## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | MART
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
953437 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGHAT_664038 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 09:00:17 | 03.03.2019 11:54:17 | 2.9 | 1 | 510 | 0 | 0 | 2.9 | 1479 | 0 | 0
954853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2241139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 09:30:17 | 01.03.2019 14:39:17 | 5.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 0
955025 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1229 , NEVSEHIR_AGPANOBOX_287 , NEVSEHIR_AGPANOBOX_734 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 09:00:33 | 03.03.2019 10:02:33 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 217 | 0 | 1.0333 | 0 | 224.2326
955385 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5460 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 09:00:50 | 02.03.2019 12:09:50 | 3.15 | 0 | 0 | 3 | 146 | 0 | 0 | 9.45 | 459.9
955416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_459163 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 09:30:51 | 01.03.2019 12:23:51 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 92.2666
955417 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_459079 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 13:30:28 | 01.03.2019 15:06:28 | 1.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0
955418 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_459139 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 15:01:17 | 01.03.2019 16:27:17 | 1.4333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
955424 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_3862 , KONYA_OGMUSDIREK_5799 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 10:00:00 | 02.03.2019 10:53:00 | 0.88333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.9666 | 0 | 0
955429 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_21558 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 15:00:43 | 02.03.2019 15:19:43 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.5001
955437 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_2555 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 11:00:10 | 02.03.2019 11:44:10 | 0.73333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 45.4665 | 0 | 0
955766 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2215122 , KONYA_ENHDIREK_2215123 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 09:00:00 | 02.03.2019 11:21:00 | 2.35 | 6 | 756 | 548 | 1179 | 14.1 | 1776.6 | 1287.8 | 2770.65
955890 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69279 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 09:00:37 | 01.03.2019 10:49:37 | 1.8167 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 212.5504 | 0 | 0
955894 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_507800 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 12:00:43 | 01.03.2019 13:55:43 | 1.9167 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 276.0005 | 0 | 0
955895 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_90828 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 15:00:10 | 01.03.2019 16:14:10 | 1.2333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4333 | 0 | 0
956246 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_1465 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 10:00:52 | 03.03.2019 15:31:52 | 5.5167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 137.9168 | 0 | 0
956260 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_92822 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 12:00:49 | 01.03.2019 14:19:49 | 2.3167 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9.2667 | 0 | 13.9
956267 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2474826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 09:01:27 | 02.03.2019 11:26:27 | 2.4167 | 0 | 457 | 0 | 343 | 0 | 1104.4182 | 0 | 828.9178
956313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145773 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 09:30:00 | 02.03.2019 14:17:00 | 4.7833 | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.5667 | 0 | 86.0999 | 0
956523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99816 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 10:00:14 | 04.03.2019 14:41:14 | 4.6833 | 3 | 710 | 113 | 657 | 14.05 | 3325.1643 | 529.2163 | 3076.9478
956720 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_643486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 10:00:56 | 02.03.2019 15:02:56 | 5.0333 | 0 | 306 | 0 | 2 | 0 | 1540.199 | 0 | 10.0667
957038 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_9522 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 14:00:17 | 01.03.2019 16:53:17 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 357.5329
957039 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_5254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 09:30:00 | 02.03.2019 09:59:00 | 0.48333 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 42.0497 | 0 | 0.96666
957291 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 08:30:12 | 01.03.2019 10:23:12 | 1.8833 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 261.7829 | 0 | 0
957292 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_27255 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 09:00:22 | 01.03.2019 11:59:22 | 2.9833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 301.3163 | 0 | 0
957293 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGHAT_313110 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 09:30:10 | 02.03.2019 12:28:10 | 2.9667 | 0 | 262 | 3 | 765 | 0 | 777.2675 | 8.9 | 2269.5026
957294 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28280 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 14:00:40 | 02.03.2019 15:46:40 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.1668
957295 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGHAT_306021 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 09:30:24 | 03.03.2019 12:54:24 | 3.4 | 0 | 0 | 1 | 611 | 0 | 0 | 3.4 | 2077.4
957296 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32866 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 14:00:43 | 03.03.2019 15:36:43 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
957889 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13763 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 10:00:59 | 01.03.2019 11:59:59 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 380 | 0 | 1.9833 | 0 | 753.6654
958156 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 10:00:03 | 02.03.2019 12:00:03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 158
958157 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_169456 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 10:00:11 | 04.03.2019 14:15:11 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 4.25 | 331.5
958161 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2048397 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 10:00:04 | 03.03.2019 14:22:04 | 4.3667 | 0 | 22 | 0 | 644 | 0 | 96.0667 | 0 | 2812.1355
958162 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171434 , NIGDE_ENHDIREK_172409 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:00:45 | 06.03.2019 14:03:45 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.9
958163 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGHAT_2052177 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 10:00:34 | 05.03.2019 14:33:34 | 4.55 | 0 | 45 | 0 | 304 | 0 | 204.75 | 0 | 1383.2
958184 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_396149 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 10:00:21 | 05.03.2019 16:03:21 | 6.05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0
958192 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_202552 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 10:00:26 | 07.03.2019 15:09:26 | 5.15 | 0 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 5.15 | 1658.3
958193 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_167916 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 10:00:33 | 08.03.2019 14:00:33 | 4 | 0 | 1 | 5 | 400 | 0 | 4 | 20 | 1600
958194 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191088 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 10:00:36 | 02.03.2019 11:22:36 | 1.3667 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | 5.4667 | 0 | 106.6003
958195 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:00:12 | 06.03.2019 12:40:12 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.3334
958227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_335767 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 09:30:20 | 01.03.2019 10:48:20 | 1.3 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 48.1 | 5.2
958331 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 17:00:56 | 01.03.2019 17:38:56 | 0.63333 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 36.0998 | 0 | 0.63333
958332 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 17:30:49 | 01.03.2019 18:11:49 | 0.68333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
958408 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 10:00:51 | 01.03.2019 13:19:51 | 3.3167 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 3658.287 | 0 | 0
958412 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43213 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 14:00:39 | 01.03.2019 16:36:39 | 2.6 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 384.8 | 0 | 0
958413 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25184 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 10:00:00 | 02.03.2019 13:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 159
958438 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_118011 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 14:10:00 | 03.03.2019 14:30:00 | 0.33333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
958439 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_421093 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 10:00:58 | 03.03.2019 10:56:58 | 0.93333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
958440 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_470048 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 10:00:10 | 02.03.2019 12:56:10 | 2.9333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
958474 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2214240 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 15:00:47 | 01.03.2019 15:20:47 | 0.33333 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 8.6666 | 1.6666
958477 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_27214 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 15:30:49 | 01.03.2019 15:49:49 | 0.31667 | 19 | 3 | 1 | 0 | 6.0167 | 0.95001 | 0.31667 | 0
958490 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_94400 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 12:00:21 | 04.03.2019 12:59:21 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.85
958605 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_56648 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 09:00:10 | 04.03.2019 12:51:10 | 3.85 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1239.7 | 0 | 0
958646 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_29953 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 11:00:00 | 02.03.2019 13:00:00 | 2 | 0 | 16 | 8 | 790 | 0 | 32 | 16 | 1580
958647 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_30730 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 08:30:57 | 05.03.2019 10:50:57 | 2.3333 | 1 | 143 | 23 | 951 | 2.3333 | 333.6662 | 53.6666 | 2218.9968
958665 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97881 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 11:00:03 | 02.03.2019 16:11:03 | 5.1833 | 0 | 2 | 2 | 67 | 0 | 10.3667 | 10.3667 | 347.2831
958955 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_54660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 10:02:23 | 04.03.2019 12:06:23 | 2.0667 | 0 | 1 | 57 | 1104 | 0 | 2.0667 | 117.8002 | 2281.6037
958961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_17073 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 10:00:44 | 02.03.2019 15:53:44 | 5.8833 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 0 | 0 | 0
958967 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_297487 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 10:00:17 | 02.03.2019 15:35:17 | 5.5833 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 161.9166 | 0 | 5.5833
958968 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_297487 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 10:00:30 | 03.03.2019 15:23:30 | 5.3833 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 156.1166 | 0 | 5.3833
958969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20298 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 09:30:03 | 02.03.2019 10:30:03 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
958971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 13:00:00 | 02.03.2019 15:06:00 | 2.1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 0
958972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 10:00:07 | 03.03.2019 11:10:07 | 1.1667 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19.8334 | 0 | 2.3333
958998 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 09:00:00 | 08.03.2019 12:13:00 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1109.7512
958999 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_24505 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2220 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261506 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 09:00:37 | 10.03.2019 11:44:37 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 683.3325
959000 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11161 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:00:24 | 06.03.2019 12:52:24 | 2.8667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.3334 | 0 | 0
959009 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254190 , KONYA_OGMUSDIREK_47919 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 12:00:00 | 02.03.2019 13:58:00 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 241 | 0 | 1.9667 | 0 | 473.9675
959034 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_96494 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 11:00:32 | 02.03.2019 13:09:32 | 2.15 | 1 | 805 | 5 | 176 | 2.15 | 1730.75 | 10.75 | 378.4
959035 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6646 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 11:00:44 | 02.03.2019 12:51:44 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 66.6
959041 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_118011 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 14:00:36 | 05.03.2019 16:49:36 | 2.8167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0 | 0
959042 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_421093 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 10:00:20 | 05.03.2019 13:56:20 | 3.9333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0
959043 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_470048 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 10:00:02 | 04.03.2019 13:55:02 | 3.9167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 97.9167 | 0 | 0
959045 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_54800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 11:00:04 | 02.03.2019 11:43:04 | 0.71667 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 47.3002 | 0
959047 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60439 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 09:00:31 | 01.03.2019 10:50:31 | 1.8333 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 269.4995 | 0 | 0
959140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 09:00:40 | 03.03.2019 11:00:40 | 2 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 6 | 164
959144 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 14:30:30 | 06.03.2019 15:02:30 | 0.53333 | 0 | 166 | 34 | 12 | 0 | 88.5328 | 18.1332 | 6.4
959162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 09:31:55 | 04.03.2019 10:18:55 | 0.78333 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.9332 | 0
959164 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_258457 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 12:00:04 | 02.03.2019 12:48:04 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.4
959171 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6787 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 09:00:49 | 05.03.2019 13:28:49 | 4.4667 | 0 | 158 | 0 | 8 | 0 | 705.7339 | 0 | 35.7334
959213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26305 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 09:02:33 | 03.03.2019 10:04:33 | 1.0333 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.2333 | 1.0333
959214 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_35021 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 09:30:52 | 06.03.2019 12:22:52 | 2.8667 | 0 | 901 | 3 | 418 | 0 | 2582.8697 | 8.6 | 1198.2681
959285 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 10:00:02 | 02.03.2019 10:39:02 | 0.65 | 0 | 0 | 99 | 601 | 0 | 0 | 64.35 | 390.65
959367 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_142592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 08:30:21 | 02.03.2019 12:40:21 | 4.1667 | 26 | 0 | 97 | 90 | 108.3334 | 0 | 404.167 | 375.0003
959396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2231408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 09:31:34 | 09.03.2019 10:23:34 | 0.86667 | 0 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 139.5339 | 1.7333
959397 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_23106 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 11:00:00 | 02.03.2019 13:00:00 | 2 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0
959402 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2019 10:03:19 | 01.03.2019 10:39:19 | 0.6 | 0 | 0 | 28 | 459 | 0 | 0 | 16.8 | 275.4
959503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_390201 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 09:00:39 | 04.03.2019 10:47:39 | 1.7833 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 276.4162 | 0 | 0
959517 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_84167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 10:00:38 | 03.03.2019 15:17:38 | 5.2833 | 0 | 12 | 25 | 568 | 0 | 63.4 | 132.0832 | 3000.9314
959571 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_6497 , NEVSEHIR_ENHDIREK_7873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:03 | 09.03.2019 12:30:03 | 2.5 | 19 | 2474 | 676 | 7131 | 47.5 | 6185 | 1690 | 17827.5
959573 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 10:00:53 | 03.03.2019 12:10:53 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 212.3337
959604 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 14:03:28 | 03.03.2019 14:24:28 | 0.35 | 46 | 27 | 3 | 0 | 16.1 | 9.45 | 1.05 | 0
959622 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_269202 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 06:00:47 | 03.03.2019 06:10:47 | 0.16667 | 0 | 100 | 1 | 1851 | 0 | 16.667 | 0.16667 | 308.5062
959623 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_269202 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 01:00:14 | 03.03.2019 01:06:14 | 0.1 | 0 | 100 | 1 | 1851 | 0 | 10 | 0.1 | 185.1
959643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_60928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 07:00:47 | 03.03.2019 08:32:47 | 1.5333 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 498.3322 | 0 | 0
959770 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2689 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 09:36:57 | 04.03.2019 10:10:57 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 54.4003
959905 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_28585 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 11:00:52 | 04.03.2019 12:15:52 | 1.25 | 0 | 0 | 8 | 362 | 0 | 0 | 10 | 452.5
959908 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 15:00:27 | 06.03.2019 16:15:27 | 1.25 | 2 | 840 | 9 | 202 | 2.5 | 1050 | 11.25 | 252.5
959909 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2424150 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 13:00:42 | 06.03.2019 15:08:42 | 2.1333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.5333 | 0 | 2.1333 | 0
959911 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:00:00 | 06.03.2019 12:45:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 374
959921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_264880 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 10:00:31 | 04.03.2019 11:07:31 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2834
959929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_293335 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 10:00:00 | 04.03.2019 13:09:00 | 3.15 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 103.95 | 6.3
959930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_2565350 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 12:00:27 | 05.03.2019 12:44:27 | 0.73333 | 0 | 53 | 1 | 1261 | 0 | 38.8665 | 0.73333 | 924.7291
959931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 15:30:13 | 04.03.2019 18:11:13 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1145.7819
959932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337006 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 11:00:52 | 06.03.2019 11:49:52 | 0.81667 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 19.6001 | 2.45
959934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_391771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 10:17:46 | 04.03.2019 11:56:46 | 1.65 | 0 | 156 | 6 | 140 | 0 | 257.4 | 9.9 | 231
959935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 09:06:00 | 04.03.2019 10:26:00 | 1.3333 | 0 | 160 | 14 | 606 | 0 | 213.3328 | 18.6666 | 807.998
959959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_204108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 08:30:39 | 03.03.2019 09:26:39 | 0.93333 | 0 | 17 | 0 | 88 | 0 | 15.8666 | 0 | 82.133
959960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_279388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 14:00:05 | 02.03.2019 16:28:05 | 2.4667 | 0 | 37 | 0 | 19 | 0 | 91.2668 | 0 | 46.8667
959961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_13058 , NIGDE_AGPANOBOX_13086 , NIGDE_TRAFOBINATIP_278703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 11:00:54 | 02.03.2019 13:15:54 | 2.25 | 0 | 269 | 0 | 4 | 0 | 605.25 | 0 | 9
959977 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167625 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 11:30:26 | 03.03.2019 12:00:26 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
959996 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319164 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 10:00:55 | 04.03.2019 11:27:55 | 1.45 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 139.2 | 0 | 7.25
960049 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGHAT_622733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 10:00:54 | 07.03.2019 15:21:54 | 5.35 | 0 | 0 | 85 | 262 | 0 | 0 | 454.75 | 1401.7
960056 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_326346 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 10:00:31 | 04.03.2019 14:03:31 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 194.4
960060 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2238967 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 09:05:59 | 04.03.2019 13:54:59 | 4.8167 | 0 | 0 | 81 | 359 | 0 | 0 | 390.1503 | 1729.1845
960092 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14202 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 13:00:49 | 03.03.2019 15:01:49 | 2.0167 | 0 | 365 | 0 | 4 | 0 | 736.0846 | 0 | 8.0667
960148 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2924 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 09:00:18 | 04.03.2019 12:55:18 | 3.9167 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 0 | 3.9167 | 1327.7511
960149 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_63262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 13:30:12 | 04.03.2019 14:50:12 | 1.3333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.9999 | 0 | 0
960206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_64148 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 10:00:14 | 02.03.2019 10:41:14 | 0.68333 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 274.6987 | 0 | 0
960209 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56372 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 10:00:07 | 03.03.2019 10:59:07 | 0.98333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.6999 | 0 | 0
960212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 11:00:19 | 02.03.2019 11:48:19 | 0.8 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 0 | 0
960256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 10:00:03 | 03.03.2019 10:25:03 | 0.41667 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 165.8347 | 0 | 0
960257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 13:00:03 | 02.03.2019 14:05:03 | 1.0833 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 614.2481 | 0 | 0
960259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57319 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 12:00:02 | 02.03.2019 12:56:02 | 0.93333 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 326.6655 | 0 | 0.93333
960264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_2601307 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 12:00:07 | 03.03.2019 12:36:07 | 0.6 | 8 | 2231 | 178 | 183 | 4.8 | 1338.6 | 106.8 | 109.8
960272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260661 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 12:00:37 | 03.03.2019 12:26:37 | 0.43333 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 367.0305 | 0 | 0
960273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 10:00:54 | 05.03.2019 15:04:54 | 5.0667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 435.7336 | 0 | 0
960282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_59070 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 14:00:28 | 03.03.2019 14:22:28 | 0.36667 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 85.4341 | 0 | 0
960287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94838 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:00:41 | 06.03.2019 13:16:41 | 3.2667 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 163.3335 | 0 | 19.6
960288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263623 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 10:00:25 | 07.03.2019 13:54:25 | 3.9 | 0 | 160 | 0 | 5 | 0 | 624 | 0 | 19.5
960291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203808 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 09:00:06 | 04.03.2019 12:25:06 | 3.4167 | 0 | 48 | 0 | 15 | 0 | 164.0002 | 0 | 51.2501
960294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203721 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 13:00:44 | 04.03.2019 14:38:44 | 1.6333 | 0 | 29 | 0 | 69 | 0 | 47.3666 | 0 | 112.6998
960296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203968 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 13:00:13 | 03.03.2019 17:08:13 | 4.1333 | 2 | 278 | 0 | 125 | 8.2667 | 1149.0657 | 0 | 516.6662
960317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_90475 , NIGDE_ENHDIREK_96018 , NIGDE_OGHAT_2607202 , NIGDE_TRAFOBINATIP_279506 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 15:30:14 | 04.03.2019 17:41:14 | 2.1833 | 2 | 743 | 1 | 0 | 4.3667 | 1622.2142 | 2.1833 | 0
960321 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 16:30:24 | 03.03.2019 18:21:24 | 1.85 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 160.95 | 0
960322 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161508 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 10:00:28 | 04.03.2019 10:40:28 | 0.66667 | 0 | 0 | 94 | 40 | 0 | 0 | 62.667 | 26.6668
960335 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_171137 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 13:30:38 | 02.03.2019 15:35:38 | 2.0833 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 14.5833 | 0 | 35.4166
960336 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_375939 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 13:30:57 | 02.03.2019 13:56:57 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.7999
960338 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2237891 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 09:00:29 | 02.03.2019 12:04:29 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 395.6004
960339 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_73289 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 09:30:09 | 02.03.2019 10:59:09 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.4666
960340 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85876 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 10:00:23 | 05.03.2019 15:44:23 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 665.0663
960341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_12998 , NIGDE_AGPANOBOX_13002 , NIGDE_AGPANOBOX_13005 , NIGDE_AGPANOBOX_13008 , NIGDE_AGPANOBOX_13010 , NIGDE_AGPANOBOX_13014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 11:38:57 | 05.03.2019 13:26:57 | 1.8 | 0 | 659 | 0 | 3 | 0 | 1186.2 | 0 | 5.4
960347 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_168249 , KONYA_ENHDIREK_2208505 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2019 15:30:18 | 02.03.2019 16:45:18 | 1.25 | 0 | 1 | 12 | 293 | 0 | 1.25 | 15 | 366.25
960355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2195 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 09:00:41 | 05.03.2019 14:26:41 | 5.4333 | 0 | 152 | 11 | 495 | 0 | 825.8662 | 59.7666 | 2689.4983
960359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_185084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 09:24:54 | 05.03.2019 09:58:54 | 0.56667 | 0 | 830 | 19 | 283 | 0 | 470.3361 | 10.7667 | 160.3676
960367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 11:03:24 | 05.03.2019 13:03:24 | 2 | 0 | 0 | 170 | 168 | 0 | 0 | 340 | 336
960399 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580176362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 18:00:06 | 03.03.2019 18:57:06 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
960405 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47707 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 09:00:22 | 04.03.2019 09:34:22 | 0.56667 | 0 | 27 | 0 | 111 | 0 | 15.3001 | 0 | 62.9004
960450 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 10:00:00 | 04.03.2019 15:10:00 | 5.1667 | 16 | 0 | 89 | 1 | 82.6667 | 0 | 459.8336 | 5.1667
960451 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_352284 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 10:00:04 | 05.03.2019 15:03:04 | 5.05 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 0
960452 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_24836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:01:02 | 06.03.2019 15:08:02 | 5.1167 | 6 | 0 | 18 | 1 | 30.7 | 0 | 92.1001 | 5.1167
960454 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 10:00:30 | 08.03.2019 15:01:30 | 5.0167 | 4 | 0 | 10 | 0 | 20.0667 | 0 | 50.1667 | 0
960455 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_139983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:11 | 09.03.2019 15:09:11 | 5.15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 180.25 | 0
960568 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_2227322 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:13 | 10.03.2019 12:36:13 | 2.6 | 3 | 5980 | 19 | 1570 | 7.8 | 15548 | 49.4 | 4082
960569 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57807 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 09:00:57 | 04.03.2019 11:22:57 | 2.3667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 89.9335 | 0 | 0
960570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_61672 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 12:00:53 | 04.03.2019 14:11:53 | 2.1833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.3999 | 0 | 0
960571 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_56800 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 09:00:49 | 05.03.2019 12:17:49 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.2333
960727 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_71921 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 11:00:25 | 04.03.2019 13:06:25 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 333.9
960728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_80662 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2019 14:00:10 | 03.03.2019 15:25:10 | 1.4167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0 | 0
960737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_13748 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 14:04:03 | 04.03.2019 14:25:03 | 0.35 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 0 | 0
960744 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3913 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 09:00:50 | 11.03.2019 11:50:50 | 2.8333 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 2.8333 | 801.8324
960767 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_28975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 11:00:59 | 04.03.2019 12:16:59 | 1.2667 | 0 | 8 | 6 | 1523 | 0 | 10.1334 | 7.6 | 1929.1384
960971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_20379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:39 | 10.03.2019 12:09:39 | 2.15 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 139.75 | 2.15
960976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_385856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 10:30:27 | 05.03.2019 13:50:27 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 116.6666
961029 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2231366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 11:00:58 | 05.03.2019 15:36:58 | 4.6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9.2 | 41.4 | 0 | 0
961092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 09:15:44 | 04.03.2019 11:15:44 | 2 | 0 | 19 | 31 | 394 | 0 | 38 | 62 | 788
961185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:43 | 10.03.2019 10:39:43 | 0.65 | 1 | 497 | 24 | 240 | 0.65 | 323.05 | 15.6 | 156
961186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 12:00:08 | 10.03.2019 14:29:08 | 2.4833 | 1 | 497 | 24 | 240 | 2.4833 | 1234.215 | 59.5999 | 595.9992
961223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_183269 , KONYA_HUCRE_345313 , KONYA_HUCRE_345314 , KONYA_TRAFOBINATIP_261568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 01:00:44 | 04.03.2019 01:07:44 | 0.11667 | 16 | 49929 | 2 | 3057 | 1.8667 | 5825.2164 | 0.23334 | 356.6602
961249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 15:00:09 | 04.03.2019 15:37:09 | 0.61667 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 73.3837 | 0 | 0
961251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_183269 , KONYA_HUCRE_345313 , KONYA_HUCRE_345314 , KONYA_TRAFOBINATIP_261568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 01:00:29 | 05.03.2019 01:52:29 | 0.86667 | 16 | 49929 | 2 | 3057 | 13.8667 | 43271.9664 | 1.7333 | 2649.4102
961419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120894 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 00:03:47 | 01.03.2019 00:50:00 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0
961428 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_368103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2019 04:05:20 | 01.03.2019 06:08:00 | 2.0444 | 55 | 796 | 0 | 0 | 112.4442 | 1627.3742 | 0 | 0
961432 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_67741 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 04:51:25 | 01.03.2019 08:35:00 | 3.7264 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 447.1668
961442 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580197052 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 07:21:57 | 01.03.2019 09:34:00 | 2.2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2008
961449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_310883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 08:09:51 | 01.03.2019 10:03:00 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.4016
961468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2019 08:46:11 | 01.03.2019 12:42:00 | 3.9303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7908 | 0 | 0
961474 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323909 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 08:28:24 | 01.03.2019 09:31:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 11 | 773 | 0 | 0 | 11.4766 | 806.4941
961480 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_104329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 09:04:48 | 01.03.2019 10:05:00 | 1.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 0 | 0
961486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516202235 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 09:17:36 | 01.03.2019 11:14:00 | 1.94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0
961501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46093 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 09:35:05 | 01.03.2019 10:00:00 | 0.41528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 0
961503 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 09:37:08 | 01.03.2019 11:21:00 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 782.4617
961509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92363 , NIGDE_AGPANOBOX_13198 , NIGDE_OGMUSDIREK_198545 , NIGDE_OGMUSDIREK_203788 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 08:30:20 | 06.03.2019 10:24:20 | 1.9 | 0 | 117 | 0 | 10 | 0 | 222.3 | 0 | 19
961510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_5595 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:00:42 | 06.03.2019 12:03:42 | 2.05 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0
961513 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389324 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 09:50:34 | 01.03.2019 10:29:00 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64056
961514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69949 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 09:51:40 | 01.03.2019 12:33:00 | 2.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6889 | 0 | 0
961517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393864 , NIGDE_HUCRE_397494 , NIGDE_TRAFOBINATIP_280403 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 09:00:28 | 06.03.2019 13:54:28 | 4.9 | 1 | 1637 | 0 | 97 | 4.9 | 8021.3 | 0 | 475.3
961518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2218149 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 14:16:38 | 05.03.2019 14:54:38 | 0.63333 | 0 | 0 | 12 | 1087 | 0 | 0 | 7.6 | 688.4297
961534 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_388791 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 10:00:05 | 01.03.2019 10:41:00 | 0.68194 | 0 | 0 | 3 | 600 | 0 | 0 | 2.0458 | 409.164
961554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_636835 , KONYA_OGMUSDIREK_27179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:00 | 10.03.2019 11:10:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5.8334 | 12.8334
961555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_5509 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 11:12:37 | 07.03.2019 11:57:37 | 0.75 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 87.75 | 0 | 0
961566 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622723 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 10:35:31 | 01.03.2019 12:58:00 | 2.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3747 | 0 | 0
961614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57062 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 11:03:19 | 01.03.2019 13:11:00 | 2.1281 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 806.5347 | 0 | 0
961629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516276904 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 11:08:48 | 01.03.2019 12:09:00 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0033
961643 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516102945 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 11:17:18 | 01.03.2019 12:08:00 | 0.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0
961644 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_30024 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 10:16:12 | 07.03.2019 15:00:12 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 392.8664
961647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_139145 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2019 11:24:06 | 01.03.2019 11:58:00 | 0.565 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1.13 | 72.32
961654 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_355572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 11:33:27 | 01.03.2019 12:46:00 | 1.2092 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 136.6362 | 0 | 0
961670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76032 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 11:39:20 | 01.03.2019 12:54:00 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2444
961676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_108102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:00:15 | 06.03.2019 11:14:15 | 1.2333 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 319.4325 | 0 | 0
961677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_107936 , NIGDE_AGPANOBOX_13015 , NIGDE_AGPANOBOX_13017 , NIGDE_AGPANOBOX_13023 , NIGDE_AGPANOBOX_13029 , NIGDE_AGPANOBOX_13032 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 14:00:13 | 06.03.2019 15:23:13 | 1.3833 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 633.5651 | 0 | 0
961678 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580299886 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 11:59:18 | 01.03.2019 13:21:00 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3617
961688 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8101 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 12:06:15 | 01.03.2019 12:24:00 | 0.29583 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.775
961697 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 14:00:49 | 05.03.2019 16:45:49 | 2.75 | 0 | 414 | 0 | 2 | 0 | 1138.5 | 0 | 5.5
961698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_29809 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 12:18:22 | 01.03.2019 14:17:00 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9772
961717 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79233 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 12:45:57 | 01.03.2019 13:16:00 | 0.50083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50083 | 0 | 0
961727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4233 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 12:59:05 | 01.03.2019 17:25:00 | 4.4319 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 478.6495
961728 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7453 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 12:59:37 | 01.03.2019 13:24:00 | 0.40639 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.8812
961747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23288 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 13:35:53 | 01.03.2019 14:25:00 | 0.81861 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 47.4794 | 0 | 0
961768 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59471 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 14:08:24 | 01.03.2019 15:52:00 | 1.7267 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 105.3269 | 0 | 0
961778 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361768 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 14:16:19 | 01.03.2019 14:48:00 | 0.52806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52806 | 0 | 0
961784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9940 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 09:00:33 | 05.03.2019 11:38:33 | 2.6333 | 0 | 0 | 19 | 49 | 0 | 0 | 50.0333 | 129.0332
961791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516217418 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 14:26:30 | 01.03.2019 15:00:00 | 0.55833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0
961795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267757 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:00:29 | 06.03.2019 11:41:29 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 63.9665
961797 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53433 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 15:06:38 | 05.03.2019 15:30:38 | 0.4 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 8.4 | 0 | 2.4
961798 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122641 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 14:17:09 | 01.03.2019 15:41:00 | 1.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0
961818 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516299246 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 15:03:34 | 01.03.2019 16:08:00 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0739
961819 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8622092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 15:07:07 | 01.03.2019 18:01:00 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7961
961823 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_330065 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 09:00:03 | 06.03.2019 12:02:03 | 3.0333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.0667 | 0 | 3.0333
961833 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_388961 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:27 | 10.03.2019 10:50:27 | 0.83333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
961834 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_303097 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 09:00:31 | 09.03.2019 13:57:31 | 4.95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
961835 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_331675 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 09:00:28 | 08.03.2019 14:00:28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5
961844 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_428463 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 16:00:00 | 10.03.2019 17:18:00 | 1.3 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 45.5 | 0 | 5.2
961849 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580216942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 15:41:11 | 01.03.2019 16:47:00 | 1.0969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0969 | 0 | 0
961857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_13098 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 16:30:44 | 05.03.2019 17:26:44 | 0.93333 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 25.1999 | 0.93333
961868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_76311 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 16:18:31 | 01.03.2019 17:47:00 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4747
961875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_110363 , KONYA_OGMUSDIREK_17745 , KONYA_OGMUSDIREK_17842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:20:10 | 09.03.2019 11:53:10 | 1.55 | 0 | 0 | 6 | 247 | 0 | 0 | 9.3 | 382.85
961885 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_REKORTMAN_33360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 16:35:30 | 01.03.2019 18:13:00 | 1.625 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
961891 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2019 16:38:38 | 01.03.2019 18:21:00 | 1.7061 | 0 | 253 | 5 | 543 | 0 | 431.6458 | 8.5305 | 926.4177
961892 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516237358 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 16:40:24 | 01.03.2019 17:15:00 | 0.57667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57667 | 0 | 0
961893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8168 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 16:40:54 | 01.03.2019 17:49:00 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0
961895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_3471 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 16:46:14 | 01.03.2019 17:36:00 | 0.82944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4416 | 0 | 0
961909 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_282513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 12:00:11 | 06.03.2019 12:38:11 | 0.63333 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.2999 | 0
961919 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516343648 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 17:15:11 | 01.03.2019 17:33:00 | 0.29694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29694 | 0 | 0
961920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 17:12:21 | 01.03.2019 17:56:00 | 0.7275 | 1 | 1514 | 2 | 0 | 0.7275 | 1101.435 | 1.455 | 0
961922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9460 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:00:09 | 06.03.2019 11:24:09 | 1.4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 5.6 | 75.6
961923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_69207 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 17:27:29 | 01.03.2019 18:30:00 | 1.0419 | 1 | 38 | 109 | 5349 | 1.0419 | 39.5937 | 113.5715 | 5573.3371
961926 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48786 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 18:39:44 | 01.03.2019 19:47:00 | 1.1211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4844 | 0 | 0
961929 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45679 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 17:37:26 | 01.03.2019 19:27:00 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8261
961949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15818 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 17:56:29 | 01.03.2019 19:04:00 | 1.1253 | 0 | 0 | 11 | 941 | 0 | 0 | 12.3781 | 1058.8885
961950 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4591 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 17:59:16 | 01.03.2019 19:03:00 | 1.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0 | 0
961958 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_81146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2019 18:07:00 | 01.03.2019 20:17:00 | 2.1667 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 381.3339 | 0 | 0
961961 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 18:08:36 | 01.03.2019 18:46:00 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62333
961967 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516380005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 18:13:10 | 01.03.2019 19:54:00 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6806
961975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 18:25:45 | 01.03.2019 19:41:00 | 1.2542 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42.6418 | 0 | 0
961976 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_326906 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 18:25:44 | 01.03.2019 19:39:00 | 1.2211 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 194.1565 | 0 | 0
962000 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580246657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 18:52:28 | 01.03.2019 20:05:00 | 1.2089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2089 | 0 | 0
962002 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60239 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 18:54:03 | 01.03.2019 19:34:00 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.3116
962007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 18:56:56 | 01.03.2019 20:23:00 | 1.4344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4344 | 0 | 0
962021 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 19:23:50 | 01.03.2019 21:36:00 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2028
962033 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 18:54:17 | 01.03.2019 21:16:00 | 2.3619 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.2388
962038 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_39335 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 20:28:13 | 01.03.2019 21:42:00 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8378
962042 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_725 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 20:46:24 | 01.03.2019 21:18:00 | 0.52667 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 152.7343 | 0 | 0
962050 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580246657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 21:01:05 | 01.03.2019 21:31:00 | 0.49861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49861 | 0 | 0
962051 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 21:12:46 | 01.03.2019 23:34:36 | 2.3639 | 1 | 229 | 3 | 400 | 2.3639 | 541.3308 | 7.0917 | 945.556
962054 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 21:30:04 | 01.03.2019 21:55:00 | 0.41556 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.129 | 0
962064 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3602 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2019 22:01:47 | 01.03.2019 23:59:00 | 1.9536 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 318.4384
962099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_164830 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 07:37:38 | 02.03.2019 08:27:00 | 0.82278 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 22.2151 | 0.82278
962100 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139951 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 07:36:59 | 02.03.2019 08:11:00 | 0.56694 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 90.1435 | 1.1339 | 0
962101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1008 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 07:45:05 | 02.03.2019 08:54:00 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 167.6971
962107 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 08:04:51 | 02.03.2019 08:49:00 | 0.73583 | 0 | 0 | 4 | 486 | 0 | 0 | 2.9433 | 357.6134
962112 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516383969 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 08:19:23 | 02.03.2019 08:58:00 | 0.64361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9308 | 0 | 0
962122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGHAT_652803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 09:00:00 | 08.03.2019 10:08:00 | 1.1333 | 2 | 1493 | 1 | 0 | 2.2667 | 1692.0617 | 1.1333 | 0
962133 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516073507 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 09:14:43 | 02.03.2019 10:37:00 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4856
962144 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77521 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:00:42 | 06.03.2019 14:51:42 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1581.1
962146 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_192884 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 09:30:09 | 02.03.2019 10:17:00 | 0.78083 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.78083 | 0 | 1.5617 | 0
962152 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62149 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 09:34:33 | 02.03.2019 10:27:00 | 0.87417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87417
962158 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13693 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:02 | 09.03.2019 13:18:02 | 3.3 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 0
962161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 11:00:39 | 06.03.2019 12:47:39 | 1.7833 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 65.9832 | 1.7833
962162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80179 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:26 | 10.03.2019 10:34:26 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.5002
962163 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGAGTRF_11955 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 10:00:19 | 08.03.2019 14:40:19 | 4.6667 | 0 | 104 | 0 | 1070 | 0 | 485.3337 | 0 | 4993.3369
962164 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_49271 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3514 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 10:00:12 | 07.03.2019 14:32:12 | 4.5333 | 1 | 0 | 69 | 481 | 4.5333 | 0 | 312.7998 | 2180.5317
962165 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 14:00:29 | 07.03.2019 16:43:29 | 2.7167 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 24.45 | 2.7167
962167 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165528 , NIGDE_ENHDIREK_174860 , NIGDE_ENHDIREK_181058 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:23 | 09.03.2019 13:03:23 | 3.05 | 2 | 99 | 118 | 3502 | 6.1 | 301.95 | 359.9 | 10681.1
962168 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516364549 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 09:43:24 | 02.03.2019 11:16:00 | 1.5433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 0
962180 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580246657 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 09:58:36 | 02.03.2019 12:55:00 | 2.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 0
962191 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_392683 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 10:03:37 | 02.03.2019 10:44:00 | 0.67306 | 0 | 0 | 74 | 7603 | 0 | 0 | 49.8064 | 5117.2752
962192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84998 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 10:01:40 | 02.03.2019 11:39:00 | 1.6222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.8222 | 0 | 0
962193 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279479 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 10:00:27 | 02.03.2019 11:11:00 | 1.1758 | 0 | 0 | 20 | 4328 | 0 | 0 | 23.5166 | 5088.9922
962195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580287339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 10:12:07 | 02.03.2019 15:32:00 | 5.3314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6628
962202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 10:17:28 | 02.03.2019 15:34:00 | 5.2756 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 73.8578 | 2215.7352
962203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2019 13:00:24 | 04.03.2019 13:50:24 | 0.83333 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 5 | 13.3333
962215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 10:10:18 | 02.03.2019 12:07:00 | 1.945 | 17 | 613 | 10 | 0 | 33.065 | 1192.285 | 19.45 | 0
962217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143427 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 13:30:35 | 06.03.2019 14:35:35 | 1.0833 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 48.7499 | 2.1667
962221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2215122 , KONYA_ENHDIREK_2215123 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 09:00:00 | 10.03.2019 15:56:00 | 6.9333 | 6 | 756 | 547 | 1180 | 41.6 | 5241.5975 | 3792.5315 | 8181.3294
962226 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_220225 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2019 10:38:36 | 02.03.2019 13:19:00 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.7533
962227 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_111244 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 10:35:37 | 02.03.2019 13:20:00 | 2.7397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7397
962235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252783 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 10:38:57 | 02.03.2019 11:01:00 | 0.3675 | 36 | 1958 | 33 | 321 | 13.23 | 719.565 | 12.1275 | 117.9675
962237 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516308917 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 10:44:16 | 02.03.2019 14:01:00 | 3.2789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2789
962240 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_388791 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2019 10:45:49 | 02.03.2019 11:24:00 | 0.63639 | 0 | 0 | 3 | 600 | 0 | 0 | 1.9092 | 381.834
962272 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88645659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 11:03:45 | 02.03.2019 12:01:00 | 0.95417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0
962290 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_469898 , KONYA_AGDIREK_72685 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 15:00:03 | 06.03.2019 15:53:03 | 0.88333 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 158.9994 | 0 | 0
962291 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_613271 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 13:30:35 | 06.03.2019 14:48:35 | 1.3 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 57.2 | 0 | 1.3
962292 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14559 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 13:00:25 | 06.03.2019 13:45:25 | 0.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
962293 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_15028 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:00:56 | 06.03.2019 11:43:56 | 1.7167 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 296.9839 | 0 | 3.4333
962294 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_13600 , KONYA_OGMUSDIREK_7515 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 09:00:42 | 06.03.2019 10:04:42 | 1.0667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.3335 | 0 | 0
962298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2206169 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 09:20:09 | 07.03.2019 10:07:09 | 0.78333 | 17 | 0 | 31 | 12 | 13.3166 | 0 | 24.2832 | 9.4
962316 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144663 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2019 11:30:09 | 02.03.2019 13:14:00 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 93.4648
962317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22884 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2019 11:30:34 | 02.03.2019 18:45:00 | 7.2406 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1723.2533
962322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516217418 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 11:37:06 | 02.03.2019 12:30:00 | 0.88167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5267 | 0 | 0
962332 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_370747 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2019 12:00:27 | 05.03.2019 14:36:27 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 10.4 | 0 | 46.8
962357 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516428148 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 12:02:30 | 02.03.2019 12:57:00 | 0.90833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0
962358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580291392 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 12:10:22 | 02.03.2019 13:10:00 | 0.99389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99389 | 0 | 0
962375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6040 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 12:34:11 | 02.03.2019 13:34:00 | 0.99694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9878 | 0 | 0
962378 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16935 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 12:35:37 | 02.03.2019 13:06:00 | 0.50639 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24.8131
962383 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_259307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 12:32:58 | 02.03.2019 13:57:00 | 1.4006 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 323.5294 | 0 | 0
962393 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_55311 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 12:36:18 | 02.03.2019 13:27:00 | 0.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0
962399 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516390697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 12:53:44 | 02.03.2019 13:22:00 | 0.47111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47111
962400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88638329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 12:55:13 | 02.03.2019 13:49:00 | 0.89639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.8603 | 0 | 0
962411 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15992 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 14:00:00 | 08.03.2019 15:48:00 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.8 | 57.6
962432 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_12950 , NIGDE_AGPANOBOX_12956 , NIGDE_AGPANOBOX_12960 , NIGDE_AGPANOBOX_12962 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 15:30:06 | 06.03.2019 17:42:06 | 2.2 | 0 | 273 | 0 | 4 | 0 | 600.6 | 0 | 8.8
962436 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 14:00:30 | 07.03.2019 16:58:30 | 2.9667 | 0 | 484 | 19 | 857 | 0 | 1435.8683 | 56.3667 | 2542.4362
962437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 13:21:10 | 02.03.2019 13:37:00 | 0.26389 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 22.6945
962450 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516337029 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 13:39:44 | 02.03.2019 15:20:00 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3422
962453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516403902 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 13:42:00 | 02.03.2019 14:11:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333
962458 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_68870 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 13:49:52 | 02.03.2019 14:36:00 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76889
962462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_113469 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 14:01:45 | 02.03.2019 17:34:00 | 3.5375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5375
962482 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222794 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 14:14:23 | 02.03.2019 15:25:00 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5308
962507 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 14:35:59 | 02.03.2019 17:19:00 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7169
962509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_64148 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 10:00:34 | 06.03.2019 11:25:34 | 1.4167 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 568.0847 | 0 | 0
962510 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516445744 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 14:35:51 | 02.03.2019 17:11:00 | 2.5858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5858
962516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_54339 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 14:47:22 | 02.03.2019 16:19:00 | 1.5272 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6905 | 0 | 0
962519 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346989 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 10:00:14 | 07.03.2019 13:14:14 | 3.2333 | 3 | 104 | 3 | 1 | 9.7 | 336.2663 | 9.7 | 3.2333
962520 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88637491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 14:50:49 | 02.03.2019 20:19:00 | 5.4697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4697 | 0 | 0
962524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_22029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 14:54:49 | 02.03.2019 17:19:00 | 2.4031 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 247.5152
962525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21332 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 14:56:53 | 02.03.2019 15:32:00 | 0.58528 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8528 | 0 | 0
962535 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59685 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 15:09:23 | 02.03.2019 17:27:00 | 2.2936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0
962555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 09:00:14 | 07.03.2019 10:30:14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 87
962563 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 15:38:18 | 02.03.2019 16:54:00 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.5135
962565 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_15974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 15:33:14 | 02.03.2019 18:10:00 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 135.8646
962568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_4006 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 15:43:27 | 02.03.2019 16:53:00 | 1.1592 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 195.8997 | 0 | 0
962571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2019 15:33:31 | 02.03.2019 16:58:00 | 1.4081 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1184.1785 | 0 | 0
962573 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88638477 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 15:37:36 | 02.03.2019 17:45:00 | 2.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1233 | 0 | 0
962580 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_145474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 16:01:52 | 02.03.2019 17:28:00 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.4045
962587 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_74323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2019 16:06:57 | 02.03.2019 16:53:00 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.535
962590 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_63009 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 16:10:54 | 02.03.2019 17:46:00 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.89
962595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_46447 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 16:19:22 | 02.03.2019 18:01:00 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6939
962596 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55285 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 09:00:21 | 07.03.2019 10:56:21 | 1.9333 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 5.8 | 0 | 164.333
962597 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_20407 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 13:00:36 | 07.03.2019 14:52:36 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.2667
962600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_337834 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 16:21:35 | 02.03.2019 17:34:00 | 1.2069 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 2407.8453 | 0 | 0
962601 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415384 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 16:22:36 | 02.03.2019 17:21:00 | 0.97333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97333 | 0 | 0
962603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_61771 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 16:27:14 | 02.03.2019 18:02:51 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 959.3532
962604 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580174216 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 16:27:53 | 02.03.2019 18:00:00 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5353
962623 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580320340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2019 16:47:44 | 02.03.2019 17:54:00 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4178
962627 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_3780 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 16:51:07 | 02.03.2019 17:29:00 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.1022
962633 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4667 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 16:57:52 | 02.03.2019 18:03:00 | 1.0856 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 65.1336 | 0 | 1.0856
962639 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65441 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 17:06:07 | 02.03.2019 19:18:00 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1981
962640 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_TRAFOBINATIP_37662 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 17:16:49 | 02.03.2019 18:21:00 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 237.4778
962651 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516441748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 17:26:25 | 02.03.2019 18:57:00 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5097
962653 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301557 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 17:26:54 | 02.03.2019 19:07:00 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6683
962654 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_9266 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2019 17:27:03 | 02.03.2019 19:41:57 | 2.2483 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 222.5847
962669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 17:43:54 | 02.03.2019 18:29:00 | 0.75167 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 134.5489 | 0 | 0
962674 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8614620 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 17:47:58 | 02.03.2019 20:26:00 | 2.6339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2678 | 0 | 0
962682 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2790 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 17:29:01 | 02.03.2019 18:41:00 | 1.1997 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0 | 3.5992 | 443.8964
962705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30344 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 18:35:44 | 02.03.2019 18:55:00 | 0.32111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.3122 | 0 | 0
962707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88643559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 18:43:22 | 02.03.2019 19:49:00 | 1.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0
962713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 18:40:18 | 02.03.2019 20:02:00 | 1.3617 | 0 | 0 | 9 | 720 | 0 | 0 | 12.255 | 980.4024
962749 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8624385 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 19:11:55 | 02.03.2019 20:40:00 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4681
962750 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 19:02:24 | 02.03.2019 19:44:00 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 83.1996
962762 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_55807 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 19:30:57 | 02.03.2019 21:06:00 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.3568
962769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_42986 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 19:33:27 | 02.03.2019 20:20:00 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 92.3238
962775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 19:52:24 | 02.03.2019 21:25:00 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5433
962776 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351631 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 20:00:19 | 02.03.2019 22:13:00 | 2.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2114 | 0 | 0
962788 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516355647 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 20:55:32 | 02.03.2019 21:40:00 | 0.74111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74111 | 0 | 0
962793 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 21:09:09 | 02.03.2019 22:30:00 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 160.3525
962810 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74811 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2019 22:57:29 | 02.03.2019 23:37:52 | 0.67306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0384 | 0 | 0
962820 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47315 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2019 00:34:21 | 03.03.2019 01:31:00 | 0.94417 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 330.4595 | 0 | 0
962824 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2019 01:11:30 | 03.03.2019 06:03:00 | 4.8583 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1083.4076 | 0 | 0
962827 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_51195 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.03.2019 01:27:56 | 03.03.2019 02:28:00 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0011
962835 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_329907 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 01:52:03 | 03.03.2019 03:57:00 | 2.0825 | 7 | 2009 | 226 | 2368 | 14.5775 | 4183.7425 | 470.645 | 4931.36
962853 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 07:25:27 | 03.03.2019 08:24:00 | 0.97583 | 0 | 0 | 9 | 222 | 0 | 0 | 8.7825 | 216.6343
962865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 08:21:31 | 03.03.2019 08:41:00 | 0.32472 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 45.7855 | 0 | 0
962868 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_170093 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 08:12:29 | 03.03.2019 09:02:00 | 0.82528 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 246.7587
962874 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 08:42:12 | 03.03.2019 09:34:00 | 0.86333 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.9865 | 0
962876 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_325144 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 08:37:01 | 03.03.2019 09:00:06 | 0.38472 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 141.577
962885 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12743 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 09:11:21 | 03.03.2019 10:31:00 | 1.3275 | 0 | 0 | 18 | 409 | 0 | 0 | 23.895 | 542.9475
962891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2019 09:19:42 | 03.03.2019 14:56:00 | 5.605 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 302.67 | 22.42
962892 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171295 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 09:14:29 | 03.03.2019 09:45:00 | 0.50861 | 0 | 0 | 20 | 4344 | 0 | 0 | 10.1722 | 2209.4018
962897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 09:12:19 | 03.03.2019 10:12:00 | 0.99472 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.99472 | 62.6674
962898 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_83120 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 09:28:24 | 03.03.2019 10:20:00 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86
962903 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516378652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 09:29:00 | 03.03.2019 11:34:00 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0833
962913 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_57196 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 10:07:27 | 03.03.2019 11:42:00 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.6375
962914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_98474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 10:12:00 | 03.03.2019 10:42:00 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
962927 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 10:32:19 | 03.03.2019 11:10:00 | 0.62806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62806
962932 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35012 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 10:33:29 | 03.03.2019 12:51:00 | 2.2919 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91.6776
962944 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 10:52:22 | 03.03.2019 11:32:00 | 0.66056 | 0 | 0 | 47 | 274 | 0 | 0 | 31.0463 | 180.9934
962970 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4667 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 11:32:31 | 03.03.2019 14:10:00 | 2.6247 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 157.4832 | 0 | 2.6247
962975 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 11:47:27 | 03.03.2019 15:19:00 | 3.5258 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1519.6327
962981 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516176427 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 11:54:05 | 03.03.2019 12:33:00 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 0 | 0
962992 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353685 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 12:13:30 | 03.03.2019 12:52:00 | 0.64167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0
962997 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 12:20:00 | 03.03.2019 13:27:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.8335
963001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_54336 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 12:22:11 | 03.03.2019 14:31:00 | 2.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1469 | 0 | 0
963011 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 12:27:49 | 03.03.2019 13:02:00 | 0.56972 | 0 | 0 | 127 | 452 | 0 | 0 | 72.3544 | 257.5134
963014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88642665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 12:44:58 | 03.03.2019 13:47:00 | 1.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0
963022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75818 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 13:09:46 | 03.03.2019 18:09:00 | 4.9872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9872 | 0 | 0
963026 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 13:11:57 | 03.03.2019 14:09:00 | 0.95083 | 0 | 0 | 2 | 705 | 0 | 0 | 1.9017 | 670.3351
963039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_91282 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 13:36:28 | 03.03.2019 14:30:00 | 0.89222 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 200.7495 | 0 | 0
963046 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50142 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 13:58:52 | 03.03.2019 14:46:00 | 0.78556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78556
963050 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2019 14:07:08 | 03.03.2019 15:54:00 | 1.7811 | 0 | 0 | 3 | 186 | 0 | 0 | 5.3433 | 331.2865
963066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102466 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 14:21:50 | 03.03.2019 15:50:00 | 1.4694 | 2 | 827 | 0 | 73 | 2.9389 | 1215.2269 | 0 | 107.2691
963068 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_84103 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 14:30:23 | 03.03.2019 14:55:00 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41028
963070 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516366406 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 14:32:30 | 03.03.2019 15:45:00 | 1.2083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
963078 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57609 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 14:56:13 | 03.03.2019 17:17:00 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3464
963088 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 15:06:17 | 03.03.2019 15:51:00 | 0.74528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 0 | 0
963107 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_325144 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 15:39:22 | 03.03.2019 17:11:00 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 562.017
963115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324371 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 15:54:03 | 03.03.2019 16:27:00 | 0.54917 | 3 | 134 | 6 | 3 | 1.6475 | 73.5888 | 3.295 | 1.6475
963117 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516234532 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 16:06:28 | 03.03.2019 17:22:00 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589
963118 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516358144 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 16:10:52 | 03.03.2019 17:31:00 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3356
963120 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362425 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 16:04:14 | 03.03.2019 21:38:00 | 5.5628 | 5 | 1656 | 21 | 2049 | 27.8139 | 9211.9637 | 116.8184 | 11398.1362
963133 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 16:42:42 | 03.03.2019 18:33:00 | 1.8383 | 0 | 0 | 108 | 1190 | 0 | 0 | 198.5396 | 2187.6127
963135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_388146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 16:50:05 | 03.03.2019 18:34:00 | 1.7319 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 394.8823 | 0 | 0
963146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 16:49:11 | 03.03.2019 19:26:00 | 2.6136 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 441.7001
963152 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 17:15:00 | 03.03.2019 17:51:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 71.4
963172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_278047 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 17:57:39 | 03.03.2019 18:48:16 | 0.84361 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 113.0437 | 0 | 0
963177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84643 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2019 18:07:57 | 03.03.2019 19:09:00 | 1.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0
963183 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370456 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 18:13:52 | 03.03.2019 18:56:00 | 0.70222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1067 | 0 | 0
963197 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27294 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 18:35:26 | 03.03.2019 19:13:00 | 0.62611 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0089 | 0
963210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265793 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 18:58:15 | 03.03.2019 20:04:00 | 1.0958 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51.504 | 0 | 0
963212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_80154 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 19:05:27 | 03.03.2019 19:25:00 | 0.32583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3033 | 0 | 0
963220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147742 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 19:20:29 | 04.03.2019 01:20:00 | 5.9919 | 0 | 0 | 108 | 1190 | 0 | 0 | 647.1295 | 7130.4086
963227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_80154 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 19:38:43 | 03.03.2019 20:29:00 | 0.83806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3522 | 0 | 0
963230 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 20:23:31 | 03.03.2019 21:42:00 | 1.3081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9242 | 0 | 0
963234 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_4276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 20:50:05 | 03.03.2019 22:40:25 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 634.4171
963236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15232 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 21:06:40 | 03.03.2019 21:42:00 | 0.58889 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 152.5225 | 0 | 0
963250 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361519 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 22:26:50 | 03.03.2019 22:50:00 | 0.38611 | 0 | 0 | 10 | 1354 | 0 | 0 | 3.8611 | 522.7929
963254 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49755 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 22:57:01 | 04.03.2019 00:11:00 | 1.2331 | 0 | 0 | 1 | 716 | 0 | 0 | 1.2331 | 882.871
963255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580268354 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 23:21:12 | 04.03.2019 00:08:00 | 0.78 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 0 | 0
963256 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516363291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 23:21:01 | 04.03.2019 00:51:00 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4997
963259 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59769 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2019 23:39:03 | 04.03.2019 00:05:00 | 0.4325 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 102.935 | 0 | 0
963267 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10782 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 01:00:42 | 04.03.2019 02:23:00 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 541.8097
963272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261669 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 02:08:48 | 04.03.2019 02:34:00 | 0.42 | 15 | 55 | 0 | 0 | 6.3 | 23.1 | 0 | 0
963274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342647 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 02:21:44 | 04.03.2019 03:08:00 | 0.77111 | 1 | 1437 | 0 | 0 | 0.77111 | 1108.0851 | 0 | 0
963277 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279479 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 03:18:35 | 04.03.2019 04:44:00 | 1.4236 | 0 | 0 | 20 | 4328 | 0 | 0 | 28.4722 | 6161.3841
963283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343860 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 07:19:00 | 04.03.2019 07:55:00 | 0.6 | 12 | 462 | 0 | 0 | 7.2 | 277.2 | 0 | 0
963284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_344072 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 07:24:03 | 04.03.2019 08:38:00 | 1.2325 | 1 | 287 | 0 | 0 | 1.2325 | 353.7275 | 0 | 0
963286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_33508 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 07:37:30 | 04.03.2019 08:53:00 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.8416
963289 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351353 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 07:37:28 | 04.03.2019 08:33:00 | 0.92556 | 2 | 304 | 3 | 734 | 1.8511 | 281.3702 | 2.7767 | 679.361
963290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 07:24:54 | 04.03.2019 08:21:00 | 0.935 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5.61 | 2.805 | 0 | 0
963296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137835 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 08:09:48 | 04.03.2019 14:15:00 | 6.0867 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 10304.7323 | 0 | 0
963306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158329 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 08:41:42 | 04.03.2019 10:11:00 | 1.4883 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 253.0161 | 0 | 0
963313 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 09:00:00 | 08.03.2019 10:52:00 | 1.8667 | 0 | 359 | 0 | 8 | 0 | 670.1345 | 0 | 14.9334
963314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49181 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 08:56:37 | 04.03.2019 12:38:00 | 3.6897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6897
963329 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_22047 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 10:00:00 | 08.03.2019 13:40:00 | 3.6667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 106.3334 | 0 | 0
963333 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_11998 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 13:30:00 | 08.03.2019 17:26:00 | 3.9333 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 82.5999 | 0 | 3.9333
963336 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_53119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 17:00:00 | 08.03.2019 17:27:00 | 0.45 | 0 | 248 | 0 | 7 | 0 | 111.6 | 0 | 3.15
963342 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_56363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 10:00:33 | 08.03.2019 13:40:33 | 3.6667 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1378.6679 | 0 | 0
963354 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 11:00:29 | 09.03.2019 14:09:29 | 3.15 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 579.6 | 0
963365 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_10086 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 09:00:45 | 08.03.2019 11:27:45 | 2.45 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 252.35 | 0 | 0
963366 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174041 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 09:00:00 | 08.03.2019 11:13:00 | 2.2167 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0 | 97.5335 | 0 | 53.2001
963370 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14143 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 09:56:47 | 04.03.2019 11:46:00 | 1.8203 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 92.8343 | 0 | 0
963372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 09:36:50 | 04.03.2019 10:59:00 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 123.2496
963374 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27122 , NEVSEHIR_ENHDIREK_27123 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 09:00:01 | 09.03.2019 12:06:01 | 3.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0
963375 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21113 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 12:00:41 | 09.03.2019 15:26:41 | 3.4333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7333 | 0
963376 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_8897 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:54 | 10.03.2019 12:43:54 | 2.7167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.45 | 0
963378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_25982 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 09:00:00 | 09.03.2019 09:10:00 | 0.16667 | 2 | 168 | 8 | 4 | 0.33334 | 28.0006 | 1.3334 | 0.66668
963383 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370254 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 10:06:30 | 04.03.2019 10:56:00 | 0.825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
963387 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 10:05:36 | 04.03.2019 18:53:00 | 8.79 | 12 | 15 | 173 | 22 | 105.48 | 131.85 | 1520.67 | 193.38
963392 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9770 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9781 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261096 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 10:00:45 | 11.03.2019 12:45:45 | 2.75 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 354.75 | 0 | 0
963393 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197199 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 09:00:02 | 10.03.2019 10:32:02 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1.5333 | 0 | 91.9998
963394 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_412397 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 13:00:28 | 08.03.2019 14:54:28 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.8
963395 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_97099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 13:30:41 | 08.03.2019 15:21:41 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.25
963398 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_38895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 10:13:04 | 04.03.2019 11:11:00 | 0.96556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96556
963407 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193992 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 13:00:57 | 10.03.2019 14:43:57 | 1.7167 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1.7167 | 0 | 171.667
963410 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191731 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 09:00:49 | 15.03.2019 10:29:49 | 1.4833 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 | 8.9 | 0 | 133.4997
963415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_17709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 09:56:48 | 04.03.2019 11:31:00 | 1.57 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67.51 | 0 | 0
963418 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 10:26:20 | 04.03.2019 13:15:00 | 2.8111 | 0 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 2.8111 | 795.5441
963422 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280642 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 11:49:05 | 04.03.2019 13:28:00 | 1.6486 | 0 | 0 | 45 | 374 | 0 | 0 | 74.1874 | 616.5801
963438 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_345014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 10:52:57 | 04.03.2019 11:43:00 | 0.83417 | 0 | 0 | 3 | 481 | 0 | 0 | 2.5025 | 401.2358
963451 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_46961 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:46 | 10.03.2019 13:01:46 | 3.0167 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 349.9337 | 0 | 3.0167
963471 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 11:02:40 | 04.03.2019 12:01:00 | 0.97222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97222
963501 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_63867 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 11:10:25 | 04.03.2019 12:09:00 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97639
963504 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580298586 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 11:17:45 | 04.03.2019 18:28:00 | 7.1708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1708
963516 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144663 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 11:25:49 | 04.03.2019 15:34:00 | 4.1364 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 223.3651
963518 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_391760 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 11:17:26 | 04.03.2019 12:36:00 | 1.3094 | 0 | 0 | 45 | 533 | 0 | 0 | 58.9248 | 697.9315
963520 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2206169 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 14:00:00 | 08.03.2019 17:01:00 | 3.0167 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.2334 | 0
963530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2239031 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2019 12:00:00 | 07.03.2019 17:21:00 | 5.35 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 0 | 107 | 176.55
963533 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580240744 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 11:35:25 | 04.03.2019 13:37:00 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1056
963537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2241261 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 09:30:08 | 09.03.2019 14:41:08 | 5.1833 | 0 | 0 | 31 | 28 | 0 | 0 | 160.6832 | 145.1332
963542 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_9023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 11:41:10 | 04.03.2019 11:58:00 | 0.28056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.6473 | 0 | 0
963557 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 12:02:29 | 04.03.2019 12:43:00 | 0.67528 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.491 | 0 | 0
963564 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_8740 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 12:10:47 | 04.03.2019 13:18:00 | 1.1203 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 92.9832 | 0 | 0
963565 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 09:30:50 | 08.03.2019 16:04:50 | 6.5667 | 1 | 767 | 45 | 126 | 6.5667 | 5036.6359 | 295.5002 | 827.4004
963573 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_100960 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 11:58:23 | 04.03.2019 12:47:00 | 0.81028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.1028 | 0 | 0
963585 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 13:01:07 | 11.03.2019 16:00:07 | 2.9833 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 343.0829 | 0 | 0
963586 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22432 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 09:01:57 | 11.03.2019 09:24:57 | 0.38333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.7332 | 0 | 0
963589 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9367 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 12:00:20 | 11.03.2019 13:04:20 | 1.0667 | 6 | 2297 | 0 | 19 | 6.4 | 2450.141 | 0 | 20.2667
963590 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_124139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 15:00:53 | 10.03.2019 17:34:53 | 2.5667 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 94.9668 | 0 | 2.5667
963591 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_124303 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 13:26:12 | 10.03.2019 14:27:12 | 1.0167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1834 | 0 | 0
963592 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 11:00:27 | 10.03.2019 14:26:27 | 3.4333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.8333 | 0 | 0
963593 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_123270 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 09:00:34 | 10.03.2019 11:18:34 | 2.3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 0
963594 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22415 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3803 , AKSARAY_OGMUSDIREK_4444 , AKSARAY_OGMUSDIREK_4526 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 13:34:36 | 09.03.2019 14:42:36 | 1.1333 | 0 | 516 | 1 | 62 | 0 | 584.7983 | 1.1333 | 70.2665
963596 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 09:30:03 | 09.03.2019 13:34:03 | 4.0667 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 77.2667 | 0 | 89.4667
963597 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22415 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3803 , AKSARAY_OGMUSDIREK_4444 , AKSARAY_OGMUSDIREK_4526 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 09:00:44 | 09.03.2019 09:16:44 | 0.26667 | 0 | 516 | 1 | 62 | 0 | 137.6017 | 0.26667 | 16.5335
963601 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_141134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 12:28:19 | 04.03.2019 15:05:00 | 2.6114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6114
963612 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393480 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 12:37:12 | 04.03.2019 15:01:00 | 2.3967 | 9 | 910 | 183 | 556 | 21.57 | 2180.9697 | 438.5906 | 1332.5485
963620 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380824 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 12:11:35 | 04.03.2019 13:06:00 | 0.90694 | 0 | 0 | 22 | 405 | 0 | 0 | 19.9527 | 367.3107
963623 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_22676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 12:51:55 | 04.03.2019 14:56:00 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0681
963629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_336309 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 10:29:39 | 04.03.2019 14:56:00 | 4.4392 | 0 | 0 | 186 | 1378 | 0 | 0 | 825.6856 | 6117.1763
963630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 12:56:13 | 04.03.2019 16:49:00 | 3.8797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8797 | 0 | 0
963658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18693 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 13:36:09 | 04.03.2019 14:37:00 | 1.0142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0425 | 0 | 0
963662 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGHAT_2357 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 09:00:18 | 12.03.2019 10:30:18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 514.5
963666 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20965 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:03:46 | 09.03.2019 15:34:46 | 5.5167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 198.6001 | 0 | 0
963668 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_396778 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 13:46:37 | 04.03.2019 15:23:00 | 1.6064 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 595.9707 | 0 | 0
963689 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_129723 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 16:30:53 | 06.03.2019 17:17:53 | 0.78333 | 0 | 0 | 12 | 71 | 0 | 0 | 9.4 | 55.6164
963690 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_197540 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2019 17:00:59 | 06.03.2019 17:52:59 | 0.86667 | 0 | 0 | 116 | 5 | 0 | 0 | 100.5337 | 4.3334
963696 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_9466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 14:14:35 | 04.03.2019 15:47:00 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 66.232
963697 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 14:17:35 | 04.03.2019 15:18:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0139
963700 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11107 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 14:17:02 | 04.03.2019 15:30:00 | 1.2161 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.6483 | 1.2161
963708 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_376748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 14:02:35 | 04.03.2019 15:22:00 | 1.3236 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3.9708 | 9.2653 | 0 | 1.3236
963714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7158 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 14:32:04 | 04.03.2019 15:01:00 | 0.48222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48222 | 0
963720 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20570 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 14:36:38 | 04.03.2019 14:55:00 | 0.30611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.6733 | 0 | 0
963722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88626591 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 14:38:11 | 04.03.2019 17:16:00 | 2.6303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6303 | 0 | 0
963734 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636876 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 14:48:14 | 04.03.2019 17:27:00 | 2.6461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6461
963737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84867 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 14:48:27 | 04.03.2019 15:48:00 | 0.9925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9475 | 0 | 0
963811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7432 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 15:17:25 | 04.03.2019 16:59:00 | 1.6931 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1.6931 | 116.8211
963814 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_462 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 15:21:40 | 04.03.2019 15:44:00 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4889
963817 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64086 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 15:22:17 | 04.03.2019 16:42:00 | 1.3286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3286 | 0 | 0
963833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10689 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 15:45:55 | 04.03.2019 17:36:00 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 344.9274
963834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_326567 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 15:48:25 | 04.03.2019 18:07:00 | 2.3097 | 0 | 0 | 100 | 286 | 0 | 0 | 230.972 | 660.5799
963836 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137731 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:51 | 09.03.2019 11:54:51 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0
963837 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37551 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 15:51:33 | 04.03.2019 17:31:00 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6575
963838 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_31409 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:17 | 10.03.2019 14:00:17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 36 | 44
963839 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 13:01:24 | 09.03.2019 15:52:24 | 2.85 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
963862 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580259378 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 16:20:12 | 04.03.2019 17:27:00 | 1.1133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 0
963869 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_622314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:03 | 09.03.2019 12:44:03 | 2.7333 | 0 | 7 | 1 | 656 | 0 | 19.1333 | 2.7333 | 1793.0645
963870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_125720 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:56 | 09.03.2019 12:35:56 | 2.5833 | 2 | 126 | 47 | 913 | 5.1667 | 325.4996 | 121.4165 | 2358.5803
963871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:02 | 09.03.2019 11:30:02 | 1.5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0
963872 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_4180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 09:01:38 | 09.03.2019 09:55:38 | 0.9 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0
963876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_293335 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:02 | 09.03.2019 12:41:02 | 2.6833 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 88.5499 | 5.3667
963879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_87863 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 16:47:32 | 04.03.2019 19:44:00 | 2.9411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9411
963880 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 16:37:51 | 04.03.2019 17:02:00 | 0.4025 | 0 | 1469 | 0 | 495 | 0 | 591.2725 | 0 | 199.2375
963882 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580283131 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 16:51:36 | 04.03.2019 21:17:00 | 4.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4233 | 0 | 0
963884 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350313 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 16:50:23 | 04.03.2019 17:28:00 | 0.62694 | 0 | 3818 | 0 | 0 | 0 | 2393.6569 | 0 | 0
963891 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516305328 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 17:02:03 | 04.03.2019 18:30:00 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4658
963899 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_148212 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 17:11:45 | 04.03.2019 17:22:00 | 0.17083 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.6124 | 0 | 0
963902 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580243008 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 17:16:31 | 04.03.2019 17:53:00 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60806
963904 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_81822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 16:51:12 | 04.03.2019 17:43:00 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.2531
963912 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_263758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:26 | 10.03.2019 13:54:26 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 3.9 | 0 | 144.3
963913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 10:00:10 | 17.03.2019 10:06:10 | 0.1 | 0 | 227 | 26 | 105 | 0 | 22.7 | 2.6 | 10.5
963920 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580240171 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 17:28:10 | 04.03.2019 18:09:00 | 0.68056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68056 | 0 | 0
963923 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 17:29:52 | 04.03.2019 18:09:00 | 0.65222 | 0 | 0 | 92 | 1900 | 0 | 0 | 60.0042 | 1239.218
963925 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_8209 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 17:30:52 | 04.03.2019 18:42:00 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2267
963932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14918 , AKSARAY_ENHDIREK_15025 , AKSARAY_ENHDIREK_15463 , AKSARAY_ENHDIREK_17524 , AKSARAY_ENHDIREK_25752 , AKSARAY_ENHDIREK_30450 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_263896 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 13:00:32 | 09.03.2019 15:51:32 | 2.85 | 0 | 515 | 0 | 18 | 0 | 1467.75 | 0 | 51.3
963933 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_63689 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 17:34:03 | 04.03.2019 18:44:00 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 125.9096
963940 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_341139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:09 | 09.03.2019 14:59:09 | 4.9833 | 0 | 16 | 8 | 852 | 0 | 79.7333 | 39.8666 | 4245.7972
963945 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_455095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 18:09:45 | 04.03.2019 18:44:00 | 0.57083 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24.5457
963947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 17:54:43 | 04.03.2019 19:43:00 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8283
963952 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 17:57:18 | 04.03.2019 20:45:00 | 2.795 | 0 | 0 | 36 | 1733 | 0 | 0 | 100.62 | 4843.735
963958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516060325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 17:58:58 | 04.03.2019 18:54:00 | 0.91722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91722 | 0 | 0
963959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 18:05:48 | 04.03.2019 18:58:00 | 0.87 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0
963963 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_95473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 18:07:39 | 04.03.2019 18:59:00 | 0.85583 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.3866
963994 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78232 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 18:35:53 | 04.03.2019 19:19:00 | 0.71861 | 0 | 0 | 19 | 300 | 0 | 0 | 13.6536 | 215.583
963997 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_363246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 18:25:19 | 04.03.2019 20:40:33 | 2.2539 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0156 | 0
964002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_180677 , NIGDE_OGMUSDIREK_90490 , NIGDE_OGMUSDIREK_90525 , NIGDE_OGMUSDIREK_90526 , NIGDE_OGMUSDIREK_90843 , NIGDE_OGMUSDIREK_91465 , NIGDE_OGMUSDIREK_91467 , NIGDE_OGMUSDIREK_91469 , NIGDE_OGMUSDIREK_91470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 02:00:52 | 08.03.2019 02:37:52 | 0.61667 | 0 | 286 | 0 | 340 | 0 | 176.3676 | 0 | 209.6678
964003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90183 , NIGDE_OGMUSDIREK_90213 , NIGDE_OGMUSDIREK_90680 , NIGDE_OGMUSDIREK_90857 , NIGDE_OGMUSDIREK_91185 , NIGDE_OGMUSDIREK_91426 , NIGDE_OGMUSDIREK_91463 , NIGDE_OGMUSDIREK_91472 , NIGDE_OGMUSDIREK_91473 , NIGDE_OGMUSDIREK_91474 , NIGDE_TRAFOBINATIP_259300 , NIGDE_TRAFOBINATIP_259329 , NIGDE_TRAFOBINATIP_262577 , NIGDE_TRAFOBINATIP_263458 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 02:00:24 | 08.03.2019 02:39:24 | 0.65 | 1 | 6101 | 1 | 369 | 0.65 | 3965.65 | 0.65 | 239.85
964081 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_2230520 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 09:00:20 | 09.03.2019 13:56:20 | 4.9333 | 0 | 109 | 0 | 76 | 0 | 537.733 | 0 | 374.9331
964086 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_2230520 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 09:00:13 | 10.03.2019 10:53:13 | 1.8833 | 0 | 109 | 0 | 76 | 0 | 205.283 | 0 | 143.1331
964088 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_366884 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 19:12:20 | 04.03.2019 20:58:00 | 1.7611 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 346.9387 | 0 | 0
964092 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_88928 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 19:30:09 | 04.03.2019 21:01:00 | 1.5142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0283 | 0 | 0
964093 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_360157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 19:31:22 | 04.03.2019 20:28:00 | 0.94389 | 2 | 200 | 3 | 1167 | 1.8878 | 188.778 | 2.8317 | 1101.5196
964099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_99928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 19:52:12 | 04.03.2019 20:06:00 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46
964103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 20:03:48 | 04.03.2019 21:34:00 | 1.5033 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 0
964106 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_22809 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 19:56:01 | 04.03.2019 21:32:00 | 1.5997 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.1952 | 0
964110 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426618 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 20:14:04 | 04.03.2019 21:41:00 | 1.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 | 0 | 0
964114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_336866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 20:35:00 | 04.03.2019 22:12:00 | 1.6167 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 389.6175 | 0 | 0
964116 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_37660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 19:12:28 | 04.03.2019 21:13:00 | 2.0089 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 182.809 | 0 | 4.0178
964122 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_60209 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 20:53:38 | 04.03.2019 21:39:00 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75611
964126 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_34453 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.03.2019 21:04:33 | 04.03.2019 21:58:00 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89083
964127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_439934 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 21:16:26 | 04.03.2019 22:30:56 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 121.6837
964130 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2019 21:26:55 | 04.03.2019 21:57:00 | 0.50139 | 2 | 2103 | 1 | 4 | 1.0028 | 1054.4232 | 0.50139 | 2.0056
964135 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_23728 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 22:16:23 | 04.03.2019 23:33:44 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 131.4953
964137 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_20273 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 22:14:45 | 04.03.2019 22:38:00 | 0.3875 | 0 | 171 | 0 | 3 | 0 | 66.2625 | 0 | 1.1625
964139 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349338 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 22:28:01 | 04.03.2019 22:59:22 | 0.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5225 | 0 | 0
964147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047084 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 23:03:14 | 05.03.2019 00:45:00 | 1.6961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6961 | 0 | 0
964171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122901 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2019 23:46:18 | 05.03.2019 01:45:00 | 1.9783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9783 | 0 | 0
964173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255173 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2019 01:15:48 | 05.03.2019 03:20:00 | 2.07 | 1 | 679 | 0 | 10 | 2.07 | 1405.53 | 0 | 20.7
964178 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185321 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 01:58:34 | 05.03.2019 02:30:00 | 0.52389 | 6 | 1216 | 105 | 3630 | 3.1433 | 637.0502 | 55.0085 | 1901.7207
964185 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_323930 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 03:27:46 | 05.03.2019 04:00:00 | 0.53722 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 9.67 | 4.2978
964193 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48848 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2019 06:03:46 | 05.03.2019 06:33:00 | 0.48722 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16.5655 | 0 | 0
964208 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516120794 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 08:05:22 | 05.03.2019 08:36:00 | 0.51056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0422 | 0 | 0
964216 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148568 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2019 08:35:16 | 05.03.2019 09:24:00 | 0.81222 | 20 | 35 | 0 | 0 | 16.2444 | 28.4277 | 0 | 0
964221 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 08:48:36 | 05.03.2019 10:09:00 | 1.34 | 0 | 0 | 72 | 409 | 0 | 0 | 96.48 | 548.06
964225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 08:44:29 | 05.03.2019 10:12:00 | 1.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4586 | 0 | 0
964229 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_297487 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:46 | 09.03.2019 15:22:46 | 5.3667 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 155.6334 | 0 | 5.3667
964230 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_297487 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:45 | 10.03.2019 15:00:45 | 5 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 145 | 0 | 5
964244 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380824 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 08:41:32 | 05.03.2019 09:13:00 | 0.52444 | 0 | 0 | 22 | 405 | 0 | 0 | 11.5377 | 212.3982
964245 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22372 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 10:30:55 | 12.03.2019 11:34:55 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.4001
964248 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_123903 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 11:30:00 | 12.03.2019 14:47:00 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78.7999
964249 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2402009 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 10:00:45 | 11.03.2019 15:02:45 | 5.0333 | 0 | 131 | 0 | 8 | 0 | 659.3662 | 0 | 40.2666
964252 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_123897 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 14:30:07 | 12.03.2019 15:54:07 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4
964255 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_295731 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 08:58:12 | 05.03.2019 10:01:00 | 1.0467 | 0 | 0 | 61 | 1235 | 0 | 0 | 63.8469 | 1292.6374
964262 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2019 09:11:00 | 05.03.2019 12:47:00 | 3.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
964264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 09:16:49 | 05.03.2019 11:12:00 | 1.9197 | 0 | 0 | 106 | 120 | 0 | 0 | 203.4903 | 230.3664
964265 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 15:00:23 | 09.03.2019 15:32:23 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.7332
964266 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4763 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 11:31:42 | 10.03.2019 12:29:42 | 0.96667 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 56.0669 | 0 | 1.9333
964269 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_305 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 09:20:38 | 05.03.2019 11:24:00 | 2.0561 | 0 | 0 | 9 | 122 | 0 | 0 | 18.505 | 250.8454
964270 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_320182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 09:15:51 | 05.03.2019 10:10:00 | 0.9025 | 0 | 6469 | 0 | 10 | 0 | 5838.2725 | 0 | 9.025
964277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_78391 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 09:27:32 | 05.03.2019 11:41:51 | 2.2386 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.2386 | 0 | 4.4772 | 0
964284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_80792 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 09:34:23 | 05.03.2019 10:19:00 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74361
964286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_12136 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:38 | 09.03.2019 10:37:38 | 0.61667 | 5 | 0 | 33 | 0 | 3.0833 | 0 | 20.3501 | 0
964288 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184301 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 13:40:14 | 05.03.2019 15:20:00 | 1.6628 | 0 | 0 | 5 | 387 | 0 | 0 | 8.3139 | 643.4959
964293 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 09:09:56 | 05.03.2019 10:27:00 | 1.2844 | 0 | 0 | 92 | 1900 | 0 | 0 | 118.1685 | 2440.436
964296 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_112021 , KONYA_ENHDIREK_158134 , KONYA_ENHDIREK_169317 , KONYA_ENHDIREK_42712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:50 | 09.03.2019 11:58:50 | 1.9667 | 3 | 0 | 89 | 83 | 5.9 | 0 | 175.0336 | 163.2336
964308 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_57242 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 09:54:57 | 05.03.2019 10:33:00 | 0.63417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63417
964310 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 09:41:50 | 05.03.2019 10:24:00 | 0.70278 | 0 | 0 | 9 | 222 | 0 | 0 | 6.325 | 156.0172
964318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 10:01:11 | 05.03.2019 10:38:00 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61361
964320 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2019 09:53:00 | 05.03.2019 10:36:00 | 0.71667 | 4 | 64 | 0 | 0 | 2.8667 | 45.8669 | 0 | 0
964333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 10:11:26 | 05.03.2019 11:12:00 | 1.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0
964338 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_363 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 12:00:26 | 09.03.2019 12:22:26 | 0.36667 | 0 | 45 | 0 | 426 | 0 | 16.5002 | 0 | 156.2014
964339 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13948 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:37 | 10.03.2019 11:04:37 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 1.0667 | 0 | 60.8002
964347 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 10:13:18 | 05.03.2019 10:36:00 | 0.37833 | 6 | 1951 | 0 | 171 | 2.27 | 738.1218 | 0 | 64.6944
964350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_4784 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 09:00:43 | 12.03.2019 10:46:43 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 1.7667 | 0 | 203.167
964351 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_11310 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 09:00:27 | 11.03.2019 09:55:27 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 68.7502
964357 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 11:00:37 | 09.03.2019 12:00:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
964375 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 10:45:47 | 05.03.2019 11:32:00 | 0.77028 | 0 | 0 | 19 | 300 | 0 | 0 | 14.6353 | 231.084
964380 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_470442 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 09:30:17 | 11.03.2019 13:11:17 | 3.6833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.0333 | 0 | 0
964381 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_442842 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 09:30:03 | 12.03.2019 12:00:03 | 2.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
964382 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_468608 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 12:15:45 | 12.03.2019 15:11:45 | 2.9333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 123.1999 | 0 | 0
964384 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGDIREK_435786 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 09:30:07 | 13.03.2019 12:19:07 | 2.8167 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 47.8834 | 0 | 2.8167
964386 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_18768 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 12:45:33 | 13.03.2019 15:30:33 | 2.75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0
964392 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_66746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:30:44 | 18.03.2019 14:21:44 | 4.85 | 0 | 0 | 7 | 1202 | 0 | 0 | 33.95 | 5829.7
964435 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_23160 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2019 11:15:55 | 05.03.2019 13:36:23 | 2.3411 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0
964460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_20984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 11:48:12 | 05.03.2019 15:00:00 | 3.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1967 | 0 | 0
964465 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580254233 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 11:53:29 | 05.03.2019 16:51:00 | 4.9586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9586
964473 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74099 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2019 11:57:40 | 05.03.2019 13:59:00 | 2.0222 | 1 | 38 | 0 | 61 | 2.0222 | 76.8444 | 0 | 123.3554
964487 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_81509 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 12:19:26 | 05.03.2019 14:06:00 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7761
964493 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516401959 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 12:34:35 | 05.03.2019 13:17:00 | 0.70694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70694 | 0 | 0
964522 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_146259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 13:29:22 | 05.03.2019 14:35:00 | 1.0939 | 3 | 186 | 105 | 493 | 3.2817 | 203.4635 | 114.8585 | 539.2878
964530 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_448586 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 13:34:58 | 05.03.2019 15:58:00 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 143.0334
964531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_275287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2019 13:35:55 | 05.03.2019 15:43:00 | 2.1181 | 2 | 5739 | 0 | 0 | 4.2361 | 12155.5463 | 0 | 0
964548 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_34857 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 13:47:12 | 05.03.2019 17:42:00 | 3.9133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9133
964551 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360723 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 13:42:57 | 05.03.2019 14:10:00 | 0.45083 | 22 | 161 | 0 | 0 | 9.9183 | 72.5836 | 0 | 0
964552 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_326906 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 13:50:04 | 05.03.2019 14:27:00 | 0.61556 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 97.874 | 0 | 0
964558 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42455 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2019 13:50:23 | 05.03.2019 15:33:00 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4206
964560 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516280130 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 14:00:02 | 05.03.2019 15:35:00 | 1.5828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5828
964570 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10282 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 13:00:25 | 12.03.2019 16:05:25 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 169.5831
964614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGHAT_2113471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:04 | 09.03.2019 10:57:04 | 0.95 | 1 | 141 | 14 | 17 | 0.95 | 133.95 | 13.3 | 16.15
964617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18623 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 14:57:27 | 05.03.2019 17:41:00 | 2.7258 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 5.4517 | 395.2453
964623 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_73972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 15:13:22 | 05.03.2019 15:47:00 | 0.56056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56056
964624 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7435 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 15:11:07 | 05.03.2019 17:06:00 | 1.9147 | 0 | 0 | 34 | 45 | 0 | 0 | 65.1005 | 86.1624
964625 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 15:09:15 | 05.03.2019 17:51:00 | 2.6958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6958
964628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 15:23:39 | 05.03.2019 18:20:43 | 2.9511 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 256.7466 | 0 | 0
964641 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580185850 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 15:35:33 | 05.03.2019 18:46:00 | 3.1742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1742
964643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580221238 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 15:37:13 | 05.03.2019 18:09:00 | 2.5297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5297
964660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203968 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 16:00:14 | 10.03.2019 18:24:14 | 2.4 | 2 | 278 | 0 | 125 | 4.8 | 667.2 | 0 | 300
964663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 14:00:16 | 10.03.2019 16:03:16 | 2.05 | 0 | 122 | 0 | 33 | 0 | 250.1 | 0 | 67.65
964697 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3252 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 16:46:45 | 05.03.2019 17:25:00 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29.325
964698 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 10:00:20 | 11.03.2019 15:01:20 | 5.0167 | 16 | 0 | 89 | 1 | 80.2667 | 0 | 446.4836 | 5.0167
964700 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_352284 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 10:00:28 | 12.03.2019 15:05:28 | 5.0833 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.0833 | 0
964701 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_24836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 10:00:31 | 13.03.2019 15:02:31 | 5.0333 | 6 | 0 | 18 | 1 | 30.2 | 0 | 90.5999 | 5.0333
964702 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_337287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2019 10:00:28 | 14.03.2019 14:56:28 | 4.9333 | 1 | 0 | 27 | 0 | 4.9333 | 0 | 133.1999 | 0
964703 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 10:00:15 | 15.03.2019 15:16:15 | 5.2667 | 4 | 0 | 10 | 0 | 21.0667 | 0 | 52.6667 | 0
964712 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_30224 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:16 | 10.03.2019 11:21:16 | 1.35 | 0 | 87 | 11 | 1106 | 0 | 117.45 | 14.85 | 1493.1
964723 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2019 09:00:06 | 08.03.2019 17:07:06 | 8.1167 | 0 | 0 | 16 | 92 | 0 | 0 | 129.8667 | 746.7336
964724 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 09:00:55 | 10.03.2019 17:02:55 | 8.0333 | 0 | 0 | 16 | 92 | 0 | 0 | 128.5333 | 739.0664
964737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_39726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 17:18:30 | 05.03.2019 18:07:00 | 0.80833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0
964738 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242889 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 09:00:21 | 13.03.2019 16:43:21 | 7.7167 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 7.7167 | 69.45 | 115.7501
964758 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_18482 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 10:00:16 | 11.03.2019 12:48:16 | 2.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0
964761 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64296 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 17:51:41 | 05.03.2019 18:14:00 | 0.37194 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 47.9803
964805 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 18:44:12 | 05.03.2019 20:09:00 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 104.5864
964810 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316769 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 18:43:13 | 05.03.2019 19:05:00 | 0.36306 | 1 | 1385 | 0 | 0 | 0.36306 | 502.8381 | 0 | 0
964811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 18:50:30 | 05.03.2019 20:31:00 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.675
964812 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429119 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 18:52:51 | 05.03.2019 19:18:00 | 0.41917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41917 | 0 | 0
964821 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 18:59:11 | 05.03.2019 20:03:00 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 118.0607
964822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_12859 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 19:01:44 | 05.03.2019 19:12:00 | 0.17111 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9.5822 | 0 | 0
964891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_7037 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 19:10:39 | 05.03.2019 19:47:00 | 0.60583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0292 | 0 | 0
964899 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 19:11:08 | 05.03.2019 20:00:00 | 0.81444 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 43.1653 | 0 | 4.8866
964900 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_122161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 19:13:45 | 05.03.2019 20:39:00 | 1.4208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2625 | 0 | 0
964901 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516259734 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 19:17:40 | 05.03.2019 20:01:00 | 0.72222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0
964902 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_431449 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 19:18:58 | 05.03.2019 20:22:00 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 126.0672
964910 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516424647 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 19:29:28 | 05.03.2019 19:43:00 | 0.22556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22556 | 0 | 0
964915 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445619 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 19:36:45 | 05.03.2019 20:58:00 | 1.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | 0
964919 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_47936 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 19:50:41 | 05.03.2019 20:46:00 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92194
964926 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_3277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 20:17:25 | 05.03.2019 20:40:00 | 0.37639 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16.9376 | 0 | 0
964929 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516358876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 20:37:13 | 05.03.2019 22:33:00 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8594
964930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_52817 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 20:40:46 | 05.03.2019 21:58:00 | 1.2872 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.585 | 0 | 0
964941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_56990 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2019 21:10:20 | 05.03.2019 22:02:00 | 0.86111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
964953 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 00:06:27 | 06.03.2019 03:50:00 | 3.7258 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 175.114 | 3.7258
964954 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516339162 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 00:11:54 | 06.03.2019 01:13:00 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0183
964959 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329300 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2019 05:57:54 | 06.03.2019 07:27:00 | 1.485 | 1 | 6839 | 3 | 170 | 1.485 | 10155.915 | 4.455 | 252.45
964961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516450936 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 06:41:14 | 06.03.2019 07:54:00 | 1.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2128 | 0 | 0
964962 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_54731 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 07:10:42 | 06.03.2019 07:59:00 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.83
964963 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 07:06:08 | 06.03.2019 08:22:00 | 1.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2644 | 0 | 0
964966 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_143974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 07:35:13 | 06.03.2019 08:01:00 | 0.42972 | 2 | 1710 | 0 | 0 | 0.85944 | 734.8212 | 0 | 0
964973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_319012 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 08:02:35 | 06.03.2019 08:36:00 | 0.55694 | 1 | 803 | 0 | 0 | 0.55694 | 447.2228 | 0 | 0
964977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_38088 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 08:12:30 | 06.03.2019 08:51:00 | 0.64167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 0
964992 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 08:35:29 | 06.03.2019 09:59:00 | 1.3919 | 3 | 0 | 26 | 262 | 4.1758 | 0 | 36.1904 | 364.6883
964998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_353768 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 08:46:15 | 06.03.2019 09:48:00 | 1.0292 | 6 | 12254 | 0 | 292 | 6.175 | 12611.4492 | 0 | 300.5176
965003 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_78809 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 08:57:17 | 06.03.2019 09:35:00 | 0.62861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2572 | 0
965004 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_2687 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:59 | 10.03.2019 13:22:59 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.0334
965006 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_29246 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 09:30:06 | 10.03.2019 12:23:06 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 187.4164
965008 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_300149 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 09:04:23 | 06.03.2019 09:34:00 | 0.49361 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4297 | 0
965012 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 09:04:53 | 06.03.2019 09:50:00 | 0.75194 | 4 | 1231 | 0 | 32 | 3.0078 | 925.6381 | 0 | 24.0621
965013 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_258739 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 09:11:14 | 06.03.2019 09:52:00 | 0.67944 | 2 | 2354 | 3 | 80 | 1.3589 | 1599.4018 | 2.0383 | 54.3552
965022 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_28497 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 09:00:20 | 15.03.2019 12:00:20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
965023 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_21447 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2019 10:00:48 | 14.03.2019 14:18:48 | 4.3 | 0 | 0 | 3 | 469 | 0 | 0 | 12.9 | 2016.7
965029 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625105 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 09:31:59 | 06.03.2019 11:03:00 | 1.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0
965030 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 10:00:04 | 13.03.2019 12:06:04 | 2.1 | 1 | 284 | 19 | 956 | 2.1 | 596.4 | 39.9 | 2007.6
965031 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 09:33:16 | 06.03.2019 10:21:00 | 0.79556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79556 | 0 | 0
965040 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_15696 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2019 09:41:43 | 06.03.2019 10:54:10 | 1.2075 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 3.6225 | 70.035
965046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 09:42:27 | 06.03.2019 10:18:00 | 0.5925 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.555 | 0
965058 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 10:00:11 | 12.03.2019 14:45:11 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 137.75
965060 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5598 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6166 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 10:00:35 | 13.03.2019 11:48:35 | 1.8 | 0 | 157 | 2 | 7 | 0 | 282.6 | 3.6 | 12.6
965061 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5789 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2019 09:00:18 | 14.03.2019 12:05:18 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0 | 3.0833 | 0 | 413.1662
965062 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5655 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2019 13:00:11 | 14.03.2019 15:54:11 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 220.4
965064 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8968 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261514 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 12:00:48 | 16.03.2019 17:07:48 | 5.1167 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 460.5003 | 0 | 5.1167
965065 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 09:00:18 | 13.03.2019 11:40:18 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.3334
965068 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2238967 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 08:30:49 | 09.03.2019 11:06:49 | 2.6 | 0 | 0 | 81 | 359 | 0 | 0 | 210.6 | 933.4
965069 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192694 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:30:11 | 10.03.2019 11:16:11 | 0.76667 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 6.1334 | 0 | 38.3335
965073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97012 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2019 10:20:01 | 06.03.2019 12:29:00 | 2.1497 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 141.8815 | 0 | 0
965078 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137730 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 10:08:36 | 06.03.2019 10:55:00 | 0.77333 | 1 | 45 | 9 | 222 | 0.77333 | 34.7998 | 6.96 | 171.6793
965087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_138048 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 11:00:00 | 12.03.2019 12:17:00 | 1.2833 | 1 | 0 | 57 | 75 | 1.2833 | 0 | 73.1498 | 96.2498
965091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21986 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 10:30:28 | 06.03.2019 11:09:00 | 0.64222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8533 | 0 | 0
965092 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_13721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 10:34:25 | 06.03.2019 11:16:00 | 0.69306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 0 | 0
965099 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 10:26:05 | 06.03.2019 11:48:00 | 1.3653 | 0 | 0 | 47 | 274 | 0 | 0 | 64.1682 | 374.0867
965104 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161053 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 10:50:02 | 06.03.2019 12:58:00 | 2.1328 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2656 | 0
965108 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 10:54:23 | 06.03.2019 12:51:00 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 237.1204
965110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261930 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 13:00:51 | 10.03.2019 14:18:51 | 1.3 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 0 | 0
965126 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_643758 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 10:00:54 | 16.03.2019 14:48:54 | 4.8 | 0 | 150 | 0 | 4 | 0 | 720 | 0 | 19.2
965127 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7930 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 10:00:13 | 16.03.2019 14:50:13 | 4.8333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 256.1665 | 0 | 0
965128 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3613 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 10:00:02 | 16.03.2019 14:54:02 | 4.9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 289.1 | 0 | 0
965138 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580256552 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 11:21:35 | 06.03.2019 12:24:00 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0403
965152 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8637976 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 11:31:59 | 06.03.2019 13:23:00 | 1.8503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7006 | 0 | 0
965153 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580215435 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 11:32:45 | 06.03.2019 13:04:00 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5208
965154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25804 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 11:35:16 | 06.03.2019 13:39:00 | 2.0622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1244 | 0 | 0
965155 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516171954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 11:38:24 | 06.03.2019 17:22:00 | 5.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7267 | 0 | 0
965156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_7037 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 11:38:56 | 06.03.2019 12:30:00 | 0.85111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2556 | 0 | 0
965157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580159281 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 11:40:41 | 06.03.2019 13:23:00 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7053
965162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_100348 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 11:46:45 | 06.03.2019 14:08:00 | 2.3542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3542
965163 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_31858 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 10:00:13 | 10.03.2019 10:49:13 | 0.81667 | 0 | 0 | 13 | 273 | 0 | 0 | 10.6167 | 222.9509
965168 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 11:52:01 | 06.03.2019 13:07:00 | 1.2497 | 0 | 0 | 34 | 274 | 0 | 0 | 42.4905 | 342.4233
965170 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516395467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 11:54:42 | 06.03.2019 15:09:00 | 3.2383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2383
965181 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 09:00:43 | 11.03.2019 12:43:43 | 3.7167 | 0 | 0 | 7 | 214 | 0 | 0 | 26.0167 | 795.3674
965188 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622719 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 12:17:10 | 06.03.2019 18:43:00 | 6.4306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4306 | 0 | 0
965191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30553 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 12:19:09 | 06.03.2019 14:06:00 | 1.7808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7808
965194 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28683 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 12:24:14 | 06.03.2019 13:07:00 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 46.3307
965199 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 12:25:38 | 06.03.2019 15:08:00 | 2.7061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7061 | 0 | 0
965206 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580243008 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 12:31:09 | 06.03.2019 14:29:00 | 1.9642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9642
965215 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580301534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 12:52:51 | 06.03.2019 13:41:00 | 0.8025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0
965219 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235870 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 13:00:58 | 06.03.2019 13:34:00 | 0.55056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55056 | 0 | 0
965221 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_27639 , KIRSEHIR_ENHDIREK_5225 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 14:00:50 | 10.03.2019 14:59:50 | 0.98333 | 6 | 1922 | 22 | 1642 | 5.9 | 1889.9603 | 21.6333 | 1614.6279
965223 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326262 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2019 13:05:28 | 06.03.2019 14:10:00 | 1.0756 | 0 | 0 | 4 | 1358 | 0 | 0 | 4.3022 | 1460.6105
965231 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169725 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 14:00:52 | 10.03.2019 15:00:52 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
965240 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_296660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 13:26:32 | 06.03.2019 14:42:00 | 1.2578 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.8356 | 0
965244 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_31163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2019 13:18:48 | 06.03.2019 14:20:00 | 1.02 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 378.42 | 0 | 0
965258 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 14:00:11 | 10.03.2019 15:53:11 | 1.8833 | 0 | 0 | 125 | 439 | 0 | 0 | 235.4162 | 826.7819
965261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_455991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 13:50:31 | 06.03.2019 15:16:00 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.3438
965266 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_42080 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 10:00:53 | 11.03.2019 12:00:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70
965268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516269249 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 13:59:33 | 06.03.2019 14:37:00 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62417
965282 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2019 10:00:41 | 09.03.2019 10:21:41 | 0.35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0
965294 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311393 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 14:27:43 | 06.03.2019 17:28:00 | 3.0047 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 793.2461 | 0 | 0
965295 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_4025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 10:30:19 | 11.03.2019 11:00:19 | 0.5 | 4 | 18 | 17 | 422 | 2 | 9 | 8.5 | 211
965296 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_396149 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 13:00:28 | 16.03.2019 19:44:28 | 6.7333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.9333 | 0
965297 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_122579 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 14:32:16 | 06.03.2019 15:04:00 | 0.52889 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 | 14.8089 | 44.4268
965308 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580294431 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 12:08:32 | 06.03.2019 16:02:00 | 3.8911 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3467 | 0 | 0
965311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30566 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2019 14:54:27 | 06.03.2019 16:56:00 | 2.0258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0258
965312 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_41254 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 14:55:19 | 06.03.2019 17:24:00 | 2.4781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4781
965362 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580158497 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 15:08:49 | 06.03.2019 18:52:00 | 3.7197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4394
965364 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88635528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 15:09:31 | 06.03.2019 15:56:00 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5494
965392 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580210424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 15:10:37 | 06.03.2019 16:30:00 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3231
965402 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580215435 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 15:06:25 | 06.03.2019 18:04:00 | 2.9597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9597
965410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516259230 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 15:16:48 | 06.03.2019 17:52:00 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5867
965418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1319 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 15:26:04 | 06.03.2019 17:34:00 | 2.1322 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.8511
965425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21986 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 15:32:09 | 06.03.2019 16:19:00 | 0.78083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.685 | 0 | 0
965429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_261108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 15:38:01 | 06.03.2019 20:17:00 | 4.6497 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1339.1194 | 0 | 0
965436 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516371037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 15:51:32 | 06.03.2019 18:09:00 | 2.2911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8733 | 0 | 0
965437 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_391 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 15:51:45 | 06.03.2019 17:09:24 | 1.2942 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47.8843 | 0 | 0
965439 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 16:09:52 | 06.03.2019 17:21:00 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 87.7314
965448 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 16:14:53 | 06.03.2019 16:56:00 | 0.68528 | 0 | 0 | 22 | 6114 | 0 | 0 | 15.0762 | 4189.8019
965465 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_20201 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 14:00:21 | 11.03.2019 14:16:21 | 0.26667 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 13.3335 | 0 | 0.26667
965468 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1986 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 16:36:40 | 06.03.2019 16:45:00 | 0.13889 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 21.3891 | 0 | 0
965477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_66269 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 16:43:04 | 06.03.2019 17:24:00 | 0.68222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68222 | 0 | 0
965479 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_7037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 16:49:21 | 06.03.2019 17:28:00 | 0.64417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2208 | 0 | 0
965485 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_2595 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 16:57:28 | 06.03.2019 17:36:00 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 134.8662
965487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516307475 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 16:05:26 | 06.03.2019 17:43:00 | 1.6261 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3828 | 0 | 0
965503 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363107 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 10:00:21 | 12.03.2019 10:35:21 | 0.58333 | 6 | 794 | 171 | 795 | 3.5 | 463.164 | 99.7494 | 463.7473
965507 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580294431 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 17:18:53 | 06.03.2019 19:27:00 | 2.1353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8117 | 0 | 0
965520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580290879 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 17:25:36 | 06.03.2019 18:52:20 | 1.4456 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60.7135 | 0 | 0
965522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_88482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 17:26:25 | 06.03.2019 18:20:00 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.6098
965527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_157126 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 17:25:03 | 06.03.2019 20:50:00 | 3.4158 | 2 | 47 | 0 | 1 | 6.8317 | 160.544 | 0 | 3.4158
965529 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 09:30:34 | 11.03.2019 15:29:34 | 5.9833 | 2 | 614 | 70 | 710 | 11.9667 | 3673.7646 | 418.8331 | 4248.1643
965535 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580256550 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 17:33:31 | 06.03.2019 18:01:00 | 0.45806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45806 | 0 | 0
965542 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_11142 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 17:47:32 | 06.03.2019 18:50:00 | 1.0411 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4933
965543 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_80054 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2019 18:00:25 | 10.03.2019 19:33:25 | 1.55 | 0 | 0 | 11 | 233 | 0 | 0 | 17.05 | 361.15
965547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_98528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 09:00:05 | 12.03.2019 10:04:05 | 1.0667 | 80 | 447 | 2 | 20 | 85.3336 | 476.8015 | 2.1333 | 21.3334
965548 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_302917 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 09:27:01 | 11.03.2019 10:47:01 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8
965575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 10:00:53 | 11.03.2019 15:26:53 | 5.4333 | 20 | 348 | 17 | 71 | 108.6666 | 1890.7988 | 92.3666 | 385.7664
965599 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345165 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - ÖZEL HAT BAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 18:47:54 | 06.03.2019 20:31:00 | 1.7183 | 0 | 0 | 6 | 290 | 0 | 0 | 10.31 | 498.3157
965619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_31110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 18:54:59 | 06.03.2019 19:58:00 | 1.0503 | 0 | 0 | 32 | 690 | 0 | 0 | 33.609 | 724.6932
965627 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_11738 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 19:16:35 | 06.03.2019 20:17:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 2 | 246 | 0 | 0 | 2.0139 | 247.7072
965629 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323924 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 19:17:28 | 06.03.2019 19:49:00 | 0.52556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52556
965633 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_26065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 19:20:48 | 06.03.2019 20:05:00 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73667
965636 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_131190 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 19:23:08 | 06.03.2019 23:57:21 | 4.5703 | 0 | 0 | 46 | 145 | 0 | 0 | 210.2329 | 662.6906
965648 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_25079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 19:40:02 | 06.03.2019 20:22:00 | 0.69944 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 50.3597 | 0 | 0
965649 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_85099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 19:32:50 | 06.03.2019 22:22:57 | 2.8353 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.0234 | 0 | 0
965659 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 20:02:56 | 06.03.2019 20:31:00 | 0.46778 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 114.6061
965660 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_580233937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 19:57:31 | 06.03.2019 21:07:00 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1581
965665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516348324 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 20:08:19 | 06.03.2019 20:40:00 | 0.52806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52806
965669 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087571 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 20:16:03 | 06.03.2019 21:00:00 | 0.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 0
965672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_85992 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 20:06:36 | 06.03.2019 20:50:00 | 0.72333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4467
965675 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_58665 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 20:36:43 | 06.03.2019 21:59:00 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3714
965680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 20:53:35 | 06.03.2019 22:02:00 | 1.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1403 | 0 | 0
965691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11999 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 21:47:21 | 07.03.2019 01:29:00 | 3.6942 | 0 | 0 | 13 | 1466 | 0 | 0 | 48.0242 | 5415.6532
965697 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516276766 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 22:12:00 | 06.03.2019 22:36:00 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
965700 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_81095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 22:28:29 | 06.03.2019 22:53:00 | 0.40861 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.3444 | 0 | 0
965703 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516114681 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 22:58:35 | 06.03.2019 23:36:16 | 0.62806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | 0
965708 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_123301 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 23:15:31 | 07.03.2019 00:29:00 | 1.2247 | 0 | 0 | 4 | 402 | 0 | 0 | 4.8989 | 492.3374
965709 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_397830 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 23:25:48 | 07.03.2019 00:57:00 | 1.52 | 0 | 0 | 127 | 456 | 0 | 0 | 193.04 | 693.12
965716 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19326 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2019 23:57:29 | 07.03.2019 00:43:00 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 546.9578
965721 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_11735 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 00:07:25 | 07.03.2019 01:58:00 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 58.9779
965727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_395772 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 00:54:01 | 07.03.2019 02:03:00 | 1.1497 | 0 | 0 | 24 | 1294 | 0 | 0 | 27.5933 | 1487.7377
965728 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_397830 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 01:00:54 | 07.03.2019 06:48:00 | 5.785 | 0 | 0 | 127 | 456 | 0 | 0 | 734.695 | 2637.96
965731 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_331045 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 01:12:40 | 07.03.2019 06:10:00 | 4.9556 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1610.557 | 0 | 0
965736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 01:30:40 | 07.03.2019 04:48:00 | 3.2889 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 207.2001
965744 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 01:41:41 | 07.03.2019 03:38:00 | 1.9386 | 0 | 0 | 18 | 94 | 0 | 0 | 34.895 | 182.2293
965745 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10757 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 00:36:49 | 07.03.2019 02:04:00 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.951
965750 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307727 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 01:29:58 | 07.03.2019 05:06:00 | 3.6006 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 352.8549
965753 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317441 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 02:03:46 | 07.03.2019 03:22:00 | 1.3039 | 7 | 5562 | 0 | 16 | 9.1272 | 7252.2362 | 0 | 20.8622
965763 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 02:10:39 | 07.03.2019 03:00:00 | 0.8225 | 4 | 3586 | 4 | 1729 | 3.29 | 2949.485 | 3.29 | 1422.1025
965764 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087027 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 02:29:59 | 07.03.2019 03:31:00 | 1.0169 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 0 | 0
965765 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_351819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 02:22:09 | 07.03.2019 04:12:00 | 1.8308 | 0 | 0 | 289 | 89 | 0 | 0 | 529.1099 | 162.9439
965778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134302 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 02:44:10 | 07.03.2019 04:20:00 | 1.5972 | 0 | 0 | 32 | 770 | 0 | 0 | 51.111 | 1229.8594
965782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_324084 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 02:44:10 | 07.03.2019 05:01:00 | 2.2806 | 0 | 0 | 134 | 1449 | 0 | 0 | 305.595 | 3304.5314
965799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 03:25:38 | 07.03.2019 05:59:00 | 2.5561 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 227.4938
965805 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351352 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 03:23:36 | 07.03.2019 05:18:00 | 1.9067 | 0 | 885 | 7 | 192 | 0 | 1687.4029 | 13.3467 | 366.0806
965808 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 03:40:47 | 07.03.2019 05:21:00 | 1.6703 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 51.7787 | 41.757
965811 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279479 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 03:35:03 | 07.03.2019 06:31:00 | 2.9325 | 0 | 0 | 20 | 4328 | 0 | 0 | 58.65 | 12691.86
965816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2019 04:05:12 | 07.03.2019 06:07:00 | 2.03 | 0 | 0 | 24 | 470 | 0 | 0 | 48.72 | 954.1
965819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2019 04:19:48 | 07.03.2019 05:30:00 | 1.17 | 0 | 0 | 32 | 770 | 0 | 0 | 37.44 | 900.9
965822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2019 04:28:40 | 07.03.2019 05:54:00 | 1.4222 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 106.6665 | 4.2667
965824 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 04:45:53 | 07.03.2019 10:36:00 | 5.8353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8353 | 0 | 0
965827 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_334268 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 04:45:16 | 07.03.2019 05:54:00 | 1.1456 | 12 | 3175 | 107 | 7022 | 13.7467 | 3637.153 | 122.5749 | 8044.1223
965833 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 05:13:02 | 07.03.2019 07:41:00 | 2.4661 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 147.9666 | 0 | 0
965837 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_58877 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 05:37:13 | 07.03.2019 06:19:00 | 0.69639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0892
965839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_121533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 05:43:38 | 07.03.2019 07:14:00 | 1.5061 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.5794 | 0 | 0
965840 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_298141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 05:44:38 | 07.03.2019 07:51:00 | 2.1061 | 0 | 0 | 50 | 320 | 0 | 0 | 105.3055 | 673.9552
965845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90842 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 05:23:46 | 07.03.2019 08:43:00 | 3.3206 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1557.3426 | 0 | 0
965846 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192493 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 06:25:20 | 07.03.2019 09:05:00 | 2.6611 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 135.7166
965847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 06:39:16 | 07.03.2019 09:36:00 | 2.9456 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 262.1548
965851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516224376 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 06:26:52 | 07.03.2019 07:14:00 | 0.78556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78556
965854 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 07:02:22 | 07.03.2019 09:22:00 | 2.3272 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 6.9817 | 1112.4112
965863 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580184273 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 07:09:38 | 07.03.2019 10:17:00 | 3.1228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1228
965866 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197670 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 07:23:57 | 07.03.2019 08:57:00 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.3216
965868 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 07:23:06 | 07.03.2019 08:36:00 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 88.695
965869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80179 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 07:27:49 | 07.03.2019 11:57:00 | 4.4864 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 224.3195 | 0 | 0
965872 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516219795 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 07:35:31 | 07.03.2019 10:33:00 | 2.9581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9581
965876 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 07:48:02 | 07.03.2019 09:07:00 | 1.3161 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.8055 | 0 | 0
965879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516103479 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 08:03:54 | 07.03.2019 09:42:00 | 1.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0
965882 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_397830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 08:05:06 | 07.03.2019 11:03:00 | 2.965 | 0 | 0 | 127 | 456 | 0 | 0 | 376.555 | 1352.04
965883 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580246787 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 08:09:37 | 07.03.2019 10:50:00 | 2.6731 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3461
965886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_112976 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 08:03:44 | 07.03.2019 10:58:00 | 2.9044 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.8021
965887 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191188 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 08:13:07 | 07.03.2019 10:12:00 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 366.5571
965891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_310883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 08:19:24 | 07.03.2019 10:39:00 | 2.3267 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.5734
965902 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70210 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 08:38:16 | 07.03.2019 09:25:00 | 0.77889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77889 | 0 | 0
965907 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 08:40:08 | 07.03.2019 09:39:00 | 0.98111 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 73.5833
965920 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625105 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 08:54:59 | 07.03.2019 09:54:00 | 0.98361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98361 | 0 | 0
965939 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_22212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:11:42 | 07.03.2019 10:11:00 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.7199
965940 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196141 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:08:58 | 07.03.2019 10:28:00 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 104.0604
965944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_33363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:13:49 | 07.03.2019 09:52:00 | 0.63639 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 371.6518 | 0 | 0
965945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80294 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:22:24 | 07.03.2019 10:28:00 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 183.6794
965949 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8412 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:23:54 | 07.03.2019 10:32:00 | 1.135 | 0 | 0 | 3 | 394 | 0 | 0 | 3.405 | 447.19
965952 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_390047 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:25:29 | 07.03.2019 11:18:57 | 1.8911 | 0 | 275 | 3 | 0 | 0 | 520.0553 | 5.6733 | 0
965962 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:38:09 | 07.03.2019 11:21:00 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 229.6988
965970 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:44:01 | 07.03.2019 10:22:00 | 0.63306 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37.9836 | 0 | 0
965972 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_258541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:45:04 | 07.03.2019 12:56:00 | 3.1822 | 0 | 0 | 9 | 516 | 0 | 0 | 28.64 | 1642.0255
965975 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8044 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 10:00:25 | 11.03.2019 11:44:25 | 1.7333 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 43.3332 | 0 | 6.9333
965980 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_295159 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:37:07 | 07.03.2019 11:28:00 | 1.8481 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 380.7004 | 0 | 0
965984 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:51:02 | 07.03.2019 12:31:00 | 2.6661 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.3272
965985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68488 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:52:05 | 07.03.2019 11:15:00 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3819
965986 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26930 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 10:00:16 | 11.03.2019 11:27:16 | 1.45 | 0 | 0 | 96 | 263 | 0 | 0 | 139.2 | 381.35
965995 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_12581 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 09:48:50 | 07.03.2019 10:46:00 | 0.95278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 0
965997 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24319 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 10:00:05 | 07.03.2019 12:01:00 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0458
966006 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516269249 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 10:12:10 | 07.03.2019 10:49:00 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61389
966015 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41441 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 10:16:23 | 07.03.2019 12:08:00 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8603
966023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516312082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 10:26:54 | 07.03.2019 11:43:00 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2683
966028 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516163974 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 10:34:18 | 07.03.2019 11:05:00 | 0.51167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0233
966029 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_81146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 11:00:36 | 11.03.2019 12:41:36 | 1.6833 | 0 | 6 | 0 | 166 | 0 | 10.1 | 0 | 279.4328
966032 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324711 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 10:31:28 | 07.03.2019 12:27:00 | 1.9256 | 0 | 0 | 5 | 1717 | 0 | 0 | 9.6278 | 3306.1865
966050 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 10:49:44 | 07.03.2019 12:44:00 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 215.2017
966051 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116849 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 09:30:13 | 12.03.2019 09:59:13 | 0.48333 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0.48333 | 37.2164
966058 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226385 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 10:52:32 | 07.03.2019 11:57:00 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2233
966059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516043608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 10:49:52 | 07.03.2019 11:40:00 | 0.83556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83556 | 0 | 0
966080 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196932 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 11:04:08 | 07.03.2019 12:04:00 | 0.99778 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 76.8291 | 0 | 0
966094 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580293684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 11:07:56 | 07.03.2019 13:48:00 | 2.6678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0033 | 0 | 0
966100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516283137 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 11:09:20 | 07.03.2019 18:30:00 | 7.3444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3444
966106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 11:20:57 | 07.03.2019 12:12:00 | 0.85083 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 181.2268 | 0 | 0
966117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_32288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 11:29:13 | 07.03.2019 12:05:00 | 0.59639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59639 | 0 | 0
966126 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 11:37:45 | 07.03.2019 13:15:00 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 217.1912
966127 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_85099 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 11:39:27 | 07.03.2019 12:30:00 | 0.8425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0
966128 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_446981 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 11:43:20 | 07.03.2019 14:27:00 | 2.7278 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.6445
966133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 11:51:11 | 07.03.2019 13:22:49 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.3266
966143 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68329 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:36:19 | 07.03.2019 15:23:00 | 2.7781 | 0 | 0 | 127 | 452 | 0 | 0 | 352.8136 | 1255.6831
966146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:04:29 | 07.03.2019 13:11:00 | 1.1086 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.2583 | 0 | 0
966147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_50081 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:05:46 | 07.03.2019 12:37:00 | 0.52056 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.6579 | 0 | 0
966158 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_86026 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:10:08 | 07.03.2019 14:10:00 | 1.9978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9956 | 0 | 0
966164 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8620438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:17:49 | 07.03.2019 13:54:00 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6031
966166 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53730 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:19:46 | 07.03.2019 14:16:00 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 145.2915
966171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:21:41 | 07.03.2019 16:40:00 | 4.3053 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 495.1072
966185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97012 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:34:32 | 07.03.2019 13:41:00 | 1.1078 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 73.1135 | 0 | 0
966198 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185581 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:17:56 | 07.03.2019 13:33:00 | 1.2511 | 0 | 0 | 4 | 1687 | 0 | 0 | 5.0044 | 2110.6226
966201 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12075 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:45:48 | 07.03.2019 15:43:00 | 2.9533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9533
966202 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_580244118 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:52:31 | 07.03.2019 14:26:00 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5581
966206 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516218232 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:51:22 | 07.03.2019 14:23:00 | 1.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5272 | 0 | 0
966208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_117657 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 12:53:01 | 07.03.2019 14:47:00 | 1.8997 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4986 | 0
966215 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81577 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 13:08:21 | 07.03.2019 13:27:00 | 0.31083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31083
966220 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 13:14:15 | 07.03.2019 14:50:00 | 1.5958 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 142.0289 | 0 | 0
966233 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_127974 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 13:32:10 | 07.03.2019 15:11:00 | 1.6472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6472 | 0 | 0
966243 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580286219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 13:45:25 | 07.03.2019 14:58:00 | 1.2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 0 | 0
966258 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 10:00:50 | 16.03.2019 14:46:50 | 4.7667 | 3 | 687 | 2 | 13 | 14.3 | 3274.7023 | 9.5333 | 61.9667
966259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_309933 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 14:06:17 | 07.03.2019 14:35:00 | 0.47861 | 7 | 461 | 0 | 0 | 3.3503 | 220.6392 | 0 | 0
966266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_847 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 14:11:19 | 07.03.2019 15:28:00 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 97.1326
966267 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_580243977 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 13:15:54 | 07.03.2019 14:21:00 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.085
966275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516078165 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 14:22:21 | 07.03.2019 15:23:00 | 1.0108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0866 | 0 | 0
966277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516249704 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 14:24:37 | 07.03.2019 20:02:00 | 5.6231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6231
966283 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84750 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 14:23:21 | 07.03.2019 19:03:00 | 4.6608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6608 | 0 | 0
966300 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_330621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 14:34:04 | 07.03.2019 15:47:00 | 1.2156 | 10 | 4116 | 340 | 7165 | 12.1556 | 5003.245 | 413.2904 | 8709.4874
966307 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 14:44:25 | 07.03.2019 15:28:00 | 0.72639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72639
966314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_550 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 14:48:19 | 07.03.2019 17:10:00 | 2.3614 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.0348
966319 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516374590 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 14:54:42 | 07.03.2019 15:40:00 | 0.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0
966355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:02:43 | 07.03.2019 19:24:00 | 4.3547 | 0 | 0 | 106 | 120 | 0 | 0 | 461.6003 | 522.5664
966378 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516308104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:06:39 | 07.03.2019 16:06:00 | 0.98917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9783
966380 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_520200487 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:07:46 | 07.03.2019 17:19:00 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3744
966383 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGHAT_655090 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 10:03:33 | 12.03.2019 10:27:33 | 0.4 | 0 | 0 | 24 | 118 | 0 | 0 | 9.6 | 47.2
966384 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70771 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:16:53 | 07.03.2019 18:43:00 | 3.4353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8706 | 0
966385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_107936 , NIGDE_AGPANOBOX_12975 , NIGDE_AGPANOBOX_12979 , NIGDE_AGPANOBOX_12989 , NIGDE_AGPANOBOX_13015 , NIGDE_AGPANOBOX_13017 , NIGDE_AGPANOBOX_13023 , NIGDE_AGPANOBOX_13029 , NIGDE_AGPANOBOX_13178 , NIGDE_AGPANOBOX_13418 , NIGDE_AGPANOBOX_13458 , NIGDE_ENHDIREK_90475 , NIGDE_ENHDIREK_96018 , NIGDE_OGHAT_2607202 , NIGDE_OGMUSDIREK_203968 , NIGDE_TRAFOBINATIP_278703 , NIGDE_TRAFOBINATIP_279506 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 02:00:53 | 12.03.2019 02:23:53 | 0.38333 | 4 | 1817 | 1 | 128 | 1.5333 | 696.5106 | 0.38333 | 49.0662
966391 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261796 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:19:02 | 07.03.2019 16:20:00 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.8699
966397 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96165 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 14:15:20 | 07.03.2019 17:46:00 | 3.5111 | 0 | 0 | 1 | 421 | 0 | 0 | 3.5111 | 1478.1773
966401 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349637 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:23:08 | 07.03.2019 17:56:00 | 2.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5478 | 0 | 0
966417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_13178 , NIGDE_AGPANOBOX_13418 , NIGDE_AGPANOBOX_13458 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 09:00:56 | 12.03.2019 10:27:56 | 1.45 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 461.1 | 0 | 0
966418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35374 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:40:55 | 07.03.2019 17:15:00 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 156.806
966422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30553 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:48:55 | 07.03.2019 17:02:00 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2181
966424 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580187412 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:51:49 | 07.03.2019 18:35:00 | 2.7197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4394 | 0 | 0
966426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_23162 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:50:35 | 07.03.2019 16:37:00 | 0.77361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7361 | 0 | 0
966430 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_333174 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:56:24 | 07.03.2019 20:02:35 | 4.1031 | 1 | 0 | 26 | 448 | 4.1031 | 0 | 106.6796 | 1838.1709
966431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_416188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:57:11 | 07.03.2019 17:42:00 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 134.5144
966442 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260539 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 10:37:56 | 12.03.2019 15:34:56 | 4.95 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 292.05 | 0 | 0
966445 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3311 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 16:08:14 | 07.03.2019 18:26:00 | 2.2961 | 2 | 349 | 1 | 36 | 4.5922 | 801.3424 | 2.2961 | 82.66
966455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_86218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 16:18:32 | 07.03.2019 18:28:00 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.6823
966482 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636876 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 15:36:35 | 07.03.2019 18:12:00 | 2.5903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5903
966485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_264094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 16:46:11 | 07.03.2019 17:54:00 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 59.9048
966487 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 10:00:54 | 11.03.2019 11:04:54 | 1.0667 | 0 | 0 | 125 | 439 | 0 | 0 | 133.3338 | 468.2681
966489 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_8157 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 16:50:19 | 07.03.2019 18:38:00 | 1.7947 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.2522
966491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319029 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 09:43:19 | 17.03.2019 13:43:19 | 4 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 172 | 0 | 4
966503 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343389 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 17:03:23 | 07.03.2019 18:50:00 | 1.7769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7769 | 0 | 0
966518 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580284429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 14:46:53 | 08.03.2019 15:51:00 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0686
966546 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 17:51:21 | 07.03.2019 18:26:00 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5075
966549 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580307951 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 17:59:30 | 07.03.2019 19:34:00 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.175
966551 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 18:03:14 | 07.03.2019 19:18:00 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 143.3026
966563 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_94485 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 18:11:21 | 07.03.2019 20:17:00 | 2.0942 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 73.296 | 0 | 2.0942
966588 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_24766 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 18:43:55 | 07.03.2019 19:26:00 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 171.8406
966608 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 19:01:42 | 07.03.2019 21:38:00 | 2.605 | 0 | 0 | 167 | 60 | 0 | 0 | 435.035 | 156.3
966619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2432 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 19:03:09 | 07.03.2019 20:07:58 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49.6929
966638 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 18:44:51 | 07.03.2019 20:31:00 | 1.7692 | 0 | 0 | 108 | 128 | 0 | 0 | 191.0704 | 226.4538
966641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516244779 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 19:04:55 | 07.03.2019 19:43:00 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0778
966659 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516211184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 19:06:55 | 07.03.2019 20:55:00 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8014
966687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 19:46:40 | 07.03.2019 22:47:00 | 3.0056 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 345.6394
966689 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 19:47:21 | 07.03.2019 21:43:00 | 1.9275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4925 | 0 | 0
966701 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516096530 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 20:15:05 | 08.03.2019 00:43:00 | 4.4653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4653 | 0 | 0
966718 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184300 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 21:24:12 | 08.03.2019 02:52:00 | 5.4633 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 10.9267 | 218.5332
966723 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2231837 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 21:59:06 | 08.03.2019 00:28:23 | 2.4881 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4642 | 0
966727 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88623250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 22:48:40 | 07.03.2019 23:35:05 | 0.77361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77361 | 0 | 0
966731 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169629 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 10:00:59 | 11.03.2019 11:02:59 | 1.0333 | 1 | 805 | 5 | 176 | 1.0333 | 831.8306 | 5.1666 | 181.8661
966732 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_8678 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 09:00:54 | 11.03.2019 13:48:54 | 4.8 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 830.4 | 0 | 9.6
966733 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_96824 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 09:00:00 | 12.03.2019 12:41:00 | 3.6833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 117.8666 | 0 | 0
966738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516254869 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2019 23:39:34 | 08.03.2019 00:28:00 | 0.80722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80722 | 0 | 0
966749 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 01:58:03 | 08.03.2019 02:47:00 | 0.81583 | 14 | 6684 | 15 | 1651 | 11.4216 | 5453.0077 | 12.2375 | 1346.9353
966757 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 02:50:41 | 08.03.2019 03:10:00 | 0.32194 | 2 | 1900 | 0 | 0 | 0.64388 | 611.686 | 0 | 0
966758 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305739 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 02:48:26 | 08.03.2019 03:11:00 | 0.37611 | 1 | 8384 | 0 | 0 | 0.37611 | 3153.3062 | 0 | 0
966762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266298 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 02:43:14 | 08.03.2019 04:53:00 | 2.1628 | 14 | 2969 | 0 | 0 | 30.2789 | 6421.2938 | 0 | 0
966764 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 02:51:13 | 08.03.2019 03:14:00 | 0.37972 | 3 | 11425 | 0 | 0 | 1.1392 | 4338.301 | 0 | 0
966776 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 05:08:17 | 08.03.2019 08:24:00 | 3.2619 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1741.876 | 0 | 0
966799 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_20044 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2019 08:16:03 | 08.03.2019 10:27:00 | 2.1825 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63.2925 | 0 | 0
966802 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 09:44:31 | 08.03.2019 11:07:00 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 336.8064
966810 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_38009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 09:00:00 | 12.03.2019 10:42:00 | 1.7 | 0 | 106 | 0 | 6 | 0 | 180.2 | 0 | 10.2
966811 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_2123 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 09:00:15 | 12.03.2019 11:59:15 | 2.9833 | 0 | 154 | 0 | 11 | 0 | 459.4328 | 0 | 32.8166
966820 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350678 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 08:49:55 | 08.03.2019 09:16:00 | 0.43472 | 6 | 27055 | 0 | 0 | 2.6083 | 11761.3496 | 0 | 0
966824 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_42252 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 08:55:39 | 08.03.2019 09:41:00 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75583
966834 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_15019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 09:04:02 | 08.03.2019 10:47:00 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.1866
966837 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516066885 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 09:10:02 | 08.03.2019 12:17:00 | 3.1161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1161
966840 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_64289 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 09:11:34 | 08.03.2019 09:51:00 | 0.65722 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 81.4953
966843 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174871 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 09:03:18 | 13.03.2019 15:44:18 | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 400.9998
966857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 09:21:55 | 08.03.2019 10:22:00 | 1.0014 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42.0584 | 0 | 0
966864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516115214 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 09:26:20 | 08.03.2019 10:15:00 | 0.81111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81111 | 0 | 0
966866 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_397830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 09:28:04 | 08.03.2019 10:29:00 | 1.0156 | 0 | 0 | 127 | 456 | 0 | 0 | 128.9761 | 463.0954
966867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_26282 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 09:30:31 | 08.03.2019 09:57:00 | 0.44139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44139 | 0 | 0
966874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2215597 , KONYA_ENHDIREK_2215598 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 12:03:00 | 17.03.2019 18:00:00 | 5.95 | 2 | 506 | 160 | 673 | 11.9 | 3010.7 | 952 | 4004.35
966879 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 14:00:59 | 13.03.2019 15:39:59 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 158.4
966881 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_25435 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 15:00:51 | 11.03.2019 15:57:51 | 0.95 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0
966882 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23717 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 14:00:06 | 11.03.2019 14:30:06 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | 206 | 0 | 0 | 5.5 | 103
966898 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516364551 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 09:51:35 | 08.03.2019 10:25:00 | 0.55694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.2402 | 0 | 0
966904 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38322 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 09:57:59 | 08.03.2019 10:46:00 | 0.80028 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 38.4134
966905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_49579 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 09:58:39 | 08.03.2019 10:05:00 | 0.10583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21166 | 0
966921 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_466123 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 10:14:24 | 08.03.2019 10:32:00 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16.7198
966924 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 11:00:33 | 12.03.2019 14:09:33 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 110.25
966925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2162 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 10:16:50 | 08.03.2019 10:38:00 | 0.35278 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 44.0975
966926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_85024 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 10:17:13 | 08.03.2019 11:50:00 | 1.5464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 0 | 0
966934 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 10:23:11 | 08.03.2019 11:37:00 | 1.2303 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73.8168 | 0 | 0
966937 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 10:00:57 | 08.03.2019 10:43:00 | 0.70083 | 0 | 0 | 9 | 222 | 0 | 0 | 6.3075 | 155.5843
966942 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_157124 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 10:16:05 | 08.03.2019 11:05:00 | 0.81528 | 1 | 399 | 0 | 0 | 0.81528 | 325.2967 | 0 | 0
966947 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 11:00:01 | 16.03.2019 13:56:01 | 2.9333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0 | 0
966952 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 10:35:47 | 08.03.2019 12:28:00 | 1.8703 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 136.5304 | 671.4305
966954 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_376667 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 09:30:30 | 17.03.2019 14:35:30 | 5.0833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0
966955 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_470264 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 14:30:00 | 16.03.2019 14:54:00 | 0.4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.8 | 0 | 0.8
966956 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_470004 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 12:30:59 | 16.03.2019 14:18:59 | 1.8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
966958 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_470221 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 09:00:05 | 16.03.2019 11:55:05 | 2.9167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3334 | 0 | 0
966960 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94034 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 10:41:13 | 08.03.2019 11:10:00 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47972
966969 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_13368 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 09:45:44 | 15.03.2019 12:11:44 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63.2666
966974 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_44281 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 10:50:22 | 08.03.2019 14:07:00 | 3.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2772
966981 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32921 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 10:52:15 | 08.03.2019 11:33:00 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.0918
967028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3252 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 13:00:26 | 12.03.2019 13:10:26 | 0.16667 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 32.1673 | 0 | 0
967034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 11:07:12 | 08.03.2019 14:17:00 | 3.1633 | 1 | 433 | 6 | 5 | 3.1633 | 1369.7219 | 18.98 | 15.8166
967051 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349227 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 11:26:27 | 08.03.2019 12:36:00 | 1.1592 | 10 | 6394 | 391 | 5418 | 11.5917 | 7411.733 | 453.2355 | 6280.3831
967054 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184843 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 11:29:25 | 08.03.2019 12:30:00 | 1.0097 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 23.2236 | 41.3985
967058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_73648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 11:33:35 | 08.03.2019 12:22:00 | 0.80694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80694 | 0 | 0
967084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_162057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 13:30:09 | 12.03.2019 15:30:09 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
967092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36616 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2019 09:01:19 | 11.03.2019 17:30:19 | 8.4833 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1425.1994 | 0 | 0
967104 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_247286 , KONYA_AGDIREK_289059 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 14:01:30 | 12.03.2019 15:58:30 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1.95 | 0 | 54.6
967107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342647 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 09:09:27 | 13.03.2019 12:10:27 | 3.0167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0167 | 3.0167 | 0 | 0
967114 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81084 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 12:22:00 | 08.03.2019 15:22:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
967125 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8621470 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 12:23:27 | 08.03.2019 14:13:00 | 1.8258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8258
967133 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_345934 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 12:20:11 | 08.03.2019 13:03:00 | 0.71361 | 2 | 785 | 10 | 12 | 1.4272 | 560.1839 | 7.1361 | 8.5633
967138 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 12:39:25 | 08.03.2019 12:56:00 | 0.27639 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.0403
967140 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_266150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 13:30:12 | 12.03.2019 14:45:12 | 1.25 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 206.25 | 0 | 0
967141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2019 16:00:31 | 12.03.2019 16:44:31 | 0.73333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 62.3331 | 0 | 0
967143 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580300266 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2019 12:46:48 | 08.03.2019 13:56:00 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1533
967150 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 12:54:39 | 08.03.2019 13:14:00 | 0.3225 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 77.0775
967164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 13:15:38 | 08.03.2019 13:32:00 | 0.27278 | 2 | 4044 | 0 | 0 | 0.54556 | 1103.1223 | 0 | 0
967175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_26015 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 13:44:05 | 08.03.2019 15:30:00 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5306
967186 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 13:55:00 | 08.03.2019 14:52:00 | 0.95 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 377.15 | 0 | 0
967192 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 14:02:07 | 08.03.2019 14:46:00 | 0.73139 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 57.7798 | 0 | 0
967210 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196426 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 14:16:59 | 08.03.2019 14:49:00 | 0.53361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6681
967212 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392884 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 14:13:10 | 08.03.2019 15:38:00 | 1.4139 | 1 | 0 | 216 | 3889 | 1.4139 | 0 | 305.4002 | 5498.6182
967232 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_82122 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 14:33:35 | 08.03.2019 15:23:00 | 0.82361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0597 | 0 | 0
967259 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129775 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 14:55:14 | 08.03.2019 15:20:00 | 0.41278 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 366.1359 | 0 | 0
967308 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 15:10:23 | 08.03.2019 15:45:00 | 0.57694 | 0 | 0 | 36 | 25 | 0 | 0 | 20.7698 | 14.4235
967311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_178314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 15:18:44 | 08.03.2019 18:18:00 | 2.9878 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9267
967314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 15:17:34 | 08.03.2019 17:59:00 | 2.6906 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.4301
967316 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88621558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 15:22:09 | 08.03.2019 17:57:00 | 2.5808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5808 | 0 | 0
967328 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 15:31:21 | 08.03.2019 17:38:00 | 2.1108 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 99.209 | 2.1108
967332 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_64322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 15:36:24 | 08.03.2019 19:16:00 | 3.66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
967348 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345651 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 15:53:24 | 08.03.2019 16:23:00 | 0.49333 | 0 | 0 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0.49333 | 239.2651
967349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580270242 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 15:57:43 | 08.03.2019 19:14:00 | 3.2714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2714
967350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95742 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 10:00:51 | 13.03.2019 14:40:51 | 4.6667 | 0 | 64 | 0 | 7 | 0 | 298.6669 | 0 | 32.6667
967354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 13:28:05 | 09.03.2019 14:04:00 | 0.59861 | 0 | 0 | 72 | 409 | 0 | 0 | 43.0999 | 244.8315
967367 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75588 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 16:14:40 | 08.03.2019 17:22:00 | 1.1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 0
967379 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_279913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2019 16:28:55 | 08.03.2019 17:27:00 | 0.96806 | 0 | 0 | 4 | 555 | 0 | 0 | 3.8722 | 537.2733
967381 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516106793 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 16:28:46 | 08.03.2019 17:17:00 | 0.80389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80389 | 0 | 0
967383 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_285630 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 09:00:31 | 13.03.2019 10:27:31 | 1.45 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 133.4 | 0 | 2.9
967384 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_413976 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 13:00:10 | 13.03.2019 17:15:10 | 4.25 | 0 | 85 | 0 | 12 | 0 | 361.25 | 0 | 51
967386 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_294267 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 09:00:14 | 17.03.2019 11:00:14 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
967397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_514604 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 09:00:00 | 13.03.2019 15:54:00 | 6.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 0
967405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_49578 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 17:01:02 | 08.03.2019 18:15:00 | 1.2328 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4656 | 0
967409 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371716 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 17:06:38 | 08.03.2019 19:54:00 | 2.7894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7894 | 0 | 0
967418 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2019 17:16:58 | 08.03.2019 18:23:00 | 1.1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 0 | 0
967432 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_5074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 12:00:41 | 17.03.2019 13:14:41 | 1.2333 | 13 | 86 | 43 | 1114 | 16.0333 | 106.0664 | 53.0332 | 1373.9296
967444 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_20141 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 09:00:09 | 13.03.2019 14:01:09 | 5.0167 | 7 | 528 | 43 | 2 | 35.1167 | 2648.8018 | 215.7168 | 10.0333
967451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 17:45:27 | 08.03.2019 19:11:00 | 1.4258 | 0 | 12 | 0 | 59 | 0 | 17.11 | 0 | 84.124
967452 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 17:51:32 | 08.03.2019 18:21:00 | 0.49111 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 73.1754 | 0 | 0
967461 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_280743 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 09:00:20 | 13.03.2019 09:32:20 | 0.53333 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0.53333 | 0 | 23.4665
967462 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50288 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 11:00:20 | 13.03.2019 11:36:20 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0.6 | 0 | 50.4
967463 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_94796 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 14:00:40 | 13.03.2019 14:54:40 | 0.9 | 0 | 61 | 0 | 91 | 0 | 54.9 | 0 | 81.9
967471 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_274735 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2019 18:14:12 | 08.03.2019 19:45:00 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.9932
967483 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279574 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 18:28:18 | 08.03.2019 20:39:00 | 2.1783 | 0 | 0 | 21 | 40 | 0 | 0 | 45.7449 | 87.1332
967508 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91795 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 18:54:51 | 08.03.2019 20:00:00 | 1.0858 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2575 | 0
967534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 18:59:11 | 08.03.2019 19:44:00 | 0.74694 | 4 | 134 | 46 | 210 | 2.9878 | 100.09 | 34.3592 | 156.8574
967575 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25366 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 19:16:28 | 08.03.2019 20:22:00 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.66
967580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4616 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 19:09:47 | 08.03.2019 21:13:00 | 2.0536 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.4825
967584 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516411723 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 19:26:25 | 08.03.2019 20:48:00 | 1.3597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0792 | 0 | 0
967593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516179247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 20:03:24 | 08.03.2019 21:57:00 | 1.8933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0
967606 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_261253 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2019 21:06:40 | 08.03.2019 21:31:00 | 0.40556 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 115.5846 | 0 | 0
967635 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 00:55:12 | 09.03.2019 01:15:00 | 0.33 | 1 | 0 | 216 | 3889 | 0.33 | 0 | 71.28 | 1283.37
967639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_309932 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 02:18:56 | 09.03.2019 02:56:00 | 0.61778 | 7 | 54 | 0 | 0 | 4.3245 | 33.3601 | 0 | 0
967640 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120888 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 02:23:30 | 09.03.2019 04:18:00 | 1.9083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9083 | 0 | 0
967645 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140366 , KONYA_HUCRE_140369 , KONYA_HUCRE_140370 , KONYA_HUCRE_140372 , KONYA_HUCRE_140374 , KONYA_HUCRE_140385 , KONYA_HUCRE_140390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 03:49:22 | 09.03.2019 04:00:00 | 0.17722 | 8 | 15641 | 0 | 0 | 1.4178 | 2771.898 | 0 | 0
967664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122742 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 07:40:30 | 09.03.2019 08:46:50 | 1.1056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6334 | 0 | 0
967673 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_448778 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 17:00:07 | 16.03.2019 17:49:07 | 0.81667 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13.0667 | 0 | 1.6333
967677 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580293684 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 08:31:21 | 09.03.2019 09:29:00 | 0.96083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8825 | 0 | 0
967681 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_184596 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 09:30:07 | 16.03.2019 09:45:07 | 0.25 | 31 | 1902 | 202 | 3021 | 7.75 | 475.5 | 50.5 | 755.25
967695 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 09:01:42 | 09.03.2019 09:55:00 | 0.88833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88833
967699 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_3861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 09:12:56 | 09.03.2019 09:57:00 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.5643
967700 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 09:09:45 | 09.03.2019 09:55:00 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 1112.4008
967701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 10:00:19 | 13.03.2019 11:51:19 | 1.85 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.65 | 0
967702 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_7040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 10:00:48 | 13.03.2019 11:27:48 | 1.45 | 0 | 505 | 2 | 45 | 0 | 732.25 | 2.9 | 65.25
967705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516062663 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 08:39:16 | 09.03.2019 10:39:00 | 1.9956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0
967707 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225084 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 09:15:35 | 09.03.2019 14:47:00 | 5.5236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5236
967717 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_179558 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 10:00:30 | 16.03.2019 13:40:30 | 3.6667 | 4 | 217 | 49 | 7781 | 14.6667 | 795.6674 | 179.6668 | 28530.3593
967729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_244 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 09:41:00 | 09.03.2019 11:26:00 | 1.75 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
967741 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_580252077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 09:55:25 | 09.03.2019 11:00:00 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0764
967748 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 10:00:15 | 09.03.2019 11:43:00 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 2525.9375
967751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_92179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 09:00:37 | 13.03.2019 12:21:37 | 3.35 | 0 | 0 | 26 | 118 | 0 | 0 | 87.1 | 395.3
967759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362617 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 12:06:19 | 13.03.2019 12:49:19 | 0.71667 | 1 | 1107 | 0 | 0 | 0.71667 | 793.3537 | 0 | 0
967765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_65264 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 10:44:02 | 13.03.2019 14:00:02 | 3.2667 | 0 | 109 | 0 | 212 | 0 | 356.067 | 0 | 692.534
967771 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 10:16:28 | 09.03.2019 10:48:00 | 0.52556 | 13 | 14996 | 0 | 1 | 6.8323 | 7881.2978 | 0 | 0.52556
967797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_37250 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2019 09:15:00 | 14.03.2019 10:43:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.7334
967798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_39810 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2019 10:22:42 | 14.03.2019 13:28:42 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.6
967800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_36213 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 09:00:32 | 16.03.2019 12:14:32 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 407.3996
967801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_15156 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 14:00:12 | 16.03.2019 14:37:12 | 0.61667 | 0 | 30 | 0 | 182 | 0 | 18.5001 | 0 | 112.2339
967802 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 14:00:48 | 15.03.2019 17:03:48 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 197 | 0 | 6.1 | 0 | 600.85
967851 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143152 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 11:08:04 | 09.03.2019 12:42:00 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 64.188
967882 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_98668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2019 11:32:18 | 09.03.2019 13:02:00 | 1.495 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0
967885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59945 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2019 11:37:46 | 09.03.2019 11:56:00 | 0.30389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30389
967898 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516415839 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 11:55:04 | 09.03.2019 12:19:00 | 0.39889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39889 | 0 | 0
967904 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_43355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:01:37 | 09.03.2019 12:37:00 | 0.58972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58972
967905 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_316899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 11:57:54 | 09.03.2019 12:57:00 | 0.985 | 4 | 240 | 0 | 0 | 3.94 | 236.4 | 0 | 0
967906 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516437189 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:03:02 | 09.03.2019 18:38:00 | 6.5828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5828 | 0 | 0
967913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:04:50 | 09.03.2019 12:37:00 | 0.53611 | 0 | 0 | 47 | 274 | 0 | 0 | 25.1972 | 146.8941
967919 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272491 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:07:23 | 09.03.2019 13:41:00 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 110.7799
967923 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63766 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:19:17 | 09.03.2019 13:46:00 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4453
967938 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:40:16 | 09.03.2019 13:13:00 | 0.54556 | 0 | 0 | 21 | 40 | 0 | 0 | 11.4568 | 21.8224
967947 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196200 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:47:20 | 09.03.2019 14:28:00 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 145.9669
967949 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516423651 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:37:45 | 09.03.2019 13:20:00 | 0.70417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5208 | 0 | 0
967950 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:51:47 | 09.03.2019 14:10:00 | 1.3036 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9469 | 0
967952 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_59159 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:51:48 | 09.03.2019 13:57:00 | 1.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0
967953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2019 09:26:20 | 14.03.2019 14:09:20 | 4.7167 | 1 | 766 | 45 | 127 | 4.7167 | 3612.9692 | 212.2501 | 599.0171
967959 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8632776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:57:29 | 09.03.2019 13:44:00 | 0.77528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77528 | 0 | 0
967960 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:59:27 | 09.03.2019 14:58:00 | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9517
967964 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 12:56:10 | 09.03.2019 13:18:00 | 0.36389 | 12 | 344 | 1 | 0 | 4.3667 | 125.1782 | 0.36389 | 0
967989 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183585 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 13:09:03 | 09.03.2019 13:28:00 | 0.31583 | 0 | 1676 | 14 | 180 | 0 | 529.3311 | 4.4216 | 56.8494
967991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21623 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 13:18:38 | 09.03.2019 15:02:00 | 1.7228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7228 | 0 | 0
968001 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_107858 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 13:31:25 | 09.03.2019 15:04:00 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5431
968012 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_49090 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2019 09:00:58 | 14.03.2019 11:22:58 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 123.0668
968019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580284429 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 10:59:14 | 09.03.2019 14:11:00 | 3.1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1961
968023 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516354156 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 13:53:33 | 09.03.2019 18:00:00 | 4.1075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1075
968026 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 13:37:01 | 09.03.2019 15:26:00 | 1.8164 | 0 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 39.9606 | 63.5737
968047 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516044081 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 14:21:00 | 09.03.2019 15:21:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
968069 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580280384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 14:41:49 | 09.03.2019 17:32:00 | 2.8364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8364
968094 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516423651 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 15:17:33 | 09.03.2019 17:17:00 | 1.9908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9542 | 0 | 0
968102 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 15:28:11 | 09.03.2019 15:57:00 | 0.48028 | 2 | 281 | 5 | 33 | 0.96056 | 134.9587 | 2.4014 | 15.8492
968109 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37863 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 15:40:55 | 09.03.2019 18:24:00 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7181
968120 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225084 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 15:52:39 | 09.03.2019 17:46:00 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8892
968125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051226 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 15:50:36 | 09.03.2019 16:47:00 | 0.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
968141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_110433 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 16:08:58 | 09.03.2019 16:48:00 | 0.65056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9517 | 0 | 0
968148 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 16:29:13 | 09.03.2019 17:21:00 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 89.7582
968151 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516135813 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 16:41:54 | 09.03.2019 17:41:00 | 0.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0
968153 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516044081 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 16:52:27 | 09.03.2019 17:45:00 | 0.87583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7517
968158 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376140 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 17:07:06 | 09.03.2019 18:15:00 | 1.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0 | 0
968168 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516080514 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 17:18:35 | 09.03.2019 18:29:00 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1736
968179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328473 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 17:35:52 | 09.03.2019 19:07:00 | 1.5189 | 2 | 1676 | 0 | 0 | 3.0378 | 2545.6596 | 0 | 0
968188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516046743 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 17:50:57 | 09.03.2019 18:24:00 | 0.55083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | 0
968192 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2019 17:54:28 | 09.03.2019 18:38:00 | 0.72556 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.7856
968193 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41753 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 17:53:47 | 09.03.2019 19:01:00 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2406
968195 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516410926 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 17:59:14 | 09.03.2019 18:57:00 | 0.96278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8883 | 0 | 0
968196 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_74064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 18:00:15 | 09.03.2019 18:34:00 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19.6875
968216 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 18:21:07 | 09.03.2019 19:04:00 | 0.71472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71472
968228 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_434054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 18:39:45 | 09.03.2019 19:48:00 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.7875
968232 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_357970 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 18:35:38 | 09.03.2019 20:03:00 | 1.4561 | 4 | 1918 | 25 | 27 | 5.8244 | 2792.819 | 36.4027 | 39.315
968239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516174657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 18:46:09 | 09.03.2019 19:09:00 | 0.38083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38083 | 0 | 0
968250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 18:52:59 | 09.03.2019 19:58:00 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836
968279 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367903 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 19:17:43 | 09.03.2019 20:39:00 | 1.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 0
968280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_72889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 19:22:50 | 09.03.2019 20:27:00 | 1.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0 | 0
968284 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516131089 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 19:27:35 | 09.03.2019 20:48:00 | 1.3403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3403
968289 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 19:32:58 | 09.03.2019 20:21:00 | 0.80056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80056 | 0 | 0
968291 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516108668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 19:39:33 | 09.03.2019 21:29:00 | 1.8242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8242 | 0 | 0
968295 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516181470 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 19:45:17 | 09.03.2019 20:38:00 | 0.87861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87861 | 0 | 0
968301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_42986 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 19:55:45 | 09.03.2019 20:49:00 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 139.3375
968329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 22:39:52 | 10.03.2019 00:14:00 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 180.4223
968332 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27485 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 22:50:07 | 09.03.2019 23:37:59 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.0579
968337 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4857 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2019 23:01:49 | 10.03.2019 00:17:00 | 1.2531 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.5428 | 0 | 0
968359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580216114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2019 00:33:44 | 10.03.2019 01:47:00 | 1.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 0 | 0
968361 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349218 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 00:39:13 | 10.03.2019 02:02:00 | 1.3797 | 0 | 0 | 83 | 400 | 0 | 0 | 114.5168 | 551.888
968363 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 01:04:09 | 10.03.2019 01:51:00 | 0.78083 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 53.8773 | 0 | 0
968381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4355 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 07:50:10 | 10.03.2019 09:26:00 | 1.5972 | 0 | 0 | 6 | 124 | 0 | 0 | 9.5833 | 198.0553
968407 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8611368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 08:35:27 | 10.03.2019 09:31:00 | 0.92583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8517 | 0 | 0
968414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 08:43:01 | 10.03.2019 09:34:00 | 0.84972 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 132.5563
968417 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80582 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 08:55:32 | 10.03.2019 10:31:00 | 1.5911 | 0 | 0 | 4 | 171 | 0 | 0 | 6.3644 | 272.0798
968420 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272467 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 09:00:36 | 10.03.2019 12:55:00 | 3.9067 | 0 | 0 | 39 | 111 | 0 | 0 | 152.3601 | 433.6404
968421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_344077 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 08:57:24 | 10.03.2019 09:46:00 | 0.81 | 2 | 449 | 0 | 1 | 1.62 | 363.69 | 0 | 0.81
968427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26810 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 09:09:53 | 10.03.2019 10:24:00 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2353
968431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580213175 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 09:16:38 | 10.03.2019 10:37:00 | 1.3394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3394
968447 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46640 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 09:43:40 | 10.03.2019 10:42:29 | 0.98028 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.369 | 0 | 0
968448 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516364549 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 09:43:30 | 10.03.2019 10:30:00 | 0.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0
968463 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 09:56:42 | 10.03.2019 11:06:00 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.155
968465 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88642459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 09:59:22 | 10.03.2019 13:38:00 | 3.6439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6439
968466 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516083750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 10:01:29 | 10.03.2019 11:41:00 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6586
968476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516146354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 10:16:59 | 10.03.2019 12:48:00 | 2.5169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5169
968479 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_362810 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 10:18:49 | 10.03.2019 12:28:00 | 2.1531 | 0 | 0 | 17 | 1458 | 0 | 0 | 36.602 | 3139.1615
968480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2019 09:12:59 | 10.03.2019 11:58:00 | 2.7503 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 41.2542 | 16.5017
968490 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128377 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 10:37:13 | 10.03.2019 10:58:00 | 0.34639 | 0 | 0 | 110 | 1709 | 0 | 0 | 38.1029 | 591.9805
968492 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_443739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 10:38:53 | 10.03.2019 14:06:00 | 3.4519 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 127.7218
968494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129600 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2019 10:46:37 | 10.03.2019 12:07:00 | 1.3397 | 1 | 664 | 11 | 22 | 1.3397 | 889.5741 | 14.7369 | 29.4738
968498 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_42099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2019 10:53:34 | 10.03.2019 18:11:00 | 7.2906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2906
968501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 10:55:04 | 10.03.2019 12:26:00 | 1.5156 | 0 | 0 | 88 | 71 | 0 | 0 | 133.3693 | 107.6048
968502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 10:57:33 | 10.03.2019 12:24:00 | 1.4408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0 | 0
968504 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 10:55:23 | 10.03.2019 13:29:00 | 2.5603 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1103.4807
968514 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325859 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 11:00:09 | 10.03.2019 12:27:00 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 130.275
968526 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516347768 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 11:12:32 | 10.03.2019 12:12:00 | 0.99111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99111 | 0 | 0
968531 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260359 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 11:09:57 | 10.03.2019 12:16:00 | 1.1008 | 3 | 700 | 4 | 631 | 3.3025 | 770.581 | 4.4033 | 694.6237
968534 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_323931 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 11:08:03 | 10.03.2019 11:29:00 | 0.34917 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 6.2851 | 2.7934
968540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 11:21:16 | 10.03.2019 12:24:00 | 1.0456 | 0 | 0 | 28 | 344 | 0 | 0 | 29.2757 | 359.6726
968548 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_125188 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 11:30:13 | 10.03.2019 16:05:00 | 4.5797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5797 | 0 | 0
968549 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 10:59:11 | 10.03.2019 13:40:00 | 2.6803 | 1 | 0 | 102 | 697 | 2.6803 | 0 | 273.3886 | 1868.1552
968554 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_89457 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 11:37:44 | 10.03.2019 13:29:00 | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8544
968558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_65141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 11:41:25 | 10.03.2019 12:44:00 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431
968579 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332807 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 11:06:00 | 10.03.2019 12:23:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 164 | 335 | 0 | 0 | 210.4661 | 429.9155
968582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 12:13:09 | 10.03.2019 13:04:00 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 80.5125
968584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 12:02:19 | 10.03.2019 13:05:00 | 1.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0447 | 0 | 0
968586 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_341690 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 12:08:48 | 10.03.2019 12:31:00 | 0.37 | 19 | 78 | 1 | 0 | 7.03 | 28.86 | 0.37 | 0
968597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_63310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 12:24:44 | 10.03.2019 13:39:00 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5667
968598 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325859 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 12:28:18 | 10.03.2019 12:49:00 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31.05
968605 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_295092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 12:34:48 | 10.03.2019 13:11:00 | 0.60333 | 1 | 1926 | 12 | 104 | 0.60333 | 1162.0136 | 7.24 | 62.7463
968607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56473 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 12:42:01 | 10.03.2019 14:00:00 | 1.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2997 | 0 | 0
968610 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417931 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 12:42:08 | 10.03.2019 13:23:00 | 0.68111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 0 | 0
968613 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516271746 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 12:48:26 | 10.03.2019 14:46:00 | 1.9594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9594
968629 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580293814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 13:15:55 | 10.03.2019 16:36:00 | 3.3347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3347
968641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_27985 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 13:24:37 | 10.03.2019 13:42:00 | 0.28972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28972 | 0 | 0
968642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580212486 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 13:37:50 | 10.03.2019 15:10:00 | 1.5361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 0 | 0
968643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 13:38:42 | 10.03.2019 14:25:00 | 0.77167 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 66.3636
968651 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_87729 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 13:54:30 | 10.03.2019 16:22:00 | 2.4583 | 17 | 20 | 0 | 0 | 41.7916 | 49.1666 | 0 | 0
968657 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2799 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 13:56:35 | 10.03.2019 14:17:05 | 0.34167 | 0 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0.68334 | 59.4506
968658 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 14:05:24 | 10.03.2019 15:32:00 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 131.343
968661 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_265787 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 14:06:54 | 10.03.2019 14:44:03 | 0.61917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0
968685 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516094046 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 14:39:24 | 10.03.2019 15:08:00 | 0.47667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47667 | 0 | 0
968686 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 14:41:28 | 10.03.2019 18:07:00 | 3.4256 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.8511 | 0 | 20.5534 | 3.4256
968687 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516229666 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 14:43:41 | 10.03.2019 17:06:00 | 2.3719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3719
968688 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414664 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 14:47:13 | 10.03.2019 15:06:00 | 0.31306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31306 | 0 | 0
968689 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 14:48:02 | 10.03.2019 16:26:00 | 1.6328 | 4 | 0 | 35 | 101 | 6.5311 | 0 | 57.1473 | 164.9108
968690 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516375314 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 14:48:28 | 10.03.2019 15:32:00 | 0.72556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 0 | 0
968693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2019 14:42:00 | 10.03.2019 16:08:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 57.3332
968699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_145677 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 15:04:06 | 10.03.2019 17:45:00 | 2.6817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6817
968712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2019 15:19:31 | 10.03.2019 16:24:00 | 1.0747 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54.8107 | 0
968724 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_35723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 15:34:23 | 10.03.2019 18:06:00 | 2.5269 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 179.4127
968725 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 15:35:24 | 10.03.2019 16:57:00 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 480.08
968733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13421 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 15:41:11 | 10.03.2019 17:01:00 | 1.3303 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 282.0194 | 0 | 0
968744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4576 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 16:03:48 | 10.03.2019 18:11:00 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 417.64
968747 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 12:54:56 | 10.03.2019 16:22:00 | 3.4511 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1094.0019
968767 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_53368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 16:27:41 | 10.03.2019 18:42:00 | 2.2386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2386
968768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349113 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 16:05:37 | 10.03.2019 17:05:00 | 0.98972 | 0 | 0 | 145 | 382 | 0 | 0 | 143.5094 | 378.073
968771 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_41214 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 16:34:20 | 10.03.2019 18:59:00 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4111
968774 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_10536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 16:42:20 | 10.03.2019 17:22:00 | 0.66111 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 68.7554
968778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56473 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 16:42:26 | 10.03.2019 22:56:00 | 6.2261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2261 | 0 | 0
968779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16511 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 16:40:45 | 10.03.2019 18:29:00 | 1.8042 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 1.8042 | 364.4423
968781 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4916 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 16:49:25 | 10.03.2019 18:00:00 | 1.1764 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 55.2903 | 0 | 0
968783 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356719 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 16:52:39 | 10.03.2019 18:14:00 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4233
968787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370880 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 16:57:24 | 10.03.2019 17:43:00 | 0.76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.08 | 0.76 | 0 | 0
968790 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516233685 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 16:59:25 | 10.03.2019 17:59:00 | 0.99306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99306 | 0 | 0
968793 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 17:04:48 | 10.03.2019 19:54:00 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 197.4
968795 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_5975 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 17:11:28 | 10.03.2019 17:37:00 | 0.42556 | 0 | 409 | 0 | 2 | 0 | 174.054 | 0 | 0.85112
968812 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 17:27:09 | 10.03.2019 17:52:00 | 0.41417 | 0 | 0 | 42 | 420 | 0 | 0 | 17.3951 | 173.9514
968815 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221127 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 17:32:49 | 10.03.2019 18:22:00 | 0.81972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 0 | 0
968819 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49701 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 17:37:21 | 10.03.2019 18:46:00 | 1.1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0
968829 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580253198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 17:05:03 | 10.03.2019 18:56:00 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8492
968840 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389279 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 16:52:34 | 10.03.2019 18:30:00 | 1.6239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8717
968846 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2890 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2019 18:12:37 | 10.03.2019 19:22:00 | 1.1564 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 493.7785 | 0 | 0
968855 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516128580 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 18:22:10 | 10.03.2019 19:03:00 | 0.68056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0834 | 0 | 0
968872 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 18:29:26 | 10.03.2019 19:38:00 | 1.1428 | 0 | 0 | 18 | 94 | 0 | 0 | 20.57 | 107.4213
968879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353897 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 18:42:30 | 10.03.2019 19:20:00 | 0.625 | 1 | 1655 | 0 | 0 | 0.625 | 1034.375 | 0 | 0
968886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_353272 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.03.2019 18:55:32 | 10.03.2019 19:45:00 | 0.82444 | 0 | 0 | 6 | 1050 | 0 | 0 | 4.9466 | 865.662
968889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57936 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 19:01:19 | 10.03.2019 19:53:00 | 0.86139 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 223.9614 | 0 | 0
968901 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 19:20:27 | 10.03.2019 20:23:00 | 1.0425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.085 | 0 | 0
968906 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580184959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 19:24:06 | 10.03.2019 20:31:00 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.115
968912 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_70659 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 19:44:02 | 10.03.2019 20:20:00 | 0.59944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59944 | 0 | 0
968914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_51308 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 19:29:57 | 10.03.2019 20:35:00 | 1.0842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4208 | 0 | 0
968921 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_507589 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2019 20:05:23 | 10.03.2019 21:12:00 | 1.1103 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.1906 | 0 | 0
968927 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516418289 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 19:23:28 | 10.03.2019 20:56:00 | 1.5422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7111 | 0 | 0
968930 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_76659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 20:27:50 | 10.03.2019 21:24:00 | 0.93611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 0 | 0
968936 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6327 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 20:50:04 | 10.03.2019 21:17:00 | 0.44889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 0 | 0
968939 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_27158 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 10:00:09 | 15.03.2019 12:21:09 | 2.35 | 0 | 157 | 1 | 0 | 0 | 368.95 | 2.35 | 0
968943 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516308386 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 21:25:55 | 10.03.2019 21:50:00 | 0.40139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0069 | 0 | 0
968948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 22:06:49 | 10.03.2019 23:23:00 | 1.2697 | 0 | 0 | 25 | 518 | 0 | 0 | 31.743 | 657.715
968954 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_393520 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2019 22:29:21 | 10.03.2019 23:42:45 | 1.2233 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 9.7866 | 61.1665
968967 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416593 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 00:11:02 | 11.03.2019 00:54:00 | 0.71611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | 0
968968 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 00:39:57 | 11.03.2019 01:48:00 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1342
968969 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516410926 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 00:40:23 | 11.03.2019 01:17:00 | 0.61028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8308 | 0 | 0
968975 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388867 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 01:49:59 | 11.03.2019 02:07:00 | 0.28361 | 5 | 4594 | 0 | 0 | 1.4181 | 1302.9043 | 0 | 0
968985 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_60189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 06:54:47 | 11.03.2019 07:29:00 | 0.57028 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.5381 | 0 | 0
968986 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 06:43:23 | 11.03.2019 07:32:00 | 0.81028 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 356.5232 | 0 | 0
968998 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11901 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 07:35:56 | 11.03.2019 10:19:00 | 2.7178 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95.1223
969001 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_364660 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 07:17:18 | 11.03.2019 07:47:00 | 0.495 | 0 | 0 | 12 | 1162 | 0 | 0 | 5.94 | 575.19
969007 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330735 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2019 07:20:23 | 11.03.2019 08:46:00 | 1.4269 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.6963 | 0 | 0 | 0
969012 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 07:49:06 | 11.03.2019 09:09:00 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.2668
969014 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80563 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 07:54:21 | 11.03.2019 08:33:00 | 0.64417 | 0 | 0 | 17 | 1455 | 0 | 0 | 10.9509 | 937.2673
969015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_326713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 08:00:31 | 11.03.2019 09:02:00 | 1.0247 | 1 | 379 | 0 | 0 | 1.0247 | 388.3689 | 0 | 0
969019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2214 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 08:01:05 | 11.03.2019 09:45:00 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 131.6274
969020 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2352 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 08:05:39 | 11.03.2019 09:20:00 | 1.2392 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 149.9396 | 0 | 0
969036 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161508 , KONYA_ENHDIREK_2203543 , KONYA_ENHDIREK_66825 , KONYA_ENHDIREK_68761 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 10:00:14 | 16.03.2019 13:34:14 | 3.5667 | 2 | 0 | 161 | 348 | 7.1333 | 0 | 574.2339 | 1241.2012
969037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_111689 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 08:32:42 | 11.03.2019 09:30:00 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955
969038 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 10:00:16 | 15.03.2019 10:58:16 | 0.96667 | 0 | 0 | 125 | 439 | 0 | 0 | 120.8337 | 424.3681
969039 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161508 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 14:00:10 | 15.03.2019 15:34:10 | 1.5667 | 0 | 0 | 94 | 40 | 0 | 0 | 147.267 | 62.6668
969040 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 17:00:04 | 15.03.2019 18:44:04 | 1.7333 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 152.533 | 0
969055 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27757 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 10:00:29 | 15.03.2019 11:14:29 | 1.2333 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 48.0999 | 0 | 7.4
969057 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516152347 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 08:59:29 | 11.03.2019 10:06:00 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1086
969060 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516345050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 09:04:03 | 11.03.2019 10:19:00 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2492
969063 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_40172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 13:00:05 | 15.03.2019 14:09:05 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 154.1
969064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 14:30:31 | 15.03.2019 15:33:31 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.85
969070 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_31583 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 15:30:56 | 15.03.2019 17:26:56 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 156.5997
969081 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_56351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 10:00:55 | 15.03.2019 12:16:55 | 2.2667 | 0 | 465 | 0 | 1 | 0 | 1054.0015 | 0 | 2.2667
969089 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_94230 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 09:05:04 | 11.03.2019 10:13:00 | 1.1322 | 0 | 0 | 15 | 284 | 0 | 0 | 16.9833 | 321.5505
969095 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:00:29 | 18.03.2019 13:00:29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 352
969098 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580213429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 09:39:25 | 11.03.2019 11:22:00 | 1.7097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7097
969103 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 09:00:56 | 15.03.2019 09:39:56 | 0.65 | 5 | 42 | 6 | 308 | 3.25 | 27.3 | 3.9 | 200.2
969106 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 10:00:27 | 18.03.2019 14:18:27 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 176.3
969107 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580305783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 09:49:15 | 11.03.2019 12:28:00 | 2.6458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.4583 | 0 | 0
969109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_97661 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 11:00:27 | 15.03.2019 13:54:27 | 2.9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0
969122 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21167 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 10:05:28 | 11.03.2019 11:52:00 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 317.8252
969126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8391 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 10:09:34 | 11.03.2019 10:37:00 | 0.45722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0
969127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175606 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 10:10:44 | 11.03.2019 12:45:00 | 2.5711 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.2822 | 0
969131 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8700 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 09:00:44 | 16.03.2019 13:56:44 | 4.9333 | 0 | 381 | 3 | 17 | 0 | 1879.5987 | 14.8 | 83.8666
969132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19086 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 10:21:04 | 11.03.2019 12:21:00 | 1.9989 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.9911 | 0
969139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_52773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 10:19:06 | 11.03.2019 12:29:00 | 2.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.165 | 0 | 0
969140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347153 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2019 10:21:32 | 11.03.2019 10:51:00 | 0.49111 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 203.8107 | 0 | 0
969143 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_33973 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2019 10:00:57 | 14.03.2019 11:18:57 | 1.3 | 1 | 139 | 0 | 6 | 1.3 | 180.7 | 0 | 7.8
969145 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_133272 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 10:19:22 | 11.03.2019 13:05:00 | 2.7606 | 8 | 0 | 518 | 3310 | 22.0845 | 0 | 1429.9701 | 9137.4536
969157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580214350 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 10:35:27 | 11.03.2019 14:04:00 | 3.4758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4758
969166 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516065300 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 10:43:11 | 11.03.2019 12:08:00 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4136
969170 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_36367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2019 10:42:24 | 11.03.2019 11:33:00 | 0.84333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.4933 | 0 | 0
969174 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580253193 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 10:53:17 | 11.03.2019 12:35:00 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6953
969191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_62458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 11:02:58 | 11.03.2019 13:16:00 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2172
969229 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 09:46:28 | 11.03.2019 12:43:00 | 2.9422 | 0 | 0 | 41 | 172 | 0 | 0 | 120.631 | 506.0618
969231 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2402008 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 11:30:36 | 15.03.2019 11:59:36 | 0.48333 | 13 | 504 | 38 | 46 | 6.2833 | 243.5983 | 18.3665 | 22.2332
969238 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196935 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 11:25:06 | 11.03.2019 12:20:00 | 0.915 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 38.43 | 0 | 6.405
969242 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2243052 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2019 13:00:03 | 14.03.2019 15:35:03 | 2.5833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0
969244 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2336 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 14:00:44 | 15.03.2019 16:09:44 | 2.15 | 0 | 554 | 20 | 153 | 0 | 1191.1 | 43 | 328.95
969247 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347114 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 11:01:29 | 11.03.2019 11:57:00 | 0.92528 | 0 | 0 | 127 | 2317 | 0 | 0 | 117.5106 | 2143.8738
969254 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_10713 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2019 11:44:49 | 11.03.2019 12:59:00 | 1.2364 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.0186 | 0 | 0
969255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516078428 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 11:46:08 | 11.03.2019 13:12:00 | 1.4311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8622 | 0 | 0
969258 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580320458 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 11:47:20 | 11.03.2019 14:08:00 | 2.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 0 | 0
969263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516126573 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 11:49:34 | 11.03.2019 14:06:00 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2739
969264 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_639255 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 11:00:50 | 17.03.2019 11:26:50 | 0.43333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0
969267 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516277060 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 11:44:29 | 11.03.2019 13:10:00 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8506
969270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18508 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 11:57:10 | 11.03.2019 12:22:00 | 0.41389 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 109.267 | 0 | 0
969300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 12:21:15 | 11.03.2019 18:28:00 | 6.1125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3375 | 0 | 0
969310 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169725 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 10:00:45 | 16.03.2019 11:51:45 | 1.85 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0
969320 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516261775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 12:54:07 | 11.03.2019 13:50:00 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93139
969322 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_107646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2019 12:55:10 | 11.03.2019 14:41:00 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7639
969325 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88633317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 12:44:45 | 11.03.2019 13:35:00 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8375
969334 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 13:13:36 | 11.03.2019 15:05:00 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.2767
969342 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_132782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 13:35:02 | 11.03.2019 14:38:00 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0494
969358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2019 13:53:55 | 11.03.2019 15:31:00 | 1.6181 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.0348 | 0
969360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 13:58:00 | 11.03.2019 14:22:00 | 0.4 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 275.6 | 0 | 0
969365 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23931 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 10:00:09 | 15.03.2019 10:38:09 | 0.63333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0
969370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_36367 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 13:58:48 | 11.03.2019 14:46:00 | 0.78667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.5867 | 0 | 0
969375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_119310 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 14:12:02 | 11.03.2019 15:43:00 | 1.5161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0 | 0
969388 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 14:29:19 | 11.03.2019 15:06:00 | 0.61139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61139 | 0 | 0
969398 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_137095 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 09:00:32 | 16.03.2019 10:16:32 | 1.2667 | 0 | 355 | 15 | 338 | 0 | 449.6678 | 19.0001 | 428.1345
969401 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2210843 , KONYA_OGMUSDIREK_9944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 09:00:33 | 15.03.2019 10:41:33 | 1.6833 | 1 | 2 | 0 | 45 | 1.6833 | 3.3667 | 0 | 75.7498
969403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516334053 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 14:41:56 | 11.03.2019 16:04:00 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4711
969405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2019 10:00:43 | 14.03.2019 16:01:43 | 6.0167 | 0 | 0 | 60 | 56 | 0 | 0 | 361.0002 | 336.9335
969408 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516307600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 14:46:30 | 11.03.2019 16:23:00 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6083
969412 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33418 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 14:48:38 | 11.03.2019 17:04:00 | 2.2561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2561
969413 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:30:07 | 18.03.2019 14:29:07 | 4.9833 | 0 | 0 | 69 | 27 | 0 | 0 | 343.8498 | 134.5499
969414 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 10:00:18 | 16.03.2019 12:36:18 | 2.6 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 538.2 | 0 | 0
969415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35054 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 14:01:30 | 16.03.2019 15:03:30 | 1.0333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 145.6995 | 0 | 0
969416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_51308 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 14:53:40 | 11.03.2019 15:40:00 | 0.77222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8611 | 0 | 0
969424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_25870 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2019 16:30:29 | 13.03.2019 17:38:29 | 1.1333 | 0 | 0 | 45 | 49 | 0 | 0 | 50.9999 | 55.5332
969452 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_107646 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 15:01:47 | 11.03.2019 16:33:00 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5203
969468 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60172 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 15:09:59 | 11.03.2019 16:09:00 | 0.98361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98361 | 0 | 0
969472 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28940 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 10:00:54 | 17.03.2019 11:05:54 | 1.0833 | 1 | 1507 | 7 | 2084 | 1.0833 | 1632.5783 | 7.5833 | 2257.6597
969478 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43841 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 15:11:33 | 12.03.2019 01:12:00 | 10.0075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0075
969482 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580218760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 15:21:06 | 11.03.2019 16:52:00 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.515
969490 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81716 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 15:24:59 | 11.03.2019 16:19:00 | 0.90028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90028
969509 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_85140 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 15:56:27 | 11.03.2019 20:18:00 | 4.3592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7183 | 0 | 0
969520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_147973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 16:02:27 | 11.03.2019 20:57:00 | 4.9092 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1089.8357 | 0 | 0
969522 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 15:15:49 | 11.03.2019 17:05:00 | 1.8197 | 0 | 0 | 174 | 269 | 0 | 0 | 316.6313 | 489.5047
969531 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580305783 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 16:13:17 | 11.03.2019 18:13:00 | 1.9953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9528 | 0 | 0
969534 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_47496 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 16:17:47 | 11.03.2019 17:56:00 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6369
969535 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5984 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 15:31:14 | 11.03.2019 17:07:00 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 102.151
969537 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38522 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 16:25:06 | 11.03.2019 17:29:00 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.065
969543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516085058 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 16:28:41 | 11.03.2019 17:12:00 | 0.72194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72194 | 0 | 0
969550 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38110 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 16:35:33 | 11.03.2019 18:30:00 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9075
969551 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2019 17:00:29 | 14.03.2019 17:50:29 | 0.83333 | 0 | 5 | 10 | 61 | 0 | 4.1666 | 8.3333 | 50.8331
969558 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580286219 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 16:51:29 | 11.03.2019 18:27:00 | 1.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 0
969560 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_146157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2019 16:26:21 | 11.03.2019 19:02:00 | 2.5942 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 150.4619 | 0
969562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88637891 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 16:56:37 | 11.03.2019 17:20:36 | 0.39972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.7966 | 0 | 0
969563 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_63750 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 10:00:31 | 18.03.2019 12:55:31 | 2.9167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0
969571 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_169232 , KONYA_ENHDIREK_86545 , KONYA_HUCRE_272467 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 09:00:08 | 15.03.2019 14:16:08 | 5.2667 | 0 | 1 | 20 | 15 | 0 | 5.2667 | 105.3334 | 79.0001
969575 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_54060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 17:08:05 | 11.03.2019 18:58:00 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.6304
969578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334076 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 10:00:42 | 16.03.2019 13:24:42 | 3.4 | 0 | 0 | 94 | 125 | 0 | 0 | 319.6 | 425
969579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 12:00:32 | 17.03.2019 12:30:32 | 0.5 | 2 | 477 | 41 | 9 | 1 | 238.5 | 20.5 | 4.5
969587 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_11122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 10:01:03 | 17.03.2019 11:59:03 | 1.9667 | 19 | 479 | 1 | 7 | 37.3667 | 942.0349 | 1.9667 | 13.7667
969590 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 17:20:23 | 11.03.2019 19:17:00 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.3083
969592 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516337668 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 17:21:49 | 11.03.2019 18:01:59 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66944
969600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_300937 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 17:26:29 | 11.03.2019 17:56:08 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20.7551
969607 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322695 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 17:38:53 | 11.03.2019 19:36:00 | 1.9519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9519
969623 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5977 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 18:02:30 | 11.03.2019 18:29:00 | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 106.8841
969653 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 18:37:29 | 11.03.2019 19:47:00 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 261.8459
969723 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_18714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 19:02:56 | 11.03.2019 20:10:00 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 86.0691
969734 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_76 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 09:00:40 | 17.03.2019 13:06:40 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 226 | 0 | 8.2 | 0 | 926.6
969739 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516135611 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 19:21:49 | 11.03.2019 19:41:00 | 0.31972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63944 | 0 | 0
969747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21066 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 19:30:47 | 11.03.2019 21:22:00 | 1.8536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8536 | 0 | 0
969756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_6153 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 19:48:50 | 11.03.2019 20:54:00 | 1.0861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6028 | 0 | 0
969769 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 20:04:51 | 11.03.2019 23:34:16 | 3.4903 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 408.3628
969775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_42986 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 20:21:04 | 11.03.2019 22:32:00 | 2.1822 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 259.6842
969781 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 20:46:24 | 11.03.2019 23:52:40 | 3.1044 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 170.7442
969791 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_44617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 21:21:15 | 11.03.2019 22:08:00 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 166.7424
969792 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_163137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 21:26:27 | 11.03.2019 22:00:00 | 0.55917 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 42.4969
969797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_392888 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 21:46:17 | 12.03.2019 02:30:00 | 4.7286 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 0 | 75.6578 | 137.1297
969801 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_270440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 21:52:54 | 11.03.2019 23:05:00 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 85.3186
969804 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41089 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 21:54:30 | 11.03.2019 22:54:00 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9167
969808 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | KONYA_AGDIREK_34572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 22:29:19 | 11.03.2019 22:55:01 | 0.42833 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.5632
969810 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 22:44:30 | 12.03.2019 00:04:00 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79.5
969816 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 23:02:20 | 11.03.2019 23:46:00 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 85.878
969819 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_72748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 23:18:57 | 11.03.2019 23:57:59 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7584
969832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6349 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 23:49:47 | 12.03.2019 00:27:00 | 0.62028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.9245 | 0 | 0
969837 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_258541 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 00:20:53 | 12.03.2019 01:25:00 | 1.0686 | 0 | 0 | 9 | 516 | 0 | 0 | 9.6175 | 551.4028
969841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_88872 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 00:49:08 | 12.03.2019 01:56:00 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.4877
969844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328074 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2019 01:02:27 | 12.03.2019 02:01:00 | 0.97583 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.6616 | 0
969848 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_151344 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 01:26:25 | 12.03.2019 02:09:00 | 0.70972 | 2 | 729 | 0 | 0 | 1.4194 | 517.3859 | 0 | 0
969850 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_390450 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 02:01:21 | 12.03.2019 05:08:42 | 3.1225 | 0 | 0 | 15 | 362 | 0 | 0 | 46.8375 | 1130.345
969873 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 04:04:21 | 12.03.2019 05:03:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 71.3575 | 350.9225
969875 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24187 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 04:43:46 | 12.03.2019 09:48:00 | 5.0706 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 400.5742
969877 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_270440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 05:13:37 | 12.03.2019 05:57:00 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 51.3373
969880 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 05:47:35 | 12.03.2019 10:04:00 | 4.2736 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 525.654
969886 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_96318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 06:51:25 | 12.03.2019 08:12:00 | 1.3431 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 89.985 | 0 | 2.6861
969887 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348850 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 06:42:31 | 12.03.2019 07:56:00 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2247
969889 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_44617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 07:11:31 | 12.03.2019 09:26:00 | 2.2414 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 479.6575
969900 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_393501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 06:57:09 | 12.03.2019 07:55:00 | 0.96417 | 20 | 455 | 0 | 0 | 19.2834 | 438.6973 | 0 | 0
969918 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 08:07:20 | 12.03.2019 08:58:00 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3778
969922 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_118681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 08:14:20 | 12.03.2019 08:54:00 | 0.66111 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.1055
969931 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_14191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 07:59:55 | 12.03.2019 09:09:00 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 72.5376
969938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15050 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 10:00:02 | 16.03.2019 11:26:02 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 65.9332
969943 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_18466 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 09:00:08 | 16.03.2019 10:57:08 | 1.95 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0
969944 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_6741 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 11:30:14 | 16.03.2019 12:00:14 | 0.5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0
969949 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8119 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 09:30:49 | 16.03.2019 12:21:49 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 148.2
969950 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28580 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 09:30:43 | 17.03.2019 12:25:43 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.8334
969965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_116961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 09:11:32 | 12.03.2019 09:55:00 | 0.72444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7955 | 0 | 0
969967 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_152614 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 09:15:13 | 12.03.2019 09:48:00 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.1959
969969 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80181 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 09:15:42 | 16.03.2019 12:20:42 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.7499
969972 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 09:00:45 | 17.03.2019 13:42:45 | 4.7 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 0
969973 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 10:00:56 | 16.03.2019 12:57:56 | 2.95 | 7 | 241 | 6 | 15 | 20.65 | 710.95 | 17.7 | 44.25
969985 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11310 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 10:30:38 | 15.03.2019 12:48:38 | 2.3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0
969991 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270677 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:00:08 | 18.03.2019 09:49:08 | 0.81667 | 0 | 0 | 7 | 954 | 0 | 0 | 5.7167 | 779.1032
969993 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270677 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 14:00:22 | 18.03.2019 14:54:22 | 0.9 | 0 | 0 | 7 | 954 | 0 | 0 | 6.3 | 858.6
969999 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_151584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 09:25:28 | 12.03.2019 12:10:00 | 2.7422 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.2666
970004 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_66643 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 09:42:57 | 12.03.2019 10:34:00 | 0.85083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85083 | 0 | 0
970005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_272991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 09:43:48 | 12.03.2019 10:20:00 | 0.60333 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.5299
970014 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394415 , KONYA_OGMUSDIREK_24210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 14:00:57 | 16.03.2019 15:08:57 | 1.1333 | 0 | 1 | 3 | 164 | 0 | 1.1333 | 3.4 | 185.8661
970016 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_24142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 11:00:44 | 16.03.2019 11:33:44 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 85.8
970029 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348848 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 10:04:02 | 12.03.2019 11:49:00 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7494
970031 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_101406 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2019 10:10:07 | 12.03.2019 12:47:00 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6147
970032 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 10:09:53 | 12.03.2019 13:29:00 | 3.3186 | 0 | 0 | 87 | 384 | 0 | 0 | 288.7191 | 1274.3462
970047 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5614 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 09:46:57 | 12.03.2019 11:15:00 | 1.4675 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 61.635 | 0 | 0
970051 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 10:26:25 | 12.03.2019 11:19:00 | 0.87639 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1347 | 0
970071 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41672 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 10:44:46 | 12.03.2019 12:18:00 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.6467
970077 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2112288 , NIGDE_OGMUSDIREK_197199 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 09:00:30 | 17.03.2019 09:38:30 | 0.63333 | 1 | 5 | 2 | 217 | 0.63333 | 3.1667 | 1.2667 | 137.4326
970078 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 10:42:29 | 12.03.2019 12:03:00 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 260.3364
970080 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_628573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 13:00:58 | 17.03.2019 14:50:58 | 1.8333 | 0 | 3 | 36 | 921 | 0 | 5.5 | 65.9999 | 1688.4969
970093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_91866 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 10:59:32 | 12.03.2019 11:37:00 | 0.62444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7466 | 0 | 0
970124 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8614678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2019 11:03:47 | 12.03.2019 12:32:00 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4703
970136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 11:06:11 | 12.03.2019 13:48:00 | 2.6969 | 0 | 2 | 145 | 219 | 0 | 5.3939 | 391.0563 | 590.6299
970137 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42281 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 11:07:39 | 12.03.2019 15:07:00 | 3.9892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9892
970139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_264233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 12:00:36 | 16.03.2019 13:50:36 | 1.8333 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 802.9985 | 0 | 0
970142 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22910 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 11:10:54 | 12.03.2019 12:43:00 | 1.535 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.305 | 0 | 0
970143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_37965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:00:03 | 18.03.2019 14:18:03 | 5.3 | 105 | 1 | 519 | 542 | 556.5 | 5.3 | 2750.7 | 2872.6
970144 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 10:00:39 | 17.03.2019 11:19:39 | 1.3167 | 2 | 1806 | 24 | 964 | 2.6333 | 2377.906 | 31.6001 | 1269.2699
970146 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087681 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 11:12:52 | 12.03.2019 12:27:00 | 1.2356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2356 | 0 | 0
970150 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78737 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 11:15:46 | 12.03.2019 15:43:22 | 4.46 | 0 | 0 | 3 | 371 | 0 | 0 | 13.38 | 1654.66
970151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_336866 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 11:15:10 | 12.03.2019 12:06:00 | 0.84722 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 204.18 | 0 | 0
970157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516109138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 11:24:06 | 12.03.2019 15:35:00 | 4.1817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.545 | 0 | 0
970176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516148687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 11:40:33 | 12.03.2019 12:31:00 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84083
970181 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_196152 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 09:00:12 | 17.03.2019 12:19:12 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 182.4169
970182 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_363472 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 14:00:54 | 17.03.2019 18:08:54 | 4.1333 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 12.4 | 0 | 223.1998
970198 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 11:56:39 | 12.03.2019 13:18:00 | 1.3558 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 98.9756 | 486.743
970204 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365402 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 12:01:24 | 12.03.2019 12:49:00 | 0.79333 | 10 | 3200 | 24 | 3229 | 7.9333 | 2538.656 | 19.0399 | 2561.6626
970208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516286651 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 12:11:10 | 12.03.2019 18:45:00 | 6.5639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5639
970215 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:00:19 | 18.03.2019 12:04:19 | 3.0667 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 257.6003 | 0
970218 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 13:00:59 | 18.03.2019 15:02:59 | 2.0333 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73.1999 | 0
970227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580320901 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 12:25:12 | 12.03.2019 15:15:00 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.83
970233 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 12:24:00 | 12.03.2019 14:34:00 | 2.1667 | 0 | 0 | 127 | 452 | 0 | 0 | 275.1671 | 979.3348
970236 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_169425 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 14:00:13 | 16.03.2019 14:42:13 | 0.7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0
970237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2206169 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2019 14:00:10 | 16.03.2019 14:44:10 | 0.73333 | 17 | 0 | 32 | 12 | 12.4666 | 0 | 23.4666 | 8.8
970240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_325896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 12:30:57 | 12.03.2019 13:36:00 | 1.0842 | 1 | 1168 | 68 | 1642 | 1.0842 | 1266.3106 | 73.7236 | 1780.2071
970241 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_37999 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 12:40:13 | 12.03.2019 14:56:00 | 2.2631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2631
970243 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2019 12:43:43 | 12.03.2019 13:46:00 | 1.0381 | 20 | 35 | 0 | 0 | 20.7612 | 36.3321 | 0 | 0
970253 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_160116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 12:26:48 | 12.03.2019 13:35:00 | 1.1367 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 125.0337 | 0 | 0
970267 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43372 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 12:45:58 | 12.03.2019 14:59:00 | 2.2172 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 2.2172 | 184.0293
970271 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_9664 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 13:16:13 | 12.03.2019 14:08:00 | 0.86306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4522 | 0 | 0
970278 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580172712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 13:14:40 | 12.03.2019 13:41:00 | 0.43889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43889
970293 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516124517 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 13:42:35 | 12.03.2019 14:14:00 | 0.52361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0
970309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 13:56:37 | 12.03.2019 14:35:00 | 0.63972 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.5519 | 0 | 0
970330 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_281197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 17:07:28 | 12.03.2019 19:19:00 | 2.1922 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 217.0298
970332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186561 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 14:13:28 | 12.03.2019 14:59:00 | 0.75889 | 0 | 0 | 20 | 52 | 0 | 0 | 15.1778 | 39.4623
970337 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_66259 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 14:19:35 | 12.03.2019 15:19:00 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 273.3173
970338 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580248964 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 14:19:35 | 12.03.2019 15:31:00 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1903
970339 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 14:21:15 | 12.03.2019 14:56:00 | 0.57917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1583
970348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516290835 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 14:31:17 | 12.03.2019 16:38:00 | 2.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 0 | 0
970360 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338166 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 14:38:14 | 12.03.2019 15:02:00 | 0.39611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.5261 | 0
970363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_58671 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 14:13:30 | 12.03.2019 16:12:00 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 414.75
970367 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580167707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 14:42:49 | 12.03.2019 15:25:00 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70306
970371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7881 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 14:45:49 | 12.03.2019 17:38:00 | 2.8697 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.4366
970374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516074222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2019 14:47:08 | 12.03.2019 15:14:00 | 0.44778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44778 | 0 | 0
970397 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516165989 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 15:00:56 | 12.03.2019 15:43:00 | 0.70111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6089 | 0 | 0
970426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_293610 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 10:00:33 | 18.03.2019 10:49:33 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 50.6335
970429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 15:19:47 | 12.03.2019 15:38:00 | 0.30361 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 2.7325 | 6.983
970432 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516159050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 15:21:22 | 12.03.2019 17:56:00 | 2.5772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1544
970442 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142268 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:00:39 | 18.03.2019 10:30:39 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 84
970451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516264294 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 15:25:41 | 12.03.2019 17:28:00 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0386
970457 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_94485 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 11:00:25 | 18.03.2019 13:43:25 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 2.7167 | 0 | 157.5669
970459 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134051 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 15:38:39 | 12.03.2019 17:07:00 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.835
970469 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_28469 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 14:00:16 | 18.03.2019 15:24:16 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51.8
970470 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_503213 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 16:00:33 | 18.03.2019 17:50:33 | 1.8333 | 0 | 3 | 0 | 193 | 0 | 5.5 | 0 | 353.8327
970496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_58671 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 16:19:35 | 12.03.2019 19:57:00 | 3.6236 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 760.9581
970511 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 16:33:58 | 12.03.2019 18:27:00 | 1.8839 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 113.0334
970512 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_13518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 10:00:51 | 18.03.2019 10:41:51 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0.68333 | 0 | 29.3832
970513 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 16:37:08 | 12.03.2019 17:35:00 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.7554
970514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 16:38:02 | 12.03.2019 17:20:00 | 0.69944 | 0 | 0 | 78 | 61 | 0 | 0 | 54.5563 | 42.6658
970515 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516074222 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 16:39:34 | 12.03.2019 17:27:00 | 0.79056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79056 | 0 | 0
970520 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194131 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2019 16:43:31 | 12.03.2019 18:21:00 | 1.6247 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.4922
970525 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34405 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 16:55:35 | 12.03.2019 18:00:00 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 93.4041
970526 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15447 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 16:48:36 | 12.03.2019 18:33:00 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104.4
970528 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13338 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:00:14 | 18.03.2019 15:07:14 | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.1667
970534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516109138 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 17:02:06 | 12.03.2019 17:33:00 | 0.515 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0
970538 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580172938 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 17:02:48 | 12.03.2019 18:50:00 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7867
970540 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 15:16:29 | 12.03.2019 19:06:00 | 3.8253 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 221.8662
970549 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_32538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 17:21:27 | 12.03.2019 18:43:00 | 1.3592 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.0284
970551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_116958 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 17:22:01 | 12.03.2019 19:24:00 | 2.0331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1653 | 0 | 0
970561 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 17:24:37 | 12.03.2019 19:44:00 | 2.3231 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 494.8118
970569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4881 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 17:40:03 | 12.03.2019 18:29:00 | 0.81583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.2375 | 0 | 0
970575 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_128844 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2019 09:00:39 | 15.03.2019 11:58:39 | 2.9667 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 59.3334 | 178.0002
970585 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516390506 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 17:35:36 | 12.03.2019 19:07:00 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5233
970597 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225111 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 18:04:45 | 12.03.2019 18:45:00 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0125
970608 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_420571 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 18:12:24 | 12.03.2019 19:35:00 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.4168
970614 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5460 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 18:12:17 | 12.03.2019 19:20:00 | 1.1286 | 0 | 0 | 5 | 154 | 0 | 0 | 5.643 | 173.8059
970629 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_37455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 18:32:48 | 12.03.2019 22:13:00 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 396.36
970635 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516270880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 18:41:18 | 12.03.2019 19:19:00 | 0.62833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 0
970638 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70815 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 18:52:11 | 12.03.2019 20:18:00 | 1.4303 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10.012 | 8.5817
970715 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4801 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 19:19:27 | 12.03.2019 20:34:00 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 328.02
970722 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_74490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 19:37:44 | 12.03.2019 20:03:00 | 0.42111 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 37.0577
970725 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 18:30:14 | 12.03.2019 21:38:00 | 3.1294 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.2589 | 0 | 18.7766 | 3.1294
970731 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55954 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2019 19:54:42 | 12.03.2019 21:12:00 | 1.2883 | 0 | 189 | 0 | 54 | 0 | 243.4944 | 0 | 69.5698
970734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5020 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2019 20:06:57 | 12.03.2019 20:20:58 | 0.23361 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 73.1199 | 0 | 0
970742 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 20:16:40 | 12.03.2019 21:20:00 | 1.0556 | 0 | 0 | 41 | 755 | 0 | 0 | 43.278 | 796.9478
970744 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 20:27:44 | 12.03.2019 21:06:00 | 0.63778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 0 | 0
970746 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 20:35:27 | 12.03.2019 21:06:00 | 0.50917 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.2201
970759 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149929 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 21:24:09 | 12.03.2019 21:46:00 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 43.3362
970774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 22:40:18 | 12.03.2019 23:32:17 | 0.86639 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 58.0481
970790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2019 23:54:08 | 13.03.2019 02:17:00 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9055
970803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355514 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 01:28:59 | 13.03.2019 02:59:00 | 1.5003 | 9 | 1402 | 0 | 1 | 13.5025 | 2103.3926 | 0 | 1.5003
970817 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1927 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 06:40:23 | 13.03.2019 07:18:00 | 0.62694 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 71.4712
970825 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97881 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 07:26:07 | 13.03.2019 09:27:00 | 2.0147 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 4.0294 | 143.0451
970838 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_73141 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 09:00:37 | 17.03.2019 09:42:37 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0
970848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5020 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 08:49:04 | 13.03.2019 09:46:00 | 0.94889 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 297.0026 | 0 | 0
970851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27899 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 10:30:33 | 17.03.2019 12:12:33 | 1.7 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 329.8 | 0 | 0
970852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 09:00:39 | 17.03.2019 10:08:39 | 1.1333 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 336.599 | 0 | 0
970853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28181 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 09:00:06 | 17.03.2019 10:09:06 | 1.15 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 155.25 | 0 | 0
970879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 09:26:03 | 13.03.2019 10:00:54 | 0.58083 | 0 | 103 | 0 | 30 | 0 | 59.8255 | 0 | 17.4249
970881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:00:46 | 18.03.2019 09:42:46 | 0.7 | 0 | 0 | 168 | 163 | 0 | 0 | 117.6 | 114.1
970892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_138048 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 10:20:46 | 17.03.2019 11:58:46 | 1.6333 | 1 | 0 | 57 | 75 | 1.6333 | 0 | 93.0998 | 122.4998
970906 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 09:53:05 | 13.03.2019 10:07:00 | 0.23194 | 2 | 2103 | 1 | 4 | 0.46388 | 487.7698 | 0.23194 | 0.92776
970913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516066127 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 10:00:34 | 13.03.2019 11:10:00 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1572
970921 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327218 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 11:00:20 | 18.03.2019 11:28:20 | 0.46667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0
970928 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130640 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 10:15:20 | 13.03.2019 10:40:00 | 0.41111 | 0 | 0 | 3 | 623 | 0 | 0 | 1.2333 | 256.1215
970932 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25767 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 10:14:01 | 13.03.2019 11:37:00 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 94.0481
970937 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2330020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 10:30:15 | 17.03.2019 12:43:15 | 2.2167 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4.4333 | 33.2501 | 0 | 0
970938 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 10:20:25 | 13.03.2019 12:43:00 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 161.5945
970940 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 13:00:11 | 17.03.2019 15:43:11 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 339.5838
970946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15003 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 10:23:47 | 13.03.2019 10:36:00 | 0.20361 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0.61083 | 0 | 7.33
970974 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580187896 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 10:30:58 | 13.03.2019 11:21:00 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83389
971027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5020 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 11:07:50 | 13.03.2019 12:06:00 | 0.96944 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 303.4347 | 0 | 0
971057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_91063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 11:28:07 | 13.03.2019 12:25:00 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94806
971060 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_53325 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 11:30:17 | 13.03.2019 13:59:00 | 2.4786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4786
971063 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 11:24:06 | 13.03.2019 12:08:00 | 0.73167 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 92.9221
971065 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516363245 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 11:43:21 | 13.03.2019 15:02:00 | 3.3108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3108
971069 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_42099 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 11:44:53 | 13.03.2019 14:02:00 | 2.2853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2853
971077 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_20690 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 12:00:05 | 17.03.2019 13:49:05 | 1.8167 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 227.0838 | 0
971082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_ENHDIREK_4763 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 12:00:54 | 17.03.2019 16:56:54 | 4.9333 | 0 | 0 | 33 | 199 | 0 | 0 | 162.7999 | 981.7327
971089 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_84167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 13:00:28 | 17.03.2019 14:34:28 | 1.5667 | 0 | 12 | 25 | 568 | 0 | 18.8 | 39.1668 | 889.8686
971095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2019 12:08:21 | 13.03.2019 13:46:00 | 1.6275 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.1775 | 0 | 0
971096 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_60241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 12:00:32 | 13.03.2019 13:20:00 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3244
971102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_92921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 12:18:20 | 13.03.2019 13:41:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3778
971121 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27219 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 10:00:19 | 18.03.2019 12:48:19 | 2.8 | 2 | 0 | 14 | 4 | 5.6 | 0 | 39.2 | 11.2
971127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_388128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 10:30:22 | 18.03.2019 12:09:22 | 1.65 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 110.55 | 0 | 0
971128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_185821 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:20:23 | 18.03.2019 10:35:23 | 1.25 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0
971130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_514543 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 13:00:22 | 18.03.2019 14:54:22 | 1.9 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 0 | 0
971134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_177232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 13:30:45 | 17.03.2019 17:26:45 | 3.9333 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1683.4652 | 0 | 0
971136 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_52435 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 12:45:31 | 13.03.2019 14:31:00 | 1.7581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7581
971137 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6776 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 12:45:49 | 13.03.2019 14:10:00 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 67.3469
971139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_178803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 14:19:22 | 18.03.2019 15:20:22 | 1.0167 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 141.3171 | 0 | 0
971140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27798 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 15:00:31 | 18.03.2019 18:06:31 | 3.1 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 703.7 | 0 | 3.1
971147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_179511 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 13:30:24 | 18.03.2019 14:05:24 | 0.58333 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 262.4985 | 0 | 0
971153 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_435054 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 13:04:04 | 13.03.2019 13:46:00 | 0.69889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0967 | 0 | 0
971167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260749 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 15:00:25 | 17.03.2019 15:25:25 | 0.41667 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 145.4178 | 0 | 0
971168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_1895973 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 13:32:59 | 17.03.2019 14:01:59 | 0.48333 | 0 | 490 | 0 | 1 | 0 | 236.8317 | 0 | 0.48333
971174 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_103732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 13:24:46 | 13.03.2019 14:31:00 | 1.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0
971178 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 10:27:38 | 13.03.2019 15:00:00 | 4.5394 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.7099 | 0 | 0
971187 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 13:47:33 | 13.03.2019 14:51:00 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 127.9575
971203 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2217337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2019 14:08:17 | 13.03.2019 14:46:00 | 0.62861 | 0 | 0 | 25 | 163 | 0 | 0 | 15.7152 | 102.4634
971208 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089606 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 14:11:08 | 13.03.2019 16:44:00 | 2.5478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5478
971219 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516255659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 14:17:50 | 13.03.2019 17:39:00 | 3.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3528 | 0 | 0
971232 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_66189 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 14:24:12 | 13.03.2019 16:47:00 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 123.76
971234 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_99513 , AKSARAY_REKORTMAN_46234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:30:52 | 18.03.2019 10:00:52 | 0.5 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0
971249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516063985 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 14:41:22 | 13.03.2019 17:10:00 | 2.4772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3405 | 0 | 0
971253 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63379 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 14:45:55 | 13.03.2019 15:15:00 | 0.48472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48472 | 0 | 0
971259 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516341541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 14:46:21 | 13.03.2019 17:00:00 | 2.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2275 | 0 | 0
971261 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 14:50:43 | 13.03.2019 15:23:00 | 0.53806 | 0 | 0 | 106 | 120 | 0 | 0 | 57.0344 | 64.5672
971263 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_37473 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 14:53:56 | 13.03.2019 18:58:00 | 4.0678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0678
971268 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42222 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 15:00:14 | 13.03.2019 16:25:00 | 1.4128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4128
971317 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_40054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2019 15:12:28 | 13.03.2019 16:48:00 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5922
971320 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 15:21:18 | 13.03.2019 15:58:00 | 0.61167 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 84.4105
971332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77425 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 15:27:47 | 13.03.2019 17:30:00 | 2.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0369 | 0 | 0
971345 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33309 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 15:42:51 | 13.03.2019 16:58:00 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80.16
971351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_54950 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 15:51:18 | 13.03.2019 18:53:00 | 3.0283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0283
971352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 15:45:16 | 13.03.2019 15:58:00 | 0.21222 | 3 | 153 | 0 | 0 | 0.63666 | 32.4697 | 0 | 0
971375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580260194 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 16:16:35 | 13.03.2019 17:10:00 | 0.89028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89028 | 0 | 0
971385 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_18105 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 16:20:04 | 13.03.2019 19:09:00 | 2.8156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8156
971386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_228 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 11:00:44 | 18.03.2019 12:44:44 | 1.7333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 197.5996 | 0 | 0
971387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_17073 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:00:08 | 18.03.2019 15:21:08 | 6.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 0 | 0 | 0
971401 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516046040 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 16:43:00 | 13.03.2019 18:04:00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35
971410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_134285 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 16:50:50 | 13.03.2019 17:17:00 | 0.43611 | 2 | 7575 | 0 | 0 | 0.87222 | 3303.5332 | 0 | 0
971411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_110363 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 16:42:59 | 13.03.2019 18:19:00 | 1.6003 | 0 | 0 | 7 | 112 | 0 | 0 | 11.202 | 179.2314
971421 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_16410 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 16:37:20 | 13.03.2019 18:28:00 | 1.8444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
971425 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222849 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 16:52:52 | 13.03.2019 17:42:00 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81889
971431 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 16:41:13 | 13.03.2019 18:10:00 | 1.4797 | 0 | 0 | 9 | 412 | 0 | 0 | 13.3175 | 609.6446
971433 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580194755 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 17:08:17 | 13.03.2019 19:41:00 | 2.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5453 | 0 | 0
971434 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35005 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 17:09:53 | 13.03.2019 17:43:00 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.214
971442 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516352264 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 17:15:52 | 13.03.2019 18:10:00 | 0.90222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90222
971458 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 17:26:06 | 13.03.2019 19:55:00 | 2.4817 | 0 | 0 | 127 | 452 | 0 | 0 | 315.1721 | 1121.7148
971459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 17:27:47 | 13.03.2019 18:15:00 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0 | 0
971469 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580234859 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2019 17:37:27 | 13.03.2019 19:55:00 | 2.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2925 | 0 | 0
971471 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6476 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 17:34:32 | 13.03.2019 17:44:00 | 0.15778 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.5778 | 0 | 0.15778
971473 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14833 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 10:00:22 | 18.03.2019 14:16:22 | 4.2667 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 375.467 | 0 | 0
971476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580260194 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 17:45:05 | 13.03.2019 18:00:00 | 0.24861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24861 | 0 | 0
971479 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 17:46:29 | 13.03.2019 18:37:00 | 0.84194 | 1 | 2447 | 27 | 1590 | 0.84194 | 2060.2272 | 22.7324 | 1338.6846
971494 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2054 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 18:03:52 | 13.03.2019 18:31:00 | 0.45222 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26.681
971502 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95426 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 18:10:39 | 13.03.2019 20:02:00 | 1.8558 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 66.8099 | 0 | 3.7117
971504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_121368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 18:14:46 | 13.03.2019 19:02:00 | 0.78722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5105 | 0 | 0
971508 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580262795 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 18:19:01 | 13.03.2019 18:56:00 | 0.61639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4656 | 0 | 0
971513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 18:22:03 | 13.03.2019 19:34:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1992
971520 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28657 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 18:28:29 | 13.03.2019 19:24:00 | 0.92528 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.7123
971525 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3635 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 19:41:51 | 13.03.2019 20:07:00 | 0.41917 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9642 | 0
971526 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580322164 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 18:37:09 | 13.03.2019 19:48:00 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1808
971536 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580174792 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 18:48:28 | 13.03.2019 19:47:00 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9511
971559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_339381 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2019 18:50:36 | 13.03.2019 19:50:00 | 0.99 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0
971609 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_21979 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 19:06:38 | 13.03.2019 19:40:00 | 0.55611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7805
971611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_35433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 19:10:05 | 13.03.2019 20:40:00 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 199.3151
971619 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516182364 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 19:12:39 | 13.03.2019 19:39:00 | 0.43917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43917 | 0 | 0
971622 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 19:12:54 | 13.03.2019 19:37:00 | 0.40167 | 0 | 0 | 22 | 368 | 0 | 0 | 8.8367 | 147.8146
971623 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_94482 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 13:00:31 | 18.03.2019 13:57:31 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 124.45
971624 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_150593 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 14:00:05 | 18.03.2019 16:59:05 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 211.8164
971637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516066372 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 19:26:00 | 13.03.2019 20:17:00 | 0.85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
971661 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_279103 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2019 18:20:02 | 13.03.2019 20:39:00 | 2.3161 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 907.9151 | 0 | 0
971667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_293311 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 20:32:43 | 13.03.2019 21:43:00 | 1.1714 | 0 | 0 | 18 | 51 | 0 | 0 | 21.085 | 59.7409
971672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_28785 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 20:46:11 | 13.03.2019 21:26:00 | 0.66361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66361 | 0 | 0
971673 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5996 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 20:48:56 | 13.03.2019 21:33:00 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 133.6681
971690 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_295243 , KONYA_HUCRE_333555 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2019 21:15:24 | 13.03.2019 23:29:10 | 2.2294 | 61 | 5258 | 495 | 1275 | 135.9958 | 11722.3955 | 1103.5728 | 2842.536
971692 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 20:34:12 | 13.03.2019 22:21:00 | 1.78 | 4 | 21 | 104 | 52 | 7.12 | 37.38 | 185.12 | 92.56
971694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388209 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 20:39:31 | 13.03.2019 21:50:00 | 1.1747 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.1152 | 0
971697 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2019 21:41:23 | 13.03.2019 23:25:13 | 1.7306 | 2 | 2103 | 1 | 4 | 3.4611 | 3639.3677 | 1.7306 | 6.9222
971701 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2216972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 21:42:14 | 13.03.2019 23:39:31 | 1.9547 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 1.9547 | 252.1589
971708 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5730 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2019 22:24:23 | 14.03.2019 00:11:00 | 1.7769 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 222.1175 | 0 | 0
971711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 22:23:39 | 13.03.2019 23:35:00 | 1.1892 | 0 | 0 | 108 | 128 | 0 | 0 | 128.4304 | 152.2138
971717 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2019 21:47:51 | 13.03.2019 22:59:49 | 1.1994 | 2 | 4625 | 0 | 6 | 2.3989 | 5547.41 | 0 | 7.1966
971721 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516217726 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 23:02:26 | 14.03.2019 00:25:00 | 1.3761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3761 | 0 | 0
971729 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 22:05:30 | 14.03.2019 00:07:00 | 2.025 | 0 | 0 | 218 | 776 | 0 | 0 | 441.45 | 1571.4
971733 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 23:35:11 | 14.03.2019 00:59:00 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 409.3034
971743 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_365405 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 23:48:29 | 14.03.2019 00:31:00 | 0.70861 | 2 | 961 | 22 | 2289 | 1.4172 | 680.9742 | 15.5894 | 1622.0083
971763 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 00:30:44 | 14.03.2019 01:26:00 | 0.92111 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 207.2498 | 0 | 0
971783 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69865 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 05:34:13 | 14.03.2019 07:38:00 | 2.0631 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6306 | 0 | 0
971787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 06:26:31 | 14.03.2019 07:00:00 | 0.55806 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 49.6673 | 0 | 0
971799 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21077 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2019 07:19:19 | 14.03.2019 09:35:00 | 2.2614 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 413.8344
971801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122901 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 07:26:47 | 14.03.2019 09:47:00 | 2.3369 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2.3369 | 46.7388
971807 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 07:53:04 | 14.03.2019 08:33:00 | 0.66556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66556 | 0 | 0
971812 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580197871 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 08:11:13 | 14.03.2019 08:47:00 | 0.59639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59639 | 0 | 0
971816 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 08:17:21 | 14.03.2019 10:15:00 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8825
971825 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350602 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2019 08:14:19 | 14.03.2019 10:47:00 | 2.5447 | 4 | 2562 | 18 | 36 | 10.1789 | 6519.5726 | 45.805 | 91.6099
971834 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 08:28:13 | 14.03.2019 11:26:00 | 2.9631 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 379.2717
971840 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392947 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 08:36:48 | 14.03.2019 14:39:00 | 6.0367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0367
971843 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_3505 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 08:42:09 | 14.03.2019 14:55:00 | 6.2142 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 149.1401 | 0 | 0
971868 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420974 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 09:13:33 | 14.03.2019 10:04:00 | 0.84083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5225 | 0 | 0
971874 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516159413 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 09:19:57 | 14.03.2019 10:24:00 | 1.0675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3375 | 0 | 0
971882 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 09:22:51 | 14.03.2019 10:56:00 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5525
971883 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_75760 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:34:00 | 18.03.2019 13:45:00 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 861.766
971884 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224640 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 10:00:55 | 18.03.2019 14:29:55 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 277.9665
971902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 09:30:51 | 14.03.2019 10:03:00 | 0.53583 | 0 | 0 | 25 | 518 | 0 | 0 | 13.3957 | 277.5599
971912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177334 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 09:32:05 | 14.03.2019 09:52:00 | 0.33194 | 0 | 0 | 396 | 34 | 0 | 0 | 131.4482 | 11.286
971916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580260194 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 09:37:26 | 14.03.2019 10:50:00 | 1.2094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 0
971917 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88638456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 09:34:58 | 14.03.2019 11:29:00 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9006
971925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2019 09:05:49 | 14.03.2019 10:40:00 | 1.5697 | 0 | 0 | 49 | 283 | 0 | 0 | 76.9163 | 444.2308
971941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265773 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 09:44:29 | 14.03.2019 11:03:00 | 1.3086 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 548.3076 | 0 | 0
971943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11259 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 09:53:56 | 14.03.2019 11:15:00 | 1.3511 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.9689 | 0 | 0
971946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7736 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 09:59:06 | 14.03.2019 12:03:00 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 90.86
971952 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 10:02:20 | 14.03.2019 14:13:00 | 4.1778 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 430.3113
971954 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49853 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 10:15:04 | 18.03.2019 11:14:04 | 0.98333 | 0 | 24 | 0 | 42 | 0 | 23.5999 | 0 | 41.2999
971982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187150 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 10:18:55 | 14.03.2019 11:16:00 | 0.95139 | 2 | 153 | 0 | 0 | 1.9028 | 145.5627 | 0 | 0
971994 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78254 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 10:35:49 | 14.03.2019 11:26:00 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 128.8041
972006 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 10:38:58 | 14.03.2019 13:51:00 | 3.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2006
972013 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516268184 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 10:00:09 | 14.03.2019 11:54:00 | 1.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 | 0 | 0
972015 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 10:58:42 | 14.03.2019 11:37:00 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 77.2379
972021 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516268431 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 11:01:39 | 14.03.2019 11:34:00 | 0.53917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53917 | 0 | 0
972059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3258 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 11:04:12 | 14.03.2019 12:38:00 | 1.5633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1267 | 0 | 0
972069 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2019 10:00:17 | 17.03.2019 16:44:17 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 686.7997
972072 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_5942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 10:55:48 | 14.03.2019 12:12:00 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.86
972073 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59447 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2019 11:17:49 | 14.03.2019 12:35:00 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2864
972077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97063 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 12:00:48 | 18.03.2019 12:30:48 | 0.5 | 2 | 105 | 13 | 2 | 1 | 52.5 | 6.5 | 1
972092 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 13:00:58 | 18.03.2019 14:33:58 | 1.55 | 0 | 0 | 38 | 517 | 0 | 0 | 58.9 | 801.35
972095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59217 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 11:37:01 | 14.03.2019 13:21:00 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7331
972112 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516286771 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 11:51:38 | 14.03.2019 12:31:00 | 0.65611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65611
972115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_652956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 13:32:00 | 18.03.2019 14:14:00 | 0.7 | 4 | 718 | 1 | 49 | 2.8 | 502.6 | 0.7 | 34.3
972116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 12:00:29 | 18.03.2019 12:50:29 | 0.83333 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 61.6664 | 0
972121 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345787 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 21:03:55 | 13.03.2019 21:14:00 | 0.16806 | 1 | 1259 | 1 | 64 | 0.16806 | 211.5875 | 0.16806 | 10.7558
972131 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62677 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 12:06:07 | 14.03.2019 14:28:00 | 2.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3647 | 0 | 0
972169 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516250518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 12:40:36 | 14.03.2019 15:29:00 | 2.8067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6133
972186 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32617 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 13:02:57 | 14.03.2019 15:02:00 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8892
972199 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 13:22:15 | 14.03.2019 15:10:00 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7958
972200 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170258 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 13:22:35 | 14.03.2019 13:51:00 | 0.47361 | 2 | 4625 | 0 | 6 | 0.94722 | 2190.4462 | 0 | 2.8417
972211 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516105700 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 13:28:36 | 14.03.2019 14:45:00 | 1.2733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2733
972222 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2210360 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 09:02:48 | 18.03.2019 14:10:48 | 5.1333 | 0 | 330 | 46 | 1854 | 0 | 1693.9989 | 236.1332 | 9517.1938
972244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_339381 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 14:01:31 | 14.03.2019 14:56:00 | 0.90806 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.3224 | 0 | 0
972248 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_60130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 14:10:53 | 14.03.2019 14:40:00 | 0.48528 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 296.9914 | 0 | 0.48528
972249 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516221641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 14:13:03 | 14.03.2019 14:59:00 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76583
972276 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580177466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 14:33:11 | 14.03.2019 15:23:00 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83028
972280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_13022 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 14:08:47 | 14.03.2019 15:27:00 | 1.3036 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.3227 | 0 | 0
972288 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420464 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 14:39:41 | 14.03.2019 15:25:00 | 0.75528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75528 | 0 | 0
972295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88644094 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 14:46:07 | 14.03.2019 15:21:00 | 0.58139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58139 | 0 | 0
972330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_195132 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 15:00:16 | 14.03.2019 17:00:00 | 1.9956 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9911 | 0
972366 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191662 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 15:05:59 | 14.03.2019 17:34:00 | 2.4669 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2686
972369 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63776 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 15:14:11 | 14.03.2019 17:19:00 | 2.0803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0803
972383 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1375 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 15:28:50 | 14.03.2019 16:41:00 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.0834
972386 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516306774 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 15:31:23 | 14.03.2019 16:14:00 | 0.71028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71028 | 0 | 0
972389 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516315487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 15:34:30 | 14.03.2019 19:17:00 | 3.7083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5417
972390 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63379 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 15:36:07 | 14.03.2019 18:40:00 | 3.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0647 | 0 | 0
972391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516126195 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 15:37:45 | 14.03.2019 17:37:00 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9875
972404 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5755 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 15:51:45 | 14.03.2019 18:59:00 | 3.1208 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 3.1208 | 152.9207
972408 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_53020 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2019 20:49:16 | 13.03.2019 21:13:00 | 0.39556 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 30.0626
972410 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_59515 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 13:15:20 | 14.03.2019 16:35:00 | 3.3278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3278
972412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516081728 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 15:53:43 | 14.03.2019 16:21:00 | 0.45472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45472 | 0 | 0
972418 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144397 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 15:33:50 | 14.03.2019 16:30:00 | 0.93611 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 | 26.2111 | 78.6332
972419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_177783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 16:05:49 | 14.03.2019 19:19:00 | 3.2197 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74.0536
972421 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2019 16:08:47 | 14.03.2019 17:17:00 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.656
972424 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2019 16:14:04 | 14.03.2019 16:56:00 | 0.69889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69889 | 0 | 0
972442 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29056 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 16:37:28 | 14.03.2019 19:33:00 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 222.3426
972449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_509 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2019 17:00:02 | 18.03.2019 17:28:02 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.5334
972458 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68361 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 16:48:03 | 14.03.2019 18:04:00 | 1.2658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2658 | 0 | 0
972463 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_40157 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 17:03:31 | 14.03.2019 18:17:00 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2247
972480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 17:07:49 | 14.03.2019 18:05:00 | 0.95306 | 1 | 766 | 50 | 155 | 0.95306 | 730.044 | 47.653 | 147.7243
972482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 17:21:11 | 14.03.2019 18:12:00 | 0.84694 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.2551 | 0 | 0
972501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136362 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 17:36:58 | 14.03.2019 18:19:00 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4011
972512 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_106245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 17:44:02 | 14.03.2019 18:13:00 | 0.48278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48278 | 0 | 0
972514 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_2478 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 17:46:13 | 14.03.2019 18:36:00 | 0.82972 | 0 | 0 | 2 | 429 | 0 | 0 | 1.6594 | 355.9499
972517 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580267280 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 17:51:07 | 14.03.2019 19:53:00 | 2.0314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0628
972527 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_40449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 18:05:05 | 14.03.2019 18:41:00 | 0.59861 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 49.6846
972528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_76604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 18:07:39 | 14.03.2019 21:00:00 | 2.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8725
972542 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617335 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 18:18:29 | 14.03.2019 20:56:00 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2506
972557 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_7342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 18:25:36 | 14.03.2019 19:10:00 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 109.52
972563 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70259 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 18:40:46 | 14.03.2019 19:53:00 | 1.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 0 | 0
972568 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13710 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 18:42:31 | 14.03.2019 19:56:00 | 1.2247 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 83.281 | 0 | 0
972569 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516426162 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 18:45:26 | 14.03.2019 20:03:00 | 1.2928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5856 | 0 | 0
972575 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_165380 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2019 18:45:43 | 14.03.2019 20:20:00 | 1.5714 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3.1428 | 10.9997
972576 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 18:51:51 | 14.03.2019 22:27:00 | 3.5858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5858
972585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27428 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 18:57:57 | 14.03.2019 20:41:00 | 1.7175 | 0 | 0 | 7 | 325 | 0 | 0 | 12.0225 | 558.1875
972586 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_4137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 18:56:56 | 14.03.2019 20:40:00 | 1.7178 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 63.5579
972645 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_54961 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 19:05:45 | 14.03.2019 21:15:00 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1542
972664 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59447 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 19:24:39 | 14.03.2019 20:15:00 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83917
972674 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 19:32:24 | 14.03.2019 21:48:00 | 2.26 | 0 | 0 | 102 | 49 | 0 | 0 | 230.52 | 110.74
972691 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516394136 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 20:05:22 | 14.03.2019 20:46:00 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67722
972694 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_12658 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 20:24:14 | 14.03.2019 21:20:00 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2944
972700 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 20:41:14 | 14.03.2019 21:07:00 | 0.42944 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 189.8125 | 0 | 0
972707 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_44431 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 21:49:34 | 14.03.2019 22:48:00 | 0.97389 | 1 | 257 | 0 | 0 | 0.97389 | 250.2897 | 0 | 0
972708 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 22:02:46 | 14.03.2019 22:30:00 | 0.45389 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 124.3659
972714 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2019 22:34:35 | 14.03.2019 23:29:02 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9075
972742 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 01:43:44 | 15.03.2019 02:09:00 | 0.42111 | 7 | 5562 | 0 | 16 | 2.9478 | 2342.2138 | 0 | 6.7378
972745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_13228 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 02:25:33 | 15.03.2019 02:47:00 | 0.3575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0
972755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516053325 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 08:05:47 | 15.03.2019 09:10:00 | 1.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 0 | 0
972758 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516366983 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 08:22:51 | 15.03.2019 11:15:00 | 2.8692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8692
972762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_34541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 07:18:34 | 15.03.2019 09:34:00 | 2.2572 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.3439
972766 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_143974 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 07:32:10 | 15.03.2019 08:43:00 | 1.1806 | 2 | 1710 | 0 | 0 | 2.3611 | 2018.7576 | 0 | 0
972773 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_14476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 08:18:41 | 15.03.2019 09:27:00 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68.3166
972776 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_27951 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 05:49:41 | 15.03.2019 09:48:00 | 3.9719 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 7.9439 | 170.7934
972778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 06:18:51 | 15.03.2019 09:07:00 | 2.8025 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 515.66
972781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_124514 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 08:10:19 | 15.03.2019 09:45:00 | 1.5781 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4.7342 | 11.0464
972787 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_337879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 08:08:17 | 15.03.2019 09:15:00 | 1.1119 | 0 | 1111 | 0 | 347 | 0 | 1235.3653 | 0 | 385.8432
972801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 09:39:04 | 15.03.2019 11:24:00 | 1.7489 | 0 | 0 | 106 | 120 | 0 | 0 | 185.3823 | 209.8668
972802 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 08:59:58 | 15.03.2019 11:27:00 | 2.4506 | 0 | 0 | 2 | 705 | 0 | 0 | 4.9011 | 1727.6448
972812 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_261314 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 09:16:52 | 15.03.2019 10:45:00 | 1.4689 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 411.2892 | 0 | 0
972816 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 09:22:01 | 15.03.2019 11:14:00 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 89.5867
972829 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_336399 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 09:30:09 | 15.03.2019 10:03:00 | 0.5475 | 2 | 1508 | 4 | 277 | 1.095 | 825.63 | 2.19 | 151.6575
972831 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30669 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2019 09:30:54 | 15.03.2019 14:04:00 | 4.5517 | 0 | 0 | 3 | 107 | 0 | 0 | 13.655 | 487.0287
972849 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222175 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 09:51:06 | 15.03.2019 11:19:00 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.465
972851 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_35582 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 09:52:54 | 15.03.2019 11:36:00 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7183
972868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_84217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 10:06:19 | 15.03.2019 11:19:00 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 162.3263
972887 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_42094 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 10:26:39 | 15.03.2019 11:26:00 | 0.98917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9783
972890 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29275 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2019 10:29:51 | 15.03.2019 11:17:00 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78583
972905 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4005 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 10:35:57 | 15.03.2019 11:41:00 | 1.0842 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.9259 | 0 | 0
972910 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_44402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 10:40:58 | 15.03.2019 11:44:00 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1011
972911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516053325 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 10:46:20 | 15.03.2019 12:38:00 | 1.8611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 0 | 0
972912 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68411 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 10:44:42 | 15.03.2019 11:42:00 | 0.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955 | 0 | 0
972952 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580320321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 11:05:14 | 15.03.2019 18:48:00 | 7.7128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7128
972953 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_17752 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 11:06:22 | 15.03.2019 11:47:00 | 0.67722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67722 | 0 | 0
972966 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_152212 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 11:06:19 | 15.03.2019 14:12:00 | 3.0947 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 272.3354
972969 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 11:16:02 | 15.03.2019 13:21:00 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0828
972992 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_48963 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 11:35:18 | 15.03.2019 12:14:00 | 0.645 | 0 | 0 | 8 | 622 | 0 | 0 | 5.16 | 401.19
972999 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616513 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 11:42:40 | 15.03.2019 12:59:00 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5444
973015 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_16989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 11:51:54 | 15.03.2019 12:17:00 | 0.41833 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 73.2078 | 0 | 0
973019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_295092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 11:59:20 | 15.03.2019 12:41:00 | 0.69444 | 1 | 1926 | 12 | 104 | 0.69444 | 1337.4914 | 8.3333 | 72.2218
973040 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516342532 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 12:35:13 | 15.03.2019 13:07:00 | 0.52972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52972
973049 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51278 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2019 12:58:17 | 15.03.2019 14:20:00 | 1.3619 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 388.1529 | 0 | 0
973062 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95183 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 13:24:30 | 15.03.2019 14:16:00 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 89.2663
973074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33678 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 13:56:16 | 15.03.2019 15:01:00 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0
973084 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33769 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 14:03:57 | 15.03.2019 15:16:00 | 1.2008 | 0 | 0 | 5 | 378 | 0 | 0 | 6.0042 | 453.9137
973092 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_101681 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 14:16:05 | 15.03.2019 15:30:00 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2319
973095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77130 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 14:16:51 | 15.03.2019 15:14:00 | 0.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9525 | 0 | 0
973096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17139 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 14:21:32 | 15.03.2019 18:03:00 | 3.6911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0733 | 0 | 0
973101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_391771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 14:22:53 | 15.03.2019 15:02:00 | 0.65194 | 0 | 0 | 6 | 312 | 0 | 0 | 3.9116 | 203.4053
973129 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 14:33:21 | 15.03.2019 16:14:00 | 1.6775 | 0 | 0 | 26 | 734 | 0 | 0 | 43.615 | 1231.285
973137 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222175 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 14:46:56 | 15.03.2019 17:50:00 | 3.0511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0511
973150 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 14:57:13 | 15.03.2019 17:15:00 | 2.2964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2964
973151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 14:58:10 | 15.03.2019 15:33:00 | 0.58056 | 0 | 0 | 64 | 186 | 0 | 0 | 37.1558 | 107.9842
973182 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 15:05:43 | 15.03.2019 15:54:00 | 0.80472 | 0 | 1321 | 0 | 9 | 0 | 1063.0351 | 0 | 7.2425
973192 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516379804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 15:03:36 | 15.03.2019 17:02:00 | 1.9733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9733
973210 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_26522 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 15:20:20 | 15.03.2019 16:43:00 | 1.3778 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 122.6224 | 0 | 0
973217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 15:32:39 | 15.03.2019 15:55:00 | 0.3725 | 6 | 0 | 31 | 1348 | 2.235 | 0 | 11.5475 | 502.13
973228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 15:30:57 | 15.03.2019 17:20:00 | 1.8175 | 0 | 98 | 0 | 33 | 0 | 178.115 | 0 | 59.9775
973232 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 15:35:17 | 15.03.2019 18:38:00 | 3.0453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0453
973233 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516441092 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 15:32:50 | 15.03.2019 17:04:32 | 1.5283 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 111.5681 | 0 | 0
973244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_127394 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2019 15:44:29 | 15.03.2019 16:31:00 | 0.77528 | 5 | 228 | 8 | 20 | 3.8764 | 176.7638 | 6.2022 | 15.5056
973248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_68917 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 15:51:08 | 15.03.2019 17:21:00 | 1.4978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0
973251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_90690 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2019 15:55:33 | 15.03.2019 17:45:00 | 1.8242 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.3625 | 0 | 0
973283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580279213 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 16:19:00 | 15.03.2019 17:51:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333
973291 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 16:30:48 | 15.03.2019 17:09:00 | 0.63667 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 174.4476
973294 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_54502 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 16:31:59 | 15.03.2019 17:32:00 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003
973295 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516229838 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 16:32:57 | 15.03.2019 17:16:00 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.435
973299 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 16:37:00 | 15.03.2019 19:23:00 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 470.3339
973306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516308872 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 16:44:51 | 15.03.2019 18:18:00 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.105
973311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_57071 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 16:49:38 | 15.03.2019 17:40:00 | 0.83944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8761 | 0 | 0
973316 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_44794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 16:54:00 | 15.03.2019 18:36:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.3
973324 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_478115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 16:55:58 | 15.03.2019 19:44:00 | 2.8006 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.809
973331 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50819 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 17:01:55 | 15.03.2019 18:38:00 | 1.6014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6014
973334 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_75173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 17:06:17 | 15.03.2019 18:30:00 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.0442
973348 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_507721 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 17:19:27 | 15.03.2019 19:28:00 | 2.1425 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.14 | 0 | 0
973349 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_92682 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 17:12:24 | 15.03.2019 19:22:00 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0
973355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 17:25:04 | 15.03.2019 17:43:22 | 0.305 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 37.515 | 0 | 0
973358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_104721 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 17:34:02 | 15.03.2019 18:02:00 | 0.46611 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.1105 | 0 | 0
973377 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149720 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 17:50:21 | 15.03.2019 18:22:00 | 0.5275 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.33
973385 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 17:43:14 | 15.03.2019 19:17:00 | 1.5628 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.2601 | 0 | 0
973401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516191572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 18:16:16 | 15.03.2019 19:51:00 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5789
973408 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_202929 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 18:21:18 | 15.03.2019 19:27:00 | 1.095 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 72.27 | 0 | 0
973489 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516251335 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 19:11:33 | 15.03.2019 19:55:00 | 0.72417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72417
973502 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_439687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 19:21:07 | 15.03.2019 21:07:00 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 111.1774
973505 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8624631 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 19:23:36 | 15.03.2019 23:35:48 | 4.2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2033
973529 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1540 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 19:44:12 | 15.03.2019 21:48:00 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 150.6231
973531 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_363123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2019 19:47:11 | 15.03.2019 21:48:00 | 2.0136 | 0 | 0 | 13 | 558 | 0 | 0 | 26.1769 | 1123.5944
973540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516336626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 20:04:41 | 15.03.2019 22:48:00 | 2.7219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7219
973541 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20776 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 20:11:47 | 15.03.2019 20:44:00 | 0.53694 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30.6056 | 0 | 0
973543 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516154003 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 20:15:45 | 15.03.2019 21:13:00 | 0.95417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95417 | 0 | 0
973544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516260690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 20:17:30 | 15.03.2019 22:04:00 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.775
973548 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_119728 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 20:23:39 | 15.03.2019 20:52:00 | 0.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0
973556 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2019 20:39:46 | 15.03.2019 21:28:00 | 0.80389 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 239.5592 | 0 | 0
973558 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_330892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.03.2019 20:48:54 | 16.03.2019 00:59:00 | 4.1683 | 0 | 1374 | 0 | 22 | 0 | 5727.2854 | 0 | 91.7033
973563 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169716 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 21:23:29 | 15.03.2019 22:09:00 | 0.75861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7931 | 0
973567 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222060 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 21:43:38 | 15.03.2019 22:12:00 | 0.47278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47278
973572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88647969 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 13:41:19 | 15.03.2019 22:22:00 | 8.6781 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 364.4785 | 0 | 0
973573 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 22:19:51 | 15.03.2019 22:54:00 | 0.56917 | 0 | 0 | 39 | 111 | 0 | 0 | 22.1976 | 63.1779
973582 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516272779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2019 23:19:47 | 16.03.2019 01:30:00 | 2.1703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3406 | 0 | 0
973591 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 00:49:23 | 16.03.2019 01:07:00 | 0.29361 | 7 | 5562 | 0 | 16 | 2.0553 | 1633.0588 | 0 | 4.6978
973600 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_4021 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 01:08:07 | 16.03.2019 02:18:00 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4942
973613 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224639 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 05:51:24 | 16.03.2019 08:06:00 | 2.2433 | 0 | 0 | 21 | 151 | 0 | 0 | 47.1099 | 338.7428
973617 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_36030 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 06:08:53 | 16.03.2019 07:24:00 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.5504
973618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10892 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 06:20:03 | 16.03.2019 07:24:00 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 398.6204
973639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342053 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 07:48:02 | 16.03.2019 09:06:00 | 1.2994 | 8 | 754 | 0 | 0 | 10.3955 | 979.7778 | 0 | 0
973641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 07:51:58 | 16.03.2019 09:43:00 | 1.8506 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 138.792 | 5.5517
973649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 08:16:42 | 16.03.2019 09:25:00 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53.5015
973657 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 08:31:42 | 16.03.2019 09:41:00 | 1.155 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6.93 | 3.465 | 0 | 0
973667 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 08:31:31 | 16.03.2019 09:42:00 | 1.1747 | 0 | 0 | 17 | 395 | 0 | 0 | 19.9702 | 464.0144
973668 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 08:36:53 | 16.03.2019 10:55:00 | 2.3019 | 0 | 0 | 57 | 566 | 0 | 0 | 131.2106 | 1302.898
973669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_183681 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 08:40:24 | 16.03.2019 09:28:00 | 0.79333 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0.79333 | 170.5659
973670 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_18134 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 07:36:47 | 16.03.2019 09:39:00 | 2.0369 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1478
973687 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4892 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 08:45:59 | 16.03.2019 10:05:00 | 1.3169 | 0 | 0 | 31 | 135 | 0 | 0 | 40.8251 | 177.7869
973690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516111731 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 09:00:53 | 16.03.2019 09:52:00 | 0.85194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5558 | 0 | 0
973691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3327 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 08:53:36 | 16.03.2019 10:02:00 | 1.14 | 0 | 579 | 0 | 23 | 0 | 660.06 | 0 | 26.22
973694 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311166 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 09:01:35 | 16.03.2019 09:30:00 | 0.47361 | 5 | 5 | 7 | 11 | 2.3681 | 2.3681 | 3.3153 | 5.2097
973709 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_41813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 09:32:53 | 16.03.2019 10:02:00 | 0.48528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.397
973715 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_580315679 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 09:40:12 | 16.03.2019 11:32:00 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8633
973719 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_45225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 09:38:06 | 16.03.2019 10:47:00 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1483
973722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127702 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 09:16:59 | 16.03.2019 09:56:00 | 0.65028 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 18.8581 | 0 | 3.2514
973734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123007 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 09:55:25 | 16.03.2019 11:49:00 | 1.8931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8931 | 0 | 0
973743 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340755 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 09:51:00 | 16.03.2019 10:52:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 87.4336
973750 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10421 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 10:04:51 | 16.03.2019 11:08:00 | 1.0525 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 1.0525 | 197.87
973768 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 10:01:25 | 16.03.2019 12:01:00 | 1.9931 | 0 | 0 | 73 | 30 | 0 | 0 | 145.4934 | 59.7918
973769 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 10:25:14 | 16.03.2019 11:33:00 | 1.1294 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 3.3883 | 36.1421
973779 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516178851 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 10:36:26 | 16.03.2019 11:26:00 | 0.82611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4783 | 0 | 0
973785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516059380 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 10:39:40 | 16.03.2019 14:06:00 | 3.4389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4389
973796 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3675 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 10:48:51 | 16.03.2019 13:25:00 | 2.6025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0
973798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_275495 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2019 09:50:16 | 16.03.2019 11:53:00 | 2.0456 | 0 | 0 | 44 | 32 | 0 | 0 | 90.0046 | 65.4579
973799 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_273125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 10:51:11 | 16.03.2019 11:18:00 | 0.44694 | 6 | 14861 | 5 | 95 | 2.6816 | 6641.9753 | 2.2347 | 42.4593
973829 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_63546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 11:15:30 | 16.03.2019 12:31:00 | 1.2583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2583 | 0 | 0
973831 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516441295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 11:19:41 | 16.03.2019 12:09:00 | 0.82194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82194 | 0 | 0
973836 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_48879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 11:23:01 | 16.03.2019 12:34:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831
973864 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 11:53:30 | 16.03.2019 13:11:00 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2917
973865 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13294 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 11:56:54 | 16.03.2019 12:40:00 | 0.71833 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.6766
973878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 12:06:31 | 16.03.2019 13:34:00 | 1.4581 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6645 | 0 | 0
973890 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88648219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 12:15:32 | 16.03.2019 12:43:00 | 0.45778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45778
973892 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_43600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2019 12:15:59 | 16.03.2019 12:56:00 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66694
973905 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 12:26:42 | 16.03.2019 14:48:00 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 223.725
973906 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 12:22:31 | 16.03.2019 12:41:00 | 0.30806 | 0 | 0 | 5 | 480 | 0 | 0 | 1.5403 | 147.8688
973935 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397575 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 13:09:58 | 16.03.2019 15:23:00 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2172
973939 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_56428 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 13:15:22 | 16.03.2019 15:54:00 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6439
973942 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 13:05:32 | 16.03.2019 14:57:00 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7156
973943 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615980 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 13:08:17 | 16.03.2019 17:06:00 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9619
973963 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580215731 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 13:32:48 | 16.03.2019 14:39:56 | 1.1189 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.3078 | 0 | 0
973986 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_136177 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 13:51:54 | 16.03.2019 14:46:00 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.3451
973996 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629538 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 14:00:27 | 16.03.2019 15:21:00 | 1.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 0
974003 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580276103 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 14:15:57 | 16.03.2019 18:06:00 | 3.8342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8342
974019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_318002 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2019 14:34:38 | 16.03.2019 15:11:00 | 0.60611 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 226.6851 | 0 | 0
974020 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10071 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 14:30:21 | 16.03.2019 16:18:00 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 308.5972
974022 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_132418 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2019 14:30:15 | 16.03.2019 15:25:00 | 0.9125 | 2 | 587 | 0 | 0 | 1.825 | 535.6375 | 0 | 0
974024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 14:11:07 | 16.03.2019 15:09:00 | 0.96472 | 0 | 0 | 89 | 556 | 0 | 0 | 85.8601 | 536.3843
974032 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_42031 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 14:38:01 | 16.03.2019 18:31:00 | 3.8831 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 714.483
974033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516111731 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 14:45:55 | 16.03.2019 15:12:00 | 0.43472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 0 | 0
974036 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 14:34:56 | 16.03.2019 16:00:00 | 1.4178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0
974059 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580215731 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 15:13:53 | 16.03.2019 16:35:54 | 1.3669 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0363 | 0 | 0
974065 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_42694 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 15:19:47 | 16.03.2019 17:04:00 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7369
974066 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_5956 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 15:22:00 | 16.03.2019 16:54:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 131.8664
974067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_291297 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 15:22:54 | 16.03.2019 16:32:00 | 1.1517 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1.1517 | 85.2236 | 0 | 0
974070 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_77418 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 15:28:55 | 16.03.2019 17:30:00 | 2.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0181 | 0 | 0
974071 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516272779 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 15:29:27 | 16.03.2019 16:43:00 | 1.2258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4517 | 0 | 0
974080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 15:46:27 | 16.03.2019 16:33:00 | 0.77583 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.4991 | 0 | 0
974085 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516071481 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 15:55:58 | 16.03.2019 17:01:00 | 1.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 0
974095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_335767 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 16:07:40 | 16.03.2019 19:04:00 | 2.9389 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 126.3723 | 14.6944
974099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123007 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 16:18:37 | 16.03.2019 17:28:00 | 1.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0
974100 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 16:19:43 | 16.03.2019 17:37:00 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.3537
974149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516329602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 18:09:20 | 16.03.2019 19:37:00 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4611
974160 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_4137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 18:19:39 | 16.03.2019 19:23:00 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.0657
974162 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 18:24:08 | 16.03.2019 20:14:00 | 1.8311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8311 | 0 | 0
974167 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516174843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 18:28:58 | 16.03.2019 19:17:00 | 0.80056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80056 | 0 | 0
974176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 18:56:52 | 16.03.2019 19:50:00 | 0.88556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88556 | 0 | 0
974182 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8020 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 18:59:40 | 16.03.2019 19:52:00 | 0.87222 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.0611
974204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516308965 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 19:11:04 | 16.03.2019 20:22:00 | 1.1822 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 0 | 0
974210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40963 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2019 19:09:53 | 16.03.2019 20:58:00 | 1.8019 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 430.6637 | 0 | 0
974216 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356885 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 19:33:49 | 16.03.2019 20:30:00 | 0.93639 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1067.4846
974220 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73549 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 19:44:10 | 16.03.2019 20:38:00 | 0.89722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5889 | 0 | 0
974234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84084 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 20:28:38 | 17.03.2019 00:03:00 | 3.5728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5728
974236 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_13371 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 20:42:14 | 16.03.2019 21:54:00 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 96.8849
974240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_54185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 21:04:42 | 16.03.2019 21:53:00 | 0.805 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.395 | 0 | 0
974245 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_24695 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 21:16:09 | 16.03.2019 22:08:00 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.8385
974248 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516422980 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 21:52:42 | 16.03.2019 23:03:09 | 1.1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0 | 0
974250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 22:09:36 | 17.03.2019 02:18:00 | 4.14 | 3 | 3 | 34 | 124 | 12.42 | 12.42 | 140.76 | 513.36
974253 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_11868 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2019 22:15:21 | 16.03.2019 22:41:00 | 0.4275 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 71.3925 | 0 | 0
974292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342646 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 06:07:50 | 17.03.2019 08:19:00 | 2.1861 | 0 | 2733 | 0 | 0 | 0 | 5974.6386 | 0 | 0
974293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 04:17:42 | 17.03.2019 07:36:00 | 3.305 | 0 | 0 | 34 | 394 | 0 | 0 | 112.37 | 1302.17
974300 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 06:07:39 | 17.03.2019 07:46:00 | 1.6392 | 0 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 36.0617 | 57.371
974320 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 07:44:38 | 17.03.2019 09:55:00 | 2.1728 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 269.4247 | 0 | 0
974321 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 07:36:03 | 17.03.2019 08:33:00 | 0.94917 | 0 | 0 | 64 | 3633 | 0 | 0 | 60.7469 | 3448.3346
974333 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 08:13:06 | 17.03.2019 08:58:00 | 0.74833 | 0 | 0 | 218 | 776 | 0 | 0 | 163.1359 | 580.7041
974341 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 08:38:58 | 17.03.2019 09:06:00 | 0.45056 | 0 | 0 | 8 | 203 | 0 | 0 | 3.6045 | 91.4637
974343 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_44389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 08:43:06 | 17.03.2019 11:00:00 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2817
974357 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23930 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 09:20:10 | 17.03.2019 10:34:00 | 1.2306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4611 | 0
974364 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 09:17:38 | 17.03.2019 09:56:42 | 0.65111 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 100.2709 | 0 | 0
974378 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 09:44:55 | 17.03.2019 11:17:00 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5347
974396 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8607518 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 10:16:13 | 17.03.2019 11:47:00 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5131
974417 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_28880 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 10:35:21 | 17.03.2019 11:28:00 | 0.8775 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 74.5875 | 0 | 0.8775
974419 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 10:57:05 | 17.03.2019 12:45:00 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7986
974420 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349890 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 10:55:17 | 17.03.2019 11:25:00 | 0.49528 | 1 | 421 | 1 | 8 | 0.49528 | 208.5129 | 0.49528 | 3.9622
974429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 11:10:27 | 17.03.2019 11:43:00 | 0.5425 | 0 | 33 | 0 | 48 | 0 | 17.9025 | 0 | 26.04
974444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_30210 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 11:33:27 | 17.03.2019 12:05:00 | 0.52583 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.8782 | 0 | 0
974471 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 12:10:17 | 17.03.2019 12:49:00 | 0.64528 | 0 | 0 | 22 | 6114 | 0 | 0 | 14.1962 | 3945.2419
974500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84084 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 12:35:24 | 17.03.2019 18:40:00 | 6.0767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0767
974501 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 12:40:28 | 17.03.2019 14:04:00 | 1.3922 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 9.7455 | 285.4051
974517 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516273457 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 13:18:58 | 17.03.2019 13:41:00 | 0.36722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36722 | 0 | 0
974522 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_86916 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 13:27:04 | 17.03.2019 14:13:00 | 0.76556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2967 | 0 | 0
974534 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332191 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 13:51:11 | 17.03.2019 14:23:00 | 0.53028 | 0 | 0 | 1 | 2326 | 0 | 0 | 0.53028 | 1233.4313
974556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 14:10:54 | 17.03.2019 14:44:00 | 0.55167 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 276.9383 | 0 | 0
974559 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8692 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 14:32:30 | 17.03.2019 16:22:00 | 1.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0
974560 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 14:34:14 | 17.03.2019 16:59:00 | 2.4128 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 827.5835 | 0 | 0
974571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_82623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 14:49:24 | 17.03.2019 18:00:00 | 3.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1767 | 0 | 0
974582 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_45408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 14:59:39 | 17.03.2019 15:41:00 | 0.68917 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 93.7271 | 0 | 0
974586 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162678 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 15:02:03 | 17.03.2019 17:34:00 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.7925
974590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77562 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 11:58:03 | 17.03.2019 21:55:00 | 9.9492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9492 | 0 | 0
974592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77131 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 15:12:36 | 17.03.2019 21:28:00 | 6.2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2567 | 0 | 0
974599 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 15:22:54 | 17.03.2019 16:13:00 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 52.605
974605 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_2002307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 15:27:01 | 17.03.2019 18:01:00 | 2.5664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5664
974616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 15:43:14 | 17.03.2019 18:11:00 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 389.1192
974634 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_146094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 15:19:01 | 17.03.2019 16:48:00 | 1.4831 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 659.9617 | 0 | 0
974635 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_5956 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 15:06:44 | 17.03.2019 17:01:00 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 163.7818
974638 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64086 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 16:20:30 | 17.03.2019 17:36:00 | 1.2583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2583 | 0 | 0
974643 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45869 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2019 16:31:16 | 17.03.2019 18:02:00 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 71.0743
974647 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580174145 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 16:37:00 | 17.03.2019 18:24:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7833
974649 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_25589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 16:28:01 | 17.03.2019 17:35:00 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 80.3801
974660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_377 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 16:45:21 | 17.03.2019 17:03:00 | 0.29417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88251 | 0 | 0
974663 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29192 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 16:59:37 | 17.03.2019 17:35:00 | 0.58972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58972
974671 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_48806 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 17:15:00 | 17.03.2019 19:03:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8
974683 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15042 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 17:26:17 | 17.03.2019 18:44:00 | 1.2953 | 2 | 233 | 3 | 400 | 2.5906 | 301.8002 | 3.8858 | 518.112
974686 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 17:28:28 | 17.03.2019 18:04:00 | 0.59222 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 75.2119
974691 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 17:36:58 | 17.03.2019 18:41:00 | 1.0672 | 0 | 0 | 108 | 128 | 0 | 0 | 115.2598 | 136.6042
974702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_65206 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 17:59:23 | 17.03.2019 19:40:20 | 1.6825 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7775 | 0 | 0
974703 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 17:58:52 | 17.03.2019 18:34:00 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9278
974721 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_26415 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 18:34:34 | 17.03.2019 18:49:00 | 0.24056 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 39.6924 | 0 | 0
974723 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580265944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 18:29:52 | 17.03.2019 19:10:00 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66889
974724 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331294 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 18:33:21 | 17.03.2019 19:18:00 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74417
974725 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6541 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 18:40:59 | 17.03.2019 19:09:00 | 0.46694 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.0702 | 0.46694
974728 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 18:42:05 | 17.03.2019 19:50:00 | 1.1319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 0
974730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_22029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 18:45:39 | 17.03.2019 20:24:00 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 168.8345
974739 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88620190 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 18:59:07 | 17.03.2019 19:39:00 | 0.66472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66472
974742 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126130 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 19:05:56 | 17.03.2019 21:37:00 | 2.5178 | 0 | 1144 | 1 | 45 | 0 | 2880.3403 | 2.5178 | 113.3001
974744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 19:08:20 | 17.03.2019 20:02:00 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 176.2047
974747 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_44617 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 19:11:33 | 17.03.2019 20:39:00 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.8625
974752 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350403 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 19:13:22 | 17.03.2019 20:54:00 | 1.6772 | 10 | 100 | 0 | 0 | 16.7722 | 167.722 | 0 | 0
974761 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_290502 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2019 19:58:12 | 17.03.2019 20:40:00 | 0.69667 | 1 | 801 | 0 | 8 | 0.69667 | 558.0327 | 0 | 5.5734
974762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2019 19:50:55 | 17.03.2019 20:41:00 | 0.83472 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 55.0915
974802 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 05:20:03 | 18.03.2019 06:42:00 | 1.3658 | 0 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 30.0483 | 47.804
974811 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 07:21:10 | 18.03.2019 08:37:00 | 1.2639 | 0 | 0 | 5 | 396 | 0 | 0 | 6.3194 | 500.5004
974824 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 08:06:29 | 18.03.2019 08:30:00 | 0.39194 | 3 | 1152 | 24 | 11 | 1.1758 | 451.5149 | 9.4066 | 4.3113
974826 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 08:09:09 | 18.03.2019 08:42:00 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 51.465
974853 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314127 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 08:56:36 | 18.03.2019 10:25:00 | 1.4733 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0
974861 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580300885 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 09:03:58 | 18.03.2019 09:25:00 | 0.35056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35056 | 0 | 0
974883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_81063 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 09:27:50 | 18.03.2019 10:16:00 | 0.80278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 0
974886 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21765 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 09:28:01 | 18.03.2019 11:50:00 | 2.3664 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 283.9668
974895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_75104 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 09:34:07 | 18.03.2019 11:54:00 | 2.3314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3314
974900 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289086 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 09:32:21 | 18.03.2019 10:25:00 | 0.8775 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.795 | 0
974910 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_86917 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 09:43:58 | 18.03.2019 11:48:00 | 2.0672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2017 | 0 | 0
974924 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8614747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 09:55:12 | 18.03.2019 10:51:00 | 0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
974948 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 07:49:49 | 18.03.2019 10:44:00 | 2.9031 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.8367 | 0
974962 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516315487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 10:31:27 | 18.03.2019 13:23:00 | 2.8592 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2958
974979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172503 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 10:40:35 | 18.03.2019 12:08:00 | 1.4569 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 686.2187 | 0 | 0
974987 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_226034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2019 10:46:42 | 18.03.2019 11:31:00 | 0.73833 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 132.8994 | 0 | 0
974988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 10:51:27 | 18.03.2019 12:04:00 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2092
975026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_295590 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 10:58:57 | 18.03.2019 11:42:00 | 0.7175 | 26 | 15798 | 1 | 12 | 18.655 | 11335.065 | 0.7175 | 8.61
975045 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2019 10:39:07 | 18.03.2019 12:48:00 | 2.1481 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 152.5123
975068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_89263 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 11:18:03 | 18.03.2019 11:53:00 | 0.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5825 | 0 | 0
975106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 11:42:03 | 18.03.2019 13:23:00 | 1.6825 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 79.0775 | 0 | 6.73
975112 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_55312 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 11:27:49 | 18.03.2019 19:59:00 | 8.5197 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.0789 | 0 | 0
975113 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_28544 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 11:39:49 | 18.03.2019 12:47:00 | 1.1197 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.0352 | 0 | 0
975140 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 12:06:35 | 18.03.2019 12:53:02 | 0.77417 | 18 | 171 | 0 | 0 | 13.9351 | 132.3831 | 0 | 0
975152 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_18638 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 12:11:38 | 18.03.2019 13:18:00 | 1.1061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3183 | 0 | 0
975156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352071 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 12:14:23 | 18.03.2019 13:08:00 | 0.89361 | 0 | 0 | 53 | 338 | 0 | 0 | 47.3613 | 302.0402
975160 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1542 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 12:12:52 | 18.03.2019 15:36:00 | 3.3856 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 490.9062
975165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580262667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 12:21:14 | 18.03.2019 13:05:00 | 0.72944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.565 | 0 | 0
975167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57425 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 12:25:19 | 18.03.2019 14:00:00 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5781
975172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_473 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 12:30:07 | 18.03.2019 17:12:00 | 4.6981 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1010.0829 | 0 | 0
975174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_25620 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 12:32:33 | 18.03.2019 12:58:00 | 0.42417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.6351 | 0 | 0
975180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516150670 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 12:36:05 | 18.03.2019 14:24:11 | 1.8017 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.4301 | 0 | 0
975183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580211920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2019 12:39:17 | 18.03.2019 13:10:00 | 0.51194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0955 | 0 | 0
975191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 12:42:27 | 18.03.2019 13:26:00 | 0.72583 | 0 | 0 | 31 | 421 | 0 | 0 | 22.5007 | 305.5744
975205 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516268921 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 12:59:07 | 18.03.2019 13:17:00 | 0.29806 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.0476 | 0 | 0
975210 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_177739 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 13:00:11 | 18.03.2019 18:55:00 | 5.9136 | 0 | 0 | 34 | 209 | 0 | 0 | 201.0627 | 1235.9445
975225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77731 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 13:19:21 | 18.03.2019 16:38:00 | 3.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3108 | 0 | 0
975231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_4053 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 13:36:04 | 18.03.2019 14:24:00 | 0.79889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1956 | 0 | 0
975232 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 13:36:13 | 18.03.2019 15:32:00 | 1.9297 | 0 | 0 | 1 | 720 | 0 | 0 | 1.9297 | 1389.3984
975247 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 14:03:16 | 18.03.2019 15:23:00 | 1.3289 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.2089 | 0 | 0
975261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2019 12:31:24 | 21.03.2019 14:00:24 | 1.4833 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2.9667 | 40.0499 | 0 | 0
975272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_43547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 14:22:57 | 18.03.2019 15:30:00 | 1.1175 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52.5225 | 0 | 0
975284 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516148047 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 14:43:07 | 18.03.2019 17:40:00 | 2.9481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9481
975286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_50984 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 13:01:37 | 18.03.2019 15:34:00 | 2.5397 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.1752 | 0 | 0
975293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_147212 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 14:46:38 | 18.03.2019 15:38:00 | 0.85611 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 52.2227 | 0 | 0
975294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_185826 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 14:49:33 | 18.03.2019 15:58:00 | 1.1408 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9858 | 0
975301 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516082679 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 14:57:44 | 18.03.2019 16:58:00 | 2.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0044 | 0 | 0
975372 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_115286 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.03.2019 15:22:10 | 18.03.2019 17:18:00 | 1.9306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0
975377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_87899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2019 15:28:02 | 18.03.2019 17:30:00 | 2.0328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0328 | 0 | 0
975382 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516354063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 15:27:31 | 18.03.2019 17:18:00 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8414
975390 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67015 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 15:31:38 | 18.03.2019 17:28:00 | 1.9394 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6366 | 0
975392 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4005 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 15:37:59 | 18.03.2019 16:10:00 | 0.53361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.8697 | 0 | 0
975403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516150670 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 15:47:31 | 18.03.2019 18:07:06 | 2.3264 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.875 | 0 | 0
975410 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_41754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2019 15:56:20 | 18.03.2019 19:06:00 | 3.1611 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.45
975413 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_139031 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 16:00:26 | 18.03.2019 20:10:00 | 4.1594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1594
975419 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79094 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 16:00:24 | 18.03.2019 17:56:00 | 1.9267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9267 | 0 | 0
975424 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_73089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 16:08:19 | 18.03.2019 17:38:00 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.8838
975429 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_130886 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 16:02:31 | 18.03.2019 17:06:00 | 1.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0
975430 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 16:02:20 | 18.03.2019 17:29:00 | 1.4444 | 0 | 0 | 1 | 720 | 0 | 0 | 1.4444 | 1039.9968
975437 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 17:19:46 | 18.03.2019 17:54:00 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 75.3139
975445 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_48784 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 16:27:54 | 18.03.2019 17:15:00 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.355
975454 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_117411 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 16:21:58 | 18.03.2019 17:56:00 | 1.5672 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1344 | 0
975469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_63115 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 16:47:44 | 18.03.2019 22:17:24 | 5.4944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9778 | 0 | 0
975475 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 16:53:53 | 18.03.2019 17:50:00 | 0.93528 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 50.5051 | 3.7411
975500 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13594 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 17:13:05 | 18.03.2019 17:50:00 | 0.61528 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 89.8309
975528 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516243994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 17:32:15 | 18.03.2019 19:46:00 | 2.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | 0
975543 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_101389 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 17:45:20 | 18.03.2019 18:51:00 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0944
975553 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 17:56:28 | 18.03.2019 18:47:00 | 0.84222 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 21.0555 | 4075.5026
975560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29332 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2019 18:07:23 | 18.03.2019 18:47:00 | 0.66028 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 178.2756
975569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_38649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2019 18:12:08 | 18.03.2019 18:52:00 | 0.66444 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9733
975579 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_17762 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 17:39:38 | 18.03.2019 19:05:00 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4228
975590 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516334576 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 18:36:07 | 18.03.2019 20:23:00 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1256
975596 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_59643 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 18:43:29 | 18.03.2019 19:11:00 | 0.45861 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 30.2683 | 0 | 0.91722
975608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2019 18:53:40 | 18.03.2019 20:13:00 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 55.5332
975611 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65915 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 18:55:03 | 18.03.2019 20:57:00 | 2.0325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0325
975612 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_262478 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 18:50:11 | 18.03.2019 19:25:00 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.2845
975613 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72495 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 18:56:06 | 18.03.2019 20:07:00 | 1.1817 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4534 | 0
975700 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_1605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 19:21:56 | 18.03.2019 20:10:00 | 0.80111 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.2377
975713 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516412020 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 19:42:08 | 18.03.2019 21:50:00 | 2.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1311 | 0 | 0
975715 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19025 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 19:41:01 | 18.03.2019 20:10:00 | 0.48306 | 0 | 158 | 0 | 4 | 0 | 76.3235 | 0 | 1.9322
975728 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 20:15:33 | 18.03.2019 23:21:19 | 3.0961 | 0 | 0 | 16 | 1175 | 0 | 0 | 49.5378 | 3637.9293
975730 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_104883 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 20:19:48 | 18.03.2019 20:45:00 | 0.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
975738 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16129 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 20:34:37 | 18.03.2019 21:08:00 | 0.55639 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 69.5487
975739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_16640 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 20:34:51 | 18.03.2019 20:53:00 | 0.3025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0 | 0
975742 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66051 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 20:42:15 | 18.03.2019 20:53:00 | 0.17917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35834
975753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_390996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 21:45:06 | 19.03.2019 01:05:00 | 3.3317 | 2 | 0 | 377 | 1027 | 6.6633 | 0 | 1256.0396 | 3421.6251
975761 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_80225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 22:27:09 | 18.03.2019 23:17:07 | 0.83278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6656 | 0 | 0
975766 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6964 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 22:39:50 | 19.03.2019 00:15:00 | 1.5861 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 74.5472 | 0 | 6.3444
975768 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_298141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 23:09:55 | 19.03.2019 02:00:00 | 2.8347 | 0 | 0 | 50 | 320 | 0 | 0 | 141.736 | 907.1104
975778 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2019 23:58:39 | 19.03.2019 00:28:00 | 0.48917 | 0 | 0 | 20 | 1300 | 0 | 0 | 9.7834 | 635.921
975782 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2019 00:28:36 | 19.03.2019 01:06:00 | 0.62333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62333 | 0 | 0
975789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17303 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 01:29:43 | 19.03.2019 02:23:00 | 0.88806 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 84.3657
975809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_287677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2019 06:29:41 | 19.03.2019 08:04:00 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.5827
975811 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_235766 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 06:44:21 | 19.03.2019 08:06:00 | 1.3608 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 55.794 | 0 | 12.2475
975815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363664 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 07:02:37 | 19.03.2019 07:37:00 | 0.57306 | 0 | 5163 | 0 | 0 | 0 | 2958.7088 | 0 | 0
975824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_149768 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 07:32:46 | 19.03.2019 11:03:00 | 3.5039 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10.5117 | 17.5194
975831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2019 07:53:04 | 19.03.2019 10:19:00 | 2.4322 | 3 | 10877 | 70 | 2633 | 7.2967 | 26455.2569 | 170.2554 | 6404.0353
975856 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_320687 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 08:40:27 | 19.03.2019 12:32:00 | 3.8592 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 192.9585
975859 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316363 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 08:43:08 | 19.03.2019 10:19:00 | 1.5978 | 0 | 0 | 8 | 984 | 0 | 0 | 12.7822 | 1572.2155
975861 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_391952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 08:40:43 | 19.03.2019 09:52:00 | 1.1881 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.8209 | 0
975890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2019 09:16:28 | 19.03.2019 10:42:00 | 1.4256 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.9368 | 0 | 0
975892 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 09:15:35 | 19.03.2019 10:11:00 | 0.92361 | 4 | 717 | 0 | 0 | 3.6944 | 662.2284 | 0 | 0
975905 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 09:34:17 | 19.03.2019 10:21:00 | 0.77861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3358 | 0 | 0
975911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342650 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 09:34:03 | 19.03.2019 10:56:00 | 1.3658 | 2 | 2844 | 0 | 0 | 2.7317 | 3884.4205 | 0 | 0
975920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352951 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 09:33:03 | 19.03.2019 09:58:00 | 0.41583 | 8 | 9754 | 0 | 41 | 3.3266 | 4056.0058 | 0 | 17.049
975947 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_61273 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 10:01:17 | 19.03.2019 11:28:00 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4453
975955 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 10:04:55 | 19.03.2019 10:58:00 | 0.88472 | 0 | 0 | 9 | 1084 | 0 | 0 | 7.9625 | 959.0365
975965 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 10:09:12 | 19.03.2019 10:29:00 | 0.33 | 0 | 0 | 10 | 1294 | 0 | 0 | 3.3 | 427.02
975969 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_282515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 10:16:46 | 19.03.2019 10:42:00 | 0.42056 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8.4112 | 1.2617
975971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9561 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 10:17:09 | 19.03.2019 10:45:00 | 0.46417 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 45.0245 | 0 | 0
975995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516082679 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 10:29:53 | 19.03.2019 11:25:00 | 0.91861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91861 | 0 | 0
975996 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 10:31:49 | 19.03.2019 12:23:00 | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7061
975997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 10:32:21 | 19.03.2019 11:52:00 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3275
976073 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069270 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 11:15:58 | 19.03.2019 14:26:00 | 3.1672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1672
976093 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_87546 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 11:36:54 | 19.03.2019 15:02:00 | 3.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4183 | 0 | 0
976098 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9561 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 11:01:01 | 19.03.2019 12:03:00 | 1.0331 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100.2068 | 0 | 0
976099 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 11:36:02 | 19.03.2019 12:50:51 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 52.3715
976100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 11:42:33 | 19.03.2019 11:57:00 | 0.24083 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 18.7847 | 0 | 0
976117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164038 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 11:14:40 | 19.03.2019 12:57:00 | 1.7056 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.4612 | 0
976137 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580164794 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2019 12:10:34 | 19.03.2019 15:17:00 | 3.1072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2144
976154 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_505432 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2019 12:32:31 | 19.03.2019 13:42:00 | 1.1581 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55.5869 | 0 | 0
976164 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_105141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 12:39:41 | 19.03.2019 13:56:00 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5439
976187 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516347936 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 12:54:13 | 19.03.2019 13:39:00 | 0.74639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74639 | 0 | 0
976208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 12:55:49 | 19.03.2019 14:15:00 | 1.3197 | 0 | 0 | 108 | 128 | 0 | 0 | 142.5298 | 168.9242
976222 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516135166 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 13:32:13 | 19.03.2019 14:46:00 | 1.2297 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9189 | 0 | 0
976236 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580283833 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 13:48:57 | 19.03.2019 14:14:00 | 0.4175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0
976237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580247616 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2019 13:41:05 | 19.03.2019 14:18:00 | 0.61528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.9209 | 0 | 0
976249 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2019 13:59:00 | 19.03.2019 16:51:00 | 2.8667 | 1 | 793 | 5 | 140 | 2.8667 | 2273.2693 | 14.3333 | 401.3338
976255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_35824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 14:04:13 | 19.03.2019 14:20:00 | 0.26306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26306 | 0 | 0
976276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580287780 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 14:24:33 | 19.03.2019 19:25:00 | 5.0075 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.105 | 0 | 0
976299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 14:40:35 | 19.03.2019 15:23:00 | 0.70694 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.9331 | 0
976303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_12226 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 14:41:13 | 19.03.2019 14:52:00 | 0.17972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35944 | 0 | 0
976324 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_40132 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 14:54:29 | 19.03.2019 19:19:00 | 4.4086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4086
976357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_192 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 15:06:14 | 19.03.2019 16:53:00 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 277.5926
976383 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41721 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 15:26:22 | 19.03.2019 16:56:00 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4939
976394 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191375 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 15:38:54 | 19.03.2019 20:37:00 | 4.9683 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.3983
976395 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_21342 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 15:41:05 | 19.03.2019 16:33:00 | 0.86528 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 52.7821 | 0 | 0
976396 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16129 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 15:44:51 | 19.03.2019 17:31:00 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 221.1463
976413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_101796 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2019 15:56:16 | 19.03.2019 19:47:00 | 3.8456 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 296.1081 | 0 | 0
976431 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_95747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 13:21:50 | 19.03.2019 18:00:00 | 4.6361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.9972 | 0 | 0
976453 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_166169 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 16:30:19 | 19.03.2019 18:44:00 | 2.2281 | 6 | 1399 | 9 | 0 | 13.3684 | 3117.0559 | 20.0525 | 0
976467 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143152 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 16:54:09 | 19.03.2019 20:36:00 | 3.6975 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 151.5975
976489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516170928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 17:08:03 | 19.03.2019 17:43:00 | 0.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5825 | 0 | 0
976491 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70305 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 17:04:37 | 19.03.2019 19:46:00 | 2.6897 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0692 | 0
976513 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 17:29:47 | 19.03.2019 19:07:00 | 1.6203 | 0 | 0 | 92 | 1900 | 0 | 0 | 149.0658 | 3078.532
976531 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_447422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 17:52:35 | 19.03.2019 19:39:00 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.6611
976538 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_251435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 17:54:16 | 19.03.2019 18:45:00 | 0.84556 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 229.1468 | 0 | 0
976539 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 17:49:33 | 19.03.2019 19:29:00 | 1.6575 | 2 | 0 | 133 | 137 | 3.315 | 0 | 220.4475 | 227.0775
976543 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_333449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 17:58:49 | 19.03.2019 18:55:00 | 0.93639 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 25.2825 | 13.1095
976552 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 18:03:44 | 19.03.2019 18:45:00 | 0.68778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7511 | 0 | 0
976567 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 18:13:26 | 19.03.2019 18:36:00 | 0.37611 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.8983
976575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 18:17:28 | 19.03.2019 19:48:00 | 1.5089 | 4 | 134 | 46 | 210 | 6.0356 | 202.1913 | 69.4089 | 316.8669
976580 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_118413 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 18:22:46 | 19.03.2019 19:17:00 | 0.90389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90389
976596 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_33111 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 18:40:56 | 20.03.2019 03:21:00 | 8.6678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6678
976649 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516421668 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 19:03:29 | 19.03.2019 20:07:00 | 1.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | 0
976674 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61689 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 19:15:16 | 19.03.2019 19:45:00 | 0.49556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99112 | 0 | 0
976683 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580319646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 19:29:40 | 19.03.2019 21:08:00 | 1.6389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6389 | 0 | 0
976684 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422642 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 19:30:40 | 19.03.2019 20:56:00 | 1.4222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8444 | 0 | 0
976697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362732 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 19:50:14 | 19.03.2019 20:28:00 | 0.62944 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 561.4605 | 0 | 0
976698 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_4317 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 19:51:49 | 19.03.2019 20:38:00 | 0.76972 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 22.3219 | 0 | 4.6183
976706 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69285 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 20:31:00 | 19.03.2019 21:09:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0
976718 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 16:33:53 | 19.03.2019 21:14:00 | 4.6686 | 0 | 38 | 0 | 48 | 0 | 177.4072 | 0 | 224.0933
976724 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 21:33:26 | 20.03.2019 00:34:00 | 3.0094 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.2832
976733 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580177789 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 22:00:25 | 19.03.2019 22:49:00 | 0.80972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80972
976751 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_59729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2019 23:50:54 | 20.03.2019 00:16:00 | 0.41833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 0 | 0
976754 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_156358 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2019 23:15:18 | 20.03.2019 00:18:00 | 1.045 | 2 | 4737 | 0 | 0 | 2.09 | 4950.165 | 0 | 0
976759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171685 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 00:12:37 | 20.03.2019 01:21:00 | 1.1397 | 0 | 0 | 13 | 199 | 0 | 0 | 14.8164 | 226.8043
976764 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 00:43:04 | 20.03.2019 05:56:00 | 5.2156 | 0 | 0 | 42 | 420 | 0 | 0 | 219.0535 | 2190.5352
976770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_358216 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 02:16:42 | 20.03.2019 02:36:00 | 0.32167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 22.8386 | 0 | 0
976771 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 02:16:59 | 20.03.2019 06:45:00 | 4.4669 | 2 | 0 | 133 | 137 | 8.9339 | 0 | 594.103 | 611.9708
976789 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2568 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 05:43:55 | 20.03.2019 09:14:00 | 3.5014 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.0195
976790 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 06:47:30 | 20.03.2019 07:16:00 | 0.475 | 0 | 0 | 24 | 1142 | 0 | 0 | 11.4 | 542.45
976793 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_268638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 06:57:02 | 20.03.2019 07:54:00 | 0.94944 | 2 | 970 | 0 | 5 | 1.8989 | 920.9568 | 0 | 4.7472
976796 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 07:13:26 | 20.03.2019 08:09:00 | 0.92611 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 62.0494
976802 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_340421 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 07:15:24 | 20.03.2019 07:26:17 | 0.18139 | 0 | 0 | 19 | 826 | 0 | 0 | 3.4464 | 149.8281
976803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_275287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 07:17:37 | 20.03.2019 07:53:00 | 0.58972 | 2 | 5739 | 0 | 0 | 1.1794 | 3384.4031 | 0 | 0
976804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_191282 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 07:11:05 | 20.03.2019 07:38:00 | 0.44861 | 1 | 1306 | 5 | 66 | 0.44861 | 585.8847 | 2.2431 | 29.6083
976809 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8615144 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 07:32:10 | 20.03.2019 09:20:00 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7972
976822 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8616247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 08:15:04 | 20.03.2019 09:17:00 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0644
976823 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168289 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 06:45:49 | 20.03.2019 08:36:00 | 1.8364 | 1 | 199 | 0 | 1 | 1.8364 | 365.4416 | 0 | 1.8364
976824 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8287 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 08:06:37 | 20.03.2019 08:50:00 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.1993
976826 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 08:15:04 | 20.03.2019 09:45:00 | 1.4989 | 1 | 1 | 23 | 337 | 1.4989 | 1.4989 | 34.4745 | 505.1259
976830 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 08:26:42 | 20.03.2019 09:34:00 | 1.1217 | 0 | 0 | 21 | 40 | 0 | 0 | 23.5551 | 44.8668
976839 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_334213 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 08:40:02 | 20.03.2019 11:09:00 | 2.4828 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.9656 | 7.4483
976841 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 08:34:41 | 20.03.2019 10:53:24 | 2.3119 | 0 | 0 | 42 | 357 | 0 | 0 | 97.1015 | 825.3626
976854 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366170 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 09:08:19 | 20.03.2019 10:01:00 | 0.87806 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.4148 | 0
976862 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 09:13:30 | 20.03.2019 11:23:00 | 2.1583 | 0 | 0 | 87 | 384 | 0 | 0 | 187.7747 | 828.7987
976869 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_6820 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 09:15:46 | 20.03.2019 09:58:07 | 0.70583 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 2.1175 | 20.4691
976870 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_22408 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 09:20:24 | 20.03.2019 10:35:00 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 218.8261
976888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_68185 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 09:39:44 | 20.03.2019 10:02:00 | 0.37111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37111 | 0 | 0
976889 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330871 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2019 09:35:31 | 20.03.2019 10:20:00 | 0.74139 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 176.4508 | 0 | 0
976892 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143152 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 09:39:36 | 20.03.2019 11:40:00 | 2.0067 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 82.2735
976896 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 09:39:15 | 20.03.2019 11:08:00 | 1.4792 | 0 | 3322 | 1 | 370 | 0 | 4913.8027 | 1.4792 | 547.2929
976898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 09:40:35 | 20.03.2019 11:17:00 | 1.6069 | 1 | 2174 | 0 | 0 | 1.6069 | 3493.4876 | 0 | 0
976903 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_264894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 09:47:06 | 20.03.2019 10:42:00 | 0.915 | 0 | 0 | 5 | 293 | 0 | 0 | 4.575 | 268.095
976910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4627 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 10:00:40 | 20.03.2019 10:33:00 | 0.53889 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 78.6779
976914 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164391 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 10:03:04 | 20.03.2019 11:35:00 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 202.253
976916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 08:39:51 | 20.03.2019 10:31:00 | 1.8525 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.0825 | 0
976931 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 10:19:27 | 20.03.2019 11:24:00 | 1.0758 | 0 | 0 | 4 | 2183 | 0 | 0 | 4.3033 | 2348.5369
976942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516135166 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 10:27:29 | 20.03.2019 13:33:00 | 3.0919 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3678 | 0 | 0
976947 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580240848 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 10:29:38 | 20.03.2019 15:30:00 | 5.0061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0061
976948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42005 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2019 10:29:25 | 20.03.2019 12:22:00 | 1.8764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6292 | 0 | 0
976956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516292187 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 10:38:45 | 20.03.2019 12:12:00 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5542
977018 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_34366 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 11:08:05 | 20.03.2019 12:44:00 | 1.5986 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7958 | 0
977032 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331030 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2019 11:07:06 | 20.03.2019 11:41:00 | 0.565 | 0 | 3428 | 0 | 0 | 0 | 1936.82 | 0 | 0
977055 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_335589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 11:27:50 | 20.03.2019 13:25:00 | 1.9528 | 1 | 174 | 0 | 0 | 1.9528 | 339.7837 | 0 | 0
977068 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_390450 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 11:46:17 | 20.03.2019 13:05:00 | 1.3119 | 0 | 0 | 15 | 362 | 0 | 0 | 19.6791 | 474.9223
977073 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.03.2019 11:37:10 | 20.03.2019 12:05:00 | 0.46389 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 189.2671 | 0 | 0
977077 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427579 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 11:51:40 | 20.03.2019 16:10:00 | 4.3056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2222 | 0 | 0
977079 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_139632 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 11:52:30 | 20.03.2019 13:36:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.975
977080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_81324 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 11:52:53 | 20.03.2019 12:43:00 | 0.83528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.847 | 0 | 0
977081 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272467 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 11:48:28 | 20.03.2019 18:39:00 | 6.8422 | 0 | 0 | 39 | 111 | 0 | 0 | 266.8466 | 759.4864
977106 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_171107 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 12:07:30 | 20.03.2019 12:34:00 | 0.44167 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 42.842
977113 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_56010 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 12:18:33 | 20.03.2019 12:42:00 | 0.39083 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 58.6245 | 0 | 1.1725
977120 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 09:30:08 | 25.03.2019 13:36:08 | 4.1 | 0 | 2 | 17 | 384 | 0 | 8.2 | 69.7 | 1574.4
977121 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGPANOBOX_805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 11:58:38 | 20.03.2019 14:35:00 | 2.6061 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91.2138 | 0 | 0
977134 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516247879 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 12:38:15 | 20.03.2019 13:18:00 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6625
977138 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164565 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 12:43:05 | 20.03.2019 13:07:00 | 0.39861 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.5805
977140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2019 09:17:31 | 20.03.2019 13:46:00 | 4.4747 | 0 | 0 | 49 | 165 | 0 | 0 | 219.2613 | 738.3288
977142 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351953 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 12:45:37 | 20.03.2019 13:51:00 | 1.0897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4486 | 0 | 0
977148 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 12:46:49 | 20.03.2019 13:17:00 | 0.50306 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 699.2534
977151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46292 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 12:57:13 | 20.03.2019 15:06:00 | 2.1464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5856 | 0 | 0
977156 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_151913 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 12:59:13 | 20.03.2019 15:17:00 | 2.2964 | 0 | 0 | 3 | 417 | 0 | 0 | 6.8892 | 957.5946
977157 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_58871 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 12:54:54 | 20.03.2019 14:16:00 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3517
977160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2019 13:01:29 | 20.03.2019 13:39:00 | 0.62528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62528 | 0 | 0
977174 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8661 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 13:21:31 | 20.03.2019 13:37:00 | 0.25806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0
977180 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516300212 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 13:23:47 | 20.03.2019 15:59:00 | 2.5869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5869
977181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324365 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 13:19:47 | 20.03.2019 14:17:00 | 0.95361 | 0 | 23 | 1 | 77 | 0 | 21.933 | 0.95361 | 73.428
977210 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28199 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 13:56:28 | 20.03.2019 14:25:00 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 46.1293
977232 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73925 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 14:11:21 | 20.03.2019 15:51:00 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3217
977236 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_156906 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 14:11:07 | 20.03.2019 15:55:00 | 1.7314 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 687.3618 | 0 | 0
977257 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 14:32:13 | 20.03.2019 17:04:00 | 2.5297 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 288.3881 | 3832.5258
977296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119488 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 15:03:22 | 20.03.2019 16:41:00 | 1.6272 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1361 | 0 | 0
977319 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8608415 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 15:18:47 | 20.03.2019 20:16:00 | 4.9536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9536
977325 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_107288 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 15:29:10 | 20.03.2019 18:45:00 | 3.2639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2639
977328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2019 15:33:18 | 20.03.2019 17:49:00 | 2.2617 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 314.3721 | 0 | 0
977332 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351953 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 15:37:40 | 20.03.2019 16:16:00 | 0.63889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1944 | 0 | 0
977339 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2019 15:37:08 | 20.03.2019 18:46:00 | 3.1478 | 3 | 0 | 51 | 539 | 9.4433 | 0 | 160.5368 | 1696.6534
977341 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516166983 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 15:48:37 | 20.03.2019 17:04:00 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2564
977355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_137039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 16:01:41 | 20.03.2019 16:55:00 | 0.88861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88861 | 0 | 0
977363 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_83185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 16:04:03 | 20.03.2019 17:39:00 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.99
977365 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335974 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 16:03:03 | 20.03.2019 16:41:00 | 0.6325 | 2 | 1322 | 0 | 0 | 1.265 | 836.165 | 0 | 0
977371 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_262230 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 16:12:23 | 20.03.2019 16:59:00 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 67.5938
977376 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580299063 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 16:20:24 | 20.03.2019 17:27:00 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
977394 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516247876 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 16:34:23 | 20.03.2019 18:34:00 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9936
977402 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4005 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 16:43:52 | 20.03.2019 19:03:00 | 2.3189 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.5078 | 0 | 0
977408 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6215 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 16:50:32 | 20.03.2019 19:13:00 | 2.3744 | 0 | 0 | 5 | 171 | 0 | 0 | 11.8722 | 406.0292
977412 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_368550 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 16:51:47 | 20.03.2019 19:19:00 | 2.4536 | 0 | 0 | 34 | 767 | 0 | 0 | 83.4227 | 1881.9189
977422 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_8593 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 17:01:02 | 20.03.2019 18:04:00 | 1.0494 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4944 | 0
977426 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580186757 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2019 17:02:49 | 20.03.2019 18:07:00 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697
977446 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 17:18:07 | 20.03.2019 18:19:00 | 1.0147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0442 | 0
977451 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636205 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 17:21:30 | 20.03.2019 19:45:00 | 2.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3917 | 0 | 0
977453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_501728 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 17:27:24 | 20.03.2019 19:07:00 | 1.66 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 102.92 | 0 | 0
977457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516131949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2019 17:28:54 | 20.03.2019 19:10:00 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.685
977462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_699 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 17:34:16 | 20.03.2019 18:57:00 | 1.3789 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 111.6901 | 0 | 0
977473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296313 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 17:40:58 | 20.03.2019 19:42:00 | 2.0172 | 0 | 0 | 72 | 617 | 0 | 0 | 145.2398 | 1244.6247
977481 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_17883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 17:51:35 | 20.03.2019 19:21:00 | 1.4903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4708 | 0 | 0
977514 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95268 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 18:24:52 | 20.03.2019 19:20:00 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 97.4023
977519 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_53759 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 18:33:48 | 20.03.2019 20:20:26 | 1.7772 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6633 | 0
977522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64720 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 18:38:35 | 20.03.2019 18:53:00 | 0.24028 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.8904
977529 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88635473 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 18:45:34 | 20.03.2019 20:55:00 | 2.1572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3144 | 0 | 0
977537 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_83181 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 18:55:54 | 20.03.2019 21:23:00 | 2.4517 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.42
977538 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_260147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 18:57:57 | 20.03.2019 20:07:00 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 359.059
977608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_476717 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 19:09:22 | 20.03.2019 19:46:00 | 0.61056 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 3.0528 | 0 | 13.4323
977611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_107889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 19:13:48 | 20.03.2019 20:26:00 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2033
977626 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516058926 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 19:25:33 | 20.03.2019 21:11:00 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7575
977633 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_5900 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 19:29:27 | 20.03.2019 20:37:00 | 1.1258 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 111.4572 | 0 | 0
977640 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516231034 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 19:46:31 | 20.03.2019 22:19:00 | 2.5414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5414 | 0 | 0
977643 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516281226 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 19:51:24 | 20.03.2019 20:22:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51
977650 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516256701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 20:00:03 | 20.03.2019 20:58:00 | 0.96583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0
977656 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32951 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 20:11:08 | 20.03.2019 21:18:00 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1144
977664 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15828 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 20:35:32 | 20.03.2019 20:45:00 | 0.15778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.6823 | 0 | 0
977666 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2226727 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 20:47:49 | 20.03.2019 21:12:00 | 0.40306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80612 | 0
977692 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 23:55:44 | 21.03.2019 01:12:48 | 1.2844 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 86.0575 | 0 | 3.8533
977700 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_264030 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 02:02:20 | 21.03.2019 03:04:00 | 1.0278 | 6 | 6021 | 12 | 1306 | 6.1667 | 6188.2634 | 12.3334 | 1342.2807
977710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_305725 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 02:48:06 | 21.03.2019 03:40:00 | 0.865 | 4 | 2282 | 0 | 0 | 3.46 | 1973.93 | 0 | 0
977722 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311163 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 06:52:38 | 21.03.2019 08:35:00 | 1.7061 | 10 | 20 | 7 | 11 | 17.0611 | 34.1222 | 11.9428 | 18.7672
977735 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338166 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 07:53:26 | 21.03.2019 09:15:00 | 1.3594 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.8294 | 0
977738 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 07:55:31 | 21.03.2019 09:16:00 | 1.3414 | 0 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 3490.2968 | 0 | 0
977743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_190746 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 07:57:49 | 21.03.2019 08:52:00 | 0.90306 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.5153 | 0 | 0.90306 | 0
977745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330272 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 08:03:19 | 21.03.2019 08:17:00 | 0.22806 | 34 | 24227 | 13 | 2327 | 7.754 | 5525.2096 | 2.9648 | 530.6956
977751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 08:16:34 | 21.03.2019 10:08:00 | 1.8572 | 0 | 0 | 88 | 319 | 0 | 0 | 163.4354 | 592.4532
977758 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2238967 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 09:00:43 | 25.03.2019 12:39:43 | 3.65 | 0 | 0 | 81 | 359 | 0 | 0 | 295.65 | 1310.35
977759 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2019 10:00:49 | 27.03.2019 11:00:49 | 1 | 2 | 307 | 178 | 306 | 2 | 307 | 178 | 306
977769 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_97217 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 08:43:43 | 21.03.2019 09:09:00 | 0.42139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0
977780 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88644163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 08:46:16 | 21.03.2019 14:11:00 | 5.4122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4122
977786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334076 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 09:34:50 | 25.03.2019 10:26:50 | 0.86667 | 0 | 0 | 93 | 125 | 0 | 0 | 80.6003 | 108.3337
977791 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373083 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 08:57:56 | 21.03.2019 11:36:00 | 2.6344 | 0 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 231.8307 | 7.9033
977792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337005 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 12:01:39 | 25.03.2019 12:53:39 | 0.86667 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 20.8001 | 2.6
977796 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445132 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 09:03:59 | 21.03.2019 12:50:00 | 3.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7669 | 0 | 0
977798 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 08:37:05 | 21.03.2019 09:57:00 | 1.3319 | 0 | 0 | 22 | 6114 | 0 | 0 | 29.3027 | 8143.4812
977800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2019 09:06:53 | 21.03.2019 10:10:00 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 194.6089
977807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_139742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 10:00:50 | 25.03.2019 10:23:50 | 0.38333 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.2166 | 0
977808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_182679 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2019 10:17:43 | 28.03.2019 11:24:43 | 1.1167 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2.2333 | 0 | 20.1001 | 0
977818 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14937 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2019 12:00:12 | 23.03.2019 14:24:12 | 2.4 | 3 | 5 | 36 | 335 | 7.2 | 12 | 86.4 | 804
977827 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330038 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 09:32:40 | 21.03.2019 12:08:00 | 2.5889 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 2197.9676 | 0 | 0
977831 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63826 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 09:43:18 | 21.03.2019 10:55:00 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.195
977832 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392749 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 09:43:47 | 21.03.2019 11:34:00 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8369
977833 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_391751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 09:34:47 | 21.03.2019 14:53:00 | 5.3036 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 190.93 | 5.3036
977835 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88620190 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2019 20:06:21 | 21.03.2019 05:53:00 | 9.7775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7775
977851 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27795 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:01:07 | 21.03.2019 10:56:00 | 0.91472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4883
977853 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:01:58 | 21.03.2019 11:14:00 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2006
977854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516339371 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:02:01 | 21.03.2019 10:33:00 | 0.51639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51639 | 0 | 0
977861 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222337 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:07:10 | 21.03.2019 11:11:00 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0639
977862 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:01:02 | 21.03.2019 10:38:00 | 0.61611 | 2 | 0 | 133 | 137 | 1.2322 | 0 | 81.9426 | 84.4071
977867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_64734 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:10:04 | 21.03.2019 12:17:00 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1156
977873 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:06:54 | 21.03.2019 13:03:00 | 2.935 | 13 | 1807 | 265 | 889 | 38.155 | 5303.545 | 777.775 | 2609.215
977882 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_260147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:23:48 | 21.03.2019 11:28:00 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 333.84
977886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_9720 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:24:53 | 21.03.2019 10:50:00 | 0.41861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41861 | 0 | 0
977898 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:33:58 | 21.03.2019 18:06:00 | 7.5339 | 0 | 0 | 18 | 94 | 0 | 0 | 135.61 | 708.1857
977904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:38:00 | 21.03.2019 12:23:00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75
977916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337528 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:42:12 | 21.03.2019 11:27:00 | 0.74667 | 3 | 824 | 0 | 7 | 2.24 | 615.2561 | 0 | 5.2267
977919 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88648219 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:45:56 | 21.03.2019 11:20:00 | 0.56778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56778
977920 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_14695 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:27:02 | 21.03.2019 11:49:00 | 1.3661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0983 | 0 | 0
977921 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32328 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:49:31 | 21.03.2019 12:05:00 | 1.2581 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0322 | 0
977928 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8720 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:56:03 | 21.03.2019 11:32:00 | 0.59917 | 0 | 130 | 0 | 7 | 0 | 77.8921 | 0 | 4.1942
977936 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_28094 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:52:25 | 21.03.2019 11:24:00 | 0.52639 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 82.6432 | 0 | 0
977955 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_53077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 11:02:22 | 21.03.2019 12:21:00 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3106
977969 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134195 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 10:53:06 | 21.03.2019 11:28:00 | 0.58167 | 0 | 0 | 3 | 2114 | 0 | 0 | 1.745 | 1229.6504
977977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_106841 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 11:17:09 | 21.03.2019 12:02:00 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7475
977978 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4256 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2019 11:16:34 | 21.03.2019 14:05:00 | 2.8072 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.1083
977981 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_173003 , NIGDE_ENHDIREK_176393 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 10:00:47 | 25.03.2019 13:54:47 | 3.9 | 0 | 0 | 7 | 421 | 0 | 0 | 27.3 | 1641.9
977986 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 11:24:23 | 21.03.2019 12:39:00 | 1.2436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 0 | 0
977996 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2445880 , NIGDE_OGMUSDIREK_190503 , NIGDE_TRAFOBINATIP_265230 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2019 14:15:58 | 23.03.2019 18:26:58 | 4.1833 | 1 | 76 | 10 | 151 | 4.1833 | 317.9331 | 41.8333 | 631.6828
978010 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 11:44:26 | 21.03.2019 13:12:00 | 1.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4594 | 0 | 0
978014 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 11:47:36 | 21.03.2019 17:07:00 | 5.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3233 | 0 | 0
978022 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60251 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 11:42:39 | 21.03.2019 13:27:00 | 1.7392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7392 | 0 | 0
978029 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_81307 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 11:57:22 | 21.03.2019 12:43:00 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76056
978053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55857 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 11:34:26 | 21.03.2019 13:05:00 | 1.5094 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 152.4534 | 0 | 0
978055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_141781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2019 13:05:41 | 27.03.2019 14:07:41 | 1.0333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.4333 | 0
978062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 12:24:43 | 21.03.2019 13:05:00 | 0.67139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6997 | 0 | 0
978069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_97621 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 12:29:53 | 21.03.2019 18:40:00 | 6.1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1686
978072 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149675 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 14:00:05 | 26.03.2019 14:49:05 | 0.81667 | 0 | 0 | 171 | 163 | 0 | 0 | 139.6506 | 133.1172
978073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_618396 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 09:00:00 | 25.03.2019 13:40:00 | 4.6667 | 0 | 371 | 0 | 350 | 0 | 1731.3346 | 0 | 1633.3345
978078 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_97217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 12:38:40 | 21.03.2019 18:58:00 | 6.3222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9667 | 0 | 0
978082 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60406 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 12:42:30 | 21.03.2019 14:31:00 | 1.8083 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 0
978084 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367416 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 12:44:47 | 21.03.2019 13:26:00 | 0.68694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0 | 0
978093 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516241206 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 12:52:36 | 21.03.2019 13:05:00 | 0.20667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.62001 | 0 | 0
978142 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618119 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 13:53:25 | 21.03.2019 17:25:00 | 3.5264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5264 | 0 | 0
978158 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516066821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:05:54 | 21.03.2019 15:11:00 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.085
978161 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361536 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:11:00 | 21.03.2019 15:50:00 | 1.65 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0
978170 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_277685 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 13:00:14 | 21.03.2019 14:58:00 | 1.9628 | 0 | 235 | 0 | 4 | 0 | 461.2533 | 0 | 7.8511
978186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57062 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:21:10 | 21.03.2019 15:42:00 | 1.3472 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 510.5964 | 0 | 0
978189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516135000 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:29:47 | 21.03.2019 15:26:00 | 0.93694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93694
978191 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_77898 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:31:12 | 21.03.2019 17:23:00 | 2.8633 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | 0
978196 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_83180 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:34:36 | 21.03.2019 17:57:00 | 3.3733 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.48
978204 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8192 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:42:47 | 21.03.2019 15:45:00 | 1.0369 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 149.3194 | 0 | 0
978210 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4005 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:49:19 | 21.03.2019 15:54:00 | 1.0781 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.8587 | 0 | 0
978213 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516064890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:45:03 | 21.03.2019 19:05:00 | 4.3325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3325
978216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3606 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:55:19 | 21.03.2019 16:55:00 | 1.9947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 0
978217 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516414063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:58:16 | 21.03.2019 17:05:00 | 2.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1122 | 0 | 0
978219 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42913 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:56:06 | 21.03.2019 15:51:00 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.915
978240 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_14470 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 15:02:36 | 21.03.2019 16:46:00 | 1.7233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0
978253 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516241206 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 15:06:42 | 21.03.2019 16:29:00 | 1.3717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 0
978254 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_45707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:42:54 | 21.03.2019 16:02:00 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3183
978269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_145938 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 14:43:39 | 21.03.2019 18:10:00 | 3.4392 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 113.4926 | 0 | 0
978278 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516372034 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2019 15:21:23 | 21.03.2019 16:44:00 | 1.3769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3769 | 0 | 0
978279 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262453 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2019 15:21:25 | 21.03.2019 17:57:00 | 2.5931 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 140.0252 | 0 | 31.1167
978295 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516216165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 15:25:18 | 21.03.2019 18:26:00 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0233
978305 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6280 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 15:42:09 | 21.03.2019 17:27:00 | 1.7475 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 111.84 | 0 | 0
978308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 09:02:01 | 26.03.2019 12:03:01 | 3.0167 | 7 | 59 | 38 | 97 | 21.1167 | 177.9835 | 114.6335 | 292.617
978320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_66087 , KONYA_TRAFOBINATIP_57263 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2019 09:00:55 | 24.03.2019 13:43:55 | 4.7167 | 1 | 99 | 0 | 0 | 4.7167 | 466.9503 | 0 | 0
978323 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 16:00:48 | 21.03.2019 17:08:00 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12
978325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_73551 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2019 09:00:47 | 24.03.2019 10:32:47 | 1.5333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62.8665 | 0 | 0
978330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_281455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 09:00:03 | 25.03.2019 11:44:03 | 2.7333 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 155.7998 | 0 | 0
978364 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_18440 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 16:00:05 | 25.03.2019 18:32:05 | 2.5333 | 5 | 60 | 7 | 137 | 12.6667 | 151.9998 | 17.7333 | 347.0662
978386 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_110733 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 15:00:44 | 21.03.2019 18:13:00 | 3.2044 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 118.5643 | 0
978393 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_30429 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 02:00:18 | 26.03.2019 02:34:18 | 0.56667 | 4 | 1671 | 32 | 165 | 2.2667 | 946.9056 | 18.1334 | 93.5006
978399 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191643 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 17:00:54 | 21.03.2019 17:59:00 | 0.96833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.5883 | 0 | 0
978424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9251 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 17:15:56 | 21.03.2019 18:21:00 | 1.0844 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 1.0844 | 243.999
978427 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335312 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 17:22:45 | 21.03.2019 18:19:00 | 0.9375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9375
978430 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 17:25:37 | 21.03.2019 17:48:00 | 0.37306 | 0 | 0 | 5 | 2997 | 0 | 0 | 1.8653 | 1118.0608
978432 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 17:25:35 | 21.03.2019 18:38:00 | 1.2069 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 1109.1779 | 0 | 0
978439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_32336 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 10:00:00 | 26.03.2019 10:34:00 | 0.56667 | 6 | 78 | 58 | 161 | 3.4 | 44.2003 | 32.8669 | 91.2339
978456 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_31532 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 09:00:43 | 26.03.2019 09:47:43 | 0.78333 | 0 | 0 | 118 | 510 | 0 | 0 | 92.4329 | 399.4983
978494 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_281459 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 17:56:02 | 21.03.2019 18:46:00 | 0.83278 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.9801 | 0
978498 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374486 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 18:13:15 | 21.03.2019 19:14:00 | 1.0125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0
978509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380908 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 18:25:16 | 21.03.2019 18:50:00 | 0.41222 | 0 | 0 | 18 | 109 | 0 | 0 | 7.42 | 44.932
978515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_904705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 00:35:48 | 26.03.2019 01:00:48 | 0.41667 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 131.6677 | 0 | 0
978527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 18:37:21 | 21.03.2019 19:32:00 | 0.91083 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 42.809 | 0 | 0
978573 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5992 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 19:00:15 | 21.03.2019 19:29:00 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 42.167
978578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6388 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 18:51:18 | 21.03.2019 20:11:00 | 1.3283 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 286.9193 | 0 | 0
978614 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171171 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 19:05:49 | 21.03.2019 20:22:00 | 1.2697 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1.2697 | 91.4198
978621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 19:09:30 | 21.03.2019 20:12:00 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.8751
978625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 19:12:25 | 21.03.2019 19:38:00 | 0.42639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42639 | 0 | 0
978626 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_44617 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 19:13:35 | 21.03.2019 20:40:00 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.6042
978646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_113881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 19:44:47 | 21.03.2019 21:47:00 | 2.0369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0739
978648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_181221 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 19:42:31 | 21.03.2019 21:54:00 | 2.1914 | 10 | 2778 | 0 | 0 | 21.9139 | 6087.6814 | 0 | 0
978688 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580176323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 20:00:34 | 21.03.2019 22:02:00 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0239
978689 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360014 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 21:09:07 | 21.03.2019 22:07:00 | 0.96472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96472 | 0 | 0
978697 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_463421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 21:33:25 | 21.03.2019 23:43:27 | 2.1672 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8361
978705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_40844 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 22:26:56 | 21.03.2019 23:44:23 | 1.2908 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.3624 | 0 | 0
978706 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_467739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 22:23:24 | 21.03.2019 23:17:20 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.6856
978710 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353343 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2019 23:22:06 | 22.03.2019 00:07:00 | 0.74833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4967 | 0 | 0
978736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158104 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 06:24:44 | 22.03.2019 07:14:00 | 0.82111 | 1 | 289 | 3 | 80 | 0.82111 | 237.3008 | 2.4633 | 65.6888
978739 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 06:53:39 | 22.03.2019 07:39:00 | 0.75583 | 2 | 2103 | 1 | 4 | 1.5117 | 1589.5105 | 0.75583 | 3.0233
978740 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80877 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 07:01:57 | 22.03.2019 08:07:00 | 1.0842 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2.1683 | 32.5251
978747 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_153119 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 07:03:56 | 22.03.2019 07:43:00 | 0.65111 | 3 | 559 | 143 | 53 | 1.9533 | 363.9705 | 93.1087 | 34.5088
978748 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_63648 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 07:18:54 | 22.03.2019 09:18:00 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 101.235
978750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82788 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 06:42:10 | 22.03.2019 09:17:00 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 766.4263
978762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516112985 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 08:07:42 | 22.03.2019 09:15:00 | 1.1217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 0
978769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349457 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 08:25:09 | 22.03.2019 08:50:00 | 0.41417 | 2 | 1248 | 0 | 0 | 0.82834 | 516.8842 | 0 | 0
978770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_269845 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 08:22:41 | 22.03.2019 09:41:00 | 1.3053 | 0 | 932 | 31 | 673 | 0 | 1216.521 | 40.4637 | 878.4534
978771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_97217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 08:30:24 | 22.03.2019 18:49:00 | 10.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.93 | 0 | 0
978774 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_673810 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2019 10:00:46 | 27.03.2019 14:13:46 | 4.2167 | 1 | 1650 | 0 | 1 | 4.2167 | 6957.5055 | 0 | 4.2167
978791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 08:43:42 | 22.03.2019 09:09:00 | 0.42167 | 10 | 2778 | 0 | 0 | 4.2167 | 1171.3993 | 0 | 0
978799 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 14:00:44 | 25.03.2019 15:51:44 | 1.85 | 0 | 416 | 0 | 2 | 0 | 769.6 | 0 | 3.7
978809 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9591 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 09:14:30 | 22.03.2019 11:21:00 | 2.1083 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 111.7415 | 0 | 0
978812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2019 09:17:40 | 22.03.2019 09:46:00 | 0.47222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.1389 | 0 | 0
978814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_315018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 09:19:22 | 22.03.2019 10:00:00 | 0.67722 | 8 | 2940 | 0 | 3 | 5.4178 | 1991.0268 | 0 | 2.0317
978815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28344 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 09:19:16 | 22.03.2019 11:12:00 | 1.8789 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5156 | 0
978816 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 09:19:13 | 22.03.2019 10:00:00 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67972 | 0 | 0
978821 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_79291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 09:24:30 | 22.03.2019 10:41:00 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.275
978826 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_130083 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 09:33:27 | 22.03.2019 10:44:00 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 65.8465
978840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516255602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 09:46:05 | 22.03.2019 10:13:00 | 0.44861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44861 | 0 | 0
978853 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516237179 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 10:03:54 | 22.03.2019 10:29:00 | 0.41833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41833
978855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 10:04:44 | 22.03.2019 11:06:00 | 1.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0
978868 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 10:16:27 | 22.03.2019 12:40:00 | 2.3925 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 16.7475 | 490.4625
978873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15434 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 01:00:38 | 25.03.2019 03:06:38 | 2.1 | 0 | 312 | 16 | 1092 | 0 | 655.2 | 33.6 | 2293.2
978882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1694 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 10:29:26 | 22.03.2019 12:23:00 | 1.8928 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 620.8318 | 0 | 0
978897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_87630 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 10:51:51 | 22.03.2019 11:15:00 | 0.38583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38583
978902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329900 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 10:52:33 | 22.03.2019 13:07:00 | 2.2408 | 25 | 38316 | 13 | 150 | 56.0207 | 85859.6423 | 29.1308 | 336.1245
978927 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274041 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 11:03:19 | 22.03.2019 11:40:00 | 0.61139 | 2 | 40 | 2 | 368 | 1.2228 | 24.4556 | 1.2228 | 224.9915
978936 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_51221 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 11:15:13 | 22.03.2019 15:05:00 | 3.8297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8297
978947 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9585 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 11:25:19 | 22.03.2019 13:34:00 | 2.1447 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.7366 | 0 | 0
978951 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343464 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 11:22:02 | 22.03.2019 12:12:00 | 0.83278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6656 | 0 | 0
978959 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73210 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 11:30:55 | 22.03.2019 14:16:00 | 2.7514 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.5195 | 0
978986 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46275 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 12:13:10 | 22.03.2019 14:09:00 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7917
978999 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580313910 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2019 12:20:18 | 22.03.2019 12:52:00 | 0.52833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52833 | 0 | 0
979024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516225251 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 12:55:07 | 22.03.2019 14:34:00 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6481
979027 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_140554 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 12:54:01 | 22.03.2019 13:49:00 | 0.91639 | 3 | 344 | 0 | 0 | 2.7492 | 315.2382 | 0 | 0
979040 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516045414 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 13:14:43 | 22.03.2019 17:19:00 | 4.0714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2142 | 0 | 0
979047 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516281603 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 13:34:36 | 22.03.2019 14:15:00 | 0.67333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 23.5665 | 0 | 0
979051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 13:38:50 | 22.03.2019 15:27:00 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.8584
979061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_49068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2019 10:04:33 | 28.03.2019 10:55:33 | 0.85 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 775.2 | 0 | 0
979066 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 13:52:24 | 22.03.2019 14:24:00 | 0.52667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52667
979071 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 13:58:56 | 22.03.2019 14:53:00 | 0.90111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8022 | 0 | 0
979081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329897 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.03.2019 13:51:43 | 22.03.2019 17:08:00 | 3.2714 | 0 | 0 | 23 | 176 | 0 | 0 | 75.242 | 575.7646
979096 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_58231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2019 14:22:20 | 22.03.2019 15:56:00 | 1.5611 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 216.9943 | 0 | 0
979104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_88174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 14:24:53 | 22.03.2019 16:11:00 | 1.7686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 0
979112 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 14:27:45 | 22.03.2019 15:03:00 | 0.5875 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 31.725
979115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2901 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2019 14:18:19 | 22.03.2019 16:19:00 | 2.0114 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.1709
979124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 14:42:14 | 22.03.2019 15:01:00 | 0.31278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.93834 | 0 | 0
979131 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 14:39:12 | 22.03.2019 14:57:00 | 0.29667 | 0 | 0 | 1 | 720 | 0 | 0 | 0.29667 | 213.6024
979132 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516082956 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 14:48:14 | 22.03.2019 15:58:00 | 1.1628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 0
979139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10864 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2019 14:53:48 | 22.03.2019 16:33:00 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.7465
979196 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_26287 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 15:15:15 | 22.03.2019 16:53:00 | 1.6292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2583 | 0 | 0
979209 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580299063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 15:29:21 | 22.03.2019 16:40:00 | 1.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1775 | 0 | 0
979234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286388 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 15:38:19 | 22.03.2019 16:01:00 | 0.37806 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 11.3418 | 0.75612
979241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_338455 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 15:52:35 | 22.03.2019 16:58:00 | 1.0903 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2708 | 0
979247 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_7508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 15:45:49 | 22.03.2019 17:09:00 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 185.7763
979254 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580213429 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 15:58:38 | 22.03.2019 16:54:00 | 0.92278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92278
979284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327936 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 16:29:45 | 22.03.2019 18:13:00 | 1.7208 | 0 | 6805 | 0 | 0 | 0 | 11710.2481 | 0 | 0
979296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376586 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 16:43:27 | 22.03.2019 17:28:00 | 0.7425 | 0 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 8.91 | 25.9875
979301 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11102 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 16:48:14 | 22.03.2019 17:28:00 | 0.66278 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.4995
979302 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_274307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 16:48:43 | 22.03.2019 18:11:00 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 250.9644
979303 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580236209 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 16:52:18 | 22.03.2019 17:41:00 | 0.81167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.7268 | 0 | 0
979315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_20141 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 17:30:46 | 26.03.2019 18:27:46 | 0.95 | 8 | 528 | 43 | 2 | 7.6 | 501.6 | 40.85 | 1.9
979317 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 17:04:23 | 22.03.2019 17:41:00 | 0.61028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61028 | 0 | 0
979318 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516080584 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 17:06:01 | 22.03.2019 17:32:00 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7322
979321 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_11513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 17:30:07 | 26.03.2019 18:38:07 | 1.1333 | 0 | 0 | 33 | 372 | 0 | 0 | 37.3999 | 421.5988
979331 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_25731 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 19:00:50 | 26.03.2019 19:16:50 | 0.26667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53334 | 0
979334 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_37218 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 10:00:25 | 25.03.2019 12:45:25 | 2.75 | 0 | 4 | 3 | 329 | 0 | 11 | 8.25 | 904.75
979335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55857 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2019 17:12:58 | 22.03.2019 20:14:00 | 3.0172 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 304.7392 | 0 | 0
979336 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_32442 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 14:00:29 | 25.03.2019 15:13:29 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.6
979337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_37889 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2019 11:30:58 | 25.03.2019 12:30:58 | 1 | 0 | 1080 | 12 | 44 | 0 | 1080 | 12 | 44
979339 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_132068 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 17:19:07 | 22.03.2019 20:49:00 | 3.4981 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 111.9379
979341 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_4998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 17:21:43 | 22.03.2019 18:39:10 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.745
979347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_302917 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 11:32:11 | 26.03.2019 12:17:11 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5
979348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_185084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 09:02:53 | 26.03.2019 10:11:53 | 1.15 | 0 | 829 | 19 | 283 | 0 | 953.35 | 21.85 | 325.45
979349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145700 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 09:21:02 | 26.03.2019 10:06:02 | 0.75 | 0 | 0 | 29 | 399 | 0 | 0 | 21.75 | 299.25
979367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_142055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2019 17:36:19 | 22.03.2019 18:06:00 | 0.49472 | 0 | 0 | 58 | 41 | 0 | 0 | 28.6938 | 20.2835
979371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 17:35:48 | 22.03.2019 19:16:00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67
979373 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70225 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 17:39:15 | 22.03.2019 18:53:00 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 63.9168
979380 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516271299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 17:59:00 | 22.03.2019 20:02:00 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05
979383 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_66259 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 18:00:55 | 22.03.2019 20:10:00 | 2.1514 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 593.7836
979390 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14634 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 18:08:59 | 22.03.2019 18:26:00 | 0.28361 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 25.2413 | 0 | 0.56722
979392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259182 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 18:10:06 | 22.03.2019 21:25:00 | 3.2483 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 233.8798 | 0 | 0
979408 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 18:21:38 | 22.03.2019 18:42:00 | 0.33944 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 34.9623
979436 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25828 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 18:47:30 | 22.03.2019 20:50:00 | 2.0417 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2917 | 0
979471 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20152 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 19:02:06 | 22.03.2019 19:47:00 | 0.74833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38.1648 | 0 | 0
979510 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580216099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2019 19:20:15 | 22.03.2019 20:52:00 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5292
979517 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516080584 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 19:18:24 | 22.03.2019 20:21:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1733
979528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_8609448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 19:23:47 | 22.03.2019 20:20:00 | 0.93694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93694 | 0 | 0
979529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57570 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 19:52:38 | 22.03.2019 21:46:00 | 1.8894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8894 | 0 | 0
979530 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_75701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 19:53:48 | 22.03.2019 20:46:00 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 42.63
979538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_74128 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2019 20:10:01 | 22.03.2019 21:59:00 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.6753
979541 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68354 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 20:13:16 | 22.03.2019 21:31:00 | 1.2956 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 0
979564 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356275 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2019 21:27:15 | 22.03.2019 23:32:00 | 2.0792 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 29.1084 | 471.9716
979566 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516359944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 22:37:07 | 22.03.2019 23:23:12 | 0.76806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 0 | 0
979567 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516308386 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 22:41:03 | 22.03.2019 23:19:27 | 0.64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
979569 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55067 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 22:43:49 | 23.03.2019 00:10:00 | 1.4364 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 1159.1667 | 0 | 0
979575 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091128 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 23:05:10 | 23.03.2019 00:02:00 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722
979583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2019 23:30:13 | 23.03.2019 00:29:00 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97972
979613 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 06:44:38 | 23.03.2019 13:19:00 | 6.5728 | 0 | 0 | 5 | 483 | 0 | 0 | 32.8639 | 3174.6527
979614 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 05:13:25 | 23.03.2019 07:39:00 | 2.4264 | 0 | 0 | 39 | 111 | 0 | 0 | 94.6292 | 269.3293
979622 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 07:43:24 | 23.03.2019 09:27:00 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 260.7272
979630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77140 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 07:53:56 | 23.03.2019 15:14:00 | 7.3344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3344 | 0 | 0
979632 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8809 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 08:03:24 | 23.03.2019 15:48:00 | 7.7433 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116.15
979641 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169621 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 07:46:18 | 23.03.2019 11:19:00 | 3.545 | 1 | 1 | 1 | 418 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 1481.81
979643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 08:14:13 | 23.03.2019 08:36:00 | 0.36306 | 3 | 2836 | 0 | 0 | 1.0892 | 1029.6382 | 0 | 0
979658 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 08:28:23 | 23.03.2019 09:36:00 | 1.1269 | 2 | 2103 | 1 | 4 | 2.2539 | 2369.9548 | 1.1269 | 4.5078
979659 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 08:37:29 | 23.03.2019 16:16:00 | 7.6419 | 3 | 2836 | 0 | 0 | 22.9258 | 21672.5418 | 0 | 0
979676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 08:49:08 | 23.03.2019 09:56:00 | 1.1144 | 2 | 1682 | 10 | 866 | 2.2289 | 1874.4881 | 11.1444 | 965.105
979678 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144397 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2019 10:00:17 | 27.03.2019 15:24:17 | 5.4 | 0 | 51 | 26 | 29 | 0 | 275.4 | 140.4 | 156.6
979679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2854 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 09:00:58 | 23.03.2019 10:06:00 | 1.0839 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3356 | 0
979680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_145938 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 09:02:30 | 23.03.2019 11:22:00 | 2.325 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 76.725 | 0 | 0
979694 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2019 15:20:35 | 26.03.2019 15:55:35 | 0.58333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0
979711 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516373724 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 09:25:01 | 23.03.2019 10:12:00 | 0.78306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78306 | 0 | 0
979714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333385 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 09:33:03 | 23.03.2019 10:18:00 | 0.74917 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4917 | 0
979716 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 09:34:07 | 23.03.2019 09:55:00 | 0.34806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | 0 | 0
979718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93750 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 09:35:56 | 23.03.2019 10:57:00 | 1.3511 | 0 | 99 | 0 | 12 | 0 | 133.7599 | 0 | 16.2133
979724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_2107 | AG - PANO / BOX HASARI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 09:41:35 | 23.03.2019 10:32:00 | 0.84028 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 69.7432 | 0 | 0
979730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516127809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 09:49:40 | 23.03.2019 10:11:00 | 0.35556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
979737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_115051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 09:51:44 | 23.03.2019 12:00:00 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1378
979744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_179230 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:07:08 | 23.03.2019 11:33:00 | 1.4311 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 236.1332 | 0 | 0
979762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_88174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:19:44 | 23.03.2019 12:51:00 | 2.5211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5211 | 0 | 0
979771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329895 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:19:28 | 23.03.2019 11:03:00 | 0.72556 | 33 | 18376 | 18 | 114 | 23.9435 | 13332.8906 | 13.0601 | 82.7138
979775 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:24:37 | 23.03.2019 11:05:00 | 0.67306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306
979776 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26191 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:27:55 | 23.03.2019 12:59:00 | 2.5181 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 196.4087
979784 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:14:13 | 23.03.2019 11:02:00 | 0.79639 | 0 | 0 | 42 | 420 | 0 | 0 | 33.4484 | 334.4838
979786 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_57362 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:26:40 | 23.03.2019 11:19:00 | 0.87222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87222
979790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516195668 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 09:20:45 | 23.03.2019 13:14:00 | 3.8875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.4375 | 0 | 0
979811 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516441632 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:50:18 | 23.03.2019 11:55:00 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0783
979812 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_117505 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:50:37 | 23.03.2019 11:57:00 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.7022
979817 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_75756 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:42:10 | 23.03.2019 11:59:00 | 1.2806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5611 | 0 | 0
979819 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:44:11 | 23.03.2019 12:01:00 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 53.7718
979829 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580293480 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:59:22 | 23.03.2019 12:59:00 | 1.9939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9939 | 0 | 0
979853 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_7392 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 11:03:09 | 23.03.2019 11:56:00 | 0.88083 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.6373
979854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:50:28 | 23.03.2019 11:22:00 | 0.52556 | 4 | 1967 | 0 | 0 | 2.1022 | 1033.7765 | 0 | 0
979876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182394 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 11:14:24 | 23.03.2019 12:33:00 | 1.31 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 1945.35 | 0 | 0
979888 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 11:25:25 | 23.03.2019 15:16:00 | 3.8431 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5292
979895 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_22408 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 11:15:49 | 23.03.2019 12:19:00 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 185.3386
979903 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_275402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 10:19:44 | 23.03.2019 13:31:00 | 3.1878 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1150.7886
979912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14177 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 11:48:58 | 23.03.2019 13:05:00 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.0855
979939 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3505 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:10:11 | 23.03.2019 13:38:00 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 60.008
979940 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580308425 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:12:46 | 23.03.2019 13:03:00 | 0.83722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 | 0 | 0
979947 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_115043 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:16:41 | 23.03.2019 14:53:00 | 2.6053 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.237
979952 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:22:06 | 23.03.2019 14:48:00 | 2.4317 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 182.3752
979962 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_377173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:24:15 | 23.03.2019 13:59:00 | 1.5792 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 75.8002 | 0
979968 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5999 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:30:29 | 23.03.2019 13:11:00 | 0.67528 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 66.8527 | 0 | 0
979973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_70652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:36:21 | 23.03.2019 13:19:00 | 0.71083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083 | 0 | 0
979977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6982 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:39:34 | 23.03.2019 13:21:50 | 0.70444 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 64.8085 | 0 | 0
979982 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_35178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:44:06 | 23.03.2019 14:02:00 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2983
979989 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516352318 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:47:38 | 23.03.2019 17:43:00 | 4.9228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9228
979990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1628 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:47:29 | 23.03.2019 15:34:00 | 2.7753 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 321.9325 | 0 | 0
980004 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516315502 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:57:41 | 23.03.2019 13:44:00 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77194
980008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:48:26 | 23.03.2019 14:11:00 | 1.3761 | 0 | 2332 | 0 | 1 | 0 | 3209.0885 | 0 | 1.3761
980012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516227101 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 13:00:29 | 23.03.2019 14:20:00 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3253
980015 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309174 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 12:49:02 | 23.03.2019 13:45:00 | 0.93278 | 0 | 0 | 34 | 639 | 0 | 0 | 31.7145 | 596.0464
980017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516360428 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 13:01:10 | 23.03.2019 13:30:00 | 0.48056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 0 | 0
980019 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270635 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 11:35:50 | 23.03.2019 13:26:00 | 1.8361 | 0 | 0 | 8 | 1309 | 0 | 0 | 14.6889 | 2403.468
980021 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516306666 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 13:05:39 | 23.03.2019 13:29:00 | 0.38917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 0 | 0
980045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580235115 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 13:30:47 | 23.03.2019 14:43:00 | 1.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0
980049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 13:36:38 | 23.03.2019 14:12:00 | 0.58944 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 27.1142 | 0.58944
980065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516173304 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 13:49:55 | 23.03.2019 15:10:00 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3347
980074 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_47244 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 14:02:11 | 23.03.2019 15:53:00 | 1.8469 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8469 | 0
980079 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516303227 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 14:05:28 | 23.03.2019 15:09:00 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1178
980083 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14304 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 14:11:15 | 23.03.2019 15:25:00 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 474.4596
980097 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_16358 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 14:12:03 | 23.03.2019 15:07:00 | 0.91583 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 87.9197 | 0 | 0
980106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_89038 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 13:29:54 | 23.03.2019 14:53:00 | 1.385 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 272.845 | 0 | 0
980111 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 14:29:25 | 23.03.2019 15:38:00 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 82.3003
980121 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 14:21:35 | 23.03.2019 15:08:00 | 0.77361 | 0 | 0 | 24 | 189 | 0 | 0 | 18.5666 | 146.2123
980141 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_166333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 14:56:24 | 23.03.2019 15:34:00 | 0.62667 | 12 | 86 | 8 | 355 | 7.52 | 53.8936 | 5.0134 | 222.4678
980169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49087 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 15:05:14 | 23.03.2019 16:44:00 | 1.6461 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 115.2277
980177 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609448 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 15:08:44 | 23.03.2019 17:08:00 | 1.9878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0
980188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12490 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 15:19:24 | 23.03.2019 18:17:00 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 139.12
980208 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_57060 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 15:35:04 | 23.03.2019 16:56:00 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6978
980209 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2208159 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 15:35:47 | 23.03.2019 17:55:00 | 2.3203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3203 | 0
980219 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580298126 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 15:45:59 | 23.03.2019 17:29:00 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7169
980220 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516410906 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 15:47:03 | 23.03.2019 17:21:00 | 1.5658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5658 | 0 | 0
980221 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_196152 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 15:48:23 | 23.03.2019 17:07:00 | 1.3103 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.2392 | 0 | 0
980231 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516232841 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 15:57:18 | 23.03.2019 16:36:00 | 0.645 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0
980238 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183585 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 16:01:14 | 23.03.2019 16:22:00 | 0.34611 | 0 | 1676 | 14 | 180 | 0 | 580.0804 | 4.8455 | 62.2998
980248 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516070137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 16:14:14 | 23.03.2019 18:29:00 | 2.2461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2461
980251 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11714 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 16:18:56 | 23.03.2019 17:37:00 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 310.9653
980260 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580294462 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 16:27:26 | 23.03.2019 17:15:00 | 0.79278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79278 | 0 | 0
980263 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322186 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 16:29:34 | 23.03.2019 18:46:00 | 2.2739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2739
980265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580291757 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 16:30:57 | 23.03.2019 19:35:00 | 3.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0675
980272 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516273457 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 16:39:02 | 23.03.2019 17:36:00 | 0.94944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94944 | 0 | 0
980298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319916 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 16:58:51 | 23.03.2019 18:26:00 | 1.4525 | 0 | 0 | 2 | 207 | 0 | 0 | 2.905 | 300.6675
980301 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7016 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 17:04:46 | 23.03.2019 20:22:00 | 3.2872 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 72.3188 | 6.5744
980303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4343 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 17:06:56 | 23.03.2019 18:04:00 | 0.95111 | 0 | 0 | 6 | 124 | 0 | 0 | 5.7067 | 117.9376
980304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286388 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 17:08:18 | 23.03.2019 18:39:00 | 1.5117 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 45.3501 | 3.0233
980325 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_67277 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 17:36:51 | 23.03.2019 18:17:00 | 0.66917 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 52.1953
980326 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_32013 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 17:39:18 | 23.03.2019 21:25:00 | 3.7617 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.0934
980330 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 17:43:50 | 23.03.2019 20:01:00 | 2.2861 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.4361 | 0
980332 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95181 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 17:39:12 | 23.03.2019 18:20:00 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 40.12
980345 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_225364 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 17:57:11 | 23.03.2019 18:34:00 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.8858
980349 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516380845 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 17:59:33 | 23.03.2019 19:20:00 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3408
980357 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516271299 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 18:06:27 | 23.03.2019 21:31:00 | 3.4092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4092
980361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361765 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 18:18:13 | 23.03.2019 18:35:00 | 0.27972 | 2 | 318 | 32 | 2297 | 0.55944 | 88.951 | 8.951 | 642.5168
980371 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_31339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 18:24:41 | 23.03.2019 19:16:00 | 0.85528 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.8292
980380 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4915 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 18:30:01 | 23.03.2019 19:51:00 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 542.5874
980387 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60251 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 18:41:24 | 23.03.2019 20:11:00 | 1.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0
980396 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_29952 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 18:29:35 | 23.03.2019 20:32:00 | 2.0403 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 238.7128
980397 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092572 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 18:45:51 | 23.03.2019 19:08:00 | 0.36917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36917 | 0 | 0
980398 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_307642 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 18:48:25 | 23.03.2019 23:22:39 | 4.5706 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 141.6874
980402 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 15:08:38 | 23.03.2019 20:04:00 | 4.9228 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 147.6834 | 123.0695
980429 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_262365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 19:02:35 | 23.03.2019 20:06:00 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 90.8968
980431 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_138918 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 19:07:38 | 23.03.2019 20:42:00 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 177.7241
980440 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_44617 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 19:01:50 | 23.03.2019 19:58:00 | 0.93611 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0417
980441 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10428 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 19:08:20 | 23.03.2019 21:40:00 | 2.5278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1667
980451 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5984 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 19:03:38 | 23.03.2019 21:29:00 | 2.4228 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 70.2606
980453 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 19:21:05 | 23.03.2019 22:35:00 | 3.2319 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 307.0343
980454 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_2642 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 19:22:06 | 23.03.2019 20:21:00 | 0.98167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.4868 | 0 | 0
980456 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262401 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 19:19:43 | 23.03.2019 19:48:00 | 0.47139 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 62.6949 | 0 | 0.94278
980466 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 19:39:02 | 23.03.2019 20:20:00 | 0.68278 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.0212 | 0 | 0
980472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_156441 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 19:41:36 | 23.03.2019 20:54:00 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.7868
980482 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 19:51:14 | 23.03.2019 20:10:00 | 0.31278 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 66.3094
980489 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_22029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 20:04:29 | 23.03.2019 21:49:00 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 179.4198
980491 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 18:55:03 | 23.03.2019 21:43:00 | 2.7992 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 100.7701
980493 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27495 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 20:13:11 | 23.03.2019 21:11:00 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50.1077
980494 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 20:19:46 | 23.03.2019 20:53:00 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8772
980504 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_53516 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 20:41:49 | 23.03.2019 21:49:00 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 75.0212
980507 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 20:48:30 | 23.03.2019 22:16:00 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 246.4578
980511 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_39904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 20:55:29 | 23.03.2019 23:01:00 | 2.0919 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 177.8149 | 0 | 2.0919
980518 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 21:09:40 | 23.03.2019 21:56:04 | 0.77333 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 112.1329 | 0 | 0
980525 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27495 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 21:19:05 | 23.03.2019 22:23:00 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.3946
980529 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_266752 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 21:07:48 | 23.03.2019 21:59:52 | 0.86778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6778 | 0 | 0
980533 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_368879 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 21:23:08 | 23.03.2019 22:18:00 | 0.91444 | 0 | 0 | 68 | 811 | 0 | 0 | 62.1819 | 741.6108
980534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_24331 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 21:34:26 | 23.03.2019 21:49:00 | 0.24278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48556 | 0 | 0
980537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363664 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 21:32:31 | 23.03.2019 22:51:00 | 1.3081 | 0 | 5163 | 0 | 0 | 0 | 6753.5138 | 0 | 0
980539 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146614 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 21:40:56 | 23.03.2019 22:41:00 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.0477
980545 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_45262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 21:46:19 | 23.03.2019 22:52:00 | 1.0947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1894 | 0 | 0
980559 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58097 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 20:47:31 | 23.03.2019 23:13:14 | 2.4286 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 77.7155 | 0 | 0
980562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 21:55:28 | 24.03.2019 00:14:30 | 2.3172 | 8 | 14243 | 27 | 2050 | 18.5378 | 33004.1645 | 62.5649 | 4750.301
980572 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61571 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:11:50 | 23.03.2019 22:49:00 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.061
980578 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 20:46:09 | 23.03.2019 23:28:13 | 2.7011 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 461.8898 | 0 | 0
980582 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8883 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:11:05 | 24.03.2019 01:37:00 | 3.4319 | 0 | 0 | 2 | 154 | 0 | 0 | 6.8639 | 528.5188
980590 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_772 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:27:44 | 23.03.2019 23:38:12 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 89.2574
980593 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_159160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:26:22 | 24.03.2019 00:37:00 | 2.1772 | 5 | 2758 | 18 | 4657 | 10.8861 | 6004.7728 | 39.19 | 10139.3135
980601 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516282350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:32:00 | 23.03.2019 23:15:58 | 0.73278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 0
980609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516243185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:38:39 | 23.03.2019 23:48:11 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1589
980613 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:30:14 | 24.03.2019 01:12:00 | 2.6961 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 118.6288
980616 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17519 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:46:05 | 23.03.2019 23:14:50 | 0.47917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.5834 | 0 | 0
980617 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_428932 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:07:51 | 23.03.2019 23:22:05 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.0839
980618 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_3444 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:46:26 | 23.03.2019 23:51:35 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.2915
980622 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516182301 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:52:51 | 24.03.2019 00:55:00 | 2.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0358 | 0 | 0
980625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_16901 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:56:32 | 24.03.2019 00:50:48 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.8465
980641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338872 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 23:10:14 | 24.03.2019 00:07:00 | 0.94611 | 6 | 1 | 157 | 109 | 5.6767 | 0.94611 | 148.5393 | 103.126
980643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 23:18:25 | 24.03.2019 02:18:00 | 2.9931 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 634.5287 | 0 | 0
980644 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20237 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 23:23:45 | 23.03.2019 23:53:08 | 0.48972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48972 | 0 | 0
980651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_40816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2019 23:23:31 | 24.03.2019 00:54:00 | 1.5081 | 0 | 0 | 115 | 176 | 0 | 0 | 173.4269 | 265.4186
980653 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_347548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 23:29:11 | 23.03.2019 23:57:13 | 0.46722 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.156 | 0 | 0
980661 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516314131 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 23:37:43 | 24.03.2019 03:04:00 | 3.4381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4381
980664 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14634 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 23:44:17 | 24.03.2019 01:25:00 | 1.6786 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 149.3963 | 0 | 3.3572
980685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_59209 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 00:51:53 | 24.03.2019 01:26:00 | 0.56861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56861
980687 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 23:50:56 | 24.03.2019 02:27:00 | 2.6011 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 231.4988
980688 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 00:11:35 | 24.03.2019 02:06:00 | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 223.112
980689 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375607 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 00:57:14 | 24.03.2019 01:41:00 | 0.72944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1883
980694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4416 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 01:40:11 | 24.03.2019 02:32:00 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.2269
980695 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516279303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 01:50:57 | 24.03.2019 02:45:00 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90083
980696 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516370847 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 01:40:21 | 24.03.2019 03:43:00 | 2.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0442 | 0 | 0
980703 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 02:28:17 | 24.03.2019 05:42:00 | 3.2286 | 0 | 0 | 78 | 1387 | 0 | 0 | 251.8316 | 4478.0821
980705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516403814 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 03:00:31 | 24.03.2019 03:33:00 | 0.54139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54139
980718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17519 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 05:22:02 | 24.03.2019 08:09:00 | 2.7828 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.6556 | 0 | 0
980720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2015 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 06:41:41 | 24.03.2019 16:15:00 | 9.5553 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 745.3118
980723 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143152 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 06:44:26 | 24.03.2019 08:48:00 | 2.0594 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 84.437
980724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40438 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 06:51:20 | 24.03.2019 09:32:00 | 2.6778 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 10.7111 | 115.1445
980729 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_435915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 07:10:47 | 24.03.2019 09:34:00 | 2.3869 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.8343
980730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_1510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2019 07:14:31 | 24.03.2019 09:03:00 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.0096
980731 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 07:18:46 | 24.03.2019 11:32:00 | 4.2206 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 493.8055
980732 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_53005 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 07:18:52 | 24.03.2019 09:03:00 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7356
980738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_33514 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 07:27:40 | 24.03.2019 13:58:22 | 6.5117 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 293.0251
980741 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_40449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 07:36:27 | 24.03.2019 09:46:00 | 2.1592 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 179.2111
980745 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_10580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 07:52:40 | 24.03.2019 10:19:00 | 2.4389 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 158.5279
980746 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_353513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 07:52:38 | 24.03.2019 09:20:00 | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.4905
980747 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52458 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 07:57:37 | 24.03.2019 09:15:00 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8692
980748 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 06:36:40 | 24.03.2019 11:28:00 | 4.8556 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 427.2893
980751 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_272330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 07:46:56 | 24.03.2019 08:49:00 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 50.6876
980755 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_39819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 08:09:03 | 24.03.2019 10:08:00 | 1.9825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9475
980758 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516223897 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 08:15:53 | 24.03.2019 09:07:00 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85194
980760 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_87965 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 08:26:55 | 24.03.2019 09:03:00 | 0.60139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60139 | 0 | 0
980763 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 08:30:49 | 24.03.2019 09:19:00 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 57.0173
980768 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_18998 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 07:31:55 | 24.03.2019 10:42:00 | 3.1681 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 145.7308
980773 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 08:44:32 | 24.03.2019 10:00:00 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5156
980779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5171 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 08:53:36 | 24.03.2019 09:15:00 | 0.35667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 26.7503 | 0 | 0
980780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580286215 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 08:56:11 | 24.03.2019 10:08:00 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1969
980784 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61571 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 09:11:40 | 24.03.2019 10:03:00 | 0.85556 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.089
980785 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_56819 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 09:00:15 | 24.03.2019 10:25:00 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4125
980790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_84217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 09:11:00 | 24.03.2019 10:42:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 203.2338
980801 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 09:32:10 | 24.03.2019 11:03:00 | 1.5139 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 101.4306 | 0 | 4.5417
980814 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_56369 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 09:48:43 | 24.03.2019 11:44:00 | 1.9214 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 107.5978 | 0 | 0
980820 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_8269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2019 09:58:06 | 24.03.2019 10:40:00 | 0.69833 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.095 | 0 | 0.69833
980826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6255 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2019 10:03:12 | 24.03.2019 12:16:00 | 2.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2133 | 0 | 0
980831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_18754 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 10:06:42 | 24.03.2019 12:10:00 | 2.055 | 0 | 0 | 7 | 325 | 0 | 0 | 14.385 | 667.875
980835 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580199482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2019 10:16:23 | 24.03.2019 10:39:00 | 0.37694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6386 | 0 | 0
980846 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_191639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 10:25:30 | 24.03.2019 13:08:00 | 2.7083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0
980851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 10:25:57 | 24.03.2019 12:30:00 | 2.0675 | 0 | 1767 | 0 | 33 | 0 | 3653.2725 | 0 | 68.2275
980854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516220026 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 10:33:08 | 24.03.2019 11:17:00 | 0.73111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73111
980858 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49418 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 10:39:24 | 24.03.2019 12:36:00 | 1.9433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 0
980864 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18290 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 10:30:22 | 24.03.2019 11:02:00 | 0.52722 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 201.9253 | 0 | 0
980872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 11:00:55 | 24.03.2019 11:33:00 | 0.53472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53472 | 0 | 0
980877 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185570 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 10:57:42 | 24.03.2019 11:30:00 | 0.53833 | 0 | 0 | 9 | 348 | 0 | 0 | 4.845 | 187.3388
980881 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516283798 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 11:05:12 | 24.03.2019 11:58:00 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88
980885 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 11:07:53 | 24.03.2019 12:33:00 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8605
980888 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_148251 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 11:13:15 | 24.03.2019 11:44:00 | 0.5125 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 59.9625 | 0 | 0
980904 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 10:59:32 | 24.03.2019 12:43:00 | 1.7244 | 3 | 6832 | 31 | 1412 | 5.1733 | 11781.3741 | 53.4576 | 2434.9093
980922 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516220086 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 11:50:26 | 24.03.2019 13:02:00 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1928
980925 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 11:51:55 | 24.03.2019 13:10:00 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 115.8237
980930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_346776 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 11:55:45 | 24.03.2019 12:35:00 | 0.65417 | 0 | 1317 | 0 | 0 | 0 | 861.5419 | 0 | 0
980942 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10066 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 11:39:16 | 24.03.2019 14:01:00 | 2.3622 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 23.6222 | 101.5755
980943 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_29829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 11:50:45 | 24.03.2019 12:36:00 | 0.75417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 0
980946 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_426849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:18:22 | 24.03.2019 12:52:00 | 0.56056 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.4084
980952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:16:16 | 24.03.2019 14:44:00 | 2.4622 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 110.7999 | 0
980955 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_397563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:20:41 | 24.03.2019 14:21:00 | 2.0053 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.0475
980966 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68261 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:31:45 | 24.03.2019 13:59:00 | 1.4542 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2709 | 0
980972 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580311623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:26:29 | 24.03.2019 13:23:00 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194
980974 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580199482 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:27:28 | 24.03.2019 13:35:00 | 1.1256 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8789 | 0 | 0
980982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:38:27 | 24.03.2019 15:27:00 | 2.8092 | 17 | 69 | 6 | 0 | 47.7559 | 193.8327 | 16.855 | 0
980987 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:37:13 | 24.03.2019 13:34:00 | 0.94639 | 12 | 3785 | 2 | 40 | 11.3567 | 3582.0862 | 1.8928 | 37.8556
980991 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617096 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:46:40 | 24.03.2019 13:53:00 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1056
980993 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5755 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:41:03 | 24.03.2019 13:28:00 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.3025
980994 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:48:01 | 24.03.2019 14:41:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.8426
980995 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_76230 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:47:42 | 24.03.2019 14:29:00 | 1.6883 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 0
981001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3010 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:57:06 | 24.03.2019 17:38:03 | 4.6825 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 927.135
981003 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516372770 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:57:52 | 24.03.2019 14:16:00 | 1.3022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 0
981015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17519 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:08:23 | 24.03.2019 14:30:00 | 1.3603 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.2056 | 0 | 0
981030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10203 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 12:57:57 | 24.03.2019 13:50:00 | 0.8675 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 164.825 | 0 | 0
981033 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_52021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:05:44 | 24.03.2019 14:01:00 | 0.92111 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.3711 | 0 | 0
981045 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_26601 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:18:17 | 24.03.2019 15:48:00 | 2.4953 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 484.0843 | 0 | 0
981046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29609 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:26:56 | 24.03.2019 14:44:48 | 1.2978 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 260.8538 | 0 | 0
981047 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580241169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:23:06 | 24.03.2019 14:07:00 | 0.73167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1217 | 0 | 0
981049 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25996 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:16:08 | 24.03.2019 14:56:00 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.611
981050 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28103 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:13:45 | 24.03.2019 15:19:00 | 2.0875 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.3625
981062 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37064 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:22:24 | 24.03.2019 15:09:00 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 445.9442
981065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516051805 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:40:06 | 24.03.2019 14:50:00 | 1.165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.155 | 0 | 0
981068 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279745 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:40:25 | 24.03.2019 14:30:00 | 0.82639 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 166.1044 | 0 | 0
981069 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:12:55 | 24.03.2019 13:59:00 | 0.76806 | 2 | 1220 | 3 | 127 | 1.5361 | 937.0332 | 2.3042 | 97.5436
981070 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_264326 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:39:06 | 24.03.2019 14:38:00 | 0.98167 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 116.8187 | 0 | 0
981071 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_444246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:41:24 | 24.03.2019 15:55:00 | 2.2267 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.04
981077 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3065 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:11:24 | 24.03.2019 14:33:00 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 130.56
981089 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:35:40 | 24.03.2019 14:45:00 | 1.1556 | 0 | 0 | 25 | 659 | 0 | 0 | 28.889 | 761.514
981096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:57:26 | 24.03.2019 15:29:00 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.3655
981097 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_185804 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:43:22 | 24.03.2019 14:23:00 | 0.66056 | 0 | 0 | 4 | 1687 | 0 | 0 | 2.6422 | 1114.3647
981099 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516370986 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:54:39 | 24.03.2019 14:45:00 | 0.83917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83917 | 0 | 0
981105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74828 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:59:45 | 24.03.2019 17:52:38 | 3.8814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6442 | 0 | 0
981108 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351817 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:02:47 | 24.03.2019 15:51:00 | 1.8036 | 3 | 0 | 20 | 25 | 5.4108 | 0 | 36.0722 | 45.0902
981121 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:34:46 | 24.03.2019 16:46:41 | 3.1986 | 0 | 70 | 0 | 14 | 0 | 223.9027 | 0 | 44.7805
981122 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42486 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:05:42 | 24.03.2019 15:18:00 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.715
981131 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39194 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:18:01 | 24.03.2019 14:56:00 | 0.63306 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.5967
981138 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325379 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:21:26 | 24.03.2019 15:38:00 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7611
981145 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:29:36 | 24.03.2019 16:12:00 | 2.7067 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 | 0 | 121.8002 | 29.7734
981149 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:14:31 | 24.03.2019 15:09:00 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90806
981167 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372408 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:36:22 | 24.03.2019 17:07:00 | 2.5106 | 0 | 0 | 8 | 423 | 0 | 0 | 20.0845 | 1061.9669
981170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:26:15 | 24.03.2019 17:50:00 | 3.3958 | 0 | 0 | 1 | 884 | 0 | 0 | 3.3958 | 3001.9137
981171 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:38:21 | 24.03.2019 17:26:00 | 2.7942 | 0 | 0 | 104 | 52 | 0 | 0 | 290.5937 | 145.2968
981173 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_279063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:39:41 | 24.03.2019 15:14:00 | 0.57194 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 110.9564 | 0 | 1.1439
981175 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5692 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:38:31 | 24.03.2019 15:34:00 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.9674
981180 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:40:07 | 24.03.2019 16:58:24 | 2.3047 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 62.2274 | 0 | 0
981188 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 13:03:27 | 24.03.2019 17:04:16 | 4.0136 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 232.7894
981197 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_81403 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:50:59 | 24.03.2019 15:00:00 | 0.15028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15028 | 0 | 0
981203 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:54:30 | 24.03.2019 16:52:33 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9675
981205 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516243736 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:56:01 | 24.03.2019 15:38:00 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3994
981209 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10057 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:58:40 | 24.03.2019 17:42:45 | 2.7347 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 494.9843 | 0 | 0
981221 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_64251 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:48:10 | 24.03.2019 16:43:00 | 1.9139 | 2 | 792 | 21 | 3065 | 3.8278 | 1515.8009 | 40.1917 | 5866.0728
981227 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388252 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:09:10 | 24.03.2019 17:07:35 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9472
981228 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_18400 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:08:30 | 24.03.2019 15:28:00 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 38.025
981230 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:02:26 | 24.03.2019 17:36:54 | 2.5744 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 90.1054
981235 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348860 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:13:41 | 24.03.2019 16:19:00 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1772
981243 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_112222 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:09:45 | 24.03.2019 15:57:00 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.9625
981249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516278592 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:22:35 | 24.03.2019 15:55:00 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0806
981250 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365412 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:55:32 | 24.03.2019 20:13:00 | 5.2911 | 2 | 961 | 20 | 2056 | 10.5822 | 5084.7567 | 105.8222 | 10878.5222
981252 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_285630 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:07:34 | 24.03.2019 17:20:45 | 2.2197 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 210.8734 | 0 | 0
981267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29609 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:27:42 | 24.03.2019 16:54:00 | 1.4383 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 996.7627 | 0 | 0
981281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_18327 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:39:41 | 24.03.2019 17:08:00 | 1.4719 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 8.8316 | 64.7654
981285 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_103998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:41:52 | 24.03.2019 18:59:28 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.9333
981301 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_56819 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:48:05 | 24.03.2019 17:43:01 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9156
981304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:43:54 | 24.03.2019 16:49:20 | 1.0906 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 50.1658 | 0 | 0
981313 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:53:45 | 24.03.2019 16:52:30 | 0.97917 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.1251 | 0 | 0
981318 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:56:03 | 24.03.2019 17:22:15 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 56.0301
981328 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580296021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:01:12 | 24.03.2019 16:37:44 | 0.60889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60889
981331 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_478683 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:03:15 | 24.03.2019 16:48:35 | 0.75556 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 192.6678 | 0 | 0
981346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:05:05 | 24.03.2019 18:18:38 | 2.2258 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.1616
981347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_796 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:14:22 | 24.03.2019 17:59:56 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 172.4251
981349 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_137096 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:56:42 | 24.03.2019 20:13:00 | 5.2717 | 0 | 0 | 19 | 727 | 0 | 0 | 100.1617 | 3832.5041
981354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:50:38 | 24.03.2019 18:44:42 | 1.9011 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3078 | 0 | 0
981356 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_23015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:18:20 | 24.03.2019 17:42:12 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978
981376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177202 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:17:25 | 24.03.2019 18:09:00 | 1.8597 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 4857.5886 | 0 | 0
981383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32663 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:32:56 | 24.03.2019 19:06:33 | 2.5603 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2411
981384 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_375180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:36:52 | 24.03.2019 18:21:28 | 1.7433 | 0 | 31 | 0 | 24 | 0 | 54.0432 | 0 | 41.8399
981388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2273 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:37:34 | 24.03.2019 18:51:36 | 2.2339 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 149.6706
981391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12855 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:33:27 | 24.03.2019 17:49:00 | 1.2592 | 0 | 0 | 78 | 61 | 0 | 0 | 98.2153 | 76.8094
981397 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4117 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 14:36:31 | 24.03.2019 20:21:04 | 5.7425 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 195.245
981399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516118844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:39:23 | 24.03.2019 17:44:00 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0769
981402 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_57424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:44:11 | 24.03.2019 18:08:37 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 147.7581
981405 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_48249 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:42:35 | 24.03.2019 19:12:51 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 277.9928
981406 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_26320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:42:23 | 24.03.2019 21:42:54 | 5.0086 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 465.8007 | 0 | 0
981411 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_139561 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:38:40 | 24.03.2019 17:18:00 | 0.65556 | 5 | 2425 | 1 | 4 | 3.2778 | 1589.733 | 0.65556 | 2.6222
981413 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:49:47 | 24.03.2019 18:35:34 | 1.7631 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 72.2855
981416 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_19503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:48:45 | 24.03.2019 19:23:23 | 2.5772 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 456.1679
981424 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14711 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:58:15 | 24.03.2019 18:35:00 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 214.4625
981425 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14177 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:58:57 | 24.03.2019 20:26:00 | 3.4508 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 117.3282
981426 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4695 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:58:13 | 24.03.2019 18:27:00 | 1.4797 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.0741 | 0 | 0
981429 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_73940 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:59:27 | 24.03.2019 17:19:00 | 0.32583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32583 | 0 | 0
981432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:02:21 | 24.03.2019 19:15:00 | 2.2108 | 2 | 2372 | 22 | 3149 | 4.4217 | 5244.0888 | 48.6383 | 6961.9037
981433 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_8924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:01:54 | 24.03.2019 17:23:00 | 0.35167 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 32.3536
981436 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_8636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:02:40 | 24.03.2019 17:52:26 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 89.5795
981439 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:04:56 | 25.03.2019 00:52:00 | 7.7844 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 832.9351
981442 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_95229 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:05:15 | 24.03.2019 17:55:00 | 0.82917 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0.82917 | 67.9919
981445 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580303804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:08:49 | 24.03.2019 19:09:01 | 2.0033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0067 | 0 | 0
981447 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_117082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:11:21 | 24.03.2019 18:39:28 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3722
981462 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_28646 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:12:31 | 24.03.2019 18:56:00 | 1.7247 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2472 | 0
981468 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27396 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:22:49 | 24.03.2019 18:23:00 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102.3121
981471 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516218654 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:23:39 | 24.03.2019 18:00:00 | 0.60583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60583
981474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2222548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:19:57 | 24.03.2019 20:36:00 | 3.2675 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.0825 | 0
981477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:25:28 | 24.03.2019 19:44:00 | 2.3089 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 163.9312 | 0 | 0
981484 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_46941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:27:21 | 24.03.2019 17:46:00 | 0.31083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.2166 | 0 | 0
981488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:15:21 | 24.03.2019 17:52:00 | 1.6108 | 17 | 69 | 6 | 0 | 27.3841 | 111.1473 | 9.665 | 0
981492 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 16:50:20 | 24.03.2019 17:35:00 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 72.9551
981493 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580185186 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:30:54 | 24.03.2019 19:20:00 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8183
981495 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 15:27:24 | 24.03.2019 20:09:00 | 4.6933 | 0 | 0 | 25 | 659 | 0 | 0 | 117.3333 | 3092.9045
981496 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21092 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:32:53 | 24.03.2019 18:50:00 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.5523
981504 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:38:40 | 24.03.2019 18:18:00 | 0.65556 | 0 | 70 | 0 | 14 | 0 | 45.8892 | 0 | 9.1778
981505 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_121889 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:40:29 | 24.03.2019 18:07:00 | 0.44194 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4194
981512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:43:15 | 24.03.2019 21:23:00 | 3.6625 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3125
981514 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:42:01 | 24.03.2019 18:07:00 | 0.41639 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 42.4718 | 0 | 0
981520 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_198758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:51:27 | 24.03.2019 20:37:00 | 2.7592 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.4609
981521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_63297 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:51:03 | 24.03.2019 23:27:38 | 5.6097 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 308.5346
981523 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191153 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:53:36 | 24.03.2019 19:06:00 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.9267
981524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516278430 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:53:49 | 24.03.2019 19:32:00 | 1.6364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6364 | 0 | 0
981526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:51:16 | 24.03.2019 18:28:00 | 0.61222 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 61.8342 | 0 | 0
981527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:55:43 | 24.03.2019 19:14:00 | 1.3047 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 35.2274 | 0 | 10.4378
981530 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198871 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:56:26 | 24.03.2019 19:25:00 | 1.4761 | 0 | 558 | 0 | 108 | 0 | 823.6694 | 0 | 159.4199
981533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:57:19 | 24.03.2019 19:22:00 | 1.4114 | 2 | 4044 | 0 | 0 | 2.8228 | 5707.6612 | 0 | 0
981534 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_30847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:03:44 | 24.03.2019 20:51:00 | 2.7878 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 161.6912 | 0 | 0
981546 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_7075 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:09:45 | 24.03.2019 18:51:00 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.5
981566 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_192893 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:22:09 | 24.03.2019 21:55:00 | 3.5475 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 145.4475
981567 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_36433 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:21:56 | 24.03.2019 21:35:00 | 3.2178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.1778
981568 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:14:47 | 24.03.2019 20:05:00 | 1.8369 | 0 | 0 | 72 | 213 | 0 | 0 | 132.2597 | 391.2682
981571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_7906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:26:03 | 24.03.2019 19:07:00 | 0.6825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0475 | 0 | 0
981575 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:30:06 | 24.03.2019 20:13:40 | 1.7261 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 72.4966 | 0 | 0
981577 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164317 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:27:56 | 24.03.2019 20:24:40 | 1.9456 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.9656
981585 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68190 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:44:18 | 24.03.2019 19:48:40 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.7467
981586 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:37:38 | 24.03.2019 20:31:00 | 1.8894 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 213.5067 | 0 | 0
981588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97993 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:46:46 | 24.03.2019 20:18:00 | 1.5206 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 357.3316 | 0 | 0
981591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10328 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:47:52 | 24.03.2019 19:32:44 | 0.74778 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.1989 | 0 | 0
981597 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45379 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:52:02 | 24.03.2019 19:51:00 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.4317
981600 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7598 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:53:52 | 24.03.2019 20:12:15 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 99.2856
981601 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_21272 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:23:19 | 24.03.2019 21:03:00 | 2.6614 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 260.8162
981605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10939 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:59:33 | 24.03.2019 20:54:00 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 284.2175
981606 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_3257 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:01:34 | 24.03.2019 20:30:05 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.555
981610 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:56:43 | 24.03.2019 19:06:00 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 316.3933
981612 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_21759 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:01:45 | 24.03.2019 21:31:24 | 2.4942 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.3892
981616 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41360 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:03:33 | 24.03.2019 20:00:54 | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 92.7155
981617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_28991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:59:10 | 24.03.2019 21:40:47 | 2.6936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6936 | 0 | 0
981623 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_476243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:05:55 | 24.03.2019 19:56:13 | 0.83833 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 93.0546 | 0 | 0
981626 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_232343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:07:47 | 24.03.2019 22:51:00 | 3.7203 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.2028
981631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14711 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:11:31 | 24.03.2019 20:47:39 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 213.0953
981633 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_6646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:12:03 | 24.03.2019 20:06:14 | 0.90306 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 98.4335 | 0 | 0
981636 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42042 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:12:39 | 24.03.2019 21:24:44 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.4306
981640 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51497 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:14:35 | 24.03.2019 19:27:12 | 0.21028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.84112
981644 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:19:21 | 24.03.2019 22:30:00 | 3.1775 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 705.405
981645 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367385 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:18:47 | 24.03.2019 20:08:35 | 0.83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
981647 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_34951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:21:01 | 24.03.2019 20:17:31 | 0.94167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.2501
981648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14074 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 17:28:54 | 24.03.2019 22:50:45 | 5.3642 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.185
981649 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516253412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:21:56 | 24.03.2019 20:13:56 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667
981653 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_15619 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:22:43 | 24.03.2019 20:31:54 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.8367
981655 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_54473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 18:38:10 | 24.03.2019 20:17:38 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.1556
981656 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_113903 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:19:06 | 24.03.2019 20:49:16 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 64.6195
981657 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371360 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:25:31 | 24.03.2019 20:33:33 | 1.1339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4017 | 0 | 0
981659 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_96482 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:27:58 | 24.03.2019 21:23:00 | 1.9172 | 0 | 0 | 1 | 819 | 0 | 0 | 1.9172 | 1570.2032
981661 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4695 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:28:11 | 25.03.2019 02:59:00 | 7.5136 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 157.7858 | 0 | 0
981663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18623 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:29:30 | 24.03.2019 20:38:00 | 1.1417 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 2.2833 | 165.5421
981666 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4536 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:32:24 | 24.03.2019 20:11:00 | 0.64333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17.3699
981668 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_193543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:31:17 | 24.03.2019 21:36:37 | 2.0889 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.4
981669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:32:58 | 24.03.2019 21:59:51 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4481
981672 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:36:29 | 24.03.2019 20:50:38 | 1.2358 | 0 | 148 | 0 | 3 | 0 | 182.9028 | 0 | 3.7075
981674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252617 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:38:46 | 24.03.2019 20:34:00 | 0.92056 | 1 | 699 | 0 | 0 | 0.92056 | 643.4714 | 0 | 0
981676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1025 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:39:15 | 24.03.2019 20:16:21 | 0.61833 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 58.7413
981677 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7118 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:39:46 | 24.03.2019 20:42:11 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 92.5849
981681 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_116443 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:42:07 | 24.03.2019 20:35:50 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 111.0147
981689 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_22426 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:47:31 | 24.03.2019 21:28:15 | 1.6789 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4311
981692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:46:11 | 24.03.2019 20:58:00 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 56.2562
981704 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516134406 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:52:07 | 24.03.2019 21:19:26 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4553
981709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:51:07 | 24.03.2019 21:28:25 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6217
981715 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6927 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:56:54 | 24.03.2019 20:19:54 | 0.38333 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 50.2162 | 0 | 0
981716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:58:21 | 24.03.2019 21:17:00 | 1.3108 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 865.1478 | 0 | 0
981717 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:56:26 | 24.03.2019 20:50:10 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.9112
981718 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:55:58 | 24.03.2019 20:51:40 | 0.92833 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 87.263
981719 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516319232 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:55:57 | 24.03.2019 21:12:42 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2792
981721 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_61318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:55:28 | 24.03.2019 20:18:42 | 0.38722 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 22.0715 | 0 | 0.38722
981731 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377151 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:18:22 | 24.03.2019 21:29:12 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1806
981732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:20:35 | 24.03.2019 21:07:13 | 0.77722 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36.5293
981736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_54358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:23:49 | 24.03.2019 20:52:02 | 0.47028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47028 | 0 | 0
981739 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5324 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:28:52 | 24.03.2019 22:23:00 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 241.5819
981742 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74396 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:31:19 | 25.03.2019 08:24:00 | 11.8781 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.6342 | 0 | 0
981743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516139606 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:26:08 | 24.03.2019 21:28:00 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0311
981745 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:31:52 | 24.03.2019 21:26:58 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91833
981748 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40279 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:34:39 | 24.03.2019 22:14:00 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.4798
981751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6927 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:38:00 | 24.03.2019 21:12:14 | 0.57056 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 74.7434 | 0 | 0
981758 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_8164 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:43:39 | 24.03.2019 23:43:43 | 3.0011 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 666.2464
981760 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4155 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:43:15 | 24.03.2019 21:38:53 | 0.92722 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 193.789 | 0 | 0.92722
981761 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:48:37 | 25.03.2019 00:41:00 | 3.8731 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 437.6558 | 0 | 0
981764 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4168 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:52:23 | 24.03.2019 22:41:22 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 272.4585
981768 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_293505 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:49:57 | 24.03.2019 21:20:00 | 0.50083 | 2 | 34 | 2 | 15 | 1.0017 | 17.0282 | 1.0017 | 7.5125
981769 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_30402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:56:15 | 24.03.2019 22:42:39 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 168.4664
981770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516118717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 20:54:32 | 24.03.2019 23:34:00 | 2.6578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6578
981785 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 21:16:26 | 24.03.2019 21:56:47 | 0.6725 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 91.46 | 0 | 2.0175
981790 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_30847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 21:24:27 | 25.03.2019 01:51:00 | 4.4425 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 257.665 | 0 | 0
981793 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7664 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 21:26:41 | 24.03.2019 22:13:51 | 0.78611 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 158.0081 | 0 | 0.78611
981794 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 21:27:26 | 24.03.2019 23:17:21 | 1.8319 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60.454
981806 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 21:37:02 | 24.03.2019 22:48:01 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.0273
981807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516418938 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 21:37:49 | 24.03.2019 22:02:18 | 0.40806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.1209 | 0 | 0
981808 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360497 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 21:40:21 | 24.03.2019 23:48:39 | 2.1383 | 0 | 0 | 22 | 606 | 0 | 0 | 47.0433 | 1295.828
981812 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_37654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 21:49:20 | 25.03.2019 01:37:00 | 3.7944 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.6832
981815 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_116225 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 21:48:41 | 24.03.2019 22:17:11 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25.65
981826 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 21:55:59 | 24.03.2019 23:41:15 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 110.5297
981828 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 22:03:04 | 24.03.2019 23:51:24 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 84.8613
981829 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_85936 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 22:03:23 | 24.03.2019 23:07:01 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0606
981833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80018 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 22:13:11 | 24.03.2019 23:09:58 | 0.94639 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 624.6174 | 0 | 0
981846 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_73742 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 22:33:18 | 24.03.2019 23:24:41 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 43.6759
981852 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 22:48:30 | 24.03.2019 23:19:47 | 0.52139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2139 | 0 | 0
981855 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_186669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 22:54:50 | 24.03.2019 23:49:57 | 0.91861 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.7444
981870 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 22:48:01 | 24.03.2019 23:55:14 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 245.3413
981871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80018 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 23:15:03 | 24.03.2019 23:29:53 | 0.24722 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 163.1652 | 0 | 0
981878 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_316273 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 23:34:40 | 25.03.2019 00:03:00 | 0.47222 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.8055
981879 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_62228 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 22:18:40 | 25.03.2019 00:17:00 | 1.9722 | 0 | 0 | 4 | 1689 | 0 | 0 | 7.8889 | 3331.0796
981889 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 23:41:18 | 25.03.2019 10:14:00 | 10.545 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 2119.545 | 0 | 10.545
981891 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 23:59:01 | 25.03.2019 02:09:00 | 2.1664 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 93.1548
981893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 00:01:08 | 25.03.2019 01:03:00 | 1.0311 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 22.6844 | 0 | 25.7778
981895 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 00:07:02 | 25.03.2019 01:35:00 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 137.8143
981898 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_24334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 00:14:33 | 25.03.2019 10:42:00 | 10.4575 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 230.065
981912 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_109307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 00:25:16 | 25.03.2019 01:33:00 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.0267
981914 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 01:10:34 | 25.03.2019 09:26:00 | 8.2572 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 561.491 | 0 | 0
981924 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_13456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 01:21:54 | 25.03.2019 11:08:00 | 9.7683 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 732.6247
981928 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_339598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 01:49:26 | 25.03.2019 13:17:00 | 11.4594 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 1833.5104 | 0 | 34.3783
981935 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:18:41 | 25.03.2019 11:53:00 | 4.5719 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 484.6256 | 0 | 0
981937 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2019 19:32:54 | 25.03.2019 05:27:00 | 9.9017 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 356.4601
981942 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 03:04:24 | 25.03.2019 05:13:00 | 2.1433 | 1 | 0 | 404 | 4573 | 2.1433 | 0 | 865.9053 | 9801.4481
981958 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_62228 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 03:26:41 | 25.03.2019 06:46:00 | 3.3219 | 0 | 0 | 4 | 1689 | 0 | 0 | 13.2878 | 5610.7567
981973 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4804 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 18:09:29 | 25.03.2019 21:28:00 | 3.3086 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 238.2199
981984 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_22408 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 06:56:16 | 25.03.2019 08:49:00 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 330.6846
981986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_152792 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:12:30 | 25.03.2019 07:57:00 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 40.0502
981987 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464097 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:15:09 | 25.03.2019 09:48:00 | 2.5475 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.5925
981992 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:14:30 | 25.03.2019 12:34:00 | 5.325 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 362.1
981993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:17:10 | 25.03.2019 10:38:00 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 384.9303
981994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17291 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:23:26 | 25.03.2019 10:17:00 | 2.8928 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 5.7856 | 419.4531
981996 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_TRAFOBINATIP_13309 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:05:06 | 25.03.2019 09:50:00 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 222.6147
981998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:29:02 | 25.03.2019 08:49:00 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3328
982001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_114362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:32:59 | 25.03.2019 10:11:00 | 2.6336 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 92.1763 | 0 | 7.9008
982003 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:26:36 | 25.03.2019 08:31:00 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.2732
982004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516294855 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:35:06 | 25.03.2019 14:03:00 | 6.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.465
982005 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_142485 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:26:57 | 25.03.2019 08:04:00 | 0.6175 | 0 | 145 | 1 | 58 | 0 | 89.5375 | 0.6175 | 35.815
982006 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5267 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:38:42 | 25.03.2019 09:55:00 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 99.9535
982008 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:11:13 | 25.03.2019 11:49:00 | 4.6297 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 750.0146 | 0 | 4.6297
982009 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516381648 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:54:41 | 25.03.2019 09:35:00 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6719
982010 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_91697 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:49:51 | 25.03.2019 12:27:00 | 4.6192 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 374.1528
982017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_328968 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 08:06:42 | 25.03.2019 09:09:00 | 1.0383 | 26 | 1359 | 576 | 677 | 26.9966 | 1411.0905 | 598.0781 | 702.9494
982020 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_25087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 08:10:42 | 25.03.2019 12:16:00 | 4.0883 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 175.7982
982023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_112399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 08:14:49 | 25.03.2019 10:11:00 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9364
982024 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11103 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 08:18:34 | 25.03.2019 09:16:00 | 0.95722 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 56.476
982034 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 08:03:38 | 25.03.2019 19:15:00 | 11.1894 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 3759.6518
982036 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635079 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 08:25:53 | 25.03.2019 09:21:00 | 0.91861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91861 | 0 | 0
982042 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_54367 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 08:41:55 | 25.03.2019 12:09:00 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.9653
982055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_106957 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 08:43:46 | 25.03.2019 11:26:00 | 2.7039 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4078
982056 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8044 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 08:55:16 | 25.03.2019 19:47:00 | 10.8622 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 325.8666
982063 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 09:01:15 | 25.03.2019 11:28:00 | 2.4458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4458
982064 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_47357 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 09:01:50 | 25.03.2019 10:26:00 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8056
982080 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55920 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:40:45 | 25.03.2019 09:21:00 | 1.6708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6708 | 0 | 0
982083 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_5261 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 09:09:42 | 25.03.2019 15:29:00 | 6.3217 | 0 | 40 | 0 | 31 | 0 | 252.8668 | 0 | 195.9718
982092 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3967 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 09:15:33 | 25.03.2019 13:15:00 | 3.9908 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 187.569
982095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 09:17:43 | 25.03.2019 11:06:00 | 1.8047 | 6 | 327 | 15 | 23 | 10.8283 | 590.1434 | 27.0708 | 41.5086
982106 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 09:22:22 | 25.03.2019 11:08:00 | 1.7606 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.2957 | 0 | 0
982117 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151842 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 09:29:58 | 25.03.2019 10:44:00 | 1.2339 | 1 | 230 | 0 | 0 | 1.2339 | 283.7947 | 0 | 0
982118 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_95906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 09:35:25 | 25.03.2019 14:33:00 | 4.9597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9597
982124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 09:38:33 | 25.03.2019 10:50:00 | 1.1908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3817 | 0 | 0
982145 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516301907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 09:58:47 | 25.03.2019 10:29:00 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50361
982146 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342776 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 10:01:57 | 25.03.2019 10:27:00 | 0.4175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4175
982150 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 10:02:46 | 25.03.2019 12:30:00 | 2.4539 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 105.5173
982152 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60045 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 10:01:07 | 25.03.2019 11:14:00 | 1.2147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6442 | 0 | 0
982155 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_8269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 08:35:25 | 25.03.2019 11:01:00 | 2.4264 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.2792 | 0 | 2.4264
982156 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGPANOBOX_3151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 08:16:48 | 25.03.2019 15:32:00 | 7.2533 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 145.0666 | 0 | 0
982161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516332853 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 10:10:58 | 25.03.2019 11:24:00 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2172
982163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 10:13:04 | 25.03.2019 11:08:00 | 0.91556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91556 | 0 | 0
982171 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_76442 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 10:17:14 | 25.03.2019 18:21:00 | 8.0628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0628
982173 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9035 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 10:17:43 | 25.03.2019 11:01:00 | 0.72139 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 68.532
982189 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516067732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 10:32:17 | 25.03.2019 17:43:00 | 7.1786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3572
982206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_34021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 10:52:59 | 25.03.2019 13:51:00 | 2.9669 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9339
982210 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_166356 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 10:56:15 | 25.03.2019 13:16:00 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 172.3586
982214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169342 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 10:59:43 | 25.03.2019 18:36:00 | 7.6047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6047
982278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_81946 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:19:25 | 25.03.2019 12:36:00 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5528
982284 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:22:42 | 25.03.2019 17:29:00 | 6.105 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 708.18
982292 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_25722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:30:42 | 25.03.2019 13:49:00 | 2.305 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4.61 | 0 | 27.66
982300 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516364423 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:29:06 | 25.03.2019 13:01:00 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0633
982303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_30288 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:38:08 | 25.03.2019 12:40:00 | 1.0311 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68.0533 | 0 | 0
982309 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580185186 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:38:45 | 25.03.2019 14:27:00 | 2.8042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8042
982311 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516335353 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:41:01 | 25.03.2019 13:20:00 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6497
982321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_46936 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:45:20 | 25.03.2019 12:49:00 | 1.0611 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 101.8666 | 0 | 0
982343 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:55:23 | 25.03.2019 12:53:00 | 0.96028 | 0 | 595 | 0 | 220 | 0 | 571.3666 | 0 | 211.2616
982349 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41668 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:58:33 | 25.03.2019 13:57:00 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9742
982351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_19628 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 12:03:38 | 25.03.2019 14:08:00 | 2.0728 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 259.0975
982357 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635079 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:55:31 | 25.03.2019 12:47:00 | 0.85806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85806 | 0 | 0
982360 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:45:17 | 25.03.2019 13:00:00 | 1.2453 | 13 | 6270 | 47 | 10996 | 16.1886 | 7807.9056 | 58.5282 | 13693.0989
982367 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:59:13 | 25.03.2019 16:26:00 | 4.4464 | 13 | 6270 | 47 | 10996 | 57.8031 | 27878.8653 | 208.9803 | 48892.5044
982380 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 12:16:14 | 25.03.2019 12:39:00 | 0.37944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75888 | 0 | 0
982389 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580232598 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 12:26:23 | 25.03.2019 14:29:00 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0436
982390 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618119 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 12:26:15 | 25.03.2019 14:40:00 | 2.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | 0
982392 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580210434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 12:27:48 | 25.03.2019 14:39:00 | 2.1867 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4934 | 0 | 0
982395 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_22770 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 07:14:28 | 25.03.2019 13:47:00 | 6.5422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.4222
982406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 11:42:55 | 25.03.2019 13:50:00 | 2.1181 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.5348 | 0 | 0
982415 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_286637 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 12:40:21 | 25.03.2019 15:04:00 | 2.3942 | 0 | 0 | 8 | 203 | 0 | 0 | 19.1534 | 486.0165
982419 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_16278 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 12:43:30 | 25.03.2019 15:51:00 | 3.125 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.625
982427 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319129 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 12:33:53 | 25.03.2019 13:30:00 | 0.93528 | 2 | 130 | 3 | 34 | 1.8706 | 121.5864 | 2.8058 | 31.7995
982429 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5236 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 12:53:47 | 25.03.2019 20:36:00 | 7.7036 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1825.7556
982435 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_146094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 12:51:17 | 25.03.2019 13:33:00 | 0.69528 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 309.3996 | 0 | 0
982439 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_277368 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 13:03:48 | 25.03.2019 13:27:01 | 0.38694 | 0 | 4092 | 0 | 394 | 0 | 1583.3585 | 0 | 152.4544
982449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 13:11:38 | 25.03.2019 15:07:00 | 1.9228 | 0 | 0 | 12 | 207 | 0 | 0 | 23.0734 | 398.0155
982451 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 13:13:14 | 25.03.2019 16:54:00 | 3.6794 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 132.4598
982467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 12:32:00 | 25.03.2019 14:43:00 | 2.1833 | 1 | 1052 | 0 | 0 | 2.1833 | 2296.8632 | 0 | 0
982468 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516242343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 13:27:04 | 25.03.2019 14:53:00 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4322
982474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516288071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 13:37:23 | 25.03.2019 14:21:00 | 0.72694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 0 | 0
982479 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418025 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 13:39:29 | 25.03.2019 14:36:00 | 0.94194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194 | 0 | 0
982489 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 13:51:03 | 25.03.2019 14:15:00 | 0.39917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39917
982492 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360858 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 13:50:16 | 25.03.2019 15:39:00 | 1.8122 | 0 | 0 | 254 | 277 | 0 | 0 | 460.3039 | 501.9849
982495 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5266 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 13:54:32 | 25.03.2019 17:16:00 | 3.3578 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 752.1427 | 0 | 0
982499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 13:55:59 | 25.03.2019 15:27:00 | 1.5169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.7202 | 0 | 0
982507 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_69357 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 14:03:12 | 25.03.2019 20:55:00 | 6.8633 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.9066
982511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 14:04:38 | 25.03.2019 15:03:00 | 0.97278 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 175.1004 | 0 | 0
982513 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 14:07:56 | 25.03.2019 15:10:00 | 1.0344 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 682.7304 | 0 | 0
982515 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 14:08:18 | 25.03.2019 22:20:00 | 8.195 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 401.555
982535 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147740 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 13:25:05 | 25.03.2019 14:58:00 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 628.7357
982536 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580321132 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 14:29:37 | 25.03.2019 15:33:00 | 1.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0
982548 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3065 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 14:19:30 | 25.03.2019 17:10:00 | 2.8417 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 272.8003
982554 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_330013 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 14:48:43 | 25.03.2019 15:22:00 | 0.55472 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 882.5595 | 0 | 0
982558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580222724 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 14:56:05 | 25.03.2019 19:03:00 | 4.1153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1153
982560 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_69697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 14:54:49 | 25.03.2019 15:51:00 | 0.93639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93639
982561 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 14:55:22 | 25.03.2019 18:57:00 | 4.0272 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 426.8853 | 0 | 0
982605 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72839 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 15:00:07 | 25.03.2019 15:46:00 | 0.76472 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 38.236 | 0 | 0.76472
982635 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 15:22:03 | 25.03.2019 15:48:00 | 0.4325 | 0 | 595 | 0 | 220 | 0 | 257.3375 | 0 | 95.15
982638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 15:22:42 | 25.03.2019 16:19:00 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.0133
982646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_42110 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 15:29:09 | 25.03.2019 17:54:00 | 2.4142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4142 | 0 | 0
982659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 15:43:40 | 25.03.2019 16:32:00 | 0.80556 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 372.9743 | 0 | 0
982667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 15:45:35 | 25.03.2019 19:13:00 | 3.4569 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 124.4498 | 0 | 0
982695 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516376054 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 16:14:11 | 25.03.2019 17:12:00 | 0.96361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96361 | 0 | 0
982697 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_60352 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 16:18:54 | 25.03.2019 17:26:00 | 1.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | 0 | 0
982701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580300804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 16:11:51 | 25.03.2019 18:36:00 | 2.4025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4025
982713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 16:27:49 | 25.03.2019 16:55:00 | 0.45306 | 0 | 0 | 1 | 884 | 0 | 0 | 0.45306 | 400.505
982730 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2019 22:00:54 | 23.03.2019 23:17:00 | 1.2683 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 281.5693 | 0 | 0
982734 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32691 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 16:45:07 | 26.03.2019 04:00:00 | 11.2481 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 146.2248
982756 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_151410 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 17:01:48 | 25.03.2019 17:36:00 | 0.57 | 0 | 423 | 0 | 7 | 0 | 241.11 | 0 | 3.99
982759 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_12456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 17:01:46 | 25.03.2019 19:01:00 | 1.9872 | 0 | 178 | 0 | 7 | 0 | 353.7252 | 0 | 13.9105
982773 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 17:09:27 | 25.03.2019 22:48:00 | 5.6425 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 648.8875 | 0 | 0
982786 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:10:44 | 26.03.2019 01:39:00 | 6.4711 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 440.0355
982800 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516309439 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 17:25:54 | 25.03.2019 18:52:00 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.435
982833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_187632 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2019 17:11:58 | 25.03.2019 18:38:00 | 1.4339 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 242.3274 | 0 | 0
982845 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_72198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 18:01:08 | 25.03.2019 20:03:00 | 2.0311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0311 | 0 | 0
982851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516206584 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 18:07:26 | 25.03.2019 19:51:00 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7261
982852 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_112489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 18:07:15 | 25.03.2019 18:54:00 | 0.77917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3375 | 0 | 0
982854 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261727 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 18:07:31 | 25.03.2019 18:26:00 | 0.30806 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.474
982856 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_32087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 18:12:24 | 25.03.2019 20:03:00 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.2999
982863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90073 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 18:15:09 | 25.03.2019 21:49:00 | 3.5642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5642
982873 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13215 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 18:23:28 | 25.03.2019 18:47:00 | 0.39222 | 0 | 3 | 0 | 178 | 0 | 1.1767 | 0 | 69.8152
982886 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2498 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 18:34:27 | 25.03.2019 19:51:00 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 643.0183
982890 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7017 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 18:30:07 | 25.03.2019 19:15:00 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.1899
982895 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516071963 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 18:43:00 | 25.03.2019 20:12:00 | 1.4833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.2833 | 0 | 0
982913 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580210692 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:00:42 | 25.03.2019 19:23:00 | 0.37167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37167 | 0 | 0
982931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_226095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 18:59:35 | 25.03.2019 20:25:00 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.7083
982980 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_56010 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:07:17 | 25.03.2019 19:30:00 | 0.37861 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 56.7915 | 0 | 1.1358
982981 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6103 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:07:53 | 25.03.2019 20:26:00 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 330.6928
982987 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516288317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:19:07 | 25.03.2019 19:58:00 | 0.64806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64806
982993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580292575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 15:46:09 | 25.03.2019 20:05:00 | 4.3142 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.3409 | 0 | 0
982998 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_60352 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:10:55 | 25.03.2019 21:12:00 | 2.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0181 | 0 | 0
983001 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_37125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:23:49 | 25.03.2019 23:01:00 | 3.6197 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 76.0141 | 0 | 47.0564
983002 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25532 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:27:07 | 25.03.2019 22:11:00 | 2.7314 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4628 | 0
983004 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14871 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:26:34 | 25.03.2019 20:43:00 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 49.6817
983005 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_382533 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:22:03 | 25.03.2019 20:08:00 | 0.76583 | 12 | 468 | 0 | 0 | 9.19 | 358.4084 | 0 | 0
983016 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516308367 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:19:06 | 25.03.2019 20:08:00 | 0.815 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
983021 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_274052 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:29:48 | 25.03.2019 19:52:00 | 0.37 | 8 | 7316 | 64 | 2067 | 2.96 | 2706.92 | 23.68 | 764.79
983023 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94237 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 19:35:57 | 25.03.2019 19:59:00 | 0.38417 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 55.3205
983077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 20:52:06 | 25.03.2019 21:03:00 | 0.18167 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 74.4847 | 0 | 0
983088 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_205422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 21:15:50 | 25.03.2019 22:10:00 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 59.5835
983097 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580206975 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 21:34:50 | 25.03.2019 22:34:00 | 0.98611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9583 | 0 | 0
983102 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516120087 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 21:56:24 | 25.03.2019 23:19:42 | 1.3883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5533 | 0 | 0
983107 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 22:03:58 | 25.03.2019 23:14:23 | 1.1736 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 657.2216 | 0 | 0
983112 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135347 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 22:31:24 | 26.03.2019 00:07:00 | 1.5933 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.8332
983121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315810 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 23:27:52 | 26.03.2019 00:05:00 | 0.61889 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.71
983126 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_30701 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 23:31:38 | 26.03.2019 01:03:00 | 1.5228 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 1.5228 | 181.2108
983129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580269196 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 00:28:04 | 26.03.2019 01:04:19 | 0.60417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4375 | 0 | 0
983132 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 00:41:43 | 26.03.2019 00:58:00 | 0.27139 | 1 | 229 | 3 | 400 | 0.27139 | 62.1483 | 0.81417 | 108.556
983136 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6964 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 01:01:24 | 26.03.2019 01:50:00 | 0.81 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 38.07 | 0 | 3.24
983138 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516116422 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 01:19:13 | 26.03.2019 01:42:00 | 0.37972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8986 | 0 | 0
983159 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_313978 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 03:48:51 | 26.03.2019 09:39:00 | 5.8358 | 0 | 0 | 33 | 433 | 0 | 0 | 192.5824 | 2526.9144
983161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 06:10:51 | 26.03.2019 11:16:00 | 5.0858 | 0 | 0 | 108 | 128 | 0 | 0 | 549.2696 | 650.9862
983179 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_24420 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 07:53:47 | 26.03.2019 09:04:00 | 1.1703 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 128.7308 | 0 | 0
983184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 08:07:22 | 26.03.2019 09:52:00 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7439
983185 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_274249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2019 08:08:28 | 26.03.2019 08:45:00 | 0.60889 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 243.556 | 0 | 0
983186 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42603 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 08:10:13 | 26.03.2019 12:26:00 | 4.2631 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 247.2575 | 0
983191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 08:18:18 | 26.03.2019 09:24:00 | 1.095 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.235 | 0
983195 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516105760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 08:29:25 | 26.03.2019 09:19:00 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82639
983199 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_336746 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 08:19:34 | 26.03.2019 08:53:00 | 0.55722 | 1 | 412 | 1 | 202 | 0.55722 | 229.5746 | 0.55722 | 112.5584
983201 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329267 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 08:36:27 | 26.03.2019 10:46:00 | 2.1592 | 0 | 0 | 7 | 443 | 0 | 0 | 15.1142 | 956.5123
983241 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 09:18:31 | 26.03.2019 10:52:00 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 261.7541
983246 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 09:22:29 | 26.03.2019 12:22:00 | 2.9919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9919
983253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_4393 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 09:25:36 | 26.03.2019 10:25:00 | 0.99 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 175.23 | 0 | 0
983255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145599 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 09:16:41 | 26.03.2019 09:57:00 | 0.67194 | 2 | 0 | 8 | 860 | 1.3439 | 0 | 5.3755 | 577.8684
983280 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2238999 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 09:35:27 | 26.03.2019 10:17:00 | 0.6925 | 0 | 0 | 39 | 221 | 0 | 0 | 27.0075 | 153.0425
983281 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78889 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 09:45:19 | 26.03.2019 10:15:00 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49472
983286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88646246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 09:48:31 | 26.03.2019 12:17:00 | 2.4747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4747
983291 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_1438 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 09:45:51 | 26.03.2019 17:02:53 | 7.2839 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 254.9361
983300 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3452 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 09:37:26 | 26.03.2019 11:33:00 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 258.0987
983323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 10:07:21 | 26.03.2019 13:14:00 | 3.1108 | 0 | 0 | 17 | 783 | 0 | 0 | 52.8841 | 2435.7799
983328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342006 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 10:10:15 | 26.03.2019 11:42:00 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5292
983334 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_67277 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 10:14:48 | 26.03.2019 12:02:00 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 139.3603
983341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580216099 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 10:20:45 | 26.03.2019 12:37:00 | 2.2708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2708
983344 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_121 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2019 10:16:46 | 26.03.2019 12:14:00 | 1.9539 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 154.3573 | 0 | 0
983348 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_14587 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2019 10:24:33 | 26.03.2019 13:25:00 | 3.0075 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.0825 | 0
983353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580238229 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 10:26:13 | 26.03.2019 12:09:00 | 1.7131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8522 | 0 | 0
983362 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_281839 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 10:34:08 | 26.03.2019 13:01:00 | 2.4478 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.1645
983365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_74366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 10:36:05 | 26.03.2019 12:02:00 | 1.4319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0
983371 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_125011 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 10:48:29 | 26.03.2019 12:56:00 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2506
983407 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 10:56:36 | 26.03.2019 11:47:00 | 0.84 | 0 | 0 | 4 | 486 | 0 | 0 | 3.36 | 408.24
983423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95971 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 11:08:12 | 26.03.2019 11:54:00 | 0.76333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.6866 | 0 | 0
983427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_152934 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.03.2019 11:04:17 | 26.03.2019 14:30:00 | 3.4286 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 2581.7433 | 0 | 0
983428 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_170131 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2019 19:25:24 | 11.03.2019 21:43:00 | 2.2933 | 0 | 0 | 5 | 186 | 0 | 0 | 11.4666 | 426.5594
983434 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516282144 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 11:11:37 | 26.03.2019 15:42:00 | 4.5064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0128 | 0 | 0
983439 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375480 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 11:20:43 | 26.03.2019 12:51:00 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5047
983464 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629612 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 11:33:40 | 26.03.2019 14:09:00 | 2.5889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1778 | 0 | 0
983473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8391 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 11:45:00 | 26.03.2019 14:39:00 | 2.9 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 113.1 | 0 | 0
983475 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_28562 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 11:41:13 | 26.03.2019 12:13:00 | 0.52972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.7675 | 0 | 0
983477 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_274052 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 11:38:34 | 26.03.2019 12:31:00 | 0.87389 | 8 | 7316 | 64 | 2067 | 6.9911 | 6393.3792 | 55.929 | 1806.3306
983486 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78889 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 11:55:43 | 26.03.2019 12:28:00 | 0.53806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53806
983487 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_178800 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 11:58:11 | 26.03.2019 14:32:00 | 2.5636 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.1997 | 0
983488 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580208121 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 11:57:12 | 26.03.2019 12:52:00 | 0.91333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | 0
983504 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050468 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 12:10:00 | 26.03.2019 14:31:00 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0
983512 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 12:05:14 | 26.03.2019 12:57:24 | 0.86944 | 13 | 6270 | 47 | 10996 | 11.3027 | 5451.3888 | 40.8637 | 9560.3622
983514 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580252576 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 12:15:56 | 26.03.2019 15:05:00 | 2.8178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8178
983515 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_30627 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 12:18:48 | 26.03.2019 12:59:00 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
983523 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315552 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 12:22:14 | 26.03.2019 12:54:00 | 0.52944 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 236.6597 | 0 | 0
983525 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_100131 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 12:28:54 | 26.03.2019 17:41:00 | 5.2017 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5.2017 | 57.2184
983534 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516080254 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 12:34:39 | 26.03.2019 14:30:00 | 1.9225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6125 | 0 | 0
983538 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_24695 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2019 06:16:42 | 25.03.2019 12:36:00 | 6.3217 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 240.2235
983558 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60257 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 12:45:30 | 26.03.2019 13:58:00 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 62.8332
983566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93688 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 12:54:17 | 26.03.2019 13:48:00 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.9056
983567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_108061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 12:57:54 | 26.03.2019 15:00:00 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.07
983578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 13:05:38 | 26.03.2019 14:38:00 | 1.5394 | 0 | 2 | 145 | 219 | 0 | 3.0789 | 223.2188 | 337.1374
983589 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_71063 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.03.2019 13:15:00 | 26.03.2019 16:12:00 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0
983599 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516303803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 11:26:02 | 26.03.2019 14:35:00 | 3.1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1494
983617 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516191452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 13:38:33 | 26.03.2019 14:48:00 | 1.1575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0
983619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_59372 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 13:41:43 | 26.03.2019 18:24:00 | 4.7047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7047
983624 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74193 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 13:44:31 | 26.03.2019 15:02:00 | 1.2914 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 1.2914 | 218.2449
983640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363626 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 13:56:18 | 26.03.2019 14:56:00 | 0.995 | 2 | 2038 | 0 | 0 | 1.99 | 2027.81 | 0 | 0
983650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 14:08:42 | 26.03.2019 17:32:00 | 3.3883 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 359.163
983654 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580269196 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 14:14:01 | 26.03.2019 17:33:00 | 3.3164 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.8475 | 0 | 0
983661 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27441 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 14:19:17 | 26.03.2019 15:25:00 | 1.0953 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 0
983688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 13:43:01 | 26.03.2019 15:35:00 | 1.8664 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 834.2763 | 0 | 0
983691 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7126 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 14:30:59 | 26.03.2019 16:25:00 | 1.9003 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 340.1501
983692 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_886 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2019 14:42:11 | 26.03.2019 14:57:00 | 0.24694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.4694 | 0 | 0
983694 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 14:38:52 | 26.03.2019 15:23:00 | 0.73556 | 0 | 0 | 8 | 1584 | 0 | 0 | 5.8845 | 1165.127
983695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329895 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 14:41:14 | 26.03.2019 15:51:00 | 1.1628 | 33 | 18376 | 18 | 114 | 38.3717 | 21367.2453 | 20.93 | 132.5569
983705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580247313 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 14:55:23 | 26.03.2019 19:10:00 | 4.2436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2436
983706 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357756 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 14:49:37 | 26.03.2019 15:33:00 | 0.72306 | 16 | 240 | 0 | 0 | 11.569 | 173.5344 | 0 | 0
983732 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33906 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 15:03:43 | 26.03.2019 16:50:00 | 1.7714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7714 | 0
983784 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_72545 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 15:29:43 | 26.03.2019 18:46:00 | 3.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2714 | 0 | 0
983796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100504 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 15:45:36 | 26.03.2019 19:03:00 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.29
983805 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350322 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 15:49:56 | 26.03.2019 17:00:00 | 1.1678 | 0 | 3238 | 0 | 0 | 0 | 3781.2716 | 0 | 0
983833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516111731 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 16:11:45 | 26.03.2019 17:06:00 | 0.90417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7125 | 0 | 0
983847 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7862 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 16:21:17 | 26.03.2019 19:25:00 | 3.0619 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.8052
983849 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 16:21:58 | 26.03.2019 17:22:00 | 1.0006 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192.1075 | 0 | 0
983860 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 16:29:51 | 26.03.2019 18:50:00 | 2.3358 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.0674
983876 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63843 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 16:41:33 | 26.03.2019 20:58:00 | 4.2742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2742
983877 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_117788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 16:50:06 | 26.03.2019 17:39:00 | 0.815 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 44.825 | 0 | 0
983882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_10816 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 16:51:59 | 26.03.2019 19:51:00 | 2.9836 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 137.2461
983884 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2213933 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 16:50:53 | 26.03.2019 17:34:00 | 0.71861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71861 | 0
983890 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391124 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 16:58:08 | 26.03.2019 19:48:00 | 2.8311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8311
983906 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_190645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 17:03:59 | 26.03.2019 18:39:00 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4197
983907 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_63740 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 16:32:19 | 26.03.2019 17:45:00 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.805
983919 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14177 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 17:15:13 | 26.03.2019 18:41:00 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.6105
983922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_75133 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 16:36:06 | 26.03.2019 19:12:00 | 2.5983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5983
983928 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516340049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 17:27:33 | 26.03.2019 18:28:00 | 1.0075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0
983930 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28325 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 17:23:57 | 26.03.2019 17:57:00 | 0.55083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1017
983936 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 17:30:39 | 26.03.2019 18:39:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 42 | 420 | 0 | 0 | 47.8451 | 478.4514
983957 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_45172 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 17:56:24 | 26.03.2019 19:06:00 | 1.16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0
983969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 18:14:30 | 26.03.2019 19:01:00 | 0.775 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0
983987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88632319 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 18:25:56 | 26.03.2019 18:54:00 | 0.46778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46778 | 0 | 0
984001 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286894 , KONYA_HUCRE_341904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 18:36:08 | 26.03.2019 19:01:33 | 0.42361 | 0 | 0 | 13 | 1026 | 0 | 0 | 5.5069 | 434.6239
984008 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_338661 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 18:42:18 | 26.03.2019 19:22:00 | 0.66167 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0.66167 | 104.5439
984015 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 18:49:50 | 26.03.2019 19:38:00 | 0.80278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 0 | 0
984060 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516115700 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 19:04:33 | 26.03.2019 19:20:00 | 0.2575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 | 0 | 0
984097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 19:23:55 | 26.03.2019 19:56:00 | 0.53472 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 50.2637
984100 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 19:26:30 | 26.03.2019 21:15:00 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 126.5831
984106 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81162 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 19:30:56 | 26.03.2019 20:34:00 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0511
984125 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580159770 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 19:47:28 | 26.03.2019 21:14:00 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4422
984135 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 20:09:58 | 26.03.2019 20:39:00 | 0.48389 | 0 | 0 | 39 | 111 | 0 | 0 | 18.8717 | 53.7118
984139 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516139472 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 20:18:13 | 26.03.2019 20:53:00 | 0.57972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8986 | 0 | 0
984145 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_457454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 20:45:28 | 26.03.2019 22:06:00 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 148.9864
984157 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 21:17:54 | 26.03.2019 21:57:00 | 0.65167 | 0 | 0 | 18 | 94 | 0 | 0 | 11.7301 | 61.257
984160 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221136 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 21:23:27 | 26.03.2019 22:05:00 | 0.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6925 | 0 | 0
984162 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20234 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 21:29:09 | 26.03.2019 22:19:00 | 0.83083 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 249.249 | 0 | 0
984174 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 22:59:27 | 26.03.2019 23:46:00 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77583
984177 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_70182 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 23:02:44 | 27.03.2019 01:12:00 | 2.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1544 | 0 | 0
984178 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4135 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 22:55:24 | 27.03.2019 01:06:00 | 2.1767 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 2.1767 | 115.3635
984196 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_344240 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 02:01:41 | 27.03.2019 02:58:00 | 0.93861 | 1 | 2846 | 6 | 159 | 0.93861 | 2671.2841 | 5.6317 | 149.239
984218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 06:45:46 | 27.03.2019 07:18:00 | 0.53722 | 1 | 433 | 6 | 5 | 0.53722 | 232.6163 | 3.2233 | 2.6861
984233 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 07:34:37 | 27.03.2019 08:16:00 | 0.68972 | 0 | 0 | 71 | 7604 | 0 | 0 | 48.9701 | 5244.6309
984246 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_62819 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 08:16:43 | 27.03.2019 09:49:00 | 1.5381 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2284 | 0 | 0
984251 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2019 08:24:01 | 27.03.2019 09:42:00 | 1.2997 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.2997 | 0 | 10.3978
984254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 08:27:27 | 27.03.2019 10:10:00 | 1.7092 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.51 | 0 | 0
984255 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_15575 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2019 08:28:53 | 27.03.2019 10:46:00 | 2.2853 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 9.1411 | 219.3869
984274 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580174742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 08:58:16 | 27.03.2019 10:27:00 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4789
984285 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4675 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 09:07:37 | 27.03.2019 09:51:00 | 0.72306 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 309.4697 | 0 | 0
984294 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516198248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 09:19:35 | 27.03.2019 12:03:00 | 2.7236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7236
984301 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_83003 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 09:26:27 | 27.03.2019 11:04:00 | 1.6258 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5033 | 0
984308 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_34880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 09:11:16 | 27.03.2019 10:10:00 | 0.97889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9578 | 0 | 0
984309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_68612 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2019 09:42:40 | 27.03.2019 11:06:00 | 1.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 0 | 0
984318 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_381466 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 09:46:32 | 27.03.2019 16:09:00 | 6.3744 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 146.6121
984338 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_58399 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 10:12:38 | 27.03.2019 13:56:00 | 3.7228 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.9506
984366 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 10:41:48 | 27.03.2019 15:25:00 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.2
984377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_31027 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 10:49:22 | 27.03.2019 18:06:00 | 7.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2772 | 0 | 0
984380 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61440 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 10:54:52 | 27.03.2019 15:34:00 | 4.6522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6522 | 0 | 0
984381 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580301689 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 10:56:52 | 27.03.2019 11:37:00 | 0.66889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66889 | 0 | 0
984407 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_10829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2019 11:01:56 | 27.03.2019 11:15:00 | 0.21778 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.5823
984423 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_333510 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 11:07:04 | 27.03.2019 11:29:00 | 0.36556 | 0 | 0 | 11 | 1251 | 0 | 0 | 4.0212 | 457.3156
984447 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88649635 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 11:23:47 | 27.03.2019 11:56:00 | 0.53694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53694
984456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_138715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2019 11:27:57 | 27.03.2019 14:19:00 | 2.8508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8508
984467 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26810 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 11:40:05 | 27.03.2019 12:09:00 | 0.48194 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 63.6161
984476 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_22311 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 11:46:41 | 27.03.2019 13:47:00 | 2.0053 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0158 | 0
984487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_158316 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 12:09:17 | 27.03.2019 13:48:00 | 1.6453 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 875.289 | 0 | 0
984517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_390315 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 12:19:44 | 27.03.2019 16:19:00 | 3.9878 | 0 | 303 | 2 | 113 | 0 | 1208.2973 | 7.9756 | 450.6191
984519 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 12:45:24 | 27.03.2019 15:06:00 | 2.3433 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 91.3899 | 0
984522 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_12702 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2019 12:31:09 | 27.03.2019 15:35:00 | 3.0642 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 389.1496 | 0 | 0
984524 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 12:48:47 | 27.03.2019 14:37:00 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 319.239
984527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1545 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 12:54:00 | 27.03.2019 13:14:00 | 0.33333 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 43.6662 | 0 | 0
984554 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38149 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 13:30:58 | 27.03.2019 16:02:00 | 2.5172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5172
984555 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580263391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 13:29:17 | 27.03.2019 15:16:00 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7786
984566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 13:49:23 | 27.03.2019 17:18:00 | 3.4769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9539
984572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516167380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 13:51:03 | 27.03.2019 15:58:00 | 2.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1158 | 0 | 0
984578 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 13:59:43 | 27.03.2019 15:11:00 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 59.403
984582 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516041092 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 13:59:14 | 27.03.2019 15:17:00 | 1.2961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5922 | 0 | 0
984584 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGDIREK_112517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 14:05:04 | 27.03.2019 15:43:00 | 1.6322 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 189.3375 | 0 | 0
984597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_264946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 14:23:01 | 27.03.2019 17:28:05 | 3.0844 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 1375.6602 | 0 | 0
984606 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580313239 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 14:23:48 | 27.03.2019 15:26:00 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0367
984617 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 14:37:17 | 27.03.2019 15:07:00 | 0.49528 | 0 | 0 | 7 | 1504 | 0 | 0 | 3.467 | 744.9011
984632 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580298591 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 14:52:57 | 27.03.2019 15:52:00 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98417
984708 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580274378 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 14:48:41 | 27.03.2019 17:12:00 | 2.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 | 0 | 0
984724 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 15:34:19 | 27.03.2019 17:13:00 | 1.6447 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 156.2484
984769 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 16:13:38 | 27.03.2019 16:44:00 | 0.50611 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 135.1314 | 0 | 0
984774 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17759 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 15:53:23 | 27.03.2019 17:11:00 | 1.2936 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 162.9949
984795 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 16:40:31 | 27.03.2019 17:20:00 | 0.65806 | 0 | 12 | 0 | 59 | 0 | 7.8967 | 0 | 38.8255
984808 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 15:29:58 | 27.03.2019 18:55:00 | 3.4172 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 239.2054
984811 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2227449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 16:50:59 | 27.03.2019 17:08:00 | 0.28361 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.0903
984816 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_337979 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 16:12:16 | 27.03.2019 18:04:00 | 1.8622 | 0 | 0 | 9 | 122 | 0 | 0 | 16.76 | 227.1908
984844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265771 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 17:17:03 | 27.03.2019 18:06:00 | 0.81583 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 101.9788 | 0 | 0
984845 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41139 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 17:19:27 | 27.03.2019 20:09:00 | 2.8258 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.955 | 0
984849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516341715 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 17:27:08 | 27.03.2019 19:03:00 | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5978
984850 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122315 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 17:28:07 | 27.03.2019 19:24:00 | 1.9314 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 0 | 3.8628 | 330.2677
984862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_135382 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 17:43:09 | 27.03.2019 18:08:00 | 0.41417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41417 | 0 | 0
984864 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224643 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 17:43:43 | 27.03.2019 18:41:00 | 0.95472 | 0 | 0 | 2 | 407 | 0 | 0 | 1.9094 | 388.571
984882 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88634765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 18:03:28 | 27.03.2019 21:46:00 | 3.7089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7089
984891 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580313349 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 18:12:07 | 27.03.2019 18:25:00 | 0.21472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21472 | 0 | 0
984894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100396 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 18:14:45 | 27.03.2019 18:51:00 | 0.60417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60417 | 0 | 0
984911 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580238701 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 18:33:45 | 27.03.2019 19:13:00 | 0.65417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.1584 | 0 | 0
985003 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 19:10:04 | 27.03.2019 19:30:00 | 0.33222 | 0 | 0 | 271 | 443 | 0 | 0 | 90.0316 | 147.1735
985007 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 19:21:55 | 27.03.2019 23:28:09 | 4.1039 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 865.9208
985012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3189 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 19:23:14 | 27.03.2019 20:09:00 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28.2229
985015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13397 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 19:20:21 | 27.03.2019 19:38:00 | 0.29417 | 4 | 457 | 0 | 0 | 1.1767 | 134.4357 | 0 | 0
985019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100396 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 19:27:39 | 27.03.2019 19:46:00 | 0.30583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30583 | 0 | 0
985035 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_12457 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 19:48:55 | 27.03.2019 20:13:00 | 0.40139 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 112.3892 | 0 | 0
985049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_354348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 20:34:50 | 27.03.2019 22:15:00 | 1.6694 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0166 | 0
985051 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 20:31:19 | 27.03.2019 21:57:00 | 1.4281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4281 | 0 | 0
985076 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124610 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 23:11:04 | 27.03.2019 23:38:06 | 0.45056 | 0 | 0 | 55 | 3843 | 0 | 0 | 24.7808 | 1731.5021
985077 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_95115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2019 23:13:16 | 28.03.2019 01:37:00 | 2.3956 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1867
985086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2019 23:54:22 | 28.03.2019 01:12:00 | 1.2939 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 104.8051 | 0 | 0
985088 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516263115 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 00:16:43 | 28.03.2019 02:01:00 | 1.7381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7381 | 0 | 0
985094 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392497 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 01:58:37 | 28.03.2019 02:52:00 | 0.88972 | 0 | 0 | 156 | 1373 | 0 | 0 | 138.7963 | 1221.5856
985105 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_298868 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 04:43:20 | 28.03.2019 08:57:00 | 4.2278 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 135.289 | 0
985114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 06:41:42 | 28.03.2019 07:46:00 | 1.0717 | 2 | 681 | 7 | 1 | 2.1433 | 729.8073 | 7.5017 | 1.0717
985121 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_26320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 07:19:48 | 28.03.2019 09:10:00 | 1.8367 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 170.8103 | 0 | 0
985123 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_327445 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 07:38:48 | 28.03.2019 08:30:00 | 0.85333 | 1 | 1031 | 0 | 3 | 0.85333 | 879.7832 | 0 | 2.56
985150 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_316791 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 08:23:42 | 28.03.2019 09:13:00 | 0.82167 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 305.6612 | 0 | 0
985153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_395847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 08:30:57 | 28.03.2019 08:54:00 | 0.38417 | 0 | 1284 | 0 | 0 | 0 | 493.2743 | 0 | 0
985170 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43525 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 08:59:26 | 28.03.2019 11:01:00 | 2.0261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0522 | 0 | 0
985171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 09:01:27 | 28.03.2019 10:44:00 | 1.7092 | 3 | 134 | 6 | 3 | 5.1275 | 229.0288 | 10.255 | 5.1275
985186 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_14327 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 09:18:47 | 28.03.2019 11:24:00 | 2.0869 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 200.3462 | 0 | 0
985213 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44581 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 09:43:22 | 28.03.2019 11:08:00 | 1.4106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2317 | 0
985219 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41668 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 09:55:49 | 28.03.2019 13:49:00 | 3.8864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8864
985226 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_134382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 09:58:43 | 28.03.2019 10:45:00 | 0.77139 | 1 | 56 | 0 | 2 | 0.77139 | 43.1978 | 0 | 1.5428
985229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315761 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 10:10:09 | 28.03.2019 10:49:00 | 0.6475 | 0 | 0 | 21 | 39 | 0 | 0 | 13.5975 | 25.2525
985235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30526 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 10:15:43 | 28.03.2019 11:20:00 | 1.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0
985244 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_109895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 10:25:30 | 28.03.2019 11:13:00 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79167
985250 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36090 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 10:29:56 | 28.03.2019 11:03:00 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25.3511
985252 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_309695 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 10:28:25 | 28.03.2019 12:41:00 | 2.2097 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.0333 | 0 | 0
985268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580312259 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 10:53:27 | 28.03.2019 11:55:00 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0258
985269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202768 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 10:55:18 | 28.03.2019 11:40:00 | 0.745 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8.195 | 0.745 | 0 | 0
985280 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_83038 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 10:59:56 | 28.03.2019 12:37:00 | 1.6178 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.6178 | 11.3245
985302 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516073484 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 11:02:54 | 28.03.2019 16:26:00 | 5.385 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.77
985311 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_325282 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2019 11:08:21 | 28.03.2019 11:33:00 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 21.774
985314 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516240123 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 10:57:10 | 28.03.2019 12:13:00 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2639
985333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_54303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 11:21:58 | 28.03.2019 13:34:00 | 2.2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2006 | 0 | 0
985343 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516136499 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 11:26:22 | 28.03.2019 12:14:00 | 0.79389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79389
985345 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_275954 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 11:29:05 | 28.03.2019 14:01:00 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1916
985355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 11:31:32 | 28.03.2019 12:24:00 | 0.87444 | 6 | 327 | 15 | 23 | 5.2466 | 285.9419 | 13.1166 | 20.1121
985362 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_138312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2019 12:08:32 | 28.03.2019 12:17:00 | 0.14111 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 20.6021
985365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2019 11:03:05 | 28.03.2019 12:12:00 | 1.1486 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 121.7527 | 0 | 0
985400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_33808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 12:24:52 | 28.03.2019 13:59:00 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5689
985404 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_3240 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 12:28:58 | 28.03.2019 13:27:00 | 0.96722 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.1971 | 0 | 0
985413 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 12:38:54 | 28.03.2019 14:15:00 | 1.6017 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 108.9136 | 0 | 3.2033
985420 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_11984 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2019 12:38:47 | 28.03.2019 13:55:00 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.5678
985423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516111761 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 12:36:14 | 28.03.2019 14:46:00 | 2.1628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6511 | 0 | 0
985426 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_145450 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 12:49:58 | 28.03.2019 14:15:00 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.5961
985437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_313485 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 12:56:01 | 28.03.2019 13:52:00 | 0.93306 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 2640.5598 | 0 | 0
985465 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 12:59:46 | 28.03.2019 13:52:00 | 0.87056 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 6.0939 | 178.4648
985484 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 13:51:43 | 28.03.2019 15:26:59 | 1.5878 | 0 | 0 | 10 | 235 | 0 | 0 | 15.8778 | 373.1283
985491 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_347114 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 13:42:20 | 28.03.2019 16:37:00 | 2.9111 | 0 | 0 | 127 | 2316 | 0 | 0 | 369.711 | 6742.1308
985511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263638 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 14:12:42 | 28.03.2019 14:56:00 | 0.72167 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 255.4712 | 0 | 0
985514 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375738 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 14:05:14 | 28.03.2019 15:01:00 | 0.92944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6472 | 0 | 0
985526 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 14:20:49 | 28.03.2019 15:27:00 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1031
985532 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43442 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 14:14:07 | 28.03.2019 17:58:00 | 3.7314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7314
985557 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516065261 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 14:33:33 | 28.03.2019 17:11:00 | 2.6242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6242
985576 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_222 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2019 14:50:46 | 28.03.2019 16:37:00 | 1.7706 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3939 | 0
985585 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 14:53:36 | 28.03.2019 16:27:00 | 1.5567 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 179.0171 | 0 | 0
985589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52241 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 15:01:48 | 28.03.2019 17:19:00 | 2.2867 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 139.4869
985591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_88156 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 15:01:25 | 28.03.2019 17:15:00 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 164.7529
985636 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_374353 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 15:00:15 | 28.03.2019 16:07:00 | 1.1125 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.15 | 0
985638 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_258541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 15:00:14 | 28.03.2019 15:47:00 | 0.77944 | 0 | 0 | 9 | 516 | 0 | 0 | 7.015 | 402.191
985684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182038 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 15:39:01 | 28.03.2019 16:13:00 | 0.56639 | 6 | 0 | 98 | 21 | 3.3983 | 0 | 55.5062 | 11.8942
985686 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8622664 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 15:46:24 | 28.03.2019 17:59:00 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.21
985689 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 15:48:13 | 28.03.2019 16:29:00 | 0.67972 | 0 | 414 | 0 | 2 | 0 | 281.4041 | 0 | 1.3594
985695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88630845 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 15:56:18 | 28.03.2019 17:24:00 | 1.4617 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0017 | 0 | 0
985699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338871 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 15:55:41 | 28.03.2019 17:45:00 | 1.8219 | 11 | 137 | 138 | 692 | 20.0413 | 249.6058 | 251.4277 | 1260.7825
985700 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91748 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 15:47:00 | 28.03.2019 17:29:00 | 1.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0
985724 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516447908 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 16:22:40 | 28.03.2019 18:34:00 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1889
985738 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580303880 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 16:33:49 | 28.03.2019 17:18:00 | 0.73639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73639
985780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516348306 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 17:10:51 | 28.03.2019 17:50:00 | 0.6525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6525
985784 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516292307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 17:12:05 | 28.03.2019 17:54:00 | 0.69861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3972 | 0 | 0
985793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2047 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 17:11:22 | 28.03.2019 18:48:00 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80.528
985794 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 16:51:59 | 28.03.2019 18:45:00 | 1.8836 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.6033 | 0
985816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_74640 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 17:35:43 | 28.03.2019 19:11:00 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5881
985819 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580267333 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 17:37:20 | 28.03.2019 23:15:06 | 5.6294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6294
985839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516066019 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 17:52:58 | 28.03.2019 18:50:00 | 0.95056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95056 | 0 | 0
985842 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1945 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 17:54:12 | 28.03.2019 18:28:00 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 52.3897
985847 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2019 17:48:56 | 28.03.2019 18:05:00 | 0.26778 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17.9413 | 0 | 0
985855 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580244058 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 18:03:31 | 28.03.2019 18:20:00 | 0.27472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54944 | 0 | 0
985890 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10471 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 18:24:32 | 28.03.2019 18:49:00 | 0.40778 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 72.9926 | 0 | 0
985900 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_95115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 18:42:53 | 28.03.2019 21:05:00 | 2.3686 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1058
985907 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516258699 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 18:50:05 | 28.03.2019 20:04:00 | 1.2319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6958 | 0 | 0
985909 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_95849 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 18:53:17 | 28.03.2019 19:08:00 | 0.24528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49056 | 0
985982 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_44617 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 19:13:10 | 28.03.2019 20:36:00 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7084
985995 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13577 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 19:31:33 | 28.03.2019 20:24:00 | 0.87417 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 322.5687 | 0 | 0
985999 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516419604 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 19:31:39 | 28.03.2019 21:15:00 | 1.7225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1675 | 0 | 0
986001 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_87525 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 19:45:34 | 28.03.2019 20:57:00 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 86.9109
986011 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 20:00:59 | 28.03.2019 21:26:00 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 383.9907
986024 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 20:32:10 | 28.03.2019 22:38:00 | 2.0972 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 188.7498 | 0 | 0
986026 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516354673 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 20:40:27 | 28.03.2019 21:01:00 | 0.3425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
986038 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 21:01:37 | 29.03.2019 00:54:00 | 3.8731 | 0 | 0 | 20 | 1300 | 0 | 0 | 77.4612 | 5034.978
986039 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 21:11:18 | 28.03.2019 23:37:04 | 2.4294 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 276.9562 | 3680.6016
986045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_152994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 21:33:54 | 28.03.2019 23:06:00 | 1.535 | 0 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 3209.685 | 0 | 0
986060 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6485 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2019 23:06:41 | 28.03.2019 23:31:20 | 0.41083 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 69.8411 | 0 | 0
986071 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516368754 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2019 23:50:06 | 29.03.2019 00:40:00 | 0.83167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83167 | 0 | 0
986073 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092531 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 00:04:59 | 29.03.2019 00:20:00 | 0.25028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25028 | 0 | 0
986082 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 00:26:10 | 29.03.2019 01:42:00 | 1.2639 | 0 | 0 | 15 | 268 | 0 | 0 | 18.9583 | 338.7225
986083 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_388443 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 00:37:40 | 29.03.2019 03:36:00 | 2.9722 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 130.7777
986087 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 00:44:40 | 29.03.2019 02:34:00 | 1.8222 | 0 | 0 | 100 | 434 | 0 | 0 | 182.222 | 790.8435
986093 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516068374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 01:03:49 | 29.03.2019 01:41:00 | 0.61972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8592 | 0 | 0
986094 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 01:01:50 | 29.03.2019 06:31:00 | 5.4861 | 4 | 21 | 104 | 52 | 21.9444 | 115.2083 | 570.5554 | 285.2777
986101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_285998 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 01:22:20 | 29.03.2019 03:41:00 | 2.3111 | 0 | 0 | 328 | 248 | 0 | 0 | 758.0441 | 573.1553
986103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 01:30:39 | 29.03.2019 03:08:00 | 1.6225 | 8 | 461 | 0 | 0 | 12.98 | 747.9725 | 0 | 0
986105 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 01:45:58 | 29.03.2019 02:46:00 | 1.0006 | 0 | 0 | 32 | 496 | 0 | 0 | 32.0179 | 496.2778
986110 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 00:45:22 | 29.03.2019 02:38:00 | 1.8772 | 0 | 0 | 22 | 345 | 0 | 0 | 41.2988 | 647.6409
986111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328473 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 02:19:49 | 29.03.2019 03:30:00 | 1.1697 | 2 | 1677 | 0 | 0 | 2.3394 | 1961.6204 | 0 | 0
986119 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 02:34:25 | 29.03.2019 03:02:00 | 0.45972 | 0 | 0 | 6 | 382 | 0 | 0 | 2.7583 | 175.613
986120 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_89135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 02:40:49 | 29.03.2019 04:00:00 | 1.3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 | 0 | 0
986126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 03:27:45 | 29.03.2019 04:33:00 | 1.0875 | 12 | 344 | 1 | 0 | 13.05 | 374.1 | 1.0875 | 0
986127 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 06:07:02 | 29.03.2019 10:03:00 | 3.9328 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 759.0265 | 0
986130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_138025 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 04:03:59 | 29.03.2019 05:19:00 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.7553
986132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_131593 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 03:31:22 | 29.03.2019 05:46:00 | 2.2439 | 0 | 0 | 22 | 1307 | 0 | 0 | 49.3656 | 2932.7642
986134 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 04:23:57 | 29.03.2019 07:28:00 | 3.0675 | 0 | 0 | 92 | 1900 | 0 | 0 | 282.21 | 5828.25
986136 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 04:38:37 | 29.03.2019 05:57:00 | 1.3064 | 0 | 0 | 1 | 884 | 0 | 0 | 1.3064 | 1154.8488
986139 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 04:52:29 | 29.03.2019 08:13:00 | 3.3419 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 116.9679 | 0
986141 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_273283 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 04:40:54 | 29.03.2019 08:37:00 | 3.935 | 0 | 0 | 102 | 1040 | 0 | 0 | 401.37 | 4092.4
986144 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380909 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 05:11:23 | 29.03.2019 07:34:00 | 2.3769 | 0 | 0 | 78 | 61 | 0 | 0 | 185.4013 | 144.9933
986147 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 05:27:33 | 29.03.2019 07:35:00 | 2.1242 | 4 | 0 | 115 | 83 | 8.4967 | 0 | 244.2796 | 176.3061
986150 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 04:45:21 | 29.03.2019 06:34:00 | 1.8108 | 2 | 541 | 7 | 0 | 3.6217 | 979.659 | 12.6758 | 0
986152 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 05:49:49 | 29.03.2019 07:19:00 | 1.4864 | 0 | 0 | 133 | 552 | 0 | 0 | 197.6899 | 820.4873
986154 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 06:00:30 | 29.03.2019 07:31:00 | 1.5083 | 0 | 0 | 100 | 434 | 0 | 0 | 150.833 | 654.6152
986160 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 06:20:43 | 29.03.2019 07:39:00 | 1.3047 | 0 | 81 | 34 | 209 | 0 | 105.6823 | 44.3605 | 272.6865
986164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92628 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 06:57:33 | 29.03.2019 08:44:00 | 1.7742 | 0 | 0 | 24 | 583 | 0 | 0 | 42.5801 | 1034.3411
986165 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_42004 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 07:08:34 | 29.03.2019 10:03:00 | 2.9072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9072
986168 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 07:17:44 | 29.03.2019 08:44:00 | 1.4378 | 0 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 11.5022 | 73.3268
986170 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7192 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 06:27:57 | 29.03.2019 10:49:00 | 4.3508 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.8591 | 0
986171 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6078 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 06:42:50 | 29.03.2019 08:19:00 | 1.6028 | 0 | 154 | 0 | 9 | 0 | 246.8281 | 0 | 14.425
986176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_25555 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 07:29:52 | 29.03.2019 09:26:00 | 1.9356 | 0 | 0 | 124 | 265 | 0 | 0 | 240.0094 | 512.9234
986180 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516424627 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 07:35:15 | 29.03.2019 09:15:00 | 1.6625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0
986182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361944 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 07:35:40 | 29.03.2019 09:38:00 | 2.0389 | 0 | 0 | 5 | 664 | 0 | 0 | 10.1944 | 1353.823
986183 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127211 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 07:37:06 | 29.03.2019 09:55:00 | 2.2983 | 0 | 0 | 62 | 60 | 0 | 0 | 142.4965 | 137.8998
986186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175838 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 07:40:28 | 29.03.2019 09:40:00 | 1.9922 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 79.6888 | 3.9844
986199 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:03:08 | 29.03.2019 10:29:00 | 2.4311 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 498.3775
986200 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:05:21 | 29.03.2019 08:53:00 | 0.79417 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 30.1785 | 440.7643
986206 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280710 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:13:51 | 29.03.2019 09:26:00 | 1.2025 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9.62 | 10.8225
986208 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516158790 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 07:59:43 | 29.03.2019 12:41:00 | 4.6881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6881
986210 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_2081 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:15:19 | 29.03.2019 09:21:00 | 1.0947 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 110.5667 | 0 | 0
986215 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184956 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:16:05 | 29.03.2019 09:55:00 | 1.6486 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.5388 | 0
986224 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:29:50 | 29.03.2019 10:07:00 | 1.6194 | 4 | 0 | 115 | 83 | 6.4778 | 0 | 186.2356 | 134.4135
986228 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:37:07 | 29.03.2019 08:53:00 | 0.26472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26472 | 0 | 0
986229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:36:53 | 29.03.2019 09:08:00 | 0.51861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0744 | 0 | 0
986237 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_153491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:05:13 | 29.03.2019 09:50:00 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 85.5731
986238 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_314104 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:49:52 | 29.03.2019 10:37:00 | 1.7856 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1.7856 | 33.9256
986239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_141429 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:51:01 | 29.03.2019 09:55:00 | 1.0664 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 783.7966 | 0 | 0
986242 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320191 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:51:52 | 29.03.2019 09:35:00 | 0.71889 | 3 | 222 | 0 | 0 | 2.1567 | 159.5936 | 0 | 0
986249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 08:54:24 | 29.03.2019 10:35:00 | 1.6767 | 0 | 0 | 72 | 912 | 0 | 0 | 120.7202 | 1529.123
986256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78207 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:00:13 | 29.03.2019 11:16:00 | 2.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2631 | 0 | 0
986257 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_164526 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:05:52 | 29.03.2019 09:49:00 | 0.71889 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0645 | 0
986262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:02:00 | 29.03.2019 11:24:00 | 2.3667 | 6 | 0 | 31 | 1348 | 14.2 | 0 | 73.3668 | 3190.2712
986264 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:02:02 | 29.03.2019 09:49:00 | 0.78278 | 3 | 1112 | 0 | 1 | 2.3483 | 870.4514 | 0 | 0.78278
986271 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516328794 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:09:09 | 29.03.2019 14:05:00 | 4.9308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9308
986272 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516335754 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:13:47 | 29.03.2019 14:00:00 | 4.7703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7703
986273 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516335754 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:12:29 | 29.03.2019 14:09:00 | 4.9419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9419
986274 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_111326 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:09:28 | 29.03.2019 10:06:00 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7111
986276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_112237 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:17:06 | 29.03.2019 11:24:00 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.23
986280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_317417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:23:08 | 29.03.2019 11:29:00 | 2.0978 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 29.3689 | 16.7822
986283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_309932 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:25:01 | 29.03.2019 09:56:00 | 0.51639 | 7 | 54 | 0 | 0 | 3.6147 | 27.8851 | 0 | 0
986286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:30:33 | 29.03.2019 10:49:00 | 1.3075 | 1 | 0 | 11 | 133 | 1.3075 | 0 | 14.3825 | 173.8975
986288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_2081 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:33:14 | 29.03.2019 10:03:00 | 0.49611 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 50.1071 | 0 | 0
986293 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580284465 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:34:40 | 29.03.2019 10:06:00 | 0.52222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52222
986300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516105644 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:38:45 | 29.03.2019 10:16:00 | 0.62083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
986306 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40004 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:42:52 | 29.03.2019 10:12:00 | 0.48556 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3123
986312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26096 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:46:28 | 29.03.2019 11:00:00 | 1.2256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 0 | 0
986315 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580314662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:53:23 | 29.03.2019 10:23:00 | 0.49361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49361 | 0 | 0
986316 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516085112 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:52:45 | 29.03.2019 10:58:00 | 1.0875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0
986325 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516140283 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:59:34 | 29.03.2019 11:39:00 | 1.6572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6572
986331 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11307 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:05:36 | 29.03.2019 13:27:00 | 3.3567 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 228.2536
986334 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338215 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:06:10 | 29.03.2019 12:03:00 | 1.9472 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.3139 | 0
986339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_20006 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:08:09 | 29.03.2019 10:43:00 | 0.58083 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.8798
986340 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:09:09 | 29.03.2019 11:12:00 | 1.0475 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 31.425 | 26.1875
986345 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_41589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:11:19 | 29.03.2019 11:07:00 | 0.92806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8561 | 0 | 0
986351 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516292148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:18:37 | 29.03.2019 12:01:00 | 1.7064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7064 | 0 | 0
986354 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_122132 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:21:09 | 29.03.2019 17:02:00 | 6.6808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6808 | 0 | 0
986356 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617166 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:29:01 | 29.03.2019 14:35:00 | 4.0997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0997
986357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:30:20 | 29.03.2019 12:02:00 | 1.5278 | 0 | 0 | 88 | 319 | 0 | 0 | 134.4446 | 487.3618
986358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 09:41:19 | 29.03.2019 11:22:00 | 1.6781 | 0 | 0 | 18 | 910 | 0 | 0 | 30.2051 | 1527.0346
986359 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516185834 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:32:21 | 29.03.2019 11:23:00 | 0.84417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5325 | 0 | 0
986360 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_40160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:03:38 | 29.03.2019 13:15:00 | 3.1894 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 92.4938 | 0
986372 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:47:27 | 29.03.2019 11:05:00 | 0.2925 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 256.23 | 0 | 0
986384 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_264734 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 11:00:37 | 29.03.2019 11:38:00 | 0.62306 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 222.4324 | 0 | 0
986385 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516236896 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 10:57:06 | 29.03.2019 11:59:00 | 1.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0
986397 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_54852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 11:09:22 | 29.03.2019 11:50:00 | 0.67722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3544 | 0 | 0
986400 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 11:12:01 | 29.03.2019 12:16:00 | 1.0664 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 934.1576 | 0 | 0
986405 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 11:17:16 | 29.03.2019 13:07:00 | 1.8289 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 69.4978 | 0
986409 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516263662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 11:23:20 | 29.03.2019 12:47:00 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3944
986411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_112237 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 11:28:49 | 29.03.2019 15:34:00 | 4.0864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1728
986435 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 11:38:22 | 29.03.2019 12:28:00 | 0.82722 | 0 | 0 | 192 | 31 | 0 | 0 | 158.8262 | 25.6438
986436 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_353085 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 11:50:23 | 29.03.2019 12:32:00 | 0.69361 | 0 | 523 | 0 | 1 | 0 | 362.758 | 0 | 0.69361
986446 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_393520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 11:56:10 | 29.03.2019 15:16:00 | 3.3306 | 0 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 26.6445 | 166.528
986455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_280196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 12:12:12 | 29.03.2019 12:59:00 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8
986471 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580273304 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2019 00:17:53 | 26.03.2019 02:12:00 | 1.9019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7058 | 0 | 0
986479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 12:35:39 | 29.03.2019 13:15:00 | 0.65583 | 6 | 11829 | 70 | 2628 | 3.935 | 7757.8131 | 45.9081 | 1723.5212
986487 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88646459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 12:48:15 | 29.03.2019 13:32:00 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72917
986500 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36833 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 13:20:34 | 29.03.2019 15:11:00 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6811
986501 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 13:21:28 | 29.03.2019 14:28:00 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.96
986508 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5999 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 13:38:31 | 29.03.2019 14:54:00 | 1.2581 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 124.5479 | 0 | 0
986509 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_169813 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 13:38:51 | 29.03.2019 15:18:00 | 1.6525 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 23.135 | 51.2275
986511 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516187470 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 13:39:26 | 29.03.2019 14:39:00 | 0.99278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99278 | 0 | 0
986513 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516128594 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 13:44:28 | 29.03.2019 14:48:00 | 1.0589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5889 | 0 | 0
986515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31964 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 13:50:22 | 29.03.2019 14:47:00 | 0.94389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6633 | 0 | 0
986518 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_126247 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 13:55:02 | 29.03.2019 15:09:00 | 1.2328 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 4.9311 | 168.8909
986521 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27438 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 13:59:46 | 29.03.2019 16:17:00 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 391.1146
986524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 13:56:14 | 29.03.2019 16:29:00 | 2.5461 | 4 | 24 | 104 | 52 | 10.1844 | 61.1066 | 264.7954 | 132.3977
986528 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88628729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 14:04:09 | 29.03.2019 14:56:00 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86417
986529 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516228545 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 14:06:41 | 29.03.2019 14:49:00 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70528
986536 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 14:17:12 | 29.03.2019 15:11:00 | 0.89667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0
986542 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516238857 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 14:26:00 | 29.03.2019 14:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25
986547 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580151980 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 14:26:30 | 29.03.2019 17:34:00 | 3.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 0 | 0
986550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_81456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 14:27:33 | 29.03.2019 15:26:00 | 0.97417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 0 | 0
986553 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_95115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 14:13:37 | 29.03.2019 15:48:00 | 1.5731 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7192
986556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_63936 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 14:31:08 | 29.03.2019 15:12:00 | 0.68111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68111 | 0 | 0
986576 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516288097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 14:53:10 | 29.03.2019 15:43:00 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83056
986581 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 14:15:29 | 29.03.2019 15:49:00 | 1.5586 | 0 | 414 | 0 | 2 | 0 | 645.2645 | 0 | 3.1172
986589 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_74724 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 15:00:16 | 29.03.2019 15:21:00 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17.9691
986590 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7930 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 15:00:48 | 29.03.2019 15:50:00 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 123.82
986670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 15:26:59 | 29.03.2019 17:10:00 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.7727
986675 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370229 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 14:27:26 | 29.03.2019 16:28:00 | 2.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 0
986676 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516223258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 15:31:31 | 29.03.2019 16:21:00 | 0.82472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82472
986678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516315514 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 15:35:22 | 29.03.2019 15:50:00 | 0.24389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24389
986690 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580284465 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 15:55:48 | 29.03.2019 17:15:00 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32
986700 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_152581 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 14:52:12 | 29.03.2019 17:46:00 | 2.8967 | 0 | 0 | 167 | 60 | 0 | 0 | 483.7439 | 173.8002
986720 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_7803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 16:14:58 | 29.03.2019 17:24:00 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.0224
986729 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516371229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 16:17:15 | 29.03.2019 17:00:00 | 0.7125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0
986730 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516088614 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 16:17:41 | 29.03.2019 17:40:00 | 1.3719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7439 | 0 | 0
986734 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31964 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 16:20:06 | 29.03.2019 16:57:00 | 0.615 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 0
986735 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5703 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 16:21:13 | 29.03.2019 18:47:00 | 2.4297 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 77.751
986752 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3452 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 16:34:55 | 29.03.2019 19:39:00 | 3.0681 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 411.12
986753 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516398808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 16:33:42 | 29.03.2019 16:58:00 | 0.405 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
986755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_354027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 16:36:00 | 29.03.2019 17:17:00 | 0.68333 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 390.1814 | 0 | 0
986763 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94348 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 16:45:56 | 29.03.2019 17:02:59 | 0.28417 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 35.5213
986767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 16:46:34 | 29.03.2019 19:53:00 | 3.1072 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 469.1902
986779 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580314662 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 17:02:12 | 29.03.2019 18:40:00 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
986789 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 17:07:31 | 29.03.2019 17:58:00 | 0.84139 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.1314 | 0 | 0
986793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 16:33:14 | 29.03.2019 18:53:00 | 2.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3294 | 0 | 0
986798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_70025 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 17:11:46 | 29.03.2019 19:57:00 | 2.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7539 | 0 | 0
986799 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_189812 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 17:16:23 | 29.03.2019 17:33:29 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 41.04
986820 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_282542 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 17:37:56 | 29.03.2019 18:26:00 | 0.80111 | 1 | 530 | 1 | 6 | 0.80111 | 424.5883 | 0.80111 | 4.8067
986843 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_95861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 18:10:52 | 29.03.2019 18:55:00 | 0.73556 | 2 | 2372 | 20 | 3149 | 1.4711 | 1744.7483 | 14.7112 | 2316.2784
986855 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35907 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 18:23:45 | 29.03.2019 19:07:00 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 78.5705
986859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12855 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 18:33:25 | 29.03.2019 19:09:00 | 0.59306 | 0 | 0 | 78 | 61 | 0 | 0 | 46.2587 | 36.1767
986863 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580214117 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 17:39:34 | 29.03.2019 19:18:00 | 1.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6406 | 0 | 0
986865 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516402013 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 18:39:45 | 29.03.2019 19:17:00 | 0.62083 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.454 | 0 | 0
986866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_88141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 18:34:11 | 29.03.2019 19:52:00 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 156.9297
986916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364451 , KONYA_HUCRE_364456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 18:43:21 | 29.03.2019 21:07:00 | 2.3942 | 0 | 0 | 216 | 602 | 0 | 0 | 517.1407 | 1441.2903
986920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_70554 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 19:23:39 | 29.03.2019 20:17:00 | 0.88917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88917 | 0 | 0
986921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80605 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 19:26:50 | 29.03.2019 20:10:00 | 0.71944 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 58.9941
986925 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11307 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 19:28:43 | 29.03.2019 20:19:00 | 0.83806 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 56.9881
986930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 19:38:03 | 29.03.2019 20:02:00 | 0.39917 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7942 | 0
986937 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_25555 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2019 19:49:04 | 29.03.2019 22:03:00 | 2.2322 | 0 | 0 | 124 | 265 | 0 | 0 | 276.7953 | 591.5383
986959 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 20:29:57 | 29.03.2019 22:49:00 | 2.3175 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 11.5875 | 194.67
986961 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 20:43:06 | 29.03.2019 21:33:00 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 109.7804
986965 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 20:51:21 | 29.03.2019 21:09:00 | 0.29417 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 19.7094 | 0 | 0.88251
986971 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11889 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 21:09:32 | 29.03.2019 22:02:00 | 0.87444 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.6099
986977 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43398 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 21:05:35 | 29.03.2019 22:12:00 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7486
986978 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 21:33:01 | 29.03.2019 23:24:28 | 1.8575 | 0 | 0 | 1 | 884 | 0 | 0 | 1.8575 | 1642.03
986983 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33987 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 20:24:17 | 29.03.2019 23:30:51 | 3.1094 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 149.2531
986985 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_40449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 21:51:47 | 29.03.2019 22:16:00 | 0.40361 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 33.4996
986986 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14039 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 21:56:16 | 29.03.2019 23:25:31 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 110.075
986987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_84482 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 21:56:52 | 29.03.2019 23:20:44 | 1.3978 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7845 | 0 | 0
986988 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 22:00:04 | 29.03.2019 22:32:00 | 0.53222 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 46.8354
986989 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60326 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 22:02:57 | 30.03.2019 00:01:00 | 1.9675 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.935 | 0 | 3.935
986990 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_23580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 22:03:44 | 29.03.2019 23:35:18 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.9439
986994 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60937 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 22:21:58 | 29.03.2019 23:07:00 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5078
986998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7907 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 22:31:12 | 29.03.2019 22:58:00 | 0.44667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.8468 | 0 | 0
986999 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_67250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 22:36:01 | 29.03.2019 23:33:20 | 0.95528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95528 | 0 | 0
987002 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 22:59:48 | 29.03.2019 23:55:14 | 0.92389 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 49.8901
987004 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3493 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 23:05:48 | 30.03.2019 01:02:00 | 1.9367 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69.7201
987008 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 23:24:16 | 30.03.2019 00:11:00 | 0.77889 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32.7134
987015 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2019 23:30:15 | 30.03.2019 00:16:00 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 67.1
987017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_38760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 00:13:11 | 30.03.2019 00:54:00 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.6873
987020 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_52986 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 00:32:23 | 30.03.2019 02:06:00 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5603
987023 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 01:04:47 | 30.03.2019 02:04:00 | 0.98694 | 1 | 1 | 23 | 337 | 0.98694 | 0.98694 | 22.6996 | 332.5988
987026 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 01:59:20 | 30.03.2019 02:39:00 | 0.66111 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6111 | 0 | 0 | 0
987033 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322273 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 03:20:32 | 30.03.2019 07:00:00 | 3.6578 | 0 | 12 | 8 | 1618 | 0 | 43.8934 | 29.2622 | 5918.288
987034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_297202 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 03:25:38 | 30.03.2019 05:44:00 | 2.3061 | 0 | 0 | 126 | 82 | 0 | 0 | 290.5699 | 189.101
987035 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60937 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 03:36:05 | 30.03.2019 04:45:00 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.0805
987039 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 04:10:40 | 30.03.2019 05:48:00 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6222
987042 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_8855 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 06:01:24 | 30.03.2019 09:04:00 | 3.0433 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 261.7264
987050 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 06:39:56 | 30.03.2019 09:35:00 | 2.9178 | 0 | 133 | 1 | 595 | 0 | 388.0647 | 2.9178 | 1736.0791
987052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69927 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 06:40:22 | 30.03.2019 07:38:00 | 0.96056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96056 | 0 | 0
987053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 06:41:17 | 30.03.2019 09:03:00 | 2.3619 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 214.9365
987055 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_117516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 06:59:12 | 30.03.2019 08:42:00 | 1.7133 | 0 | 0 | 2 | 478 | 0 | 0 | 3.4267 | 818.9717
987056 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_21141 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 07:06:07 | 30.03.2019 11:09:00 | 4.0481 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1186.0816
987057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319102 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 07:08:28 | 30.03.2019 07:26:00 | 0.29222 | 0 | 34 | 0 | 732 | 0 | 9.9355 | 0 | 213.905
987059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 07:10:48 | 30.03.2019 08:04:00 | 0.88667 | 2 | 1682 | 10 | 866 | 1.7733 | 1491.3789 | 8.8667 | 767.8562
987063 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_2383 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 07:21:26 | 30.03.2019 08:59:00 | 1.6261 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.6527 | 0 | 0
987064 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_7803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 07:21:42 | 30.03.2019 08:54:00 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 61.5332
987065 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580286343 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 07:20:35 | 30.03.2019 09:02:00 | 1.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6903 | 0 | 0
987066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_14563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 07:25:47 | 30.03.2019 09:33:00 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 279.877
987074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_319721 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 07:38:06 | 30.03.2019 09:44:00 | 2.0983 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 598.024 | 0 | 0
987075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34324 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 07:43:20 | 30.03.2019 10:43:00 | 2.9944 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.8888
987079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155336 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 08:13:29 | 30.03.2019 09:42:00 | 1.4753 | 2 | 177 | 0 | 0 | 2.9506 | 261.1246 | 0 | 0
987084 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 08:18:41 | 30.03.2019 09:06:00 | 0.78861 | 0 | 0 | 10 | 786 | 0 | 0 | 7.8861 | 619.8475
987085 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115553 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 08:23:05 | 30.03.2019 11:35:00 | 3.1986 | 0 | 0 | 5 | 93 | 0 | 0 | 15.9931 | 297.4707
987091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_26500 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 08:27:33 | 30.03.2019 10:48:00 | 2.3408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6817
987093 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_27033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 08:32:10 | 30.03.2019 09:18:00 | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.5139
987100 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2019 08:43:52 | 30.03.2019 12:04:00 | 3.3356 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 4136.0944 | 0 | 0
987103 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 08:49:22 | 30.03.2019 12:05:00 | 3.2606 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8239
987105 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27726 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 08:51:43 | 30.03.2019 14:39:00 | 5.7881 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 682.9911
987106 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_28428 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 08:53:36 | 30.03.2019 09:59:19 | 1.0953 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1906 | 0
987109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_280196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 08:55:18 | 30.03.2019 09:30:00 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7833
987111 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3492 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 08:56:48 | 30.03.2019 10:13:00 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.72
987113 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4652 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:00:10 | 30.03.2019 11:48:00 | 2.7972 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 867.1382 | 0 | 0
987114 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393265 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:01:15 | 30.03.2019 10:02:00 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0125
987115 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263475 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:04:54 | 30.03.2019 09:50:00 | 0.75167 | 11 | 5280 | 65 | 157 | 8.2684 | 3968.8176 | 48.8586 | 118.0122
987119 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516358176 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:07:02 | 30.03.2019 10:13:00 | 1.0994 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6961 | 0 | 0
987120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338874 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:08:19 | 30.03.2019 09:35:00 | 0.44472 | 18 | 138 | 314 | 801 | 8.005 | 61.3714 | 139.6421 | 356.2207
987124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_559 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:11:00 | 30.03.2019 10:51:00 | 1.6667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.0001 | 0 | 0
987126 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2853 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:13:37 | 30.03.2019 12:08:00 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 154.0387
987130 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360795 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:21:28 | 30.03.2019 09:34:00 | 0.20889 | 3 | 2575 | 20 | 795 | 0.62667 | 537.8918 | 4.1778 | 166.0676
987137 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_134382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:24:50 | 30.03.2019 11:07:00 | 1.7028 | 1 | 56 | 0 | 2 | 1.7028 | 95.3557 | 0 | 3.4056
987140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:25:56 | 30.03.2019 09:56:00 | 0.50111 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40.0888 | 0 | 0
987142 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_344240 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:20:34 | 30.03.2019 09:37:00 | 0.27389 | 1 | 2846 | 6 | 159 | 0.27389 | 779.4909 | 1.6433 | 43.5485
987152 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_258616 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:37:13 | 30.03.2019 12:04:00 | 2.4464 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1007.9127 | 0 | 0
987174 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_35962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:56:23 | 30.03.2019 11:11:00 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4872
987176 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185570 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:45:08 | 30.03.2019 10:56:00 | 1.1811 | 0 | 0 | 9 | 348 | 0 | 0 | 10.63 | 411.0263
987177 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5342 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:57:16 | 30.03.2019 11:03:00 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.8668
987178 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99227 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 09:57:51 | 30.03.2019 10:56:00 | 0.96917 | 0 | 0 | 3 | 395 | 0 | 0 | 2.9075 | 382.8222
987189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_39537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2019 10:14:33 | 30.03.2019 11:05:00 | 0.84083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84083 | 0 | 0
987191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100902 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 10:14:43 | 30.03.2019 11:38:00 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3881
987218 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1670 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 10:37:09 | 30.03.2019 12:28:00 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 112.6975
987219 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11307 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 10:39:13 | 30.03.2019 12:58:00 | 2.3131 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 157.2881
987220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_192 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 10:37:36 | 30.03.2019 12:27:00 | 1.8233 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 284.4395
987230 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631649 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 10:49:42 | 30.03.2019 11:17:00 | 0.455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
987237 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88625867 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 10:52:35 | 30.03.2019 11:26:00 | 0.55694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1139
987248 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_TRAFOBINATIP_18297 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2019 10:54:53 | 30.03.2019 12:32:00 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 263.8334
987251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57564 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:02:19 | 30.03.2019 13:49:00 | 2.7781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7781 | 0 | 0
987254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516341635 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:03:04 | 30.03.2019 13:50:00 | 2.7822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7822 | 0 | 0
987259 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8622339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:05:43 | 30.03.2019 11:55:00 | 0.82139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82139
987260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_259 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:04:04 | 30.03.2019 12:06:00 | 1.0322 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 70.191 | 0 | 0
987262 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:07:53 | 30.03.2019 11:28:00 | 0.33528 | 0 | 414 | 0 | 2 | 0 | 138.8059 | 0 | 0.67056
987263 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:00:54 | 30.03.2019 11:57:00 | 0.935 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0 | 0
987268 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:09:00 | 30.03.2019 12:20:00 | 1.1833 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 82.8331 | 0 | 3.55
987272 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_54877 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:11:11 | 30.03.2019 13:50:00 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 66.1735
987283 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3967 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 10:36:20 | 30.03.2019 13:05:00 | 2.4778 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 116.4557
987284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69469 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:19:39 | 30.03.2019 12:15:00 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9225
987285 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:09:34 | 30.03.2019 11:45:00 | 0.59056 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 51.9693
987286 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617017 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:20:12 | 30.03.2019 16:12:00 | 4.8633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8633
987290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:21:44 | 30.03.2019 17:09:00 | 5.7878 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 237.299 | 0 | 0
987291 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:21:49 | 30.03.2019 12:36:00 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 51.9284
987304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_147704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:26:45 | 30.03.2019 13:13:00 | 1.7708 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 246.1454 | 0 | 0
987311 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516272461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:33:42 | 30.03.2019 12:06:00 | 0.53833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0
987314 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:36:45 | 30.03.2019 12:22:00 | 0.75417 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 73.1545 | 0 | 0
987319 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61643 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:39:51 | 30.03.2019 12:45:00 | 1.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 0
987322 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:40:44 | 30.03.2019 16:00:00 | 4.3211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6422 | 0 | 0
987323 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_21925 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:39:33 | 30.03.2019 12:46:00 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.215
987329 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_63080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:32:34 | 30.03.2019 13:52:00 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3239
987332 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516244606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:47:12 | 30.03.2019 15:39:00 | 3.8633 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7267
987339 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616960 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:51:00 | 30.03.2019 15:56:00 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0833
987343 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516415998 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:57:12 | 30.03.2019 13:23:00 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
987349 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580320586 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:33:12 | 30.03.2019 14:39:00 | 2.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0967 | 0 | 0
987362 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88637474 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:11:10 | 30.03.2019 14:21:00 | 2.1639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1639 | 0 | 0
987368 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:13:20 | 30.03.2019 13:33:00 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.9
987369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:09:59 | 30.03.2019 14:03:00 | 1.8836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8836
987370 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516329703 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:09:29 | 30.03.2019 13:57:00 | 1.7919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5839
987379 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15979 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:55:48 | 30.03.2019 16:01:00 | 4.0867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0867 | 0
987380 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340525 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 11:57:47 | 30.03.2019 14:41:00 | 2.7203 | 0 | 0 | 10 | 353 | 0 | 0 | 27.2028 | 960.2588
987385 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:23:09 | 30.03.2019 13:52:00 | 1.4808 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9233 | 0
987390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2157 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:24:55 | 30.03.2019 15:45:00 | 3.3347 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 366.8192
987393 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:18:06 | 30.03.2019 13:02:00 | 0.73167 | 0 | 0 | 1 | 619 | 0 | 0 | 0.73167 | 452.9037
987399 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_182240 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:22:04 | 30.03.2019 15:41:00 | 3.3156 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6311 | 0
987410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516249671 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:22:52 | 30.03.2019 13:25:00 | 1.0356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0356
987424 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324006 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:38:06 | 30.03.2019 12:58:00 | 0.33167 | 0 | 0 | 22 | 578 | 0 | 0 | 7.2967 | 191.7053
987434 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340390 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:46:09 | 30.03.2019 20:17:00 | 7.5142 | 0 | 0 | 11 | 756 | 0 | 0 | 82.6559 | 5680.7125
987448 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3111 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:58:04 | 30.03.2019 14:10:00 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.7567
987486 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 13:12:39 | 30.03.2019 14:18:00 | 1.0892 | 8 | 62 | 0 | 6 | 8.7134 | 67.5285 | 0 | 6.535
987491 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_340419 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 13:17:10 | 30.03.2019 14:35:00 | 1.2972 | 0 | 0 | 5 | 388 | 0 | 0 | 6.4861 | 503.3214
987492 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5331 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 13:21:22 | 30.03.2019 15:26:00 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7722
987497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047198 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 13:24:30 | 30.03.2019 15:00:00 | 1.5917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 | 0 | 0
987502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4804 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 13:29:38 | 30.03.2019 16:24:00 | 2.9061 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 235.3949 | 0 | 0
987517 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6566 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 13:33:20 | 30.03.2019 14:53:00 | 1.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3278 | 0 | 0
987527 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 13:40:02 | 30.03.2019 14:06:00 | 0.43278 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3278 | 0 | 0 | 0
987528 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_25617 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:04:22 | 30.03.2019 14:59:00 | 2.9106 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0 | 5.8211 | 334.7144
987530 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516352311 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 13:44:41 | 30.03.2019 15:04:00 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3219
987532 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_99046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 13:54:33 | 30.03.2019 14:57:00 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.1432
987533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_390315 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 12:07:09 | 30.03.2019 17:46:00 | 5.6475 | 0 | 303 | 2 | 113 | 0 | 1711.1925 | 11.295 | 638.1675
987534 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580291313 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 13:53:47 | 30.03.2019 14:26:00 | 0.53694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.0541 | 0 | 0
987542 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365452 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 14:08:47 | 30.03.2019 14:37:00 | 0.47028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 0 | 0
987553 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10933 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 14:22:01 | 30.03.2019 15:08:00 | 0.76639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76639
987590 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_20656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 15:08:32 | 30.03.2019 15:42:00 | 0.55778 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25.6579
987594 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_76965 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 15:12:42 | 30.03.2019 15:41:00 | 0.47167 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24.5268
987599 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69988 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 15:25:48 | 30.03.2019 16:03:00 | 0.62 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0
987610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516094947 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 15:39:22 | 30.03.2019 16:49:00 | 1.1606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3211 | 0 | 0
987611 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_99322 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 13:08:20 | 30.03.2019 15:41:00 | 2.5444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5444
987614 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 15:45:49 | 30.03.2019 18:12:00 | 2.4364 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 95.0192 | 0
987616 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162470 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 15:41:35 | 30.03.2019 17:50:00 | 2.1403 | 0 | 0 | 33 | 423 | 0 | 0 | 70.6292 | 905.3384
987617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 15:51:41 | 30.03.2019 16:35:00 | 0.72194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72194 | 0 | 0
987625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328070 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 16:00:59 | 30.03.2019 19:12:00 | 3.1836 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1017 | 0
987637 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_334150 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 15:35:21 | 30.03.2019 16:55:00 | 1.3275 | 0 | 0 | 5 | 402 | 0 | 0 | 6.6375 | 533.655
987644 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_82197 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 16:20:10 | 30.03.2019 17:58:00 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6306
987648 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516128594 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 16:29:13 | 30.03.2019 17:24:00 | 0.91306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1306 | 0 | 0
987661 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3893 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 16:50:59 | 30.03.2019 19:21:00 | 2.5003 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0017
987669 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14834 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 17:00:41 | 30.03.2019 18:42:00 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 457.6133
987678 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 17:17:15 | 30.03.2019 19:34:00 | 2.2792 | 0 | 332 | 0 | 7 | 0 | 756.6844 | 0 | 15.9542
987696 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 17:40:00 | 30.03.2019 19:05:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 232.3339
987697 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_300245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 17:44:01 | 30.03.2019 21:28:00 | 3.7331 | 2 | 55 | 69 | 1819 | 7.4661 | 205.3183 | 257.5811 | 6790.4361
987699 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_68305 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 17:46:27 | 30.03.2019 18:19:00 | 0.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 0
987701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516339632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 17:48:10 | 30.03.2019 18:17:00 | 0.48056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48056 | 0 | 0
987717 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311166 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 17:54:33 | 30.03.2019 19:29:00 | 1.5742 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7.8708 | 7.8708 | 11.0192 | 17.3159
987719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_68305 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 18:04:28 | 30.03.2019 19:33:00 | 1.4756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4756 | 0 | 0
987722 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516187346 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 18:06:22 | 30.03.2019 18:55:00 | 0.81056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81056 | 0 | 0
987725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 18:02:38 | 30.03.2019 19:56:00 | 1.8894 | 7 | 1133 | 8 | 372 | 13.2261 | 2140.7355 | 15.1155 | 702.8717
987734 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13986 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 18:02:38 | 30.03.2019 19:26:00 | 1.3894 | 9 | 910 | 183 | 556 | 12.505 | 1264.3904 | 254.2675 | 772.5286
987746 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35326 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 14:01:37 | 30.03.2019 20:39:00 | 6.6231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6231
987756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50120 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 18:31:15 | 30.03.2019 19:34:00 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0458
987759 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2019 18:35:03 | 30.03.2019 19:55:00 | 1.3325 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 99.9375 | 3.9975
987782 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_58305 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 19:04:15 | 30.03.2019 19:47:00 | 0.7125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0 | 0
987785 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516422985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 19:09:28 | 30.03.2019 21:40:00 | 2.5089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5444 | 0 | 0
987792 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_5506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 17:46:45 | 31.03.2019 00:28:00 | 6.6875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0625 | 0 | 0
987796 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60326 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 19:15:35 | 30.03.2019 20:25:00 | 1.1569 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.3139 | 0 | 2.3139
987800 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21882 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 19:21:57 | 30.03.2019 19:51:00 | 0.48417 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0.48417 | 71.6572 | 0 | 0
987808 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3070 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 19:43:13 | 30.03.2019 20:31:00 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 46.987
987809 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_60175 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 19:43:37 | 30.03.2019 20:57:00 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.361
987810 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 19:46:21 | 30.03.2019 20:55:00 | 1.1442 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.2085 | 0 | 0
987821 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5158 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 20:02:09 | 30.03.2019 20:45:00 | 0.71417 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.2794 | 0 | 0
987823 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 20:03:54 | 30.03.2019 21:30:00 | 1.435 | 0 | 0 | 26 | 734 | 0 | 0 | 37.31 | 1053.29
987831 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168290 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 19:57:43 | 30.03.2019 20:43:00 | 0.75472 | 7 | 1173 | 2 | 7 | 5.283 | 885.2866 | 1.5094 | 5.283
987832 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365414 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 20:06:33 | 30.03.2019 20:45:00 | 0.64083 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 148.6726
987833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 20:04:44 | 30.03.2019 20:53:00 | 0.80444 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 139.1681 | 0 | 0
987835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 20:15:43 | 30.03.2019 20:46:00 | 0.50472 | 0 | 44 | 0 | 29 | 0 | 22.2077 | 0 | 14.6369
987840 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 20:14:58 | 30.03.2019 20:56:00 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.3556
987845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 20:17:54 | 31.03.2019 00:48:00 | 4.5017 | 7 | 1133 | 8 | 372 | 31.5117 | 5100.3921 | 36.0134 | 1674.6212
987855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393499 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 20:38:32 | 30.03.2019 22:46:00 | 2.1244 | 0 | 0 | 414 | 740 | 0 | 0 | 879.5182 | 1572.0856
987860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7046 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 20:46:15 | 30.03.2019 22:32:00 | 1.7625 | 0 | 0 | 68 | 811 | 0 | 0 | 119.85 | 1429.3875
987861 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 20:42:28 | 30.03.2019 21:37:00 | 0.90889 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 340.8338 | 0 | 0
987863 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380823 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2019 20:50:46 | 30.03.2019 21:33:00 | 0.70389 | 6 | 2284 | 28 | 324 | 4.2233 | 1607.6848 | 19.7089 | 228.0604
987864 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 21:04:32 | 30.03.2019 21:46:00 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 91.2265
987867 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_5361 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 21:10:23 | 30.03.2019 22:44:00 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.7234
987871 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6512 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 21:15:41 | 30.03.2019 23:17:04 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 89.0146
987873 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7221 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 21:06:16 | 30.03.2019 23:43:50 | 2.6261 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 5.2522 | 73.5311
987875 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_52888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 21:25:08 | 30.03.2019 22:20:00 | 0.91444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91444
987876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_120832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 21:24:38 | 30.03.2019 22:32:00 | 1.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0
987879 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 21:26:47 | 30.03.2019 22:16:00 | 0.82028 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 65.6224
987887 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516094425 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 21:34:49 | 30.03.2019 22:06:00 | 0.51972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51972
987888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 21:28:21 | 30.03.2019 22:01:00 | 0.54417 | 0 | 0 | 89 | 556 | 0 | 0 | 48.4311 | 302.5585
987894 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_13228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 21:46:53 | 30.03.2019 22:43:00 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 102.8808
987898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5175 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2019 22:07:10 | 30.03.2019 22:25:00 | 0.29722 | 0 | 0 | 5 | 530 | 0 | 0 | 1.4861 | 157.5266
987899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324369 , KONYA_HUCRE_324370 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 22:08:33 | 30.03.2019 23:18:13 | 1.1611 | 0 | 0 | 99 | 1055 | 0 | 0 | 114.9499 | 1224.9711
987910 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 22:32:11 | 30.03.2019 23:51:36 | 1.3236 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.7958 | 0 | 0
987913 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2059 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 22:27:00 | 30.03.2019 22:50:37 | 0.39361 | 0 | 0 | 6 | 918 | 0 | 0 | 2.3617 | 361.334
987916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 22:36:47 | 30.03.2019 22:58:30 | 0.36194 | 0 | 193 | 0 | 2 | 0 | 69.8544 | 0 | 0.72388
987918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15070 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 22:40:43 | 31.03.2019 03:41:00 | 5.0047 | 0 | 0 | 10 | 235 | 0 | 0 | 50.0472 | 1176.1092
987922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96683 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 23:05:01 | 31.03.2019 00:22:00 | 1.2831 | 2 | 375 | 0 | 57 | 2.5661 | 481.1475 | 0 | 73.1344
987923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76694 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 23:08:04 | 30.03.2019 23:53:41 | 0.76028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76028
987934 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 23:42:37 | 31.03.2019 01:04:00 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 80.027
987937 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20430 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 23:50:36 | 31.03.2019 00:59:00 | 1.14 | 0 | 0 | 184 | 1368 | 0 | 0 | 209.76 | 1559.52
987938 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185280 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 23:37:42 | 31.03.2019 00:45:00 | 1.1217 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 113.2887 | 0
987946 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19670 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 00:38:21 | 31.03.2019 00:56:00 | 0.29417 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 25.0044 | 0 | 0
987948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 00:31:50 | 31.03.2019 01:15:00 | 0.71944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71944
987951 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 23:13:50 | 31.03.2019 01:18:00 | 2.0694 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 273.1661
987955 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_332443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 01:12:31 | 31.03.2019 07:37:00 | 6.4081 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.6322 | 0 | 6.4081
987958 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 01:22:38 | 31.03.2019 02:37:00 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 89.2397
987962 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2019 01:54:53 | 31.03.2019 04:24:00 | 2.4853 | 0 | 0 | 1 | 884 | 0 | 0 | 2.4853 | 2196.9875
987963 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 02:14:13 | 31.03.2019 07:29:00 | 5.2464 | 0 | 0 | 66 | 3111 | 0 | 0 | 346.2617 | 16321.5193
987977 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 03:00:57 | 31.03.2019 05:03:00 | 2.0342 | 9 | 0 | 191 | 0 | 18.3075 | 0 | 388.5265 | 0
987978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155437 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 02:54:15 | 31.03.2019 04:17:00 | 1.3792 | 0 | 539 | 0 | 4 | 0 | 743.3726 | 0 | 5.5167
987986 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 04:05:31 | 31.03.2019 05:19:00 | 1.2247 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 327.0002 | 0 | 0
987990 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5500 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2019 04:26:06 | 31.03.2019 06:48:00 | 2.365 | 0 | 694 | 61 | 232 | 0 | 1641.31 | 144.265 | 548.68
987991 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171705 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 04:24:03 | 31.03.2019 05:40:00 | 1.2658 | 0 | 0 | 22 | 1584 | 0 | 0 | 27.8483 | 2005.0747
987996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349743 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 05:02:12 | 31.03.2019 06:09:00 | 1.1133 | 1 | 329 | 0 | 2 | 1.1133 | 366.2856 | 0 | 2.2267
988004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 06:45:53 | 31.03.2019 08:40:00 | 1.9019 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 53.2543 | 1.9019
988008 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 06:13:10 | 31.03.2019 07:50:00 | 1.6139 | 0 | 0 | 9 | 348 | 0 | 0 | 14.525 | 561.6337
988009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_391725 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 06:15:19 | 31.03.2019 07:16:00 | 1.0114 | 0 | 81 | 1 | 233 | 0 | 81.9226 | 1.0114 | 235.6539
988010 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 06:33:25 | 31.03.2019 07:49:00 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 166.283
988014 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10866 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 06:48:37 | 31.03.2019 09:54:00 | 3.0897 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 157.5757
988015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_66128 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 06:52:03 | 31.03.2019 07:23:00 | 0.51583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51583 | 0 | 0
988016 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580167762 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 06:47:07 | 31.03.2019 09:39:00 | 2.8647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8647
988019 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2019 06:55:51 | 31.03.2019 08:55:00 | 1.9858 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 107.2348 | 0
988031 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317438 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 06:49:19 | 31.03.2019 09:08:00 | 2.3114 | 3 | 0 | 351 | 11 | 6.9342 | 0 | 811.2979 | 25.4253
988032 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_2604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 07:27:11 | 31.03.2019 08:28:00 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.3403
988036 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4881 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 07:34:30 | 31.03.2019 09:04:00 | 1.4917 | 0 | 0 | 10 | 275 | 0 | 0 | 14.9167 | 410.2092
988037 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_42298 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 07:35:44 | 31.03.2019 09:42:00 | 2.1044 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.1332
988041 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 07:37:42 | 31.03.2019 08:34:00 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 455.0901
988042 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 07:43:28 | 31.03.2019 07:59:00 | 0.25889 | 0 | 9 | 13 | 66 | 0 | 2.33 | 3.3656 | 17.0867
988045 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 07:45:03 | 31.03.2019 09:39:00 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8992
988046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 07:43:55 | 31.03.2019 09:00:00 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 201.6215
988049 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_324786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 07:53:41 | 31.03.2019 08:55:00 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 422.0612
988050 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1244 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 07:59:21 | 31.03.2019 09:58:00 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.19
988052 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_14096 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 08:05:35 | 31.03.2019 09:34:00 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 55.9972
988054 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516422985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2019 08:01:50 | 31.03.2019 10:24:00 | 2.3694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8472 | 0 | 0
988059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_300245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 08:09:48 | 31.03.2019 11:20:00 | 3.17 | 2 | 55 | 69 | 1819 | 6.34 | 174.35 | 218.73 | 5766.23
988068 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516418347 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 08:24:28 | 31.03.2019 10:27:00 | 2.0422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0844 | 0 | 0
988077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 08:55:13 | 31.03.2019 09:45:00 | 0.82972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82972 | 0 | 0
988083 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_23555 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 09:13:13 | 31.03.2019 10:37:00 | 1.3964 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1711
988084 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 09:14:51 | 31.03.2019 09:58:00 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4383
988085 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 09:05:56 | 31.03.2019 10:14:00 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1344
988091 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_365991 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 09:12:24 | 31.03.2019 10:54:00 | 1.6933 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.4932
988097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 09:22:30 | 31.03.2019 10:17:00 | 0.90833 | 0 | 0 | 3 | 427 | 0 | 0 | 2.725 | 387.8569
988098 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19884 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 09:32:51 | 31.03.2019 11:32:00 | 1.9858 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.9717 | 3.9717
988103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54306 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 09:33:33 | 31.03.2019 10:42:00 | 1.1408 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 192.8003 | 0 | 0
988106 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_341322 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 09:41:43 | 31.03.2019 10:41:00 | 0.98806 | 8 | 14243 | 27 | 2050 | 7.9045 | 14072.9386 | 26.6776 | 2025.523
988111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347137 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 09:46:39 | 31.03.2019 10:06:00 | 0.3225 | 10 | 144 | 3 | 19 | 3.225 | 46.44 | 0.9675 | 6.1275
988112 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_298572 , NEVSEHIR_HUCRE_337499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 09:44:25 | 31.03.2019 10:53:00 | 1.1431 | 0 | 0 | 78 | 3411 | 0 | 0 | 89.1587 | 3898.9777
988123 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_45152 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 10:03:31 | 31.03.2019 12:56:00 | 2.8747 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2483
988124 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 10:16:07 | 31.03.2019 10:36:00 | 0.33139 | 0 | 0 | 1 | 884 | 0 | 0 | 0.33139 | 292.9488
988126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347137 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 10:04:51 | 31.03.2019 11:25:00 | 1.3358 | 10 | 144 | 3 | 19 | 13.3583 | 192.3595 | 4.0075 | 25.3808
988132 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 09:42:19 | 31.03.2019 10:56:00 | 1.2281 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.403 | 0 | 0
988138 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 10:29:26 | 31.03.2019 11:44:00 | 1.2428 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 310.695 | 0 | 0
988144 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_43327 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 10:36:34 | 31.03.2019 13:13:00 | 2.6072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6072
988146 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_23707 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 10:40:48 | 31.03.2019 11:46:00 | 1.0867 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6067 | 0
988158 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516176420 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 11:04:33 | 31.03.2019 11:25:00 | 0.34083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34083 | 0 | 0
988176 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_68053 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 11:35:09 | 31.03.2019 14:26:00 | 2.8475 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 116.7475
988178 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 11:37:12 | 31.03.2019 13:11:00 | 1.5633 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.4632
988186 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_330285 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 11:36:03 | 31.03.2019 11:52:00 | 0.26583 | 0 | 1032 | 58 | 4245 | 0 | 274.3366 | 15.4181 | 1128.4483
988187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516347925 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 11:45:54 | 31.03.2019 12:33:00 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.785
988195 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_52048 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 12:00:47 | 31.03.2019 12:23:00 | 0.37028 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.9976 | 0 | 0
988216 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3294 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 12:29:13 | 31.03.2019 13:08:00 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.9773
988217 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_48922 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 12:18:53 | 31.03.2019 13:10:00 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.1504
988219 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516219602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 12:32:38 | 31.03.2019 14:08:00 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5894
988220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78207 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 12:34:04 | 31.03.2019 13:51:00 | 1.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2822 | 0 | 0
988224 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 12:44:09 | 31.03.2019 13:21:00 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61417
988229 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_51259 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 13:00:29 | 31.03.2019 14:48:00 | 1.7919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7919 | 0
988230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516400826 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 13:07:28 | 31.03.2019 14:24:00 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2756
988235 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516198409 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 13:15:03 | 31.03.2019 14:32:00 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2825
988239 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8119 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 13:27:03 | 31.03.2019 15:06:00 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84.1077
988241 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_48098 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 13:33:04 | 31.03.2019 17:34:00 | 4.0156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0156
988242 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 13:28:13 | 31.03.2019 14:09:00 | 0.67972 | 0 | 0 | 16 | 984 | 0 | 0 | 10.8755 | 668.8445
988247 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516290095 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 13:39:36 | 31.03.2019 14:30:00 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
988249 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516105917 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 13:45:14 | 31.03.2019 14:09:00 | 0.39611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79222 | 0 | 0
988250 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580224447 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 13:46:00 | 31.03.2019 14:39:00 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0
988252 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16976 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 13:51:45 | 31.03.2019 15:14:00 | 1.3708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7417 | 0 | 0
988258 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 14:02:52 | 31.03.2019 15:27:00 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.8377
988262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252622 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 13:58:45 | 31.03.2019 15:16:00 | 1.2875 | 4 | 804 | 1 | 29 | 5.15 | 1035.15 | 1.2875 | 37.3375
988268 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417779 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 14:11:28 | 31.03.2019 15:01:00 | 0.82556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6511
988275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362335 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 14:22:45 | 31.03.2019 15:45:00 | 1.3708 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.9457 | 0
988276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20478 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 14:25:10 | 31.03.2019 15:10:00 | 0.74722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 0 | 0
988284 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580322227 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 14:39:15 | 31.03.2019 15:30:00 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6917
988290 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40767 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 14:28:23 | 31.03.2019 16:57:00 | 2.4769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4769
988301 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8607353 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 15:04:44 | 31.03.2019 16:23:00 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3044
988303 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33694 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2019 15:06:20 | 31.03.2019 17:47:00 | 2.6778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6778 | 0
988304 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26203 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2019 15:07:52 | 31.03.2019 17:28:00 | 2.3356 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3489 | 0
988309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_13850 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 15:16:23 | 31.03.2019 15:35:00 | 0.31028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.4131 | 0 | 0
988317 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516234780 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 15:42:36 | 31.03.2019 16:10:00 | 0.45667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91334 | 0 | 0
988325 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580233497 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 16:06:15 | 31.03.2019 16:13:00 | 0.1125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 0 | 0
988327 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2019 16:01:06 | 31.03.2019 16:56:00 | 0.915 | 0 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 10.065 | 203.13
988343 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 16:44:14 | 31.03.2019 17:48:00 | 1.0628 | 0 | 0 | 2 | 703 | 0 | 0 | 2.1256 | 747.1343
988344 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316769 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 16:45:30 | 31.03.2019 17:19:00 | 0.55833 | 1 | 1385 | 0 | 0 | 0.55833 | 773.2871 | 0 | 0
988349 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580308213 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 16:57:13 | 31.03.2019 17:12:00 | 0.24639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24639 | 0 | 0
988354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5732 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 17:09:32 | 31.03.2019 19:00:00 | 1.8411 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.7289 | 0 | 0
988356 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 17:02:42 | 31.03.2019 17:43:00 | 0.67167 | 0 | 0 | 35 | 1869 | 0 | 0 | 23.5084 | 1255.3512
988358 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_7156 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 17:13:57 | 31.03.2019 19:15:00 | 2.0175 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.49 | 0 | 0
988363 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114884 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 17:07:51 | 31.03.2019 18:55:00 | 1.7858 | 0 | 0 | 8 | 951 | 0 | 0 | 14.2866 | 1698.3243
988367 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 17:27:39 | 31.03.2019 18:15:00 | 0.78917 | 0 | 0 | 6 | 581 | 0 | 0 | 4.735 | 458.5078
988388 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_20353 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 18:29:59 | 31.03.2019 19:28:00 | 0.96694 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 127.6361
988413 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516134185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 19:11:59 | 31.03.2019 20:17:00 | 1.0836 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3344 | 0 | 0
988415 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_65208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2019 19:18:03 | 31.03.2019 20:58:00 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.3091
988421 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37938 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 19:21:23 | 31.03.2019 20:00:00 | 0.64361 | 0 | 135 | 0 | 9 | 0 | 86.8873 | 0 | 5.7925
988428 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429660 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 19:45:21 | 31.03.2019 20:16:00 | 0.51083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0 | 0
988440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92484 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 20:33:22 | 31.03.2019 21:54:00 | 1.3439 | 0 | 13 | 1 | 59 | 0 | 17.4706 | 1.3439 | 79.2895
988441 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1586 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 20:34:48 | 31.03.2019 21:08:00 | 0.55333 | 0 | 0 | 10 | 656 | 0 | 0 | 5.5333 | 362.9845
988450 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_3746 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 21:10:15 | 31.03.2019 21:52:00 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.7457
988454 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_5464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 21:40:36 | 31.03.2019 22:06:00 | 0.42333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.5033 | 0 | 0
988460 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_67450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 22:10:52 | 31.03.2019 22:51:00 | 0.66889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66889 | 0 | 0
988464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 22:16:16 | 31.03.2019 23:18:00 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0289
988465 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 22:16:20 | 31.03.2019 23:13:00 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94444
988471 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275616 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 22:25:51 | 31.03.2019 23:51:46 | 1.4319 | 0 | 691 | 61 | 234 | 0 | 989.4705 | 87.3483 | 335.074
988473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8465 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 22:34:01 | 31.03.2019 23:00:00 | 0.43306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43306 | 0 | 0
988482 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393480 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 22:45:03 | 31.03.2019 23:54:48 | 1.1625 | 9 | 910 | 183 | 556 | 10.4625 | 1057.875 | 212.7375 | 646.35
988483 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2019 22:58:16 | 01.04.2019 00:11:00 | 1.2122 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 9.6978 | 1361.3231
994274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_368879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2019 20:24:25 | 30.03.2019 20:53:00 | 0.47639 | 0 | 0 | 68 | 811 | 0 | 0 | 32.3945 | 386.3523