## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | MART
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
K227125 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | MEDAS_OGAGTRF_169343 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 19:41:15 | 04.03.2020 19:41:16 | 0.00028 | 1 | 6976 | 0 | 0 | 0.00028 | 1.9533 | 0 | 0
K227473 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | MEDAS_OGAGTRF_171382 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 12:24:56 | 06.03.2020 12:24:57 | 0.00028 | 76 | 679 | 0 | 0 | 0.02128 | 0.19012 | 0 | 0
K228179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | MEDAS_OGAGTRF_171745 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:53:56 | 10.03.2020 05:53:57 | 0.00028 | 23 | 5976 | 0 | 0 | 0.00644 | 1.6733 | 0 | 0
1445019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_177363 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 09:00:28 | 01.03.2020 17:03:28 | 8.05 | 1 | 66 | 0 | 0 | 8.05 | 531.3 | 0 | 0
1446949 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:00:33 | 02.03.2020 14:52:33 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4.8667 | 0 | 63.2667
1449034 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_158922 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 10:00:41 | 01.03.2020 18:37:41 | 8.6167 | 6 | 83 | 0 | 13 | 51.7 | 715.1836 | 0 | 112.0167
1449730 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 09:00:10 | 01.03.2020 12:41:10 | 3.6833 | 20 | 0 | 61 | 344 | 73.6666 | 0 | 224.6831 | 1267.0655
1450823 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:00:00 | 02.03.2020 14:44:00 | 4.7333 | 0 | 132 | 0 | 7 | 0 | 624.7996 | 0 | 33.1333
1451213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56137 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 13:00:28 | 05.03.2020 17:01:28 | 4.0167 | 0 | 83 | 0 | 8 | 0 | 333.3836 | 0 | 32.1334
1451598 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17775 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 10:00:35 | 01.03.2020 11:45:35 | 1.75 | 0 | 633 | 0 | 1 | 0 | 1107.75 | 0 | 1.75
1451786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_86943 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 01:12:01 | 01.03.2020 01:34:01 | 0.36667 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 0.36667 | 0 | 0
1451800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_601469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 10:05:43 | 01.03.2020 13:52:43 | 3.7833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 0 | 0 | 0
1451803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_86943 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 01:00:25 | 02.03.2020 01:18:25 | 0.3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0
1452043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_54191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 10:00:11 | 01.03.2020 13:34:11 | 3.5667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 749.0007 | 0 | 0
1452075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_54770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 09:00:12 | 01.03.2020 10:00:12 | 1 | 0 | 468 | 0 | 4 | 0 | 468 | 0 | 4
1452076 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_50027 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 11:01:45 | 01.03.2020 14:47:45 | 3.7667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 685.5339 | 0 | 0
1452077 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_259539 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 13:31:10 | 01.03.2020 14:42:10 | 1.1833 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 378.6656 | 0 | 1.1833
1452078 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_64828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 16:38:01 | 01.03.2020 18:02:01 | 1.4 | 0 | 314 | 0 | 3 | 0 | 439.6 | 0 | 4.2
1452126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 09:00:46 | 01.03.2020 18:17:46 | 9.2833 | 2 | 168 | 10 | 1648 | 18.5667 | 1559.5994 | 92.8333 | 15298.9278
1452137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 09:00:46 | 02.03.2020 12:27:46 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 3.45 | 0 | 165.6
1452138 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 13:23:28 | 02.03.2020 14:23:28 | 1 | 0 | 134 | 0 | 9 | 0 | 134 | 0 | 9
1452187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6730 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 09:30:17 | 04.03.2020 10:24:17 | 0.9 | 1 | 34 | 6 | 28 | 0.9 | 30.6 | 5.4 | 25.2
1452311 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:00:31 | 02.03.2020 15:40:31 | 5.6667 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 34 | 0 | 396.6669
1452312 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99579 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:00:33 | 02.03.2020 15:03:33 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 136.35
1452723 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_150921 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:00:59 | 02.03.2020 10:18:59 | 0.3 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 103.5 | 0 | 0.3
1452724 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:30:00 | 02.03.2020 11:00:00 | 0.5 | 0 | 150 | 0 | 4 | 0 | 75 | 0 | 2
1452725 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_325854 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 11:00:20 | 02.03.2020 11:19:20 | 0.31667 | 0 | 518 | 0 | 4 | 0 | 164.0351 | 0 | 1.2667
1452727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_50151 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:00:14 | 03.03.2020 10:50:14 | 1.8333 | 6 | 2 | 66 | 28 | 11 | 3.6667 | 120.9998 | 51.3332
1452744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_1993211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 17:00:58 | 01.03.2020 17:14:58 | 0.23333 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 21.4664 | 0 | 0.23333
1452750 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195748 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 10:00:03 | 01.03.2020 13:08:03 | 3.1333 | 0 | 16 | 0 | 98 | 0 | 50.1333 | 0 | 307.0663
1452811 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129678 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 14:00:28 | 02.03.2020 14:13:28 | 0.21667 | 0 | 82 | 0 | 6 | 0 | 17.7669 | 0 | 1.3
1452812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_1902221 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 15:00:56 | 02.03.2020 15:43:56 | 0.71667 | 0 | 623 | 0 | 5 | 0 | 446.4854 | 0 | 3.5833
1452828 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_438680 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 10:00:11 | 01.03.2020 16:03:11 | 6.05 | 3 | 831 | 14 | 17 | 18.15 | 5027.55 | 84.7 | 102.85
1452864 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:06:04 | 02.03.2020 12:57:04 | 2.85 | 2 | 349 | 183 | 444 | 5.7 | 994.65 | 521.55 | 1265.4
1452892 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_22323 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 13:00:53 | 02.03.2020 16:33:53 | 3.55 | 0 | 168 | 0 | 42 | 0 | 596.4 | 0 | 149.1
1452934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10353 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 11:00:56 | 07.03.2020 12:48:56 | 1.8 | 23 | 1271 | 38 | 897 | 41.4 | 2287.8 | 68.4 | 1614.6
1453308 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_31670 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:00:30 | 02.03.2020 13:38:30 | 3.6333 | 1 | 490 | 0 | 15 | 3.6333 | 1780.3317 | 0 | 54.4999
1453310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:00:36 | 03.03.2020 18:26:36 | 8.4333 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 118.0666 | 0 | 59.0333
1453328 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12713 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:00:53 | 03.03.2020 18:28:53 | 8.4667 | 0 | 174 | 0 | 12 | 0 | 1473.2006 | 0 | 101.6
1453404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 10:00:20 | 04.03.2020 15:53:20 | 5.8833 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 405.9498 | 0 | 41.1833
1453451 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:00:45 | 03.03.2020 14:32:45 | 4.5333 | 0 | 168 | 3 | 142 | 0 | 761.5994 | 13.6 | 643.7329
1453810 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_678244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 13:00:06 | 01.03.2020 17:57:06 | 4.95 | 1 | 441 | 0 | 41 | 4.95 | 2182.95 | 0 | 202.95
1454195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_698 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 11:00:35 | 01.03.2020 11:44:35 | 0.73333 | 0 | 63 | 0 | 33 | 0 | 46.1998 | 0 | 24.1999
1454196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_83682 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 11:00:46 | 01.03.2020 11:52:46 | 0.86667 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 15.6001 | 0 | 35.5335
1454197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5040 , KONYA_OGMUSDIREK_86541 , KONYA_OGMUSDIREK_86562 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 09:00:17 | 01.03.2020 11:00:17 | 2 | 0 | 474 | 0 | 139 | 0 | 948 | 0 | 278
1454212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_178803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 14:00:55 | 01.03.2020 14:50:55 | 0.83333 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 123.3328 | 0 | 0.83333
1454214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27798 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 14:00:54 | 01.03.2020 15:00:54 | 1 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 255 | 0 | 1
1454220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 14:03:08 | 01.03.2020 14:59:08 | 0.93333 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 100.7996 | 0 | 1.8667
1454221 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3783 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 09:30:28 | 02.03.2020 11:33:28 | 2.05 | 0 | 82 | 0 | 148 | 0 | 168.1 | 0 | 303.4
1454222 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 09:30:03 | 01.03.2020 11:57:03 | 2.45 | 0 | 0 | 12 | 124 | 0 | 0 | 29.4 | 303.8
1454225 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:00:55 | 02.03.2020 14:58:55 | 4.9667 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 4.9667 | 0 | 715.2005
1454228 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_2271232 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:00:39 | 03.03.2020 10:39:39 | 0.65 | 0 | 105 | 4 | 40 | 0 | 68.25 | 2.6 | 26
1454229 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_2282942 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 14:00:01 | 04.03.2020 15:33:01 | 1.55 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 224.75 | 0 | 3.1
1454232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_307585 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 15:00:34 | 01.03.2020 15:24:34 | 0.4 | 0 | 241 | 0 | 2 | 0 | 96.4 | 0 | 0.8
1454252 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 12:00:04 | 05.03.2020 12:58:04 | 0.96667 | 0 | 0 | 57 | 233 | 0 | 0 | 55.1002 | 225.2341
1454353 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263786 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 10:00:06 | 01.03.2020 11:57:06 | 1.95 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0
1454547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:06 | 05.03.2020 12:01:06 | 3.0167 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 226.2502 | 0 | 9.05
1454661 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_49544 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 13:00:13 | 01.03.2020 15:00:13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 16
1454719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_256928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 11:00:11 | 02.03.2020 11:57:11 | 0.95 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 65.55 | 0 | 0
1454722 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_44651 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:00:42 | 03.03.2020 10:51:42 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.35
1454723 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_40731 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 14:00:50 | 03.03.2020 14:39:50 | 0.65 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 7.8 | 0 | 17.55
1454724 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_27565 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 15:31:29 | 03.03.2020 15:59:29 | 0.46667 | 1 | 301 | 5 | 373 | 0.46667 | 140.4677 | 2.3333 | 174.0679
1454725 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_7076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 10:30:50 | 04.03.2020 11:13:50 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 98.1838
1454726 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_7077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 13:00:51 | 04.03.2020 14:48:51 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 201.6
1454727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_657108 , KONYA_TRAFOBINATIP_57169 , KONYA_TRAFOBINATIP_67911 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 15:00:22 | 01.03.2020 15:35:22 | 0.58333 | 0 | 2085 | 0 | 51 | 0 | 1216.2431 | 0 | 29.7498
1454730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:00:56 | 03.03.2020 11:09:56 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.35
1454731 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_59109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 13:08:46 | 03.03.2020 13:35:46 | 0.45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0
1454732 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_7322 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 13:00:53 | 03.03.2020 14:24:53 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.8
1454733 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_57578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 13:00:50 | 03.03.2020 13:16:50 | 0.26667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9.6001 | 0 | 0
1454734 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_4888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 14:00:07 | 03.03.2020 14:37:07 | 0.61667 | 0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 45.6336 | 0 | 3.0833
1454735 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_58001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 09:00:31 | 04.03.2020 09:51:31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.7
1454843 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 14:00:16 | 06.03.2020 18:26:16 | 4.4333 | 0 | 1 | 9 | 680 | 0 | 4.4333 | 39.9 | 3014.6644
1454863 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2054856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 13:00:00 | 01.03.2020 16:09:00 | 3.15 | 0 | 392 | 1 | 1371 | 0 | 1234.8 | 3.15 | 4318.65
1454871 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_17960 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:02:14 | 05.03.2020 13:10:14 | 3.1333 | 0 | 0 | 18 | 173 | 0 | 0 | 56.3999 | 542.0661
1454872 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_17959 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 10:00:15 | 04.03.2020 15:55:15 | 5.9167 | 0 | 0 | 18 | 173 | 0 | 0 | 106.5001 | 1023.5839
1454886 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_18000 , KARAMAN_ENHDIREK_23158 , KARAMAN_ENHDIREK_45367 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 10:00:28 | 06.03.2020 17:41:28 | 7.6833 | 0 | 0 | 3 | 377 | 0 | 0 | 23.05 | 2896.6154
1454890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 10:00:16 | 09.03.2020 11:35:16 | 1.5833 | 0 | 0 | 11 | 438 | 0 | 0 | 17.4166 | 693.4985
1454953 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_23284 , KARAMAN_ENHDIREK_25621 , KARAMAN_ENHDIREK_45364 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:00:50 | 07.03.2020 15:44:50 | 5.7333 | 0 | 0 | 3 | 377 | 0 | 0 | 17.2 | 2161.4654
1455061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_606405 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 09:00:47 | 04.03.2020 13:10:47 | 4.1667 | 0 | 8 | 1 | 61 | 0 | 33.3334 | 4.1667 | 254.1669
1455115 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179921 , KONYA_ENHDIREK_179922 , KONYA_ENHDIREK_182104 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:00 | 07.03.2020 11:43:00 | 2.7167 | 1 | 792 | 221 | 149 | 2.7167 | 2151.6026 | 600.3841 | 404.7838
1455125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2759 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 10:00:57 | 01.03.2020 11:16:57 | 1.2667 | 10 | 540 | 3 | 45 | 12.6667 | 684.0018 | 3.8 | 57.0001
1455126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7879 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:03:28 | 02.03.2020 12:46:28 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 203 | 0 | 5.4333 | 0 | 551.484
1455137 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179922 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 17:30:17 | 06.03.2020 17:55:17 | 0.41667 | 4 | 358 | 184 | 1576 | 1.6667 | 149.1679 | 76.6673 | 656.6719
1455143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_13294 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:01:35 | 03.03.2020 13:22:35 | 3.35 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 3.35 | 0 | 288.1
1455157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22088 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 10:05:33 | 04.03.2020 11:44:33 | 1.65 | 10 | 2960 | 89 | 242 | 16.5 | 4884 | 146.85 | 399.3
1455158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8179 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:01:00 | 05.03.2020 12:18:00 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 171.2498
1455161 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_313374 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 08:30:32 | 02.03.2020 08:41:32 | 0.18333 | 0 | 516 | 0 | 292 | 0 | 94.5983 | 0 | 53.5324
1455163 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_313374 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 17:45:30 | 02.03.2020 17:52:30 | 0.11667 | 0 | 516 | 0 | 292 | 0 | 60.2017 | 0 | 34.0676
1455164 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_157238 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 08:45:00 | 02.03.2020 17:44:00 | 8.9833 | 0 | 281 | 0 | 72 | 0 | 2524.3157 | 0 | 646.7998
1455170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_12129 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 10:00:56 | 06.03.2020 13:25:56 | 3.4167 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 6.8333 | 570.5839
1455268 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_144853 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 09:00:12 | 01.03.2020 09:12:12 | 0.2 | 0 | 1994 | 0 | 2098 | 0 | 398.8 | 0 | 419.6
1455270 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_144853 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2020 16:00:54 | 01.03.2020 16:27:54 | 0.45 | 0 | 1994 | 0 | 2098 | 0 | 897.3 | 0 | 944.1
1456146 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:00:09 | 03.03.2020 14:58:09 | 4.9667 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0 | 0 | 263.2335 | 49.6667
1456160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_15674 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:00:35 | 02.03.2020 10:31:35 | 0.51667 | 0 | 102 | 0 | 8 | 0 | 52.7003 | 0 | 4.1334
1456171 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 10:00:25 | 04.03.2020 17:50:25 | 7.8333 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 109.6666 | 0 | 54.8333
1456172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12713 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 10:00:26 | 04.03.2020 17:44:26 | 7.7333 | 0 | 174 | 0 | 12 | 0 | 1345.5994 | 0 | 92.8
1456291 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 13:30:13 | 06.03.2020 17:10:13 | 3.6667 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 51.3334 | 2167.002
1456339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_21533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 10:14:25 | 09.03.2020 13:40:25 | 3.4333 | 0 | 105 | 16 | 541 | 0 | 360.4996 | 54.9333 | 1857.4315
1456341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 10:00:46 | 10.03.2020 14:48:46 | 4.8 | 11 | 7452 | 0 | 7 | 52.8 | 35769.6 | 0 | 33.6
1456425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2225372 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 02:02:58 | 02.03.2020 02:19:58 | 0.28333 | 4 | 297 | 0 | 0 | 1.1333 | 84.149 | 0 | 0
1456426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_56471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 09:13:46 | 02.03.2020 11:13:46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
1456429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2225372 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 02:10:34 | 03.03.2020 02:23:34 | 0.21667 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0.86668 | 64.351 | 0 | 0
1456454 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_265263 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 11:30:42 | 02.03.2020 13:24:42 | 1.9 | 0 | 262 | 0 | 6 | 0 | 497.8 | 0 | 11.4
1456455 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_678341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 09:00:09 | 04.03.2020 13:19:09 | 4.3167 | 1 | 455 | 2 | 1355 | 4.3167 | 1964.0848 | 8.6333 | 5849.0878
1456456 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 17:00:17 | 03.03.2020 18:22:17 | 1.3667 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 92.9336 | 0 | 5.4667
1456458 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27000 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:00:46 | 03.03.2020 13:58:46 | 4.9667 | 0 | 363 | 0 | 35 | 0 | 1802.9012 | 0 | 173.8334
1456459 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29012 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 15:00:57 | 02.03.2020 17:24:57 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 252
1456463 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 14:00:00 | 03.03.2020 14:05:00 | 0.08333 | 1 | 1655 | 9 | 500 | 0.08333 | 137.9111 | 0.74997 | 41.665
1456464 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76289 , KONYA_ENHDIREK_77920 , KONYA_ENHDIREK_77922 , KONYA_ENHDIREK_78103 , KONYA_ENHDIREK_78275 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:00:11 | 03.03.2020 11:54:11 | 2.9 | 0 | 0 | 5 | 996 | 0 | 0 | 14.5 | 2888.4
1456465 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 09:00:51 | 02.03.2020 13:19:51 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 798.5839
1456467 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2233853 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:00:00 | 03.03.2020 15:48:00 | 5.8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 46.4 | 17.4
1456482 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_27141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 14:00:03 | 03.03.2020 15:18:03 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 256.1
1456484 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_71508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 11:00:10 | 03.03.2020 12:06:10 | 1.1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 124.3 | 0 | 0
1456485 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48514 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:00:17 | 03.03.2020 10:32:17 | 1.5333 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 456.9323 | 0 | 0
1456486 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 14:30:52 | 02.03.2020 15:58:52 | 1.4667 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 137.867 | 0 | 0
1456487 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7666 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 12:35:59 | 02.03.2020 13:51:59 | 1.2667 | 0 | 181 | 0 | 28 | 0 | 229.2673 | 0 | 35.4668
1456488 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2261 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 09:30:39 | 02.03.2020 10:24:39 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.7
1456617 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38387 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 16:30:40 | 04.03.2020 16:58:40 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93334
1456618 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 14:00:32 | 04.03.2020 14:45:32 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5
1456619 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 11:01:56 | 04.03.2020 11:49:56 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2
1456621 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38885 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 09:03:39 | 04.03.2020 09:39:39 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3
1456622 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158426 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 14:02:09 | 03.03.2020 14:45:09 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 83.1337
1456623 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37933 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 11:00:23 | 03.03.2020 11:44:23 | 0.73333 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 153.266 | 0 | 0
1456624 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:04:58 | 03.03.2020 10:03:58 | 0.98333 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 336.2989 | 0 | 0
1456667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_60895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:00:02 | 03.03.2020 17:06:02 | 8.1 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 2802.6 | 0 | 0
1456683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265102 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 09:00:00 | 04.03.2020 17:23:00 | 8.3833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 343.7165 | 0 | 0
1456701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357000 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 01:00:20 | 04.03.2020 01:12:20 | 0.2 | 6 | 722 | 0 | 0 | 1.2 | 144.4 | 0 | 0
1456703 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_264326 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 09:00:24 | 02.03.2020 10:57:24 | 1.95 | 0 | 6 | 0 | 128 | 0 | 11.7 | 0 | 249.6
1456708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357000 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 01:00:31 | 05.03.2020 01:06:31 | 0.1 | 6 | 722 | 0 | 0 | 0.6 | 72.2 | 0 | 0
1456725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_161413 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 01:00:11 | 07.03.2020 01:21:11 | 0.35 | 1 | 1548 | 0 | 4 | 0.35 | 541.8 | 0 | 1.4
1456737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_155992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:35 | 07.03.2020 17:54:35 | 8.9 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2643.3 | 0 | 0
1456738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_161413 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 02:00:24 | 08.03.2020 02:20:24 | 0.33333 | 1 | 1548 | 0 | 4 | 0.33333 | 515.9948 | 0 | 1.3333
1456762 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_18045 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2268 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2275 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2523 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:54 | 05.03.2020 18:01:54 | 9.0167 | 0 | 0 | 4 | 193 | 0 | 0 | 36.0667 | 1740.2173
1456772 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1848 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 13:00:59 | 07.03.2020 13:37:59 | 0.61667 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 28.9835 | 0 | 0.61667
1456777 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_40846 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 11:00:49 | 08.03.2020 11:20:49 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 22.9998
1456810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242664 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:00:23 | 02.03.2020 12:11:23 | 2.1833 | 0 | 2 | 34 | 241 | 0 | 4.3667 | 74.2332 | 526.1825
1456840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14423 , KONYA_ENHDIREK_19346 , KONYA_ENHDIREK_21735 , KONYA_ENHDIREK_2242828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 10:00:05 | 02.03.2020 11:14:05 | 1.2333 | 79 | 8 | 165 | 230 | 97.4331 | 9.8666 | 203.4994 | 283.6659
1456885 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6612 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 09:30:09 | 02.03.2020 13:56:09 | 4.4333 | 0 | 437 | 0 | 101 | 0 | 1937.3652 | 0 | 447.7663
1456892 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_43025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:30:09 | 03.03.2020 09:57:09 | 0.45 | 1 | 1012 | 31 | 2109 | 0.45 | 455.4 | 13.95 | 949.05
1456894 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_307 , KARAMAN_ENHDIREK_37443 , KARAMAN_HUCRE_338478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:00:21 | 03.03.2020 12:15:21 | 2.25 | 0 | 37 | 17 | 8 | 0 | 83.25 | 38.25 | 18
1456940 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24540 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 14:00:32 | 02.03.2020 14:27:32 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22.95
1456953 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29106 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 09:00:04 | 02.03.2020 14:04:04 | 5.0667 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 5.0667 | 0 | 597.8671
1456965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_620636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 12:00:34 | 02.03.2020 12:59:34 | 0.98333 | 1 | 42 | 0 | 49 | 0.98333 | 41.2999 | 0 | 48.1832
1457132 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179927 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:00 | 07.03.2020 14:24:00 | 5.4 | 1 | 0 | 121 | 11 | 5.4 | 0 | 653.4 | 59.4
1457133 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80563 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 09:30:15 | 04.03.2020 10:51:15 | 1.35 | 1 | 1 | 12 | 818 | 1.35 | 1.35 | 16.2 | 1104.3
1457405 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_92361 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:30:44 | 03.03.2020 09:55:44 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 39.167
1457423 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6401 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:30:10 | 03.03.2020 12:34:10 | 3.0667 | 0 | 38 | 0 | 75 | 0 | 116.5335 | 0 | 230.0002
1457442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6680 , AKSARAY_REKORTMAN_114063 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:02:45 | 03.03.2020 10:02:45 | 1 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 2
1457478 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21556 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:00:31 | 03.03.2020 11:48:31 | 1.8 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 154.8 | 0 | 7.2
1457529 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_340668 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:00:39 | 03.03.2020 14:02:39 | 4.0333 | 0 | 406 | 0 | 615 | 0 | 1637.532 | 0 | 2480.4979
1457530 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_72776 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 09:00:30 | 04.03.2020 09:59:30 | 0.98333 | 4 | 2124 | 0 | 117 | 3.9333 | 2088.5929 | 0 | 115.0496
1457532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 09:30:46 | 04.03.2020 10:03:46 | 0.55 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 42.9 | 0 | 1.65
1457533 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_217741 , KONYA_OGMUSDIREK_10062 , KONYA_OGMUSDIREK_30263 , KONYA_OGMUSDIREK_42704 , KONYA_OGMUSDIREK_51271 , KONYA_OGMUSDIREK_65688 , KONYA_OGMUSDIREK_80354 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 10:00:28 | 04.03.2020 14:15:28 | 4.25 | 4 | 605 | 0 | 39 | 17 | 2571.25 | 0 | 165.75
1457534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 13:00:40 | 04.03.2020 18:14:40 | 5.2333 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 837.3328 | 0 | 10.4667
1457535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:00 | 05.03.2020 15:26:00 | 5.4333 | 0 | 81 | 0 | 60 | 0 | 440.0997 | 0 | 325.9998
1457543 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_24929 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 13:00:43 | 03.03.2020 17:02:43 | 4.0333 | 0 | 540 | 14 | 1004 | 0 | 2177.9982 | 56.4666 | 4049.4633
1457546 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_24932 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 10:00:10 | 04.03.2020 14:50:10 | 4.8333 | 0 | 540 | 14 | 1004 | 0 | 2609.9982 | 67.6666 | 4852.6633
1457556 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_24933 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:47 | 05.03.2020 14:57:47 | 4.95 | 0 | 540 | 14 | 1004 | 0 | 2673 | 69.3 | 4969.8
1457559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2020 15:00:19 | 02.03.2020 17:39:19 | 2.65 | 0 | 207 | 0 | 10 | 0 | 548.55 | 0 | 26.5
1457566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_44413 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:24:27 | 03.03.2020 11:30:27 | 1.1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0
1457583 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_27728 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 10:00:57 | 04.03.2020 14:54:57 | 4.9 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 352.8 | 0 | 34.3
1457586 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_92135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:57 | 07.03.2020 16:23:57 | 7.3833 | 28 | 17490 | 144 | 3534 | 206.7332 | 129134.4417 | 1063.1995 | 26092.6882
1457632 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_2224820 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:30:20 | 03.03.2020 15:58:20 | 6.4667 | 0 | 840 | 9 | 17 | 0 | 5432.0028 | 58.2 | 109.9334
1457636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_258630 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:10:13 | 03.03.2020 09:40:13 | 0.5 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 19.5 | 0 | 2.5
1457637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 11:02:05 | 03.03.2020 11:35:05 | 0.55 | 0 | 527 | 0 | 3 | 0 | 289.85 | 0 | 1.65
1457660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58630 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 14:04:03 | 03.03.2020 14:28:03 | 0.4 | 0 | 96 | 0 | 17 | 0 | 38.4 | 0 | 6.8
1457661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158235 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 16:30:33 | 03.03.2020 18:41:33 | 2.1833 | 0 | 345 | 0 | 26 | 0 | 753.2488 | 0 | 56.7666
1457662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_50722 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 08:30:35 | 04.03.2020 12:22:35 | 3.8667 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 885.4674 | 0 | 0
1457665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7566 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 09:00:32 | 03.03.2020 10:41:32 | 1.6833 | 0 | 209 | 0 | 36 | 0 | 351.816 | 0 | 60.5999
1457677 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:24 | 05.03.2020 10:02:24 | 1.0333 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 115.733 | 0 | 2.0667
1457678 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_258888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 11:00:03 | 05.03.2020 11:53:03 | 0.88333 | 0 | 12 | 0 | 127 | 0 | 10.6 | 0 | 112.1829
1457690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_63051 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 09:00:18 | 06.03.2020 10:37:18 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 59.8168
1457691 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_63024 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 11:16:44 | 06.03.2020 12:01:44 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 43.5
1457709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 11:01:40 | 03.03.2020 12:56:40 | 1.9167 | 0 | 127 | 0 | 19 | 0 | 243.4171 | 0 | 36.4167
1457711 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_59618 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:00:18 | 09.03.2020 11:58:18 | 2.9667 | 2 | 818 | 1 | 28 | 5.9333 | 2426.7361 | 2.9667 | 83.0668
1457737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:30:06 | 05.03.2020 11:59:06 | 2.4833 | 1 | 41 | 4 | 172 | 2.4833 | 101.8165 | 9.9333 | 427.1328
1457842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5428 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 12:32:00 | 05.03.2020 13:52:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 4 | 65.3332
1457868 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2202140 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2020 10:00:46 | 03.03.2020 13:07:46 | 3.1167 | 1 | 354 | 0 | 4 | 3.1167 | 1103.3012 | 0 | 12.4667
1457934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:44 | 05.03.2020 13:53:44 | 3.8833 | 0 | 397 | 0 | 1 | 0 | 1541.682 | 0 | 3.8833
1458033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_36612 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 10:00:05 | 06.03.2020 11:49:05 | 1.8167 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 10.9 | 523.201
1458035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_307373 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:00:27 | 07.03.2020 16:10:27 | 6.1667 | 0 | 32 | 1 | 148 | 0 | 197.3334 | 6.1667 | 912.6672
1458036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_8134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 09:00:51 | 04.03.2020 14:34:51 | 5.5667 | 0 | 3 | 13 | 186 | 0 | 16.7 | 72.3667 | 1035.4006
1458553 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_322956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 00:01:21 | 01.03.2020 00:56:00 | 0.91083 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0.91083 | 1138.5375
1458564 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516240322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 00:22:49 | 01.03.2020 01:50:00 | 1.4531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4531 | 0 | 0
1458566 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_403540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 00:26:40 | 01.03.2020 02:32:00 | 2.0889 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.6
1458576 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_89960 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 00:52:54 | 01.03.2020 01:48:00 | 0.91833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91833 | 0 | 0
1458586 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 01:29:41 | 01.03.2020 01:46:00 | 0.27194 | 1 | 807 | 2 | 125 | 0.27194 | 219.4556 | 0.54388 | 33.9925
1458642 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_322956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 03:49:55 | 01.03.2020 05:32:00 | 1.7014 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1.7014 | 2126.7375
1458646 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331892 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:25:24 | 01.03.2020 11:48:44 | 4.3889 | 0 | 0 | 2 | 823 | 0 | 0 | 8.7778 | 3612.0565
1458655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 06:22:20 | 01.03.2020 10:27:00 | 4.0778 | 0 | 0 | 61 | 99 | 0 | 0 | 248.7446 | 403.7002
1458657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 06:25:32 | 01.03.2020 07:43:00 | 1.2911 | 4 | 22 | 105 | 70 | 5.1644 | 28.4044 | 135.5666 | 90.3777
1458662 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 06:03:29 | 01.03.2020 08:32:00 | 2.4753 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 143.5662
1458670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 06:57:49 | 01.03.2020 11:50:00 | 4.8697 | 0 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 | 438.2748 | 462.6234
1458673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:12:58 | 01.03.2020 08:59:00 | 1.7672 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.9739 | 0 | 0
1458675 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31852 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:14:40 | 01.03.2020 09:30:00 | 2.2556 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 81.2002
1458676 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348076 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:19:37 | 01.03.2020 12:27:00 | 5.1231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4922 | 0 | 0
1458677 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:21:11 | 01.03.2020 07:49:00 | 0.46361 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6361
1458680 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10283 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:22:52 | 01.03.2020 08:35:00 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.471
1458687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:26:45 | 01.03.2020 11:42:00 | 4.2542 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 25.525 | 1225.201
1458692 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3598 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:37:17 | 01.03.2020 09:13:00 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 73.3829
1458693 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_19910 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:37:51 | 01.03.2020 09:09:00 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 107.8611
1458694 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_381933 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:35:27 | 01.03.2020 12:28:00 | 4.8758 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 0 | 19.5033 | 984.9177
1458698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:44:42 | 01.03.2020 09:22:00 | 1.6217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6217 | 0 | 0
1458705 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326351 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:56:00 | 01.03.2020 09:06:00 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
1458709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_14081 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 07:24:32 | 01.03.2020 09:38:00 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 95.6509
1458720 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 08:02:10 | 01.03.2020 08:38:00 | 0.59722 | 0 | 0 | 5 | 1072 | 0 | 0 | 2.9861 | 640.2198
1458723 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_96824 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 08:12:04 | 01.03.2020 11:04:00 | 2.8656 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 88.8324
1458728 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 08:22:35 | 01.03.2020 09:35:00 | 1.2069 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.7943
1458734 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 08:28:34 | 01.03.2020 09:18:00 | 0.82389 | 0 | 759 | 0 | 6 | 0 | 625.3325 | 0 | 4.9433
1458736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516297031 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 08:32:34 | 01.03.2020 09:48:00 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2572
1458768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516329574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:02:14 | 01.03.2020 11:45:00 | 2.7128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7128
1458771 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_81994 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:04:56 | 01.03.2020 10:39:00 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 239.8703
1458782 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516300344 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:10:16 | 01.03.2020 12:16:00 | 3.0956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1911 | 0 | 0
1458784 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516194039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:11:05 | 01.03.2020 10:35:00 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3986
1458785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516184150 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:12:18 | 01.03.2020 10:22:00 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1617
1458794 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329712 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:21:18 | 01.03.2020 11:13:47 | 1.8747 | 52 | 2701 | 170 | 696 | 97.4854 | 5063.6187 | 318.7024 | 1304.8051
1458796 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089664 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:25:13 | 01.03.2020 10:42:00 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2797
1458797 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:23:17 | 01.03.2020 11:24:00 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0119
1458807 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_117518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:33:52 | 01.03.2020 10:38:00 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70.5467
1458821 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5755 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:43:58 | 01.03.2020 12:09:00 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.0927
1458827 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_301226 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:54:10 | 01.03.2020 13:50:00 | 3.9306 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 113.9862
1458837 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162118 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 10:03:26 | 01.03.2020 12:45:00 | 2.6928 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 105.0184
1458855 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_53211 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 10:18:01 | 01.03.2020 12:02:00 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7331
1458856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_30685 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:41:54 | 01.03.2020 11:58:39 | 2.2792 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.6292 | 0 | 0
1458884 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580232754 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 10:35:46 | 01.03.2020 13:18:00 | 2.7039 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1117
1458900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580245371 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 11:02:31 | 01.03.2020 12:05:00 | 1.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0
1458901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 11:05:21 | 01.03.2020 14:51:00 | 3.7608 | 0 | 0 | 35 | 3167 | 0 | 0 | 131.6291 | 11910.5486
1458911 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_13532 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 11:13:24 | 01.03.2020 13:04:00 | 1.8433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6867 | 0 | 0
1458914 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516312466 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 11:16:22 | 01.03.2020 13:18:00 | 2.0272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0272
1458918 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_340419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 11:13:30 | 01.03.2020 12:02:00 | 0.80833 | 0 | 0 | 5 | 487 | 0 | 0 | 4.0416 | 393.6567
1458927 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60937 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 09:26:59 | 01.03.2020 11:41:00 | 2.2336 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.2705
1458931 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_349088 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 11:22:21 | 01.03.2020 16:27:00 | 5.0775 | 0 | 0 | 4 | 460 | 0 | 0 | 20.31 | 2335.65
1458932 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 11:25:01 | 01.03.2020 11:37:00 | 0.19972 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 54.7233
1458952 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 11:39:09 | 01.03.2020 13:07:00 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4642
1458959 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28516 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 11:46:26 | 01.03.2020 12:56:38 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 119.34
1458962 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_105845 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 11:47:34 | 01.03.2020 13:06:00 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3072
1458986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_38898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 12:04:51 | 01.03.2020 13:58:00 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8858
1458991 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25870 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 12:09:39 | 01.03.2020 14:27:00 | 2.2892 | 2 | 49 | 52 | 7 | 4.5783 | 112.1693 | 119.0368 | 16.0242
1458999 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 12:18:07 | 01.03.2020 14:13:00 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6589
1459006 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516345156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 12:23:45 | 01.03.2020 13:16:00 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083
1459015 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516066005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 12:38:52 | 01.03.2020 13:20:00 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68556
1459021 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_54299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 12:46:30 | 01.03.2020 13:42:00 | 0.925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0 | 0
1459028 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131434 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 12:56:08 | 01.03.2020 14:24:00 | 1.4644 | 5 | 129 | 1 | 15 | 7.3222 | 188.9128 | 1.4644 | 21.9666
1459037 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_190128 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 13:13:45 | 01.03.2020 13:34:00 | 0.3375 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 111.375 | 0 | 0
1459057 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49322 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 13:42:46 | 01.03.2020 17:14:00 | 3.5206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0822 | 0 | 0
1459058 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_57889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 13:44:17 | 01.03.2020 14:38:00 | 0.89528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528 | 0 | 0
1459063 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580252410 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 13:48:00 | 01.03.2020 15:15:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
1459076 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 14:11:00 | 01.03.2020 15:34:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833
1459085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_138898 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 14:19:47 | 01.03.2020 21:44:00 | 7.4036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4036
1459097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 14:28:14 | 01.03.2020 17:32:00 | 3.0628 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 104.1345
1459107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126473 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 14:42:05 | 01.03.2020 17:48:00 | 3.0986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3944 | 0 | 0
1459113 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631614 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 14:51:40 | 01.03.2020 18:08:00 | 3.2722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 0
1459122 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_354461 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 14:52:28 | 01.03.2020 15:57:00 | 1.0756 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6.4534 | 4.3022
1459128 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 15:06:06 | 01.03.2020 15:54:49 | 0.81194 | 0 | 0 | 1 | 792 | 0 | 0 | 0.81194 | 643.0565
1459134 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8627621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 15:19:07 | 01.03.2020 17:01:00 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3961
1459135 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516357150 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 15:19:10 | 01.03.2020 18:38:00 | 3.3139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9417
1459140 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_353086 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 15:27:19 | 01.03.2020 16:00:00 | 0.54472 | 2 | 371 | 0 | 0 | 1.0894 | 202.0911 | 0 | 0
1459142 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8620209 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 15:32:39 | 01.03.2020 18:07:00 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5725
1459153 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_105844 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 15:52:39 | 01.03.2020 16:51:00 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9725
1459157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_190304 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 15:54:43 | 01.03.2020 16:50:00 | 0.92139 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 103.1957 | 0 | 0
1459160 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8607457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 15:20:29 | 01.03.2020 17:49:00 | 2.4753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4753
1459180 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371780 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 16:38:44 | 01.03.2020 18:11:00 | 1.5378 | 0 | 1183 | 21 | 180 | 0 | 1819.1937 | 32.2934 | 276.8004
1459185 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 16:53:47 | 01.03.2020 17:43:00 | 0.82028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82028 | 0 | 0
1459186 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580319927 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 16:54:13 | 01.03.2020 20:31:00 | 3.6131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6131
1459190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1726 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 16:57:03 | 01.03.2020 18:57:00 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 243.8987
1459194 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580162018 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 16:58:23 | 01.03.2020 18:08:00 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1603
1459199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_35638 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 17:05:12 | 01.03.2020 17:16:00 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18
1459206 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 17:12:21 | 01.03.2020 18:03:00 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84417
1459211 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335298 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 17:24:34 | 01.03.2020 20:38:00 | 3.2239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2239
1459212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24836 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 17:25:37 | 01.03.2020 19:17:00 | 1.8564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8564 | 0 | 0
1459213 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 17:28:06 | 01.03.2020 18:12:00 | 0.73167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.2668
1459216 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_65663 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 17:38:35 | 01.03.2020 18:10:00 | 0.52361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52361 | 0 | 0
1459219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118955 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 17:44:36 | 01.03.2020 18:35:59 | 0.85639 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.4203 | 0 | 0
1459220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395819 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 17:46:53 | 01.03.2020 19:32:00 | 1.7519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7519
1459226 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_63550 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 12:29:36 | 01.03.2020 19:57:00 | 7.4567 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.11
1459230 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580187516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 17:49:30 | 01.03.2020 18:11:00 | 0.35833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35833
1459243 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516166156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 18:43:16 | 01.03.2020 20:29:00 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7622
1459245 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516317043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 18:47:57 | 01.03.2020 19:18:00 | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5025
1459252 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_92104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 19:00:20 | 01.03.2020 21:50:00 | 2.8278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8278
1459257 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_63470 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 19:05:06 | 01.03.2020 19:56:00 | 0.84833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 0
1459260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 19:19:49 | 01.03.2020 19:36:00 | 0.26972 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 114.3613 | 0 | 0
1459268 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516259504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 19:43:51 | 01.03.2020 21:06:00 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3692
1459273 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1956 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 19:56:03 | 01.03.2020 22:25:00 | 2.4825 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 220.9425
1459275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118990 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 20:04:04 | 01.03.2020 20:47:14 | 0.71944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0722 | 0 | 0
1459277 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516361408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 20:14:55 | 01.03.2020 21:55:00 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6681
1459289 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29608 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 20:39:47 | 01.03.2020 21:28:47 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 66.9669
1459290 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 20:45:06 | 01.03.2020 21:32:00 | 0.78167 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 136.7922 | 0 | 0
1459314 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14053 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 22:01:54 | 01.03.2020 22:14:00 | 0.20167 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 32.4689 | 0 | 0
1459315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_53865 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 22:03:25 | 01.03.2020 23:40:00 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.1944
1459327 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_7558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 22:31:41 | 01.03.2020 23:16:00 | 0.73861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | 0 | 0
1459332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 22:34:38 | 02.03.2020 02:37:00 | 4.0394 | 0 | 0 | 61 | 99 | 0 | 0 | 246.4058 | 399.9046
1459341 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2020 23:41:22 | 02.03.2020 00:08:00 | 0.44389 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 62.5885 | 0 | 0
1459369 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91523 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 03:06:45 | 02.03.2020 09:40:00 | 6.5542 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 6.5542 | 786.5004
1459414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10771 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 04:23:33 | 02.03.2020 06:23:00 | 1.9908 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 449.9276 | 0 | 0
1459444 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 07:40:27 | 02.03.2020 09:06:00 | 1.4258 | 18 | 7312 | 2 | 4 | 25.6649 | 10425.669 | 2.8517 | 5.7033
1459464 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 08:12:09 | 02.03.2020 10:03:00 | 1.8475 | 0 | 0 | 6 | 647 | 0 | 0 | 11.085 | 1195.3325
1459466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 08:44:05 | 02.03.2020 10:00:00 | 1.2653 | 7 | 1131 | 8 | 372 | 8.857 | 1431.0317 | 10.1222 | 470.6842
1459477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2231540 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:30 | 05.03.2020 11:45:30 | 1.75 | 0 | 1 | 89 | 362 | 0 | 1.75 | 155.75 | 633.5
1459490 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:00:14 | 07.03.2020 14:55:14 | 4.9167 | 0 | 221 | 0 | 3 | 0 | 1086.5841 | 0 | 14.75
1459496 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:31:00 | 09.03.2020 10:13:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3
1459497 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38410 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 14:06:48 | 09.03.2020 14:53:48 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4833
1459504 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_202552 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 09:11:52 | 02.03.2020 12:04:21 | 2.8747 | 0 | 0 | 1 | 335 | 0 | 0 | 2.8747 | 963.0312
1459511 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_39229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 11:00:27 | 10.03.2020 13:09:27 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.55
1459512 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_39560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 13:45:43 | 10.03.2020 14:52:43 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5167
1459513 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_34646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 15:31:14 | 10.03.2020 16:21:14 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 55.8331
1459523 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284060 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 09:26:11 | 02.03.2020 09:57:00 | 0.51361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51361
1459539 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147742 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 09:39:07 | 02.03.2020 10:39:00 | 0.99806 | 0 | 0 | 108 | 1336 | 0 | 0 | 107.7905 | 1333.4082
1459542 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8620621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 09:43:12 | 02.03.2020 11:30:11 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7831
1459545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 09:42:58 | 02.03.2020 11:52:00 | 2.1506 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 582.8018 | 0 | 0
1459549 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206737 , KONYA_ENHDIREK_2206821 , KONYA_ENHDIREK_2206823 , KONYA_ENHDIREK_97674 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:12 | 05.03.2020 12:20:12 | 2.3333 | 0 | 8 | 307 | 672 | 0 | 18.6666 | 716.3323 | 1567.9978
1459554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345197 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 09:49:33 | 02.03.2020 11:04:00 | 1.2408 | 5 | 505 | 50 | 38 | 6.2042 | 626.6191 | 62.0415 | 47.1515
1459555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:55 | 05.03.2020 10:19:55 | 1.3167 | 0 | 535 | 0 | 3 | 0 | 704.4185 | 0 | 3.95
1459556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 14:18:57 | 04.03.2020 15:14:57 | 0.93333 | 0 | 263 | 0 | 19 | 0 | 245.4658 | 0 | 17.7333
1459561 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_374672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 09:55:13 | 02.03.2020 17:50:00 | 7.9131 | 0 | 0 | 12 | 102 | 0 | 0 | 94.9567 | 807.1321
1459565 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49980 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 10:00:54 | 02.03.2020 10:56:00 | 0.91833 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 2.755 | 35.8149
1459575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_41467 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 10:03:58 | 02.03.2020 10:43:00 | 0.65056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65056 | 0 | 0
1459576 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360795 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 10:04:01 | 02.03.2020 10:14:00 | 0.16639 | 7 | 2848 | 19 | 859 | 1.1647 | 473.8787 | 3.1614 | 142.929
1459585 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_18426 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:00 | 05.03.2020 11:11:00 | 1.1833 | 0 | 1 | 20 | 334 | 0 | 1.1833 | 23.6666 | 395.2322
1459599 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_53774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2020 10:20:29 | 02.03.2020 11:06:00 | 0.75861 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 122.1362 | 0 | 0
1459606 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 10:21:05 | 02.03.2020 11:16:00 | 0.91528 | 0 | 885 | 65 | 470 | 0 | 810.0228 | 59.4932 | 430.1816
1459608 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 10:25:32 | 02.03.2020 11:02:00 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60778
1459612 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_35555 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 14:30:04 | 04.03.2020 18:43:04 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 455.4004
1459622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:33 | 05.03.2020 17:18:33 | 7.3 | 1 | 0 | 21 | 1 | 7.3 | 0 | 153.3 | 7.3
1459629 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_103222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 10:39:00 | 02.03.2020 12:46:00 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 0 | 0
1459635 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164739 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:46 | 05.03.2020 15:15:46 | 5.25 | 0 | 10 | 18 | 601 | 0 | 52.5 | 94.5 | 3155.25
1459638 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:29 | 05.03.2020 12:04:29 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 177.8669
1459640 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGHAT_664947 , AKSARAY_OGMUSDIREK_11898 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 17:30:01 | 04.03.2020 18:00:01 | 0.5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0
1459717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_156817 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 11:36:00 | 02.03.2020 12:19:00 | 0.71667 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 423.552 | 0 | 0
1459755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_11657 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 11:42:44 | 02.03.2020 13:09:00 | 1.4378 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 198.4136 | 0 | 0
1459762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 11:43:23 | 02.03.2020 13:04:00 | 1.3436 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 317.092 | 0 | 0
1459763 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52835 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 11:46:23 | 02.03.2020 12:51:00 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0769
1459764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11810 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 11:46:57 | 02.03.2020 14:17:00 | 2.5008 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.5108 | 0 | 0
1459765 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:55 | 05.03.2020 11:00:55 | 2 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0
1459766 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_17339 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 11:45:26 | 05.03.2020 12:27:26 | 0.7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 0
1459767 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 14:00:49 | 05.03.2020 14:54:49 | 0.9 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 0
1459768 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_6438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 09:00:09 | 06.03.2020 09:47:09 | 0.78333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 57.9664 | 0 | 0
1459769 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 11:30:44 | 06.03.2020 12:17:44 | 0.78333 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 578.8809 | 0 | 0
1459770 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260223 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 14:00:55 | 06.03.2020 15:23:55 | 1.3833 | 0 | 1366 | 0 | 3 | 0 | 1889.6288 | 0 | 4.15
1459771 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 11:48:48 | 02.03.2020 14:29:00 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67
1459772 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 11:50:14 | 02.03.2020 13:30:00 | 1.6628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3256
1459774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_116609 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 11:48:53 | 02.03.2020 12:56:00 | 1.1186 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.728 | 0 | 0
1459778 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516093240 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 11:54:49 | 02.03.2020 12:08:00 | 0.21972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21972
1459791 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_39489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 11:59:11 | 02.03.2020 13:12:00 | 1.2136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4272 | 0 | 0
1459808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 12:02:31 | 02.03.2020 19:30:00 | 7.4581 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 328.1546 | 0 | 0
1459809 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516082506 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 12:05:32 | 02.03.2020 15:36:00 | 3.5078 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5389
1459820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516181681 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 12:12:10 | 02.03.2020 13:21:00 | 1.1472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2944 | 0 | 0
1459822 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_42200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 12:16:46 | 02.03.2020 19:01:00 | 6.7372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7372
1459823 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_56204 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:33 | 05.03.2020 11:49:33 | 1.8167 | 0 | 910 | 8 | 465 | 0 | 1653.1697 | 14.5334 | 844.7515
1459825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93951 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:00:45 | 07.03.2020 12:16:45 | 2.2667 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 15.8667 | 0 | 29.4667
1459828 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516264247 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 12:21:20 | 02.03.2020 17:13:00 | 4.8611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3056
1459829 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_314453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2020 12:17:00 | 02.03.2020 14:19:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 6 | 1361 | 0 | 0 | 12.2 | 2767.3621
1459831 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 12:23:48 | 02.03.2020 13:49:33 | 1.4292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0
1459840 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516131065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 12:31:00 | 02.03.2020 15:51:00 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
1459842 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_11876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 12:31:10 | 02.03.2020 14:24:00 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.028
1459845 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:10 | 07.03.2020 10:25:10 | 1.4167 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 301.7507 | 0 | 0
1459846 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_174117 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 11:00:52 | 07.03.2020 12:42:52 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 260.1
1459847 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329781 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 13:30:17 | 07.03.2020 14:20:17 | 0.83333 | 0 | 136 | 0 | 8 | 0 | 113.3329 | 0 | 6.6666
1459848 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_94532 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:05 | 08.03.2020 10:59:05 | 1.9833 | 0 | 89 | 0 | 16 | 0 | 176.5164 | 0 | 31.7333
1459849 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_87525 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 11:00:03 | 08.03.2020 12:19:03 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 102.7003
1459853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23784 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 12:37:06 | 02.03.2020 13:23:00 | 0.765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
1459860 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8628349 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 12:49:06 | 02.03.2020 15:22:29 | 2.5564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5564
1459873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_18838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 13:00:38 | 02.03.2020 15:35:00 | 2.5728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0 | 0
1459876 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_57444 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 13:02:07 | 02.03.2020 13:31:00 | 0.48139 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 46.2134
1459898 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_53774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2020 13:13:46 | 02.03.2020 13:46:00 | 0.53722 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 86.4924 | 0 | 0
1459905 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151839 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:00 | 05.03.2020 13:41:00 | 4.6833 | 0 | 1 | 1 | 226 | 0 | 4.6833 | 4.6833 | 1058.4326
1459910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2020 13:23:20 | 02.03.2020 16:24:00 | 3.0111 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 852.1441
1459929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 12:47:53 | 02.03.2020 15:09:00 | 2.3519 | 20 | 1479 | 12 | 99 | 47.0388 | 3478.5193 | 28.2233 | 232.8421
1459934 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.03.2020 13:43:16 | 02.03.2020 14:48:00 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40.9978
1459936 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169011 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:00:31 | 07.03.2020 14:51:31 | 4.85 | 0 | 2 | 32 | 42 | 0 | 9.7 | 155.2 | 203.7
1459951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:07 | 05.03.2020 14:35:07 | 5.5833 | 0 | 308 | 4 | 149 | 0 | 1719.6656 | 22.3333 | 831.9162
1459971 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:54 | 08.03.2020 09:52:54 | 0.86667 | 0 | 163 | 0 | 3 | 0 | 141.2672 | 0 | 2.6
1459972 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53174 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 10:15:48 | 08.03.2020 11:07:48 | 0.86667 | 0 | 408 | 0 | 2 | 0 | 353.6014 | 0 | 1.7333
1459973 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60300 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 11:30:29 | 08.03.2020 12:05:29 | 0.58333 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 70.5829 | 0 | 1.1667
1459984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155428 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 14:21:22 | 02.03.2020 19:17:00 | 4.9272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5633 | 0 | 0
1459989 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191621 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:06 | 05.03.2020 11:35:06 | 1.5833 | 3 | 424 | 0 | 1489 | 4.75 | 671.3319 | 0 | 2357.5784
1459991 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516292088 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 14:24:53 | 02.03.2020 19:39:00 | 5.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2353 | 0 | 0
1460000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516178671 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 14:35:01 | 02.03.2020 17:10:00 | 2.5831 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9153 | 0 | 0
1460003 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_83137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 14:40:30 | 02.03.2020 15:35:00 | 0.90833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0 | 0
1460023 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225511 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 14:48:20 | 02.03.2020 18:28:00 | 3.6611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6611
1460028 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342006 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 14:56:05 | 02.03.2020 16:26:00 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4986
1460043 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_43515 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 15:05:51 | 02.03.2020 17:25:00 | 2.3192 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 0 | 2.3192 | 568.1966
1460044 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580312685 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 15:07:34 | 02.03.2020 17:06:00 | 1.9739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9478
1460060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516167472 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 15:15:08 | 02.03.2020 15:54:00 | 0.64778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64778 | 0 | 0
1460068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37783 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 15:18:37 | 02.03.2020 16:45:00 | 1.4397 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 499.5828 | 0 | 0
1460071 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_8404 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 15:24:46 | 02.03.2020 18:52:00 | 3.4539 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 504.2679
1460077 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:51 | 05.03.2020 11:24:51 | 1.4 | 0 | 2 | 69 | 234 | 0 | 2.8 | 96.6 | 327.6
1460079 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_25949 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 10:00:03 | 10.03.2020 13:19:03 | 3.3167 | 1 | 0 | 425 | 19 | 3.3167 | 0 | 1409.5847 | 63.0167
1460088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11269 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:00 | 05.03.2020 13:09:00 | 4.15 | 2 | 186 | 0 | 1 | 8.3 | 771.9 | 0 | 4.15
1460090 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_66970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 15:37:11 | 02.03.2020 16:21:00 | 0.73028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.4936 | 0 | 0
1460093 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_67649 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:45 | 05.03.2020 09:33:45 | 0.55 | 1 | 917 | 5 | 444 | 0.55 | 504.35 | 2.75 | 244.2
1460096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_27013 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:52 | 05.03.2020 15:50:52 | 5.8333 | 8 | 1 | 67 | 76 | 46.6666 | 5.8333 | 390.8331 | 443.3331
1460101 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 14:00:30 | 05.03.2020 15:06:30 | 1.1 | 1 | 10 | 52 | 597 | 1.1 | 11 | 57.2 | 656.7
1460112 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_140728 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:16 | 05.03.2020 17:35:16 | 8.5833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 128.75 | 0 | 0
1460116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_47968 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 15:55:45 | 02.03.2020 16:44:00 | 0.80417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.2584 | 0 | 0
1460119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_91655 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 16:03:28 | 02.03.2020 18:21:00 | 2.2922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5844 | 0 | 0
1460120 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362889 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:30:50 | 07.03.2020 10:56:50 | 1.4333 | 6 | 0 | 52 | 5 | 8.6 | 0 | 74.5332 | 7.1666
1460130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10352 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 09:00:36 | 14.03.2020 16:57:36 | 7.95 | 23 | 1271 | 38 | 897 | 182.85 | 10104.45 | 302.1 | 7131.15
1460131 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_158115 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:02 | 05.03.2020 12:57:02 | 2.95 | 1 | 24 | 11 | 11 | 2.95 | 70.8 | 32.45 | 32.45
1460132 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 09:31:54 | 06.03.2020 12:32:54 | 3.0167 | 1 | 0 | 24 | 1 | 3.0167 | 0 | 72.4001 | 3.0167
1460162 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 16:35:11 | 02.03.2020 17:13:00 | 0.63028 | 0 | 0 | 89 | 407 | 0 | 0 | 56.0949 | 256.524
1460165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_230739 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2020 21:00:23 | 04.03.2020 22:42:23 | 1.7 | 4 | 46 | 0 | 0 | 6.8 | 78.2 | 0 | 0
1460181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_130160 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:00:25 | 09.03.2020 15:17:25 | 6.2833 | 0 | 358 | 10 | 203 | 0 | 2249.4321 | 62.8333 | 1275.516
1460187 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_20273 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 10:00:07 | 05.03.2020 11:39:07 | 1.65 | 0 | 167 | 0 | 7 | 0 | 275.55 | 0 | 11.55
1460224 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80600 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 17:03:36 | 02.03.2020 18:03:00 | 0.99 | 0 | 0 | 34 | 26 | 0 | 0 | 33.66 | 25.74
1460233 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68970 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:30:52 | 12.03.2020 11:34:52 | 1.0667 | 1 | 1281 | 9 | 886 | 1.0667 | 1366.4043 | 9.6 | 945.0696
1460244 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349188 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 11:30:25 | 12.03.2020 12:30:25 | 1 | 7 | 767 | 8 | 4781 | 7 | 767 | 8 | 4781
1460245 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_173006 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 13:30:24 | 12.03.2020 14:33:24 | 1.05 | 1 | 188 | 270 | 933 | 1.05 | 197.4 | 283.5 | 979.65
1460251 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_153789 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 13:00:59 | 05.03.2020 17:22:59 | 4.3667 | 1 | 0 | 8 | 180 | 4.3667 | 0 | 34.9334 | 786.0006
1460253 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_170818 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 14:30:05 | 12.03.2020 15:33:05 | 1.05 | 3 | 0 | 197 | 477 | 3.15 | 0 | 206.85 | 500.85
1460258 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162873 , KONYA_AGDIREK_164391 , KONYA_AGDIREK_165399 , KONYA_OGMUSDIREK_26991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:17 | 05.03.2020 13:01:17 | 4.0167 | 0 | 363 | 0 | 33 | 0 | 1458.0512 | 0 | 132.5501
1460259 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 14:00:18 | 05.03.2020 17:29:18 | 3.4833 | 0 | 1 | 0 | 284 | 0 | 3.4833 | 0 | 989.2657
1460260 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79078 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 09:00:37 | 05.03.2020 10:10:37 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 215.8339
1460262 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2206207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 14:00:28 | 06.03.2020 18:07:28 | 4.1167 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 57.6334 | 16.4667 | 4.1167
1460273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11346 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 17:40:12 | 02.03.2020 21:05:00 | 3.4133 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 419.8396 | 0 | 0
1460285 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516229737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 17:54:30 | 02.03.2020 18:18:00 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39167
1460286 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_78079 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 17:54:24 | 02.03.2020 19:24:00 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 119.4664
1460297 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580175887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 18:12:13 | 02.03.2020 19:28:00 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2631
1460299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_234705 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 13:53:45 | 02.03.2020 18:46:00 | 4.8708 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 155.8666
1460318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_223117 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 18:21:48 | 02.03.2020 20:40:00 | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.82
1460326 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74643 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 18:32:51 | 02.03.2020 20:12:00 | 1.6525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0
1460336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129683 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 18:44:28 | 02.03.2020 19:23:00 | 0.64222 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.9822 | 0 | 0
1460340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516218308 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 18:47:26 | 02.03.2020 20:29:00 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6928
1460347 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_38974 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 18:55:29 | 02.03.2020 20:00:00 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1292
1460359 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 18:56:58 | 02.03.2020 20:54:00 | 1.9506 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 427.1726 | 0 | 0
1460360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_99929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 19:02:29 | 02.03.2020 20:52:00 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6506
1460362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 19:05:43 | 02.03.2020 21:28:00 | 2.3714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3714 | 0 | 0
1460373 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516372401 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 19:11:58 | 02.03.2020 20:23:00 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1839
1460375 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516390689 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 19:19:59 | 02.03.2020 20:14:00 | 0.90028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90028
1460384 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090358 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 19:31:03 | 02.03.2020 20:17:00 | 0.76583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76583 | 0 | 0
1460410 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158243 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2020 19:48:08 | 02.03.2020 20:36:00 | 0.79778 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 153.9715 | 0 | 0
1460471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1963 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 21:09:33 | 02.03.2020 22:29:00 | 1.3242 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 295.2899 | 0 | 0
1460472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_26915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 21:09:01 | 02.03.2020 21:40:00 | 0.51639 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 60.4176
1460473 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580190157 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 21:13:30 | 02.03.2020 22:15:00 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025
1460501 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158243 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 22:22:17 | 03.03.2020 01:01:00 | 2.6453 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 510.539 | 0 | 0
1460503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 22:44:22 | 03.03.2020 00:26:00 | 1.6939 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 32.1839 | 0 | 25.4083
1460505 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333091 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 22:43:42 | 02.03.2020 23:06:00 | 0.37167 | 2 | 265 | 11 | 15 | 0.74334 | 98.4925 | 4.0884 | 5.5751
1460512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2020 23:56:30 | 03.03.2020 02:17:00 | 2.3417 | 0 | 0 | 6 | 769 | 0 | 0 | 14.05 | 1800.7442
1460536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_82055 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 01:52:42 | 03.03.2020 02:15:15 | 0.37583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8792 | 0 | 0
1460545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15735 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 03:29:51 | 03.03.2020 04:30:00 | 1.0025 | 0 | 84 | 7 | 21 | 0 | 84.21 | 7.0175 | 21.0525
1460585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516208408 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 04:12:24 | 03.03.2020 04:59:00 | 0.77667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.4267 | 0 | 0
1460604 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516162460 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 06:19:48 | 03.03.2020 07:17:00 | 0.95333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0
1460616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 07:08:50 | 03.03.2020 09:13:00 | 2.0694 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 12.4166 | 595.9987
1460623 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 07:49:28 | 03.03.2020 08:16:00 | 0.44222 | 2 | 581 | 7 | 3 | 0.88444 | 256.9298 | 3.0955 | 1.3267
1460627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343665 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2020 07:59:06 | 03.03.2020 09:19:44 | 1.3439 | 1 | 780 | 0 | 78 | 1.3439 | 1048.2342 | 0 | 104.8234
1460638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2020 08:13:35 | 03.03.2020 11:25:00 | 3.1903 | 0 | 84 | 16 | 23 | 0 | 267.9835 | 51.0445 | 73.3764
1460655 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGHAT_2102230 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 10:00:14 | 06.03.2020 12:50:14 | 2.8333 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 11.3333 | 1442.165
1460657 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195490 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:00:16 | 07.03.2020 12:22:16 | 2.3667 | 0 | 14 | 0 | 91 | 0 | 33.1334 | 0 | 215.367
1460668 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191875 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 10:00:41 | 08.03.2020 12:32:41 | 2.5333 | 0 | 80 | 0 | 315 | 0 | 202.6664 | 0 | 797.999
1460678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 14:03:24 | 05.03.2020 14:52:24 | 0.81667 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 130.6672 | 0 | 0.81667
1460679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 09:00:49 | 06.03.2020 10:27:49 | 1.45 | 0 | 402 | 0 | 12 | 0 | 582.9 | 0 | 17.4
1460680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 14:26:00 | 06.03.2020 15:35:00 | 1.15 | 0 | 274 | 0 | 2 | 0 | 315.1 | 0 | 2.3
1460681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55153 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:14 | 07.03.2020 09:27:14 | 0.45 | 0 | 906 | 0 | 49 | 0 | 407.7 | 0 | 22.05
1460682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 13:00:40 | 07.03.2020 15:03:40 | 2.05 | 0 | 1096 | 0 | 11 | 0 | 2246.8 | 0 | 22.55
1460683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57045 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:51 | 08.03.2020 11:28:51 | 2.4667 | 0 | 501 | 0 | 1 | 0 | 1235.8017 | 0 | 2.4667
1460684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260998 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 13:00:40 | 08.03.2020 15:34:40 | 2.5667 | 0 | 223 | 0 | 2 | 0 | 572.3674 | 0 | 5.1333
1460685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:10:10 | 09.03.2020 10:36:10 | 1.4333 | 0 | 1157 | 0 | 14 | 0 | 1658.3628 | 0 | 20.0666
1460689 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_346765 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 08:55:32 | 03.03.2020 10:20:00 | 1.4078 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 18.3011 | 12.67
1460692 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_615851 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 12:00:57 | 07.03.2020 13:05:57 | 1.0833 | 3 | 1292 | 1 | 20 | 3.25 | 1399.6624 | 1.0833 | 21.6666
1460703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_17376 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 08:24:25 | 03.03.2020 10:40:22 | 2.2658 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7975 | 0
1460708 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_119699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 09:00:00 | 06.03.2020 11:48:00 | 2.8 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 67.2 | 106.4
1460714 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGHAT_2348615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:30:30 | 08.03.2020 12:14:30 | 2.7333 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 3337.3959 | 0 | 0
1460718 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:30:00 | 09.03.2020 09:58:00 | 0.46667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 39.6669 | 0 | 0
1460759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 09:52:16 | 03.03.2020 10:55:44 | 1.0578 | 0 | 0 | 49 | 963 | 0 | 0 | 51.8312 | 1018.6421
1460775 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580303893 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 10:03:23 | 03.03.2020 10:45:00 | 0.69361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69361 | 0 | 0
1460780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261066 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 10:06:09 | 03.03.2020 11:29:56 | 1.3964 | 11 | 2339 | 0 | 0 | 15.3603 | 3266.1562 | 0 | 0
1460782 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57723 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:30 | 08.03.2020 10:15:30 | 1.25 | 0 | 664 | 0 | 3 | 0 | 830 | 0 | 3.75
1460783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_62550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 10:47:53 | 08.03.2020 11:27:53 | 0.66667 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 208.001 | 0 | 0
1460784 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_59086 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 14:00:22 | 08.03.2020 14:54:22 | 0.9 | 0 | 320 | 0 | 1 | 0 | 288 | 0 | 0.9
1460786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_513560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:00 | 07.03.2020 11:02:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0333
1460794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:31 | 07.03.2020 13:53:31 | 4.8833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 356.4831 | 0 | 0
1460797 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279729 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 10:10:27 | 03.03.2020 11:22:00 | 1.1925 | 0 | 0 | 69 | 3454 | 0 | 0 | 82.2825 | 4118.895
1460839 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1859 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 10:55:23 | 03.03.2020 12:04:00 | 1.1436 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 184.1212 | 0 | 0
1460846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347249 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 10:40:03 | 03.03.2020 11:27:00 | 0.7825 | 9 | 142 | 4 | 21 | 7.0425 | 111.115 | 3.13 | 16.4325
1460851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_184677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 10:58:04 | 03.03.2020 17:31:00 | 6.5489 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117.88
1460853 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_64205 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:00:02 | 07.03.2020 11:29:02 | 1.4833 | 0 | 17 | 10 | 462 | 0 | 25.2166 | 14.8333 | 685.2985
1460854 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 10:59:32 | 03.03.2020 13:19:00 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 427.697
1460873 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516309211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 11:04:25 | 03.03.2020 12:56:24 | 1.8664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5992 | 0 | 0
1460875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_605257 , KONYA_TRAFOBINATIP_265426 , KONYA_TRAFOBINATIP_56994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:41:05 | 15.03.2020 14:32:05 | 4.85 | 0 | 4254 | 0 | 63 | 0 | 20631.9 | 0 | 305.55
1460879 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516349983 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 11:09:18 | 03.03.2020 13:12:00 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.045
1460891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151864 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 09:00:25 | 10.03.2020 16:29:25 | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1863.3492
1460914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 11:22:10 | 03.03.2020 12:41:00 | 1.3139 | 20 | 3097 | 173 | 1237 | 26.2778 | 4069.1173 | 227.303 | 1625.2819
1460920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_69109 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 11:29:05 | 03.03.2020 12:30:00 | 1.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0
1460923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 10:00:25 | 06.03.2020 11:19:25 | 1.3167 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 92.1669 | 89.5336
1460925 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_580265014 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2020 11:31:06 | 03.03.2020 12:04:00 | 0.54833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54833
1460939 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 10:00:05 | 11.03.2020 11:04:05 | 1.0667 | 1 | 304 | 12 | 722 | 1.0667 | 324.2677 | 12.8 | 770.1357
1460941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_83918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 11:42:23 | 03.03.2020 15:32:00 | 3.8269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8269 | 0 | 0
1460943 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_25760 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 10:00:53 | 06.03.2020 10:40:53 | 0.66667 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0
1460945 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_109390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 11:00:58 | 06.03.2020 11:46:58 | 0.76667 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 53.6669 | 3.8333
1460961 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_396653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 10:00:46 | 06.03.2020 11:33:46 | 1.55 | 1 | 0 | 43 | 45 | 1.55 | 0 | 66.65 | 69.75
1460970 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_90547 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 12:11:36 | 03.03.2020 12:51:00 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 239.6846
1460971 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 12:04:44 | 03.03.2020 13:23:00 | 1.3044 | 17 | 7 | 37 | 15 | 22.1755 | 9.1311 | 48.2643 | 19.5666
1460989 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_20921 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 10:00:35 | 11.03.2020 13:24:35 | 3.4 | 0 | 0 | 54 | 507 | 0 | 0 | 183.6 | 1723.8
1460993 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_73041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 12:28:27 | 03.03.2020 13:33:00 | 1.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 0 | 0
1460999 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 12:25:56 | 03.03.2020 14:44:00 | 2.3011 | 0 | 0 | 34 | 1897 | 0 | 0 | 78.2377 | 4365.2057
1461004 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2020 12:30:57 | 03.03.2020 14:00:56 | 1.4997 | 3 | 3 | 27 | 292 | 4.4992 | 4.4992 | 40.4924 | 437.9182
1461021 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_79762 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 12:51:11 | 03.03.2020 14:01:00 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1636
1461025 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2269 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2020 12:55:38 | 03.03.2020 14:11:00 | 1.2561 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 396.9308 | 0 | 0
1461045 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_359666 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 13:09:49 | 03.03.2020 13:56:01 | 0.77 | 2 | 165 | 0 | 0 | 1.54 | 127.05 | 0 | 0
1461076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27798 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 09:00:59 | 06.03.2020 11:48:59 | 2.8 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 714 | 0 | 2.8
1461084 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_151871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:00:24 | 07.03.2020 15:10:24 | 5.1667 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 315.1669 | 0
1461089 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2020 13:42:28 | 03.03.2020 14:02:00 | 0.32556 | 0 | 0 | 115 | 1514 | 0 | 0 | 37.4394 | 492.8978
1461099 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 13:00:42 | 07.03.2020 15:00:42 | 2 | 0 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 72 | 60
1461102 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68903 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 13:55:51 | 03.03.2020 14:27:00 | 0.51917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5958 | 0 | 0
1461110 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_341903 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 13:21:10 | 03.03.2020 14:45:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 5 | 1337 | 0 | 0 | 6.9861 | 1868.0831
1461124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_339443 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 13:32:09 | 03.03.2020 15:02:00 | 1.4975 | 3 | 376 | 0 | 0 | 4.4925 | 563.06 | 0 | 0
1461131 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_68315 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 14:20:10 | 03.03.2020 16:21:00 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0139
1461141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580234206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 14:27:27 | 03.03.2020 15:43:31 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5356
1461142 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_95745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 14:24:50 | 03.03.2020 15:42:00 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2861
1461152 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516099994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 14:36:37 | 03.03.2020 18:06:00 | 3.4897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4897
1461153 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 14:36:47 | 03.03.2020 17:21:00 | 2.7369 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.7388
1461167 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_62919 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 09:00:39 | 06.03.2020 12:30:39 | 3.5 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 192.5 | 0 | 17.5
1461173 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2020 14:35:38 | 03.03.2020 15:53:00 | 1.2894 | 0 | 73 | 125 | 4377 | 0 | 94.1291 | 161.18 | 5643.8789
1461183 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_166354 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 17:00:14 | 06.03.2020 18:22:14 | 1.3667 | 0 | 8 | 5 | 242 | 0 | 10.9334 | 6.8334 | 330.7341
1461187 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 11:00:01 | 06.03.2020 11:54:01 | 0.9 | 0 | 3 | 131 | 703 | 0 | 2.7 | 117.9 | 632.7
1461203 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_61117 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 15:00:23 | 03.03.2020 17:05:00 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 87.2315
1461204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3705 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 10:00:02 | 11.03.2020 13:24:02 | 3.4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 0
1461206 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516274502 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 12:49:56 | 03.03.2020 16:12:00 | 3.3678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3678
1461211 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516276465 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 15:19:52 | 03.03.2020 16:36:00 | 1.2689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5378 | 0 | 0
1461226 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516285922 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 15:33:43 | 03.03.2020 16:53:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3214
1461239 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516423524 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 15:35:29 | 03.03.2020 18:28:00 | 2.8753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6258 | 0 | 0
1461243 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2222548 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 22:00:27 | 06.03.2020 01:54:27 | 3.9 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 74.1 | 66.3
1461244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2020 21:00:03 | 06.03.2020 02:37:03 | 5.6167 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5.6167 | 0 | 39.3167 | 56.1667
1461245 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGHAT_679287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 12:00:35 | 10.03.2020 13:38:35 | 1.6333 | 2 | 770 | 0 | 0 | 3.2667 | 1257.6641 | 0 | 0
1461246 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 11:00:36 | 11.03.2020 11:48:36 | 0.8 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 116.8 | 0 | 4
1461247 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_8093 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 09:30:06 | 11.03.2020 10:27:06 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 76.95
1461248 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3513 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:30:23 | 13.03.2020 10:28:23 | 0.96667 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 76.3669 | 0 | 0.96667
1461249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 15:47:55 | 03.03.2020 18:42:00 | 2.9014 | 24 | 1653 | 16 | 111 | 69.6334 | 4795.9977 | 46.4222 | 322.0543
1461250 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4888 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 09:30:31 | 12.03.2020 10:19:31 | 0.81667 | 0 | 161 | 0 | 7 | 0 | 131.4839 | 0 | 5.7167
1461251 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 12:00:39 | 14.03.2020 12:53:39 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 277.3656
1461253 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4313 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 09:30:16 | 14.03.2020 10:27:16 | 0.95 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0 | 0
1461269 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580154487 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:02:50 | 03.03.2020 17:16:00 | 1.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0
1461282 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_28664 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:18:05 | 03.03.2020 17:13:00 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34.7806
1461283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516177772 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:19:29 | 03.03.2020 18:21:00 | 2.0253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2528 | 0 | 0
1461284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7380 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:19:53 | 03.03.2020 17:51:00 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.593
1461285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_75774 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:20:10 | 03.03.2020 19:54:55 | 3.5792 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.1084 | 0 | 0
1461286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8216 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:21:43 | 03.03.2020 20:20:00 | 3.9714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9714 | 0 | 0
1461291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_170092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:30:33 | 07.03.2020 10:25:33 | 0.91667 | 0 | 2 | 5 | 570 | 0 | 1.8333 | 4.5834 | 522.5019
1461300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182119 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 19:12:07 | 03.03.2020 19:30:00 | 0.29806 | 4 | 22 | 194 | 81 | 1.1922 | 6.5573 | 57.8236 | 24.1429
1461301 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_73041 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 15:53:33 | 03.03.2020 19:02:00 | 3.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1408 | 0 | 0
1461304 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516401899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:34:38 | 03.03.2020 18:06:00 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5228
1461307 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193854 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 17:00:50 | 06.03.2020 18:31:50 | 1.5167 | 3 | 45 | 54 | 719 | 4.55 | 68.2502 | 81.9002 | 1090.4857
1461308 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:30:40 | 03.03.2020 17:11:00 | 0.67222 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 61.172 | 267.5436
1461312 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 12:45:34 | 08.03.2020 13:41:34 | 0.93333 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 117.5996 | 0 | 1.8667
1461313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:46:50 | 03.03.2020 18:24:00 | 1.6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 0 | 0
1461317 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76920 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:43:58 | 03.03.2020 17:24:00 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66722
1461321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_826 , AKSARAY_OGMUSDIREK_827 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:08 | 07.03.2020 11:57:08 | 2.95 | 0 | 562 | 0 | 5 | 0 | 1657.9 | 0 | 14.75
1461325 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_270226 , KONYA_AGPANOBOX_3331 , KONYA_AGPANOBOX_3435 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 14:30:50 | 06.03.2020 15:19:50 | 0.81667 | 0 | 65 | 0 | 194 | 0 | 53.0836 | 0 | 158.434
1461326 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_271565 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 09:00:03 | 06.03.2020 09:43:03 | 0.71667 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 3.5833 | 0 | 18.6334
1461327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346990 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:55:52 | 03.03.2020 18:44:00 | 1.8022 | 0 | 0 | 26 | 67 | 0 | 0 | 46.8577 | 120.7487
1461331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24115 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 09:00:34 | 06.03.2020 10:30:34 | 1.5 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0
1461333 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88613827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:52:30 | 03.03.2020 18:39:00 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.775
1461390 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 17:07:00 | 03.03.2020 17:39:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 11.1999 | 8.5333
1461391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2020 16:35:35 | 03.03.2020 19:29:00 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 456.6642
1461398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_44413 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 13:00:13 | 08.03.2020 13:08:13 | 0.13333 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.2666 | 0
1461404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9178 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 17:17:11 | 03.03.2020 17:38:00 | 0.34694 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 112.7555
1461406 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_14331 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 17:10:18 | 03.03.2020 18:27:00 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.5249
1461423 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGHAT_655090 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 14:30:44 | 06.03.2020 15:22:44 | 0.86667 | 0 | 0 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20.8001 | 109.2004
1461428 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397072 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 17:27:24 | 03.03.2020 18:06:00 | 0.64333 | 5 | 1944 | 11 | 33 | 3.2167 | 1250.6335 | 7.0766 | 21.2299
1461430 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516357006 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 17:33:42 | 03.03.2020 20:15:00 | 2.6883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6883
1461442 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_307 , KARAMAN_ENHDIREK_37443 , KARAMAN_HUCRE_338478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 09:00:53 | 06.03.2020 11:55:53 | 2.9167 | 0 | 37 | 17 | 8 | 0 | 107.9168 | 49.5834 | 23.3334
1461444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_52034 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 17:45:49 | 03.03.2020 18:23:00 | 0.61972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.8169 | 0 | 0
1461445 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70370 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 10:00:10 | 06.03.2020 10:38:10 | 0.63333 | 0 | 9 | 28 | 2109 | 0 | 5.7 | 17.7332 | 1335.693
1461448 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143610 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 12:00:16 | 07.03.2020 12:20:16 | 0.33333 | 0 | 92 | 0 | 28 | 0 | 30.6664 | 0 | 9.3332
1461451 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4789 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 17:51:31 | 03.03.2020 20:09:00 | 2.2914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.457 | 0 | 0
1461470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311906 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 18:01:01 | 03.03.2020 19:54:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 8 | 545 | 0 | 0 | 15.0645 | 1026.2677
1461487 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312949 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 17:24:40 | 03.03.2020 20:31:00 | 3.1056 | 0 | 0 | 8 | 371 | 0 | 0 | 24.8445 | 1152.1628
1461491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580234206 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 18:29:49 | 03.03.2020 21:13:00 | 2.7197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4394
1461492 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2020 18:31:25 | 03.03.2020 19:48:00 | 1.2764 | 0 | 69 | 0 | 16 | 0 | 88.0709 | 0 | 20.4222
1461494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147658 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 18:32:12 | 03.03.2020 19:51:28 | 1.3211 | 0 | 348 | 0 | 7 | 0 | 459.7463 | 0 | 9.2478
1461512 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_13669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 18:47:12 | 03.03.2020 20:56:00 | 2.1467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2933 | 0 | 0
1461521 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516118090 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 18:56:04 | 03.03.2020 19:38:00 | 0.69889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7956 | 0 | 0
1461530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_50428 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2020 19:09:30 | 03.03.2020 21:42:00 | 2.5417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0 | 0
1461543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_116579 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 19:25:01 | 03.03.2020 21:45:00 | 2.3331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3331
1461547 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_85717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 19:30:59 | 03.03.2020 22:55:00 | 3.4003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4003
1461583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_31607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2020 21:04:36 | 03.03.2020 22:25:00 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
1461608 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 21:53:23 | 03.03.2020 23:17:00 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7872
1461643 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 00:39:53 | 04.03.2020 01:05:00 | 0.41861 | 2 | 0 | 351 | 3317 | 0.83722 | 0 | 146.9321 | 1388.5294
1461646 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262894 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.03.2020 01:24:54 | 04.03.2020 01:46:00 | 0.35167 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 255.3124 | 0 | 0
1461680 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_78674 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 06:24:28 | 04.03.2020 08:54:00 | 2.4922 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 281.6209
1461698 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_184725 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 07:58:02 | 04.03.2020 08:52:00 | 0.89944 | 0 | 0 | 4 | 168 | 0 | 0 | 3.5978 | 151.1059
1461705 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_274052 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 08:11:39 | 04.03.2020 08:27:00 | 0.25583 | 43 | 8416 | 76 | 2637 | 11.0007 | 2153.0653 | 19.4431 | 674.6237
1461707 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_376421 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 07:54:09 | 04.03.2020 09:01:00 | 1.1142 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14.4842 | 2.2283
1461708 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49265 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 08:16:49 | 04.03.2020 09:39:00 | 1.3697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7394 | 0 | 0
1461719 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 08:33:28 | 04.03.2020 10:55:00 | 2.3589 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 58.9723 | 827.9704
1461736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_2110073 , KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:00:49 | 07.03.2020 13:19:49 | 3.3167 | 6 | 244 | 1 | 1091 | 19.9 | 809.2675 | 3.3167 | 3618.487
1461737 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2222369 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 08:59:22 | 04.03.2020 10:48:00 | 1.8106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8106 | 1.8106
1461745 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:01 | 07.03.2020 12:57:01 | 3.95 | 0 | 0 | 5 | 285 | 0 | 0 | 19.75 | 1125.75
1461756 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56437 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 10:00:52 | 08.03.2020 11:10:52 | 1.1667 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 32.6668 | 0 | 1.1667
1461757 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337380 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 11:30:42 | 08.03.2020 12:22:42 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3334 | 0 | 0
1461758 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 13:00:28 | 08.03.2020 13:54:28 | 0.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
1461759 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56439 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 14:00:08 | 08.03.2020 14:53:08 | 0.88333 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 37.9832 | 0 | 2.65
1461760 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261041 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:45 | 08.03.2020 09:53:45 | 0.88333 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12.3666 | 0 | 0.88333
1461761 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261093 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 14:00:55 | 06.03.2020 14:57:55 | 0.95 | 0 | 838 | 0 | 41 | 0 | 796.1 | 0 | 38.95
1461771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516142943 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 09:25:28 | 04.03.2020 10:34:00 | 1.1422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8533 | 0 | 0
1461797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580315603 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 09:51:22 | 04.03.2020 11:46:00 | 1.9106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9106 | 0 | 0
1461802 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_73989 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 11:00:54 | 07.03.2020 14:17:54 | 3.2833 | 2 | 751 | 0 | 0 | 6.5667 | 2465.7808 | 0 | 0
1461804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516321425 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 09:54:05 | 04.03.2020 10:55:00 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0153
1461815 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3226 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 10:04:44 | 04.03.2020 12:07:00 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 110.0401
1461849 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_1638 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 10:30:12 | 04.03.2020 16:16:00 | 5.7633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7633
1461851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_7155 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 10:31:28 | 04.03.2020 14:25:00 | 3.8922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3533 | 0 | 0
1461852 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 10:31:59 | 04.03.2020 13:25:00 | 2.8836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8836
1461864 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11384 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2020 15:00:51 | 06.03.2020 18:06:51 | 3.1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6.2 | 6.2 | 43.4 | 24.8
1461868 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 10:48:31 | 04.03.2020 12:12:00 | 1.3914 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 247.6674 | 0 | 0
1461872 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_295555 , KONYA_AGDIREK_333618 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:00:18 | 09.03.2020 10:32:18 | 1.5333 | 0 | 531 | 0 | 13 | 0 | 814.1982 | 0 | 19.9333
1461876 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 10:51:05 | 04.03.2020 11:57:00 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 73.6069
1461887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_12883 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:30:56 | 07.03.2020 14:00:56 | 3.5 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 217 | 80.5
1461919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_142103 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 11:08:55 | 04.03.2020 14:45:00 | 3.6014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6014
1461920 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516321860 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 11:08:54 | 04.03.2020 12:28:00 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6367
1461924 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_228568 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 09:00:00 | 11.03.2020 13:48:00 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.4
1461928 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_79290 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:00:25 | 09.03.2020 13:59:25 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.85
1461929 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_502533 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:32:10 | 08.03.2020 12:30:10 | 2.9667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 308.5337 | 0 | 0
1461930 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_229337 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 09:00:44 | 12.03.2020 13:42:44 | 4.7 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 0
1461931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516107170 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 11:17:13 | 04.03.2020 12:18:00 | 1.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0
1461945 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_227131 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 10:00:27 | 13.03.2020 13:44:27 | 3.7333 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 171.7332 | 0 | 14.9333
1461947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_22170 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:00:00 | 07.03.2020 12:56:00 | 2.9333 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 | 38.1333 | 5.8667 | 23.4666
1461957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_93239 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 11:37:38 | 04.03.2020 12:51:00 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2228
1461961 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_164192 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 11:39:31 | 04.03.2020 14:56:00 | 3.2747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2747 | 0
1461983 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_4173 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 11:52:48 | 04.03.2020 13:58:00 | 2.0867 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 177.367
1461984 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_174205 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 11:53:34 | 04.03.2020 13:10:00 | 1.2739 | 4 | 1544 | 36 | 2488 | 5.0956 | 1966.8862 | 45.86 | 3169.4383
1461987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_36213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 11:58:30 | 04.03.2020 13:11:32 | 1.2172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4344 | 0 | 0
1461988 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 11:52:28 | 04.03.2020 12:26:00 | 0.55889 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 39.1223 | 38.0045
1461999 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516205590 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 12:01:25 | 04.03.2020 13:49:00 | 1.7931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5861 | 0 | 0
1462006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516060389 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 12:09:20 | 04.03.2020 13:17:00 | 1.1278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2556 | 0 | 0
1462014 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2054856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 10:00:48 | 08.03.2020 10:31:48 | 0.51667 | 0 | 392 | 1 | 1371 | 0 | 202.5346 | 0.51667 | 708.3546
1462015 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148970 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:30:44 | 08.03.2020 09:43:44 | 0.21667 | 0 | 150 | 0 | 421 | 0 | 32.5005 | 0 | 91.2181
1462018 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_63715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 12:22:21 | 04.03.2020 13:53:00 | 1.5108 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.13 | 0 | 0
1462022 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2020 12:25:33 | 04.03.2020 15:04:37 | 2.6511 | 3 | 774 | 0 | 8 | 7.9533 | 2051.9591 | 0 | 21.2089
1462028 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_152581 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 10:00:41 | 08.03.2020 11:55:41 | 1.9167 | 0 | 2 | 171 | 118 | 0 | 3.8333 | 327.7506 | 226.1671
1462029 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263688 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 17:00:50 | 07.03.2020 18:58:50 | 1.9667 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 82.6001 | 0 | 1.9667
1462034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199297 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 12:43:02 | 04.03.2020 14:15:00 | 1.5328 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 82.7701 | 0 | 18.3934
1462049 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_89267 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2020 13:05:09 | 04.03.2020 15:18:00 | 2.2142 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.4283 | 2.2142
1462068 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_78389 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 13:13:10 | 04.03.2020 14:27:00 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2306
1462071 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363127 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 12:46:07 | 04.03.2020 14:43:00 | 1.9481 | 0 | 0 | 2 | 436 | 0 | 0 | 3.8961 | 849.3542
1462081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580315603 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 13:42:11 | 04.03.2020 14:26:00 | 0.73028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73028 | 0 | 0
1462084 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17844 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 13:47:04 | 04.03.2020 14:56:35 | 1.1586 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.6344 | 1.1586
1462086 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_345931 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 13:47:27 | 04.03.2020 14:21:00 | 0.55917 | 11 | 50 | 0 | 0 | 6.1509 | 27.9585 | 0 | 0
1462107 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 14:12:51 | 04.03.2020 14:57:00 | 0.73583 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.3198
1462129 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57859 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 14:27:39 | 04.03.2020 18:11:00 | 3.7225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7225
1462131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_60721 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 14:29:07 | 04.03.2020 15:23:00 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.8399
1462144 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_170969 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 14:18:13 | 04.03.2020 17:33:00 | 3.2464 | 0 | 0 | 1 | 423 | 0 | 0 | 3.2464 | 1373.223
1462146 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 14:31:45 | 04.03.2020 17:09:00 | 2.6208 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 2762.3548 | 0 | 0
1462151 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_21081 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 10:54:40 | 04.03.2020 15:48:08 | 4.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8911 | 0 | 0
1462153 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_45350 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 13:00:49 | 09.03.2020 16:47:49 | 3.7833 | 0 | 300 | 0 | 74 | 0 | 1134.999 | 0 | 279.9664
1462155 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:30:49 | 07.03.2020 13:06:49 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 435.6
1462156 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:30:49 | 08.03.2020 13:19:49 | 3.8167 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 22.9 | 0 | 179.3835
1462158 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5990 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:01:30 | 07.03.2020 13:02:30 | 3.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0
1462167 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346581 , KONYA_TRAFOBINATIP_64859 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 11:00:57 | 08.03.2020 15:05:57 | 4.0833 | 2 | 611 | 0 | 189 | 8.1667 | 2494.9146 | 0 | 771.7494
1462168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_78688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 14:44:05 | 04.03.2020 16:52:00 | 2.1319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2639 | 0 | 0
1462172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 14:49:21 | 04.03.2020 15:19:00 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 55.347
1462184 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:00:50 | 07.03.2020 13:56:50 | 3.9333 | 0 | 143 | 0 | 20 | 0 | 562.4662 | 0 | 78.6666
1462190 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222497 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 15:04:32 | 04.03.2020 15:32:00 | 0.45778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91556
1462194 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_251860 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 15:04:45 | 04.03.2020 15:35:00 | 0.50417 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 38.8211 | 0 | 0
1462199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_11311 , NEVSEHIR_ENHDIREK_36831 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 10:00:08 | 07.03.2020 18:42:08 | 8.7 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 174 | 34.8
1462201 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_39721 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 15:12:18 | 04.03.2020 17:56:00 | 2.7283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7283 | 0 | 0
1462207 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43325 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 10:00:34 | 09.03.2020 12:23:34 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 97.7165
1462215 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2215123 , KONYA_ENHDIREK_2242057 , KONYA_HUCRE_349112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:00:53 | 12.03.2020 14:48:53 | 4.8 | 6 | 727 | 517 | 306 | 28.8 | 3489.6 | 2481.6 | 1468.8
1462216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_106343 , KONYA_ENHDIREK_151375 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:00:55 | 12.03.2020 14:22:55 | 4.3667 | 0 | 5 | 151 | 1009 | 0 | 21.8333 | 659.3672 | 4405.97
1462220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180410 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 15:25:17 | 04.03.2020 16:13:00 | 0.79528 | 0 | 0 | 5 | 325 | 0 | 0 | 3.9764 | 258.466
1462245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19409 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 14:00:37 | 07.03.2020 15:01:37 | 1.0167 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14.2334 | 10.1667
1462257 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55970 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 15:58:58 | 04.03.2020 23:00:00 | 7.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0172 | 0 | 0
1462261 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335995 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 15:49:35 | 04.03.2020 16:19:00 | 0.49028 | 0 | 0 | 3 | 755 | 0 | 0 | 1.4708 | 370.1614
1462284 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516216652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 16:22:49 | 04.03.2020 16:56:00 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55306
1462293 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25383 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 10:00:19 | 09.03.2020 10:40:19 | 0.66667 | 0 | 1 | 86 | 91 | 0 | 0.66667 | 57.3336 | 60.667
1462304 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_146010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 16:34:24 | 04.03.2020 18:03:00 | 1.4767 | 0 | 0 | 43 | 573 | 0 | 0 | 63.4968 | 846.1319
1462305 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_75343 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 10:00:13 | 09.03.2020 10:59:13 | 0.98333 | 0 | 1 | 5 | 523 | 0 | 0.98333 | 4.9166 | 514.2816
1462306 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_38240 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 16:34:37 | 04.03.2020 18:14:00 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 142.4495
1462311 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 10:00:00 | 10.03.2020 10:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 46.5 | 1
1462315 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_170985 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 10:00:49 | 11.03.2020 13:05:49 | 3.0833 | 0 | 3 | 8 | 532 | 0 | 9.25 | 24.6666 | 1640.3316
1462316 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365276 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 16:44:42 | 04.03.2020 17:52:00 | 1.1217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6083 | 0 | 0
1462321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516158094 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 16:48:01 | 04.03.2020 19:01:00 | 2.2164 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2983 | 0 | 0
1462325 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166320 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:30:10 | 07.03.2020 10:25:10 | 0.91667 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1.8333 | 10.0834
1462362 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629534 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 17:03:03 | 04.03.2020 17:41:00 | 0.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6325 | 0 | 0
1462368 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_89762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 17:08:07 | 04.03.2020 18:23:00 | 1.2481 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 52.4185
1462369 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_144518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:10 | 07.03.2020 14:55:10 | 5.9167 | 0 | 1 | 2 | 84 | 0 | 5.9167 | 11.8333 | 497.0003
1462375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250894 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 17:07:58 | 04.03.2020 17:46:00 | 0.63389 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0.63389 | 202.8448 | 0 | 0
1462387 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_134862 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 10:00:35 | 08.03.2020 13:57:35 | 3.95 | 13 | 77 | 1 | 27 | 51.35 | 304.15 | 3.95 | 106.65
1462400 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_28464 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 17:09:01 | 04.03.2020 18:29:00 | 1.3331 | 0 | 354 | 0 | 21 | 0 | 471.9032 | 0 | 27.9943
1462402 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_84167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 16:30:54 | 08.03.2020 17:33:54 | 1.05 | 0 | 18 | 23 | 624 | 0 | 18.9 | 24.15 | 655.2
1462403 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 17:43:11 | 04.03.2020 18:33:00 | 0.83028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.9634 | 0 | 0
1462408 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580169646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 17:45:10 | 04.03.2020 18:53:00 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1306
1462416 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_44068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 15:33:27 | 04.03.2020 19:48:00 | 4.2425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.485
1462418 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_283585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 17:51:23 | 04.03.2020 18:26:00 | 0.57694 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 30.5778
1462421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_48767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 17:53:03 | 04.03.2020 20:47:00 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8992
1462444 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_356366 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 18:23:15 | 04.03.2020 19:05:00 | 0.69583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4375 | 0 | 0
1462449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580318710 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 18:28:39 | 04.03.2020 19:42:00 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2225
1462452 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 18:35:30 | 04.03.2020 19:44:00 | 1.1417 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 114.167 | 0 | 0
1462453 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_153674 , KONYA_ENHDIREK_189302 , KONYA_ENHDIREK_189324 , KONYA_ENHDIREK_30783 , KONYA_ENHDIREK_35251 , KONYA_ENHDIREK_43730 , KONYA_ENHDIREK_84170 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 09:00:02 | 12.03.2020 09:33:02 | 0.55 | 0 | 18 | 30 | 702 | 0 | 9.9 | 16.5 | 386.1
1462454 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_144518 , KONYA_ENHDIREK_47926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:00:13 | 12.03.2020 12:48:13 | 2.8 | 0 | 1 | 47 | 96 | 0 | 2.8 | 131.6 | 268.8
1462455 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_120953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 18:38:24 | 04.03.2020 20:02:00 | 1.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 0
1462470 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_16340 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 18:47:46 | 04.03.2020 21:44:00 | 2.9372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8117
1462480 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516346207 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 18:53:29 | 04.03.2020 19:33:00 | 0.65861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65861
1462493 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18527 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 19:04:58 | 04.03.2020 20:23:00 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 243.2047
1462505 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 19:20:03 | 04.03.2020 19:55:00 | 0.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5825 | 0 | 0
1462514 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75922 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 19:29:37 | 04.03.2020 20:29:00 | 0.98972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0
1462517 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_339360 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 18:58:05 | 04.03.2020 20:19:00 | 1.3486 | 0 | 0 | 52 | 99 | 0 | 0 | 70.1277 | 133.5124
1462545 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:02 | 07.03.2020 12:59:02 | 3.9833 | 0 | 4 | 21 | 41 | 0 | 15.9333 | 83.6499 | 163.3165
1462556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_40033 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:01 | 07.03.2020 11:21:01 | 2.35 | 0 | 38 | 0 | 231 | 0 | 89.3 | 0 | 542.85
1462557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_350888 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:00 | 07.03.2020 13:58:00 | 4.9667 | 1 | 125 | 0 | 974 | 4.9667 | 620.8338 | 0 | 4837.5366
1462558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_4763 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 13:30:23 | 07.03.2020 16:34:23 | 3.0667 | 0 | 1 | 34 | 239 | 0 | 3.0667 | 104.2668 | 732.9341
1462563 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 21:53:15 | 04.03.2020 22:22:59 | 0.49556 | 1 | 16 | 5 | 474 | 0.49556 | 7.929 | 2.4778 | 234.8954
1462566 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5780 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 22:11:13 | 04.03.2020 22:51:00 | 0.66306 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 149.1885 | 0 | 0
1462569 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2020 22:24:20 | 04.03.2020 23:40:00 | 1.2611 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 114.761 | 501.9218
1462572 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_156489 , KONYA_AGDIREK_156710 , KONYA_OGMUSDIREK_29013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 14:00:36 | 07.03.2020 17:51:36 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 3.85 | 0 | 446.6
1462573 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162873 , KONYA_AGDIREK_164391 , KONYA_AGDIREK_165399 , KONYA_OGMUSDIREK_26991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2020 09:00:41 | 07.03.2020 13:24:41 | 4.4 | 0 | 363 | 0 | 33 | 0 | 1597.2 | 0 | 145.2
1462595 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280793 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 00:39:41 | 05.03.2020 01:57:00 | 1.2886 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 882.6979 | 0 | 0
1462660 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5993 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 05:37:35 | 05.03.2020 07:20:00 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 97.2956
1462673 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 07:08:17 | 05.03.2020 08:26:00 | 1.2953 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 80.3074 | 29.7914
1462677 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_15855 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 07:29:30 | 05.03.2020 08:28:00 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.5
1462689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271991 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 08:02:45 | 05.03.2020 10:17:00 | 2.2375 | 0 | 0 | 28 | 831 | 0 | 0 | 62.65 | 1859.3625
1462693 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516066822 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 08:12:50 | 05.03.2020 09:49:00 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6028
1462703 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131789 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 06:59:06 | 05.03.2020 10:13:00 | 3.2317 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 84.0234
1462715 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388851 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 08:42:08 | 05.03.2020 09:14:00 | 0.53111 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3.1867 | 3.7178 | 0 | 0
1462740 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 09:00:05 | 05.03.2020 10:21:44 | 1.3608 | 2 | 687 | 0 | 0 | 2.7217 | 934.8902 | 0 | 0
1462749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_389813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 09:13:51 | 05.03.2020 10:56:00 | 1.7025 | 0 | 3759 | 0 | 0 | 0 | 6399.6975 | 0 | 0
1462752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57220 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2020 09:12:13 | 05.03.2020 11:30:00 | 2.2964 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 151.5617 | 0 | 0
1462760 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 08:58:21 | 05.03.2020 09:41:00 | 0.71083 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 64.6855 | 282.9103
1462781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357915 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 09:33:13 | 05.03.2020 11:03:00 | 1.4964 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.4964 | 0 | 2.9928 | 0
1462785 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 09:39:47 | 05.03.2020 11:43:00 | 2.0536 | 0 | 508 | 0 | 1 | 0 | 1043.2339 | 0 | 2.0536
1462793 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 09:43:31 | 05.03.2020 13:56:00 | 4.2081 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.8725
1462794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 10:00:10 | 08.03.2020 14:09:10 | 4.15 | 3 | 21 | 4 | 66 | 12.45 | 87.15 | 16.6 | 273.9
1462797 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 09:46:45 | 05.03.2020 15:16:00 | 5.4875 | 0 | 0 | 35 | 3167 | 0 | 0 | 192.0625 | 17378.9125
1462812 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 09:54:39 | 05.03.2020 10:40:00 | 0.75583 | 0 | 0 | 2 | 1538 | 0 | 0 | 1.5117 | 1162.4665
1462819 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_73322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:47 | 08.03.2020 14:01:47 | 5.0167 | 0 | 19 | 0 | 43 | 0 | 95.3167 | 0 | 215.7168
1462820 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12810 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 14:34:15 | 08.03.2020 17:26:15 | 2.8667 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9334 | 0
1462855 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 09:52:07 | 05.03.2020 12:10:00 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 333.2187
1462860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:55 | 08.03.2020 13:22:55 | 4.3667 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1227.0343 | 0 | 0
1462862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_99929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2020 10:28:55 | 05.03.2020 12:31:00 | 2.0347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0694
1462891 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_12626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 10:46:13 | 05.03.2020 18:01:00 | 7.2464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4928 | 0 | 0
1462897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 10:16:18 | 05.03.2020 11:29:00 | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 83.6052
1462924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2020 10:54:19 | 05.03.2020 12:03:00 | 1.1447 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 310.2191 | 0 | 0
1462927 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 11:01:21 | 05.03.2020 11:41:00 | 0.66083 | 6 | 1 | 73 | 419 | 3.965 | 0.66083 | 48.2406 | 276.8878
1462940 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 11:11:14 | 05.03.2020 11:42:00 | 0.51278 | 4 | 2119 | 0 | 0 | 2.0511 | 1086.5808 | 0 | 0
1462957 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2238999 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 10:58:37 | 05.03.2020 14:08:00 | 3.1564 | 0 | 0 | 43 | 230 | 0 | 0 | 135.7248 | 725.9697
1462976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516176093 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 11:43:14 | 05.03.2020 13:53:00 | 2.1628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1628 | 0 | 0
1462982 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGPANOBOX_1566 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:14 | 08.03.2020 11:54:14 | 2.9 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 443.7 | 0 | 0
1462986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580272363 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 11:50:48 | 05.03.2020 14:16:00 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.42
1462997 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_24933 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:11 | 08.03.2020 16:51:11 | 7.85 | 0 | 540 | 14 | 1004 | 0 | 4239 | 109.9 | 7881.4
1463007 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516279059 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 12:06:15 | 05.03.2020 14:08:00 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0292
1463008 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_50182 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 12:08:05 | 05.03.2020 14:34:00 | 2.4319 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.2958 | 4.8639
1463024 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 11:30:12 | 05.03.2020 12:40:00 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 107.0264
1463036 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_327579 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 12:54:41 | 05.03.2020 13:57:00 | 1.0386 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.0386 | 1.0386 | 8.3089 | 8.3089
1463059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 13:20:51 | 05.03.2020 16:25:00 | 3.0692 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 2703.9388 | 0 | 0
1463063 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_808 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 13:08:36 | 05.03.2020 14:47:00 | 1.64 | 0 | 0 | 19 | 45 | 0 | 0 | 31.16 | 73.8
1463065 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3916 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 13:24:27 | 05.03.2020 14:54:00 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 70.1475
1463078 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393468 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 12:45:37 | 05.03.2020 16:41:00 | 3.9231 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.0767 | 0
1463091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 10:20:48 | 08.03.2020 12:18:48 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
1463097 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_580244332 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 13:50:21 | 05.03.2020 14:12:00 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36083
1463103 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516149493 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 13:52:14 | 05.03.2020 14:49:00 | 0.94611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94611
1463104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143493 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 09:00:00 | 11.03.2020 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 3 | 285
1463106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516290464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 13:55:19 | 05.03.2020 15:56:00 | 2.0114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0114
1463111 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516164701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 14:00:50 | 05.03.2020 17:36:00 | 3.5861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5861 | 0 | 0
1463125 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_666873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 10:00:18 | 10.03.2020 13:10:18 | 3.1667 | 0 | 415 | 0 | 10 | 0 | 1314.168 | 0 | 31.6667
1463126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 09:00:24 | 11.03.2020 15:41:24 | 6.6833 | 2 | 755 | 9 | 622 | 13.3667 | 5045.9141 | 60.15 | 4157.0313
1463127 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_229225 , KONYA_OGMUSDIREK_43976 , KONYA_OGMUSDIREK_6065 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 14:00:12 | 13.03.2020 16:57:12 | 2.95 | 0 | 112 | 0 | 6 | 0 | 330.4 | 0 | 17.7
1463129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_39898 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:00:18 | 13.03.2020 13:38:18 | 4.6333 | 9 | 1982 | 48 | 3073 | 41.7 | 9183.2601 | 222.3998 | 14238.2231
1463134 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_723 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 14:12:26 | 05.03.2020 15:18:00 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 197.7932
1463163 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_13525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 13:49:01 | 05.03.2020 16:49:00 | 2.9997 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.9966 | 0
1463166 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:01:51 | 08.03.2020 11:25:51 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 117.6
1463172 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_49818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 14:38:44 | 05.03.2020 15:37:00 | 0.97111 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 87.3999 | 0 | 0
1463173 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2020 14:36:08 | 05.03.2020 17:22:00 | 2.7644 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 251.564 | 1100.2471
1463174 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51111 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 14:40:03 | 05.03.2020 15:07:00 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44917
1463176 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_466942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 14:42:03 | 05.03.2020 16:21:00 | 1.6492 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 75.8618 | 0 | 4.9475
1463179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_53315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 14:43:46 | 05.03.2020 18:34:00 | 3.8372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8372
1463184 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397072 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 14:46:44 | 05.03.2020 15:09:00 | 0.37111 | 5 | 1944 | 11 | 33 | 1.8556 | 721.4378 | 4.0822 | 12.2466
1463193 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_53849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 14:53:54 | 05.03.2020 16:11:00 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.835
1463195 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_75412 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 14:54:06 | 05.03.2020 15:37:00 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 56.485
1463199 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_291304 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2020 14:58:07 | 05.03.2020 20:06:00 | 5.1314 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 436.1682
1463203 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113258 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:18 | 08.03.2020 11:30:18 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 402 | 0 | 0 | 10 | 1005
1463204 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_675704 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 13:00:57 | 08.03.2020 16:57:57 | 3.95 | 0 | 94 | 0 | 35 | 0 | 371.3 | 0 | 138.25
1463215 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516305226 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:07:57 | 05.03.2020 15:45:00 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6175
1463217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580288454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:08:26 | 05.03.2020 15:58:00 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82611
1463223 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37376 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:03:40 | 05.03.2020 15:57:00 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88889
1463226 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:11:39 | 05.03.2020 16:53:00 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 201.0112
1463241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:17:25 | 05.03.2020 16:07:00 | 0.82639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3056 | 0 | 0
1463243 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254759 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 14:43:22 | 05.03.2020 16:55:00 | 2.1939 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76.7862 | 0 | 0
1463245 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36754 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:20:49 | 05.03.2020 16:55:00 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5697
1463256 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10011 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:27:43 | 05.03.2020 18:25:00 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.4114
1463263 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_100663 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:13 | 08.03.2020 10:54:13 | 1.9 | 0 | 44 | 0 | 114 | 0 | 83.6 | 0 | 216.6
1463264 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_120861 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:50 | 08.03.2020 10:56:50 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 7.7333 | 0 | 100.5332
1463265 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2790 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 10:00:55 | 08.03.2020 10:39:55 | 0.65 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0 | 1.95 | 240.5
1463266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185280 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:31:26 | 05.03.2020 18:46:00 | 3.2428 | 0 | 0 | 101 | 5 | 0 | 0 | 327.5208 | 16.2139
1463271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:30:17 | 08.03.2020 11:40:17 | 2.1667 | 0 | 162 | 0 | 2 | 0 | 351.0005 | 0 | 4.3333
1463287 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193706 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:42:03 | 05.03.2020 19:07:00 | 3.4158 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 307.4247
1463290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_144623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:44:32 | 05.03.2020 17:24:00 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.3912
1463296 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:49:58 | 05.03.2020 19:09:00 | 3.3172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6344
1463300 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_65571 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:54:03 | 05.03.2020 18:09:00 | 2.2492 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 1248.2894 | 0 | 0
1463306 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:56:59 | 05.03.2020 18:49:46 | 2.8797 | 0 | 0 | 28 | 616 | 0 | 0 | 80.6322 | 1773.9075
1463307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366161 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:54:16 | 05.03.2020 17:51:00 | 1.9456 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 36.9656 | 33.0745
1463316 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_212432 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:01:27 | 05.03.2020 17:12:00 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.9232
1463318 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_287889 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:58:51 | 05.03.2020 17:57:00 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.63
1463327 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325794 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:07:56 | 05.03.2020 18:44:00 | 2.6011 | 0 | 0 | 1 | 538 | 0 | 0 | 2.6011 | 1399.3972
1463332 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_281329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:10:57 | 05.03.2020 19:02:00 | 2.8508 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 287.9338
1463336 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:14:30 | 05.03.2020 20:51:00 | 4.6083 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 847.9327
1463340 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_86130 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 13:19:53 | 05.03.2020 17:08:00 | 3.8019 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1174.7995
1463343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_53258 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 12:14:02 | 03.03.2020 13:39:00 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4161
1463350 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18673 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:21:17 | 05.03.2020 20:33:00 | 4.1953 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.9764 | 0 | 0
1463371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_55203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:57:09 | 05.03.2020 18:22:00 | 2.4142 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 137.6077 | 0 | 0
1463384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:33:40 | 05.03.2020 18:17:00 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8889
1463387 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_119699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 09:00:31 | 08.03.2020 09:33:31 | 0.55 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 13.2 | 20.9
1463389 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301615 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:37:31 | 05.03.2020 18:56:00 | 2.3081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3081
1463391 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_280053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:38:17 | 05.03.2020 19:43:00 | 3.0786 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 357.1188 | 0 | 0
1463395 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_329488 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:46:54 | 05.03.2020 17:42:00 | 1.9183 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.2033
1463396 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:26:10 | 05.03.2020 16:49:00 | 0.38056 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34.2504
1463404 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:44:40 | 05.03.2020 17:56:00 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.4556
1463405 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_91783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:45:51 | 05.03.2020 19:02:00 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 131.6119
1463408 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_26196 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:47:21 | 05.03.2020 18:06:00 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108
1463419 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:52:36 | 05.03.2020 17:46:00 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 225.17
1463424 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:09:40 | 05.03.2020 17:27:00 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 391.8226
1463446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:00:15 | 05.03.2020 18:57:00 | 1.9458 | 0 | 0 | 18 | 130 | 0 | 0 | 35.0249 | 252.9579
1463460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_385919 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:49:16 | 05.03.2020 18:17:00 | 1.4622 | 1 | 825 | 60 | 183 | 1.4622 | 1206.3315 | 87.7332 | 267.5863
1463479 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:02:41 | 05.03.2020 17:35:00 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 43.0888
1463480 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:03:17 | 05.03.2020 18:24:00 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 63.2282
1463487 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338842 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:04:59 | 05.03.2020 17:44:00 | 0.65028 | 0 | 181 | 3 | 227 | 0 | 117.7007 | 1.9508 | 147.6136
1463488 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_314325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:08:40 | 05.03.2020 18:57:00 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.2778
1463491 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_274386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:07:18 | 05.03.2020 17:50:00 | 0.71167 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 17.7918 | 0 | 19.9268
1463500 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_17260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:26:16 | 05.03.2020 19:48:00 | 1.3622 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 87.1821 | 0 | 0
1463501 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_264373 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:17:22 | 05.03.2020 18:58:00 | 1.6772 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 182.817 | 0 | 0
1463505 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516357357 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:21:24 | 05.03.2020 20:37:00 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.26
1463507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:21:38 | 05.03.2020 18:00:00 | 0.63944 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 86.9638
1463514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_41302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:14:11 | 05.03.2020 20:22:00 | 5.1303 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 318.0774
1463516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:22:32 | 05.03.2020 19:05:00 | 1.7078 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 47.8178 | 18.7856
1463529 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193670 , NIGDE_OGMUSDIREK_193712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:30:35 | 09.03.2020 16:59:35 | 7.4833 | 0 | 9 | 0 | 480 | 0 | 67.35 | 0 | 3591.9984
1463535 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:57:38 | 05.03.2020 19:24:20 | 2.445 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 4.89 | 992.67
1463536 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_227279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:31:48 | 05.03.2020 19:19:00 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5067
1463538 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516302353 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:32:51 | 05.03.2020 21:47:00 | 4.2358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2358
1463540 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137901 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:34:11 | 05.03.2020 17:58:00 | 0.39694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0
1463548 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_364904 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 15:14:45 | 05.03.2020 18:58:00 | 3.7208 | 0 | 0 | 5 | 427 | 0 | 0 | 18.6042 | 1588.7944
1463549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2221705 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 01:00:14 | 08.03.2020 01:20:14 | 0.33333 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.6666 | 0.66666
1463559 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55972 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:46:05 | 05.03.2020 19:36:00 | 1.8319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8319 | 0 | 0
1463563 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:46:50 | 05.03.2020 19:25:00 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 258.5054
1463565 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580281966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:48:20 | 05.03.2020 19:11:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3778
1463572 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516248270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:50:59 | 05.03.2020 20:01:00 | 2.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1669 | 0 | 0
1463573 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:47:29 | 05.03.2020 19:09:00 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.8136
1463574 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99441 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:52:12 | 05.03.2020 18:59:00 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.8133
1463581 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6496 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:54:32 | 05.03.2020 20:30:00 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 116.6
1463599 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_329488 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:47:27 | 05.03.2020 23:11:00 | 4.3925 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 96.635
1463614 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_274257 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:56:47 | 05.03.2020 19:45:00 | 2.8036 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 86.9119
1463617 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3173 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:13:19 | 05.03.2020 19:40:00 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 112.6882
1463622 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 17:26:40 | 05.03.2020 21:07:00 | 3.6722 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 337.8442
1463629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_40315 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:18:40 | 05.03.2020 19:24:00 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6222
1463635 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_67748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:19:22 | 05.03.2020 18:45:00 | 0.42722 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.4083
1463639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127232 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:20:14 | 05.03.2020 19:18:00 | 0.96278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.3673 | 0 | 0
1463646 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_53016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:19:12 | 05.03.2020 19:26:00 | 3.1133 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.9266 | 0 | 0
1463651 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_456126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:27:21 | 05.03.2020 20:21:00 | 1.8942 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.6717
1463662 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516298066 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:34:52 | 05.03.2020 18:57:00 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73778
1463669 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_AGDIREK_46995 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:40:55 | 05.03.2020 19:34:00 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.9652
1463670 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:40:25 | 05.03.2020 19:29:00 | 0.80972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80972 | 0 | 0
1463673 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:41:18 | 05.03.2020 21:56:00 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.245
1463676 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_169163 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 16:49:31 | 06.03.2020 00:15:00 | 7.4247 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 133.645
1463678 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_151508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:45:17 | 05.03.2020 20:35:00 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 338.2928
1463680 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:47:05 | 05.03.2020 19:21:00 | 0.56528 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.1765
1463687 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5659 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:49:41 | 05.03.2020 19:36:00 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 54.0358
1463688 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1052 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:45:40 | 05.03.2020 19:14:45 | 0.48472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9083
1463690 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_47017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:48:25 | 05.03.2020 21:11:00 | 2.3764 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7.1292 | 0 | 9.5056
1463691 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:50:03 | 05.03.2020 20:01:00 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 176.1925
1463692 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_67748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:23:04 | 05.03.2020 19:43:00 | 0.33222 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.9833
1463699 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_110242 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:54:19 | 05.03.2020 19:49:00 | 0.91139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3797
1463705 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_93201 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 18:54:39 | 05.03.2020 20:05:00 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.8675
1463726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_11072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:04:17 | 05.03.2020 21:01:00 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.1792
1463736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:07:47 | 05.03.2020 20:35:00 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.4227
1463750 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:14:41 | 05.03.2020 20:07:00 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2072
1463751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:11:17 | 05.03.2020 21:16:00 | 2.0786 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 243.1974
1463753 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:15:13 | 05.03.2020 20:38:00 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 59.328
1463755 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:18:43 | 05.03.2020 22:19:00 | 3.0047 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.0519
1463756 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:17:02 | 05.03.2020 23:12:14 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 595.84
1463763 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196166 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:19:15 | 06.03.2020 03:15:00 | 7.9292 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 816.7045
1463773 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:07:26 | 05.03.2020 21:18:00 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1761
1463782 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286868 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:28:01 | 05.03.2020 20:26:00 | 0.96639 | 0 | 0 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0.96639 | 397.1863
1463788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:31:03 | 06.03.2020 00:02:00 | 4.5158 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 189.6649
1463789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_11896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:37:21 | 05.03.2020 20:14:00 | 0.61083 | 0 | 74 | 0 | 20 | 0 | 45.2014 | 0 | 12.2166
1463797 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325089 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:40:21 | 05.03.2020 21:15:00 | 1.5775 | 0 | 0 | 19 | 2357 | 0 | 0 | 29.9725 | 3718.1675
1463799 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:39:57 | 05.03.2020 21:22:00 | 1.7008 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 144.5705
1463801 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54265 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:42:31 | 05.03.2020 20:42:00 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58.492
1463804 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_450580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:45:53 | 05.03.2020 21:32:00 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.3722
1463812 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_22538 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:48:46 | 05.03.2020 20:20:00 | 0.52056 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 106.1942 | 0 | 0
1463813 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:47:18 | 05.03.2020 20:34:00 | 0.77833 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 70.828 | 309.7753
1463819 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51909 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:52:22 | 05.03.2020 21:12:00 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.5261
1463824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173377 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:48:46 | 05.03.2020 22:06:00 | 2.2872 | 0 | 0 | 83 | 292 | 0 | 0 | 189.8393 | 667.8682
1463832 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_88263 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:58:08 | 05.03.2020 20:43:00 | 0.74778 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 91.2292 | 0 | 0
1463836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_262007 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:57:47 | 05.03.2020 20:28:00 | 0.50361 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 198.4223 | 0 | 0
1463846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:05:24 | 05.03.2020 21:13:00 | 1.1267 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 194.9139 | 0 | 0
1463849 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_114785 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:06:26 | 05.03.2020 21:45:00 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.569
1463850 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:06:51 | 05.03.2020 21:49:00 | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 171.9525
1463858 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_15346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:09:32 | 06.03.2020 02:05:00 | 5.9244 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 734.6306
1463865 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60736 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:12:27 | 05.03.2020 22:34:00 | 2.3592 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 87.2893
1463866 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64539 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:12:32 | 05.03.2020 23:51:00 | 3.6411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9233
1463867 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:12:56 | 05.03.2020 20:59:00 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32.2468
1463868 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_367528 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:13:25 | 05.03.2020 21:47:00 | 1.5597 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.8361
1463874 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:13:38 | 05.03.2020 20:43:00 | 0.48944 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 48.4546
1463883 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183585 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:17:29 | 05.03.2020 20:57:00 | 0.65861 | 1 | 1825 | 15 | 250 | 0.65861 | 1201.9633 | 9.8791 | 164.6525
1463885 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:16:12 | 06.03.2020 11:26:00 | 2.1633 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 272.5796
1463904 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_180698 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:30:59 | 05.03.2020 21:56:24 | 1.4236 | 0 | 0 | 6 | 638 | 0 | 0 | 8.5417 | 908.2632
1463905 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_122882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:31:31 | 05.03.2020 21:32:00 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.1048
1463908 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:33:35 | 05.03.2020 21:43:00 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3139
1463909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516325928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:34:07 | 05.03.2020 23:44:00 | 3.1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1647
1463911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:34:51 | 06.03.2020 00:31:00 | 3.9358 | 0 | 0 | 163 | 177 | 0 | 0 | 641.5403 | 696.6419
1463912 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_93201 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:48:08 | 05.03.2020 22:22:00 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 98.5597
1463915 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:35:57 | 05.03.2020 22:56:12 | 2.3375 | 0 | 0 | 2 | 418 | 0 | 0 | 4.675 | 977.075
1463916 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_437064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:35:41 | 05.03.2020 22:01:00 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.0169
1463917 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_24790 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:36:34 | 05.03.2020 23:03:07 | 2.4425 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 241.8075
1463919 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_117026 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:36:44 | 05.03.2020 21:40:00 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.7764
1463921 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_74490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:08:59 | 05.03.2020 21:05:00 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 82.1577
1463922 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_1217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:35:03 | 05.03.2020 21:02:00 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.7635
1463928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_266059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:39:42 | 05.03.2020 21:41:00 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.8668
1463929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:39:56 | 05.03.2020 21:17:00 | 0.61778 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 24.7112 | 0 | 2.4711
1463930 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_80284 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:40:54 | 05.03.2020 21:52:00 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.185
1463952 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:50:13 | 05.03.2020 21:36:00 | 0.76306 | 0 | 0 | 26 | 204 | 0 | 0 | 19.8396 | 155.6642
1463959 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_93881 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:56:37 | 05.03.2020 21:31:00 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.7649
1463960 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195609 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:56:12 | 06.03.2020 04:55:00 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 3870.3
1463977 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377119 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:07:36 | 05.03.2020 23:30:00 | 2.3733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7467 | 0 | 0
1463978 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70061 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:07:53 | 06.03.2020 01:01:00 | 3.8853 | 0 | 0 | 41 | 262 | 0 | 0 | 159.2965 | 1017.9434
1463980 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_147089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:08:28 | 06.03.2020 01:08:00 | 3.9922 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.8911
1463990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_355527 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:10:24 | 05.03.2020 22:09:55 | 0.99194 | 7 | 267 | 0 | 0 | 6.9436 | 264.848 | 0 | 0
1463997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:06:54 | 05.03.2020 21:43:32 | 0.61056 | 7 | 298 | 47 | 289 | 4.2739 | 181.9469 | 28.6963 | 176.4518
1464006 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_38552 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:21:47 | 06.03.2020 03:46:00 | 6.4036 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 320.1805
1464007 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:23:13 | 05.03.2020 23:19:00 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 125.4318
1464015 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134051 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:26:45 | 06.03.2020 01:37:00 | 4.1708 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.025
1464020 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:29:54 | 05.03.2020 21:56:00 | 0.435 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 76.995 | 0 | 0
1464021 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580190632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:32:10 | 05.03.2020 22:56:13 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4008
1464025 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:29:31 | 06.03.2020 04:03:00 | 6.5581 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 413.1578
1464030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2231872 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:38:26 | 05.03.2020 22:08:00 | 0.49278 | 0 | 0 | 84 | 337 | 0 | 0 | 41.3935 | 166.0669
1464037 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_9323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:41:58 | 05.03.2020 23:17:24 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 71.5752
1464039 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459157 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:32:02 | 06.03.2020 03:01:00 | 7.4828 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 359.1734
1464040 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_326213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:34:23 | 05.03.2020 22:37:00 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 90.7941
1464046 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_146711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:37:00 | 05.03.2020 22:03:00 | 0.43333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0
1464048 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_373012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:44:03 | 05.03.2020 22:39:53 | 0.93056 | 0 | 16 | 49 | 591 | 0 | 14.889 | 45.5974 | 549.961
1464056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13297 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:49:31 | 06.03.2020 00:44:00 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 186.1158
1464060 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_116443 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:53:18 | 05.03.2020 22:36:00 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 88.2471
1464062 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_10016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:45:07 | 05.03.2020 22:42:58 | 0.96417 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 214.0457 | 0 | 2.8925
1464065 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25814 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:56:59 | 06.03.2020 01:04:00 | 3.1169 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 389.6175
1464069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_261955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:16:28 | 05.03.2020 22:52:00 | 2.5922 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 246.2609
1464079 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51824 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:59:11 | 05.03.2020 22:40:00 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.0478
1464081 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:02:33 | 05.03.2020 22:22:00 | 0.32417 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 58.9989
1464085 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_60773 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:11:16 | 06.03.2020 00:02:00 | 1.8456 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.8456 | 3.6911
1464091 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 21:48:09 | 05.03.2020 23:32:36 | 1.7408 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 3.4817 | 706.777
1464096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:13:35 | 05.03.2020 23:29:51 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 82.6222
1464102 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37062 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:21:12 | 05.03.2020 23:02:57 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.0082
1464121 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2231705 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:37:07 | 05.03.2020 23:17:17 | 0.66944 | 0 | 0 | 84 | 337 | 0 | 0 | 56.233 | 225.6013
1464123 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_463116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:42:32 | 06.03.2020 01:49:00 | 5.1078 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 10.2156 | 0 | 56.1856
1464124 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_146988 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:40:38 | 05.03.2020 23:43:00 | 1.0394 | 0 | 442 | 1 | 0 | 0 | 459.4325 | 1.0394 | 0
1464135 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:53:10 | 05.03.2020 23:26:52 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.0968
1464144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5050 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:57:08 | 05.03.2020 23:43:00 | 0.76444 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 103.1994 | 0 | 0
1464145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98759 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:57:28 | 06.03.2020 01:08:00 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 91.3735
1464154 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:54:46 | 06.03.2020 01:01:33 | 2.1131 | 0 | 0 | 186 | 624 | 0 | 0 | 393.0292 | 1318.5494
1464158 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_72213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 23:14:42 | 06.03.2020 00:31:00 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 66.1268
1464166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:50:29 | 05.03.2020 23:32:00 | 0.69194 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 32.5212
1464171 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGPANOBOX_513220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 23:48:04 | 06.03.2020 02:10:00 | 2.3656 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 210.5348 | 0 | 0
1464174 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149378 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 23:26:13 | 06.03.2020 06:41:00 | 7.2464 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1137.6832
1464176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88627687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 23:30:57 | 06.03.2020 01:22:00 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8508
1464194 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420227 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 19:53:53 | 06.03.2020 01:47:00 | 5.8853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6558 | 0 | 0
1464208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516404809 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 00:20:38 | 06.03.2020 02:12:00 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8561
1464209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:57:28 | 06.03.2020 01:13:00 | 2.2589 | 12 | 1 | 47 | 34 | 27.1067 | 2.2589 | 106.1678 | 76.8023
1464211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4430 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 00:24:34 | 06.03.2020 01:14:00 | 0.82389 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 448.1962 | 0 | 0
1464226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050384 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 00:59:59 | 06.03.2020 01:15:00 | 0.25028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50056 | 0 | 0
1464229 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516423552 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 01:07:28 | 06.03.2020 01:50:00 | 0.70889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0
1464233 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314851 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 00:56:17 | 06.03.2020 01:41:00 | 0.74528 | 18 | 7312 | 2 | 4 | 13.415 | 5449.4874 | 1.4906 | 2.9811
1464244 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516357202 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 01:38:49 | 06.03.2020 03:43:00 | 2.0697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0697
1464253 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196161 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 06:36:54 | 06.03.2020 11:59:00 | 5.3683 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 697.8829
1464275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22500 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 03:21:55 | 06.03.2020 06:29:00 | 3.1181 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 938.5361 | 0 | 0
1464320 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_225364 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 05:43:55 | 06.03.2020 09:09:00 | 3.4181 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.7793
1464345 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 06:59:43 | 06.03.2020 08:28:00 | 1.4714 | 0 | 0 | 32 | 283 | 0 | 0 | 47.0845 | 416.4034
1464346 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:00:06 | 06.03.2020 08:41:00 | 1.6817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6817 | 0 | 0
1464347 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_67188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:00:10 | 06.03.2020 08:18:00 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.6194
1464348 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_425596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:01:44 | 06.03.2020 09:12:00 | 2.1711 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 110.7266
1464363 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_48963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:03:16 | 06.03.2020 08:54:00 | 1.8456 | 0 | 0 | 8 | 742 | 0 | 0 | 14.7645 | 1369.4055
1464365 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516368790 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:30:00 | 06.03.2020 08:48:00 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
1464373 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_16289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:37:35 | 06.03.2020 08:54:00 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 118.4457
1464382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_40428 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:42:47 | 06.03.2020 11:59:00 | 4.2703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0811 | 0 | 0
1464387 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2470 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:46:47 | 06.03.2020 09:20:00 | 1.5536 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 87.0022
1464388 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_331068 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:44:38 | 06.03.2020 08:23:00 | 0.63944 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.6733 | 0 | 0 | 0
1464399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_416188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:41:22 | 06.03.2020 08:44:00 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 102.3012
1464401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:58:28 | 06.03.2020 08:52:00 | 0.89222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6767 | 0 | 0
1464403 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516330308 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:58:18 | 06.03.2020 10:26:00 | 2.4617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4617
1464404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119679 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:02:17 | 06.03.2020 10:50:00 | 2.7953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7953 | 0 | 0
1464407 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:01:23 | 06.03.2020 11:10:00 | 3.1436 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4308
1464409 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4719 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:06:45 | 06.03.2020 09:12:00 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.7125
1464412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:30:24 | 06.03.2020 08:10:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6
1464414 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19734 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:03:08 | 06.03.2020 10:11:00 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 370.8131
1464415 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155336 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 07:47:46 | 06.03.2020 09:02:00 | 1.2372 | 2 | 1347 | 0 | 0 | 2.4744 | 1666.5353 | 0 | 0
1464416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60806 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:11:33 | 06.03.2020 09:45:00 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.7075
1464421 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_11701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:17:23 | 06.03.2020 08:54:00 | 0.61028 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 90.3214 | 0 | 0
1464430 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195948 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:26:10 | 06.03.2020 11:06:00 | 2.6639 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.2278
1464433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318177 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:25:58 | 06.03.2020 10:09:00 | 1.7172 | 0 | 0 | 11 | 1227 | 0 | 0 | 18.8894 | 2107.0289
1464443 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195084 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:38:01 | 06.03.2020 10:48:00 | 2.1664 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 140.8153
1464452 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516279686 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:22:45 | 06.03.2020 12:17:00 | 2.9042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9042
1464462 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_363672 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2020 13:30:00 | 08.03.2020 15:32:00 | 2.0333 | 0 | 3 | 0 | 281 | 0 | 6.1 | 0 | 571.3657
1464464 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279357 , NIGDE_HUCRE_279360 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:00:04 | 09.03.2020 15:55:04 | 6.9167 | 0 | 0 | 25 | 56 | 0 | 0 | 172.9168 | 387.3335
1464466 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:33:43 | 06.03.2020 09:42:00 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1381
1464469 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8607025 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:59:04 | 06.03.2020 16:57:00 | 7.9656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8967
1464472 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:59:47 | 06.03.2020 09:51:00 | 0.85361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7072
1464474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_48334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:03:15 | 06.03.2020 11:29:00 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4334
1464475 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_11701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:25:57 | 06.03.2020 10:19:00 | 0.88417 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 130.8572 | 0 | 0
1464477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2221705 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 01:00:54 | 09.03.2020 01:19:54 | 0.31667 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.5834 | 0.63334
1464478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78346 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:05:57 | 06.03.2020 10:19:00 | 1.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0
1464483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_298337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:03:36 | 06.03.2020 10:05:00 | 1.0233 | 15 | 305 | 223 | 245 | 15.3499 | 312.1157 | 228.2026 | 250.7158
1464484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_94857 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:00:00 | 09.03.2020 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 496 | 72
1464488 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_61225 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:16:07 | 06.03.2020 14:48:00 | 5.5314 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5942
1464491 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25070 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:13:24 | 06.03.2020 10:35:00 | 1.36 | 0 | 0 | 6 | 243 | 0 | 0 | 8.16 | 330.48
1464492 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:17:04 | 06.03.2020 15:13:00 | 5.9322 | 0 | 69 | 0 | 16 | 0 | 409.3232 | 0 | 94.9155
1464496 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79369 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:30:25 | 09.03.2020 15:47:25 | 6.2833 | 0 | 347 | 4 | 33 | 0 | 2180.3155 | 25.1333 | 207.3499
1464499 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516230458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:20:38 | 06.03.2020 10:11:00 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83944
1464502 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222326 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:24:20 | 06.03.2020 10:42:00 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944
1464506 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:24:17 | 06.03.2020 10:19:00 | 0.91194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8239
1464507 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_163359 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 09:30:09 | 11.03.2020 14:33:09 | 5.05 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 292.9 | 0 | 0
1464510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:27:15 | 06.03.2020 11:40:00 | 2.2125 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 84.075 | 24.3375
1464517 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_287892 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:00:34 | 06.03.2020 11:12:00 | 2.1906 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.2867
1464521 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_112059 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:34:40 | 06.03.2020 10:07:00 | 0.53889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 | 0 | 0
1464526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_199413 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:24:36 | 06.03.2020 12:48:00 | 3.39 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 244.08 | 0 | 0
1464539 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_75183 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:44:39 | 06.03.2020 12:05:00 | 2.3392 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0175 | 0
1464552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5232 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:13:47 | 06.03.2020 10:51:00 | 2.6203 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 91.7098 | 23.5825
1464558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 09:30:15 | 12.03.2020 15:55:15 | 6.4167 | 3 | 3 | 149 | 285 | 19.25 | 19.25 | 956.0838 | 1828.751
1464560 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 10:00:02 | 13.03.2020 14:42:02 | 4.7 | 1 | 990 | 28 | 2226 | 4.7 | 4653 | 131.6 | 10462.2
1464571 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196398 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 08:32:36 | 06.03.2020 11:31:00 | 2.9733 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 151.6398
1464578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_130972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 10:02:01 | 06.03.2020 12:14:00 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1997
1464602 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 09:06:04 | 14.03.2020 15:28:04 | 6.3667 | 0 | 171 | 37 | 12 | 0 | 1088.7006 | 235.5668 | 76.4
1464603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_99442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 09:00:53 | 11.03.2020 17:40:53 | 8.6667 | 0 | 1 | 63 | 159 | 0 | 8.6667 | 546.0002 | 1378.0005
1464604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14228 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:00:51 | 12.03.2020 15:48:51 | 5.8 | 0 | 0 | 38 | 10 | 0 | 0 | 220.4 | 58
1464605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_21410 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 09:00:51 | 10.03.2020 16:33:51 | 7.55 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 619.1 | 0
1464609 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2428 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 10:20:08 | 06.03.2020 12:16:00 | 1.9311 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.6911 | 0 | 0
1464618 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 10:26:27 | 06.03.2020 10:44:00 | 0.2925 | 0 | 3 | 4 | 987 | 0 | 0.8775 | 1.17 | 288.6975
1464619 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_556 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:52:36 | 06.03.2020 11:39:00 | 1.7733 | 0 | 0 | 7 | 384 | 0 | 0 | 12.4133 | 680.9587
1464628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4177 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 10:23:36 | 06.03.2020 11:32:00 | 1.14 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 308.94 | 0 | 0
1464630 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_107734 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 10:27:56 | 06.03.2020 13:03:00 | 2.5844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5844
1464646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 10:27:58 | 06.03.2020 11:08:00 | 0.66722 | 7 | 357 | 16 | 35 | 4.6705 | 238.1975 | 10.6755 | 23.3527
1464647 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356373 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 10:37:10 | 06.03.2020 12:29:00 | 1.8639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8639
1464652 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_235 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 14:00:12 | 09.03.2020 15:07:12 | 1.1167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.2333 | 1.1167
1464663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_258621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 09:42:08 | 06.03.2020 11:38:00 | 1.9311 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 683.6129 | 0 | 0
1464669 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382197 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 10:54:01 | 06.03.2020 12:47:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 84 | 338 | 0 | 0 | 158.177 | 636.4743
1464711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_123344 , KONYA_ENHDIREK_144881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 01:00:34 | 11.03.2020 01:57:34 | 0.95 | 13 | 143 | 423 | 849 | 12.35 | 135.85 | 401.85 | 806.55
1464714 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516058854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 11:05:12 | 06.03.2020 15:01:00 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.93
1464716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_197593 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 10:31:26 | 13.03.2020 10:58:26 | 0.45 | 0 | 281 | 12 | 179 | 0 | 126.45 | 5.4 | 80.55
1464717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_40064 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 11:03:22 | 13.03.2020 17:23:22 | 6.3333 | 0 | 58 | 0 | 38 | 0 | 367.3331 | 0 | 240.6665
1464721 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36481 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 11:09:34 | 06.03.2020 12:18:00 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1406
1464725 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 11:00:41 | 09.03.2020 14:48:41 | 3.8 | 5 | 0 | 7 | 912 | 19 | 0 | 26.6 | 3465.6
1464732 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516285663 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 11:20:14 | 06.03.2020 12:16:00 | 0.92944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92944 | 0 | 0
1464734 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375477 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 11:21:32 | 06.03.2020 12:05:00 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4489
1464736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 11:20:50 | 06.03.2020 12:01:00 | 0.66944 | 0 | 0 | 10 | 321 | 0 | 0 | 6.6944 | 214.8902
1464737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2221711 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 01:00:54 | 15.03.2020 01:04:54 | 0.06667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06667 | 0.06667
1464738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2221711 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 01:30:22 | 16.03.2020 01:39:22 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15
1464743 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_61195 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 11:21:28 | 06.03.2020 13:06:00 | 1.7422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7422
1464751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_186043 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 10:00:57 | 14.03.2020 12:19:57 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.9168
1464754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15434 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 12:01:22 | 12.03.2020 14:43:22 | 2.7 | 0 | 374 | 32 | 1514 | 0 | 1009.8 | 86.4 | 4087.8
1464756 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169725 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 10:00:11 | 09.03.2020 10:55:11 | 0.91667 | 0 | 1 | 24 | 16 | 0 | 0.91667 | 22.0001 | 14.6667
1464758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2221706 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:17:45 | 15.03.2020 14:16:45 | 4.9833 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.95 | 4.9833
1464767 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_161144 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 10:00:51 | 09.03.2020 11:49:51 | 1.8167 | 0 | 379 | 329 | 1082 | 0 | 688.5179 | 597.6844 | 1965.6369
1464768 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71370 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 13:00:38 | 09.03.2020 15:29:38 | 2.4833 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 0 | 7.45 | 392.3661
1464771 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_448814 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 09:00:00 | 10.03.2020 13:00:00 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 152 | 0 | 16
1464772 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_448778 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 09:00:14 | 11.03.2020 12:52:14 | 3.8667 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 61.8667 | 0 | 7.7333
1464773 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_448814 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 09:00:43 | 12.03.2020 12:51:43 | 3.85 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 146.3 | 0 | 15.4
1464774 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_448884 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:00:49 | 13.03.2020 12:54:49 | 3.9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0
1464778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_228 , AKSARAY_AGPANOBOX_325 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 09:00:01 | 14.03.2020 13:40:01 | 4.6667 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 1017.3341 | 0 | 4.6667
1464779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1134 , AKSARAY_AGPANOBOX_1135 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 13:30:46 | 13.03.2020 17:03:46 | 3.55 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 994 | 0 | 3.55
1464780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_542 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:00:49 | 13.03.2020 10:51:49 | 1.85 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 155.4 | 0 | 0
1464781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_832 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 14:00:15 | 12.03.2020 15:52:15 | 1.8667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 255.7338 | 0 | 0
1464782 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 11:40:54 | 06.03.2020 14:29:00 | 2.8017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8017
1464783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1134 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 14:00:59 | 12.03.2020 15:27:59 | 1.45 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
1464785 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_425596 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 11:33:53 | 06.03.2020 12:58:00 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 71.4989
1464786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1130 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 09:00:36 | 12.03.2020 13:39:36 | 4.65 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 358.05 | 0 | 0
1464788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_342 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 14:00:26 | 11.03.2020 16:49:26 | 2.8167 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 839.3677 | 0 | 0
1464789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_374 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 09:01:27 | 11.03.2020 12:44:27 | 3.7167 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 490.6004 | 0 | 0
1464790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_883 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 13:00:46 | 10.03.2020 17:30:46 | 4.5 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1237.5 | 0 | 0
1464791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_238 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 09:02:37 | 10.03.2020 15:03:37 | 6.0167 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 938.6005 | 0 | 0
1464811 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_163763 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 11:50:23 | 06.03.2020 12:22:00 | 0.52694 | 12 | 766 | 0 | 37 | 6.3233 | 403.636 | 0 | 19.4968
1464821 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13551 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 12:03:03 | 06.03.2020 15:06:10 | 3.0519 | 2 | 0 | 58 | 9 | 6.1039 | 0 | 177.0125 | 27.4675
1464836 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 12:13:05 | 06.03.2020 14:17:00 | 2.0653 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 88.807
1464861 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 20:21:02 | 06.03.2020 04:01:00 | 7.6661 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 528.9616
1464869 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_86148 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 12:40:56 | 06.03.2020 16:02:00 | 3.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3511 | 0 | 0
1464871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 12:41:57 | 06.03.2020 13:16:00 | 0.5675 | 7 | 24 | 4 | 27 | 3.9725 | 13.62 | 2.27 | 15.3225
1464873 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194286 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 12:38:49 | 06.03.2020 15:44:00 | 3.0864 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.987 | 0 | 0
1464874 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516323674 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 12:42:16 | 06.03.2020 13:54:00 | 1.1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 | 0 | 0
1464882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516044742 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 12:48:07 | 06.03.2020 15:20:00 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5314
1464897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_38474 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:00:19 | 12.03.2020 13:42:19 | 3.7 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 129.5 | 22.2
1464901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_28381 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 15:00:23 | 09.03.2020 15:18:23 | 0.3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 0.6
1464904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 13:00:53 | 09.03.2020 13:50:53 | 0.83333 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 26.6666 | 1.6667
1464905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_325414 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 10:01:15 | 09.03.2020 11:59:15 | 1.9667 | 0 | 0 | 40 | 84 | 0 | 0 | 78.6668 | 165.2003
1464906 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 10:00:36 | 11.03.2020 12:20:36 | 2.3333 | 5 | 511 | 50 | 32 | 11.6667 | 1192.3316 | 116.6665 | 74.6666
1464911 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516329844 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 13:10:26 | 06.03.2020 14:13:00 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0428
1464918 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253385 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 13:13:15 | 06.03.2020 14:12:00 | 0.97917 | 0 | 0 | 4 | 626 | 0 | 0 | 3.9167 | 612.9604
1464923 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195609 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 13:32:34 | 06.03.2020 18:39:00 | 5.1072 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 2477.0017
1464937 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344579 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 13:35:13 | 06.03.2020 15:03:00 | 1.4631 | 1 | 1461 | 0 | 0 | 1.4631 | 2137.5307 | 0 | 0
1464951 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_169959 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:00:25 | 09.03.2020 16:24:25 | 7.4 | 0 | 429 | 1 | 22 | 0 | 3174.6 | 7.4 | 162.8
1464954 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 11:00:36 | 09.03.2020 16:17:36 | 5.2833 | 3 | 1122 | 28 | 2995 | 15.85 | 5927.8963 | 147.9332 | 15823.5734
1464972 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13343 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 13:55:44 | 06.03.2020 15:35:00 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 124.083
1464977 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_170107 , KONYA_HUCRE_75470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:00:22 | 12.03.2020 15:58:22 | 5.9667 | 0 | 494 | 4 | 39 | 0 | 2947.535 | 23.8667 | 232.7001
1465001 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_42583 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 14:18:34 | 06.03.2020 15:53:00 | 1.5739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5739 | 0 | 0
1465031 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9853 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 14:43:06 | 06.03.2020 15:34:00 | 0.84833 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1.6967 | 33.9332
1465037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGHAT_669972 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:00:27 | 15.03.2020 13:03:27 | 4.05 | 1 | 483 | 1 | 154 | 4.05 | 1956.15 | 4.05 | 623.7
1465039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 14:50:05 | 06.03.2020 15:40:00 | 0.83194 | 0 | 0 | 3 | 297 | 0 | 0 | 2.4958 | 247.0862
1465041 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGHAT_669962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 13:00:52 | 15.03.2020 15:00:52 | 2 | 0 | 529 | 4 | 26 | 0 | 1058 | 8 | 52
1465045 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123641 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 12:00:56 | 15.03.2020 14:33:56 | 2.55 | 0 | 39 | 0 | 26 | 0 | 99.45 | 0 | 66.3
1465046 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123756 , KONYA_AGDIREK_431074 , KONYA_AGDIREK_450014 , KONYA_OGMUSDIREK_78141 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:10:09 | 15.03.2020 10:27:09 | 1.2833 | 0 | 60 | 0 | 17 | 0 | 76.9998 | 0 | 21.8166
1465047 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_348651 , KONYA_AGDIREK_399190 , KONYA_AGDIREK_399191 , KONYA_AGDIREK_399192 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 09:00:14 | 16.03.2020 12:22:14 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.2334
1465048 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61169 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 14:52:34 | 06.03.2020 15:49:00 | 0.94056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94056
1465049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3058 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 12:00:14 | 16.03.2020 15:47:14 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2666
1465060 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_179498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 09:50:51 | 14.03.2020 15:24:51 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 378.5336
1465070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2916 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 08:30:59 | 11.03.2020 09:04:59 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.4667
1465072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2916 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 08:30:50 | 09.03.2020 15:34:50 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 155.4667
1465074 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:30:32 | 09.03.2020 17:43:32 | 8.2167 | 18 | 21 | 199 | 16 | 147.9001 | 172.5501 | 1635.1173 | 131.4667
1465078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2241136 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 15:13:06 | 06.03.2020 15:39:00 | 0.43167 | 0 | 0 | 74 | 87 | 0 | 0 | 31.9436 | 37.5553
1465082 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_709496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 09:30:41 | 11.03.2020 17:30:41 | 8 | 9 | 124 | 81 | 594 | 72 | 992 | 648 | 4752
1465093 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516277401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 15:21:17 | 06.03.2020 18:14:00 | 2.8786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8786
1465095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11822 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 09:30:11 | 10.03.2020 12:15:11 | 2.75 | 0 | 9 | 11 | 573 | 0 | 24.75 | 30.25 | 1575.75
1465098 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353572 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 15:23:44 | 06.03.2020 15:46:00 | 0.37111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 0
1465101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 12:00:17 | 10.03.2020 15:17:17 | 3.2833 | 0 | 20 | 6 | 306 | 0 | 65.6666 | 19.7 | 1004.699
1465102 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_32519 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 15:24:33 | 06.03.2020 17:38:00 | 2.2242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4483
1465103 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_12756 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:31:01 | 09.03.2020 10:52:01 | 1.35 | 0 | 0 | 1 | 309 | 0 | 0 | 1.35 | 417.15
1465104 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_36488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 09:30:32 | 12.03.2020 17:39:32 | 8.15 | 0 | 0 | 50 | 320 | 0 | 0 | 407.5 | 2608
1465105 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 09:00:31 | 16.03.2020 13:31:31 | 4.5167 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 790.4172 | 0 | 13.55
1465109 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 13:00:47 | 16.03.2020 15:15:47 | 2.25 | 0 | 153 | 0 | 128 | 0 | 344.25 | 0 | 288
1465111 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516412403 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 15:29:16 | 06.03.2020 18:08:00 | 2.6456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5822 | 0 | 0
1465117 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580251615 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 15:33:25 | 06.03.2020 17:24:00 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8431
1465119 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 10:00:52 | 11.03.2020 16:16:52 | 6.2667 | 5 | 6 | 116 | 113 | 31.3333 | 37.6 | 726.9337 | 708.1337
1465128 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516373221 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 15:44:12 | 06.03.2020 18:00:00 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2633
1465130 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_6824 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 12:00:43 | 09.03.2020 13:06:43 | 1.1 | 0 | 0 | 16 | 299 | 0 | 0 | 17.6 | 328.9
1465138 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 09:30:44 | 14.03.2020 17:43:44 | 8.2167 | 10 | 0 | 80 | 1 | 82.1667 | 0 | 657.3336 | 8.2167
1465141 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_74567 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 15:30:08 | 12.03.2020 16:30:08 | 1 | 0 | 10 | 179 | 2376 | 0 | 10 | 179 | 2376
1465152 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7328 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 15:58:10 | 06.03.2020 16:52:00 | 0.89722 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 109.4608 | 0 | 0
1465158 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_137846 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 16:05:50 | 06.03.2020 17:21:00 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2528
1465174 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_17771 , NEVSEHIR_ENHDIREK_4570 , NEVSEHIR_ENHDIREK_6497 , NEVSEHIR_ENHDIREK_7686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 08:00:51 | 15.03.2020 19:02:51 | 11.0333 | 13 | 0 | 553 | 514 | 143.4333 | 0 | 6101.4315 | 5671.1316
1465200 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 16:28:34 | 06.03.2020 17:44:00 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0866
1465214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516161212 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 16:34:44 | 06.03.2020 18:14:00 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6544
1465235 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_79333 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 16:51:16 | 06.03.2020 17:54:00 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 88.8726
1465311 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_198 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 17:14:30 | 06.03.2020 19:16:39 | 2.0358 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1075 | 0
1465316 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25303 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 16:39:27 | 06.03.2020 18:13:00 | 1.5592 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.2692 | 0 | 0
1465319 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327257 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 10:00:11 | 14.03.2020 11:53:11 | 1.8833 | 1 | 67 | 5 | 303 | 1.8833 | 126.1831 | 9.4167 | 570.649
1465320 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_372724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2020 17:21:34 | 06.03.2020 18:09:00 | 0.79056 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 77.4749 | 0 | 0
1465321 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327257 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 10:00:28 | 16.03.2020 11:58:28 | 1.9667 | 1 | 67 | 5 | 303 | 1.9667 | 131.7669 | 9.8333 | 595.901
1465322 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 10:00:07 | 09.03.2020 18:36:07 | 8.6 | 10 | 0 | 80 | 1 | 86 | 0 | 688 | 8.6
1465325 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_31879 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 09:00:48 | 10.03.2020 12:54:48 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 936
1465326 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 13:00:09 | 10.03.2020 15:51:09 | 2.85 | 1 | 382 | 10 | 588 | 2.85 | 1088.7 | 28.5 | 1675.8
1465327 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33957 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 09:30:31 | 11.03.2020 15:35:31 | 6.0833 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1514.7492
1465328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_54185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:30:30 | 09.03.2020 12:00:30 | 2.5 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 165 | 0 | 2.5
1465330 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_158618 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 12:00:07 | 12.03.2020 12:53:07 | 0.88333 | 14 | 1147 | 35 | 139 | 12.3666 | 1013.1795 | 30.9166 | 122.7829
1465332 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 13:00:38 | 12.03.2020 13:44:38 | 0.73333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 64.533 | 0 | 0
1465333 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77518 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 15:00:47 | 09.03.2020 16:48:47 | 1.8 | 1 | 1655 | 9 | 500 | 1.8 | 2979 | 16.2 | 900
1465334 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79078 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:00:42 | 09.03.2020 14:13:42 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 965.0839
1465340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:30:11 | 09.03.2020 15:37:11 | 6.1167 | 0 | 0 | 37 | 18 | 0 | 0 | 226.3168 | 110.1001
1465344 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12364 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 08:00:54 | 15.03.2020 18:38:54 | 10.6333 | 0 | 1 | 118 | 4 | 0 | 10.6333 | 1254.7329 | 42.5333
1465354 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_63939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 17:34:43 | 06.03.2020 18:15:00 | 0.67139 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 249.0857 | 0 | 0
1465359 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18128 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 09:30:26 | 10.03.2020 17:34:26 | 8.0667 | 23 | 873 | 5 | 36 | 185.5334 | 7042.2029 | 40.3334 | 290.4001
1465361 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_93201 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 09:00:27 | 09.03.2020 10:26:27 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 90.2998
1465363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29976 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 17:46:30 | 06.03.2020 19:38:00 | 1.8583 | 0 | 0 | 41 | 66 | 0 | 0 | 76.1915 | 122.6498
1465374 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_103536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 17:56:35 | 06.03.2020 20:05:00 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4208
1465383 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_83191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 17:49:59 | 06.03.2020 18:20:00 | 0.50028 | 0 | 148 | 0 | 17 | 0 | 74.0414 | 0 | 8.5048
1465388 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516172000 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 18:12:38 | 06.03.2020 19:19:00 | 1.1061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1061 | 0 | 0
1465401 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_12968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 18:26:22 | 06.03.2020 19:22:00 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.345
1465403 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516129358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 18:27:52 | 06.03.2020 18:58:00 | 0.50222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5422 | 0 | 0
1465412 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580254163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 18:33:02 | 06.03.2020 19:15:00 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944
1465422 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2220076 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 18:41:42 | 06.03.2020 19:50:00 | 1.1383 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1383 | 1.1383
1465435 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 18:55:07 | 06.03.2020 22:44:00 | 3.8147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6294 | 0 | 0
1465437 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 18:57:17 | 06.03.2020 19:55:00 | 0.96194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8478
1465451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3866 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 18:54:25 | 06.03.2020 19:39:36 | 0.75306 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 204.0793 | 0 | 0
1465468 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8627721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 19:11:19 | 06.03.2020 20:46:00 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5781
1465469 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_41858 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 19:11:04 | 06.03.2020 22:00:00 | 2.8156 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.3112
1465476 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_86148 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 19:29:41 | 06.03.2020 21:26:00 | 1.9386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9386 | 0 | 0
1465482 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2718 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 19:38:35 | 06.03.2020 20:21:00 | 0.70694 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 128.6631 | 0 | 0
1465487 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516068379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 19:47:16 | 06.03.2020 21:07:00 | 1.3289 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3156 | 0 | 0
1465492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134201 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 19:57:13 | 06.03.2020 21:03:00 | 1.0964 | 0 | 0 | 21 | 2492 | 0 | 0 | 23.0242 | 2732.2039
1465493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_104462 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 19:59:07 | 06.03.2020 21:05:00 | 1.0981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 0
1465500 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328945 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 20:10:19 | 06.03.2020 21:29:00 | 1.3114 | 0 | 0 | 2 | 806 | 0 | 0 | 2.6228 | 1056.9803
1465501 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46657 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 20:10:57 | 06.03.2020 22:37:00 | 2.4342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4342 | 0 | 0
1465516 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 20:35:22 | 06.03.2020 21:04:00 | 0.47722 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 55.8347
1465526 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516405270 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 20:22:12 | 06.03.2020 22:14:00 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4533
1465531 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2020 22:06:09 | 06.03.2020 00:02:00 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9308
1465562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 22:31:32 | 06.03.2020 23:18:00 | 0.77444 | 0 | 0 | 333 | 873 | 0 | 0 | 257.8885 | 676.0861
1465575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47066 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 22:53:30 | 06.03.2020 23:20:00 | 0.44167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0917 | 0 | 0
1465581 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2020 23:13:53 | 07.03.2020 00:30:00 | 1.2686 | 2 | 984 | 2 | 482 | 2.5372 | 1248.3122 | 2.5372 | 611.47
1465599 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_19256 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 00:44:55 | 07.03.2020 02:13:00 | 1.4681 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1.4681 | 92.4878
1465627 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56597 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 03:01:28 | 07.03.2020 03:21:00 | 0.32556 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 119.4805 | 0 | 0
1465678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580269195 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 04:08:50 | 07.03.2020 04:53:00 | 0.73611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.625 | 0 | 0
1465699 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313156 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 06:29:16 | 07.03.2020 07:14:00 | 0.74556 | 2 | 516 | 7 | 9 | 1.4911 | 384.709 | 5.2189 | 6.71
1465713 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_47017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 07:32:25 | 07.03.2020 10:11:00 | 2.6431 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7.9292 | 0 | 10.5722
1465719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_136351 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 07:37:29 | 07.03.2020 08:47:00 | 1.1586 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.2477 | 0 | 0
1465726 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_25982 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 08:10:08 | 07.03.2020 09:33:00 | 1.3811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 0
1465734 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2020 07:42:33 | 07.03.2020 09:42:00 | 1.9908 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 181.1655 | 0
1465742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_62535 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 08:41:20 | 07.03.2020 13:18:00 | 4.6111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6111
1465743 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329439 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 08:40:32 | 07.03.2020 09:38:00 | 0.95778 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0.95778 | 244.2339 | 0 | 0
1465748 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 08:43:36 | 07.03.2020 10:17:00 | 1.5567 | 13 | 706 | 0 | 0 | 20.2367 | 1099.009 | 0 | 0
1465753 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580177554 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 08:52:10 | 07.03.2020 12:36:00 | 3.7306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4611
1465758 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 08:55:28 | 07.03.2020 09:18:00 | 0.37556 | 2 | 5088 | 0 | 6 | 0.75112 | 1910.8493 | 0 | 2.2534
1465762 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 09:01:32 | 07.03.2020 12:35:00 | 3.5578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5578
1465773 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516305019 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 09:12:03 | 07.03.2020 13:56:00 | 4.7325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7325
1465783 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344579 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 09:17:35 | 07.03.2020 10:25:00 | 1.1236 | 1 | 1461 | 0 | 0 | 1.1236 | 1641.5942 | 0 | 0
1465807 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_1638 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 09:36:46 | 07.03.2020 17:15:00 | 7.6372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6372
1465809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_144881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 01:25:49 | 12.03.2020 01:45:49 | 0.33333 | 0 | 142 | 13 | 14 | 0 | 47.3329 | 4.3333 | 4.6666
1465810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 14:00:29 | 09.03.2020 15:29:29 | 1.4833 | 0 | 66 | 0 | 44 | 0 | 97.8998 | 0 | 65.2665
1465811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_18418 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2020 15:00:25 | 09.03.2020 16:53:25 | 1.8833 | 0 | 554 | 0 | 201 | 0 | 1043.3648 | 0 | 378.5493
1465854 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 10:12:49 | 07.03.2020 11:12:00 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46.3603
1465868 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2020 10:20:05 | 07.03.2020 11:01:00 | 0.68194 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.9595 | 0 | 0
1465887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_395847 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 10:27:45 | 07.03.2020 11:14:00 | 0.77083 | 18 | 2053 | 0 | 0 | 13.8749 | 1582.514 | 0 | 0
1465892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_104462 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 10:33:28 | 07.03.2020 12:17:00 | 1.7256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7256 | 0 | 0
1465899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 10:37:42 | 07.03.2020 11:12:00 | 0.57167 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 196.0828 | 0 | 0
1465903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516182061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 10:39:34 | 07.03.2020 12:18:00 | 1.6406 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5622 | 0 | 0
1465922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114273 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 10:47:39 | 07.03.2020 12:57:00 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3117
1465925 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516277064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 10:51:18 | 07.03.2020 18:43:00 | 7.8617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7233
1465934 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 10:17:56 | 07.03.2020 11:07:00 | 0.81778 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 31.0756 | 453.8679
1465942 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_483321 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:03:01 | 07.03.2020 15:19:00 | 4.2664 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 119.4589
1465947 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:03:44 | 07.03.2020 15:47:00 | 4.7211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4422 | 0 | 0
1465952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_52795 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:07:29 | 07.03.2020 13:05:00 | 1.9586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9586 | 0 | 0
1465964 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:18:47 | 07.03.2020 14:57:00 | 3.6369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2739 | 0 | 0
1465997 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516319751 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:38:36 | 07.03.2020 13:23:00 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
1466011 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4993 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:36:32 | 07.03.2020 12:52:00 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 64.1468
1466013 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_393179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:45:15 | 07.03.2020 13:25:00 | 1.6625 | 0 | 0 | 14 | 866 | 0 | 0 | 23.275 | 1439.725
1466016 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580269195 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:44:38 | 07.03.2020 17:07:00 | 5.3728 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.355 | 0 | 0
1466023 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64308 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 11:00:48 | 10.03.2020 12:20:48 | 1.3333 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 250.666 | 0 | 0
1466038 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:47:48 | 07.03.2020 12:40:00 | 0.87 | 0 | 0 | 34 | 1897 | 0 | 0 | 29.58 | 1650.39
1466046 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340253 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:43:36 | 07.03.2020 15:39:00 | 3.9233 | 0 | 0 | 4 | 497 | 0 | 0 | 15.6933 | 1949.895
1466047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_412009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:57:18 | 07.03.2020 12:18:00 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.105
1466050 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:58:17 | 07.03.2020 12:27:00 | 0.47861 | 0 | 0 | 21 | 222 | 0 | 0 | 10.0508 | 106.2514
1466053 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 12:01:11 | 07.03.2020 14:12:00 | 2.1803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1803
1466075 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194341 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 11:54:18 | 07.03.2020 14:38:00 | 2.7283 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.7283 | 0 | 10.9133
1466094 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_24496 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 12:22:27 | 07.03.2020 12:52:04 | 0.49361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.9233 | 0 | 0
1466107 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_26026 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 12:31:22 | 07.03.2020 17:29:00 | 4.9606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9606 | 0 | 0
1466122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_259249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 10:00:32 | 10.03.2020 10:52:32 | 0.86667 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 27.7334 | 0 | 1.7333
1466146 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092919 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 12:56:00 | 07.03.2020 13:48:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667
1466150 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_48989 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 12:52:25 | 07.03.2020 14:56:00 | 2.0597 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2389 | 0
1466170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6980 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 13:25:32 | 07.03.2020 14:16:00 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.6633
1466178 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580215288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 13:31:32 | 07.03.2020 14:58:00 | 1.4411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4411
1466190 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126130 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 13:26:10 | 07.03.2020 14:15:00 | 0.81389 | 2 | 1252 | 2 | 60 | 1.6278 | 1018.9903 | 1.6278 | 48.8334
1466212 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_11589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 13:29:32 | 07.03.2020 14:30:00 | 1.0078 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 | 82.638 | 0 | 12.0934
1466213 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_78100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 13:54:25 | 07.03.2020 15:15:00 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3431
1466215 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 10:05:22 | 10.03.2020 13:34:22 | 3.4833 | 0 | 7 | 2 | 410 | 0 | 24.3833 | 6.9667 | 1428.1653
1466216 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343336 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 09:30:27 | 11.03.2020 12:27:27 | 2.95 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0
1466219 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 13:00:20 | 11.03.2020 15:30:20 | 2.5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 62.5 | 15
1466220 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 09:30:42 | 12.03.2020 12:29:42 | 2.9833 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 71.5999 | 119.3332
1466222 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4278 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 14:04:09 | 07.03.2020 14:32:00 | 0.46417 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 454.8866 | 0 | 0
1466253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580288267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 14:00:37 | 07.03.2020 16:57:00 | 2.9397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9397
1466258 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324717 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 14:25:13 | 07.03.2020 15:35:00 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 966.5029
1466261 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516283814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 14:26:31 | 07.03.2020 17:24:00 | 2.9581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9581
1466262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_99688 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2020 14:21:46 | 07.03.2020 15:10:00 | 0.80389 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 239.5592 | 0 | 0
1466272 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516335048 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 14:33:31 | 07.03.2020 15:25:00 | 0.85806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85806
1466274 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_167916 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 10:00:12 | 13.03.2020 14:47:12 | 4.7833 | 0 | 1 | 5 | 426 | 0 | 4.7833 | 23.9167 | 2037.6986
1466275 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_445129 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 16:15:40 | 13.03.2020 21:15:40 | 5 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 500
1466305 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:05:11 | 07.03.2020 16:06:00 | 1.0136 | 0 | 0 | 134 | 640 | 0 | 0 | 135.8237 | 648.7104
1466306 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:06:03 | 07.03.2020 16:34:00 | 1.4658 | 3 | 575 | 5 | 3 | 4.3975 | 842.8523 | 7.3292 | 4.3975
1466312 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580310970 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:10:11 | 07.03.2020 15:57:00 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78028
1466318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_139024 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:15:41 | 07.03.2020 15:57:00 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861
1466326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328474 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:17:37 | 07.03.2020 17:00:46 | 1.7192 | 11 | 2339 | 0 | 0 | 18.9109 | 4021.1386 | 0 | 0
1466334 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580222889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:25:18 | 07.03.2020 17:23:00 | 1.9617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 0
1466335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_53315 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:25:22 | 07.03.2020 17:48:00 | 2.3772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3772
1466343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57121 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:13:26 | 07.03.2020 16:14:00 | 1.0094 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 423.9648 | 0 | 0
1466345 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:27:21 | 07.03.2020 17:14:38 | 1.7881 | 3 | 3 | 27 | 292 | 5.3642 | 5.3642 | 48.2776 | 522.1135
1466346 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_110725 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:28:23 | 07.03.2020 16:35:00 | 1.1103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6542 | 0 | 0
1466347 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_95837 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:31:03 | 07.03.2020 17:00:00 | 1.4825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0
1466360 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629844 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:37:47 | 07.03.2020 18:21:00 | 2.7203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4406 | 0 | 0
1466374 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:48:07 | 07.03.2020 17:00:00 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1981
1466376 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580161712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:49:51 | 07.03.2020 17:04:00 | 1.2358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2358
1466378 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46644 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 15:51:07 | 07.03.2020 17:25:00 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1294
1466396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155431 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 16:04:41 | 07.03.2020 17:01:00 | 0.93861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 0
1466401 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 16:08:26 | 07.03.2020 18:52:00 | 2.7261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4522 | 0 | 0
1466441 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_95538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 16:41:27 | 07.03.2020 18:42:00 | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0092
1466446 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_11701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 16:46:52 | 07.03.2020 17:23:00 | 0.60222 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 89.1286 | 0 | 0
1466453 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 16:48:05 | 07.03.2020 17:00:00 | 0.19861 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8.5402
1466456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_4101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 16:52:54 | 07.03.2020 18:32:00 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90.8418
1466457 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 16:51:34 | 07.03.2020 17:26:00 | 0.57389 | 0 | 0 | 65 | 194 | 0 | 0 | 37.3028 | 111.3347
1466458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2020 16:09:27 | 07.03.2020 17:15:00 | 1.0925 | 0 | 0 | 34 | 243 | 0 | 0 | 37.145 | 265.4775
1466459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57859 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 16:55:23 | 07.03.2020 18:06:00 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1769
1466464 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 16:56:24 | 07.03.2020 17:53:00 | 0.94333 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 78.2964 | 0 | 0.94333
1466475 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 17:04:13 | 07.03.2020 18:36:00 | 1.5297 | 0 | 0 | 26 | 204 | 0 | 0 | 39.7727 | 312.0629
1466495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 17:13:30 | 07.03.2020 18:08:00 | 0.90833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0
1466510 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_43140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 17:32:07 | 07.03.2020 18:30:00 | 0.96472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96472 | 0 | 0
1466512 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_359019 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 17:32:59 | 07.03.2020 18:46:00 | 1.2169 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 298.1503 | 0 | 0
1466518 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4553 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 17:09:17 | 07.03.2020 17:55:00 | 0.76194 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 67.8127 | 0 | 0
1466528 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390393 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2020 17:48:20 | 07.03.2020 18:32:00 | 0.72778 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 38.5723 | 35.6612
1466536 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100337 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 17:55:49 | 07.03.2020 19:04:00 | 1.1364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9547 | 0 | 0
1466545 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_34642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 18:02:13 | 07.03.2020 18:40:00 | 0.62972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5189 | 0 | 0
1466565 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_32853 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 18:28:35 | 07.03.2020 19:53:00 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4069
1466566 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 18:26:41 | 07.03.2020 19:16:00 | 0.82194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82194
1466572 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 18:32:32 | 07.03.2020 21:33:00 | 3.0078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0078
1466573 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 18:34:34 | 07.03.2020 19:16:00 | 0.69056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 0
1466597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_35435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 18:53:51 | 07.03.2020 19:37:00 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.0134
1466607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345197 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 18:53:39 | 07.03.2020 20:45:00 | 1.8558 | 5 | 505 | 50 | 38 | 9.2791 | 937.1942 | 92.7915 | 70.5215
1466609 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192102 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 18:32:29 | 07.03.2020 22:02:00 | 3.4919 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 282.8471
1466625 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 19:10:07 | 07.03.2020 19:58:00 | 0.79806 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 174.7751 | 0 | 0
1466638 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8606434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 19:24:51 | 07.03.2020 20:47:00 | 1.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 | 0 | 0
1466641 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 19:27:50 | 07.03.2020 20:22:00 | 0.90278 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 241.0423 | 0 | 0
1466646 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516187325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 19:36:43 | 07.03.2020 20:23:00 | 0.77139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 0 | 0
1466647 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 19:38:20 | 07.03.2020 20:36:00 | 0.96111 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 191.2609 | 0 | 0
1466656 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516378659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 19:47:18 | 07.03.2020 22:05:00 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.59
1466663 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 20:00:52 | 07.03.2020 23:36:46 | 3.5983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5983
1466664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 20:02:16 | 07.03.2020 20:31:00 | 0.47889 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.4511 | 0 | 0
1466674 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_10024 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2020 13:01:46 | 11.03.2020 13:46:46 | 0.75 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 0
1466675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8648 , KARAMAN_ENHDIREK_9720 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2020 10:00:51 | 10.03.2020 13:53:51 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 792.1993
1466676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_278335 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:00:56 | 15.03.2020 14:59:56 | 5.9833 | 0 | 10 | 23 | 219 | 0 | 59.8333 | 137.6166 | 1310.3493
1466680 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_395532 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 20:18:42 | 07.03.2020 21:04:00 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.815
1466686 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516138727 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 20:35:00 | 07.03.2020 21:20:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
1466701 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194855 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 21:08:29 | 07.03.2020 21:53:00 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.0646
1466710 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_138446 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 21:35:16 | 07.03.2020 21:57:34 | 0.37167 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 169.4815 | 0 | 0
1466713 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_55377 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 21:39:57 | 07.03.2020 22:33:00 | 0.88417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6525 | 0 | 0
1466716 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 21:48:02 | 07.03.2020 22:23:00 | 0.58278 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 155.6023 | 0 | 0
1466729 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580156731 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 22:30:25 | 08.03.2020 00:46:00 | 2.2597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2597 | 0 | 0
1466732 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323292 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 22:30:54 | 08.03.2020 00:49:00 | 2.3017 | 0 | 0 | 16 | 135 | 0 | 0 | 36.8267 | 310.7255
1466735 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5568 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 22:41:12 | 07.03.2020 23:22:52 | 0.69444 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.9165 | 0 | 0
1466740 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516359763 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2020 23:02:12 | 07.03.2020 23:26:00 | 0.39667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5867 | 0 | 0
1466777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 03:09:40 | 08.03.2020 04:19:57 | 1.1714 | 0 | 0 | 423 | 836 | 0 | 0 | 495.498 | 979.282
1466811 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 22:08:31 | 09.03.2020 23:17:00 | 1.1414 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 95.8768 | 0 | 0
1466836 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516368790 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 07:03:23 | 08.03.2020 07:37:00 | 0.56028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0
1466873 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516150905 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 08:13:40 | 08.03.2020 09:22:00 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2778
1466874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 07:34:13 | 08.03.2020 08:49:00 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 194.4368
1466876 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 08:16:40 | 08.03.2020 09:34:00 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2889
1466878 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289264 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 08:19:56 | 08.03.2020 11:44:00 | 3.4011 | 3 | 575 | 5 | 3 | 10.2033 | 1955.6382 | 17.0055 | 10.2033
1466883 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144687 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 08:21:04 | 08.03.2020 09:13:00 | 0.86556 | 1 | 697 | 7 | 1496 | 0.86556 | 603.2953 | 6.0589 | 1294.8778
1466887 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_98309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 08:31:07 | 08.03.2020 11:08:00 | 2.6147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2294 | 0 | 0
1466894 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 08:44:18 | 08.03.2020 10:26:00 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.695
1466908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44434 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2020 09:00:06 | 08.03.2020 09:52:00 | 0.865 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 0
1466928 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_115914 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 09:28:23 | 08.03.2020 11:16:00 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.6658
1466929 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7829 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 09:28:24 | 08.03.2020 10:31:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.26
1466939 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 09:36:20 | 08.03.2020 12:55:00 | 3.3111 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 6.6222 | 1344.3107
1466946 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580184389 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 09:47:40 | 08.03.2020 11:40:00 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6167
1466956 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 09:57:22 | 08.03.2020 10:22:00 | 0.41056 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 61.584 | 0 | 0
1466965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 10:04:48 | 08.03.2020 10:42:00 | 0.62 | 4 | 0 | 117 | 119 | 2.48 | 0 | 72.54 | 73.78
1466986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 10:05:08 | 08.03.2020 12:18:00 | 2.2144 | 0 | 0 | 4 | 1368 | 0 | 0 | 8.8578 | 3029.3539
1466993 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35565 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 10:16:14 | 08.03.2020 11:18:00 | 1.0294 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 2.0589 | 170.887
1466999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_14464 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 10:17:55 | 08.03.2020 11:58:00 | 1.6681 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.3696 | 0 | 0
1467040 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516238441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 10:52:27 | 08.03.2020 11:50:00 | 0.95917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9183
1467052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_3481 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 11:00:18 | 08.03.2020 12:55:00 | 1.9117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 | 0
1467070 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_137902 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 11:18:19 | 08.03.2020 12:31:00 | 1.2114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2114 | 0 | 0
1467086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 11:39:12 | 08.03.2020 12:40:00 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66.8798
1467089 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 11:40:22 | 08.03.2020 13:05:00 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4106
1467091 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516383641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 11:41:52 | 08.03.2020 12:21:00 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222
1467097 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_102287 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 11:53:24 | 08.03.2020 13:36:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.71
1467104 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305739 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 11:56:48 | 08.03.2020 12:26:00 | 0.48667 | 7 | 13056 | 0 | 0 | 3.4067 | 6353.9635 | 0 | 0
1467113 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 12:19:06 | 08.03.2020 13:06:00 | 0.78167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78167 | 0 | 0
1467114 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284840 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 12:20:01 | 08.03.2020 13:56:00 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5997
1467118 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_48936 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 12:21:00 | 08.03.2020 15:19:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9667
1467131 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69209 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 12:28:50 | 08.03.2020 14:04:00 | 1.5861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5861 | 0 | 0
1467148 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88640438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 12:44:03 | 08.03.2020 14:15:00 | 1.5158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0317 | 0 | 0
1467151 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_131322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 12:49:01 | 08.03.2020 14:13:00 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3997
1467157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516181529 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 12:57:02 | 08.03.2020 15:16:00 | 2.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3161 | 0 | 0
1467161 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516450354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 12:59:47 | 08.03.2020 19:20:00 | 6.3369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3478 | 0 | 0
1467162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_51026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 12:59:55 | 08.03.2020 14:25:00 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4181
1467169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33472 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 12:55:54 | 08.03.2020 14:22:00 | 1.435 | 0 | 0 | 146 | 33 | 0 | 0 | 209.51 | 47.355
1467182 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 13:11:09 | 08.03.2020 14:19:00 | 1.1308 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.6166 | 0 | 0
1467187 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580308211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 13:16:56 | 08.03.2020 14:48:00 | 1.5178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1422 | 0 | 0
1467210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516094595 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 13:11:38 | 08.03.2020 14:21:00 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1561
1467216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15267 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 13:30:01 | 08.03.2020 15:35:00 | 2.0831 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.0831 | 24.9967
1467218 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516313895 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 13:42:16 | 08.03.2020 15:19:00 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2244
1467223 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_22054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2020 13:45:37 | 08.03.2020 14:41:00 | 0.92306 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.0767
1467236 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 13:59:24 | 08.03.2020 17:41:00 | 3.6933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3867
1467240 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516279489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 14:05:16 | 08.03.2020 15:22:00 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2789
1467247 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_175934 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 14:06:39 | 08.03.2020 15:31:33 | 1.415 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0
1467249 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516373602 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 14:12:46 | 08.03.2020 17:25:00 | 3.2039 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8156 | 0 | 0
1467250 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 14:13:35 | 08.03.2020 14:57:00 | 0.72361 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 408.116 | 0 | 0
1467251 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_120585 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 14:14:25 | 08.03.2020 15:04:00 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82639
1467258 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580156731 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 14:24:40 | 08.03.2020 15:04:00 | 0.65556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65556 | 0 | 0
1467283 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516355482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 14:47:55 | 08.03.2020 18:19:00 | 3.5181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5903 | 0 | 0
1467284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62714 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 14:48:30 | 08.03.2020 15:36:00 | 0.79167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0
1467297 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88634699 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 15:02:29 | 08.03.2020 16:36:00 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1172
1467302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2020 14:42:43 | 08.03.2020 16:36:00 | 1.8881 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58.5299 | 0 | 0
1467308 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8622545 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 15:07:05 | 08.03.2020 20:59:00 | 5.8653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7306
1467320 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_104147 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 15:23:00 | 08.03.2020 17:22:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9667
1467325 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580279709 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 15:26:24 | 08.03.2020 17:38:00 | 2.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1933 | 0 | 0
1467327 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580251200 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 15:28:47 | 08.03.2020 20:43:00 | 5.2369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4739 | 0 | 0
1467332 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_412525 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 15:31:11 | 08.03.2020 17:51:00 | 2.3303 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.9542 | 0 | 0
1467335 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15816 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 15:28:16 | 08.03.2020 16:35:00 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 83.4165
1467340 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422097 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 14:39:02 | 08.03.2020 18:26:00 | 3.7828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5656 | 0 | 0
1467341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_68302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 15:43:01 | 08.03.2020 17:32:00 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7147
1467348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2020 15:51:51 | 08.03.2020 16:55:00 | 1.0525 | 0 | 0 | 34 | 243 | 0 | 0 | 35.785 | 255.7575
1467359 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 15:56:58 | 08.03.2020 16:32:20 | 0.58944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.2522 | 0 | 0
1467367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 16:05:04 | 08.03.2020 18:09:05 | 2.0669 | 0 | 399 | 0 | 8 | 0 | 824.7091 | 0 | 16.5355
1467371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580307963 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 16:10:39 | 08.03.2020 20:06:00 | 3.9225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9225
1467379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_10440 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 15:45:47 | 08.03.2020 17:10:00 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.018
1467396 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516311880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 16:34:41 | 08.03.2020 17:21:00 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77194
1467397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 16:36:05 | 08.03.2020 18:46:00 | 2.1653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1653
1467401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4364 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 16:39:48 | 08.03.2020 19:18:00 | 2.6367 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.2767
1467405 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_53788 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 16:42:01 | 08.03.2020 18:07:00 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4164
1467410 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_13456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2020 16:45:48 | 08.03.2020 17:48:00 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 130.6204
1467428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2020 17:06:01 | 08.03.2020 19:49:00 | 2.7164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7164 | 0 | 0
1467431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104412 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 17:09:30 | 08.03.2020 18:26:00 | 1.275 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 5.1 | 70.125
1467439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_122596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 17:18:07 | 08.03.2020 19:10:00 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.2414
1467441 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_13809 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 17:12:10 | 08.03.2020 20:23:00 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 788.7789
1467444 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325495 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 17:21:11 | 08.03.2020 17:52:00 | 0.51361 | 1 | 131 | 14 | 15 | 0.51361 | 67.2829 | 7.1905 | 7.7042
1467464 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 17:42:43 | 08.03.2020 18:41:00 | 0.97139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97139
1467465 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 17:42:53 | 08.03.2020 19:29:00 | 1.7686 | 0 | 0 | 10 | 886 | 0 | 0 | 17.6861 | 1566.9885
1467468 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580295647 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 17:44:58 | 08.03.2020 19:59:00 | 2.2339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2339
1467472 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51244 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 17:50:35 | 08.03.2020 18:55:00 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0736
1467477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 17:54:39 | 08.03.2020 20:22:30 | 2.4642 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 731.8585
1467479 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367525 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 17:57:48 | 08.03.2020 19:13:00 | 1.2533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 0 | 0
1467485 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4216 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 18:00:32 | 08.03.2020 18:52:00 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 175.8449
1467488 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629941 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 18:05:28 | 08.03.2020 19:43:00 | 1.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | 0 | 0
1467492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_37926 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 17:58:28 | 08.03.2020 22:33:00 | 4.5756 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7267
1467495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_187632 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2020 18:11:13 | 08.03.2020 18:41:00 | 0.49639 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 85.3791 | 0 | 0
1467500 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 18:18:45 | 08.03.2020 19:45:00 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.25
1467505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30393 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 18:24:39 | 08.03.2020 19:00:00 | 0.58917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58917 | 0 | 0
1467518 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67261 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 18:45:10 | 08.03.2020 19:08:00 | 0.38056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76112 | 0 | 0
1467533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102057 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 18:59:43 | 08.03.2020 19:55:00 | 0.92139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8428 | 0 | 0
1467536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319601 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2020 18:56:04 | 08.03.2020 19:37:00 | 0.68222 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.4578 | 0.68222
1467559 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_24508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 19:28:53 | 08.03.2020 20:37:00 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.8409
1467569 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_329831 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 19:33:15 | 08.03.2020 20:35:00 | 1.0292 | 2 | 947 | 68 | 1153 | 2.0583 | 974.624 | 69.9836 | 1186.633
1467583 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_26653 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 19:08:56 | 08.03.2020 21:27:00 | 2.3011 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1078
1467589 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99488 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 18:46:25 | 08.03.2020 20:35:00 | 1.8097 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 228.0247
1467597 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356867 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 20:31:55 | 08.03.2020 22:30:00 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8403
1467610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117838 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 21:13:04 | 08.03.2020 21:40:00 | 0.44889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.9378 | 0 | 0
1467621 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2237 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 22:20:08 | 09.03.2020 02:30:00 | 4.1644 | 0 | 0 | 3 | 490 | 0 | 0 | 12.4933 | 2040.5756
1467628 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410770 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 22:55:27 | 09.03.2020 00:36:00 | 1.6758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 | 0 | 0
1467692 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 06:30:06 | 09.03.2020 08:49:00 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.835
1467707 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_20381 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 06:05:35 | 09.03.2020 08:53:00 | 2.7903 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 295.7697
1467709 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8628378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 07:59:22 | 09.03.2020 10:02:00 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0439
1467712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61738 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 07:58:25 | 09.03.2020 09:27:00 | 1.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 0
1467713 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 08:06:26 | 09.03.2020 09:49:00 | 1.7094 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 112.823 | 0
1467743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580307430 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 08:59:03 | 09.03.2020 11:32:00 | 2.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 0
1467748 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_85773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 09:02:34 | 09.03.2020 10:46:00 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7239
1467751 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 09:07:05 | 09.03.2020 09:50:00 | 0.71528 | 3 | 17915 | 2 | 263 | 2.1458 | 12814.2412 | 1.4306 | 188.1186
1467762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_62728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 12:30:57 | 12.03.2020 12:47:57 | 0.28333 | 0 | 742 | 0 | 1 | 0 | 210.2309 | 0 | 0.28333
1467767 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58328 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 09:16:20 | 09.03.2020 11:44:00 | 2.4611 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 479.9164 | 0 | 0
1467774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19300 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:00:22 | 12.03.2020 12:06:22 | 2.1 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0
1467789 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_86936 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 09:27:22 | 09.03.2020 11:11:00 | 1.7272 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.3627 | 0 | 0
1467791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 09:30:35 | 12.03.2020 15:31:35 | 6.0167 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 90.2501 | 18.05
1467792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:30:33 | 13.03.2020 15:45:33 | 6.25 | 0 | 0 | 82 | 10 | 0 | 0 | 512.5 | 62.5
1467793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 09:30:59 | 14.03.2020 15:40:59 | 6.1667 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 104.8334 | 0
1467810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_29990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2020 09:40:59 | 09.03.2020 11:28:00 | 1.7836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7836 | 0 | 0
1467813 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 09:42:24 | 09.03.2020 12:13:00 | 2.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0
1467824 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_200530 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 09:55:01 | 09.03.2020 12:53:00 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71.1934
1467833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516286368 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 09:59:19 | 09.03.2020 11:27:00 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4614
1467834 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305917 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 09:54:31 | 09.03.2020 11:07:00 | 1.2081 | 0 | 0 | 39 | 421 | 0 | 0 | 47.1143 | 508.5933
1467849 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 10:04:49 | 09.03.2020 10:31:00 | 0.43639 | 0 | 73 | 125 | 4377 | 0 | 31.8565 | 54.5487 | 1910.079
1467867 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516196785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 10:12:04 | 09.03.2020 12:00:00 | 1.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 0 | 0
1467879 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516310456 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 10:09:01 | 09.03.2020 14:44:00 | 4.5831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5831
1467891 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379454 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 10:26:30 | 09.03.2020 13:19:00 | 2.875 | 0 | 0 | 6 | 629 | 0 | 0 | 17.25 | 1808.375
1467896 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_64251 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 10:00:15 | 16.03.2020 15:00:15 | 5 | 0 | 9 | 14 | 1830 | 0 | 45 | 70 | 9150
1467901 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580308983 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 10:31:56 | 09.03.2020 11:10:00 | 0.63444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63444 | 0 | 0
1467902 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392895 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 10:28:12 | 09.03.2020 14:16:00 | 3.7967 | 1 | 0 | 374 | 8200 | 3.7967 | 0 | 1419.9546 | 31132.694
1467914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326758 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 10:35:42 | 09.03.2020 11:35:00 | 0.98833 | 0 | 0 | 36 | 298 | 0 | 0 | 35.5799 | 294.5223
1467917 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_85005 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 10:36:10 | 09.03.2020 12:32:00 | 1.9306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0
1467927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:00:41 | 12.03.2020 11:06:41 | 1.1 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 9.9 | 0 | 22
1467936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580299407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 10:46:49 | 09.03.2020 14:59:00 | 4.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2031 | 0 | 0
1467939 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_22053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 10:54:37 | 09.03.2020 12:22:00 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4767
1467946 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88766 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 10:55:28 | 09.03.2020 11:49:00 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89222
1468024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_94857 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:00:08 | 13.03.2020 12:03:08 | 3.05 | 0 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 189.1 | 27.45
1468031 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38203 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 11:32:04 | 09.03.2020 14:14:00 | 2.6989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6989
1468045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53786 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2020 11:43:41 | 09.03.2020 13:12:00 | 1.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0
1468049 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2238967 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:00:45 | 12.03.2020 13:04:45 | 3.0667 | 0 | 2 | 91 | 396 | 0 | 6.1333 | 279.067 | 1214.4013
1468056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88631612 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 11:49:14 | 09.03.2020 13:14:00 | 1.4128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8256 | 0 | 0
1468064 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34890 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 10:45:52 | 13.03.2020 15:45:52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 230
1468073 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15726 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 09:40:49 | 09.03.2020 12:23:00 | 2.7031 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 381.1315
1468082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516109012 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 12:10:29 | 09.03.2020 13:32:00 | 1.3586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8689 | 0 | 0
1468116 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516295884 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 12:36:35 | 09.03.2020 14:24:00 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7903
1468128 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163889 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 09:30:38 | 14.03.2020 15:52:38 | 6.3667 | 0 | 2 | 47 | 642 | 0 | 12.7333 | 299.2335 | 4087.4021
1468132 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516290110 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 12:49:40 | 09.03.2020 17:40:00 | 4.8389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8389
1468147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 13:02:19 | 09.03.2020 17:00:00 | 3.9614 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 154.4942 | 0 | 0
1468163 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34902 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 13:10:00 | 09.03.2020 13:45:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58333
1468181 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516286368 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 13:34:06 | 09.03.2020 14:48:00 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2317
1468183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158045 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 13:34:09 | 09.03.2020 14:32:00 | 0.96417 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 631.5313 | 0 | 0
1468210 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_283103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 13:58:21 | 09.03.2020 14:42:00 | 0.7275 | 2 | 52 | 34 | 29 | 1.455 | 37.83 | 24.735 | 21.0975
1468232 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_580307312 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 14:06:00 | 09.03.2020 15:47:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6833
1468236 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580186417 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 14:16:45 | 09.03.2020 18:14:00 | 3.9542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9542
1468237 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_14333 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 10:00:52 | 13.03.2020 11:47:52 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 315.6494
1468272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 14:47:20 | 09.03.2020 15:42:00 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3778
1468277 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336207 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 14:40:16 | 09.03.2020 16:05:43 | 1.4242 | 0 | 0 | 76 | 651 | 0 | 0 | 108.2369 | 927.1347
1468281 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 14:52:55 | 09.03.2020 15:14:00 | 0.35139 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 21.7862 | 8.082
1468286 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_88263 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 13:45:19 | 09.03.2020 15:19:00 | 1.5614 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 190.4896 | 0 | 0
1468291 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580308983 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 14:57:56 | 09.03.2020 16:50:00 | 1.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8678 | 0 | 0
1468294 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_188726 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 15:00:24 | 09.03.2020 17:03:19 | 2.0486 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18.4375 | 6.1458
1468305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_35746 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 08:30:23 | 12.03.2020 15:26:23 | 6.9333 | 0 | 10 | 0 | 198 | 0 | 69.3333 | 0 | 1372.7993
1468333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_121547 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 09:00:23 | 12.03.2020 11:37:23 | 2.6167 | 0 | 6 | 4 | 984 | 0 | 15.7 | 10.4667 | 2574.8033
1468348 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516431176 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 15:08:22 | 09.03.2020 17:59:00 | 2.8439 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6878
1468358 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145514 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:30:48 | 12.03.2020 14:36:48 | 4.1 | 0 | 0 | 4 | 269 | 0 | 0 | 16.4 | 1102.9
1468360 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330052 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:30:13 | 13.03.2020 14:27:13 | 4.95 | 3 | 52 | 33 | 12 | 14.85 | 257.4 | 163.35 | 59.4
1468361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_12778 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.03.2020 15:19:29 | 09.03.2020 16:15:00 | 0.92528 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.7584 | 0 | 0
1468367 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_425 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:00:22 | 12.03.2020 11:24:22 | 1.4 | 0 | 47 | 0 | 218 | 0 | 65.8 | 0 | 305.2
1468386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516190942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 15:37:58 | 09.03.2020 16:52:00 | 1.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2339 | 0 | 0
1468405 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 15:40:02 | 09.03.2020 16:32:00 | 0.86611 | 0 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 50.2344 | 4.3305
1468412 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88641332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 15:50:33 | 09.03.2020 19:01:00 | 3.1742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1742
1468413 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516104935 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 15:49:42 | 09.03.2020 18:07:00 | 2.2883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2883
1468425 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:05:07 | 09.03.2020 17:04:00 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98139
1468428 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83229 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:05:58 | 09.03.2020 18:29:00 | 2.3839 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 340.8963 | 0 | 2.3839
1468431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265238 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:03:53 | 09.03.2020 18:59:00 | 2.9186 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 513.6754 | 0 | 0
1468432 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2183 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 14:00:12 | 12.03.2020 14:37:12 | 0.61667 | 0 | 199 | 4 | 593 | 0 | 122.7173 | 2.4667 | 365.6853
1468434 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_391751 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:07:53 | 09.03.2020 18:05:00 | 1.9519 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 70.2698 | 7.8078
1468435 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190807 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 09:00:37 | 14.03.2020 11:47:37 | 2.7833 | 2 | 232 | 0 | 1120 | 5.5667 | 645.7326 | 0 | 3117.3296
1468442 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34328 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 15:20:36 | 09.03.2020 17:22:00 | 2.0233 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 171.983
1468446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4364 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:14:22 | 09.03.2020 17:59:00 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.6706
1468461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516240779 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:23:49 | 09.03.2020 16:44:00 | 0.33639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33639 | 0 | 0
1468469 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127185 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:07:17 | 09.03.2020 18:03:00 | 1.9286 | 0 | 0 | 56 | 415 | 0 | 0 | 108.0022 | 800.3732
1468478 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_21189 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:27:33 | 09.03.2020 17:31:00 | 1.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0 | 0
1468486 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:32:42 | 09.03.2020 17:29:00 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 136.0579
1468493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580225815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:36:52 | 09.03.2020 17:55:00 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3022
1468498 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43799 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:40:35 | 09.03.2020 17:42:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0472
1468504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_7340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 09:00:51 | 12.03.2020 12:00:51 | 3 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 435 | 0 | 3
1468510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:48:29 | 09.03.2020 18:33:00 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 268.2588
1468511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:48:39 | 09.03.2020 18:41:00 | 1.8725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.745 | 0 | 0
1468521 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:00:00 | 12.03.2020 12:00:00 | 2 | 0 | 17 | 94 | 752 | 0 | 34 | 188 | 1504
1468523 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516223944 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:51:47 | 09.03.2020 18:14:00 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3703
1468524 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:52:16 | 09.03.2020 17:22:00 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.9467
1468525 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:52:41 | 09.03.2020 19:36:00 | 2.7219 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100.7118
1468533 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_57258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 15:27:07 | 09.03.2020 17:23:00 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9314
1468535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_183990 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 10:00:33 | 15.03.2020 12:00:33 | 2 | 0 | 136 | 0 | 4 | 0 | 272 | 0 | 8
1468536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 16:52:57 | 09.03.2020 19:55:00 | 3.0342 | 0 | 0 | 34 | 243 | 0 | 0 | 103.1618 | 737.3033
1468598 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_94390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:02:20 | 09.03.2020 19:50:00 | 2.7944 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 366.0716
1468600 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:04:09 | 09.03.2020 18:48:00 | 1.7308 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.8091
1468602 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516226194 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:05:40 | 09.03.2020 19:16:00 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1722
1468603 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15624 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:05:29 | 09.03.2020 18:35:00 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4758
1468604 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:06:44 | 09.03.2020 20:21:00 | 3.2378 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 505.0937
1468619 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12713 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 11:00:31 | 12.03.2020 17:43:31 | 6.7167 | 0 | 174 | 0 | 12 | 0 | 1168.7006 | 0 | 80.6
1468620 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 11:00:51 | 12.03.2020 17:45:51 | 6.75 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 94.5 | 0 | 47.25
1468625 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195948 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:14:06 | 09.03.2020 18:43:00 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.3035
1468626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2236282 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 14:54:53 | 12.03.2020 17:54:53 | 3 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0
1468633 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_519 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:18:04 | 09.03.2020 18:20:00 | 1.0322 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 104.2542 | 0 | 0
1468637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_357548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:18:04 | 09.03.2020 17:45:00 | 0.44889 | 2 | 10843 | 0 | 0 | 0.89778 | 4867.3143 | 0 | 0
1468641 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7127 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:19:29 | 09.03.2020 19:56:00 | 2.6086 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 151.2994
1468646 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:21:42 | 09.03.2020 19:05:00 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7217
1468647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 10:31:46 | 13.03.2020 11:00:46 | 0.48333 | 0 | 1 | 81 | 7 | 0 | 0.48333 | 39.1497 | 3.3833
1468657 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_29100 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:26:18 | 09.03.2020 18:44:00 | 1.295 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 458.43 | 0 | 0
1468667 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:35:00 | 09.03.2020 18:45:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 102.667
1468668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30325 , KONYA_OGMUSDIREK_30327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:50:30 | 12.03.2020 12:50:30 | 2 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 278 | 0 | 4
1468669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265395 , KONYA_TRAFOBINATIP_54859 , KONYA_TRAFOBINATIP_54884 , KONYA_TRAFOBINATIP_55155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 03:00:33 | 12.03.2020 03:23:33 | 0.38333 | 0 | 2949 | 2 | 182 | 0 | 1130.4402 | 0.76666 | 69.7661
1468674 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:37:45 | 09.03.2020 21:20:00 | 3.7042 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 240.7711
1468675 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580244171 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:35:56 | 09.03.2020 18:49:00 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4356
1468677 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_205393 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:39:31 | 09.03.2020 20:09:00 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 92.1814
1468697 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_325282 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 09:00:57 | 12.03.2020 10:28:57 | 1.4667 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 48.4001 | 0 | 46.9334
1468698 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_397459 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 11:00:03 | 12.03.2020 11:21:03 | 0.35 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.75 | 0 | 0.7
1468699 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_194825 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 11:30:23 | 12.03.2020 11:43:23 | 0.21667 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3.9001 | 0 | 0.21667
1468701 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_375330 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 12:30:57 | 12.03.2020 13:27:57 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8
1468702 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_220398 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 14:00:58 | 12.03.2020 14:58:58 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.0668
1468703 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_376731 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 15:30:41 | 12.03.2020 18:01:41 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.6834
1468704 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3461 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:00:47 | 13.03.2020 12:06:47 | 3.1 | 0 | 46 | 0 | 38 | 0 | 142.6 | 0 | 117.8
1468706 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516165106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:48:12 | 09.03.2020 19:07:00 | 1.3133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | 0
1468707 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_40107 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 14:00:35 | 13.03.2020 15:55:35 | 1.9167 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 21.0834 | 0 | 3.8333
1468708 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_101421 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 16:00:01 | 13.03.2020 17:57:01 | 1.95 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 25.35 | 0 | 13.65
1468711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516146192 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:51:08 | 09.03.2020 18:44:00 | 0.88111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88111
1468718 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32634 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 17:56:06 | 09.03.2020 19:12:00 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.565
1468723 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_4940 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 11:00:18 | 12.03.2020 12:00:18 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
1468724 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_29724 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2020 10:00:53 | 12.03.2020 10:20:53 | 0.33333 | 23 | 489 | 15 | 66 | 7.6666 | 162.9984 | 5 | 21.9998
1468732 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_65404 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:01:36 | 09.03.2020 20:14:00 | 2.2067 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 2.2067 | 505.3274
1468733 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25194 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:02:03 | 09.03.2020 19:00:00 | 0.96583 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.96583 | 0.96583
1468734 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_116252 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:02:25 | 09.03.2020 19:32:00 | 1.4931 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.8473
1468755 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_372643 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:19:52 | 09.03.2020 20:42:00 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9511
1468758 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_85195 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:22:26 | 09.03.2020 19:48:00 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.8178
1468774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050201 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:33:27 | 09.03.2020 18:52:00 | 0.30917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30917 | 0 | 0
1468783 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8619245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:40:04 | 09.03.2020 19:57:00 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2822
1468790 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271994 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:40:09 | 09.03.2020 21:48:00 | 3.1308 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 745.1375
1468796 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_15455 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:49:50 | 09.03.2020 19:20:00 | 0.50278 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5361
1468801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:53:06 | 09.03.2020 22:45:00 | 3.865 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.73
1468805 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11901 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:53:44 | 09.03.2020 22:08:00 | 3.2378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2378
1468809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_52146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:42:57 | 09.03.2020 19:47:00 | 1.0675 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 549.7625 | 0 | 0
1468813 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_8895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:56:20 | 09.03.2020 21:41:00 | 2.7444 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.9333
1468827 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3838 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 19:00:23 | 09.03.2020 19:24:00 | 0.39361 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 69.2754 | 0 | 0
1468832 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99227 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:53:10 | 09.03.2020 19:34:00 | 0.68056 | 0 | 0 | 3 | 395 | 0 | 0 | 2.0417 | 268.8212
1468851 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_167239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 19:12:00 | 09.03.2020 19:36:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16
1468852 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580297399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 18:52:29 | 09.03.2020 19:49:00 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194
1468858 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_45159 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 19:17:49 | 09.03.2020 20:39:00 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 197.5468
1468865 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14252 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 19:21:02 | 09.03.2020 19:58:00 | 0.61611 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.1705 | 0 | 0
1468869 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_53381 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 19:23:40 | 09.03.2020 20:24:00 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0056
1468871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_8279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 19:25:35 | 09.03.2020 20:48:46 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1592
1468876 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_81287 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 19:27:13 | 09.03.2020 20:54:09 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3467
1468905 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_60149 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 19:39:55 | 09.03.2020 21:21:00 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 124.6693
1468909 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_11617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 19:54:31 | 09.03.2020 20:27:00 | 0.54139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.2036
1468915 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_167239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:36:13 | 09.03.2020 21:33:00 | 0.94639 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.8556
1468918 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_456447 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 15:16:53 | 09.03.2020 20:53:00 | 5.6019 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 212.8737
1468919 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:01:38 | 09.03.2020 20:40:00 | 0.63944 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.0537
1468920 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516212254 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:10:53 | 09.03.2020 20:33:00 | 0.36861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4744
1468922 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 19:58:49 | 09.03.2020 22:02:00 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 186.8285
1468924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:06:53 | 09.03.2020 21:30:00 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 282.5971
1468926 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_478722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:06:46 | 09.03.2020 20:48:00 | 0.68722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7489
1468927 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171219 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:04:32 | 09.03.2020 22:26:00 | 2.3578 | 0 | 0 | 3 | 1022 | 0 | 0 | 7.0733 | 2409.6512
1468937 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_300500 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:14:11 | 09.03.2020 21:40:00 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 390.4664
1468938 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516067932 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:15:04 | 09.03.2020 22:44:00 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9644
1468963 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGPANOBOX_967 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:39:38 | 09.03.2020 21:24:00 | 0.73944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 40.6692 | 0 | 0
1468978 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:52:25 | 09.03.2020 22:28:00 | 1.5931 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 324.9842
1468981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_235463 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:54:54 | 09.03.2020 21:52:00 | 0.95167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.3234
1468985 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 21:01:16 | 09.03.2020 22:11:00 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.7044
1468987 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:55:04 | 09.03.2020 21:49:00 | 0.89889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.45 | 0 | 0
1468988 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580188677 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:16:40 | 09.03.2020 21:10:00 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88889
1468989 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40264 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 19:06:18 | 09.03.2020 21:23:00 | 2.2783 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.1233
1469004 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_67277 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 21:15:50 | 09.03.2020 22:48:00 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 149.0027
1469012 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193212 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 21:26:23 | 09.03.2020 23:50:03 | 2.3944 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 83.8054
1469015 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_268243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 21:27:16 | 09.03.2020 22:44:00 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.3389
1469017 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGPANOBOX_435 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 21:38:56 | 09.03.2020 22:19:00 | 0.66778 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 134.2238 | 0 | 0
1469018 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516210798 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 21:39:22 | 09.03.2020 22:01:00 | 0.36056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36056
1469019 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 21:40:41 | 09.03.2020 22:49:00 | 1.1386 | 0 | 65 | 0 | 31 | 0 | 74.0096 | 0 | 35.2969
1469025 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 21:50:24 | 10.03.2020 00:05:00 | 2.2433 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 352.2028
1469034 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_52183 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 21:57:15 | 09.03.2020 22:49:00 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 67.275
1469035 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_188858 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 20:26:54 | 09.03.2020 23:41:14 | 3.2389 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 32.3889 | 9.7167
1469036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145327 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 21:58:21 | 10.03.2020 03:20:00 | 5.3608 | 0 | 0 | 9 | 1008 | 0 | 0 | 48.2475 | 5403.7166
1469041 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16522 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 22:01:32 | 09.03.2020 23:43:12 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 67.7776
1469042 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_180897 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 22:00:10 | 09.03.2020 23:28:00 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 190.3057
1469050 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78210 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 22:08:05 | 09.03.2020 23:10:00 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.8304
1469054 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 22:11:13 | 09.03.2020 23:17:00 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0964
1469055 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_113361 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 22:09:47 | 09.03.2020 23:11:00 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49.9937
1469064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 22:19:58 | 09.03.2020 23:50:27 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 358.9183
1469073 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 22:31:25 | 10.03.2020 02:58:00 | 4.4431 | 0 | 0 | 3 | 201 | 0 | 0 | 13.3292 | 893.0551
1469087 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_377699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 22:07:21 | 10.03.2020 00:50:00 | 2.7108 | 0 | 0 | 31 | 4117 | 0 | 0 | 84.0357 | 11160.4871
1469107 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314925 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 22:52:26 | 10.03.2020 00:14:00 | 1.3594 | 0 | 0 | 49 | 608 | 0 | 0 | 66.6126 | 826.5395
1469111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516286686 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 22:59:00 | 09.03.2020 23:51:53 | 0.88139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88139
1469114 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 23:01:21 | 10.03.2020 02:14:00 | 3.2108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2108 | 0 | 0
1469130 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_318205 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 22:46:27 | 10.03.2020 03:30:00 | 4.7258 | 0 | 0 | 5 | 190 | 0 | 0 | 23.6291 | 897.9077
1469147 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_96824 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 23:24:35 | 10.03.2020 02:05:00 | 2.6736 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 82.8819
1469148 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_67852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 23:22:41 | 10.03.2020 01:13:00 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 90.0919
1469152 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_53849 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 23:29:00 | 10.03.2020 07:21:00 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 243.8668
1469158 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.03.2020 23:31:26 | 10.03.2020 02:47:00 | 3.2594 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 495.4349
1469164 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9266 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 23:34:12 | 10.03.2020 05:23:00 | 5.8133 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 308.1065
1469175 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181435 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN BASINÇTAN AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 23:47:00 | 10.03.2020 00:47:00 | 1 | 0 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 2402 | 0 | 0
1469184 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_12293 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 23:50:33 | 10.03.2020 02:11:00 | 2.3408 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 355.8062
1469186 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68190 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 23:55:57 | 10.03.2020 00:49:00 | 0.88417 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.2201
1469188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_329781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 23:25:45 | 10.03.2020 01:09:00 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.9291
1469196 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 00:00:06 | 10.03.2020 00:45:00 | 0.74833 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 18.7082 | 3621.1689
1469197 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580199877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 00:07:38 | 10.03.2020 01:12:00 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2183
1469208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17772 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 00:28:46 | 10.03.2020 02:05:00 | 1.6039 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.2856 | 0 | 0
1469211 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 00:30:09 | 10.03.2020 08:13:00 | 7.7142 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 2167.6818
1469232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_300240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 00:24:17 | 10.03.2020 03:18:00 | 2.8953 | 2 | 55 | 68 | 1233 | 5.7906 | 159.2404 | 196.879 | 3569.8802
1469242 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8817 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 00:16:24 | 10.03.2020 01:04:00 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.4533
1469258 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344579 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:02:46 | 10.03.2020 01:25:00 | 0.37056 | 1 | 1461 | 0 | 0 | 0.37056 | 541.3882 | 0 | 0
1469261 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGPANOBOX_435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 00:39:24 | 10.03.2020 03:38:00 | 2.9767 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 598.3107 | 0 | 0
1469262 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:13:11 | 10.03.2020 02:16:00 | 1.0469 | 0 | 0 | 2 | 1685 | 0 | 0 | 2.0939 | 1764.0939
1469265 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_328481 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:16:25 | 10.03.2020 02:21:00 | 1.0764 | 1 | 1172 | 79 | 6960 | 1.0764 | 1261.5291 | 85.0348 | 7491.6744
1469266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_293315 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:16:57 | 10.03.2020 03:11:00 | 1.9008 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 28.5125 | 19.0083
1469267 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_324042 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:23:15 | 10.03.2020 02:57:00 | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 903.125
1469281 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:37:33 | 10.03.2020 02:52:00 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 155.1037
1469282 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_243550 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:36:30 | 10.03.2020 04:40:00 | 3.0583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.525 | 0 | 0
1469283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29609 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:36:33 | 10.03.2020 03:12:00 | 1.5908 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 327.711 | 0 | 0
1469287 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49630 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:41:02 | 10.03.2020 09:35:00 | 7.8994 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1540.3908 | 0 | 0
1469288 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_374533 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:42:44 | 10.03.2020 03:08:15 | 1.4253 | 4 | 836 | 0 | 0 | 5.7011 | 1191.5341 | 0 | 0
1469289 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48948 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:44:27 | 10.03.2020 04:21:00 | 2.6092 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 456.6048 | 0 | 0
1469291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:48:52 | 10.03.2020 03:09:00 | 1.3356 | 0 | 0 | 30 | 1612 | 0 | 0 | 40.0668 | 2152.9227
1469296 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:52:36 | 10.03.2020 06:09:00 | 4.2733 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 410.2397 | 0 | 0
1469297 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_382552 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:52:07 | 10.03.2020 03:50:00 | 1.9647 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 2121.8976 | 0 | 0
1469298 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_109363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:56:54 | 10.03.2020 04:21:00 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0084
1469318 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:43:55 | 10.03.2020 02:49:00 | 1.0847 | 5 | 501 | 46 | 128 | 5.4236 | 543.4447 | 49.8971 | 138.8442
1469332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_262720 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 02:02:31 | 10.03.2020 06:09:00 | 4.1081 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1376.2001 | 0 | 0
1469342 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:54:20 | 10.03.2020 18:25:00 | 0.51111 | 0 | 0 | 6 | 629 | 0 | 0 | 3.0667 | 321.4882
1469344 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 02:12:23 | 10.03.2020 03:50:00 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 120.3936
1469346 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168289 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 02:13:39 | 10.03.2020 08:29:00 | 6.2558 | 1 | 199 | 0 | 1 | 6.2558 | 1244.9102 | 0 | 6.2558
1469350 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:53:40 | 10.03.2020 06:34:00 | 4.6722 | 1 | 1855 | 7 | 1288 | 4.6722 | 8666.9681 | 32.7055 | 6017.8194
1469352 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_360432 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:50:05 | 10.03.2020 04:06:00 | 2.2653 | 0 | 0 | 8 | 797 | 0 | 0 | 18.1222 | 1805.4282
1469355 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_390444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 02:07:43 | 10.03.2020 03:35:00 | 1.4547 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.8189 | 1.4547
1469360 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_325162 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 02:14:44 | 10.03.2020 04:35:00 | 2.3378 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 521.3249
1469382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328077 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 02:27:52 | 10.03.2020 05:42:00 | 3.2356 | 0 | 0 | 38 | 77 | 0 | 0 | 122.9513 | 249.1381
1469416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 03:06:16 | 10.03.2020 03:54:00 | 0.79556 | 0 | 639 | 0 | 1 | 0 | 508.3628 | 0 | 0.79556
1469437 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_303192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 01:50:48 | 10.03.2020 05:48:00 | 3.9533 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1134.6057 | 0 | 0
1469455 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 03:37:31 | 10.03.2020 04:47:00 | 1.1581 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 333.5213 | 0 | 0
1469463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329316 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 03:27:14 | 10.03.2020 04:51:00 | 1.3961 | 20 | 14520 | 12 | 984 | 27.9222 | 20271.5172 | 16.7533 | 1373.7722
1469467 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329594 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 02:09:46 | 10.03.2020 04:33:00 | 2.3872 | 0 | 0 | 3 | 1114 | 0 | 0 | 7.1617 | 2659.3631
1469471 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_96666 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 03:44:15 | 10.03.2020 09:00:00 | 5.2625 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 226.2875
1469508 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46174 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 04:08:04 | 10.03.2020 09:23:00 | 5.2489 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1406.7025
1469543 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_75533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 04:28:04 | 10.03.2020 11:37:00 | 7.1489 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 750.6335
1469560 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_123377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 04:56:58 | 10.03.2020 05:49:00 | 0.86722 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.1494
1469562 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_7266 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 04:59:13 | 10.03.2020 09:32:00 | 4.5464 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86.3814
1469581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:11:06 | 10.03.2020 07:39:00 | 2.465 | 1 | 320 | 0 | 0 | 2.465 | 788.8 | 0 | 0
1469585 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_2472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:19:35 | 10.03.2020 08:44:00 | 3.4069 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 402.0189
1469600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_172174 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:39:33 | 10.03.2020 10:25:00 | 4.7575 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 865.865
1469602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_126797 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:42:31 | 10.03.2020 11:39:00 | 5.9414 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.4139 | 0 | 0
1469603 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_356918 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:45:26 | 10.03.2020 06:38:00 | 0.87611 | 0 | 0 | 24 | 492 | 0 | 0 | 21.0266 | 431.0461
1469637 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_10016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:13:50 | 10.03.2020 08:02:00 | 2.8028 | 0 | 222 | 0 | 3 | 0 | 622.2172 | 0 | 8.4083
1469638 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:03:42 | 10.03.2020 07:39:00 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7066
1469643 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26797 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:08:16 | 10.03.2020 07:31:00 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 57.9134
1469647 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_74193 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:08:43 | 10.03.2020 10:02:00 | 3.8881 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 283.8284
1469648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_177739 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 03:42:06 | 10.03.2020 07:43:00 | 4.015 | 0 | 0 | 34 | 240 | 0 | 0 | 136.51 | 963.6
1469652 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9011 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:13:17 | 10.03.2020 07:17:00 | 1.0619 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 78.5836 | 0 | 0
1469654 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83249 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:17:00 | 10.03.2020 07:33:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667
1469662 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_10460 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 04:25:58 | 10.03.2020 07:17:00 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 493.1469
1469676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_6073 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:24:14 | 10.03.2020 14:15:00 | 7.8461 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 258.9216
1469678 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_94245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:29:33 | 10.03.2020 06:59:00 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27.4865
1469679 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_18795 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:30:02 | 10.03.2020 12:35:00 | 6.0828 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 218.9801
1469681 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_49914 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:31:05 | 10.03.2020 11:52:00 | 5.3486 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.5778 | 0 | 0
1469684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516154595 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:33:22 | 10.03.2020 09:01:00 | 2.4606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9211
1469690 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5821 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:13:42 | 10.03.2020 10:47:00 | 5.555 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 5.555 | 311.08
1469691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:40:38 | 10.03.2020 10:47:00 | 4.1061 | 0 | 0 | 6 | 274 | 0 | 0 | 24.6367 | 1125.0741
1469693 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_6765 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:43:48 | 10.03.2020 07:49:00 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.4734
1469696 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_25926 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:44:16 | 10.03.2020 08:34:00 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.5778
1469704 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_16128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:49:28 | 10.03.2020 09:50:00 | 3.0089 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132.3912
1469706 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:50:22 | 10.03.2020 10:10:00 | 3.3272 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 379.3031
1469707 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51966 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:50:44 | 10.03.2020 07:11:00 | 0.33778 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22.969 | 0 | 0
1469714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:52:51 | 10.03.2020 13:22:00 | 6.4858 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 90.8016 | 207.5466
1469717 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_313819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:53:28 | 10.03.2020 08:48:00 | 1.9089 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 190.889 | 0 | 1.9089
1469729 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_264940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:51:09 | 10.03.2020 08:56:00 | 2.0808 | 0 | 217 | 0 | 9 | 0 | 451.5401 | 0 | 18.7275
1469732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92897 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:25:48 | 10.03.2020 09:49:00 | 3.3867 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | 0 | 138.8535 | 108.3734
1469733 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_11227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:57:29 | 10.03.2020 11:13:00 | 4.2586 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 417.3438
1469736 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:57:47 | 10.03.2020 07:45:00 | 0.78694 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 101.5153
1469740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_13864 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:53:34 | 10.03.2020 10:00:00 | 3.1072 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 136.7177
1469752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30404 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:57:27 | 10.03.2020 07:26:00 | 1.4758 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 433.894 | 0 | 0
1469756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:04:38 | 10.03.2020 13:47:00 | 7.7061 | 11 | 1860 | 51 | 20 | 84.7672 | 14333.3646 | 393.0116 | 154.1222
1469760 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_397143 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:08:13 | 10.03.2020 15:47:00 | 6.6464 | 0 | 1032 | 59 | 4245 | 0 | 6859.0745 | 392.137 | 28213.9255
1469761 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_8077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:01:08 | 10.03.2020 11:07:00 | 4.0978 | 0 | 374 | 0 | 4 | 0 | 1532.5697 | 0 | 16.3911
1469770 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_260819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:03:02 | 10.03.2020 08:26:00 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 99.5602
1469771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_323083 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:03:19 | 10.03.2020 11:02:00 | 3.9781 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 119.3418
1469773 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_45165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:31:28 | 10.03.2020 08:52:00 | 2.3422 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 782.3015
1469779 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_268811 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:05:33 | 10.03.2020 09:07:00 | 2.0242 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1155.8011 | 0 | 0
1469782 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_37681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:08:20 | 10.03.2020 09:20:00 | 2.1944 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.111
1469785 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:56:12 | 10.03.2020 08:29:00 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47.9468
1469790 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:31:49 | 10.03.2020 18:49:00 | 5.2864 | 0 | 0 | 5 | 435 | 0 | 0 | 26.432 | 2299.5797
1469794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91492 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:12:45 | 10.03.2020 11:01:00 | 3.8042 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 517.3671 | 0 | 0
1469796 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:13:32 | 10.03.2020 14:42:00 | 7.4744 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 553.1086
1469797 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:14:00 | 10.03.2020 08:42:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.1334
1469798 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24187 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:12:52 | 10.03.2020 09:32:00 | 2.3189 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 183.1923
1469799 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25628 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:13:38 | 10.03.2020 10:11:00 | 2.9561 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 212.8399
1469802 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516399777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:14:49 | 10.03.2020 15:03:00 | 7.8031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8031
1469804 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98337 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:15:24 | 10.03.2020 09:38:00 | 2.3767 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 147.3535 | 0 | 0
1469805 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_246755 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:15:30 | 10.03.2020 12:06:00 | 4.8417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.9417 | 0 | 0
1469807 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGPANOBOX_436 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:14:24 | 10.03.2020 10:07:00 | 2.8767 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 290.5437 | 0 | 0
1469808 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49326 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:06:30 | 10.03.2020 12:37:00 | 5.5083 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1101.666 | 0 | 0
1469810 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_37132 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:15:48 | 10.03.2020 09:56:00 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 483.27
1469811 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_395532 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:16:01 | 10.03.2020 08:41:00 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.4131
1469821 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139039 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:20:40 | 10.03.2020 09:41:00 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.05
1469826 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:20:27 | 10.03.2020 10:39:00 | 3.3092 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.0192 | 0 | 0
1469828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251285 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:23:52 | 10.03.2020 09:15:00 | 1.8522 | 0 | 16 | 15 | 496 | 0 | 29.6355 | 27.7833 | 918.7011
1469830 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:24:35 | 10.03.2020 10:56:00 | 3.5236 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98.6611
1469832 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_73759 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:12:32 | 10.03.2020 08:17:00 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.6377
1469842 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_309102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:22:31 | 10.03.2020 11:48:00 | 4.4247 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 190.263 | 0 | 0
1469844 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76538 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:27:19 | 10.03.2020 10:10:00 | 2.7114 | 0 | 0 | 6 | 137 | 0 | 0 | 16.2683 | 371.4604
1469854 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_115914 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:31:55 | 10.03.2020 09:23:00 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.8792
1469868 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_110194 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:35:18 | 10.03.2020 09:35:00 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.935
1469871 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_20677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:32:43 | 10.03.2020 09:09:00 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.1416
1469873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:31:55 | 10.03.2020 10:37:00 | 3.0847 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 18.5083 | 888.3994
1469879 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_53119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:43:34 | 10.03.2020 08:07:00 | 1.3906 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 362.9362 | 0 | 1.3906
1469888 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:00:01 | 10.03.2020 08:00:00 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 68.9807
1469890 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:24:13 | 10.03.2020 09:06:00 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.3015
1469891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362107 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:47:01 | 10.03.2020 08:51:00 | 1.0664 | 11 | 521 | 2 | 64 | 11.7303 | 555.5892 | 2.1328 | 68.249
1469896 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_325162 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:00:13 | 10.03.2020 08:43:19 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 383.1876
1469902 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_54382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:23:17 | 10.03.2020 18:05:00 | 3.6953 | 0 | 176 | 0 | 36 | 0 | 650.3693 | 0 | 133.0301
1469907 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50798 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:55:01 | 10.03.2020 10:43:00 | 2.7997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5994
1469910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516259036 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:56:59 | 10.03.2020 08:42:00 | 0.75028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75028
1469911 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:37:24 | 10.03.2020 11:04:00 | 3.4433 | 0 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 55.0933 | 96.4132
1469914 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:57:22 | 10.03.2020 11:52:00 | 3.9106 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1661.988 | 0 | 0
1469916 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:19:52 | 10.03.2020 13:35:00 | 6.2522 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 181.3144
1469923 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45708 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:00:16 | 10.03.2020 09:02:00 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1156
1469942 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_325846 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:37:20 | 10.03.2020 12:18:00 | 5.6778 | 6 | 2612 | 49 | 5554 | 34.0667 | 14830.3614 | 278.2112 | 31534.3901
1469959 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_17490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:10:14 | 10.03.2020 10:00:00 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 124.4019
1469961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:10:46 | 10.03.2020 10:09:00 | 1.9706 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 155.6742 | 0 | 0
1469962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_383882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:11:13 | 10.03.2020 14:57:00 | 6.7631 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 108.209 | 6.7631
1469964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:05:50 | 10.03.2020 10:19:00 | 3.2194 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 1748.1559 | 0 | 0
1469965 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2853 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:10:03 | 10.03.2020 09:22:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 69.5519
1469967 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_26558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:04:34 | 10.03.2020 09:05:00 | 1.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0
1469968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:07:16 | 10.03.2020 17:45:00 | 7.6289 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1541.0358 | 0 | 0
1469977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5047 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:14:43 | 10.03.2020 11:52:00 | 3.6214 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.5636
1469979 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:07:31 | 10.03.2020 09:42:00 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 130.7018
1469982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:00:35 | 10.03.2020 10:27:00 | 2.4403 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 82.9695
1469989 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_44576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:03:59 | 10.03.2020 11:02:00 | 2.9669 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 154.2809 | 0 | 0
1469990 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_225106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:21:52 | 10.03.2020 10:34:00 | 5.2022 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 234.0999
1469994 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:14:01 | 10.03.2020 10:25:00 | 2.1831 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 237.9535 | 0 | 0
1470008 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136449 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:21:44 | 10.03.2020 10:38:00 | 2.2711 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.5244
1470010 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28238 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:05:56 | 10.03.2020 11:15:00 | 3.1511 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 81.9289
1470012 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_233722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:23:47 | 10.03.2020 10:40:00 | 2.2703 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.9731 | 0 | 0
1470023 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_18701 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:26:52 | 10.03.2020 10:20:00 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 103.7058
1470024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:25:57 | 10.03.2020 10:50:00 | 2.4008 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 240.083 | 0 | 0
1470033 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_375056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:02:46 | 10.03.2020 11:10:00 | 4.1206 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 140.099
1470050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91315 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:31:22 | 10.03.2020 09:38:00 | 1.1106 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 267.645 | 0 | 0
1470060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580278640 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:15:36 | 10.03.2020 13:10:00 | 4.9067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9067
1470081 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:37:31 | 10.03.2020 11:11:00 | 2.5581 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.8128
1470083 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4630 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:38:06 | 10.03.2020 09:31:00 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 126.9605
1470095 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:38:25 | 10.03.2020 11:18:00 | 2.6597 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 114.368
1470114 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_7280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:27:00 | 10.03.2020 09:36:00 | 2.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
1470121 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_37654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:44:46 | 10.03.2020 13:25:00 | 4.6706 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 98.0818
1470126 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5232 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:44:21 | 10.03.2020 11:35:00 | 2.8442 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 99.546 | 25.5975
1470131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_46398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:12:24 | 10.03.2020 10:10:00 | 1.96 | 0 | 0 | 6 | 214 | 0 | 0 | 11.76 | 419.44
1470137 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_213526 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:37:20 | 10.03.2020 12:15:00 | 3.6278 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 83.4389
1470158 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:51:00 | 10.03.2020 09:32:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 2.05
1470162 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:51:16 | 10.03.2020 09:54:00 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 307.3946
1470170 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:14:44 | 10.03.2020 10:58:00 | 2.7211 | 0 | 0 | 114 | 860 | 0 | 0 | 310.2065 | 2340.1546
1470173 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_67481 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:54:10 | 10.03.2020 10:32:00 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.8278
1470188 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25013 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:56:07 | 10.03.2020 10:41:00 | 1.7481 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 412.5422 | 0 | 0
1470238 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_332 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:13:09 | 10.03.2020 10:45:00 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 140.8364
1470241 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324716 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:11:36 | 10.03.2020 09:59:00 | 2.79 | 0 | 0 | 12 | 2013 | 0 | 0 | 33.48 | 5616.27
1470244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:08:00 | 10.03.2020 16:34:00 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 282.4665
1470246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:50:08 | 10.03.2020 10:34:00 | 2.7311 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.0422
1470250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516235331 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:16:39 | 10.03.2020 12:34:00 | 3.2892 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5783
1470264 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_460346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:19:40 | 10.03.2020 11:10:00 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.1
1470272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_133253 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:21:04 | 10.03.2020 13:28:00 | 4.1156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.3867
1470274 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_15808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:45:06 | 10.03.2020 09:52:00 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.76
1470285 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 06:55:00 | 10.03.2020 14:53:00 | 7.9667 | 0 | 0 | 92 | 604 | 0 | 0 | 732.9336 | 4811.8687
1470287 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516216725 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:14:48 | 10.03.2020 11:10:00 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.92
1470288 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88651701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:24:10 | 10.03.2020 13:50:00 | 4.4306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4306
1470301 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260384 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:18:09 | 10.03.2020 11:50:00 | 4.5308 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1214.2624 | 0 | 0
1470307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_965 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:17:57 | 10.03.2020 10:53:00 | 1.5842 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 202.7738 | 0 | 0
1470313 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_13857 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:35:06 | 10.03.2020 10:19:00 | 0.73167 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 113.4089
1470326 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:07:56 | 10.03.2020 14:46:00 | 3.6344 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 159.9154 | 0 | 39.9788
1470362 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 10:00:04 | 13.03.2020 12:39:04 | 2.65 | 5 | 0 | 7 | 912 | 13.25 | 0 | 18.55 | 2416.8
1470364 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_87043 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:41:52 | 10.03.2020 15:12:00 | 5.5022 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 379.6532 | 0 | 0
1470371 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64951 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:44:06 | 10.03.2020 11:30:00 | 1.765 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 58.245 | 0 | 0
1470413 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288184 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:39:57 | 10.03.2020 10:08:00 | 0.4675 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 10.7525 | 1.87
1470425 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580200226 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:01:09 | 10.03.2020 16:18:00 | 7.2808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2808
1470430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329316 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:42:11 | 10.03.2020 10:18:03 | 0.59778 | 20 | 14520 | 12 | 984 | 11.9556 | 8679.7656 | 7.1734 | 588.2155
1470438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:47:20 | 10.03.2020 11:20:00 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100.3886
1470447 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_95114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:46:48 | 10.03.2020 11:28:00 | 1.6867 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7467
1470452 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_448301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:57:53 | 10.03.2020 10:32:00 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65.8816
1470459 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580304366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:58:25 | 10.03.2020 10:45:00 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77639
1470478 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_114042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:04:23 | 10.03.2020 11:53:00 | 1.8103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8103 | 0 | 0
1470480 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99441 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:02:07 | 10.03.2020 11:01:00 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.7022
1470482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2380 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:01:22 | 10.03.2020 11:30:00 | 1.4772 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.2471 | 0 | 0
1470484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2218831 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:37:30 | 10.03.2020 13:27:00 | 7.825 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 727.725
1470491 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_17003 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:06:50 | 10.03.2020 11:06:00 | 0.98611 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9028 | 0
1470504 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195286 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:36:52 | 10.03.2020 13:33:00 | 3.9356 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 184.9713 | 0 | 11.8067
1470505 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_23173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:10:17 | 10.03.2020 11:29:00 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.7895
1470510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:01:18 | 10.03.2020 10:47:00 | 0.76167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9017 | 0 | 0
1470522 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:12:15 | 10.03.2020 10:57:00 | 0.74583 | 0 | 0 | 8 | 742 | 0 | 0 | 5.9666 | 553.4059
1470527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:10:41 | 10.03.2020 11:10:00 | 0.98861 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 215.517 | 0 | 0
1470543 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516207953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:59:05 | 10.03.2020 12:34:00 | 2.5819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9097 | 0 | 0
1470544 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_53849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:16:04 | 10.03.2020 17:01:00 | 6.7489 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 209.2156
1470547 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:12:08 | 10.03.2020 12:45:00 | 2.5478 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 252.2302
1470550 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_210596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:16:46 | 10.03.2020 14:41:00 | 4.4039 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 206.9828
1470552 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_77442 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:17:05 | 10.03.2020 12:52:00 | 2.5819 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 116.1873
1470554 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_2712 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:00:47 | 10.03.2020 10:23:00 | 0.37028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.3325 | 0 | 0
1470571 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516140272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:21:19 | 10.03.2020 14:53:00 | 4.5281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5281
1470578 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_17854 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:16:42 | 10.03.2020 14:22:00 | 4.0883 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 69.5016
1470589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516235267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:25:59 | 10.03.2020 13:45:00 | 3.3169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3169
1470604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10372 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:50:14 | 10.03.2020 13:31:00 | 3.6794 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 334.829 | 0 | 0
1470615 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7249 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:03:49 | 10.03.2020 12:16:00 | 3.2031 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 486.8651
1470616 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356113 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:31:31 | 10.03.2020 14:02:00 | 3.5081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5081
1470620 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_75412 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:19:37 | 10.03.2020 11:34:00 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 176.9379
1470627 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_124076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:32:25 | 10.03.2020 11:36:00 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.6569
1470646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_17757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:48:06 | 10.03.2020 12:05:00 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 139.1819
1470647 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_72959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:36:53 | 10.03.2020 11:18:00 | 0.68528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0558 | 0 | 0
1470648 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288516 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:36:25 | 10.03.2020 13:58:00 | 3.3597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3597
1470649 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312949 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:19:21 | 10.03.2020 13:33:00 | 3.2275 | 0 | 0 | 8 | 371 | 0 | 0 | 25.82 | 1197.4025
1470673 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_450013 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:46:04 | 10.03.2020 11:46:00 | 0.99889 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.9822 | 0 | 0
1470681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:44:32 | 10.03.2020 19:12:00 | 7.4578 | 0 | 0 | 43 | 1503 | 0 | 0 | 320.6845 | 11209.0433
1470690 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48312 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:24:37 | 10.03.2020 14:31:00 | 4.1064 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 833.5972 | 0 | 0
1470694 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:24:56 | 10.03.2020 10:59:00 | 0.56778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56778
1470697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_377025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:10:57 | 10.03.2020 13:01:00 | 7.8342 | 0 | 0 | 2 | 226 | 0 | 0 | 15.6683 | 1770.5224
1470711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:16:35 | 10.03.2020 11:45:00 | 1.4736 | 0 | 0 | 4 | 1368 | 0 | 0 | 5.8944 | 2015.8985
1470713 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_45165 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:55:03 | 10.03.2020 15:54:00 | 4.9825 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1664.155
1470720 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_4732 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:56:22 | 10.03.2020 12:35:00 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98.6334
1470723 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_6949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:10:24 | 10.03.2020 12:37:00 | 3.4433 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 192.8265
1470725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395024 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:11:30 | 10.03.2020 13:05:00 | 2.8917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7833
1470727 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580173264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:59:04 | 10.03.2020 11:39:00 | 0.66556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6622
1470745 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_22409 , NEVSEHIR_ENHDIREK_54062 , NEVSEHIR_ENHDIREK_6423 , NEVSEHIR_OGHAT_2207357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 08:00:31 | 15.03.2020 19:04:31 | 11.0667 | 9 | 1901 | 193 | 5938 | 99.6 | 21037.7397 | 2135.8673 | 65713.8865
1470748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_5115 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:03:57 | 10.03.2020 13:50:00 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7675
1470756 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_42146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:04:50 | 10.03.2020 14:41:00 | 3.6028 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97.2751
1470759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_786 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:11:08 | 10.03.2020 11:48:00 | 1.6144 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 187.275 | 0 | 0
1470766 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_474918 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:06:36 | 10.03.2020 12:23:00 | 1.2733 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.3799 | 0 | 0
1470768 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_343734 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:26:08 | 10.03.2020 11:45:57 | 2.3303 | 0 | 0 | 68 | 101 | 0 | 0 | 158.459 | 235.3583
1470769 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_72816 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:59:35 | 10.03.2020 13:10:00 | 2.1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1736 | 0 | 0
1470777 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333096 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:53:33 | 10.03.2020 13:31:00 | 2.6242 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1251.7291 | 0 | 0
1470793 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_118203 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:14:37 | 10.03.2020 13:23:01 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.48
1470795 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:13:04 | 10.03.2020 11:35:10 | 0.36833 | 1 | 0 | 60 | 3492 | 0.36833 | 0 | 22.0998 | 1286.2084
1470801 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54691 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:31:48 | 10.03.2020 14:33:00 | 7.02 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 0
1470802 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516380771 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:16:38 | 10.03.2020 14:10:00 | 2.8894 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4472
1470806 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_378350 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:56:23 | 10.03.2020 15:24:00 | 4.4603 | 0 | 0 | 22 | 621 | 0 | 0 | 98.1262 | 2769.8339
1470811 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_39119 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:18:05 | 10.03.2020 12:55:00 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.0737
1470818 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_12533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:18:44 | 10.03.2020 12:16:00 | 0.95444 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.271
1470829 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_100295 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:22:50 | 10.03.2020 15:27:00 | 4.0694 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 142.4304
1470840 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69919 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 10:00:30 | 13.03.2020 10:56:30 | 0.93333 | 0 | 2 | 69 | 74 | 0 | 1.8667 | 64.3998 | 69.0664
1470848 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516234760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:28:59 | 10.03.2020 12:07:00 | 0.63361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63361 | 0 | 0
1470854 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6455 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:31:55 | 10.03.2020 12:51:00 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.0431
1470858 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_87848 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:29:27 | 10.03.2020 11:39:00 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 91.5744
1470863 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:09:39 | 10.03.2020 12:53:00 | 1.7225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86.125 | 0 | 0
1470870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_61833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:30:38 | 10.03.2020 13:04:00 | 1.5561 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 28.01 | 0 | 9.3367
1470871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333428 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:32:00 | 10.03.2020 14:26:00 | 3.9 | 0 | 0 | 6 | 214 | 0 | 0 | 23.4 | 834.6
1470901 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157606 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:47:48 | 10.03.2020 12:12:00 | 0.40333 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 187.1451 | 0 | 0
1470912 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_323947 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:52:24 | 10.03.2020 14:44:00 | 2.86 | 0 | 0 | 2 | 781 | 0 | 0 | 5.72 | 2233.66
1470916 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327635 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:53:28 | 10.03.2020 13:15:00 | 1.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0
1470919 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:53:42 | 10.03.2020 12:23:00 | 0.48833 | 0 | 0 | 25 | 6697 | 0 | 0 | 12.2082 | 3270.346
1470923 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_180174 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:56:26 | 10.03.2020 15:13:00 | 3.2761 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.8655 | 0 | 0
1470928 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_75383 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:58:09 | 10.03.2020 13:34:00 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.39
1470929 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:57:45 | 10.03.2020 13:05:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2417
1470932 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516233127 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 06:50:54 | 11.03.2020 07:23:00 | 0.535 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0
1470935 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14111 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:01:47 | 10.03.2020 14:16:08 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 400.8114
1470952 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130640 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:10:11 | 10.03.2020 13:03:00 | 0.88028 | 0 | 0 | 4 | 651 | 0 | 0 | 3.5211 | 573.0623
1470954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:10:46 | 10.03.2020 20:01:00 | 7.8372 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1136.3969
1470956 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45693 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:11:55 | 10.03.2020 16:24:00 | 4.2014 | 0 | 27 | 0 | 41 | 0 | 113.4375 | 0 | 172.257
1470966 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_336402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:15:00 | 10.03.2020 13:49:00 | 1.5667 | 19 | 2193 | 0 | 42 | 29.7667 | 3435.7073 | 0 | 65.8001
1470974 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_51832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:14:24 | 10.03.2020 15:38:00 | 3.3933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3933
1470993 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:09:07 | 10.03.2020 13:16:00 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51.2771
1470995 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:20:27 | 10.03.2020 14:12:00 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8592
1471004 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:24:28 | 10.03.2020 13:23:00 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 163.8941
1471006 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_82317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:24:51 | 10.03.2020 13:30:00 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0858
1471009 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580292159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:26:11 | 10.03.2020 14:30:00 | 2.0636 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5089 | 0 | 0
1471012 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_23798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:26:17 | 10.03.2020 13:17:00 | 0.84528 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.4301
1471020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_33714 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:28:18 | 10.03.2020 13:20:00 | 0.86167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86167
1471027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:30:27 | 10.03.2020 14:34:00 | 2.0592 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 280.0471
1471031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_67852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:33:10 | 10.03.2020 18:16:00 | 5.7139 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 279.9806
1471032 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_202846 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:33:26 | 10.03.2020 13:42:00 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 73.1379
1471051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_26790 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:33:17 | 10.03.2020 14:28:00 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 374.7402
1471057 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:36:41 | 10.03.2020 14:53:00 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2719
1471059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_16306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:37:00 | 10.03.2020 13:52:00 | 1.25 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 118.75 | 0 | 6.25
1471075 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2445 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:25:45 | 10.03.2020 13:09:00 | 1.7208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7208 | 0 | 0
1471081 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_172087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:44:06 | 10.03.2020 15:37:00 | 2.8817 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 152.7285
1471088 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_90060 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:45:08 | 10.03.2020 13:53:00 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1311
1471089 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:46:49 | 10.03.2020 15:46:00 | 2.9864 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68.687 | 0 | 0
1471094 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176295 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:47:28 | 10.03.2020 15:18:00 | 2.5089 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 22.58 | 311.1024
1471105 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:51:41 | 10.03.2020 13:39:00 | 0.78861 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 91.4788
1471113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379226 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 10:54:59 | 10.03.2020 15:38:00 | 4.7169 | 0 | 0 | 16 | 623 | 0 | 0 | 75.471 | 2938.6536
1471119 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60652 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:55:24 | 10.03.2020 17:05:00 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8
1471121 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516319226 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:55:47 | 10.03.2020 19:46:00 | 6.8369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6739
1471128 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333091 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:57:32 | 10.03.2020 14:09:07 | 1.1931 | 2 | 265 | 11 | 15 | 2.3861 | 316.1609 | 13.1237 | 17.8959
1471129 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130705 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 11:56:07 | 10.03.2020 13:54:00 | 1.9647 | 0 | 0 | 8 | 1046 | 0 | 0 | 15.7178 | 2055.0971
1471138 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_37120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:00:42 | 10.03.2020 15:45:00 | 2.7383 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 210.8514
1471160 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_193338 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:09:18 | 10.03.2020 14:40:00 | 1.5117 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 0 | 4.535 | 516.9911
1471188 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_10706 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:17:38 | 10.03.2020 14:06:00 | 0.80611 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.9589
1471203 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53939 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:24:22 | 10.03.2020 14:28:00 | 5.0606 | 0 | 194 | 0 | 5 | 0 | 981.7486 | 0 | 25.3028
1471219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160301 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:33:25 | 10.03.2020 14:24:14 | 0.84694 | 31 | 992 | 138 | 2115 | 26.2551 | 840.1645 | 116.8777 | 1791.2781
1471220 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371157 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 07:19:12 | 10.03.2020 15:15:00 | 7.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 0 | 0
1471222 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516400681 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:34:13 | 10.03.2020 15:43:00 | 2.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1464 | 0 | 0
1471228 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47371 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:12:43 | 10.03.2020 15:55:00 | 6.7047 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 992.2986 | 0 | 0
1471234 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174871 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:34:08 | 10.03.2020 15:17:00 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 109.7242
1471243 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_17661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:40:29 | 10.03.2020 16:07:00 | 2.4419 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 80.584
1471253 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5659 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:41:48 | 10.03.2020 17:25:00 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 260.4
1471255 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:42:16 | 10.03.2020 15:13:34 | 1.5217 | 0 | 0 | 6 | 282 | 0 | 0 | 9.13 | 429.1109
1471260 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7049 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:44:31 | 10.03.2020 15:02:00 | 1.2914 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.0331 | 0 | 0
1471270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_27878 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:47:27 | 10.03.2020 15:48:00 | 2.0092 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 92.4218 | 0 | 0
1471288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:46:56 | 10.03.2020 15:18:00 | 1.5178 | 0 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 5501.9525 | 0 | 0
1471289 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375153 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:52:08 | 10.03.2020 17:49:47 | 3.9608 | 0 | 0 | 48 | 675 | 0 | 0 | 190.1198 | 2673.5602
1471295 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60487 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:54:45 | 10.03.2020 16:22:00 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4542
1471306 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:38:32 | 10.03.2020 14:16:00 | 1.6244 | 0 | 0 | 34 | 2911 | 0 | 0 | 55.231 | 4728.7448
1471310 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69848 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:59:04 | 10.03.2020 14:36:00 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.6224
1471320 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:01:14 | 10.03.2020 15:30:00 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 90.2458
1471321 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_228748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:03:23 | 10.03.2020 15:45:00 | 1.6936 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.8722
1471328 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516182538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:35:02 | 10.03.2020 14:09:00 | 5.5661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1322 | 0 | 0
1471344 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:09:53 | 10.03.2020 16:18:00 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 177.2282
1471346 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_15446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:09:57 | 10.03.2020 15:20:00 | 1.1675 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 17.5125 | 0 | 11.675
1471347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_23024 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:10:04 | 10.03.2020 17:04:00 | 2.8989 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.27
1471367 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426793 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:18:28 | 10.03.2020 17:13:00 | 2.9089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9089 | 0 | 0
1471369 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_94983 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:46:38 | 10.03.2020 15:26:00 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 101.0227
1471375 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390176 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:00:55 | 10.03.2020 15:09:00 | 1.1347 | 0 | 0 | 16 | 61 | 0 | 0 | 18.1555 | 69.2179
1471384 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51077 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:52:26 | 10.03.2020 15:10:00 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 84.0307
1471389 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:00:58 | 15.03.2020 11:55:58 | 2.9167 | 2 | 198 | 32 | 2713 | 5.8333 | 577.5007 | 93.3334 | 7912.9257
1471396 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:25:08 | 10.03.2020 15:35:00 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.1377
1471412 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94195 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:07:16 | 10.03.2020 21:41:00 | 2.5622 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.3089
1471419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2266 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:31:05 | 10.03.2020 19:05:00 | 4.5653 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 146.089
1471446 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_438008 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:42:01 | 10.03.2020 20:49:00 | 6.1164 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.5131
1471452 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:22:26 | 10.03.2020 14:55:43 | 1.5547 | 0 | 0 | 12 | 912 | 0 | 0 | 18.6566 | 1417.9046
1471499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25868 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:57:43 | 10.03.2020 17:02:04 | 2.0725 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 2.0725 | 101.5525
1471502 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_138472 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 11:00:31 | 15.03.2020 14:52:31 | 3.8667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
1471506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2399 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:02:45 | 10.03.2020 18:06:00 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 827.6801
1471511 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:04:45 | 10.03.2020 15:22:00 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 57.7875
1471524 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263493 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:00:15 | 15.03.2020 09:52:15 | 0.86667 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.86667 | 14.7334 | 0 | 0
1471527 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_78938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:10:53 | 10.03.2020 17:02:00 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.1504
1471531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:11:34 | 10.03.2020 18:29:00 | 3.2906 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 371.8333 | 0 | 6.5811
1471533 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357770 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:32:27 | 10.03.2020 16:34:00 | 2.0258 | 3 | 1014 | 6 | 953 | 6.0775 | 2054.1916 | 12.155 | 1930.616
1471537 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 10:01:09 | 15.03.2020 10:59:09 | 0.96667 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15.4667 | 0 | 0.96667
1471541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26615 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:38:54 | 10.03.2020 09:06:00 | 0.45167 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.6204
1471543 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261046 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 11:00:33 | 15.03.2020 11:59:33 | 0.98333 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 60.9665 | 0 | 1.9667
1471544 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_122809 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 12:00:57 | 19.03.2020 15:14:57 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 113.1666
1471545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516181179 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:16:25 | 10.03.2020 15:58:00 | 0.69306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 0 | 0
1471547 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_313999 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 12:00:31 | 18.03.2020 14:53:31 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 121.0999
1471549 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60484 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 09:56:32 | 18.03.2020 12:17:32 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.2
1471557 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_335799 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 14:00:23 | 15.03.2020 15:11:23 | 1.1833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0
1471576 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_91227 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 10:00:58 | 14.03.2020 10:58:58 | 0.96667 | 0 | 379 | 330 | 1081 | 0 | 366.3679 | 319.0011 | 1044.9703
1471578 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6211 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:25:30 | 10.03.2020 20:19:00 | 4.8917 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1105.5174
1471580 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580225386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:25:42 | 10.03.2020 17:34:00 | 2.1383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1383
1471582 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:28:20 | 10.03.2020 17:34:00 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.7555
1471593 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:30:42 | 10.03.2020 20:42:00 | 5.1883 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72.6366
1471594 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580205388 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:32:19 | 10.03.2020 17:48:00 | 2.2614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2614 | 0 | 0
1471605 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:37:17 | 10.03.2020 17:32:00 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.2075
1471610 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10991 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:39:03 | 10.03.2020 18:52:00 | 3.2158 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 572.4177
1471614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332821 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:37:14 | 10.03.2020 16:19:09 | 0.69861 | 1 | 369 | 1 | 2 | 0.69861 | 257.7871 | 0.69861 | 1.3972
1471637 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_51773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:50:04 | 10.03.2020 17:46:00 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7289
1471638 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_274386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 20:34:51 | 10.03.2020 21:43:00 | 1.1358 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 28.3957 | 0 | 31.8032
1471640 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17639 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:50:21 | 10.03.2020 17:46:00 | 1.9275 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.2025
1471644 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516203042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:52:23 | 10.03.2020 17:18:00 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4269
1471645 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516203384 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:52:27 | 10.03.2020 20:50:00 | 4.9592 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8775
1471657 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_72808 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:50:54 | 10.03.2020 19:57:00 | 4.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1017 | 0 | 0
1471672 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516192562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:00:09 | 10.03.2020 17:04:00 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0642
1471675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58630 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:01:37 | 10.03.2020 23:59:00 | 7.9564 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 899.0721 | 0 | 0
1471677 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:05:13 | 10.03.2020 17:50:00 | 2.7464 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 302.1029 | 0 | 0
1471680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53813 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:03:33 | 10.03.2020 16:44:00 | 0.67417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67417 | 0 | 0
1471691 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516099347 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:06:55 | 10.03.2020 17:44:00 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3264
1471702 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_59056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:10:47 | 10.03.2020 21:45:00 | 5.5703 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 913.5259 | 0 | 0
1471705 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160033 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:08:56 | 10.03.2020 18:14:00 | 2.0844 | 1 | 1 | 24 | 8 | 2.0844 | 2.0844 | 50.0266 | 16.6755
1471713 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:15:25 | 10.03.2020 19:37:00 | 3.3597 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 322.5331
1471715 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_95355 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:30:30 | 13.03.2020 11:10:30 | 1.6667 | 0 | 1 | 8 | 298 | 0 | 1.6667 | 13.3334 | 496.6677
1471716 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:16:16 | 10.03.2020 18:52:00 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3822
1471717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516186914 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:16:57 | 10.03.2020 17:23:00 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1008
1471723 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:17:08 | 10.03.2020 11:33:00 | 6.2644 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 93.9666 | 238.0487
1471729 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:12:40 | 11.03.2020 19:01:00 | 6.8056 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 170.139 | 32932.1048
1471741 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_63324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:25:41 | 10.03.2020 19:50:45 | 3.4178 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.9378
1471744 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_307 , KARAMAN_ENHDIREK_37443 , KARAMAN_HUCRE_338478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 14:00:08 | 13.03.2020 16:23:08 | 2.3833 | 0 | 37 | 17 | 8 | 0 | 88.1832 | 40.5166 | 19.0666
1471755 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279657 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:24:45 | 10.03.2020 12:58:00 | 4.5542 | 0 | 0 | 4 | 441 | 0 | 0 | 18.2167 | 2008.389
1471759 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_138582 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:02:08 | 10.03.2020 17:17:01 | 1.2481 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 682.6888 | 0 | 0
1471770 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316183 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:33:23 | 10.03.2020 17:25:00 | 1.8603 | 0 | 0 | 3 | 577 | 0 | 0 | 5.5808 | 1073.3816
1471775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_42904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:26:44 | 10.03.2020 17:55:00 | 2.4711 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.5378
1471789 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:15:41 | 10.03.2020 17:43:13 | 1.4589 | 0 | 0 | 59 | 56 | 0 | 0 | 86.0745 | 81.6978
1471790 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:02:40 | 10.03.2020 19:38:50 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 73.5392
1471791 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:44:16 | 10.03.2020 20:58:53 | 4.2436 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 63.6542 | 161.2572
1471793 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516330156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:45:51 | 10.03.2020 19:21:00 | 2.5858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1717
1471798 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_80085 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:48:29 | 10.03.2020 20:39:00 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8419
1471803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12623 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:39:08 | 10.03.2020 19:18:00 | 2.6478 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 243.5958 | 0 | 0
1471808 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15816 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:53:33 | 10.03.2020 18:26:00 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 115.5623
1471810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516170414 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:55:43 | 10.03.2020 17:49:00 | 0.88806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88806 | 0 | 0
1471812 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352070 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:56:36 | 11.03.2020 00:15:00 | 7.3067 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 146.1334 | 36.5333
1471873 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:19:32 | 10.03.2020 17:29:00 | 4.1578 | 0 | 0 | 20 | 321 | 0 | 0 | 83.1556 | 1334.6474
1471874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_48781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:58:00 | 10.03.2020 22:54:00 | 3.9333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 401.1997 | 0 | 0
1471885 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_234550 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:09:13 | 10.03.2020 17:30:00 | 0.34639 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 42.606
1471888 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_55032 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:07:35 | 10.03.2020 18:22:00 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.0848
1471889 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95809 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:09:18 | 10.03.2020 19:52:00 | 2.7117 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 216.9336
1471896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8126 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:11:39 | 10.03.2020 20:46:00 | 1.5725 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 465.46
1471909 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580227313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:16:34 | 10.03.2020 17:45:00 | 0.47389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47389 | 0 | 0
1471911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88643363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:12:38 | 10.03.2020 18:29:00 | 1.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2728 | 0 | 0
1471917 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:41:57 | 13.03.2020 10:42:57 | 1.0167 | 6 | 830 | 218 | 1213 | 6.1 | 843.8361 | 221.6341 | 1233.2207
1471918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_48504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:19:36 | 10.03.2020 20:04:00 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.74
1471923 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_72252 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:24:03 | 10.03.2020 18:29:00 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 124.4875
1471934 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516335044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:31:57 | 10.03.2020 19:25:00 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8842
1471946 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:37:07 | 10.03.2020 18:33:00 | 0.93139 | 0 | 759 | 0 | 6 | 0 | 706.925 | 0 | 5.5883
1471949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516404914 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:37:41 | 10.03.2020 18:50:00 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2053
1471953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4296 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 14:00:29 | 13.03.2020 16:55:29 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 210.0002
1471954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10292 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 14:00:24 | 13.03.2020 16:29:24 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 424.6494
1471955 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:39:34 | 10.03.2020 18:36:00 | 0.94056 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.3357
1471961 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394223 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:42:38 | 10.03.2020 18:26:00 | 0.72278 | 0 | 0 | 53 | 607 | 0 | 0 | 38.3073 | 438.7275
1471965 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:45:28 | 10.03.2020 18:38:00 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.778
1471968 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424413 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:46:39 | 10.03.2020 19:00:00 | 1.2225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6675 | 0 | 0
1471969 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_77002 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:47:31 | 10.03.2020 18:43:00 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92472
1471971 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225111 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:52:31 | 10.03.2020 18:47:00 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7242
1471976 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:54:14 | 10.03.2020 18:32:00 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2589
1471977 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392938 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:55:29 | 10.03.2020 18:54:00 | 0.97528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97528
1471983 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78339 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:00:42 | 13.03.2020 14:17:42 | 5.2833 | 0 | 5 | 7 | 346 | 0 | 26.4167 | 36.9833 | 1828.0322
1471984 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335828 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:59:38 | 10.03.2020 23:26:00 | 5.4394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4394
1472006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_256493 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:10:37 | 10.03.2020 18:49:00 | 0.63972 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.5519 | 0 | 0
1472007 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_6215 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:11:23 | 10.03.2020 21:16:00 | 3.0769 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.6925
1472012 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:15:27 | 10.03.2020 18:57:00 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 99.72
1472013 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53471 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:15:04 | 10.03.2020 19:03:42 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 54.3075
1472016 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_42005 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:17:23 | 10.03.2020 19:28:00 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 54.1392
1472022 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190314 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:21:55 | 10.03.2020 19:16:00 | 0.90139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90139 | 0 | 0
1472023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2020 23:36:02 | 09.03.2020 23:59:00 | 0.38278 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 44.7853 | 0 | 0
1472028 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_27410 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:23:44 | 10.03.2020 19:26:00 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52.9268
1472036 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516281802 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:28:30 | 10.03.2020 19:20:00 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7167
1472038 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:27:17 | 10.03.2020 19:37:00 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45.3157
1472039 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:29:45 | 10.03.2020 20:02:00 | 1.5375 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 871.7625 | 0 | 0
1472041 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_42146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:31:06 | 10.03.2020 19:08:00 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.605
1472045 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_90621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:03:15 | 10.03.2020 21:50:00 | 7.7792 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 731.242
1472049 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_34954 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:33:40 | 10.03.2020 18:58:00 | 0.40556 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 33.6615
1472050 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516153997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:36:24 | 10.03.2020 19:36:00 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9867
1472053 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26190 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:34:55 | 10.03.2020 18:56:00 | 0.35139 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 71.6836
1472054 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:36:25 | 10.03.2020 19:16:00 | 0.65972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9792 | 0 | 0
1472067 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516228893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:44:23 | 10.03.2020 19:37:00 | 0.87694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87694 | 0 | 0
1472080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073374 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:49:46 | 10.03.2020 19:33:00 | 0.72056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72056 | 0 | 0
1472088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:52:53 | 10.03.2020 21:46:00 | 2.8853 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.5909
1472093 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516043362 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:51:24 | 10.03.2020 20:03:00 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1933
1472101 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:37:58 | 10.03.2020 19:24:00 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 39.8954
1472109 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51526 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 14:29:55 | 10.03.2020 19:37:00 | 5.1181 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 383.8545 | 0 | 0
1472117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:01:41 | 10.03.2020 22:03:00 | 3.0219 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 102.746 | 0 | 0
1472123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_200757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:06:12 | 10.03.2020 23:37:00 | 4.5133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.6733
1472129 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:10:17 | 11.03.2020 01:17:00 | 6.1119 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 299.4851
1472150 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:27:10 | 10.03.2020 22:07:00 | 2.6639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6639
1472151 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94409 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:27:25 | 10.03.2020 22:15:00 | 2.7931 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 402.2006
1472153 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_90896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:25:23 | 11.03.2020 00:10:00 | 4.7436 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 450.6429
1472161 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84693 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:39:25 | 10.03.2020 20:08:00 | 4.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4764 | 0 | 0
1472166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330272 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 03:16:15 | 10.03.2020 10:58:00 | 7.6958 | 50 | 28166 | 28 | 2960 | 384.7915 | 216760.7478 | 215.4832 | 22779.6568
1472168 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371715 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 15:17:17 | 10.03.2020 21:05:00 | 5.7953 | 0 | 0 | 77 | 9239 | 0 | 0 | 446.2366 | 53542.5919
1472179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_53516 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:41:26 | 11.03.2020 00:30:00 | 4.8094 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 322.2325
1472182 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_58240 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:44:26 | 10.03.2020 21:20:00 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5928
1472214 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 20:04:24 | 10.03.2020 21:16:00 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.5998
1472220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:57:23 | 10.03.2020 20:26:00 | 0.47694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.0157 | 0 | 0
1472223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_109548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 20:09:58 | 11.03.2020 00:20:00 | 4.1672 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.3411
1472225 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516097579 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:01:26 | 10.03.2020 19:58:00 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94278
1472226 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53699 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:55:03 | 10.03.2020 21:04:00 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 80.4419
1472265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_108838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:32:27 | 10.03.2020 20:55:00 | 3.3758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7517
1472269 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:48:08 | 10.03.2020 21:22:00 | 1.5644 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 408.3188 | 0 | 0
1472274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 20:57:41 | 10.03.2020 23:18:00 | 2.3386 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 98.2216 | 0 | 0
1472275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516178431 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 13:06:38 | 10.03.2020 19:57:00 | 6.8394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6789
1472278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322272 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 20:33:30 | 10.03.2020 22:22:39 | 1.8192 | 0 | 0 | 4 | 506 | 0 | 0 | 7.2767 | 920.5
1472279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_334973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:59:23 | 11.03.2020 00:44:00 | 4.7436 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 313.0783 | 0 | 0
1472281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 20:01:21 | 11.03.2020 00:16:28 | 4.2519 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 744.0895
1472284 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158459 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 20:30:37 | 11.03.2020 00:33:00 | 4.0397 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88.8738 | 0 | 0
1472285 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319178 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:20:36 | 10.03.2020 21:46:00 | 4.4233 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 840.4327 | 0 | 0
1472288 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55693 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 18:43:33 | 10.03.2020 22:48:00 | 4.0742 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.5934 | 0 | 0
1472291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 16:43:42 | 10.03.2020 21:43:00 | 4.9883 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 862.9811 | 0 | 0
1472292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_185507 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:06:03 | 10.03.2020 23:05:13 | 5.9861 | 1 | 3139 | 0 | 0 | 5.9861 | 18790.3993 | 0 | 0
1472295 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_119257 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 21:09:56 | 10.03.2020 23:39:00 | 2.4844 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 141.6131 | 0 | 0
1472297 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516095363 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 21:06:52 | 10.03.2020 22:15:00 | 1.1356 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.7112 | 0 | 0
1472301 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52570 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 21:18:06 | 10.03.2020 22:26:00 | 1.1317 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 30.5551 | 0 | 24.8967
1472302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_436969 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:17:55 | 10.03.2020 23:35:00 | 6.2847 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 471.354 | 0 | 0
1472305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58042 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:20:56 | 11.03.2020 01:20:00 | 7.9844 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2227.6588 | 0 | 0
1472306 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_333459 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:44:45 | 10.03.2020 21:28:00 | 3.7208 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 215.8081 | 0 | 0
1472307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_81889 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 17:46:28 | 10.03.2020 19:03:00 | 1.2756 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0312 | 0 | 0
1472314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:40:11 | 10.03.2020 23:15:00 | 3.5803 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 1797.3006 | 0 | 0
1472315 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065681 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 20:20:56 | 10.03.2020 23:15:00 | 2.9011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8022 | 0 | 0
1472320 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_13055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 21:19:56 | 10.03.2020 22:07:00 | 0.78444 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.9643
1472328 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_64708 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 10:00:11 | 13.03.2020 12:33:11 | 2.55 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 374.85 | 0 | 0
1472329 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_122448 , KONYA_ENHDIREK_87790 , KONYA_OGHAT_678341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:00:01 | 13.03.2020 14:30:01 | 5.5 | 3 | 3325 | 16 | 2376 | 16.5 | 18287.5 | 88 | 13068
1472350 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_54795 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2020 09:30:20 | 13.03.2020 13:29:20 | 3.9833 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 262.8998 | 23.9
1472351 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_390078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 09:00:15 | 14.03.2020 12:30:15 | 3.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0
1472352 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_390080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 13:30:40 | 14.03.2020 15:26:40 | 1.9333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.1333 | 0
1472354 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 22:13:38 | 10.03.2020 23:34:00 | 1.3394 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.1832
1472355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_15431 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 22:15:37 | 10.03.2020 23:41:00 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.8071
1472364 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58812 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 06:41:28 | 11.03.2020 14:19:00 | 7.6256 | 0 | 41 | 0 | 89 | 0 | 312.648 | 0 | 678.6748
1472384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_355144 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 23:00:18 | 10.03.2020 23:13:00 | 0.21167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.63501
1472388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 23:11:02 | 11.03.2020 00:36:00 | 1.4161 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 436.1619 | 0 | 0
1472391 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_13880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 23:15:22 | 10.03.2020 23:58:35 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.6084
1472408 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_22323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 23:40:11 | 11.03.2020 00:30:00 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 174.3588
1472424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_8428 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 08:23:05 | 11.03.2020 15:59:00 | 7.5986 | 0 | 11 | 0 | 258 | 0 | 83.5847 | 0 | 1960.4414
1472434 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_322271 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:57:33 | 11.03.2020 20:45:00 | 5.7908 | 0 | 1020 | 21 | 1602 | 0 | 5906.6466 | 121.6074 | 9276.9097
1472445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56014 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 22:02:31 | 11.03.2020 01:09:00 | 3.1081 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 248.6448 | 0 | 0
1472448 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 01:17:27 | 11.03.2020 05:35:00 | 4.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2925 | 0 | 0
1472451 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48948 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 01:26:27 | 11.03.2020 02:30:00 | 1.0592 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 185.3547 | 0 | 0
1472508 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150144 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2020 04:35:35 | 11.03.2020 05:34:00 | 0.97361 | 0 | 0 | 48 | 74 | 0 | 0 | 46.7333 | 72.0471
1472511 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_334965 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 04:56:04 | 11.03.2020 05:40:00 | 0.73222 | 2 | 791 | 0 | 55 | 1.4644 | 579.186 | 0 | 40.2721
1472519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 06:13:12 | 11.03.2020 12:10:00 | 5.9467 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1831.5744 | 0 | 0
1472534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_48781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:21:43 | 11.03.2020 17:01:53 | 7.6694 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 782.2829 | 0 | 0
1472538 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310716 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 06:53:53 | 11.03.2020 08:47:00 | 1.8853 | 0 | 0 | 3 | 877 | 0 | 0 | 5.6558 | 1653.3906
1472541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_333459 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 07:05:43 | 11.03.2020 13:15:00 | 6.1547 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 356.9738 | 0 | 0
1472554 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312725 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 06:12:40 | 11.03.2020 08:55:00 | 2.7056 | 0 | 0 | 3 | 1144 | 0 | 0 | 8.1167 | 3095.1606
1472557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 07:15:05 | 11.03.2020 08:48:00 | 1.5486 | 6 | 1811 | 0 | 167 | 9.2917 | 2804.5327 | 0 | 258.6179
1472562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_54441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 07:40:22 | 11.03.2020 15:11:00 | 7.5106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.5739 | 0 | 0
1472566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_321538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 07:46:11 | 11.03.2020 12:37:00 | 4.8469 | 0 | 386 | 1 | 489 | 0 | 1870.9188 | 4.8469 | 2370.1537
1472569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 07:55:03 | 11.03.2020 08:44:00 | 0.81583 | 0 | 150 | 0 | 27 | 0 | 122.3745 | 0 | 22.0274
1472570 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78685 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 07:55:10 | 11.03.2020 09:56:00 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 273.889
1472577 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_54465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 07:32:07 | 11.03.2020 09:11:00 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.4418
1472579 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 08:09:03 | 11.03.2020 09:32:00 | 1.3825 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 783.8775 | 0 | 0
1472583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_477401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:26:26 | 11.03.2020 20:21:00 | 7.9094 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 442.9286
1472589 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194122 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 08:08:55 | 11.03.2020 09:57:00 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 210.7626
1472595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:16:39 | 11.03.2020 15:42:00 | 5.4225 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 948.9375
1472596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_320490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 08:18:23 | 11.03.2020 15:59:00 | 7.6769 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 5105.1651 | 0 | 0
1472606 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_390304 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 08:30:29 | 11.03.2020 10:01:00 | 1.5086 | 0 | 0 | 3 | 918 | 0 | 0 | 4.5258 | 1384.904
1472607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 08:18:00 | 11.03.2020 09:18:00 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1472619 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 08:41:14 | 11.03.2020 09:21:00 | 0.66278 | 20 | 526 | 0 | 0 | 13.2556 | 348.6223 | 0 | 0
1472633 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_137943 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2020 07:59:54 | 08.03.2020 08:44:00 | 0.735 | 1 | 0 | 295 | 2336 | 0.735 | 0 | 216.825 | 1716.96
1472644 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 08:56:57 | 11.03.2020 12:56:00 | 3.9842 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 251.0027
1472646 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_437902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:13:53 | 11.03.2020 18:10:00 | 7.9353 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 507.8579
1472656 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:01:10 | 11.03.2020 13:09:47 | 4.1436 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 551.1001
1472664 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280912 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:01:01 | 11.03.2020 10:31:00 | 1.4997 | 21 | 3607 | 28 | 1101 | 31.4941 | 5409.49 | 41.9922 | 1651.1917
1472666 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516250880 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:05:03 | 11.03.2020 09:48:00 | 0.71583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1475 | 0 | 0
1472667 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_323582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:06:21 | 11.03.2020 10:52:00 | 1.7608 | 0 | 0 | 10 | 3731 | 0 | 0 | 17.6083 | 6569.6567
1472672 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_95086 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:06:51 | 11.03.2020 15:07:00 | 6.0025 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 114.0475 | 0 | 0
1472674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 11:39:00 | 11.03.2020 18:30:00 | 6.85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 171.25 | 0 | 0
1472676 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_1265 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:08:42 | 11.03.2020 11:31:00 | 2.3717 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 78.2651
1472678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516121213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:09:37 | 11.03.2020 09:55:00 | 0.75639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.782 | 0 | 0
1472683 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:10:54 | 11.03.2020 15:01:00 | 5.835 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 530.985
1472692 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379454 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:03:02 | 11.03.2020 19:30:00 | 7.4494 | 0 | 0 | 6 | 629 | 0 | 0 | 44.6966 | 4685.6978
1472707 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131508 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 10:00:01 | 15.03.2020 14:21:01 | 4.35 | 5 | 259 | 4 | 403 | 21.75 | 1126.65 | 17.4 | 1753.05
1472711 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_20342 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 09:00:09 | 14.03.2020 17:03:09 | 8.05 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 | 0 | 24.15 | 1634.15
1472712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:23:14 | 11.03.2020 14:59:00 | 5.5961 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 290.9977 | 0 | 0
1472716 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279655 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:57:52 | 11.03.2020 16:01:00 | 3.0522 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 9.1567 | 491.4074
1472721 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_352866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:11:25 | 11.03.2020 10:11:54 | 1.0081 | 32 | 12926 | 173 | 5489 | 32.2579 | 13030.1836 | 174.3944 | 5533.2413
1472722 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_391711 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:21:49 | 11.03.2020 12:02:00 | 2.6697 | 0 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 6853.1712 | 0 | 0
1472731 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_237534 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:27:26 | 11.03.2020 11:59:00 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 85.8877
1472738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184148 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:29:50 | 11.03.2020 10:35:00 | 1.0861 | 0 | 0 | 163 | 177 | 0 | 0 | 177.0359 | 192.2415
1472743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_581 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 08:30:24 | 15.03.2020 12:29:24 | 3.9833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 175.2665 | 0 | 0
1472745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_947 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 13:30:28 | 15.03.2020 17:08:28 | 3.6333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 247.0664 | 0 | 0
1472754 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516378130 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:34:57 | 11.03.2020 14:46:00 | 5.1842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1842
1472763 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580222535 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:38:20 | 11.03.2020 11:06:00 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4611
1472766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_105848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:39:00 | 11.03.2020 12:14:00 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833
1472777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_31607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2020 09:43:32 | 11.03.2020 10:46:00 | 1.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0 | 0
1472781 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:39:21 | 11.03.2020 16:38:15 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.7984
1472795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_382085 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 07:36:01 | 11.03.2020 12:10:00 | 4.5664 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.9295
1472825 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_5403 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:05:47 | 11.03.2020 10:56:00 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 121.3563
1472829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4576 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 14:47:40 | 14.03.2020 16:47:40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 202 | 0 | 2 | 0 | 404
1472834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65032 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:06:52 | 11.03.2020 11:45:00 | 1.6356 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 26.169 | 0 | 3.2711
1472835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_512180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:07:28 | 11.03.2020 17:23:00 | 7.2589 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1814.7225 | 0 | 0
1472838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:07:33 | 11.03.2020 19:17:00 | 2.1575 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 56.095 | 1117.585
1472844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580170285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:10:16 | 11.03.2020 15:55:00 | 5.7456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4911 | 0 | 0
1472865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4183 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 14:14:37 | 14.03.2020 17:14:37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 714
1472876 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_59669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:24:07 | 11.03.2020 13:21:00 | 2.9481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8961 | 0 | 0
1472879 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636452 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:02:51 | 11.03.2020 01:17:00 | 6.2358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2358
1472899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516173493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:40:47 | 11.03.2020 13:59:00 | 3.3036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2144 | 0 | 0
1472913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_335133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:52:38 | 11.03.2020 13:59:00 | 3.1061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.5917 | 0 | 0
1472915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:53:54 | 11.03.2020 13:05:00 | 2.185 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 172.615 | 0 | 0
1472952 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580191982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 11:07:18 | 11.03.2020 13:36:00 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4783
1472960 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 11:10:01 | 11.03.2020 13:01:00 | 1.8497 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 1048.7912 | 0 | 0
1472976 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_378757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:50:35 | 11.03.2020 12:37:00 | 1.7736 | 0 | 0 | 9 | 141 | 0 | 0 | 15.9625 | 250.079
1472982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133496 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 11:21:47 | 11.03.2020 14:15:00 | 2.8869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7739 | 0 | 0
1472996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:44:00 | 11.03.2020 14:21:00 | 3.6167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 141.0501 | 0 | 0
1473009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_458095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:26:29 | 11.03.2020 22:40:00 | 5.2253 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 240.3629 | 0 | 0
1473025 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_127680 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 11:38:08 | 11.03.2020 13:02:00 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 960.2749
1473041 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361357 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 11:50:35 | 11.03.2020 12:35:00 | 0.74028 | 20 | 526 | 0 | 0 | 14.8056 | 389.3873 | 0 | 0
1473049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 08:31:28 | 14.03.2020 12:50:28 | 4.3167 | 2 | 40 | 17 | 617 | 8.6333 | 172.6668 | 73.3834 | 2663.3854
1473055 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516347923 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 11:58:07 | 11.03.2020 13:41:00 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7147
1473078 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_266059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:07:19 | 11.03.2020 15:48:00 | 3.6781 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 147.1224
1473088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57248 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:12:39 | 11.03.2020 20:01:00 | 7.8058 | 0 | 329 | 0 | 2 | 0 | 2568.1181 | 0 | 15.6117
1473097 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580320215 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:15:37 | 11.03.2020 14:17:00 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0231
1473105 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580213379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:21:15 | 11.03.2020 12:44:00 | 0.37917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7917 | 0 | 0
1473121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10662 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 11:51:09 | 11.03.2020 14:40:00 | 2.8142 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 149.151
1473131 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516141193 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:36:44 | 11.03.2020 14:03:00 | 1.4378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1889 | 0 | 0
1473132 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636087 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:36:46 | 11.03.2020 20:14:00 | 7.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6206 | 0 | 0
1473134 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28002 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:39:19 | 11.03.2020 15:51:00 | 3.1947 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5842
1473143 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344553 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 15:55:40 | 11.03.2020 22:59:00 | 7.0556 | 0 | 0 | 51 | 3008 | 0 | 0 | 359.8336 | 21223.1245
1473152 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329718 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:13:35 | 11.03.2020 14:16:00 | 2.0403 | 0 | 0 | 158 | 93 | 0 | 0 | 322.3642 | 189.746
1473158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_13173 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 13:00:11 | 11.03.2020 15:23:00 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.8873
1473166 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_107809 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 13:04:05 | 11.03.2020 17:02:00 | 3.9653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8958 | 0 | 0
1473176 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_393314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 13:11:07 | 11.03.2020 17:19:00 | 4.1314 | 77 | 5382 | 433 | 5418 | 318.117 | 22235.141 | 1788.8919 | 22383.871
1473185 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 13:17:58 | 11.03.2020 14:16:00 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96722
1473189 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54793 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 13:16:04 | 11.03.2020 14:21:00 | 1.0822 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 1027.0268 | 0 | 0
1473201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580278032 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 13:23:18 | 11.03.2020 18:53:00 | 5.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 0
1473216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186524 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 13:31:01 | 11.03.2020 14:29:00 | 0.96639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8992 | 0
1473222 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_160888 , KONYA_AGDIREK_412523 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 10:00:18 | 14.03.2020 11:42:18 | 1.7 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 498.1 | 0 | 0
1473233 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 13:38:45 | 11.03.2020 19:57:00 | 6.3042 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 353.0335
1473253 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 13:49:27 | 11.03.2020 17:29:00 | 3.6592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6592
1473261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516136555 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 13:52:49 | 11.03.2020 15:13:00 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3364
1473294 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174206 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 13:35:11 | 11.03.2020 16:21:53 | 2.7783 | 0 | 1 | 132 | 3413 | 0 | 2.7783 | 366.7396 | 9482.4403
1473303 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_56171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:13:24 | 11.03.2020 15:16:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 263.9625
1473337 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516357122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:25:37 | 11.03.2020 19:45:00 | 5.3231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3231
1473341 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_95869 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:28:45 | 11.03.2020 15:04:00 | 0.5875 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.6375 | 0 | 0
1473347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_7882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:29:13 | 11.03.2020 20:36:00 | 6.1131 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 158.9396
1473360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 10:20:33 | 14.03.2020 11:05:33 | 0.75 | 0 | 0 | 53 | 10 | 0 | 0 | 39.75 | 7.5
1473367 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414796 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:36:24 | 11.03.2020 16:13:00 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61
1473369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:37:55 | 11.03.2020 20:42:00 | 6.0681 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 649.2824
1473380 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_72226 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:43:17 | 11.03.2020 16:25:00 | 1.6953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 0 | 0
1473388 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164576 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 13:00:09 | 15.03.2020 15:02:09 | 2.0333 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 91.4998 | 0 | 12.2
1473389 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_82600 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 11:31:05 | 14.03.2020 18:33:05 | 7.0333 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 42.2 | 0 | 70.3333
1473392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2218744 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:46:46 | 11.03.2020 22:00:00 | 7.2206 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 14.4411 | 0 | 671.5121
1473394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516075150 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:48:38 | 11.03.2020 17:11:00 | 2.3728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8639 | 0 | 0
1473404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93573 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:53:14 | 11.03.2020 19:55:00 | 5.0294 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 296.737
1473416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_32484 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 14:00:44 | 18.03.2020 15:42:44 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.7
1473419 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_37640 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12376 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:00:30 | 15.03.2020 09:55:30 | 0.91667 | 3 | 212 | 2 | 11 | 2.75 | 194.334 | 1.8333 | 10.0834
1473420 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_177550 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:56:38 | 11.03.2020 15:08:00 | 0.18944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0 | 0
1473422 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_678244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:00:21 | 15.03.2020 17:41:21 | 8.6833 | 1 | 441 | 0 | 41 | 8.6833 | 3829.3485 | 0 | 356.0165
1473423 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26982 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 09:00:24 | 16.03.2020 14:05:24 | 5.0833 | 0 | 2 | 2 | 211 | 0 | 10.1667 | 10.1667 | 1072.5826
1473424 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_674375 , KONYA_OGMUSDIREK_27351 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2020 09:00:27 | 17.03.2020 10:03:27 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 245 | 0 | 1.05 | 0 | 257.25
1473425 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 15:04:17 | 11.03.2020 21:03:00 | 5.9786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9786
1473433 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77520 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 09:00:17 | 18.03.2020 13:58:17 | 4.9667 | 0 | 318 | 1 | 81 | 0 | 1579.4011 | 4.9667 | 402.3003
1473437 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12551 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 10:00:35 | 14.03.2020 10:24:35 | 0.4 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2
1473438 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 16:00:07 | 14.03.2020 16:47:07 | 0.78333 | 0 | 33 | 0 | 112 | 0 | 25.8499 | 0 | 87.733
1473446 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_19961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 09:00:34 | 18.03.2020 17:07:34 | 8.1167 | 0 | 2 | 3 | 115 | 0 | 16.2333 | 24.35 | 933.4171
1473450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327936 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 15:17:00 | 11.03.2020 16:16:00 | 0.98333 | 0 | 7230 | 0 | 0 | 0 | 7109.4759 | 0 | 0
1473484 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580186822 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2020 15:40:40 | 11.03.2020 16:01:00 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33889
1473488 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_381466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 15:41:27 | 11.03.2020 18:46:00 | 3.0758 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.7441
1473490 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 12:24:50 | 11.03.2020 15:48:00 | 3.3861 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 6.7722 | 1374.7607
1473494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 15:00:55 | 14.03.2020 15:36:55 | 0.6 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 53.4 | 0 | 0.6
1473495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 13:30:59 | 14.03.2020 15:09:59 | 1.65 | 15 | 316 | 5 | 42 | 24.75 | 521.4 | 8.25 | 69.3
1473496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155431 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 15:43:13 | 11.03.2020 19:32:00 | 3.8131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6261 | 0 | 0
1473499 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_24678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 15:49:02 | 11.03.2020 17:55:00 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 75.5798
1473530 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_50343 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 16:12:57 | 11.03.2020 20:31:00 | 4.3008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3008
1473544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18294 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 10:02:42 | 16.03.2020 16:01:42 | 5.9833 | 1 | 23 | 137 | 308 | 5.9833 | 137.6166 | 819.7162 | 1842.8656
1473545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17925 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 11:00:28 | 15.03.2020 14:59:28 | 3.9833 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.9667 | 7.9667
1473546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_20250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 10:00:00 | 14.03.2020 11:51:00 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 475.45
1473547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516173254 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 16:16:59 | 11.03.2020 17:10:00 | 0.88361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.6033 | 0 | 0
1473548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_109548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 16:16:43 | 11.03.2020 19:34:00 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.0328
1473550 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 16:17:38 | 11.03.2020 23:22:00 | 7.0728 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 21.2183 | 0 | 99.0189
1473554 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_463608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 14:25:10 | 11.03.2020 22:20:00 | 7.9139 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 585.6279 | 0 | 0
1473563 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_37698 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 16:16:50 | 11.03.2020 17:01:00 | 0.73611 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.5139
1473568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26502 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 12:16:22 | 10.03.2020 18:32:00 | 6.2606 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 594.7532
1473572 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580212543 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2020 15:56:35 | 11.03.2020 17:28:00 | 1.5236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5708 | 0 | 0
1473581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77519 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 16:33:59 | 11.03.2020 21:46:00 | 5.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2003 | 0 | 0
1473594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 16:42:29 | 11.03.2020 17:50:00 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.387
1473603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110310 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 16:47:02 | 11.03.2020 18:32:00 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7494
1473604 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190788 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 16:47:02 | 11.03.2020 17:38:00 | 0.84944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84944
1473615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050292 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 16:50:13 | 11.03.2020 23:50:09 | 6.9989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9978 | 0 | 0
1473662 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516366363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:12:37 | 11.03.2020 20:28:00 | 3.2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2564 | 0 | 0
1473664 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:13:30 | 11.03.2020 19:34:00 | 2.3417 | 0 | 0 | 6 | 358 | 0 | 0 | 14.05 | 838.3179
1473671 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 11:34:12 | 11.03.2020 18:05:00 | 6.5133 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 475.4731 | 0 | 0
1473694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 19:03:36 | 10.03.2020 21:45:00 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 425.02
1473698 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80081 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:27:13 | 11.03.2020 18:58:00 | 1.5131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5131 | 0 | 0
1473701 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_336618 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:28:20 | 11.03.2020 18:41:22 | 1.2172 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 462.5436 | 0 | 0
1473702 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:30:07 | 15.03.2020 11:46:07 | 2.2667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.5334 | 0 | 0
1473710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516173256 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:25:00 | 11.03.2020 17:55:00 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
1473712 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_620636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2020 10:00:48 | 17.03.2020 11:41:48 | 1.6833 | 1 | 42 | 0 | 49 | 1.6833 | 70.6999 | 0 | 82.4832
1473715 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516053651 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:41:18 | 11.03.2020 18:57:00 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2617
1473719 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_114139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 15:25:15 | 11.03.2020 22:56:00 | 7.5125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 105.175
1473720 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_170243 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:37:45 | 11.03.2020 18:53:00 | 1.2542 | 23 | 823 | 0 | 0 | 28.8459 | 1032.1819 | 0 | 0
1473730 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_326895 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:42:44 | 11.03.2020 18:56:00 | 1.2211 | 0 | 553 | 0 | 10 | 0 | 675.2738 | 0 | 12.2111
1473734 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:46:38 | 11.03.2020 22:17:00 | 4.5061 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 220.7994
1473735 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_107809 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:48:45 | 11.03.2020 18:12:00 | 0.3875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0
1473739 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_85428 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 08:29:38 | 11.03.2020 14:36:00 | 6.1061 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 207.6077
1473748 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_264036 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:54:58 | 11.03.2020 20:08:00 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 108.6438
1473751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158235 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:55:53 | 12.03.2020 00:09:00 | 6.2186 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2307.1043 | 0 | 0
1473757 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:58:59 | 11.03.2020 18:30:00 | 0.51694 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 244.5126 | 0 | 0
1473758 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_53985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:59:35 | 11.03.2020 18:40:00 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67361
1473765 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516075150 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 18:03:49 | 11.03.2020 20:08:00 | 2.0697 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3486 | 0 | 0
1473779 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11191 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 18:10:02 | 11.03.2020 20:10:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9994
1473791 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 18:14:06 | 11.03.2020 18:50:00 | 0.59833 | 48 | 618 | 11 | 42 | 28.7198 | 369.7679 | 6.5816 | 25.1299
1473794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275981 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 15:20:31 | 11.03.2020 20:48:00 | 5.4581 | 0 | 0 | 23 | 1512 | 0 | 0 | 125.5354 | 8252.5867
1473796 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26387 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 17:16:00 | 11.03.2020 19:22:00 | 2.1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
1473812 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169324 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 18:38:52 | 11.03.2020 19:53:00 | 1.2356 | 0 | 0 | 115 | 653 | 0 | 0 | 142.0894 | 806.8207
1473839 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260545 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 09:30:58 | 14.03.2020 09:59:58 | 0.48333 | 0 | 441 | 0 | 41 | 0 | 213.1485 | 0 | 19.8165
1473840 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260545 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 15:00:41 | 16.03.2020 15:21:41 | 0.35 | 0 | 441 | 0 | 41 | 0 | 154.35 | 0 | 14.35
1473866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_64822 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:28:51 | 10.03.2020 11:55:00 | 3.4358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8717 | 0 | 0
1473888 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367544 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 19:07:48 | 11.03.2020 20:50:00 | 1.7033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7033 | 0 | 0
1473897 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61668 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 19:13:54 | 11.03.2020 20:11:00 | 0.95167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95167 | 0 | 0
1473901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4630 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 19:16:15 | 11.03.2020 21:59:00 | 2.7125 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 390.6
1473904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_87969 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2020 19:13:29 | 11.03.2020 22:45:00 | 3.5253 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 193.8904
1473913 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190881 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 19:24:48 | 12.03.2020 02:04:00 | 6.6533 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 452.4264 | 0 | 0
1473934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61424 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 19:00:11 | 11.03.2020 20:30:00 | 1.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4969 | 0 | 0
1473935 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_210029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 18:56:16 | 11.03.2020 20:45:00 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1222
1473942 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580283925 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 20:00:17 | 11.03.2020 21:45:00 | 1.7453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7453
1473950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80328 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 20:21:03 | 11.03.2020 21:01:00 | 0.66583 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 47.2739 | 0 | 3.995
1473955 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 20:33:47 | 11.03.2020 23:54:00 | 3.3369 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 230.2489
1473960 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580233713 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 20:45:23 | 11.03.2020 22:42:00 | 1.9436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.718 | 0 | 0
1473963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_71134 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 20:50:25 | 11.03.2020 21:41:00 | 0.84306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84306 | 0 | 0
1473971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26944 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 18:25:15 | 11.03.2020 23:45:18 | 5.3342 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 821.4622 | 0 | 0
1473977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516140957 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 21:21:46 | 11.03.2020 23:35:21 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2264
1473978 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5672 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 21:08:33 | 11.03.2020 22:36:00 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 123.8875
1474005 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_464975 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:19:50 | 11.03.2020 15:37:00 | 5.2861 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.2889
1474029 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_80085 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 22:57:30 | 11.03.2020 23:38:58 | 0.69111 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 85.0065 | 0 | 0
1474046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516146660 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 23:16:36 | 12.03.2020 00:31:00 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24
1474048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516149343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 18:15:22 | 11.03.2020 23:26:00 | 5.1772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1772
1474055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516207249 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 23:34:27 | 12.03.2020 01:46:00 | 2.1925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1925
1474151 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 07:25:49 | 12.03.2020 11:06:00 | 3.6697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6697
1474152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_348125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 07:04:18 | 12.03.2020 08:35:00 | 1.5117 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.535 | 3.0233
1474154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55211 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 07:27:04 | 12.03.2020 11:00:00 | 3.5489 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 216.4823 | 0 | 0
1474156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 07:36:47 | 12.03.2020 10:03:00 | 2.4369 | 0 | 0 | 8 | 545 | 0 | 0 | 19.4955 | 1328.1323
1474158 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54266 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 09:13:04 | 12.03.2020 11:03:00 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.49
1474159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_271483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 07:38:19 | 12.03.2020 10:02:00 | 2.3947 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 7.1842 | 0 | 198.7618
1474168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17299 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 07:53:05 | 12.03.2020 09:54:00 | 2.0153 | 0 | 0 | 4 | 450 | 0 | 0 | 8.0611 | 906.876
1474170 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:34:12 | 13.03.2020 18:54:00 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 6516.37
1474172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17700 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 07:58:02 | 12.03.2020 08:56:00 | 0.96611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 0
1474178 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_29338 , KONYA_OGHAT_648903 , KONYA_OGMUSDIREK_13741 , KONYA_OGMUSDIREK_71999 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:00:34 | 15.03.2020 15:37:34 | 6.6167 | 5 | 120 | 10 | 453 | 33.0834 | 794.0004 | 66.1667 | 2997.3515
1474183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516178626 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 08:37:31 | 13.03.2020 10:23:00 | 1.7581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7581
1474190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_136295 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 08:28:06 | 12.03.2020 16:01:00 | 7.5483 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1713.4709
1474195 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2020 08:33:28 | 12.03.2020 14:46:00 | 6.2089 | 0 | 313 | 0 | 24 | 0 | 1943.3826 | 0 | 149.0134
1474200 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516413695 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 08:38:11 | 12.03.2020 10:47:00 | 2.1469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2939 | 0 | 0
1474201 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_2230522 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 08:38:54 | 12.03.2020 09:52:00 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 253.4126
1474209 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_86602 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 08:48:21 | 12.03.2020 11:30:00 | 2.6942 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 126.626
1474210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 08:50:25 | 12.03.2020 10:11:00 | 1.3431 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.0655 | 0 | 0
1474216 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8619905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 16:52:20 | 12.03.2020 22:10:00 | 5.2944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2944
1474218 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 08:53:58 | 12.03.2020 13:43:00 | 4.8172 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 149.3338
1474224 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84347 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 09:01:29 | 12.03.2020 09:25:00 | 0.39194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39194 | 0 | 0
1474234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_50022 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 09:05:00 | 12.03.2020 10:42:00 | 1.6167 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 185.917 | 0 | 0
1474252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_260782 , KONYA_TRAFOBINATIP_260828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 13:00:34 | 15.03.2020 17:08:34 | 4.1333 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 1099.4658 | 0 | 4.1333
1474256 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 09:10:24 | 12.03.2020 10:05:00 | 0.91 | 0 | 0 | 42 | 547 | 0 | 0 | 38.22 | 497.77
1474260 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_21776 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 09:24:52 | 12.03.2020 11:25:00 | 2.0022 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 38.0422 | 0 | 4.0044
1474266 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_86908 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 09:33:47 | 12.03.2020 11:19:00 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 289.3456
1474268 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_372860 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 10:00:02 | 15.03.2020 15:57:02 | 5.95 | 1 | 109 | 0 | 1 | 5.95 | 648.55 | 0 | 5.95
1474270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80022 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 07:00:56 | 15.03.2020 07:59:56 | 0.98333 | 1 | 663 | 0 | 1 | 0.98333 | 651.9478 | 0 | 0.98333
1474273 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5602 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2020 09:00:24 | 17.03.2020 09:15:24 | 0.25 | 0 | 12 | 0 | 415 | 0 | 3 | 0 | 103.75
1474274 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_316492 , KONYA_AGPANOBOX_3357 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 13:00:30 | 16.03.2020 13:59:30 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 188 | 0 | 6.8833 | 0 | 184.866
1474275 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_271987 , KONYA_AGDIREK_279733 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 09:00:26 | 16.03.2020 10:08:26 | 1.1333 | 0 | 6 | 0 | 586 | 0 | 6.8 | 0 | 664.1314
1474292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516103568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 09:42:08 | 12.03.2020 10:45:00 | 1.0478 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.6689 | 0 | 0
1474296 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 09:42:43 | 12.03.2020 11:45:00 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.9896
1474310 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_390304 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 09:50:06 | 12.03.2020 11:34:00 | 1.7317 | 0 | 0 | 3 | 918 | 0 | 0 | 5.195 | 1589.6731
1474315 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_172367 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 09:30:21 | 19.03.2020 10:31:21 | 1.0167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0834 | 0
1474340 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_460742 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 10:10:40 | 12.03.2020 12:48:00 | 2.6222 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 94.3999
1474363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 10:20:49 | 12.03.2020 11:18:00 | 0.95306 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 99.1182 | 0 | 0
1474365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18513 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 10:22:29 | 12.03.2020 11:09:00 | 0.77528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 | 0 | 0
1474383 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_106455 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 10:33:03 | 12.03.2020 12:07:00 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5658
1474393 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346418 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 10:37:21 | 12.03.2020 13:17:00 | 2.6608 | 0 | 0 | 95 | 226 | 0 | 0 | 252.7789 | 601.3476
1474403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88627018 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 10:40:38 | 12.03.2020 12:37:00 | 1.9394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9394
1474409 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8628067 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 10:44:05 | 12.03.2020 18:04:00 | 7.3319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3319
1474430 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_201397 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 10:54:40 | 12.03.2020 16:19:00 | 5.4056 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.4612
1474432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2020 10:57:54 | 12.03.2020 13:53:00 | 2.9183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8367
1474475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_66414 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.03.2020 11:04:56 | 12.03.2020 18:53:00 | 7.8011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8011
1474478 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516071144 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 11:06:25 | 12.03.2020 11:56:00 | 0.82639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82639 | 0 | 0
1474484 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 11:13:47 | 12.03.2020 17:36:00 | 6.3703 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 108.2948
1474500 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 11:23:08 | 12.03.2020 12:57:00 | 1.5644 | 0 | 0 | 4 | 1358 | 0 | 0 | 6.2578 | 2124.5095
1474504 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54720 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 11:16:19 | 12.03.2020 16:26:00 | 5.1614 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 196.1328
1474552 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28332 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 11:48:10 | 12.03.2020 12:48:00 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46.8693
1474560 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 10:35:22 | 12.03.2020 12:12:00 | 1.6106 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 40.264 | 565.3066
1474575 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_3510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2020 17:00:40 | 14.03.2020 18:57:40 | 1.95 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 130.65 | 0 | 0
1474601 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2484605 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:00:12 | 15.03.2020 14:00:12 | 5 | 2 | 255 | 0 | 1 | 10 | 1275 | 0 | 5
1474608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 12:08:38 | 12.03.2020 15:10:00 | 3.0228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0683 | 0 | 0
1474612 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516208355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 12:20:42 | 12.03.2020 13:49:00 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4717
1474616 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_93122 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 12:22:01 | 12.03.2020 12:56:00 | 0.56639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0
1474637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516163879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 12:31:32 | 12.03.2020 15:10:00 | 2.6411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6411
1474638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580295586 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 12:32:23 | 12.03.2020 15:51:00 | 3.3103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6206
1474649 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_321631 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 12:42:54 | 12.03.2020 13:33:00 | 0.835 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0
1474661 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_107909 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 12:56:56 | 12.03.2020 14:05:00 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1344
1474690 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580262714 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 13:16:41 | 12.03.2020 15:24:00 | 2.1219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2439
1474703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 13:17:08 | 12.03.2020 14:16:00 | 0.98111 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.0555 | 0 | 0
1474710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_94433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2020 13:24:23 | 12.03.2020 14:40:00 | 1.2603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0411 | 0 | 0
1474759 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516177373 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 13:53:19 | 12.03.2020 16:44:00 | 2.8447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6894
1474782 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462206 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:00:35 | 12.03.2020 21:45:00 | 7.7403 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 332.832
1474793 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_73429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:01:37 | 12.03.2020 15:18:00 | 1.2731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2731 | 0 | 0
1474801 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372787 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:11:11 | 12.03.2020 15:42:00 | 1.5136 | 0 | 0 | 106 | 8 | 0 | 0 | 160.4427 | 12.1089
1474811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_152109 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI MESNETLERİ KIRILMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 10:55:49 | 11.03.2020 15:05:00 | 4.1531 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3061 | 0
1474819 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516347936 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:21:09 | 12.03.2020 15:18:00 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9475 | 0 | 0
1474820 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061180 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:20:45 | 12.03.2020 15:26:00 | 1.0875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0
1474823 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_118382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:22:08 | 12.03.2020 14:40:00 | 0.29778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29778 | 0 | 0
1474829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516207244 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:24:33 | 12.03.2020 16:09:00 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7408
1474833 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065669 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:25:46 | 12.03.2020 16:58:00 | 2.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5372 | 0 | 0
1474837 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_120964 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:26:40 | 12.03.2020 15:12:00 | 0.75556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0222 | 0 | 0
1474865 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516156156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:40:40 | 12.03.2020 17:11:00 | 2.5056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.0445 | 0 | 0
1474866 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_126245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:05:37 | 15.03.2020 10:18:37 | 1.2167 | 0 | 0 | 9 | 184 | 0 | 0 | 10.95 | 223.8673
1474867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145795 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 09:25:16 | 16.03.2020 11:09:16 | 1.7333 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 27.7333 | 1.7333
1474868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_198976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 11:00:53 | 16.03.2020 11:59:53 | 0.98333 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 48.1832 | 10.8166
1474870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149675 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 15:01:13 | 16.03.2020 15:28:13 | 0.45 | 0 | 4 | 180 | 269 | 0 | 1.8 | 81 | 121.05
1474875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_69711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:43:08 | 12.03.2020 17:56:00 | 3.2144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2144
1474877 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:43:55 | 12.03.2020 15:45:00 | 1.0181 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 102.8241 | 973.2654
1474898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:55:22 | 12.03.2020 15:46:59 | 0.86028 | 0 | 0 | 461 | 913 | 0 | 0 | 396.5891 | 785.4356
1474908 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_337226 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 09:24:05 | 12.03.2020 15:15:00 | 5.8486 | 0 | 0 | 44 | 46 | 0 | 0 | 257.3388 | 269.0361
1474914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580311166 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 15:06:19 | 12.03.2020 16:32:00 | 1.4281 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8561 | 0 | 0
1474921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 15:08:34 | 12.03.2020 18:29:00 | 3.3406 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 554.533
1474924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 15:08:17 | 12.03.2020 18:39:00 | 3.5119 | 34 | 1772 | 69 | 569 | 119.406 | 6223.1577 | 242.3239 | 1998.2939
1474937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516067459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 15:16:36 | 12.03.2020 15:47:00 | 0.50667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0
1475011 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_49627 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 15:48:56 | 12.03.2020 18:14:00 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.0134
1475021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263458 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:00:19 | 15.03.2020 11:25:19 | 2.4167 | 0 | 1092 | 0 | 1 | 0 | 2639.0036 | 0 | 2.4167
1475025 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 15:28:50 | 12.03.2020 17:06:00 | 1.6194 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 82.5914 | 21.0527
1475027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_132962 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 15:49:24 | 12.03.2020 16:50:00 | 1.01 | 0 | 5 | 5 | 339 | 0 | 5.05 | 5.05 | 342.39
1475029 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 15:54:40 | 12.03.2020 16:50:00 | 0.92222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92222
1475032 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516176709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 15:59:33 | 12.03.2020 16:59:00 | 0.99083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99083 | 0 | 0
1475047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1948 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 09:00:33 | 22.03.2020 19:01:33 | 10.0167 | 15 | 1491 | 612 | 1068 | 150.25 | 14934.855 | 6130.202 | 10697.8036
1475081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_103014 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.03.2020 16:30:53 | 12.03.2020 17:48:00 | 1.2853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5706 | 0 | 0
1475087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158367 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 16:32:05 | 12.03.2020 19:12:00 | 2.6653 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2158.8768 | 0 | 0
1475089 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580249894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2020 16:32:40 | 12.03.2020 17:08:00 | 0.58889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0 | 0
1475098 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81004 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 16:36:37 | 12.03.2020 18:03:00 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8794
1475110 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_43520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 09:01:56 | 15.03.2020 14:59:56 | 5.9667 | 6 | 2236 | 1 | 78 | 35.8 | 13341.4741 | 5.9667 | 465.4003
1475111 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580251032 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 16:40:21 | 12.03.2020 22:08:00 | 5.4608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4608
1475115 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27088 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 10:30:00 | 16.03.2020 14:35:00 | 4.0833 | 0 | 3 | 8 | 384 | 0 | 12.25 | 32.6666 | 1567.9987
1475119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580263001 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 16:41:20 | 12.03.2020 18:34:00 | 1.8778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8778 | 0 | 0
1475137 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516283904 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 16:51:28 | 12.03.2020 17:55:00 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0589
1475146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_130160 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 14:00:52 | 16.03.2020 18:03:52 | 4.05 | 0 | 358 | 10 | 203 | 0 | 1449.9 | 40.5 | 822.15
1475164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.03.2020 16:57:50 | 12.03.2020 17:59:00 | 1.0194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0194
1475197 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516198876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:01:37 | 12.03.2020 17:32:00 | 0.50639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50639
1475204 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329703 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 16:58:57 | 12.03.2020 19:00:19 | 2.0228 | 2 | 984 | 2 | 482 | 4.0456 | 1990.4155 | 4.0456 | 974.98
1475205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061180 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:05:14 | 12.03.2020 22:25:00 | 5.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3294 | 0 | 0
1475227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_59146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 09:33:39 | 16.03.2020 12:51:39 | 3.3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 234.3 | 0 | 0
1475228 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54607 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:15:41 | 12.03.2020 20:58:01 | 3.7056 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 222.3336
1475230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_30459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:15:48 | 12.03.2020 18:23:00 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0
1475231 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_34250 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:16:02 | 12.03.2020 17:58:00 | 0.69944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 | 0 | 0
1475233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_380074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 15:16:20 | 12.03.2020 17:29:00 | 2.2111 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 72.9666 | 19.9
1475237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265395 , KONYA_TRAFOBINATIP_54859 , KONYA_TRAFOBINATIP_54884 , KONYA_TRAFOBINATIP_55155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 02:00:36 | 16.03.2020 02:26:36 | 0.43333 | 0 | 2949 | 2 | 182 | 0 | 1277.8902 | 0.86666 | 78.8661
1475239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_199054 , KONYA_AGDIREK_199057 , KONYA_AGDIREK_384275 , KONYA_AGDIREK_386049 , KONYA_OGMUSDIREK_30010 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 09:04:22 | 16.03.2020 12:04:22 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0
1475249 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_8070 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:23:45 | 12.03.2020 18:56:00 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8375
1475256 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_146974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:25:49 | 12.03.2020 18:52:00 | 1.4364 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 544.3918 | 0 | 0
1475257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_199738 , KONYA_OGMUSDIREK_30324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 13:04:38 | 16.03.2020 15:25:38 | 2.35 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 411.25 | 0 | 4.7
1475277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127659 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:24:16 | 12.03.2020 18:45:00 | 1.3456 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 17.4923 | 0 | 26.9112
1475279 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_44920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:45:11 | 12.03.2020 18:44:00 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98028
1475282 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_55770 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:48:06 | 12.03.2020 18:49:00 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.015
1475287 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516146187 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:52:32 | 12.03.2020 21:48:00 | 3.9244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9244
1475296 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 11:58:34 | 12.03.2020 18:21:00 | 6.3739 | 0 | 0 | 5 | 492 | 0 | 0 | 31.8695 | 3135.9539
1475299 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149194 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 13:53:56 | 12.03.2020 21:37:00 | 7.7178 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1003.3114
1475300 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 10:43:01 | 12.03.2020 18:14:00 | 7.5164 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 315.6884
1475301 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196207 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 09:00:41 | 12.03.2020 16:01:00 | 7.0053 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1288.9715
1475302 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462397 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 09:26:38 | 12.03.2020 12:42:00 | 3.2561 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 309.3304
1475303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:46:09 | 12.03.2020 18:13:00 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 43.4075
1475304 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_439687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 08:24:36 | 12.03.2020 14:48:00 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 402.57
1475306 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 08:46:04 | 12.03.2020 16:39:00 | 7.8822 | 0 | 0 | 4 | 441 | 0 | 0 | 31.5289 | 3476.059
1475308 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 12:10:00 | 12.03.2020 18:45:00 | 6.5833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.6666 | 0 | 0
1475310 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580185241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 18:09:12 | 12.03.2020 19:39:00 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4967
1475320 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_73428 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 18:18:02 | 12.03.2020 20:01:00 | 1.7161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 0
1475326 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 17:51:24 | 12.03.2020 18:38:00 | 0.77667 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 78.4437 | 742.4965
1475336 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31852 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 18:30:48 | 12.03.2020 20:08:00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.32
1475345 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516405342 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 14:03:43 | 12.03.2020 19:47:00 | 5.7214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1642 | 0 | 0
1475354 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 18:44:47 | 12.03.2020 19:31:00 | 0.77028 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 364.3424 | 0 | 0
1475367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19294 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 12.03.2020 18:54:38 | 12.03.2020 20:02:00 | 1.1228 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.105 | 0 | 0
1475377 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 18:57:55 | 12.03.2020 20:50:00 | 1.8681 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 56.0418
1475398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91893 , NIGDE_TRAFOBINATIP_264294 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 12:30:48 | 15.03.2020 12:54:48 | 0.4 | 4 | 861 | 0 | 2 | 1.6 | 344.4 | 0 | 0.8
1475424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 19:40:50 | 12.03.2020 23:08:00 | 3.4528 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 538.6337
1475426 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516066833 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 19:40:18 | 12.03.2020 20:53:00 | 1.2117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2117
1475444 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580235416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 20:12:20 | 13.03.2020 09:29:00 | 13.2778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2778
1475446 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 20:19:45 | 12.03.2020 21:03:00 | 0.72083 | 0 | 0 | 6 | 399 | 0 | 0 | 4.325 | 287.6112
1475451 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_21000 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 20:21:21 | 12.03.2020 21:06:00 | 0.74417 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 601.2894 | 0 | 0
1475457 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43973 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 20:32:41 | 12.03.2020 22:04:00 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5219
1475464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_333493 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 20:46:43 | 12.03.2020 21:31:00 | 0.73806 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33.9508 | 0 | 0
1475465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255171 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 20:50:20 | 12.03.2020 22:40:00 | 1.8278 | 6 | 2244 | 4 | 34 | 10.9667 | 4101.5383 | 7.3111 | 62.1445
1475472 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9266 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 21:07:59 | 12.03.2020 22:05:00 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 50.3648
1475478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 21:06:31 | 12.03.2020 22:17:00 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8736
1475482 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_271291 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 21:22:15 | 12.03.2020 22:17:00 | 0.9125 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.5875
1475483 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_128578 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 21:16:05 | 13.03.2020 00:09:00 | 2.8819 | 0 | 0 | 2 | 747 | 0 | 0 | 5.7639 | 2152.8092
1475490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_68468 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 21:33:15 | 12.03.2020 22:42:00 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 90.5206
1475491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_42799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 21:40:21 | 12.03.2020 23:02:00 | 1.3608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7217 | 0 | 0
1475497 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 21:47:47 | 12.03.2020 22:13:00 | 0.42028 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.3042
1475502 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_78674 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 21:56:01 | 12.03.2020 22:31:00 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 65.8858
1475505 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 22:06:15 | 13.03.2020 00:03:00 | 1.9458 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 3.8917 | 790.007
1475523 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388974 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 22:27:39 | 12.03.2020 23:23:00 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9225
1475525 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4630 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 22:08:13 | 13.03.2020 00:27:00 | 2.3131 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 333.0806
1475530 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149194 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2020 22:38:23 | 12.03.2020 23:23:00 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 96.6693
1475576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_64613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 02:41:16 | 13.03.2020 05:02:00 | 2.3456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3822 | 0 | 0
1475621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 05:39:19 | 13.03.2020 07:32:00 | 1.8781 | 3 | 4 | 33 | 154 | 5.6342 | 7.5122 | 61.976 | 289.2212
1475629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337544 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 06:17:11 | 13.03.2020 10:39:00 | 4.3636 | 0 | 0 | 207 | 405 | 0 | 0 | 903.2673 | 1767.2621
1475637 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 09:42:22 | 13.03.2020 15:01:00 | 5.3106 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 541.6771
1475638 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_60096 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 06:36:58 | 13.03.2020 08:12:00 | 1.5839 | 0 | 0 | 1 | 823 | 0 | 0 | 1.5839 | 1303.5415
1475642 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313919 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 06:51:02 | 13.03.2020 08:58:00 | 2.1161 | 1 | 718 | 1 | 5 | 2.1161 | 1519.367 | 2.1161 | 10.5806
1475646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93978 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 07:04:52 | 13.03.2020 09:08:00 | 2.0522 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 205.222
1475669 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53266 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 08:08:31 | 13.03.2020 09:26:00 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 120.0993
1475672 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_169479 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 08:08:31 | 13.03.2020 09:46:06 | 1.6264 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 1.6264 | 400.0919
1475683 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149194 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:30:49 | 13.03.2020 17:51:00 | 6.3364 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 823.7307
1475688 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_19822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 08:29:13 | 13.03.2020 09:19:00 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.4675
1475699 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43973 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 08:35:25 | 13.03.2020 10:28:00 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8764
1475706 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 09:42:09 | 13.03.2020 10:07:04 | 0.41528 | 6 | 2261 | 3 | 28 | 2.4917 | 938.9481 | 1.2458 | 11.6278
1475728 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516240779 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 08:58:41 | 13.03.2020 09:46:00 | 0.78861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78861 | 0 | 0
1475729 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333086 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 08:19:45 | 13.03.2020 09:21:00 | 1.0208 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3.0625 | 6.125 | 0 | 0
1475757 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312962 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 09:13:51 | 13.03.2020 10:04:33 | 0.845 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 1.69 | 46.475
1475768 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35352 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 09:17:22 | 13.03.2020 11:09:00 | 1.8606 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 241.8728 | 0 | 0
1475777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2236218 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 09:04:54 | 13.03.2020 09:50:00 | 0.75167 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 84.187
1475781 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 09:00:57 | 16.03.2020 15:32:57 | 6.5333 | 0 | 11 | 42 | 536 | 0 | 71.8666 | 274.3999 | 3501.8649
1475788 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_385913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2020 09:32:53 | 13.03.2020 12:23:00 | 2.8353 | 0 | 0 | 9 | 537 | 0 | 0 | 25.5175 | 1522.5454
1475821 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2221 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2020 14:00:31 | 15.03.2020 15:02:31 | 1.0333 | 0 | 881 | 118 | 1359 | 0 | 910.3637 | 121.9329 | 1404.2955
1475830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516219826 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 09:46:46 | 13.03.2020 15:11:00 | 5.4039 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.0584 | 0 | 0
1475836 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516290078 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 09:56:15 | 13.03.2020 10:50:00 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89583
1475844 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149332 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 09:58:28 | 13.03.2020 17:38:00 | 7.6589 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 628.029
1475851 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311237 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 07:52:18 | 13.03.2020 11:31:00 | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.935
1475859 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_18709 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 09:00:14 | 16.03.2020 12:22:14 | 3.3667 | 0 | 66 | 0 | 295 | 0 | 222.2002 | 0 | 993.1676
1475877 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 10:15:09 | 13.03.2020 11:03:00 | 0.7975 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 49.445 | 18.3425
1475881 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580247743 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 10:15:42 | 13.03.2020 10:55:00 | 0.655 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0
1475882 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30451 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 10:00:21 | 18.03.2020 11:58:21 | 1.9667 | 9 | 120 | 6 | 122 | 17.7 | 236.0004 | 11.8 | 239.9337
1475896 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151864 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 09:00:35 | 20.03.2020 12:39:35 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 908.85
1475911 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_33973 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 11:00:23 | 16.03.2020 20:34:23 | 9.5667 | 1 | 149 | 0 | 21 | 9.5667 | 1425.4338 | 0 | 200.9001
1475929 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_351604 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 10:43:40 | 13.03.2020 11:35:42 | 0.86722 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.4066
1475931 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 08:44:09 | 13.03.2020 11:00:26 | 2.2714 | 0 | 0 | 5 | 1545 | 0 | 0 | 11.3569 | 3509.2975
1475933 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 10:46:04 | 13.03.2020 13:08:00 | 2.3656 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8278
1475944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98236 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 10:56:25 | 13.03.2020 11:54:00 | 0.95972 | 2 | 82 | 0 | 9 | 1.9194 | 78.697 | 0 | 8.6375
1475947 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_485815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 09:14:56 | 13.03.2020 09:50:00 | 0.58444 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 33.8975
1475949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_305596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:00:06 | 13.03.2020 12:18:00 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.0382
1475958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580312736 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 10:59:25 | 13.03.2020 12:21:00 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3597
1475979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64689 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:02:57 | 13.03.2020 11:36:00 | 0.55083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2033 | 0 | 0
1475982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580241593 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:06:19 | 13.03.2020 15:32:00 | 4.4281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4281
1475985 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516102095 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:10:58 | 13.03.2020 17:59:00 | 6.8006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8006
1475991 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_29200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:15:36 | 13.03.2020 13:37:00 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 73.0568
1475995 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:18:04 | 13.03.2020 14:45:00 | 3.4489 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 306.9512
1476003 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46326 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:18:05 | 13.03.2020 13:11:00 | 1.8819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8819
1476005 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2227437 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:23:08 | 13.03.2020 13:20:00 | 1.9478 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7911 | 0
1476009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580297545 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:26:20 | 13.03.2020 13:15:00 | 1.8111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 0
1476011 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74416 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:27:48 | 13.03.2020 12:01:00 | 0.55333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 0
1476041 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8614430 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:43:05 | 13.03.2020 18:11:00 | 6.4653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4653
1476059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516166156 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:56:53 | 13.03.2020 12:22:00 | 0.41861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41861
1476075 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60786 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 12:05:57 | 13.03.2020 14:59:55 | 2.8994 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3966
1476096 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 12:10:42 | 13.03.2020 13:57:00 | 1.7717 | 3 | 2563 | 3 | 98 | 5.315 | 4540.7902 | 5.315 | 173.6237
1476105 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_454460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 12:21:05 | 13.03.2020 14:37:00 | 2.2653 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 86.0806 | 0 | 0
1476120 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457859 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:32:42 | 13.03.2020 17:48:00 | 6.255 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 675.54
1476133 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_353038 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 12:31:20 | 13.03.2020 12:49:56 | 0.31 | 4 | 976 | 0 | 2 | 1.24 | 302.56 | 0 | 0.62
1476136 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 12:33:04 | 13.03.2020 15:16:00 | 2.7156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7156
1476138 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 08:59:27 | 13.03.2020 15:06:46 | 6.1219 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 91.8291 | 232.6337
1476142 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_97088 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2020 12:38:56 | 13.03.2020 14:45:00 | 2.1011 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.2244
1476158 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 12:46:54 | 13.03.2020 15:48:00 | 3.0183 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 66.4033 | 36.22
1476163 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGPANOBOX_1751 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 12:50:14 | 13.03.2020 18:09:00 | 5.3128 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1731.9663 | 0 | 0
1476173 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_166169 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 13:08:02 | 13.03.2020 13:43:00 | 0.58278 | 4 | 1425 | 11 | 0 | 2.3311 | 830.4615 | 6.4106 | 0
1476182 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 12:04:20 | 13.03.2020 14:16:00 | 2.1944 | 0 | 0 | 9 | 912 | 0 | 0 | 19.75 | 2001.3293
1476183 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 12:58:58 | 13.03.2020 13:46:00 | 0.78389 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.4912 | 0 | 0
1476188 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332654 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 12:57:20 | 13.03.2020 14:58:00 | 2.0111 | 44 | 4935 | 0 | 7 | 88.4888 | 9924.8278 | 0 | 14.0778
1476201 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60607 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 13:05:06 | 13.03.2020 14:10:00 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0817
1476208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580302088 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 13:21:43 | 13.03.2020 14:10:00 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80472
1476215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_22480 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 10:33:01 | 18.03.2020 13:02:01 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 211.083
1476226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580228876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 13:31:09 | 13.03.2020 16:17:00 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7642
1476228 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_127801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 10:00:32 | 16.03.2020 11:53:32 | 1.8833 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 22.6 | 58.3832
1476232 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 13:05:45 | 13.03.2020 14:17:00 | 1.1875 | 0 | 7 | 30 | 367 | 0 | 8.3125 | 35.625 | 435.8125
1476242 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20561 , KONYA_OGMUSDIREK_36985 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 16:00:02 | 16.03.2020 16:51:02 | 0.85 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 79.9 | 0 | 3.4
1476253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_62778 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 10:02:58 | 13.03.2020 16:54:00 | 6.8506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8506 | 0 | 0
1476256 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_82339 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 13:51:00 | 13.03.2020 14:49:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9
1476258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063296 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 13:51:15 | 13.03.2020 15:17:00 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4292
1476262 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25388 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 13:55:52 | 13.03.2020 17:15:00 | 3.3189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9567
1476266 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 13:57:43 | 13.03.2020 14:37:00 | 0.65472 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.0227 | 0 | 0
1476275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259852 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:00:12 | 13.03.2020 16:09:00 | 2.1467 | 0 | 130 | 0 | 14 | 0 | 279.0671 | 0 | 30.0534
1476284 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_55308 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:00:55 | 13.03.2020 14:11:00 | 0.16806 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 10.4197
1476298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516132002 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:03:34 | 13.03.2020 16:01:00 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9572
1476301 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516139247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:05:38 | 13.03.2020 17:11:00 | 3.0894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0894
1476309 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_71133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:10:33 | 13.03.2020 15:58:00 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 78.7965
1476320 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:17:33 | 13.03.2020 18:44:40 | 4.4519 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 828.0608
1476339 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_73183 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:23:00 | 13.03.2020 19:05:00 | 4.7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0
1476351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:29:14 | 13.03.2020 17:05:00 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 67.4989
1476383 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_74514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:41:00 | 13.03.2020 17:27:33 | 2.7758 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 77.7232 | 0 | 44.4133
1476388 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_44993 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:44:03 | 13.03.2020 16:17:00 | 1.5492 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 74.3602 | 0 | 0
1476409 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_56387 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:56:50 | 13.03.2020 16:43:00 | 1.7694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0
1476414 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580200388 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:58:19 | 13.03.2020 15:35:00 | 0.61139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8342 | 0 | 0
1476416 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2018 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:59:18 | 13.03.2020 17:39:00 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 308.7537
1476434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364452 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:53:33 | 13.03.2020 17:03:00 | 2.1575 | 1 | 0 | 398 | 990 | 2.1575 | 0 | 858.685 | 2135.925
1476441 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_614 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2020 09:00:35 | 17.03.2020 09:04:35 | 0.06667 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.20001 | 0.40002
1476443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_45144 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 15:09:58 | 13.03.2020 20:24:00 | 5.2339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2339
1476451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 15:14:23 | 13.03.2020 17:22:00 | 2.1269 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 55.3004 | 1101.7549
1476453 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516313626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 15:15:57 | 13.03.2020 16:36:00 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3342
1476475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353623 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:29:54 | 13.03.2020 16:57:00 | 2.4517 | 18 | 710 | 95 | 303 | 44.1301 | 1740.6857 | 232.9086 | 742.856
1476477 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 15:28:26 | 13.03.2020 18:06:00 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 323.0115
1476490 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388385 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 15:33:17 | 13.03.2020 18:02:00 | 2.4786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4786
1476502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_13340 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2020 09:00:00 | 17.03.2020 11:00:00 | 2 | 0 | 3 | 4 | 267 | 0 | 6 | 8 | 534
1476505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32570 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2020 14:00:38 | 17.03.2020 15:39:38 | 1.65 | 0 | 21 | 0 | 103 | 0 | 34.65 | 0 | 169.95
1476506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_523 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 08:30:23 | 16.03.2020 11:39:23 | 3.15 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0
1476507 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 15:42:04 | 13.03.2020 19:28:00 | 3.7656 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 594.9585
1476520 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340820 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 15:48:12 | 13.03.2020 19:48:00 | 3.9967 | 0 | 0 | 97 | 1661 | 0 | 0 | 387.677 | 6638.4689
1476526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 15:37:56 | 13.03.2020 18:30:00 | 2.8678 | 6 | 2244 | 11 | 49 | 17.2067 | 6435.2983 | 31.5456 | 140.5212
1476542 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_53151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 15:58:02 | 13.03.2020 18:39:00 | 2.6828 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3656
1476548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_545 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 13:30:37 | 16.03.2020 15:13:37 | 1.7167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 108.1502 | 0 | 0
1476549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_374 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 15:45:02 | 16.03.2020 18:33:02 | 2.8 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 0
1476550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_520 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2020 08:30:39 | 17.03.2020 12:24:39 | 3.9 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 600.6 | 0 | 0
1476553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253435 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 13:34:28 | 13.03.2020 16:47:00 | 3.2089 | 0 | 0 | 13 | 233 | 0 | 0 | 41.7156 | 747.6714
1476561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78167 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:08:10 | 13.03.2020 19:24:00 | 3.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2639 | 0 | 0
1476580 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8625788 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:16:53 | 13.03.2020 20:05:00 | 3.8019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8019
1476583 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580299314 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:17:53 | 13.03.2020 17:53:00 | 1.5853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5853 | 0 | 0
1476585 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 15:36:53 | 13.03.2020 16:56:00 | 1.3186 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 216.252 | 0 | 0
1476616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_133850 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:24:58 | 13.03.2020 17:37:00 | 1.2006 | 10 | 540 | 24 | 563 | 12.0056 | 648.3024 | 28.8134 | 675.9153
1476617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 09:00:00 | 18.03.2020 14:14:00 | 5.2333 | 0 | 519 | 2 | 16 | 0 | 2716.0983 | 10.4667 | 83.7333
1476619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_66548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:32:25 | 13.03.2020 18:49:00 | 2.2764 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 193.4932
1476623 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_440754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:31:11 | 13.03.2020 18:10:00 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.6429
1476632 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81612 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:39:19 | 13.03.2020 18:46:00 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 111.9037
1476634 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143723 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 09:16:05 | 18.03.2020 10:07:05 | 0.85 | 0 | 1 | 49 | 27 | 0 | 0.85 | 41.65 | 22.95
1476636 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1530 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:43:32 | 13.03.2020 17:04:00 | 0.34111 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 13.3033 | 0 | 0.34111
1476642 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5691 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:48:06 | 13.03.2020 19:10:00 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 120.615
1476643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_733 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:12:30 | 13.03.2020 19:58:00 | 3.7583 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 2841.2975 | 0 | 0
1476644 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_315973 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:40:22 | 13.03.2020 17:37:00 | 0.94389 | 1 | 718 | 1 | 5 | 0.94389 | 677.713 | 0.94389 | 4.7195
1476650 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58840 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:55:24 | 13.03.2020 18:54:00 | 1.9767 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.7667 | 0 | 0
1476652 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:57:08 | 13.03.2020 18:26:00 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4811
1476686 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344552 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:01:46 | 13.03.2020 20:26:00 | 3.4039 | 0 | 0 | 12 | 724 | 0 | 0 | 40.8467 | 2464.4164
1476690 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_28280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 11:00:47 | 16.03.2020 14:20:47 | 3.3333 | 0 | 1 | 19 | 12 | 0 | 3.3333 | 63.3333 | 40
1476691 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43982 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:02:24 | 13.03.2020 21:24:00 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.36
1476693 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_38098 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 16:59:54 | 13.03.2020 17:27:00 | 0.45167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.5501
1476696 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:08:19 | 13.03.2020 19:18:00 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 354.468
1476701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_59133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:12:02 | 13.03.2020 19:16:00 | 2.0661 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 150.826 | 0 | 0
1476716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_151013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 13.03.2020 12:54:11 | 13.03.2020 18:05:00 | 5.1803 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72.5239
1476724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:24:50 | 13.03.2020 18:37:00 | 1.2028 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 7.2167 | 346.4006
1476726 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196207 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 11:48:11 | 13.03.2020 19:27:00 | 7.6469 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1407.037
1476732 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_313291 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:32:07 | 13.03.2020 18:53:00 | 1.3481 | 3 | 4 | 4 | 516 | 4.0442 | 5.3922 | 5.3922 | 695.599
1476735 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_275938 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:29:16 | 13.03.2020 18:49:00 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 65.1156
1476741 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:33:37 | 13.03.2020 18:32:00 | 0.97306 | 0 | 91 | 0 | 14 | 0 | 88.5485 | 0 | 13.6228
1476750 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:41:31 | 13.03.2020 19:31:00 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2472
1476754 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_73322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 09:11:58 | 16.03.2020 12:39:58 | 3.4667 | 0 | 19 | 0 | 43 | 0 | 65.8667 | 0 | 149.0668
1476756 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149399 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:40:30 | 13.03.2020 19:52:00 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 105.2002
1476758 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21765 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:28:54 | 13.03.2020 18:12:00 | 0.71833 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 91.9462
1476760 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8621286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:47:43 | 13.03.2020 21:48:00 | 4.0047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0047
1476762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516067446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:48:15 | 13.03.2020 19:24:00 | 1.5958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0
1476768 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:46:59 | 13.03.2020 18:05:00 | 0.30028 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 5.1048 | 24.623
1476771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3570 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:52:24 | 13.03.2020 19:05:00 | 1.21 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 129.47 | 0 | 0
1476773 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_REKORTMAN_78606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:33:39 | 13.03.2020 18:49:00 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2558
1476777 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12810 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 13:00:15 | 16.03.2020 17:13:15 | 4.2167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.7334 | 0
1476778 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_70592 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:58:29 | 13.03.2020 21:48:00 | 3.8253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8253 | 0 | 0
1476785 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49326 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 17:59:39 | 13.03.2020 19:34:00 | 1.5725 | 1 | 191 | 0 | 0 | 1.5725 | 300.3475 | 0 | 0
1476795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81980 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 14:54:41 | 13.03.2020 19:09:00 | 4.2386 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 462.0085 | 0 | 0
1476800 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 18:03:51 | 13.03.2020 18:46:00 | 0.7025 | 0 | 0 | 90 | 14 | 0 | 0 | 63.225 | 9.835
1476815 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2020 18:19:10 | 13.03.2020 18:44:00 | 0.41389 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 116.3031 | 0 | 0
1476849 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8624836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 19:03:15 | 13.03.2020 22:56:00 | 3.8792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8792
1476853 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 15:56:45 | 13.03.2020 21:39:00 | 5.7042 | 2 | 0 | 37 | 8 | 11.4083 | 0 | 211.0543 | 45.6334
1476866 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_17095 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 18:53:42 | 13.03.2020 19:44:00 | 0.83833 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 127.4262
1476868 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 18:46:52 | 13.03.2020 19:31:00 | 0.73556 | 0 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 | 42.6625 | 3.6778
1476869 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54264 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 18:56:12 | 13.03.2020 19:50:58 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.8195
1476902 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149290 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 19:20:07 | 13.03.2020 21:05:00 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 361.8484
1476903 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196390 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 19:20:53 | 13.03.2020 23:35:48 | 4.2486 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 280.4083
1476910 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_315583 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 19:27:05 | 13.03.2020 21:09:00 | 1.6986 | 17 | 3338 | 12 | 106 | 28.8764 | 5669.9602 | 20.3833 | 180.0527
1476917 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_40083 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 19:40:19 | 13.03.2020 21:08:00 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.305
1476923 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17354 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 18:51:06 | 13.03.2020 20:32:00 | 1.6817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3633 | 0 | 0
1476926 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_4195 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 19:55:58 | 13.03.2020 21:46:00 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.0067
1476929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59964 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 19:55:34 | 13.03.2020 20:44:00 | 0.80722 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 215.5277 | 0 | 0
1476942 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516131963 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 20:23:06 | 13.03.2020 21:57:00 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.565
1476945 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_373688 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 20:27:25 | 13.03.2020 22:16:00 | 1.8097 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16.2875 | 16.2875
1476956 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 20:47:05 | 13.03.2020 21:54:00 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 64.6862
1476957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182119 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 20:47:10 | 13.03.2020 21:48:00 | 1.0139 | 4 | 22 | 194 | 81 | 4.0556 | 22.3056 | 196.6947 | 82.1251
1476988 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580240171 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 21:42:11 | 13.03.2020 23:27:00 | 1.7469 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2408 | 0 | 0
1477000 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_73910 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 22:03:22 | 13.03.2020 23:19:00 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.9013
1477002 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193734 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 18:56:12 | 13.03.2020 22:24:00 | 3.4633 | 0 | 137 | 0 | 21 | 0 | 474.4762 | 0 | 72.7299
1477016 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 21:44:40 | 13.03.2020 22:45:00 | 1.0056 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1005.56 | 0 | 0
1477017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516131963 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 22:56:30 | 13.03.2020 23:11:00 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24167
1477022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_82546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 23:09:13 | 14.03.2020 02:04:00 | 2.9131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9131 | 0 | 0
1477033 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360701 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2020 23:34:37 | 14.03.2020 01:04:00 | 1.4897 | 12 | 436 | 0 | 0 | 17.8766 | 649.5179 | 0 | 0
1477039 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_121924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 00:04:30 | 14.03.2020 01:21:00 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.225
1477048 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_41 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 00:47:36 | 14.03.2020 01:24:00 | 0.60667 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 60.0603 | 0 | 0
1477096 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_171886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 04:16:33 | 14.03.2020 05:13:00 | 0.94083 | 20 | 889 | 1097 | 2310 | 18.8166 | 836.3979 | 1032.0905 | 2173.3173
1477113 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372789 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 05:24:57 | 14.03.2020 07:26:00 | 2.0175 | 20 | 889 | 1020 | 1791 | 40.35 | 1793.5575 | 2057.85 | 3613.3425
1477118 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8628230 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 06:17:24 | 14.03.2020 10:43:00 | 4.4267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4267
1477130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 06:47:20 | 14.03.2020 08:05:00 | 1.2944 | 1 | 1495 | 0 | 13 | 1.2944 | 1935.1878 | 0 | 16.8277
1477131 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74635 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 06:57:36 | 14.03.2020 09:25:00 | 2.4567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4567 | 0 | 0
1477133 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335995 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 06:46:47 | 14.03.2020 07:37:00 | 0.83694 | 0 | 0 | 3 | 755 | 0 | 0 | 2.5108 | 631.8897
1477138 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 07:31:42 | 14.03.2020 09:32:00 | 2.005 | 0 | 0 | 186 | 624 | 0 | 0 | 372.93 | 1251.12
1477139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_36316 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 07:37:00 | 14.03.2020 10:37:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1477141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18666 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 07:44:00 | 14.03.2020 10:24:00 | 2.6667 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 56.0001 | 0 | 2.6667
1477146 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_467 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 07:51:19 | 14.03.2020 09:04:00 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 73.8948
1477163 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154551 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 08:19:58 | 14.03.2020 10:05:00 | 1.7506 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84.0269
1477166 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_55344 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 08:26:05 | 14.03.2020 08:52:00 | 0.43194 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.0707
1477167 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320075 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 08:26:24 | 14.03.2020 10:09:00 | 1.71 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 94.05 | 0 | 0
1477183 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_357421 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 08:35:08 | 14.03.2020 09:13:00 | 0.63111 | 12 | 75 | 0 | 0 | 7.5733 | 47.3332 | 0 | 0
1477187 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_96660 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 08:43:25 | 14.03.2020 11:55:00 | 3.1931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5792 | 0 | 0
1477188 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_516441 , KONYA_HUCRE_331009 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2020 13:00:14 | 16.03.2020 13:32:14 | 0.53333 | 0 | 949 | 0 | 3655 | 0 | 506.1302 | 0 | 1949.3211
1477190 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580255620 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 08:48:14 | 14.03.2020 09:01:00 | 0.21278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21278
1477194 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_345078 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 08:07:41 | 14.03.2020 09:36:00 | 1.4719 | 0 | 409 | 0 | 4 | 0 | 602.0235 | 0 | 5.8878
1477200 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361536 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 08:55:18 | 14.03.2020 10:59:00 | 2.0617 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 98.9602 | 14.4317
1477201 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_59850 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2020 10:00:01 | 17.03.2020 11:25:01 | 1.4167 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 12.75 | 7.0834
1477207 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_24404 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 10:00:45 | 19.03.2020 10:47:45 | 0.78333 | 0 | 7 | 1 | 250 | 0 | 5.4833 | 0.78333 | 195.8325
1477210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGHAT_674271 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 09:00:10 | 18.03.2020 11:52:10 | 2.8667 | 0 | 2 | 198 | 101 | 0 | 5.7333 | 567.6007 | 289.5337
1477212 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_89071 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 09:01:32 | 14.03.2020 12:41:00 | 3.6578 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 2988.4063 | 0 | 0
1477216 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77520 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 09:00:32 | 19.03.2020 10:26:32 | 1.4333 | 0 | 318 | 1 | 81 | 0 | 455.7989 | 1.4333 | 116.0997
1477227 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 09:10:23 | 14.03.2020 10:40:00 | 1.4936 | 6 | 1 | 201 | 80 | 8.9617 | 1.4936 | 300.2156 | 119.4888
1477231 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 09:04:00 | 14.03.2020 09:28:00 | 0.4 | 12 | 41 | 9 | 37 | 4.8 | 16.4 | 3.6 | 14.8
1477241 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_357413 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 09:15:11 | 14.03.2020 10:28:00 | 1.2136 | 5 | 26 | 0 | 0 | 6.0681 | 31.5539 | 0 | 0
1477248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_106343 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 09:30:37 | 21.03.2020 12:19:37 | 2.8167 | 0 | 1 | 34 | 248 | 0 | 2.8167 | 95.7668 | 698.5342
1477249 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 09:16:34 | 14.03.2020 09:54:00 | 0.62389 | 6 | 327 | 100 | 7370 | 3.7433 | 204.012 | 62.389 | 4598.0693
1477266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 09:33:22 | 14.03.2020 10:06:00 | 0.54389 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 91.3735 | 0 | 0
1477270 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_33774 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 09:28:55 | 14.03.2020 11:12:00 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7181
1477286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2020 10:00:36 | 17.03.2020 12:03:36 | 2.05 | 1 | 0 | 21 | 1 | 2.05 | 0 | 43.05 | 2.05
1477290 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58840 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 09:50:59 | 14.03.2020 14:44:00 | 4.8836 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.8361 | 0 | 0
1477295 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 09:57:38 | 14.03.2020 10:21:00 | 0.38944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38944
1477302 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 10:16:22 | 14.03.2020 10:58:00 | 0.69389 | 50 | 5772 | 0 | 4 | 34.6945 | 4005.1331 | 0 | 2.7756
1477337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333428 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 10:18:50 | 14.03.2020 13:32:00 | 3.2194 | 0 | 0 | 6 | 214 | 0 | 0 | 19.3166 | 688.9602
1477339 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155442 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 10:12:38 | 14.03.2020 12:15:00 | 2.0394 | 0 | 0 | 86 | 92 | 0 | 0 | 175.3918 | 187.6285
1477377 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_175919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 10:34:13 | 14.03.2020 11:38:00 | 1.0631 | 2 | 1354 | 0 | 5 | 2.1261 | 1439.3832 | 0 | 5.3153
1477380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580307243 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 16:34:17 | 11.03.2020 17:40:00 | 1.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 | 0 | 0
1477393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124411 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 10:30:52 | 18.03.2020 11:31:52 | 1.0167 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 55.9168 | 0 | 1.0167
1477395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_302871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 01:06:03 | 19.03.2020 01:12:03 | 0.1 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0
1477396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_85575 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 09:00:57 | 19.03.2020 14:08:57 | 5.1333 | 0 | 23 | 1 | 724 | 0 | 118.0666 | 5.1333 | 3716.5309
1477397 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88635121 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 10:48:22 | 14.03.2020 18:14:00 | 7.4272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4272
1477398 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516280447 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 10:50:32 | 14.03.2020 13:34:00 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4489
1477401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_302871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 01:06:20 | 20.03.2020 01:14:20 | 0.13333 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 59.4652 | 0 | 0
1477410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_292490 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 09:15:05 | 21.03.2020 14:19:05 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.3334
1477414 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580235414 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 10:59:46 | 14.03.2020 11:45:00 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75389
1477431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_157015 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 09:00:23 | 18.03.2020 13:29:23 | 4.4833 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 192.7832 | 8.9667
1477448 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516209230 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:07:01 | 14.03.2020 13:58:00 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8497
1477450 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_77638 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:12:11 | 14.03.2020 18:59:00 | 7.7803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7803
1477452 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_56387 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:14:31 | 14.03.2020 11:48:00 | 0.55806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55806 | 0 | 0
1477458 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_1362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:16:48 | 14.03.2020 11:55:00 | 0.63667 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 39.4735 | 0 | 0
1477460 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516413695 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:17:50 | 14.03.2020 15:23:00 | 4.0861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1722 | 0 | 0
1477469 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41156 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 09:00:51 | 21.03.2020 10:26:51 | 1.4333 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 8.6 | 0 | 27.2333
1477470 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_271046 , KONYA_AGDIREK_418437 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 09:00:35 | 18.03.2020 10:39:35 | 1.65 | 0 | 14 | 0 | 280 | 0 | 23.1 | 0 | 462
1477486 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_179758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:31:32 | 14.03.2020 13:58:00 | 2.4411 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 146.4666 | 0 | 0
1477487 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 08:54:02 | 14.03.2020 11:59:00 | 3.0828 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 166.4701
1477488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2020 13:08:45 | 14.03.2020 21:04:00 | 7.9208 | 3 | 379 | 3 | 89 | 23.7625 | 3001.9946 | 23.7625 | 704.9539
1477490 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_98053 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:31:56 | 14.03.2020 13:33:00 | 2.0178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0533 | 0 | 0
1477493 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516230953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:34:32 | 14.03.2020 15:12:00 | 3.6244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2489
1477495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81200 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 10:06:44 | 14.03.2020 12:45:00 | 2.6378 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 1798.966 | 0 | 0
1477504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51458 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:44:09 | 14.03.2020 14:50:00 | 3.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0975 | 0 | 0
1477505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93587 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:24:06 | 14.03.2020 12:49:00 | 1.415 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 90.56 | 0 | 1.415
1477527 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_149863 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:57:40 | 14.03.2020 12:59:00 | 1.0222 | 0 | 0 | 133 | 525 | 0 | 0 | 135.9553 | 536.6655
1477531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252612 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 12:59:47 | 14.03.2020 14:38:00 | 1.6369 | 19 | 89 | 6 | 0 | 31.1019 | 145.6877 | 9.8216 | 0
1477537 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:56:55 | 14.03.2020 12:46:00 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81806
1477549 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338605 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:39:25 | 14.03.2020 13:09:51 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 447.6443
1477571 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43620 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 12:21:55 | 14.03.2020 14:51:00 | 2.4847 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4236
1477573 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444338 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 12:25:08 | 14.03.2020 13:51:00 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4311
1477581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 06:50:25 | 15.03.2020 07:35:00 | 0.74306 | 12 | 3644 | 111 | 1228 | 8.9167 | 2707.7106 | 82.4797 | 912.4777
1477591 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580319099 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 12:34:34 | 14.03.2020 15:46:00 | 3.1906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1906
1477613 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88625768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 12:49:12 | 14.03.2020 15:20:00 | 2.5133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5133 | 0 | 0
1477614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390393 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 12:53:10 | 14.03.2020 14:16:00 | 1.3806 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 73.1697 | 67.6474
1477645 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_138519 , KONYA_HUCRE_392884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 09:00:57 | 22.03.2020 09:29:57 | 0.48333 | 3 | 1779 | 214 | 3211 | 1.45 | 859.8441 | 103.4326 | 1551.9726
1477646 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90585 , KONYA_HUCRE_392884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 09:30:40 | 22.03.2020 13:43:40 | 4.2167 | 0 | 1 | 10 | 156 | 0 | 4.2167 | 42.1667 | 657.8005
1477647 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_27204 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 09:30:05 | 19.03.2020 11:27:05 | 1.95 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 3.9 | 1519.05
1477648 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_15789 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 09:30:04 | 19.03.2020 10:25:04 | 0.91667 | 0 | 190 | 0 | 11 | 0 | 174.1673 | 0 | 10.0834
1477655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88645502 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 13:22:29 | 14.03.2020 17:08:00 | 3.7586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5172 | 0 | 0
1477660 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77533 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2020 09:00:46 | 17.03.2020 11:28:46 | 2.4667 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 2.4667 | 101.1335
1477669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_83686 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 13:28:33 | 14.03.2020 16:43:00 | 3.2408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9633 | 0 | 0
1477672 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGHAT_77788 , KARAMAN_AGHAT_77789 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 11:00:06 | 19.03.2020 12:23:06 | 1.3833 | 0 | 52 | 0 | 23 | 0 | 71.9332 | 0 | 31.8166
1477680 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361464 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 13:06:42 | 14.03.2020 15:11:00 | 2.0717 | 0 | 0 | 6 | 429 | 0 | 0 | 12.43 | 888.7464
1477685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_347351 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 13:25:55 | 14.03.2020 14:19:00 | 0.88472 | 1 | 1892 | 0 | 0 | 0.88472 | 1673.8902 | 0 | 0
1477692 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_2623195 , KONYA_OGMUSDIREK_9154 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2020 09:07:13 | 17.03.2020 10:03:13 | 0.93333 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 67.1998 | 0.93333 | 0
1477695 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22313 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 13:37:59 | 14.03.2020 14:36:00 | 0.96694 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6.7686 | 0 | 3.8678
1477702 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 13:31:55 | 14.03.2020 14:41:00 | 1.1514 | 0 | 0 | 8 | 742 | 0 | 0 | 9.2111 | 854.3314
1477703 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 13:37:26 | 14.03.2020 15:50:07 | 2.2114 | 1 | 0 | 60 | 3492 | 2.2114 | 0 | 132.6834 | 7722.1739
1477722 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632348 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 13:51:55 | 14.03.2020 17:23:00 | 3.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5181 | 0 | 0
1477728 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_313291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 13:50:12 | 14.03.2020 14:22:00 | 0.53 | 3 | 4 | 4 | 516 | 1.59 | 2.12 | 2.12 | 273.48
1477734 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154551 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 13:56:51 | 14.03.2020 16:07:00 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.1202
1477758 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76006 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 14:13:21 | 14.03.2020 18:51:00 | 4.6275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6275
1477767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_37843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 14:20:20 | 14.03.2020 14:53:00 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54444
1477769 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63938 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 14:20:41 | 14.03.2020 16:32:00 | 2.1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1886 | 0 | 0
1477771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_107983 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 14:22:24 | 14.03.2020 16:03:00 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.9768
1477797 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGPANOBOX_11284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 14:43:48 | 14.03.2020 15:05:00 | 0.35333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.9466 | 0 | 0
1477810 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444338 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 14:55:58 | 14.03.2020 15:27:00 | 0.51722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51722
1477811 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4202 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 14:03:40 | 14.03.2020 18:06:00 | 4.0389 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1029.917
1477819 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 15:01:53 | 14.03.2020 16:48:00 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 148.5632
1477826 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262149 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 15:07:36 | 14.03.2020 17:44:00 | 2.6067 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 258.0603
1477827 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_251928 , KONYA_OGMUSDIREK_51629 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 10:00:04 | 18.03.2020 11:54:04 | 1.9 | 0 | 91 | 0 | 290 | 0 | 172.9 | 0 | 551
1477843 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 15:02:57 | 14.03.2020 16:14:00 | 1.1842 | 0 | 0 | 5 | 643 | 0 | 0 | 5.9208 | 761.4213
1477863 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2020 15:36:26 | 14.03.2020 16:59:40 | 1.3872 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 36.0677 | 718.58
1477872 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_80088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 15:44:39 | 14.03.2020 17:57:00 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2058
1477877 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 15:51:30 | 14.03.2020 17:28:00 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6083
1477881 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580310970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 15:56:08 | 14.03.2020 17:40:00 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7311
1477884 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9695 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 15:56:48 | 14.03.2020 17:14:00 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2867
1477901 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20111 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 16:08:23 | 14.03.2020 17:11:00 | 1.0436 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1308 | 0
1477914 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_55576 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 16:21:13 | 14.03.2020 18:47:00 | 2.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 0 | 0
1477921 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36026 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 16:25:56 | 14.03.2020 19:45:00 | 3.3178 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.72
1477938 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516439887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 16:35:34 | 14.03.2020 17:57:00 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3572
1477940 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 16:38:38 | 14.03.2020 18:31:00 | 1.8728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7456 | 0 | 0
1477949 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320269 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 16:32:20 | 14.03.2020 18:16:00 | 1.7278 | 0 | 0 | 37 | 60 | 0 | 0 | 63.9279 | 103.6668
1477962 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4149 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 16:54:19 | 14.03.2020 19:24:00 | 2.4947 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 69.8522
1477988 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 17:19:02 | 14.03.2020 18:48:00 | 1.4828 | 0 | 0 | 21 | 1063 | 0 | 0 | 31.1384 | 1576.1951
1477997 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64767 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 17:28:20 | 14.03.2020 18:31:00 | 1.0444 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 225.599 | 0 | 2.0889
1477999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_178458 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 17:16:01 | 14.03.2020 18:06:00 | 0.83306 | 0 | 0 | 5 | 1217 | 0 | 0 | 4.1653 | 1013.834
1478007 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_28477 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 17:36:36 | 14.03.2020 19:07:00 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.8668
1478008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_44334 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 17:37:06 | 14.03.2020 18:17:00 | 0.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0
1478019 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_69558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 17:48:25 | 14.03.2020 21:15:00 | 3.4431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4431 | 0 | 0
1478022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10352 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 09:00:40 | 22.03.2020 16:32:40 | 7.5333 | 23 | 1271 | 38 | 897 | 173.2666 | 9574.8624 | 286.2665 | 6757.397
1478049 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_40378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 18:28:34 | 14.03.2020 19:53:00 | 1.4072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4072 | 0 | 0
1478057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516135562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 18:34:19 | 14.03.2020 19:24:00 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82806
1478063 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 17:55:59 | 14.03.2020 21:12:00 | 3.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2669 | 0 | 0
1478065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_46508 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 18:43:18 | 14.03.2020 19:45:00 | 1.0283 | 0 | 0 | 10 | 536 | 0 | 0 | 10.2833 | 551.1849
1478093 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375153 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 19:00:44 | 14.03.2020 20:27:00 | 1.4378 | 0 | 0 | 48 | 675 | 0 | 0 | 69.0134 | 970.5015
1478116 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50008 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 19:28:41 | 14.03.2020 21:25:00 | 1.9386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9386 | 0 | 0
1478121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47838 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 19:08:36 | 14.03.2020 22:50:00 | 3.69 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 59.04 | 0 | 47.97
1478123 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_45550 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 19:39:28 | 14.03.2020 21:22:00 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7089
1478125 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 19:34:18 | 14.03.2020 20:11:00 | 0.61167 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 235.493 | 0 | 0
1478130 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7579 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 19:02:56 | 14.03.2020 20:58:00 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 477.5272
1478163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 20:53:41 | 14.03.2020 21:20:00 | 0.43861 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 31.1413 | 0 | 0
1478169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_156531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 21:09:06 | 15.03.2020 01:06:00 | 3.9483 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1046.3075 | 0 | 0
1478179 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 22:00:48 | 14.03.2020 23:04:00 | 1.0533 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 144.3062 | 0 | 0
1478189 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299737 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 22:21:54 | 15.03.2020 00:45:37 | 2.3953 | 0 | 0 | 117 | 268 | 0 | 0 | 280.2478 | 641.935
1478199 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 22:56:56 | 14.03.2020 23:54:32 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.48
1478207 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_36316 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 23:57:27 | 15.03.2020 01:12:00 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.215
1478209 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 00:08:02 | 15.03.2020 01:54:00 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7661
1478246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324612 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 05:25:11 | 15.03.2020 07:59:00 | 2.5636 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.145 | 0
1478249 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 06:35:29 | 15.03.2020 07:45:02 | 1.1592 | 0 | 0 | 14 | 72 | 0 | 0 | 16.2284 | 83.4602
1478255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 06:59:26 | 15.03.2020 07:55:00 | 0.92611 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 914.0706 | 0 | 0
1478269 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_362810 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 06:57:36 | 15.03.2020 07:28:00 | 0.50667 | 0 | 0 | 13 | 819 | 0 | 0 | 6.5867 | 414.9627
1478274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_356941 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 07:41:31 | 15.03.2020 08:21:00 | 0.65806 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 968.6643 | 0 | 0
1478289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 08:23:58 | 15.03.2020 13:03:00 | 4.6506 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 227.8774 | 0 | 0
1478293 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_109861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 08:36:57 | 15.03.2020 10:27:00 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.0151
1478304 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2470 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 07:52:48 | 15.03.2020 09:30:00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 90.72
1478309 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_4015 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 09:02:33 | 15.03.2020 12:19:00 | 3.2742 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 196.4502
1478311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 08:37:04 | 15.03.2020 12:20:00 | 3.7156 | 0 | 0 | 6 | 274 | 0 | 0 | 22.2934 | 1018.0634
1478312 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2020 08:55:35 | 15.03.2020 15:31:00 | 6.5903 | 0 | 0 | 10 | 886 | 0 | 0 | 65.9028 | 5838.9881
1478332 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363538 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 09:27:46 | 15.03.2020 10:02:00 | 0.57056 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 16.5462 | 17.1168
1478337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_194300 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 09:42:23 | 15.03.2020 12:42:00 | 2.9936 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80.8275
1478357 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 10:04:31 | 15.03.2020 16:11:00 | 6.1081 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.6484
1478359 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38096 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 10:02:51 | 15.03.2020 11:06:00 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0525
1478362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_387966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 10:09:29 | 15.03.2020 11:37:00 | 1.4586 | 9 | 2337 | 0 | 0 | 13.1275 | 3408.7716 | 0 | 0
1478367 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 10:18:25 | 15.03.2020 10:54:00 | 0.59306 | 48 | 618 | 11 | 42 | 28.4669 | 366.5111 | 6.5237 | 24.9085
1478392 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 10:17:16 | 15.03.2020 10:51:00 | 0.56222 | 0 | 0 | 191 | 81 | 0 | 0 | 107.384 | 45.5398
1478406 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 10:43:32 | 15.03.2020 11:45:00 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.3422
1478411 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295731 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 10:23:53 | 15.03.2020 11:46:00 | 1.3686 | 0 | 0 | 73 | 1392 | 0 | 0 | 99.9085 | 1905.1051
1478413 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580187884 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 10:47:46 | 15.03.2020 11:42:00 | 0.90389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90389
1478414 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 10:48:41 | 15.03.2020 12:31:00 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7053
1478415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_124494 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 10:50:18 | 15.03.2020 12:13:00 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.1332
1478421 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_169479 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 10:52:01 | 15.03.2020 12:14:00 | 1.3664 | 0 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 1.3664 | 336.1319
1478442 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 11:09:56 | 15.03.2020 18:20:00 | 7.1678 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1175.5159
1478449 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_15978 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 11:16:02 | 15.03.2020 13:03:00 | 1.7828 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 973.3979 | 0 | 0
1478450 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_95670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 11:17:12 | 15.03.2020 12:11:00 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89667
1478453 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_451851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 10:43:55 | 15.03.2020 13:29:48 | 2.7647 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.2944
1478457 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_23372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 11:24:33 | 15.03.2020 11:59:00 | 0.57417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1483
1478478 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632438 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 11:41:12 | 15.03.2020 13:01:00 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
1478486 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154551 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 11:50:54 | 15.03.2020 12:26:00 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.08
1478487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_42951 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 11:52:29 | 15.03.2020 12:41:00 | 0.80861 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8517 | 0
1478488 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_47398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 11:53:07 | 15.03.2020 13:39:00 | 1.7647 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5883 | 0 | 0
1478491 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_341666 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 11:33:18 | 15.03.2020 12:37:00 | 1.0617 | 6 | 320 | 11 | 42 | 6.37 | 339.7344 | 11.6784 | 44.5901
1478511 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1775 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 12:04:08 | 15.03.2020 16:10:00 | 4.0978 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 585.9825
1478512 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516131963 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 12:04:40 | 15.03.2020 12:38:00 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55556
1478516 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88192 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 12:07:00 | 15.03.2020 13:16:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15
1478526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_72922 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 12:17:30 | 15.03.2020 12:53:00 | 0.59167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59167
1478529 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580238888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 12:20:45 | 15.03.2020 14:10:00 | 1.8208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4625
1478537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10851 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 11:37:07 | 15.03.2020 13:43:00 | 2.0981 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 174.139
1478539 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_580244911 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 12:30:44 | 15.03.2020 14:15:00 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7378
1478551 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516187340 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 12:43:07 | 15.03.2020 18:27:00 | 5.7314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4628 | 0 | 0
1478553 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 12:44:09 | 15.03.2020 14:00:00 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 400.7419
1478555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76361 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 12:45:10 | 15.03.2020 14:31:00 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7639
1478561 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_21778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 12:50:17 | 15.03.2020 13:47:00 | 0.94528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8358 | 0 | 0
1478566 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 12:08:50 | 15.03.2020 17:01:00 | 4.8694 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 482.0746
1478567 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_68302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 12:55:53 | 15.03.2020 17:58:00 | 5.0353 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.247
1478589 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516244402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 13:17:31 | 15.03.2020 17:25:00 | 4.1247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4989 | 0 | 0
1478592 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_259936 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2020 13:19:00 | 15.03.2020 14:52:00 | 1.55 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 0 | 0
1478594 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580191335 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 13:19:51 | 15.03.2020 15:00:00 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6692
1478614 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_185852 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 13:46:04 | 15.03.2020 14:17:00 | 0.51556 | 0 | 364 | 0 | 10 | 0 | 187.6638 | 0 | 5.1556
1478636 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430036 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 14:00:57 | 15.03.2020 15:13:00 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4017
1478648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88625326 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 14:03:55 | 15.03.2020 18:12:00 | 4.1347 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 144.7152 | 0 | 0
1478657 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 14:38:05 | 15.03.2020 19:12:00 | 4.5653 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 903.9254
1478672 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_5417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 14:54:12 | 15.03.2020 16:13:00 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.88
1478683 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_43830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 14:58:06 | 15.03.2020 16:56:00 | 1.965 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 172.92 | 0 | 0
1478693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5714 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 15:03:50 | 15.03.2020 16:42:00 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 139.0693
1478704 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_37015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2020 15:17:25 | 15.03.2020 16:54:00 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 170.6303
1478708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_262007 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 15:19:58 | 15.03.2020 15:54:00 | 0.56722 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 223.4847 | 0 | 0
1478718 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516162274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 15:25:40 | 15.03.2020 17:27:00 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0222
1478721 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51917 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 15:23:58 | 15.03.2020 17:40:00 | 2.2672 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 86.1544
1478722 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 15:28:28 | 15.03.2020 18:22:00 | 2.8922 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.7066
1478723 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 14:43:44 | 15.03.2020 16:56:46 | 2.2172 | 0 | 0 | 37 | 183 | 0 | 0 | 82.0371 | 405.7513
1478724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332998 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 15:23:44 | 15.03.2020 16:40:00 | 1.2711 | 4 | 1370 | 10 | 214 | 5.0844 | 1741.4207 | 12.7111 | 272.0175
1478730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77519 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 15:49:43 | 15.03.2020 23:13:00 | 7.3881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3881 | 0 | 0
1478732 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59058 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 15:49:51 | 15.03.2020 16:16:00 | 0.43583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43583
1478738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_286408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 15:56:28 | 15.03.2020 18:01:43 | 2.0875 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4375
1478746 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 16:00:26 | 15.03.2020 17:01:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 6 | 358 | 0 | 0 | 6.0566 | 361.3795
1478751 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_347548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 15:16:21 | 15.03.2020 17:38:00 | 2.3608 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 115.6807 | 0 | 0
1478759 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_147372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 15:59:23 | 15.03.2020 16:36:00 | 0.61028 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 216.0391 | 0 | 0
1478760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516169441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 16:11:44 | 15.03.2020 17:26:00 | 1.2378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4756 | 0 | 0
1478764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516132000 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 16:14:59 | 15.03.2020 17:26:00 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1836
1478765 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_45517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 16:03:21 | 15.03.2020 17:26:00 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.4175
1478770 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167320 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 16:15:57 | 15.03.2020 17:16:00 | 1.0008 | 18 | 1385 | 0 | 31 | 18.0149 | 1386.1496 | 0 | 31.0257
1478786 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_121611 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 16:34:30 | 15.03.2020 18:10:00 | 1.5917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 | 0 | 0
1478796 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 16:45:48 | 15.03.2020 18:17:00 | 1.52 | 0 | 0 | 18 | 130 | 0 | 0 | 27.36 | 197.6
1478797 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 16:49:37 | 15.03.2020 18:08:00 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3064
1478802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28763 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 16:54:05 | 15.03.2020 19:32:00 | 2.6319 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 594.8184
1478807 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 17:00:24 | 15.03.2020 18:01:00 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
1478815 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_265251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2020 16:35:33 | 15.03.2020 17:42:00 | 1.1075 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 132.9 | 0 | 0
1478816 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388964 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 17:03:33 | 15.03.2020 18:50:00 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7742
1478822 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516274720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 17:06:44 | 15.03.2020 18:05:00 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97111
1478823 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_83613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 17:07:33 | 15.03.2020 22:19:00 | 5.1908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1908
1478837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 17:24:59 | 15.03.2020 21:00:00 | 3.5836 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | 0 | 146.928 | 114.6755
1478841 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 17:28:39 | 15.03.2020 20:10:00 | 2.6892 | 0 | 0 | 38 | 111 | 0 | 0 | 102.1885 | 298.4979
1478854 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_37054 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 17:43:15 | 15.03.2020 20:05:00 | 2.3625 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.7
1478869 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_328403 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 17:24:16 | 15.03.2020 18:31:00 | 1.1122 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2.2244 | 17.7955
1478879 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_447994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:08:06 | 15.03.2020 20:01:00 | 1.8817 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.225
1478881 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_394191 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:08:59 | 15.03.2020 20:22:00 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 106.4131
1478883 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_354253 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:05:45 | 15.03.2020 18:51:26 | 0.76139 | 8 | 3465 | 0 | 0 | 6.0911 | 2638.2164 | 0 | 0
1478891 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24144 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:15:38 | 15.03.2020 19:30:00 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.4649
1478897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174021 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:13:50 | 15.03.2020 19:20:00 | 1.1028 | 0 | 0 | 32 | 1888 | 0 | 0 | 35.289 | 2082.0486
1478901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95684 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:20:43 | 15.03.2020 19:54:00 | 1.5547 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 10.883 | 0 | 9.3283
1478903 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_210008 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:19:30 | 15.03.2020 20:08:00 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.275
1478907 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516299632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:23:19 | 15.03.2020 19:33:00 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1614
1478919 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580216943 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:34:26 | 15.03.2020 20:02:00 | 1.4594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3783 | 0 | 0
1478921 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:34:35 | 15.03.2020 19:49:00 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 448.9814
1478927 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:42:14 | 15.03.2020 19:27:00 | 0.74611 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.1294
1478936 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_4156 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:52:00 | 15.03.2020 19:39:48 | 0.79667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.7134 | 0 | 0
1478941 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25889 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:58:30 | 15.03.2020 20:29:20 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49.9584
1478942 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3587 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:00:05 | 15.03.2020 19:58:00 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8611
1478944 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80328 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:00:26 | 15.03.2020 20:45:00 | 1.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0 | 0
1478955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_101601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 18:45:26 | 15.03.2020 20:06:00 | 1.3428 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 79.224 | 0 | 0
1478962 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182119 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:14:16 | 15.03.2020 19:45:00 | 0.51222 | 4 | 22 | 194 | 81 | 2.0489 | 11.2688 | 99.3707 | 41.4898
1478974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:23:52 | 15.03.2020 21:19:00 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 84.4312
1478980 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:27:02 | 15.03.2020 20:26:00 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 66.829
1478982 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_91078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:27:06 | 15.03.2020 21:21:00 | 1.8983 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 138.5781
1478985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_41915 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:28:55 | 15.03.2020 22:48:00 | 3.3181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3181
1478993 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17894 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:19:20 | 15.03.2020 21:08:00 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.9555
1478994 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_275373 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:39:27 | 15.03.2020 23:00:44 | 3.3547 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8378
1478997 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374017 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:44:51 | 15.03.2020 21:31:00 | 1.7692 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 47.7676 | 45.9984
1479003 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144291 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:50:56 | 15.03.2020 21:00:00 | 1.1511 | 0 | 0 | 84 | 1028 | 0 | 0 | 96.6932 | 1183.3411
1479005 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2028 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:51:13 | 15.03.2020 22:40:00 | 2.8131 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 793.2829 | 0 | 0
1479008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167320 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:53:17 | 15.03.2020 21:18:00 | 1.4119 | 18 | 1385 | 0 | 31 | 25.4149 | 1955.5369 | 0 | 43.7701
1479019 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53507 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 20:04:48 | 15.03.2020 22:47:00 | 2.7033 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 316.2896 | 0 | 0
1479035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171580 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 19:51:10 | 15.03.2020 21:32:00 | 1.6806 | 0 | 0 | 2 | 395 | 0 | 0 | 3.3611 | 663.8212
1479039 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 20:25:18 | 16.03.2020 00:38:00 | 4.2117 | 0 | 0 | 38 | 364 | 0 | 0 | 160.0435 | 1533.0479
1479050 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 20:38:01 | 15.03.2020 21:06:00 | 0.46639 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 102.1394 | 0 | 0
1479058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_945 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2020 21:00:30 | 15.03.2020 21:27:00 | 0.44167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 23.4085 | 0 | 0
1479059 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 21:03:38 | 15.03.2020 22:50:00 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 219.8247
1479075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271991 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 21:08:33 | 16.03.2020 01:04:00 | 3.9242 | 0 | 0 | 28 | 831 | 0 | 0 | 109.8768 | 3260.9853
1479079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7199 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 21:42:07 | 15.03.2020 22:07:00 | 0.41472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.1238 | 0 | 0
1479081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_133689 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 21:50:30 | 15.03.2020 22:17:56 | 0.45722 | 0 | 0 | 5 | 520 | 0 | 0 | 2.2861 | 237.7544
1479088 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_598 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 22:05:54 | 15.03.2020 23:29:51 | 1.3992 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.3826 | 0 | 0
1479090 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_9915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 22:02:47 | 15.03.2020 23:54:40 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 162.2306
1479092 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307237 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 22:17:58 | 15.03.2020 23:08:00 | 0.83389 | 1 | 321 | 0 | 2 | 0.83389 | 267.6787 | 0 | 1.6678
1479112 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332053 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 23:03:02 | 16.03.2020 00:45:00 | 1.6994 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.6994 | 113.8625
1479120 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70991 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 23:29:58 | 15.03.2020 23:47:00 | 0.28389 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0 | 0
1479126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_353274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2020 22:38:45 | 16.03.2020 03:36:00 | 4.9542 | 0 | 0 | 14 | 624 | 0 | 0 | 69.3584 | 3091.4021
1479159 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289576 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 04:34:43 | 16.03.2020 07:54:00 | 3.3214 | 1 | 492 | 1 | 7 | 3.3214 | 1634.1239 | 3.3214 | 23.2497
1479169 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_81984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 06:41:16 | 16.03.2020 08:46:00 | 2.0789 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 239.0724 | 0 | 8.3156
1479170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360110 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 07:35:05 | 16.03.2020 08:28:00 | 0.88194 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0.88194 | 67.9094
1479172 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154551 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 06:34:25 | 16.03.2020 08:19:00 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 83.6669
1479179 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 07:15:22 | 16.03.2020 09:09:00 | 1.8939 | 0 | 0 | 36 | 1433 | 0 | 0 | 68.18 | 2713.9444
1479181 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314154 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 03:39:52 | 16.03.2020 08:42:00 | 5.0356 | 0 | 0 | 33 | 127 | 0 | 0 | 166.1735 | 639.5161
1479189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_258683 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 07:35:36 | 16.03.2020 08:59:35 | 1.3997 | 8 | 3383 | 69 | 99 | 11.1978 | 4735.2528 | 96.5807 | 138.5723
1479213 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6156 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 08:23:46 | 16.03.2020 09:15:00 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 47.8178
1479220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 08:26:57 | 16.03.2020 09:12:03 | 0.75167 | 1 | 1495 | 0 | 13 | 0.75167 | 1123.7467 | 0 | 9.7717
1479223 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 08:39:50 | 16.03.2020 10:00:00 | 1.3361 | 0 | 0 | 84 | 1028 | 0 | 0 | 112.2332 | 1373.5211
1479227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516074488 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 08:42:16 | 16.03.2020 09:32:00 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82889
1479250 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:04:34 | 16.03.2020 11:28:00 | 2.3906 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 28.6867 | 4.7811
1479255 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22454 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:13:27 | 16.03.2020 10:04:00 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 169.3425
1479258 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_82384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:13:24 | 16.03.2020 11:07:00 | 1.8933 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.0799 | 0 | 0
1479260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 06:40:23 | 16.03.2020 10:26:00 | 3.7603 | 0 | 0 | 10 | 1480 | 0 | 0 | 37.6028 | 5565.2144
1479271 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5659 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:22:58 | 16.03.2020 10:27:00 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 74.7054
1479278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_277136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:25:09 | 16.03.2020 10:22:00 | 0.9475 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 12.3175 | 0 | 18.0025
1479290 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362545 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:26:41 | 16.03.2020 12:07:00 | 2.6719 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 5.3439 | 2236.4138
1479305 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:36:58 | 16.03.2020 10:41:00 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 182.4946
1479318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:42:30 | 16.03.2020 11:29:00 | 1.775 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 113.6 | 369.2
1479328 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_305800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:48:52 | 16.03.2020 11:08:00 | 1.3189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9567 | 0 | 0 | 0
1479330 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:50:04 | 16.03.2020 17:27:00 | 7.6156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6156
1479333 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580248828 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:49:52 | 16.03.2020 16:42:00 | 6.8689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8689
1479343 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_305040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 12:00:04 | 19.03.2020 13:28:04 | 1.4667 | 1 | 43 | 5 | 327 | 1.4667 | 63.0668 | 7.3334 | 479.6011
1479347 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_55246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:56:20 | 16.03.2020 11:35:00 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6444
1479404 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516084807 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 10:20:22 | 16.03.2020 12:50:00 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4939
1479415 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351373 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 10:26:12 | 16.03.2020 10:59:00 | 0.54667 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.54667 | 27.8802 | 0 | 0
1479436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174021 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.03.2020 09:30:28 | 16.03.2020 13:33:00 | 4.0422 | 0 | 0 | 32 | 1888 | 0 | 0 | 129.351 | 7631.7114
1479439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_4151 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 15:30:14 | 18.03.2020 17:34:14 | 2.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0
1479445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14156 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 10:43:59 | 16.03.2020 12:31:00 | 1.7836 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 153.3905 | 0 | 1.7836
1479449 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_6906 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 10:43:21 | 16.03.2020 12:20:00 | 1.6108 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 67.6549
1479459 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81644 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 10:51:31 | 16.03.2020 11:27:00 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 63.8701
1479493 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_437416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 11:01:43 | 16.03.2020 11:38:00 | 0.60472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.236 | 0 | 0
1479500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_143899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 11:02:54 | 16.03.2020 15:19:00 | 4.2683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2683
1479505 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_62728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 09:30:52 | 19.03.2020 10:20:52 | 0.83333 | 0 | 742 | 0 | 1 | 0 | 618.3309 | 0 | 0.83333
1479511 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 11:05:55 | 16.03.2020 16:26:00 | 5.3347 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 256.0666
1479522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 11:10:40 | 16.03.2020 12:42:00 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.0555
1479541 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_55092 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 11:24:17 | 16.03.2020 12:00:00 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59528
1479544 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_228568 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 11:26:27 | 16.03.2020 12:42:00 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.8509
1479563 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580168182 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 11:37:06 | 16.03.2020 12:55:00 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2983
1479568 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 11:33:40 | 16.03.2020 14:25:00 | 2.8556 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 62.8223 | 39.9778
1479584 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 11:52:11 | 16.03.2020 12:37:00 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74694
1479600 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_51056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2020 12:00:02 | 16.03.2020 14:56:00 | 2.9328 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.8573 | 0 | 0
1479602 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 11:32:27 | 16.03.2020 13:04:00 | 1.5258 | 0 | 0 | 10 | 235 | 0 | 0 | 15.2583 | 358.57
1479605 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 12:04:05 | 16.03.2020 13:59:00 | 1.9153 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 356.2421
1479610 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516062118 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 12:06:45 | 16.03.2020 12:57:00 | 0.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8375 | 0 | 0
1479621 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_331742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 12:17:49 | 16.03.2020 13:53:00 | 1.5864 | 0 | 0 | 5 | 130 | 0 | 0 | 7.9319 | 206.2307
1479626 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1848 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 12:30:13 | 19.03.2020 13:58:13 | 1.4667 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 68.9335 | 0 | 1.4667
1479641 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516300704 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 12:32:54 | 16.03.2020 13:22:00 | 0.81833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81833
1479658 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_2081800 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2020 17:00:42 | 18.03.2020 17:26:42 | 0.43333 | 0 | 64 | 0 | 276 | 0 | 27.7331 | 0 | 119.5991
1479666 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 12:47:22 | 16.03.2020 13:15:00 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92112
1479693 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGPANOBOX_435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 13:10:19 | 16.03.2020 14:12:00 | 1.0281 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 206.6401 | 0 | 0
1479700 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_57424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 13:20:23 | 16.03.2020 14:45:00 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 148.0794
1479702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28609 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 13:23:15 | 16.03.2020 14:31:00 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1292
1479706 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_13989 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 13:17:32 | 16.03.2020 14:45:00 | 1.4578 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.8667 | 0
1479712 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_44472 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 13:32:28 | 16.03.2020 16:02:00 | 2.4922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4922 | 0 | 0
1479717 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_183680 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 13:36:12 | 16.03.2020 14:41:00 | 1.08 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 6.48 | 91.8
1479724 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_53967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 13:44:26 | 16.03.2020 16:07:00 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3761
1479727 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_354253 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 13:42:43 | 16.03.2020 14:55:00 | 1.2047 | 8 | 3465 | 0 | 0 | 9.6378 | 4174.3548 | 0 | 0
1479729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 09:30:12 | 22.03.2020 12:27:12 | 2.95 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 752.25 | 0 | 0
1479742 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 13:54:10 | 16.03.2020 15:13:00 | 1.3139 | 0 | 0 | 1 | 557 | 0 | 0 | 1.3139 | 731.8367
1479769 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 22:18:18 | 16.03.2020 23:56:23 | 1.6347 | 0 | 0 | 72 | 470 | 0 | 0 | 117.6998 | 768.3184
1479801 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7025 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 14:16:59 | 16.03.2020 15:27:00 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.3454
1479807 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580162286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 14:19:30 | 16.03.2020 20:41:00 | 6.3583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3583
1479810 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_93122 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 14:20:33 | 16.03.2020 15:32:00 | 1.1908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3817 | 0 | 0
1479830 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_12946 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 14:27:50 | 16.03.2020 17:14:00 | 2.7694 | 0 | 0 | 3 | 200 | 0 | 0 | 8.3083 | 553.888
1479832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_19794 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 14:20:33 | 16.03.2020 15:00:00 | 0.6575 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 0 | 0
1479845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7199 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 14:24:13 | 16.03.2020 16:01:00 | 1.6131 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.4873 | 0 | 0
1479851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_723 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 08:30:44 | 19.03.2020 13:01:44 | 4.5167 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1287.251 | 0 | 0
1479853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1218 , AKSARAY_AGPANOBOX_3183 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 14:45:19 | 19.03.2020 16:45:19 | 2 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
1479854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_671 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 17:05:33 | 19.03.2020 18:40:33 | 1.5833 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 88.6665 | 0 | 0
1479855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_388 , AKSARAY_REKORTMAN_117171 , AKSARAY_REKORTMAN_117174 , AKSARAY_REKORTMAN_117175 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 09:00:17 | 21.03.2020 13:10:17 | 4.1667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 175.0001 | 0 | 0
1479856 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 14:41:39 | 16.03.2020 16:12:00 | 1.5058 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 219.8512 | 0 | 0
1479868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_67616 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 14:51:03 | 16.03.2020 16:14:06 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 125.9595
1479877 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15588 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 14:54:54 | 16.03.2020 17:30:00 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 364.485
1479887 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2020 15:01:57 | 16.03.2020 17:33:00 | 2.5175 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80.56
1479894 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 15:08:44 | 16.03.2020 17:45:00 | 2.6044 | 0 | 0 | 38 | 364 | 0 | 0 | 98.9687 | 948.0162
1479900 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 15:19:39 | 16.03.2020 16:58:00 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1959
1479914 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88645773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 15:27:26 | 16.03.2020 16:21:00 | 0.89278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89278
1479929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 15:39:09 | 16.03.2020 17:35:00 | 1.9308 | 0 | 0 | 83 | 292 | 0 | 0 | 160.2589 | 563.8024
1479931 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196215 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 15:43:21 | 16.03.2020 17:37:00 | 1.8942 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 121.2269
1479934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34027 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 15:44:46 | 16.03.2020 17:05:00 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 165.8153
1479935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40747 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 15:45:37 | 16.03.2020 17:25:00 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6564
1479939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88648404 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 15:45:57 | 16.03.2020 16:38:00 | 0.8675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0
1479948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4189 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:04:24 | 16.03.2020 19:54:00 | 2.8267 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 186.5602
1479952 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33572 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 15:51:26 | 16.03.2020 17:30:30 | 1.6511 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84.2066
1479957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 15:59:10 | 16.03.2020 20:48:00 | 4.8139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 197.3695 | 0 | 0
1479969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 09:00:06 | 19.03.2020 17:26:06 | 8.4333 | 1 | 0 | 7 | 10 | 8.4333 | 0 | 59.0333 | 84.3333
1479985 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_143832 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:23:33 | 16.03.2020 19:12:00 | 2.8075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8075
1479989 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:26:32 | 16.03.2020 17:29:00 | 1.0411 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 170.742
1479996 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169621 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:35:54 | 16.03.2020 18:04:20 | 1.4739 | 1 | 1 | 1 | 418 | 1.4739 | 1.4739 | 1.4739 | 616.086
1480000 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_52455 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:29:20 | 16.03.2020 17:53:00 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3944
1480003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_18327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:33:58 | 16.03.2020 18:07:00 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 74.4269
1480005 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_43327 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:40:24 | 16.03.2020 17:58:00 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2933
1480007 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:42:45 | 16.03.2020 17:35:00 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.8041
1480010 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:43:25 | 16.03.2020 17:42:00 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 64.4417
1480011 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516312884 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:45:20 | 16.03.2020 17:51:00 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0944
1480013 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580192200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:47:13 | 16.03.2020 18:23:00 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5964
1480014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2262 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:48:29 | 16.03.2020 20:04:00 | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.9136
1480018 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25931 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:50:28 | 16.03.2020 17:03:50 | 0.22278 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 40.7687 | 0 | 0.22278
1480024 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_425163 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 10:00:34 | 20.03.2020 10:26:34 | 0.43333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.0665 | 0 | 0
1480039 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151117 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:46:52 | 16.03.2020 23:53:00 | 3.1022 | 0 | 0 | 194 | 56 | 0 | 0 | 601.8307 | 173.7243
1480068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319861 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:57:17 | 16.03.2020 18:01:00 | 1.0619 | 0 | 0 | 82 | 1988 | 0 | 0 | 87.0791 | 2111.1367
1480077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_71729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:04:45 | 16.03.2020 18:04:00 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
1480079 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_83162 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:05:51 | 16.03.2020 18:16:00 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.2443
1480102 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:01:21 | 16.03.2020 19:00:00 | 1.9775 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 5.9325 | 945.245
1480114 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_392934 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:18:50 | 16.03.2020 18:12:00 | 0.88611 | 0 | 0 | 418 | 4972 | 0 | 0 | 370.394 | 4405.7389
1480121 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325448 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:23:04 | 16.03.2020 19:26:02 | 2.0494 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 2356.856
1480126 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397703 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:23:15 | 16.03.2020 23:17:50 | 5.9097 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8194
1480131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:30:37 | 16.03.2020 18:15:33 | 0.74889 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.9689
1480133 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_13082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:27:58 | 16.03.2020 19:16:00 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 226.8706
1480134 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2397 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 15:00:11 | 20.03.2020 16:50:11 | 1.8333 | 1 | 32 | 18 | 687 | 1.8333 | 58.6666 | 32.9999 | 1259.4977
1480140 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3003 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:37:09 | 16.03.2020 18:44:04 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 119.335
1480141 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:16:51 | 16.03.2020 19:35:00 | 2.3025 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 34.5375 | 87.495
1480155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_40362 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 14:00:03 | 19.03.2020 15:46:03 | 1.7667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 238.5005 | 0 | 0
1480161 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_90547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:41:13 | 16.03.2020 22:47:12 | 5.0997 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 326.3821
1480162 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGPANOBOX_435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:20:28 | 16.03.2020 18:17:00 | 0.94222 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 189.3862 | 0 | 0
1480170 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516409923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:47:04 | 16.03.2020 18:50:00 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0
1480172 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:44:52 | 16.03.2020 21:46:00 | 4.0189 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68.3211
1480173 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6787 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:46:55 | 16.03.2020 22:20:53 | 4.5661 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1059.3375
1480178 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372773 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:32:20 | 16.03.2020 18:16:00 | 0.72778 | 0 | 0 | 186 | 624 | 0 | 0 | 135.3671 | 454.1347
1480179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_186396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:49:09 | 16.03.2020 18:46:00 | 0.9475 | 0 | 0 | 132 | 246 | 0 | 0 | 125.07 | 233.085
1480182 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40204 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:48:00 | 16.03.2020 18:25:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 32.6835
1480193 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_460470 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:54:12 | 17.03.2020 13:14:00 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 483.25
1480205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_285998 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:00:18 | 16.03.2020 19:56:00 | 1.9283 | 0 | 0 | 332 | 388 | 0 | 0 | 640.2056 | 748.192
1480214 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:02:08 | 16.03.2020 22:34:00 | 4.5311 | 0 | 82 | 73 | 952 | 0 | 371.551 | 330.771 | 4313.6167
1480217 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_279386 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:08:21 | 16.03.2020 19:43:21 | 1.5833 | 0 | 269 | 0 | 2 | 0 | 425.9158 | 0 | 3.1667
1480218 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 14:22:21 | 16.03.2020 18:18:00 | 3.9275 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 145.3175
1480224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173105 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:13:50 | 16.03.2020 21:02:00 | 2.8028 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 58.8584 | 22.4222
1480225 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6220 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 16:59:03 | 16.03.2020 20:24:50 | 3.4297 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 233.221
1480233 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_423112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:19:05 | 16.03.2020 19:17:00 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.757
1480235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516436647 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:20:38 | 16.03.2020 19:18:00 | 0.95611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95611 | 0 | 0
1480241 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:26:00 | 16.03.2020 19:21:12 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8
1480242 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_78297 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:26:02 | 16.03.2020 19:15:18 | 0.82111 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31.2022 | 0 | 0
1480248 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516114118 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:37:03 | 16.03.2020 20:15:00 | 2.6325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6325
1480258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:32:02 | 16.03.2020 20:18:00 | 1.7661 | 0 | 0 | 8 | 153 | 0 | 0 | 14.1289 | 270.2148
1480265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_74630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:31:44 | 16.03.2020 19:26:40 | 0.91556 | 0 | 0 | 144 | 238 | 0 | 0 | 131.8406 | 217.9033
1480270 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:37:09 | 16.03.2020 21:14:00 | 2.6142 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 232.6611
1480276 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:37:48 | 16.03.2020 20:11:00 | 1.5533 | 0 | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | 93.1998 | 85.4331
1480287 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34233 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:41:21 | 16.03.2020 19:21:00 | 0.66083 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 40.9715 | 0 | 3.3041
1480294 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_370884 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:32:48 | 16.03.2020 23:31:00 | 4.97 | 2 | 2372 | 78 | 6866 | 9.94 | 11788.84 | 387.66 | 34124.02
1480296 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_402663 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:46:12 | 16.03.2020 19:24:50 | 0.64389 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 34.7701 | 0 | 0
1480308 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263475 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:54:24 | 16.03.2020 19:53:00 | 1.9767 | 12 | 4810 | 66 | 178 | 23.72 | 9507.7827 | 130.4602 | 351.8473
1480327 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8621318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:02:25 | 16.03.2020 23:05:00 | 4.0431 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0861
1480328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390392 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:53:07 | 16.03.2020 21:28:00 | 2.5814 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 92.93 | 28.3953
1480331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333428 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:49:33 | 16.03.2020 22:03:00 | 3.2242 | 0 | 0 | 6 | 214 | 0 | 0 | 19.345 | 689.9724
1480333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580256665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:50:05 | 16.03.2020 19:40:00 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6639
1480345 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516401530 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:53:01 | 16.03.2020 19:49:44 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94528
1480346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11416 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:10:12 | 17.03.2020 00:45:00 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1668.42
1480355 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_437285 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:13:08 | 16.03.2020 19:27:24 | 0.23778 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 31.6247 | 0 | 0
1480356 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_95524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:12:24 | 17.03.2020 01:43:00 | 6.51 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 559.86 | 0 | 0
1480362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516235331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:14:57 | 16.03.2020 21:31:00 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.535
1480366 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_291268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:16:33 | 16.03.2020 20:52:00 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4991
1480371 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:17:16 | 16.03.2020 20:43:00 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.4445
1480372 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:14:51 | 16.03.2020 20:19:00 | 1.0692 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 1.0692 | 0 | 63.081
1480373 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:18:08 | 16.03.2020 20:47:00 | 1.4811 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 134.781 | 0 | 0
1480384 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:21:45 | 16.03.2020 22:18:20 | 2.9431 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7722
1480385 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:01:14 | 16.03.2020 22:55:45 | 3.9086 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1989.4825 | 0 | 0
1480399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_229105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:09:24 | 16.03.2020 20:27:00 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.4932
1480403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:26:06 | 16.03.2020 22:05:00 | 2.6483 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 47.6699 | 2.6483
1480406 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196796 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:28:09 | 16.03.2020 20:50:00 | 1.3642 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 356.0484 | 0 | 0
1480409 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53938 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:30:49 | 16.03.2020 21:10:00 | 1.6531 | 0 | 132 | 0 | 17 | 0 | 218.2039 | 0 | 28.102
1480421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_465378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:33:44 | 16.03.2020 21:01:00 | 1.4544 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 215.2571 | 0 | 0
1480427 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 18:17:13 | 16.03.2020 20:32:00 | 2.2464 | 24 | 1653 | 16 | 111 | 53.9134 | 3713.2827 | 35.9422 | 249.3493
1480430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:26:24 | 16.03.2020 20:01:00 | 0.57667 | 6 | 1 | 128 | 16 | 3.46 | 0.57667 | 73.8138 | 9.2267
1480442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337544 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:29:06 | 16.03.2020 20:46:00 | 1.2817 | 0 | 0 | 207 | 405 | 0 | 0 | 265.3057 | 519.0764
1480448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376590 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:19:32 | 16.03.2020 20:33:00 | 1.2244 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 9.7955 | 28.1621
1480452 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_14292 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:51:53 | 16.03.2020 21:20:01 | 1.4689 | 0 | 0 | 1 | 757 | 0 | 0 | 1.4689 | 1111.9497
1480454 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:53:08 | 17.03.2020 00:03:00 | 4.1644 | 0 | 3 | 4 | 987 | 0 | 12.4933 | 16.6578 | 4110.3023
1480461 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_19929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:57:39 | 17.03.2020 01:23:00 | 5.4225 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 417.5325
1480463 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_209585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:57:33 | 16.03.2020 20:59:00 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 171.0364
1480465 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:55:52 | 16.03.2020 23:47:23 | 3.8586 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 208.3649 | 0 | 0
1480473 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:14:00 | 16.03.2020 22:45:49 | 2.5303 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.257 | 0 | 0
1480489 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4695 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:15:26 | 16.03.2020 20:29:00 | 0.22611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.7483 | 0 | 0
1480498 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_77617 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:22:23 | 17.03.2020 02:27:00 | 6.0769 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.0772 | 0 | 0
1480501 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_28168 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:24:06 | 16.03.2020 21:38:00 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.7184
1480510 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_7751 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:29:14 | 16.03.2020 21:50:44 | 1.3583 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.8249 | 0 | 0
1480523 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_236533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:37:18 | 16.03.2020 21:55:00 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 129.5
1480532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70207 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:48:10 | 16.03.2020 23:20:31 | 2.5392 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.9309
1480533 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_66836 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:48:06 | 16.03.2020 22:08:24 | 1.3383 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 317.1842 | 0 | 0
1480539 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:57:29 | 17.03.2020 00:34:00 | 3.6086 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 140.7358
1480540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31187 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:54:32 | 16.03.2020 23:07:00 | 2.2078 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.5323 | 0 | 0
1480542 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46395 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:59:59 | 16.03.2020 23:15:47 | 2.2633 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 518.3026 | 0 | 0
1480561 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360734 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:40:59 | 16.03.2020 22:13:00 | 2.5336 | 11 | 2 | 0 | 0 | 27.8697 | 5.0672 | 0 | 0
1480562 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45074 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 21:16:45 | 17.03.2020 00:35:00 | 3.3042 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 224.6836 | 0 | 0
1480565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_10326 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 21:20:49 | 16.03.2020 22:01:00 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.0275
1480586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346298 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 21:40:00 | 16.03.2020 22:16:00 | 0.6 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0
1480593 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72478 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 00:24:23 | 17.03.2020 06:45:00 | 6.3436 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1401.9378
1480597 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 21:44:34 | 16.03.2020 23:51:20 | 2.1128 | 0 | 0 | 171 | 120 | 0 | 0 | 361.2854 | 253.5336
1480611 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:47:59 | 17.03.2020 17:09:00 | 3.3503 | 0 | 0 | 1 | 819 | 0 | 0 | 3.3503 | 2743.8793
1480617 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_62577 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 22:05:51 | 17.03.2020 01:07:00 | 3.0192 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.4984 | 0 | 0
1480619 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78340 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 08:30:42 | 19.03.2020 09:39:42 | 1.15 | 0 | 5 | 7 | 346 | 0 | 5.75 | 8.05 | 397.9
1480621 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26982 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 09:00:55 | 20.03.2020 13:54:55 | 4.9 | 0 | 2 | 2 | 211 | 0 | 9.8 | 9.8 | 1033.9
1480625 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 22:15:53 | 16.03.2020 23:26:51 | 1.1828 | 0 | 0 | 26 | 3495 | 0 | 0 | 30.7523 | 4133.8161
1480643 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 22:39:22 | 16.03.2020 23:36:00 | 0.94389 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 1301.6243 | 0 | 0
1480647 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_42852 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:11:12 | 17.03.2020 23:46:25 | 3.5869 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 527.2802
1480648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 22:42:47 | 16.03.2020 23:33:57 | 0.85278 | 3 | 2095 | 0 | 0 | 2.5583 | 1786.5741 | 0 | 0
1480651 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261315 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 22:47:24 | 16.03.2020 23:44:59 | 0.95972 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 185.226 | 0 | 0
1480668 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_437285 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 21:23:11 | 17.03.2020 01:28:00 | 4.0803 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 542.6772 | 0 | 0
1480683 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329698 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 23:33:56 | 17.03.2020 01:45:00 | 2.1844 | 0 | 82 | 73 | 952 | 0 | 179.1241 | 159.4641 | 2079.5869
1480692 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 23:40:30 | 17.03.2020 00:38:00 | 0.95833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 81.4581 | 0 | 0
1480696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_55938 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 23:42:35 | 17.03.2020 05:54:00 | 6.1903 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 4605.5683 | 0 | 0
1480704 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_388095 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 00:07:44 | 17.03.2020 00:51:00 | 0.72111 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 237.2452 | 0 | 0
1480705 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88618943 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 00:09:18 | 17.03.2020 01:20:00 | 1.1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1783 | 0 | 0
1480715 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516443642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 22:01:37 | 17.03.2020 00:51:00 | 2.8231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8231 | 0 | 0
1480722 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_328037 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 22:06:01 | 17.03.2020 01:10:00 | 3.0664 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 4029.2365 | 0 | 0
1480726 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_375180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 19:53:09 | 17.03.2020 01:47:00 | 5.8975 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 188.72 | 0 | 147.4375
1480729 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_346404 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 00:36:02 | 17.03.2020 01:40:00 | 1.0661 | 0 | 0 | 264 | 1120 | 0 | 0 | 281.453 | 1194.0432
1480735 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_288799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 01:04:39 | 17.03.2020 01:34:00 | 0.48917 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 43.5361 | 0 | 0
1480745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_139460 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2020 01:45:45 | 17.03.2020 03:03:00 | 1.2875 | 0 | 4791 | 0 | 0 | 0 | 6168.4125 | 0 | 0
1480768 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 02:40:09 | 17.03.2020 06:15:00 | 3.5808 | 0 | 0 | 132 | 933 | 0 | 0 | 472.6696 | 3340.9144
1480771 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:56:24 | 17.03.2020 15:39:00 | 5.71 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 1233.36 | 0 | 11.42
1480781 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_346418 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 02:25:09 | 17.03.2020 04:26:00 | 2.0142 | 0 | 0 | 95 | 226 | 0 | 0 | 191.3461 | 455.2024
1480826 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_393531 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 04:00:41 | 17.03.2020 04:36:00 | 0.58861 | 0 | 0 | 3 | 490 | 0 | 0 | 1.7658 | 288.4189
1480830 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 01:45:40 | 17.03.2020 08:43:00 | 6.9556 | 0 | 0 | 12 | 724 | 0 | 0 | 83.4667 | 5035.8254
1480831 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_157102 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 04:11:43 | 17.03.2020 07:06:00 | 2.9047 | 0 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 9254.4379 | 0 | 0
1480837 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_154973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 04:27:22 | 17.03.2020 05:28:00 | 1.0106 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0845 | 0 | 0
1480840 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_451355 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 04:46:29 | 17.03.2020 11:34:00 | 6.7919 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 529.7713 | 0 | 0
1480841 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_157923 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TM - KESİCİ PATLAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 04:18:04 | 17.03.2020 06:46:00 | 2.4656 | 15 | 6484 | 162 | 23227 | 36.9834 | 15986.691 | 399.4207 | 57267.5621
1480859 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 05:04:17 | 17.03.2020 11:03:00 | 5.9786 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95.6578
1480860 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_502611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 05:10:28 | 17.03.2020 07:39:19 | 2.4808 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 2255.0745 | 0 | 0
1480890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15875 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 05:40:42 | 17.03.2020 11:32:15 | 5.8592 | 0 | 0 | 10 | 1228 | 0 | 0 | 58.5917 | 7195.0608
1480896 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10270 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:02:27 | 17.03.2020 10:56:00 | 4.8925 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 415.8625
1480902 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_232771 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:07:36 | 17.03.2020 07:46:00 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2
1480903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:16:40 | 17.03.2020 08:31:00 | 2.2389 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.7778
1480920 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_349850 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 05:43:03 | 17.03.2020 07:39:00 | 1.9325 | 4 | 1680 | 44 | 3725 | 7.73 | 3246.6 | 85.03 | 7198.5625
1480930 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_308818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:37:36 | 17.03.2020 09:17:00 | 2.6567 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 164.7135 | 0 | 0
1480934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:42:14 | 17.03.2020 12:01:00 | 5.3128 | 0 | 0 | 49 | 193 | 0 | 0 | 260.3262 | 1025.3665
1480935 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_143972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:34:07 | 17.03.2020 07:49:00 | 1.2481 | 3 | 227 | 0 | 0 | 3.7442 | 283.3096 | 0 | 0
1480940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332963 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:55:49 | 17.03.2020 13:55:00 | 6.9864 | 0 | 0 | 23 | 1135 | 0 | 0 | 160.687 | 7929.5526
1480941 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_444246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:58:38 | 17.03.2020 08:02:00 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.0661
1480972 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:07:31 | 17.03.2020 08:10:00 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 124.9668
1480980 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:09:32 | 17.03.2020 09:02:00 | 1.8744 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7444
1480986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326758 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:03:50 | 17.03.2020 09:38:00 | 2.5694 | 0 | 0 | 36 | 298 | 0 | 0 | 92.4998 | 765.6931
1480993 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329698 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:57:56 | 17.03.2020 11:18:00 | 4.3344 | 0 | 82 | 73 | 952 | 0 | 355.4241 | 316.4141 | 4126.3869
1480994 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360734 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 02:38:55 | 17.03.2020 08:06:00 | 5.4514 | 11 | 2 | 0 | 0 | 59.9653 | 10.9028 | 0 | 0
1480998 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_54465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:13:03 | 17.03.2020 13:41:00 | 6.4658 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 193.9749
1481001 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_45638 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:16:32 | 17.03.2020 09:07:00 | 1.8411 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 110.4666 | 0 | 11.0467
1481003 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_357475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:18:21 | 17.03.2020 11:14:00 | 3.9275 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 109.97
1481005 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_54080 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:23:12 | 17.03.2020 09:33:00 | 2.1633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6533
1481009 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15554 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:27:45 | 17.03.2020 09:27:00 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 306.075
1481012 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_262809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:31:35 | 17.03.2020 09:35:00 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 178.9538
1481014 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50287 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:34:34 | 17.03.2020 09:01:00 | 1.4406 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 344.2938 | 0 | 0
1481023 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_23849 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:39:10 | 17.03.2020 10:10:00 | 2.5139 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5.0278 | 12.5694
1481025 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_365411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:04:42 | 17.03.2020 08:06:00 | 1.0217 | 2 | 962 | 30 | 2391 | 2.0433 | 982.8465 | 30.6501 | 2442.813
1481032 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3678 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:31:33 | 17.03.2020 09:54:00 | 3.3742 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 310.4236
1481036 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:42:55 | 17.03.2020 14:49:00 | 7.1014 | 0 | 0 | 5 | 701 | 0 | 0 | 35.507 | 4978.0744
1481037 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:38:11 | 17.03.2020 11:39:00 | 5.0136 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 5.0136 | 0 | 295.803
1481045 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262123 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:50:38 | 17.03.2020 10:27:00 | 2.6061 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 489.9487 | 0 | 0
1481046 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_157102 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:51:12 | 17.03.2020 09:29:00 | 1.63 | 0 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 5193.18 | 0 | 0
1481047 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6964 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:53:37 | 17.03.2020 09:19:00 | 1.4231 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 66.8838 | 0 | 5.6922
1481048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:57:23 | 17.03.2020 20:21:00 | 4.3936 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 259.223
1481049 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_41154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:54:48 | 17.03.2020 15:23:00 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 2943.18
1481052 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2533 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:58:14 | 17.03.2020 10:16:00 | 2.2961 | 0 | 0 | 2 | 261 | 0 | 0 | 4.5922 | 599.2847
1481058 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6499 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:05:32 | 17.03.2020 10:45:00 | 2.6578 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 69.1023
1481065 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_82223 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:09:17 | 17.03.2020 10:11:00 | 2.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0286 | 0 | 0
1481070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_90043 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:01:41 | 17.03.2020 12:08:00 | 4.1053 | 4 | 727 | 0 | 0 | 16.4211 | 2984.5386 | 0 | 0
1481074 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326262 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:12:19 | 17.03.2020 10:36:00 | 3.3947 | 0 | 0 | 4 | 1358 | 0 | 0 | 13.5789 | 4610.0298
1481075 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:14:34 | 17.03.2020 09:48:00 | 2.5572 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 488.429 | 0 | 0
1481079 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_122314 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:11:57 | 17.03.2020 11:30:00 | 3.3008 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 897.8258
1481086 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:02:55 | 17.03.2020 08:43:00 | 0.66806 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 53.4448 | 0 | 0
1481090 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580271958 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:23:33 | 17.03.2020 09:10:00 | 0.77417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9675 | 0 | 0
1481092 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_45724 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:56:20 | 17.03.2020 09:48:00 | 1.8611 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1.8611 | 165.6388
1481094 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9844 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 05:34:31 | 17.03.2020 09:35:00 | 4.0081 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 865.741
1481100 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310715 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:01:50 | 17.03.2020 09:21:00 | 2.3194 | 1 | 914 | 1 | 36 | 2.3194 | 2119.9682 | 2.3194 | 83.4998
1481101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_47813 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:28:14 | 17.03.2020 12:05:00 | 3.6128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6128
1481103 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365412 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:22:19 | 17.03.2020 14:18:48 | 5.9414 | 2 | 962 | 30 | 2159 | 11.8828 | 5715.6172 | 178.2417 | 12827.461
1481106 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9068 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 05:23:57 | 17.03.2020 09:12:00 | 3.8008 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 463.7013 | 0 | 0
1481112 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_454065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:40:20 | 17.03.2020 13:35:00 | 4.9111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.2
1481114 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366029 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:40:38 | 17.03.2020 12:17:00 | 3.6061 | 1 | 390 | 0 | 1 | 3.6061 | 1406.3829 | 0 | 3.6061
1481121 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:06:53 | 17.03.2020 09:20:10 | 2.2214 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 444.278 | 0 | 0
1481123 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_98043 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:52:05 | 17.03.2020 09:53:00 | 3.0153 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 226.146 | 0 | 0
1481125 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:00:17 | 17.03.2020 09:05:00 | 1.0786 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0219 | 0 | 0
1481127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_85525 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:48:32 | 17.03.2020 10:56:00 | 2.1244 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 227.3151 | 0 | 0
1481128 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:34:14 | 17.03.2020 10:58:00 | 3.3961 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 309.046 | 0 | 0
1481129 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_84482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:21:34 | 17.03.2020 10:53:00 | 2.5239 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 30.2867 | 0 | 17.6672
1481131 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 10:00:34 | 20.03.2020 11:20:34 | 1.3333 | 48 | 21 | 427 | 19 | 63.9998 | 27.9999 | 569.3319 | 25.3333
1481133 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:50:50 | 17.03.2020 16:40:00 | 7.8194 | 0 | 0 | 105 | 106 | 0 | 0 | 821.0412 | 828.8606
1481134 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_45427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:13:31 | 17.03.2020 10:39:00 | 2.4247 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 254.5956 | 0 | 0
1481135 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516263144 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:50:39 | 17.03.2020 10:52:00 | 2.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 0 | 0
1481139 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 14:00:50 | 19.03.2020 15:09:50 | 1.15 | 0 | 0 | 32 | 283 | 0 | 0 | 36.8 | 325.45
1481145 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:54:59 | 17.03.2020 15:46:00 | 6.8503 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 513.771
1481147 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580175165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:56:35 | 17.03.2020 10:34:00 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6236
1481153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:07:16 | 17.03.2020 16:04:00 | 7.9456 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 166.8568 | 0 | 0
1481155 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_73388 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:58:45 | 17.03.2020 11:07:00 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.2
1481156 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46395 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:38:14 | 17.03.2020 10:03:00 | 1.4128 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 323.5266 | 0 | 0
1481157 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_115915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:58:56 | 17.03.2020 09:52:00 | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.5732
1481163 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350671 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:01:25 | 17.03.2020 10:30:04 | 1.4775 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.865 | 0 | 0 | 0
1481167 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360734 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:08:43 | 17.03.2020 11:18:00 | 2.1547 | 11 | 2 | 0 | 0 | 23.7019 | 4.3094 | 0 | 0
1481170 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:09:34 | 17.03.2020 14:57:00 | 5.7906 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 318.4808 | 0 | 0
1481172 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_62135 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:10:57 | 17.03.2020 09:47:00 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2058
1481173 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49605 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:55:09 | 17.03.2020 10:26:00 | 3.5142 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 267.0769 | 0 | 0
1481175 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_80635 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:14:53 | 17.03.2020 12:16:00 | 3.0186 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 449.7729
1481178 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88753 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:16:02 | 17.03.2020 09:46:22 | 0.50556 | 0 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 36.9059 | 107.1787
1481187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:42:11 | 17.03.2020 10:02:00 | 2.3303 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.2845
1481194 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49643 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:18:35 | 17.03.2020 11:39:00 | 2.3403 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 121.6946 | 0 | 0
1481210 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:20:57 | 17.03.2020 13:14:00 | 3.8842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8842
1481228 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59766 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:27:30 | 17.03.2020 15:26:00 | 5.975 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 531.775 | 0 | 17.925
1481232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33683 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2020 14:00:22 | 19.03.2020 14:38:22 | 0.63333 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.5333 | 0.63333
1481233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361765 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:30:41 | 17.03.2020 11:45:00 | 2.2386 | 3 | 350 | 33 | 2494 | 6.7158 | 783.5135 | 73.8741 | 5583.0933
1481240 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:32:50 | 17.03.2020 11:24:00 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8528
1481243 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:34:47 | 17.03.2020 14:04:00 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 462.1548
1481246 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_57424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:35:06 | 17.03.2020 10:10:00 | 0.58167 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 61.0754
1481248 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:25:25 | 17.03.2020 12:19:00 | 4.8931 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 278.9044
1481250 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:36:54 | 17.03.2020 11:01:00 | 1.4017 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 832.592 | 0 | 0
1481252 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:38:25 | 17.03.2020 09:57:00 | 0.30972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30972 | 0 | 0
1481253 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:39:38 | 17.03.2020 16:25:00 | 6.7561 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 425.6349
1481280 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:54:14 | 17.03.2020 10:56:00 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.472
1481284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:55:04 | 17.03.2020 12:49:00 | 2.8989 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 118.8545
1481294 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_360192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:00:25 | 17.03.2020 14:52:00 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 184.6694
1481296 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:35:11 | 17.03.2020 10:04:00 | 3.4803 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 320.1858
1481301 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324121 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:54:28 | 17.03.2020 10:36:00 | 0.69222 | 0 | 0 | 14 | 1839 | 0 | 0 | 9.6911 | 1272.9926
1481305 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122675 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:06:48 | 17.03.2020 15:20:00 | 5.22 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 15.66 | 250.56
1481310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516256078 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:08:43 | 17.03.2020 11:22:00 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2214
1481313 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:07:04 | 17.03.2020 12:40:10 | 2.5517 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2.5517 | 252.6153
1481321 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_64172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:10:50 | 17.03.2020 11:48:00 | 1.6194 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 544.1318 | 0 | 0
1481327 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 10:00:08 | 21.03.2020 10:56:08 | 0.93333 | 4 | 5 | 208 | 551 | 3.7333 | 4.6666 | 194.1326 | 514.2648
1481328 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342746 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:13:19 | 17.03.2020 11:28:00 | 1.2447 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 479.2172 | 0 | 0
1481332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516178896 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:17:03 | 17.03.2020 11:19:00 | 1.0325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0
1481367 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_366902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:29:57 | 17.03.2020 13:08:00 | 2.6342 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 113.2693
1481372 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_322 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:31:38 | 17.03.2020 11:37:00 | 1.0894 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 253.8395 | 0 | 0
1481375 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18845 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 22:46:22 | 16.03.2020 23:37:00 | 0.84389 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 59.9162
1481376 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516095828 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:32:04 | 17.03.2020 10:56:00 | 0.39889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79778 | 0 | 0
1481377 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_12863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 22:52:42 | 16.03.2020 23:59:00 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 69.615
1481384 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_54449 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:36:02 | 17.03.2020 13:21:00 | 2.7494 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.2438
1481386 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:36:40 | 17.03.2020 11:34:00 | 0.95556 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 143.334 | 0 | 0
1481389 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10798 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:39:00 | 17.03.2020 17:55:00 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 138.0667
1481391 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13325 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:42:43 | 17.03.2020 15:59:00 | 6.2714 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1172.7499 | 0 | 0
1481413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_59788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:55:37 | 17.03.2020 15:29:00 | 4.5564 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 82.015
1481416 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 10:57:59 | 17.03.2020 16:47:00 | 5.8169 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 122.1557 | 0 | 34.9016
1481419 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 06:53:15 | 17.03.2020 11:11:00 | 4.2958 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.9166
1481432 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:23:00 | 17.03.2020 11:15:00 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 181.7335
1481435 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:02:00 | 17.03.2020 12:08:00 | 1.1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 174.9 | 0 | 0
1481438 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516134140 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:03:54 | 17.03.2020 11:49:00 | 0.75167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0
1481440 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7851 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:04:41 | 17.03.2020 12:30:00 | 1.4219 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 29.8607 | 0 | 18.4852
1481453 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 09:30:25 | 21.03.2020 11:12:25 | 1.7 | 1 | 6 | 14 | 188 | 1.7 | 10.2 | 23.8 | 319.6
1481460 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329380 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:07:31 | 17.03.2020 11:41:00 | 0.55806 | 4 | 22 | 397 | 1200 | 2.2322 | 12.2773 | 221.5498 | 669.672
1481461 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:10:04 | 17.03.2020 14:37:00 | 3.4489 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 565.618
1481471 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_94484 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:17:04 | 17.03.2020 14:08:00 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 96.8623
1481473 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_583772 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 09:30:28 | 20.03.2020 11:14:28 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 296 | 0 | 1.7333 | 0 | 513.0657
1481496 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270635 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:54:35 | 17.03.2020 14:47:37 | 4.8839 | 0 | 0 | 14 | 1544 | 0 | 0 | 68.3745 | 7540.7262
1481497 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_265262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:28:40 | 17.03.2020 15:08:00 | 3.6556 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 877.3344 | 0 | 0
1481505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516145888 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:33:11 | 17.03.2020 13:18:00 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7469
1481508 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6218 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:32:21 | 17.03.2020 12:24:33 | 0.87 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.68 | 0 | 0
1481509 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:36:08 | 17.03.2020 12:50:00 | 1.2311 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 134.191 | 0 | 0
1481516 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_300095 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:36:27 | 17.03.2020 12:58:00 | 1.3592 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 118.2478 | 0 | 0
1481519 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:39:18 | 17.03.2020 12:02:00 | 0.37833 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 90.4209 | 0 | 0
1481526 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516432308 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:25:54 | 17.03.2020 11:57:00 | 0.51833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51833
1481528 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307503 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:53:13 | 17.03.2020 12:58:00 | 1.0797 | 1 | 914 | 1 | 36 | 1.0797 | 986.8641 | 1.0797 | 38.8699
1481529 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45074 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:52:55 | 17.03.2020 12:23:00 | 0.50139 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 34.0945 | 0 | 0
1481534 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260384 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 08:42:43 | 17.03.2020 12:31:00 | 3.8047 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1019.665 | 0 | 0
1481540 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:54:54 | 17.03.2020 12:39:00 | 0.735 | 3 | 79 | 0 | 0 | 2.205 | 58.065 | 0 | 0
1481543 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_98043 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:58:50 | 17.03.2020 14:10:00 | 2.1861 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 163.9582 | 0 | 0
1481558 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618121 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:10:24 | 17.03.2020 18:24:00 | 6.2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2267 | 0 | 0
1481566 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50160 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:32:05 | 17.03.2020 13:08:00 | 1.5986 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 158.2624 | 0 | 0
1481587 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61918 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:33:31 | 17.03.2020 18:59:00 | 6.4247 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 276.263
1481595 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:22:13 | 17.03.2020 13:55:00 | 1.5464 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.5567
1481603 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:39:07 | 17.03.2020 14:33:00 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 206.8885
1481608 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:21:12 | 17.03.2020 13:57:00 | 2.5967 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 298.6171 | 0 | 0
1481613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516399297 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:43:47 | 17.03.2020 14:12:00 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4703
1481614 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47314 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:45:40 | 17.03.2020 15:43:00 | 2.9556 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1593.0468 | 0 | 0
1481615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516075620 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:37:05 | 17.03.2020 13:03:00 | 0.43194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.4791 | 0 | 0
1481627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_88467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:52:48 | 17.03.2020 14:03:00 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 60.84
1481631 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6984 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:54:23 | 17.03.2020 19:06:00 | 6.1936 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 359.2294
1481634 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_460024 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:54:31 | 17.03.2020 14:29:00 | 1.5747 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 89.759 | 0 | 0
1481636 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_13613 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:52:48 | 17.03.2020 14:34:00 | 1.6867 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 283.3606 | 0 | 0
1481641 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39666 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:01:57 | 17.03.2020 14:00:00 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 212.85
1481642 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:02:19 | 17.03.2020 15:49:00 | 2.7781 | 0 | 0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 172.2397 | 25.0025
1481645 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580200904 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:04:42 | 17.03.2020 14:22:00 | 1.2883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5767 | 0 | 0
1481647 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516206357 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:05:12 | 17.03.2020 14:05:00 | 0.99667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99667 | 0 | 0
1481652 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_163325 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:03:00 | 17.03.2020 20:39:00 | 7.6 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 0 | 38 | 653.6
1481657 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324670 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:07:07 | 17.03.2020 20:26:00 | 7.3147 | 0 | 0 | 6 | 1695 | 0 | 0 | 43.8883 | 12398.4504
1481659 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5424 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:56:00 | 17.03.2020 14:10:00 | 2.2333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 312.6662 | 0 | 0
1481661 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_18153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:13:58 | 17.03.2020 14:54:00 | 1.6672 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 73.3577
1481664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:15:14 | 17.03.2020 15:04:00 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.7578
1481666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516292190 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:18:03 | 17.03.2020 14:34:00 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2658
1481669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7023 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:19:14 | 17.03.2020 14:18:00 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.2393
1481679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:22:22 | 17.03.2020 14:17:00 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 290.4686
1481681 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:26:23 | 17.03.2020 14:34:00 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1269
1481682 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2327 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:26:31 | 17.03.2020 15:50:00 | 2.3914 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7.1742 | 9.5656
1481684 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325794 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:27:05 | 17.03.2020 14:32:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 1 | 538 | 0 | 0 | 1.0819 | 582.0837
1481694 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59850 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:35:29 | 17.03.2020 18:52:00 | 5.2753 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1144.7358
1481700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1583 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:39:14 | 17.03.2020 14:05:00 | 0.42944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18.0365 | 0 | 0
1481703 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:39:57 | 17.03.2020 16:13:00 | 2.5508 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 372.4212
1481705 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:40:22 | 17.03.2020 13:55:00 | 0.24389 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0.24389 | 24.1451
1481711 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28020 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:45:18 | 17.03.2020 14:33:00 | 0.795 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 0
1481717 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:46:11 | 17.03.2020 14:29:00 | 0.71361 | 3 | 79 | 0 | 0 | 2.1408 | 56.3752 | 0 | 0
1481719 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:36:04 | 17.03.2020 17:22:00 | 5.7656 | 0 | 0 | 9 | 557 | 0 | 0 | 51.89 | 3211.4169
1481720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:48:51 | 17.03.2020 15:27:00 | 1.6358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.2658 | 0 | 0
1481732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10919 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:55:55 | 17.03.2020 16:32:00 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70.2375
1481750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4505 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 13:00:44 | 20.03.2020 14:36:44 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 91.2
1481757 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324121 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:03:39 | 17.03.2020 17:40:25 | 3.6128 | 0 | 0 | 14 | 1839 | 0 | 0 | 50.5789 | 6643.9024
1481763 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_43459 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:49:34 | 17.03.2020 14:49:00 | 0.99056 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 159.4802 | 0 | 0
1481770 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_68691 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:11:48 | 17.03.2020 14:59:00 | 2.7867 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.9467 | 0 | 0
1481771 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516315814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:12:05 | 17.03.2020 14:48:00 | 0.59861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0
1481786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9266 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:18:03 | 17.03.2020 17:16:00 | 2.9658 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 157.189
1481787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_30590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:19:38 | 17.03.2020 18:11:00 | 3.8561 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 111.8272
1481794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1876 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 14:00:27 | 20.03.2020 16:04:27 | 2.0667 | 0 | 1 | 2 | 93 | 0 | 2.0667 | 4.1333 | 192.2003
1481801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:27:14 | 17.03.2020 18:34:00 | 4.1128 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 135.7217 | 0 | 0
1481817 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:36:19 | 17.03.2020 20:02:00 | 5.4281 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 179.126
1481819 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:38:43 | 17.03.2020 17:19:00 | 2.6714 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 307.2099 | 0 | 0
1481824 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43969 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 12:17:23 | 17.03.2020 14:50:00 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5436
1481835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:50:41 | 17.03.2020 18:34:00 | 3.7219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7219 | 0 | 0
1481845 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:29:10 | 17.03.2020 17:58:00 | 1.4806 | 3 | 79 | 0 | 0 | 4.4417 | 116.9642 | 0 | 0
1481860 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:51:46 | 17.03.2020 15:44:00 | 0.87056 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 21.764 | 4212.6398
1481861 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516376083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:05:02 | 17.03.2020 17:39:00 | 2.5661 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.9833
1481863 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:06:58 | 17.03.2020 20:12:00 | 5.0839 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.1745
1481876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145325 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:15:39 | 17.03.2020 17:21:00 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0892
1481879 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59030 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:17:05 | 17.03.2020 19:02:00 | 3.7486 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.9889
1481881 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_313021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:13:57 | 17.03.2020 19:29:00 | 4.2508 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 144.5282 | 0 | 0
1481884 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516434364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:18:36 | 17.03.2020 22:38:00 | 7.3233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6467 | 0 | 0
1481894 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_94171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:14:05 | 17.03.2020 16:28:00 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 147.8328
1481898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262440 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:21:31 | 17.03.2020 16:24:00 | 1.0414 | 0 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 2183.7948 | 0 | 0
1481930 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6103 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:24:25 | 17.03.2020 17:28:00 | 3.0597 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 792.4675
1481951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:40:04 | 17.03.2020 16:15:00 | 2.5822 | 0 | 0 | 111 | 135 | 0 | 0 | 286.6264 | 348.5997
1481952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:53:28 | 17.03.2020 19:45:00 | 3.8589 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 0 | 0
1481959 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279358 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:53:15 | 17.03.2020 18:23:00 | 2.4958 | 0 | 0 | 26 | 212 | 0 | 0 | 64.8916 | 529.116
1481964 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:58:49 | 17.03.2020 16:38:00 | 0.65306 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 107.7549 | 0 | 0
1481968 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51412 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:00:51 | 17.03.2020 19:21:00 | 3.3358 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 436.9937 | 0 | 0
1481976 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:25:00 | 17.03.2020 17:29:00 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.3334
1481977 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_127800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 09:00:36 | 20.03.2020 11:00:36 | 2 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 24 | 62
1481984 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4801 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:42:21 | 17.03.2020 18:13:00 | 2.5108 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 720.6082
1481986 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:09:45 | 17.03.2020 17:39:00 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.875
1481988 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_152709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 15:44:30 | 17.03.2020 16:35:00 | 0.84167 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 94.267 | 0 | 1.6833
1481993 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26263 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:14:59 | 17.03.2020 17:56:00 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 190.2479
1482000 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14267 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:15:56 | 17.03.2020 20:25:00 | 4.1511 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.5111
1482009 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_325800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 13:30:16 | 20.03.2020 16:30:16 | 3 | 2 | 585 | 2 | 75 | 6 | 1755 | 6 | 225
1482011 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7002 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 09:00:00 | 23.03.2020 12:22:00 | 3.3667 | 73 | 10 | 259 | 378 | 245.7669 | 33.6667 | 871.9675 | 1272.6013
1482013 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_21956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:24:31 | 17.03.2020 17:20:00 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92472
1482019 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_307 , KARAMAN_ENHDIREK_37443 , KARAMAN_HUCRE_338478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 14:00:29 | 20.03.2020 16:59:29 | 2.9833 | 0 | 37 | 17 | 8 | 0 | 110.3832 | 50.7166 | 23.8666
1482025 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414224 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:26:45 | 17.03.2020 18:20:00 | 1.8875 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.775
1482030 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6618 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:30:36 | 17.03.2020 16:46:00 | 0.25667 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 111.9081
1482031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140480 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 09:02:50 | 21.03.2020 10:03:50 | 1.0167 | 47 | 30 | 6 | 19 | 47.7835 | 30.5001 | 6.1 | 19.3167
1482032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 10:31:26 | 21.03.2020 11:17:26 | 0.76667 | 33 | 3 | 2 | 7 | 25.3001 | 2.3 | 1.5333 | 5.3667
1482046 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44842 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:24:52 | 17.03.2020 20:42:00 | 4.2856 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 132.8524
1482047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2020 08:31:19 | 20.03.2020 14:15:19 | 5.7333 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 80.2666 | 57.3333
1482051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_74455 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:35:55 | 17.03.2020 17:25:00 | 0.81806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 0
1482088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_210754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:54:01 | 17.03.2020 18:32:00 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 68.5885
1482143 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4091 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:04:24 | 17.03.2020 18:12:00 | 1.1267 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 94.6403 | 0 | 0
1482146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 09:00:54 | 25.03.2020 12:15:54 | 3.25 | 0 | 10 | 23 | 219 | 0 | 32.5 | 74.75 | 711.75
1482149 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_26363 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 09:00:13 | 21.03.2020 12:33:13 | 3.55 | 8 | 2969 | 39 | 273 | 28.4 | 10539.95 | 138.45 | 969.15
1482163 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580152561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:12:20 | 17.03.2020 18:59:00 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5556
1482180 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:25:15 | 17.03.2020 17:56:00 | 0.5125 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 10.7625 | 8.2
1482184 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_106285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:27:58 | 17.03.2020 18:32:00 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0672
1482198 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_393057 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:48:01 | 17.03.2020 18:31:00 | 4.7164 | 4 | 1680 | 44 | 3725 | 18.8656 | 7923.5352 | 207.5212 | 17568.5527
1482201 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7851 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:08:00 | 17.03.2020 19:42:00 | 2.5667 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 53.9001 | 0 | 33.3667
1482204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_64903 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:37:35 | 17.03.2020 20:21:00 | 2.7236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4472 | 0 | 0
1482211 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_347389 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 13:15:57 | 17.03.2020 20:19:00 | 7.0508 | 0 | 0 | 2 | 434 | 0 | 0 | 14.1017 | 3060.0602
1482216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_116232 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:40:55 | 17.03.2020 19:33:00 | 1.8681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6042 | 0 | 0
1482223 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_262912 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:10:07 | 17.03.2020 18:27:00 | 4.2814 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.5022
1482224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_1516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:43:33 | 17.03.2020 18:21:00 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 29.9602
1482236 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:48:42 | 17.03.2020 17:53:00 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50.3685
1482246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333169 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:15:15 | 17.03.2020 19:00:00 | 1.7458 | 0 | 0 | 11 | 672 | 0 | 0 | 19.2041 | 1173.1978
1482251 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:43:33 | 17.03.2020 19:11:00 | 1.4575 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 167.6125 | 0 | 0
1482263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516077354 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 18:04:47 | 17.03.2020 18:51:00 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0
1482286 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91373 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:55:13 | 17.03.2020 18:48:00 | 0.87972 | 0 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 21.1133 | 33.4294
1482289 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 18:00:48 | 17.03.2020 18:34:00 | 0.55333 | 0 | 0 | 48 | 811 | 0 | 0 | 26.5598 | 448.7506
1482292 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20604 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 18:15:24 | 17.03.2020 21:37:00 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 594.72
1482305 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_89527 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 18:20:28 | 17.03.2020 19:11:00 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 42.111
1482309 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 18:25:38 | 17.03.2020 19:59:00 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.01
1482311 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50432 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:50:35 | 17.03.2020 18:58:00 | 1.1236 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9889 | 0 | 0
1482324 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 18:34:49 | 17.03.2020 22:44:00 | 4.1531 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 5727.0697 | 0 | 0
1482327 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55730 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 18:43:08 | 17.03.2020 20:03:00 | 1.3311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | 0
1482332 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_54060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 18:44:47 | 17.03.2020 20:39:00 | 1.9036 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64.7227
1482337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_25170 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2020 14:57:37 | 17.03.2020 19:30:00 | 4.5397 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 844.3879
1482353 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_103735 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 19:08:40 | 17.03.2020 20:31:00 | 1.3722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3722
1482358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 19:11:19 | 17.03.2020 20:41:20 | 1.5003 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.0073
1482375 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 19:26:02 | 17.03.2020 21:56:00 | 2.4994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4994
1482377 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327267 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 19:10:40 | 18.03.2020 00:40:00 | 5.4889 | 7 | 0 | 414 | 13 | 38.4222 | 0 | 2272.4005 | 71.3556
1482383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_33370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 19:24:18 | 17.03.2020 19:55:00 | 0.51167 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 61.9121
1482387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580170827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 19:31:21 | 17.03.2020 21:32:00 | 2.0108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0108
1482398 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 19:45:02 | 17.03.2020 20:25:00 | 0.66611 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 | 79.9332 | 0 | 21.9816
1482408 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 19:50:44 | 17.03.2020 20:15:00 | 0.40444 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 105.5588 | 0 | 0
1482412 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516099630 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:00:54 | 17.03.2020 21:03:00 | 1.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0
1482419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_104413 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:12:09 | 18.03.2020 00:21:00 | 4.1475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1475
1482420 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_420547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:14:12 | 17.03.2020 21:18:00 | 1.0633 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 75.4964 | 0 | 0
1482421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_452237 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:09:32 | 17.03.2020 21:17:00 | 1.1244 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.222 | 0 | 0
1482425 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4524 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:15:32 | 17.03.2020 22:16:00 | 2.0078 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 710.7541
1482427 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:27:03 | 17.03.2020 22:27:00 | 1.9992 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 175.927 | 0 | 5.9975
1482433 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194949 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:18:50 | 17.03.2020 22:27:00 | 2.1361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9528
1482442 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9074 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:33:40 | 17.03.2020 21:11:00 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.4444
1482460 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_12456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:56:57 | 17.03.2020 21:51:00 | 0.90083 | 0 | 178 | 0 | 7 | 0 | 160.3477 | 0 | 6.3058
1482461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13901 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:21:23 | 17.03.2020 21:52:07 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 108.8798
1482464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_112423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 21:05:07 | 18.03.2020 00:26:00 | 3.3481 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 87.0496
1482466 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_66256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:50:20 | 17.03.2020 22:12:00 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7222
1482479 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_27255 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 21:08:02 | 17.03.2020 23:54:00 | 2.7661 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 268.3127 | 0 | 2.7661
1482480 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4091 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 21:10:57 | 17.03.2020 22:09:00 | 0.9675 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 81.27 | 0 | 0
1482482 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62952 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:55:24 | 18.03.2020 00:43:00 | 3.7933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7933
1482485 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 21:35:43 | 17.03.2020 22:04:00 | 0.47139 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 82.0219
1482488 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 17.03.2020 21:36:35 | 18.03.2020 01:56:56 | 4.3392 | 0 | 0 | 9 | 1668 | 0 | 0 | 39.0525 | 7237.7356
1482489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_1516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 21:31:43 | 17.03.2020 22:20:00 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 38.6266
1482497 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96167 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:28:55 | 17.03.2020 23:54:27 | 3.4256 | 0 | 0 | 5 | 273 | 0 | 0 | 17.1278 | 935.1779
1482504 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 21:52:31 | 17.03.2020 22:38:00 | 0.75806 | 0 | 3 | 4 | 987 | 0 | 2.2742 | 3.0322 | 748.2052
1482526 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_355227 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 22:35:54 | 17.03.2020 23:37:00 | 1.0183 | 0 | 0 | 2 | 595 | 0 | 0 | 2.0367 | 605.9063
1482531 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_55377 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 22:45:13 | 17.03.2020 23:15:00 | 0.49639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0 | 0
1482534 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 22:38:44 | 18.03.2020 00:48:00 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.3243
1482537 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 22:42:02 | 17.03.2020 23:39:00 | 0.94944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7472 | 0 | 0
1482538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_371489 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 23:07:11 | 17.03.2020 23:56:06 | 0.81528 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 50.5474 | 0 | 0
1482540 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_38103 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 23:17:15 | 18.03.2020 00:23:00 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 97.5289
1482542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 23:21:23 | 17.03.2020 23:29:42 | 0.13861 | 1 | 320 | 0 | 0 | 0.13861 | 44.3552 | 0 | 0
1482545 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395517 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 05:01:16 | 18.03.2020 09:38:00 | 4.6122 | 0 | 0 | 19 | 998 | 0 | 0 | 87.6322 | 4602.9956
1482552 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 23:36:27 | 18.03.2020 00:56:00 | 1.3258 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 27.8424 | 21.2133
1482563 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7851 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:32:49 | 18.03.2020 01:35:00 | 5.0364 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 105.7642 | 0 | 65.4731
1482568 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_316983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 00:30:46 | 18.03.2020 02:30:00 | 1.9872 | 0 | 0 | 6 | 1016 | 0 | 0 | 11.9233 | 2019.0155
1482572 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:22:30 | 18.03.2020 11:41:00 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.3916
1482575 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 00:55:09 | 18.03.2020 01:16:00 | 0.3475 | 1 | 0 | 60 | 3492 | 0.3475 | 0 | 20.85 | 1213.47
1482580 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1561 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 01:10:44 | 18.03.2020 02:27:00 | 1.2711 | 0 | 0 | 25 | 483 | 0 | 0 | 31.7778 | 613.9461
1482596 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_359826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 02:43:58 | 18.03.2020 05:17:00 | 2.5506 | 0 | 0 | 23 | 394 | 0 | 0 | 58.6629 | 1004.9206
1482601 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.03.2020 03:08:23 | 18.03.2020 04:04:08 | 0.92917 | 1 | 955 | 5 | 85 | 0.92917 | 887.3573 | 4.6459 | 78.9794
1482637 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 04:13:25 | 18.03.2020 09:02:00 | 4.8097 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 14.4292 | 2299.0462
1482643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1454 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 04:35:36 | 18.03.2020 05:51:00 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.1168
1482648 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_1510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 05:00:55 | 18.03.2020 05:49:00 | 0.80139 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.6375
1482659 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_333145 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 05:41:13 | 18.03.2020 06:56:00 | 1.2464 | 0 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 4491.9896 | 0 | 0
1482665 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.03.2020 06:16:15 | 18.03.2020 08:28:00 | 2.1958 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 250.3246
1482680 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_12456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 07:11:53 | 18.03.2020 08:47:00 | 1.5853 | 0 | 178 | 0 | 7 | 0 | 282.1798 | 0 | 11.097
1482681 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_25480 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 07:11:53 | 18.03.2020 08:45:00 | 1.5519 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.9675
1482684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_371489 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 07:16:09 | 18.03.2020 11:24:00 | 4.1308 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 256.1115 | 0 | 0
1482687 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.03.2020 05:31:24 | 18.03.2020 09:08:02 | 3.6106 | 1 | 955 | 5 | 85 | 3.6106 | 3448.0848 | 18.0528 | 306.8976
1482689 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_27255 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 07:39:52 | 18.03.2020 10:37:00 | 2.9522 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 286.3653 | 0 | 2.9522
1482691 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 07:42:08 | 18.03.2020 08:25:00 | 0.71444 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 | 85.7328 | 0 | 23.5765
1482693 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 07:43:02 | 18.03.2020 09:56:00 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2161
1482708 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 08:12:40 | 18.03.2020 10:06:00 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8889
1482722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_97361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 11:45:48 | 18.03.2020 14:36:00 | 26.8367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.8367
1482725 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8228 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 08:34:37 | 18.03.2020 10:41:00 | 2.1064 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 120.0642
1482727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 10:00:00 | 21.03.2020 12:08:00 | 2.1333 | 1 | 0 | 21 | 1 | 2.1333 | 0 | 44.7999 | 2.1333
1482747 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48480 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 08:51:43 | 18.03.2020 11:40:00 | 2.8047 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 137.4313 | 0 | 0
1482748 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_318988 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 07:36:04 | 18.03.2020 09:29:00 | 1.8822 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5.6467 | 11.2933
1482751 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_452237 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 08:54:54 | 18.03.2020 09:28:00 | 0.55167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27.5835 | 0 | 0
1482753 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_109065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 08:54:58 | 18.03.2020 11:12:00 | 2.2839 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57.0973
1482754 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324670 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 06:30:01 | 18.03.2020 09:08:00 | 2.6331 | 0 | 0 | 6 | 1695 | 0 | 0 | 15.7984 | 4463.0367
1482756 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69872 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:00:52 | 18.03.2020 10:33:00 | 1.5356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0
1482767 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_67669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 08:22:25 | 18.03.2020 10:13:00 | 1.8431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6861 | 0 | 0
1482768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88647850 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:13:18 | 18.03.2020 11:15:00 | 2.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0283 | 0 | 0
1482778 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_8071 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:19:25 | 18.03.2020 11:09:00 | 1.8264 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 432.8544 | 0 | 0
1482779 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_9994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:20:10 | 18.03.2020 11:04:00 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8445
1482787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_35746 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 09:00:05 | 24.03.2020 15:20:05 | 6.3333 | 0 | 10 | 0 | 198 | 0 | 63.3333 | 0 | 1253.9993
1482788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337970 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 10:00:30 | 21.03.2020 17:44:30 | 7.7333 | 0 | 2 | 16 | 702 | 0 | 15.4667 | 123.7333 | 5428.7977
1482798 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580316439 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:35:00 | 18.03.2020 10:19:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2
1482799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4240 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 12:00:40 | 21.03.2020 13:56:40 | 1.9333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.9333 | 0 | 0
1482803 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:39:04 | 18.03.2020 17:12:00 | 7.5489 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 505.7756 | 0 | 0
1482806 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_2218491 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:36:00 | 18.03.2020 12:33:00 | 2.95 | 0 | 0 | 3 | 226 | 0 | 0 | 8.85 | 666.7
1482811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516146524 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:45:06 | 18.03.2020 10:13:00 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.465
1482812 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516293066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:45:11 | 18.03.2020 11:13:00 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4636
1482814 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_20342 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 09:00:22 | 21.03.2020 17:31:22 | 8.5167 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 | 0 | 25.55 | 1728.884
1482817 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_95779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:50:07 | 18.03.2020 13:04:00 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2314
1482821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29705 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:53:52 | 18.03.2020 10:55:00 | 1.0189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0567 | 0 | 0
1482824 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2020 09:54:07 | 18.03.2020 12:13:00 | 2.3147 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 409.7054
1482830 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 10:00:00 | 22.03.2020 12:00:00 | 2 | 1 | 0 | 51 | 218 | 2 | 0 | 102 | 436
1482831 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 10:00:38 | 21.03.2020 13:02:38 | 3.0333 | 2 | 824 | 10 | 662 | 6.0667 | 2499.4639 | 30.3333 | 2008.0645
1482832 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_259274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 05:22:25 | 18.03.2020 12:17:55 | 6.925 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1939
1482852 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_29105 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 10:00:15 | 22.03.2020 14:28:15 | 4.4667 | 0 | 529 | 9 | 517 | 0 | 2362.8684 | 40.2 | 2309.2684
1482874 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.03.2020 10:25:17 | 18.03.2020 11:04:00 | 0.64528 | 0 | 0 | 72 | 470 | 0 | 0 | 46.4602 | 303.2816
1482877 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_93112 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.03.2020 10:24:30 | 18.03.2020 11:17:00 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75
1482895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_141238 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 10:36:26 | 21.03.2020 11:04:26 | 0.46667 | 0 | 1 | 22 | 74 | 0 | 0.46667 | 10.2667 | 34.5336
1482897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_664759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 02:30:05 | 21.03.2020 02:49:05 | 0.31667 | 1 | 2661 | 0 | 27 | 0.31667 | 842.6589 | 0 | 8.5501
1482900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28173 , KONYA_OGMUSDIREK_28960 , KONYA_OGMUSDIREK_28973 , KONYA_OGMUSDIREK_31383 , KONYA_OGMUSDIREK_58370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 10:00:22 | 22.03.2020 15:15:22 | 5.25 | 0 | 129 | 0 | 13 | 0 | 677.25 | 0 | 68.25
1482901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29037 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 02:30:51 | 22.03.2020 03:33:51 | 1.05 | 0 | 392 | 0 | 31 | 0 | 411.6 | 0 | 32.55
1482902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28159 , KONYA_OGMUSDIREK_28862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 10:00:22 | 21.03.2020 14:49:22 | 4.8167 | 0 | 227 | 0 | 2 | 0 | 1093.3841 | 0 | 9.6333
1482910 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_101663 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 10:46:47 | 18.03.2020 13:54:00 | 3.1203 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.3231
1482911 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34501 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 10:46:20 | 18.03.2020 12:50:00 | 2.0611 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59.7722
1482951 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_36406 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 11:13:27 | 18.03.2020 12:29:00 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2592
1482959 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 11:22:55 | 18.03.2020 13:43:00 | 2.3347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3347 | 0 | 0
1482970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_3788 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 11:30:49 | 18.03.2020 13:32:00 | 2.0197 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 484.7328 | 0 | 0
1482971 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516129450 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 11:31:04 | 18.03.2020 12:18:00 | 0.78222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4755 | 0 | 0
1482977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 11:24:17 | 18.03.2020 11:48:00 | 0.39528 | 0 | 0 | 30 | 1081 | 0 | 0 | 11.8584 | 427.2977
1482997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_20342 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 09:00:11 | 22.03.2020 15:36:11 | 6.6 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 | 0 | 19.8 | 1339.8
1482998 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360866 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 11:55:46 | 18.03.2020 12:33:00 | 0.62056 | 0 | 0 | 101 | 291 | 0 | 0 | 62.6766 | 180.583
1482999 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61599 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 11:26:45 | 18.03.2020 12:09:00 | 0.70417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70417 | 0 | 0
1483003 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13278 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 12:00:04 | 18.03.2020 14:51:00 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 549.8358
1483008 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393468 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2020 10:00:21 | 26.03.2020 18:15:21 | 8.25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0
1483010 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160032 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 10:14:39 | 25.03.2020 18:14:39 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
1483021 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_79830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 12:04:02 | 18.03.2020 12:55:00 | 0.84944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0
1483043 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 12:16:37 | 18.03.2020 13:33:11 | 1.2761 | 0 | 0 | 28 | 623 | 0 | 0 | 35.7311 | 795.0165
1483065 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_392672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 12:33:32 | 18.03.2020 12:58:00 | 0.40778 | 3 | 2089 | 41 | 5440 | 1.2233 | 851.8524 | 16.719 | 2218.3232
1483075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516146524 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 12:38:02 | 18.03.2020 14:22:00 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7328
1483076 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325404 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 12:38:10 | 18.03.2020 15:30:00 | 2.8639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8639
1483079 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 12:29:30 | 18.03.2020 13:13:00 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 227.65
1483084 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_3484 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 12:45:25 | 18.03.2020 13:28:00 | 0.70972 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 0 | 0
1483091 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_316983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 11:09:01 | 18.03.2020 13:29:04 | 2.3342 | 0 | 0 | 6 | 1016 | 0 | 0 | 14.005 | 2371.5167
1483109 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 13:05:32 | 18.03.2020 15:31:00 | 2.4244 | 0 | 0 | 9 | 557 | 0 | 0 | 21.82 | 1350.4131
1483111 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_92248 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 18.03.2020 13:07:07 | 18.03.2020 14:12:00 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0814
1483126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516139779 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 13:14:26 | 18.03.2020 14:50:00 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5928
1483223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 17:25:10 | 18.03.2020 19:14:00 | 1.8139 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.2306 | 0 | 0
1483224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265552 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 13:19:17 | 18.03.2020 15:16:00 | 1.9453 | 0 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 3246.6723 | 0 | 0
1483233 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_107715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 14:17:39 | 18.03.2020 15:10:00 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725
1483236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_9994 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 14:17:52 | 18.03.2020 17:37:00 | 3.3189 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.5511
1483240 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73167 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 14:20:38 | 18.03.2020 16:12:00 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8561
1483245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_262427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2020 13:30:37 | 18.03.2020 14:50:00 | 1.3231 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 392.9488 | 0 | 0
1483265 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_48515 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 14:35:07 | 18.03.2020 15:43:00 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2628
1483287 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_172740 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 14:48:34 | 18.03.2020 17:14:00 | 2.4239 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1144.0761
1483302 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21622 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 15:07:44 | 18.03.2020 17:20:00 | 2.2044 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57.3154
1483304 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12810 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 09:30:48 | 22.03.2020 11:06:48 | 1.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0
1483306 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_73322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 12:30:58 | 22.03.2020 12:59:58 | 0.48333 | 0 | 19 | 0 | 43 | 0 | 9.1833 | 0 | 20.7832
1483308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 10:00:51 | 23.03.2020 13:00:51 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 18 | 63
1483318 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580280457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 15:17:14 | 18.03.2020 19:10:00 | 3.8794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8794
1483330 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 15:28:15 | 18.03.2020 17:08:00 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6625
1483360 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_26447 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 15:38:13 | 18.03.2020 18:06:00 | 2.4631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4631 | 0 | 0
1483366 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_39898 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2020 14:00:51 | 27.03.2020 14:30:51 | 0.5 | 9 | 1982 | 48 | 3073 | 4.5 | 991 | 24 | 1536.5
1483374 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 15:44:50 | 18.03.2020 16:50:00 | 1.0861 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 98.836 | 0 | 1.0861
1483377 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 15:49:00 | 18.03.2020 16:57:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 84.9998
1483404 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516048549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 16:18:28 | 18.03.2020 17:06:00 | 0.79222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5844 | 0 | 0
1483405 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_22489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 16:18:02 | 18.03.2020 16:38:00 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33278
1483430 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516299827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 16:27:29 | 18.03.2020 17:36:00 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1419
1483439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11055 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 11:00:05 | 21.03.2020 11:30:05 | 0.5 | 0 | 0 | 43 | 16 | 0 | 0 | 21.5 | 8
1483441 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16563 , KARAMAN_ENHDIREK_19384 , KARAMAN_ENHDIREK_23945 , KARAMAN_ENHDIREK_23953 , KARAMAN_ENHDIREK_23955 , KARAMAN_ENHDIREK_39240 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2020 09:00:42 | 26.03.2020 12:42:42 | 3.7 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 0 | 88.8 | 77.7
1483442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17925 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 11:00:45 | 25.03.2020 17:00:45 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12
1483443 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327578 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 16:33:18 | 18.03.2020 17:27:00 | 0.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0
1483445 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54038 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 16:35:46 | 18.03.2020 17:19:00 | 0.72056 | 0 | 0 | 111 | 738 | 0 | 0 | 79.9822 | 531.7733
1483457 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 16:41:25 | 18.03.2020 17:44:00 | 1.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 0 | 0
1483458 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70815 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 16:41:55 | 18.03.2020 19:36:00 | 2.9014 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20.3097 | 20.3097
1483464 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 16:31:00 | 18.03.2020 17:29:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7667
1483466 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516279493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 16:47:53 | 18.03.2020 18:20:00 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5353
1483468 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_52115 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 11:00:21 | 21.03.2020 11:23:21 | 0.38333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0
1483469 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_393557 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 11:30:45 | 21.03.2020 12:43:45 | 1.2167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
1483472 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280912 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 02:00:31 | 21.03.2020 02:55:31 | 0.91667 | 15 | 868 | 19 | 3702 | 13.75 | 795.6696 | 17.4167 | 3393.5123
1483473 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 03:00:00 | 21.03.2020 03:35:00 | 0.58333 | 0 | 203 | 0 | 35 | 0 | 118.416 | 0 | 20.4166
1483474 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149312 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 10:00:33 | 21.03.2020 17:32:33 | 7.5333 | 0 | 76 | 1 | 96 | 0 | 572.5331 | 7.5333 | 723.1997
1483477 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 16:26:41 | 18.03.2020 17:59:00 | 1.5386 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 215.4054 | 0 | 0
1483496 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 17:28:03 | 18.03.2020 18:59:00 | 1.5158 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 137.9405 | 0 | 1.5158
1483502 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 17:20:50 | 18.03.2020 19:00:00 | 1.6528 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6.6111 | 0 | 11.5695
1483509 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 11:05:28 | 23.03.2020 11:47:28 | 0.7 | 0 | 0 | 46 | 598 | 0 | 0 | 32.2 | 418.6
1483517 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_41852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 17:42:29 | 18.03.2020 18:40:00 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95861
1483526 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_1534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 17:53:51 | 18.03.2020 19:35:00 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 99.464
1483527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_377173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 12:58:22 | 18.03.2020 18:25:00 | 5.4439 | 0 | 0 | 52 | 54 | 0 | 0 | 283.0823 | 293.9701
1483535 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580247824 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 18:07:37 | 18.03.2020 19:08:00 | 1.0064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0256 | 0 | 0
1483536 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 17:22:17 | 18.03.2020 18:23:00 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59.7045
1483545 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_112203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 18:20:54 | 18.03.2020 19:26:00 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.7
1483553 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 18:18:09 | 18.03.2020 19:09:00 | 0.8475 | 0 | 0 | 40 | 2960 | 0 | 0 | 33.9 | 2508.6
1483560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145323 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 18:30:39 | 18.03.2020 19:40:00 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3117
1483571 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580316965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 18:48:19 | 18.03.2020 20:50:00 | 2.0281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0561
1483572 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366026 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 18:49:31 | 18.03.2020 22:26:00 | 3.6081 | 2 | 1674 | 0 | 158 | 7.2161 | 6039.8924 | 0 | 570.0735
1483581 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 18:45:11 | 18.03.2020 22:45:00 | 3.9969 | 0 | 0 | 10 | 235 | 0 | 0 | 39.9694 | 939.2809
1483604 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_353557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 19:07:15 | 18.03.2020 21:32:00 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 166.4625
1483607 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98958 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 19:08:24 | 18.03.2020 20:32:00 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3933
1483611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580312746 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 19:12:01 | 18.03.2020 21:28:00 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2664
1483623 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 19:17:44 | 18.03.2020 21:18:00 | 2.0044 | 4 | 909 | 0 | 16 | 8.0178 | 1822.036 | 0 | 32.071
1483653 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30010 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.03.2020 22:16:54 | 18.03.2020 23:02:46 | 0.76444 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 204.8699 | 0 | 0
1483679 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516048690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 21:49:57 | 18.03.2020 23:03:00 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2175
1483683 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61698 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 22:31:01 | 19.03.2020 00:50:00 | 2.3164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3164 | 0 | 0
1483684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_201473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 16:45:18 | 18.03.2020 23:17:09 | 6.5308 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 2109.4581 | 0 | 0
1483689 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 20:35:05 | 18.03.2020 22:14:09 | 1.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 0 | 0
1483691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 23:01:04 | 18.03.2020 23:20:00 | 0.31556 | 0 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 340.4892 | 0 | 0
1483695 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_55922 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 23:08:06 | 18.03.2020 23:35:00 | 0.44833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.6915 | 0 | 0
1483699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265552 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 23:22:16 | 19.03.2020 01:03:00 | 1.6789 | 0 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 2802.0674 | 0 | 0
1483764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 06:28:13 | 19.03.2020 10:50:00 | 4.3631 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 135.2549 | 0 | 0
1483766 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 06:28:44 | 19.03.2020 07:20:00 | 0.85444 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 209.3378 | 0 | 0
1483767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_192 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 06:35:43 | 19.03.2020 08:06:00 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 293.4204
1483769 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344940 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 06:46:07 | 19.03.2020 07:58:00 | 1.1981 | 13 | 3079 | 0 | 365 | 15.5748 | 3688.8267 | 0 | 437.2919
1483772 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29201 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 07:17:31 | 19.03.2020 10:14:00 | 2.9414 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76.4761
1483777 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 07:17:15 | 19.03.2020 09:01:00 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 114.1252
1483781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516197247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 07:52:46 | 19.03.2020 09:23:00 | 1.5039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5039
1483785 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 06:46:49 | 19.03.2020 09:16:00 | 2.4864 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.8367 | 0 | 0
1483786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 07:39:57 | 19.03.2020 09:10:00 | 1.5008 | 17 | 7 | 37 | 15 | 25.5141 | 10.5058 | 55.5307 | 22.5125
1483796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 08:24:20 | 19.03.2020 09:48:00 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 82.272
1483806 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2020 10:00:38 | 26.03.2020 18:18:38 | 8.3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 8.3 | 0 | 132.8 | 41.5
1483807 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 , NEVSEHIR_HUCRE_160031 , NEVSEHIR_HUCRE_160034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 10:00:01 | 25.03.2020 18:13:01 | 8.2167 | 27 | 0 | 149 | 1 | 221.8501 | 0 | 1224.2838 | 8.2167
1483813 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072793 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 09:07:06 | 19.03.2020 13:28:00 | 4.3483 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.225
1483824 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_13216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 09:29:29 | 19.03.2020 10:38:00 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 164.4394
1483834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_150662 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 09:00:47 | 23.03.2020 10:07:47 | 1.1167 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 21.2167 | 3.35
1483837 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_2332117 , KIRSEHIR_OGHAT_2590262 , KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53817 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 10:00:25 | 22.03.2020 15:59:25 | 5.9833 | 2 | 81 | 5 | 92 | 11.9667 | 484.6497 | 29.9167 | 550.4664
1483847 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516055838 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 09:59:34 | 19.03.2020 10:36:00 | 0.60722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60722 | 0 | 0
1483853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_190746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 10:03:37 | 19.03.2020 11:37:00 | 1.5564 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.782 | 1.5564 | 1.5564 | 0
1483882 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 10:14:49 | 19.03.2020 11:19:00 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 179.713
1483892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_14358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 10:24:50 | 19.03.2020 10:57:00 | 0.53611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6806 | 0 | 0
1483903 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619085 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 10:26:45 | 19.03.2020 11:38:00 | 1.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0 | 0
1483907 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60786 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 10:18:48 | 19.03.2020 11:03:00 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.42
1483929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 11:00:29 | 19.03.2020 12:36:00 | 1.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 0 | 0
1483960 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_187959 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 11:19:21 | 19.03.2020 12:09:00 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 99.3
1483965 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 11:15:11 | 19.03.2020 11:47:00 | 0.53028 | 15 | 3916 | 46 | 741 | 7.9542 | 2076.5765 | 24.3929 | 392.9375
1483972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11855 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 11:21:56 | 19.03.2020 12:04:00 | 0.70111 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.93
1483981 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 11:21:45 | 19.03.2020 12:49:00 | 1.4542 | 0 | 82 | 34 | 290 | 0 | 119.2419 | 49.4418 | 421.7093
1483985 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_353367 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 11:31:09 | 19.03.2020 13:01:00 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.985
1483993 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.03.2020 11:41:17 | 19.03.2020 13:03:00 | 1.3619 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 394.9626 | 0 | 0
1483996 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2020 16:00:09 | 21.03.2020 17:32:09 | 1.5333 | 5 | 6 | 116 | 113 | 7.6666 | 9.2 | 177.8663 | 173.2663
1483997 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_71929 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 11:48:00 | 19.03.2020 17:09:00 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.35
1484001 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 11:52:14 | 19.03.2020 14:08:00 | 2.2628 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 495.5488 | 0 | 0
1484004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 11:45:33 | 19.03.2020 14:09:00 | 2.3908 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 131.4957 | 0 | 16.7358
1484019 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGHAT_2366490 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 10:00:59 | 23.03.2020 14:49:59 | 4.8167 | 0 | 23 | 5 | 63 | 0 | 110.7834 | 24.0833 | 303.4502
1484022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_377173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 12:17:04 | 19.03.2020 15:32:00 | 3.2489 | 0 | 0 | 52 | 54 | 0 | 0 | 168.9423 | 175.4401
1484060 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_851 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 12:48:17 | 19.03.2020 13:25:00 | 0.61194 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
1484071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1606 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 13:15:40 | 19.03.2020 14:29:04 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 148.0229
1484081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_5911 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 13:29:11 | 19.03.2020 16:23:00 | 2.8969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5878 | 0 | 0
1484098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23014 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 13:45:26 | 19.03.2020 15:00:00 | 1.2428 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.1561 | 0 | 0
1484102 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_280816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 13:50:58 | 19.03.2020 15:45:00 | 1.9006 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 254.675 | 0 | 0
1484132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 14:04:12 | 19.03.2020 14:56:00 | 0.86333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.5399 | 0 | 0
1484138 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_258917 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 09:00:13 | 23.03.2020 10:07:13 | 1.1167 | 0 | 186 | 0 | 4 | 0 | 207.7006 | 0 | 4.4667
1484153 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 13:17:41 | 19.03.2020 16:09:00 | 2.8553 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 1139.2567 | 0 | 0
1484156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25418 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 17:06:15 | 17.03.2020 18:59:00 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 82.6835
1484159 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516240371 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 14:18:30 | 19.03.2020 16:04:00 | 1.7583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7917 | 0 | 0
1484161 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_376662 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 07:43:15 | 17.03.2020 13:35:00 | 5.8625 | 0 | 0 | 7 | 820 | 0 | 0 | 41.0375 | 4807.25
1484182 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_392672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 14:27:22 | 19.03.2020 15:10:00 | 0.71056 | 3 | 2089 | 41 | 5440 | 2.1317 | 1484.3598 | 29.133 | 3865.4464
1484184 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_81142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 14:32:59 | 19.03.2020 16:46:00 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 266.0328
1484190 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 14:41:22 | 19.03.2020 15:08:00 | 0.44389 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.3267
1484191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516086012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 14:41:39 | 19.03.2020 15:52:00 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1725
1484192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15434 , AKSARAY_ENHDIREK_15435 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 09:00:33 | 22.03.2020 12:16:33 | 3.2667 | 0 | 377 | 36 | 1515 | 0 | 1231.5346 | 117.6001 | 4949.005
1484193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_723 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 15:00:21 | 22.03.2020 18:09:21 | 3.15 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 897.75 | 0 | 0
1484208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2086 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 14:54:40 | 19.03.2020 16:05:00 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.7555
1484217 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516254056 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 15:03:16 | 19.03.2020 17:43:00 | 2.6622 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9733
1484219 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_87748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 20:11:43 | 16.03.2020 22:41:00 | 2.4881 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 126.8911 | 0 | 0
1484222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166321 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 09:30:23 | 22.03.2020 09:40:23 | 0.16667 | 0 | 0 | 56 | 85 | 0 | 0 | 9.3335 | 14.1669
1484225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_38938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 15:15:03 | 19.03.2020 16:49:00 | 1.5658 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 64.199 | 0 | 0
1484278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329906 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 15:43:23 | 19.03.2020 16:51:00 | 1.1269 | 15 | 305 | 223 | 245 | 16.9041 | 343.7167 | 251.3076 | 276.1003
1484284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 15:13:19 | 19.03.2020 17:44:00 | 2.5114 | 0 | 0 | 19 | 1145 | 0 | 0 | 47.7164 | 2875.5415
1484311 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_187115 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 11:00:20 | 22.03.2020 11:30:20 | 0.5 | 3 | 67 | 0 | 12 | 1.5 | 33.5 | 0 | 6
1484323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92471 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 16:14:08 | 19.03.2020 17:22:00 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3933
1484338 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 15:35:36 | 19.03.2020 16:32:00 | 0.94 | 5 | 174 | 0 | 0 | 4.7 | 163.56 | 0 | 0
1484342 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48663 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2020 14:00:32 | 22.03.2020 14:13:32 | 0.21667 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0.43334 | 0 | 9.1001
1484346 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 16:33:10 | 19.03.2020 17:27:00 | 0.89722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.0194 | 0 | 0
1484348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 16:40:06 | 19.03.2020 17:11:00 | 0.515 | 0 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 | 46.35 | 48.925
1484349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 16:37:33 | 19.03.2020 17:32:00 | 0.9075 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.595 | 0 | 0
1484369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_48429 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 11:02:37 | 20.03.2020 11:29:00 | 0.43972 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 110.3697 | 0 | 0
1484402 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377605 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 17:13:47 | 19.03.2020 18:54:00 | 1.6703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6703
1484425 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 17:25:26 | 19.03.2020 18:27:00 | 1.0261 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 12.3133 | 31.8094
1484428 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325437 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 17:26:35 | 19.03.2020 18:43:00 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5472
1484430 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 17:25:18 | 19.03.2020 18:18:00 | 0.87833 | 0 | 0 | 34 | 1897 | 0 | 0 | 29.8632 | 1666.192
1484447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 17:24:26 | 19.03.2020 19:54:00 | 2.4928 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 137.1029 | 0 | 17.4495
1484451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25012 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 17:40:22 | 19.03.2020 18:17:00 | 0.61056 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 144.0922 | 0 | 0
1484457 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_391861 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 17:26:03 | 19.03.2020 20:15:00 | 2.8158 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 168.9498 | 42.2375
1484473 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34877 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 18:08:13 | 19.03.2020 21:48:00 | 3.6631 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.9243
1484475 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_13844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 18:09:32 | 19.03.2020 20:37:00 | 2.4578 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 78.649
1484505 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580153534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 18:32:58 | 19.03.2020 19:52:00 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3172
1484520 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8839 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 18:56:49 | 19.03.2020 20:10:00 | 1.2197 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8789 | 0 | 0
1484536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_126772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 19:03:39 | 19.03.2020 19:39:00 | 0.58917 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 38.2961 | 0 | 0
1484538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 19:08:01 | 19.03.2020 20:11:00 | 1.0497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0994 | 0 | 0
1484539 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_25617 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 18:03:36 | 19.03.2020 20:22:00 | 2.3067 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 0 | 9.2267 | 465.9473
1484544 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 19:16:16 | 19.03.2020 19:42:00 | 0.42889 | 4 | 69 | 1 | 110 | 1.7156 | 29.5934 | 0.42889 | 47.1779
1484546 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7152 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 19:27:03 | 19.03.2020 21:35:00 | 2.1325 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 464.885
1484553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_46581 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 19:34:28 | 19.03.2020 22:06:00 | 2.5256 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 78.2924
1484558 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99917 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 19:41:29 | 19.03.2020 19:59:00 | 0.29194 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 64.5187
1484567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263187 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 19:52:22 | 19.03.2020 20:39:00 | 0.77722 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 446.1243 | 0 | 0
1484568 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 17:40:03 | 19.03.2020 22:16:00 | 4.5992 | 0 | 0 | 9 | 557 | 0 | 0 | 41.3925 | 2561.7377
1484587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_14134 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 19:46:30 | 19.03.2020 21:39:00 | 1.875 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.875 | 120
1484603 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516276347 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 21:19:51 | 19.03.2020 22:50:00 | 1.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0
1484604 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68324 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 21:23:50 | 19.03.2020 22:35:00 | 1.1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1861 | 0 | 0
1484613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_140967 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 21:36:24 | 19.03.2020 22:04:00 | 0.46 | 0 | 0 | 3 | 492 | 0 | 0 | 1.38 | 226.32
1484618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_38938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 22:06:37 | 19.03.2020 22:56:00 | 0.82306 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.7455 | 0 | 0
1484628 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2020 22:46:17 | 19.03.2020 23:27:00 | 0.67861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7144 | 0 | 0
1484652 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_322956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 00:49:50 | 20.03.2020 02:12:00 | 1.3694 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 1.3694 | 1711.8
1484655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1273 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 00:59:39 | 20.03.2020 02:24:00 | 1.4058 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 147.6122 | 0 | 0
1484656 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179136 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 01:05:57 | 20.03.2020 02:19:00 | 1.2175 | 2 | 0 | 27 | 2 | 2.435 | 0 | 32.8725 | 2.435
1484657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_391000 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 01:08:56 | 20.03.2020 03:58:00 | 2.8178 | 0 | 84 | 236 | 45 | 0 | 236.6935 | 664.9961 | 126.8001
1484681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 03:03:12 | 20.03.2020 04:58:00 | 1.9133 | 157 | 20626 | 168 | 3000 | 300.3928 | 39464.3446 | 321.4394 | 5739.99
1484686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93701 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 03:03:11 | 20.03.2020 04:56:00 | 1.8803 | 8 | 5 | 8 | 0 | 15.0422 | 9.4014 | 15.0422 | 0
1484735 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52194 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 04:38:57 | 20.03.2020 05:34:00 | 0.9175 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 151.3875
1484746 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289669 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 05:59:03 | 20.03.2020 09:21:00 | 3.3658 | 1 | 792 | 6 | 132 | 3.3658 | 2665.7374 | 20.195 | 444.2896
1484747 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 06:39:15 | 20.03.2020 09:03:00 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 143.7498
1484749 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_333118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 06:48:06 | 20.03.2020 11:03:00 | 4.2483 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 46.7316 | 76.4699
1484750 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 06:49:43 | 20.03.2020 12:53:00 | 6.0547 | 0 | 0 | 69 | 1231 | 0 | 0 | 417.7757 | 7453.3603
1484751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_61791 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 06:42:51 | 20.03.2020 10:45:00 | 4.0358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0358
1484753 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_28168 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 06:59:19 | 20.03.2020 09:17:00 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.5469
1484762 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_26175 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 07:27:47 | 20.03.2020 11:57:00 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98.7127
1484763 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_53943 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 07:28:32 | 20.03.2020 09:28:00 | 1.9911 | 0 | 0 | 2 | 321 | 0 | 0 | 3.9822 | 639.1463
1484770 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 07:38:56 | 20.03.2020 10:12:00 | 2.5511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5511
1484781 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 07:13:26 | 20.03.2020 10:04:00 | 2.8428 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 227.4224
1484787 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_248157 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 08:33:38 | 20.03.2020 12:05:00 | 3.5228 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.705
1484788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_347351 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2020 08:16:35 | 20.03.2020 09:37:00 | 1.3403 | 1 | 1892 | 0 | 0 | 1.3403 | 2535.8098 | 0 | 0
1484790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175838 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 13:36:17 | 20.03.2020 16:56:00 | 3.3286 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 136.473 | 16.643
1484791 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_281247 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2020 08:37:26 | 20.03.2020 09:16:00 | 0.64278 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36.6385 | 0 | 0
1484797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18897 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 08:44:09 | 20.03.2020 10:03:00 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.4559
1484801 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087939 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 08:45:47 | 20.03.2020 09:40:00 | 0.90361 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.3614 | 0 | 0
1484824 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 09:05:16 | 20.03.2020 10:25:00 | 1.3289 | 0 | 932 | 3 | 148 | 0 | 1238.5255 | 3.9867 | 196.6757
1484829 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_378759 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 09:11:29 | 20.03.2020 10:19:57 | 1.1411 | 0 | 0 | 2 | 823 | 0 | 0 | 2.2822 | 939.1335
1484837 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_145577 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 09:23:07 | 20.03.2020 10:09:00 | 0.76472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76472
1484839 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_40106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 09:27:43 | 20.03.2020 10:03:00 | 0.58806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58806
1484843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_22576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 09:32:43 | 20.03.2020 10:14:00 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 86.6956
1484850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_63582 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 13:02:12 | 23.03.2020 15:56:12 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 118.9
1484851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3283 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 11:30:33 | 23.03.2020 12:02:33 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.1999
1484852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_8576 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 11:37:32 | 23.03.2020 11:59:32 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1
1484853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_4432 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 10:30:14 | 23.03.2020 11:28:14 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 36.7335
1484854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_11325 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 08:41:03 | 23.03.2020 10:00:03 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.8335
1484860 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_446029 , KONYA_ENHDIREK_87790 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 13:00:12 | 23.03.2020 18:05:12 | 5.0833 | 1 | 898 | 4 | 495 | 5.0833 | 4564.8303 | 20.3333 | 2516.2483
1484866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325165 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 09:48:56 | 20.03.2020 10:50:00 | 1.0178 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 2.0356 | 238.1605
1484869 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_14318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 10:01:39 | 20.03.2020 11:42:00 | 1.6725 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 108.7125 | 0 | 0
1484890 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5621 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 09:30:22 | 23.03.2020 11:56:22 | 2.4333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 107.0665 | 0 | 0
1484914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141996 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 10:23:32 | 20.03.2020 11:00:00 | 0.60778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60778 | 0 | 0
1484917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_25833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 10:25:01 | 20.03.2020 11:21:00 | 0.93306 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46.653
1484918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_304358 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 10:22:25 | 20.03.2020 13:00:00 | 2.6264 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.8792 | 2.6264
1484934 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_322956 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 10:37:06 | 20.03.2020 11:20:00 | 0.715 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0.715 | 893.75
1484947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253309 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 10:51:55 | 20.03.2020 11:33:00 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 55.4623
1484970 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77533 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 10:02:09 | 24.03.2020 12:15:09 | 2.2167 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 2.2167 | 90.8835
1484990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_14481 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 11:04:25 | 20.03.2020 17:59:00 | 6.9097 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.0972
1484996 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580284745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 11:09:24 | 20.03.2020 11:50:00 | 0.67667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67667 | 0 | 0
1485002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516307023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2020 11:11:43 | 20.03.2020 14:30:00 | 3.3047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6094 | 0 | 0
1485021 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334811 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 11:15:47 | 20.03.2020 17:36:00 | 6.3369 | 0 | 0 | 18 | 325 | 0 | 0 | 114.0649 | 2059.5055
1485042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57332 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 11:40:53 | 20.03.2020 12:16:00 | 0.58528 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 119.9824 | 0 | 0
1485046 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_41175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 11:42:03 | 20.03.2020 12:49:00 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2317
1485053 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_395532 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 11:48:30 | 20.03.2020 12:14:00 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.525
1485062 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 11:49:43 | 20.03.2020 13:27:00 | 1.6214 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 63.2342 | 4.8642
1485075 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_19713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 11:32:05 | 20.03.2020 12:27:00 | 0.91528 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 137.292 | 0 | 0
1485077 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_10370 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 12:04:35 | 20.03.2020 13:29:00 | 1.4069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8139 | 0 | 0
1485078 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516249586 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 12:04:48 | 20.03.2020 13:47:00 | 1.7033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7033
1485109 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46497 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 12:27:20 | 20.03.2020 14:03:00 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5944
1485113 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 12:30:30 | 20.03.2020 14:24:00 | 1.8917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8917 | 0 | 0
1485114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13539 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 11:09:29 | 20.03.2020 18:55:00 | 7.7586 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1644.8253
1485115 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580286403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 12:34:51 | 20.03.2020 13:42:00 | 1.1192 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.5492 | 0 | 0
1485124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 08:30:03 | 23.03.2020 18:02:03 | 9.5333 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 133.4666 | 95.3333
1485134 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 20:19:08 | 18.03.2020 01:03:00 | 4.7311 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 430.531 | 0 | 4.7311
1485135 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 12:57:52 | 20.03.2020 18:01:28 | 5.06 | 0 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 369.38 | 1072.72
1485136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 09:18:07 | 20.03.2020 14:28:00 | 5.1647 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 134.2827 | 0 | 0
1485145 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327267 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 13:02:20 | 20.03.2020 13:34:00 | 0.52778 | 7 | 0 | 414 | 13 | 3.6945 | 0 | 218.5009 | 6.8611
1485152 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_281247 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2020 13:15:52 | 20.03.2020 14:18:00 | 1.0356 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59.0269 | 0 | 0
1485155 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 16:54:44 | 17.03.2020 20:00:00 | 3.0878 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 546.5371 | 0 | 0
1485161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2020 13:13:41 | 20.03.2020 15:21:00 | 2.1219 | 2 | 1 | 10 | 923 | 4.2439 | 2.1219 | 21.2194 | 1958.5506
1485174 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34233 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 13:25:53 | 20.03.2020 14:18:00 | 0.86861 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 53.8538 | 0 | 4.343
1485185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_386946 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 13:38:47 | 20.03.2020 16:04:00 | 2.4203 | 0 | 0 | 29 | 142 | 0 | 0 | 70.1881 | 343.6798
1485255 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 14:14:20 | 20.03.2020 15:52:00 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.7889
1485257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516249586 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 14:14:04 | 20.03.2020 15:36:00 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3656
1485259 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 13:12:29 | 20.03.2020 16:56:07 | 3.7272 | 0 | 0 | 114 | 860 | 0 | 0 | 424.9031 | 3205.4092
1485261 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516213041 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 14:17:54 | 20.03.2020 15:17:00 | 0.985 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.85 | 0 | 0
1485267 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_107196 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 14:24:03 | 20.03.2020 14:55:00 | 0.51583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51583 | 0 | 0
1485279 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43757 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 14:31:33 | 20.03.2020 15:30:00 | 0.97417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 0 | 0
1485291 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 14:31:45 | 20.03.2020 15:44:00 | 1.2042 | 14 | 7466 | 12 | 45 | 16.8584 | 8990.3332 | 14.45 | 54.1876
1485295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349124 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 14:32:40 | 20.03.2020 15:46:00 | 1.2222 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 41.5555 | 7.3333
1485306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 14:45:33 | 20.03.2020 15:29:00 | 0.72417 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 26.7943 | 4.345
1485315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580321866 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 14:52:34 | 20.03.2020 15:46:00 | 0.89056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0
1485317 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_116533 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 14:53:25 | 20.03.2020 15:24:00 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.6069
1485335 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_2227143 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 15:00:07 | 20.03.2020 16:25:00 | 1.4147 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.4147 | 62.2477
1485341 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_49921 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 15:04:56 | 20.03.2020 16:51:00 | 1.7678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3033 | 0 | 0
1485369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_322114 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 10:55:43 | 20.03.2020 15:48:00 | 4.8714 | 0 | 0 | 2 | 239 | 0 | 0 | 9.7428 | 1164.2622
1485393 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_56470 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 15:50:13 | 20.03.2020 16:45:00 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8261
1485405 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92714 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 14:54:15 | 20.03.2020 18:48:00 | 3.8958 | 0 | 0 | 38 | 547 | 0 | 0 | 148.0415 | 2131.019
1485412 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516105943 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 16:04:59 | 20.03.2020 17:19:00 | 1.2336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 0 | 0
1485415 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 16:01:11 | 20.03.2020 17:06:00 | 1.0803 | 4 | 1118 | 0 | 32 | 4.3211 | 1207.753 | 0 | 34.569
1485424 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516278799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 16:10:02 | 20.03.2020 17:19:00 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1494
1485425 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580186822 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 16:12:48 | 20.03.2020 17:19:00 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1033
1485432 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323292 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 11:30:44 | 23.03.2020 12:51:44 | 1.35 | 0 | 118 | 16 | 17 | 0 | 159.3 | 21.6 | 22.95
1485433 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516375786 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 15:52:40 | 20.03.2020 16:53:00 | 1.0056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0
1485435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_115054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 16:18:47 | 20.03.2020 20:49:15 | 4.5078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0156
1485441 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_17771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2020 10:00:29 | 29.03.2020 12:22:29 | 2.3667 | 0 | 0 | 62 | 12 | 0 | 0 | 146.7335 | 28.4
1485447 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630901 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 16:30:59 | 20.03.2020 17:16:00 | 0.75028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75028 | 0 | 0
1485460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4181 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2020 10:11:12 | 29.03.2020 13:32:12 | 3.35 | 1 | 67 | 5 | 303 | 3.35 | 224.45 | 16.75 | 1015.05
1485461 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12364 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2020 13:00:53 | 29.03.2020 15:59:53 | 2.9833 | 0 | 1 | 118 | 4 | 0 | 2.9833 | 352.0329 | 11.9333
1485462 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6218 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 16:40:22 | 20.03.2020 17:56:00 | 1.2606 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80.6758 | 0 | 0
1485464 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 16:42:03 | 20.03.2020 17:18:00 | 0.59917 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.7643 | 0 | 0
1485467 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_272245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 16:35:19 | 20.03.2020 17:25:00 | 0.82806 | 3 | 0 | 80 | 470 | 2.4842 | 0 | 66.2448 | 389.1882
1485485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_197593 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 10:00:47 | 24.03.2020 14:59:47 | 4.9833 | 0 | 281 | 12 | 180 | 0 | 1400.3157 | 59.8 | 896.9994
1485496 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_171061 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 13:00:43 | 23.03.2020 14:00:43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1485511 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14721 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2020 17:15:35 | 20.03.2020 18:07:31 | 0.86556 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 1.7311 | 202.541
1485515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329908 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 23:11:18 | 20.03.2020 23:44:00 | 0.545 | 7 | 2009 | 329 | 3124 | 3.815 | 1094.905 | 179.305 | 1702.58
1485516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186561 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 17:25:47 | 20.03.2020 18:18:49 | 0.88389 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 17.6778 | 52.1495
1485518 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392884 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 17:23:10 | 20.03.2020 19:27:07 | 2.0658 | 1 | 1 | 145 | 1675 | 2.0658 | 2.0658 | 299.5453 | 3460.2652
1485521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2130 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 17:29:43 | 20.03.2020 19:08:00 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 109.75
1485523 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144688 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 17:27:21 | 20.03.2020 18:18:00 | 0.84417 | 3 | 2089 | 10 | 1625 | 2.5325 | 1763.4711 | 8.4417 | 1371.7762
1485541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 17:45:34 | 20.03.2020 23:11:00 | 5.4239 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 493.574
1485559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 18:07:00 | 20.03.2020 19:12:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 162.4995
1485571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16430 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 18:15:40 | 20.03.2020 18:43:00 | 0.45556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 0
1485577 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_369096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 18:23:54 | 20.03.2020 19:47:00 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 139.885
1485585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_447 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 18:32:33 | 20.03.2020 18:58:00 | 0.42417 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 182.8173 | 0 | 0
1485593 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516435646 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 18:39:21 | 20.03.2020 19:48:00 | 1.1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1442 | 0 | 0
1485597 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5689 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2020 18:36:21 | 20.03.2020 19:16:00 | 0.66083 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 50.2231
1485601 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88634678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 18:48:31 | 20.03.2020 19:53:00 | 1.0747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0
1485609 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339677 , KARAMAN_OGMUSDIREK_7257 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 18:49:24 | 20.03.2020 19:35:00 | 0.76 | 0 | 151 | 2 | 31 | 0 | 114.76 | 1.52 | 23.56
1485626 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 19:03:38 | 20.03.2020 20:33:00 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.6198
1485627 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5934 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 18:54:37 | 20.03.2020 19:42:00 | 0.78972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8972 | 0 | 0
1485629 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516411397 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 19:05:16 | 20.03.2020 20:05:00 | 0.99556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99556 | 0 | 0
1485672 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 20:13:29 | 20.03.2020 20:45:00 | 0.52528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52528
1485678 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261635 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 20:20:07 | 20.03.2020 21:22:00 | 1.0314 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 247.5336 | 0 | 0
1485680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516131994 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 20:26:47 | 20.03.2020 21:24:00 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95361
1485686 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 20:41:29 | 20.03.2020 21:21:00 | 0.65861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9758 | 0 | 0
1485687 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_70075 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 20:42:20 | 20.03.2020 21:19:00 | 0.61111 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.4444
1485691 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_57677 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 20:48:43 | 20.03.2020 21:08:00 | 0.32139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64278 | 0 | 0
1485694 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_281247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 20:58:29 | 20.03.2020 22:39:00 | 1.6753 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 95.491 | 0 | 0
1485699 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 09:00:14 | 23.03.2020 13:34:14 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 844.8339
1485701 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26982 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 09:30:30 | 23.03.2020 12:18:30 | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 211 | 0 | 5.6 | 5.6 | 590.8
1485703 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2205034 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 21:09:35 | 20.03.2020 21:58:00 | 0.80694 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4.0347 | 2.4208
1485717 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51278 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 21:30:31 | 20.03.2020 23:06:00 | 1.5914 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 625.4163 | 0 | 0
1485726 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26542 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 21:31:24 | 20.03.2020 23:34:00 | 2.0433 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 469.9659
1485744 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580308211 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 22:14:41 | 20.03.2020 23:12:00 | 0.95528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6422 | 0 | 0
1485750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1720 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 22:23:11 | 21.03.2020 03:48:00 | 5.4136 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1185.5806 | 0 | 0
1485783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57332 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 23:00:04 | 20.03.2020 23:29:37 | 0.4925 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 100.9625 | 0 | 0
1485790 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516231577 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 23:18:24 | 21.03.2020 00:15:00 | 0.94333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | 0 | 0
1485792 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 23:19:15 | 21.03.2020 00:00:00 | 0.67917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0375 | 0 | 0
1485800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 23:36:20 | 21.03.2020 00:14:00 | 0.62778 | 7 | 300 | 21 | 3 | 4.3945 | 188.334 | 13.1834 | 1.8833
1485808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263187 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 23:45:24 | 21.03.2020 00:23:00 | 0.62667 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 359.7086 | 0 | 0
1485811 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78234 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 09:02:28 | 24.03.2020 14:19:28 | 5.2833 | 3 | 3325 | 22 | 3372 | 15.85 | 17567.0723 | 116.2333 | 17815.3888
1485815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28552 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2020 23:37:42 | 21.03.2020 01:31:00 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 166.173
1485820 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_281247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 00:12:21 | 21.03.2020 00:50:00 | 0.6275 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35.7675 | 0 | 0
1485904 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_281247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 06:09:37 | 21.03.2020 06:54:00 | 0.73972 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 42.164 | 0 | 0
1485943 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 07:12:27 | 21.03.2020 08:02:00 | 0.82583 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 90.0155 | 0 | 0
1485948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 07:16:02 | 21.03.2020 07:47:00 | 0.51611 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 45.4177 | 0 | 0
1485955 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_18714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 07:08:46 | 21.03.2020 08:02:00 | 0.88722 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 70.9776
1485958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_140967 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 06:32:42 | 21.03.2020 08:18:00 | 1.755 | 0 | 0 | 3 | 492 | 0 | 0 | 5.265 | 863.46
1485964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364462 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 07:30:41 | 21.03.2020 07:41:00 | 0.17194 | 0 | 47 | 251 | 259 | 0 | 8.0812 | 43.1569 | 44.5325
1485978 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_TRAFOBINATIP_16582 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 06:55:26 | 21.03.2020 08:37:00 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.1029
1485989 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148004 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 08:18:19 | 21.03.2020 09:20:01 | 1.0283 | 0 | 0 | 183 | 3902 | 0 | 0 | 188.1844 | 4012.5437
1485993 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 08:22:44 | 21.03.2020 09:33:00 | 1.1711 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 45.6733 | 26.9355
1485995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_29767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 09:16:14 | 21.03.2020 10:04:00 | 0.79611 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1844
1485996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 08:36:10 | 21.03.2020 09:32:37 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36.6924
1485999 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 08:44:29 | 21.03.2020 10:53:00 | 2.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1419 | 0 | 0
1486000 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_293311 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 08:42:33 | 21.03.2020 13:25:00 | 4.7075 | 0 | 0 | 18 | 58 | 0 | 0 | 84.735 | 273.035
1486007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 08:55:39 | 21.03.2020 10:03:00 | 1.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0
1486008 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395510 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 08:52:19 | 21.03.2020 09:12:00 | 0.32806 | 8 | 2899 | 8 | 135 | 2.6245 | 951.0459 | 2.6245 | 44.2881
1486019 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115834 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 08:50:02 | 21.03.2020 10:34:00 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 479.9801
1486031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2020 09:23:13 | 21.03.2020 10:54:00 | 1.5131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.6959 | 0 | 0
1486039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_145157 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 09:29:13 | 21.03.2020 11:01:00 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5297
1486044 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_137902 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 09:33:06 | 21.03.2020 11:32:00 | 1.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 | 0 | 0
1486062 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_24777 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 09:49:20 | 21.03.2020 11:53:00 | 2.0611 | 0 | 187 | 0 | 3 | 0 | 385.4276 | 0 | 6.1833
1486063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96061 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 09:48:40 | 21.03.2020 10:46:01 | 0.95583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 | 0 | 0
1486075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_17884 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 10:07:58 | 21.03.2020 12:17:00 | 2.1506 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 307.5301
1486083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_82771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 10:14:02 | 21.03.2020 11:27:00 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2161
1486109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4022 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 15:37:55 | 25.03.2020 15:51:55 | 0.23333 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 12.1332 | 0 | 0.23333
1486110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_3153 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 14:00:30 | 25.03.2020 15:07:30 | 1.1167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.3334 | 0 | 0
1486111 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2045 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 12:00:17 | 25.03.2020 12:19:17 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.4834
1486112 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1086 , KARAMAN_OGMUSDIREK_8975 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 11:45:57 | 25.03.2020 12:29:57 | 0.73333 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4.4 | 0 | 5.1333
1486113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_15801 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 09:34:41 | 25.03.2020 10:58:41 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2
1486114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_882 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 08:30:56 | 25.03.2020 08:52:56 | 0.36667 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.73334 | 0 | 1.4667
1486115 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2371 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 16:00:04 | 24.03.2020 16:16:04 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 18.4002
1486116 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2384 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 14:08:19 | 24.03.2020 14:59:19 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.45
1486117 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_5735 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 12:06:08 | 24.03.2020 13:02:08 | 0.93333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 48.5332 | 0 | 0
1486118 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 10:32:03 | 24.03.2020 11:02:03 | 0.5 | 5 | 44 | 7 | 315 | 2.5 | 22 | 3.5 | 157.5
1486119 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_20782 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 09:00:19 | 24.03.2020 10:01:19 | 1.0167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41.6835 | 0 | 0
1486120 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_24126 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 08:30:05 | 24.03.2020 08:52:05 | 0.36667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.6668 | 0 | 0
1486131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_17169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 10:49:16 | 21.03.2020 12:21:00 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 186.5246
1486156 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 10:00:01 | 24.03.2020 10:51:01 | 0.85 | 0 | 1 | 38 | 33 | 0 | 0.85 | 32.3 | 28.05
1486158 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34227 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 11:02:07 | 21.03.2020 12:11:00 | 1.1481 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.369 | 0 | 0
1486159 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_390695 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2020 15:05:20 | 23.03.2020 17:30:20 | 2.4167 | 1 | 27 | 0 | 208 | 2.4167 | 65.2501 | 0 | 502.6674
1486163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2020 11:04:09 | 21.03.2020 12:30:17 | 1.4356 | 0 | 0 | 33 | 679 | 0 | 0 | 47.3735 | 974.7452
1486172 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 11:10:34 | 21.03.2020 11:48:00 | 0.62389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37.4334 | 0 | 0
1486180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516062320 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 11:17:53 | 21.03.2020 12:14:00 | 0.93528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93528 | 0 | 0
1486184 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 14:00:02 | 24.03.2020 14:41:02 | 0.68333 | 0 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 24.5999 | 20.4999
1486189 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_95968 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 11:24:40 | 21.03.2020 13:53:00 | 2.4722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4722
1486207 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580259371 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 11:37:40 | 21.03.2020 17:27:00 | 5.8222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6444 | 0 | 0
1486213 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 11:42:56 | 21.03.2020 13:03:00 | 1.3344 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.0432 | 0 | 0
1486218 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_41941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 11:46:45 | 21.03.2020 13:37:00 | 1.8375 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 104.7375
1486228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56434 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 11:58:02 | 21.03.2020 19:50:00 | 7.8661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7322 | 0 | 0
1486238 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_326330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:01:29 | 21.03.2020 13:16:00 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.8066
1486242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13688 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 11:46:13 | 21.03.2020 12:35:00 | 0.81306 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 67.484
1486243 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_TRAFOBINATIP_18228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:02:52 | 21.03.2020 13:20:00 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 204.404
1486250 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27336 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:12:46 | 21.03.2020 13:12:00 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9744
1486260 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_326590 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:11:34 | 21.03.2020 13:34:31 | 1.3825 | 5 | 662 | 0 | 0 | 6.9125 | 915.215 | 0 | 0
1486264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_468657 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:24:43 | 21.03.2020 12:47:00 | 0.37139 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5.1995 | 0 | 0.74278
1486266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580241746 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:25:05 | 21.03.2020 12:46:00 | 0.34861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34861 | 0 | 0
1486275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:35:58 | 21.03.2020 14:08:00 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 119.6434
1486284 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280710 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:41:12 | 21.03.2020 17:37:00 | 4.93 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 39.44 | 44.37
1486287 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516202959 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:42:05 | 21.03.2020 14:25:00 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7153
1486292 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580325877 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 09:43:32 | 21.03.2020 13:30:00 | 3.7744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5489 | 0 | 0
1486295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580313389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:51:50 | 21.03.2020 14:12:00 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3361
1486297 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_82600 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 12:00:29 | 24.03.2020 18:14:29 | 6.2333 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 37.4 | 0 | 62.3333
1486298 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 09:00:20 | 25.03.2020 09:17:20 | 0.28333 | 1 | 1655 | 9 | 500 | 0.28333 | 468.9112 | 2.55 | 141.665
1486300 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_392672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:59:37 | 21.03.2020 13:53:00 | 0.88972 | 3 | 2089 | 41 | 5440 | 2.6692 | 1858.6251 | 36.4785 | 4840.0768
1486301 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_11828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 09:00:45 | 24.03.2020 16:28:45 | 7.4667 | 4 | 1682 | 19 | 320 | 29.8667 | 12558.9389 | 141.8667 | 2389.3344
1486305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:59:59 | 21.03.2020 14:01:00 | 1.0169 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.2541 | 0 | 0
1486308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93995 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:59:49 | 21.03.2020 15:11:00 | 2.1864 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 115.8787 | 0 | 0
1486313 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 13:04:59 | 21.03.2020 16:05:10 | 3.0031 | 0 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 219.2234 | 636.6487
1486317 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_137943 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 13:06:55 | 21.03.2020 14:23:00 | 1.2681 | 1 | 0 | 295 | 2336 | 1.2681 | 0 | 374.0777 | 2962.1882
1486340 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346581 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 13:23:02 | 21.03.2020 14:33:00 | 1.1661 | 1 | 1532 | 0 | 105 | 1.1661 | 1786.4805 | 0 | 122.4416
1486367 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_279913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2020 13:23:30 | 21.03.2020 17:51:00 | 4.4583 | 0 | 0 | 4 | 555 | 0 | 0 | 17.8333 | 2474.3731
1486373 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_33670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 13:37:08 | 21.03.2020 14:41:00 | 1.0644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1933 | 0 | 0
1486378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_45390 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 13:41:46 | 21.03.2020 14:40:00 | 0.97056 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 55.3219
1486382 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_331830 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 13:41:13 | 21.03.2020 14:48:00 | 1.1131 | 3 | 211 | 5 | 383 | 3.3392 | 234.8557 | 5.5653 | 426.302
1486386 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122901 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 13:50:03 | 21.03.2020 14:38:00 | 0.79917 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.79917 | 15.9834
1486389 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3434 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 13:51:03 | 21.03.2020 16:08:00 | 2.2825 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 111.8425 | 0 | 0
1486395 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96061 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:18:37 | 21.03.2020 14:12:00 | 1.8897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7794 | 0 | 0
1486397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17772 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 13:07:52 | 21.03.2020 16:54:00 | 3.7689 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82.9156 | 0 | 0
1486405 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 13:59:43 | 21.03.2020 16:15:00 | 2.2547 | 0 | 0 | 122 | 17 | 0 | 0 | 275.0758 | 38.3302
1486428 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 14:01:25 | 21.03.2020 15:07:00 | 1.0931 | 6 | 4 | 10 | 432 | 6.5584 | 4.3722 | 10.9306 | 472.2019
1486437 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25198 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 14:19:47 | 21.03.2020 18:18:00 | 3.9703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9703
1486443 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 14:25:19 | 21.03.2020 15:57:00 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5281
1486444 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_279420 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 14:26:35 | 21.03.2020 17:02:00 | 2.5903 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 142.4654
1486457 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225614 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 14:37:51 | 21.03.2020 15:45:00 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2383
1486467 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516440915 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 14:28:57 | 21.03.2020 15:26:00 | 0.95083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083 | 0 | 0
1486484 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2020 15:03:21 | 21.03.2020 15:40:00 | 0.61083 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.2657 | 0 | 0
1486485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 15:03:39 | 21.03.2020 17:54:00 | 2.8392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8392 | 0 | 0
1486504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 14:47:08 | 21.03.2020 16:51:00 | 2.0644 | 0 | 0 | 15 | 951 | 0 | 0 | 30.9666 | 1963.2824
1486534 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8634991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 15:46:07 | 21.03.2020 18:05:00 | 2.3147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6294 | 0 | 0
1486545 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 15:55:15 | 21.03.2020 17:32:00 | 1.6125 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 259.6125 | 0 | 0
1486553 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580185241 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 16:05:29 | 21.03.2020 16:53:00 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79194
1486554 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_95584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 16:05:44 | 21.03.2020 16:53:00 | 0.78778 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.18
1486562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 16:14:04 | 21.03.2020 16:53:00 | 0.64889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.7867 | 0 | 0
1486564 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_280340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 16:15:11 | 21.03.2020 17:02:00 | 0.78028 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.9379 | 0 | 0
1486578 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 16:13:51 | 21.03.2020 18:13:00 | 1.9858 | 5 | 1406 | 18 | 596 | 9.9291 | 2792.077 | 35.7449 | 1183.5547
1486584 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75822 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2020 16:28:04 | 21.03.2020 17:29:00 | 1.0156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1089 | 0 | 0
1486596 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185799 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 16:03:39 | 21.03.2020 16:52:00 | 0.80583 | 0 | 0 | 9 | 849 | 0 | 0 | 7.2525 | 684.1497
1486597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 15:27:36 | 21.03.2020 16:53:00 | 1.4233 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 98.2098 | 0 | 0
1486599 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_90260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 16:29:07 | 21.03.2020 17:29:00 | 0.99806 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 85.8332 | 0 | 0
1486602 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 16:36:20 | 21.03.2020 17:16:13 | 0.66472 | 1 | 0 | 60 | 3492 | 0.66472 | 0 | 39.8832 | 2321.2022
1486609 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_37452 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 16:43:42 | 21.03.2020 18:02:00 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.795
1486611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_16938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 16:47:06 | 21.03.2020 18:20:00 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.29
1486613 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11335 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 15:28:04 | 21.03.2020 16:56:00 | 1.4656 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 68.8813 | 0 | 0
1486626 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 17:09:29 | 21.03.2020 18:23:00 | 1.2253 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 104.1488 | 0 | 0
1486627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_93486 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 17:10:08 | 21.03.2020 18:10:00 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.9156
1486628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516114243 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 17:11:17 | 21.03.2020 17:41:00 | 0.49528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99056 | 0 | 0
1486635 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76841 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 17:14:41 | 21.03.2020 18:23:00 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1386
1486637 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_68947 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 17:14:42 | 21.03.2020 19:41:00 | 2.4383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4383
1486639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19066 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2020 09:00:10 | 24.03.2020 11:51:10 | 2.85 | 0 | 395 | 14 | 25 | 0 | 1125.75 | 39.9 | 71.25
1486641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 17:16:31 | 21.03.2020 19:48:00 | 2.5247 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 90.8899 | 100.9888
1486646 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516440915 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 17:20:44 | 21.03.2020 18:14:00 | 0.88778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88778 | 0 | 0
1486653 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 17:25:54 | 21.03.2020 18:37:00 | 1.185 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 703.89 | 0 | 0
1486675 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382064 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 17:25:09 | 21.03.2020 19:07:00 | 1.6975 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.185 | 0
1486676 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338468 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 18:00:20 | 21.03.2020 18:14:00 | 0.22778 | 0 | 0 | 25 | 246 | 0 | 0 | 5.6945 | 56.0339
1486679 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_8415 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 16:26:20 | 21.03.2020 18:46:00 | 2.3278 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 2.3278 | 223.4669
1486682 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_322176 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.03.2020 18:11:24 | 21.03.2020 19:15:00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 375.24
1486689 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516350433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 12:12:24 | 21.03.2020 18:35:00 | 6.3767 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5067
1486691 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580213409 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 18:26:58 | 21.03.2020 18:55:00 | 0.46722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93444 | 0 | 0
1486694 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8633104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 18:35:20 | 21.03.2020 21:22:00 | 2.7778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0
1486701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_99202 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 18:37:54 | 21.03.2020 21:15:00 | 2.6183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.855
1486703 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_6351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2020 18:41:35 | 21.03.2020 20:40:00 | 1.9736 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 167.7568 | 0 | 0
1486726 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_316892 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 19:12:43 | 21.03.2020 20:57:00 | 1.7381 | 25 | 699 | 0 | 0 | 43.4515 | 1214.9039 | 0 | 0
1486732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516227090 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 19:22:18 | 21.03.2020 20:31:00 | 1.145 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 0
1486733 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 19:25:45 | 21.03.2020 20:13:00 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 92.1375
1486738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_334185 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 19:28:33 | 21.03.2020 20:24:00 | 0.92417 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.6493 | 0 | 0
1486739 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 19:23:46 | 21.03.2020 19:59:03 | 0.58806 | 1 | 359 | 6 | 57 | 0.58806 | 211.1135 | 3.5284 | 33.5194
1486743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 19:26:36 | 21.03.2020 21:51:00 | 2.4067 | 0 | 0 | 333 | 873 | 0 | 0 | 801.4211 | 2101.0229
1486748 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_84463 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 19:34:52 | 21.03.2020 20:15:00 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.06
1486754 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 19:33:53 | 21.03.2020 20:46:31 | 1.2106 | 0 | 0 | 34 | 1897 | 0 | 0 | 41.159 | 2296.4323
1486772 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGPANOBOX_513220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 19:58:57 | 21.03.2020 21:19:00 | 1.3342 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 118.7411 | 0 | 0
1486775 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14855 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 20:01:26 | 21.03.2020 20:29:00 | 0.45944 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 108.4278 | 0 | 0
1486781 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516131437 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 20:25:17 | 21.03.2020 22:35:00 | 2.1619 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9716 | 0 | 0
1486784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 20:37:39 | 21.03.2020 20:55:08 | 0.29139 | 1 | 359 | 6 | 57 | 0.29139 | 104.609 | 1.7483 | 16.6092
1486790 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516141154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 20:49:11 | 21.03.2020 22:05:00 | 1.2636 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5817 | 0 | 0
1486798 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_21700 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 20:52:18 | 21.03.2020 21:32:00 | 0.66167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3083 | 0 | 0
1486806 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 21:23:13 | 21.03.2020 22:59:00 | 1.5964 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 948.2557 | 0 | 0
1486808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333569 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2020 12:00:23 | 03.03.2020 15:42:00 | 3.6936 | 0 | 84 | 16 | 23 | 0 | 310.2632 | 59.0978 | 84.953
1486811 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 21:40:02 | 22.03.2020 00:21:00 | 2.6828 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 442.6587
1486833 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6013 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 23:48:05 | 22.03.2020 01:51:00 | 2.0486 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 219.2013 | 0 | 4.0972
1486834 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_58350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2020 23:50:55 | 22.03.2020 02:57:00 | 3.1014 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.7236 | 0 | 0
1486840 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580273048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 00:12:16 | 22.03.2020 01:52:00 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9867
1486844 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 00:26:01 | 22.03.2020 02:14:00 | 1.7997 | 13 | 40 | 9 | 37 | 23.3964 | 71.9888 | 16.1975 | 66.5896
1486863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206669 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 01:08:12 | 22.03.2020 01:48:09 | 0.66583 | 0 | 0 | 419 | 954 | 0 | 0 | 278.9828 | 635.2018
1486870 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 01:46:41 | 22.03.2020 02:29:00 | 0.70528 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 972.5811 | 0 | 0
1486875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131428 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 02:24:47 | 22.03.2020 02:49:00 | 0.40361 | 12 | 1474 | 12 | 66 | 4.8433 | 594.9211 | 4.8433 | 26.6383
1486892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31982 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 03:21:57 | 22.03.2020 04:12:00 | 0.83417 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.3718 | 0 | 0
1486895 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516275276 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.03.2020 03:48:09 | 22.03.2020 06:46:00 | 2.9642 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7134 | 0 | 0
1486933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177334 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 05:52:08 | 22.03.2020 07:55:00 | 2.0478 | 0 | 0 | 396 | 143 | 0 | 0 | 810.9209 | 292.8325
1486952 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320377 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 06:46:09 | 22.03.2020 08:54:00 | 2.1308 | 0 | 0 | 3 | 148 | 0 | 0 | 6.3925 | 315.3628
1486954 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_337878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 07:24:55 | 22.03.2020 08:43:00 | 1.3014 | 9 | 1051 | 0 | 0 | 11.7125 | 1367.7609 | 0 | 0
1486956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_329849 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 07:43:05 | 22.03.2020 09:28:00 | 1.7486 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 1126.1048 | 0 | 0
1486957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57332 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 07:47:13 | 22.03.2020 08:33:00 | 0.76306 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 156.4273 | 0 | 0
1486983 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14281 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 08:26:36 | 22.03.2020 10:34:00 | 2.1233 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 363.0894
1486985 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 08:27:48 | 22.03.2020 10:19:00 | 1.8533 | 0 | 0 | 10 | 792 | 0 | 0 | 18.5333 | 1467.8374
1486990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_375172 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 08:31:29 | 22.03.2020 08:58:00 | 0.44194 | 20 | 2025 | 0 | 0 | 8.8388 | 894.9285 | 0 | 0
1486997 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_178435 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 08:32:48 | 22.03.2020 09:01:00 | 0.47 | 2 | 1528 | 2 | 0 | 0.94 | 718.16 | 0.94 | 0
1487006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 08:51:24 | 22.03.2020 10:12:00 | 1.3433 | 0 | 0 | 22 | 44 | 0 | 0 | 29.5533 | 59.1065
1487043 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_34515 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 09:03:20 | 22.03.2020 09:49:00 | 0.76111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0444
1487049 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 09:33:30 | 22.03.2020 11:24:00 | 1.8417 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 3.6833 | 747.718
1487050 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169331 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 09:39:28 | 22.03.2020 10:30:24 | 0.84889 | 0 | 0 | 16 | 279 | 0 | 0 | 13.5822 | 236.8403
1487058 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_235250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 09:42:33 | 22.03.2020 10:03:00 | 0.34083 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.5882 | 0 | 0
1487063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327267 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 09:40:07 | 22.03.2020 10:10:00 | 0.49806 | 7 | 0 | 414 | 13 | 3.4864 | 0 | 206.1968 | 6.4748
1487071 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147723 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2020 09:50:54 | 22.03.2020 12:03:00 | 2.2017 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 581.2409 | 0 | 2.2017
1487073 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_483041 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 09:52:49 | 22.03.2020 12:51:00 | 2.9697 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.3944
1487075 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429094 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 09:54:35 | 22.03.2020 10:51:00 | 0.94028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94028 | 0 | 0
1487081 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 09:57:48 | 22.03.2020 11:43:00 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7533
1487088 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23717 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 09:53:11 | 22.03.2020 10:27:00 | 0.56361 | 0 | 0 | 7 | 343 | 0 | 0 | 3.9453 | 193.3182
1487096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325089 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 10:04:40 | 22.03.2020 11:17:00 | 1.2056 | 0 | 0 | 19 | 2357 | 0 | 0 | 22.9056 | 2841.5049
1487102 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 10:11:26 | 22.03.2020 12:22:00 | 2.1761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1761 | 0 | 0
1487125 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 10:28:26 | 22.03.2020 11:03:00 | 0.57611 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 1.1522 | 134.8097
1487126 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283371 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2020 10:24:05 | 22.03.2020 11:15:00 | 0.84861 | 6 | 2314 | 0 | 5 | 5.0917 | 1963.6835 | 0 | 4.2431
1487135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516138308 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 10:30:51 | 22.03.2020 11:26:00 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91917
1487145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364452 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 10:29:44 | 22.03.2020 10:49:00 | 0.32111 | 1 | 0 | 398 | 990 | 0.32111 | 0 | 127.8018 | 317.8989
1487154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_19192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 10:43:46 | 22.03.2020 11:47:00 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 51.6406
1487155 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 10:36:18 | 22.03.2020 13:15:00 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 2351.405
1487162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362475 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 10:50:06 | 22.03.2020 13:21:01 | 2.5153 | 3 | 9032 | 0 | 0 | 7.5458 | 22718.009 | 0 | 0
1487181 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_85586 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 11:10:22 | 22.03.2020 11:49:00 | 0.64389 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8633
1487182 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_174300 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 11:11:05 | 22.03.2020 15:58:58 | 4.7981 | 0 | 0 | 2 | 313 | 0 | 0 | 9.5961 | 1501.7928
1487193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_14991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 11:14:34 | 22.03.2020 12:29:00 | 1.2406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7217 | 0 | 0
1487194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_310820 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 11:14:29 | 22.03.2020 11:58:00 | 0.72528 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 68.1763 | 0 | 0
1487203 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310716 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 11:19:19 | 22.03.2020 15:20:00 | 4.0114 | 0 | 0 | 3 | 877 | 0 | 0 | 12.0342 | 3517.989
1487217 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_392675 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 11:28:00 | 22.03.2020 11:59:00 | 0.51667 | 14 | 5755 | 112 | 12096 | 7.2334 | 2973.4358 | 57.867 | 6249.6403
1487228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_40261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 11:37:37 | 22.03.2020 12:27:00 | 0.82306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82306 | 0 | 0
1487238 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_460569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 11:47:28 | 22.03.2020 13:45:00 | 1.9589 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.3422
1487245 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 11:51:25 | 22.03.2020 12:31:00 | 0.65972 | 30 | 3701 | 9 | 187 | 19.7916 | 2441.6237 | 5.9375 | 123.3676
1487263 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 12:03:12 | 22.03.2020 14:06:00 | 2.0467 | 0 | 0 | 185 | 793 | 0 | 0 | 378.634 | 1623.0093
1487268 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516318122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 12:14:20 | 22.03.2020 13:32:00 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944
1487271 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_281247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 12:14:59 | 22.03.2020 19:02:00 | 6.7836 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 386.6658 | 0 | 0
1487278 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 12:18:03 | 22.03.2020 13:38:00 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.645
1487283 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072793 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 12:22:12 | 22.03.2020 14:54:00 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.95
1487288 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259268 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 11:24:17 | 22.03.2020 16:00:00 | 4.5953 | 0 | 0 | 3 | 753 | 0 | 0 | 13.7858 | 3460.2458
1487290 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295865 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 11:19:32 | 22.03.2020 13:36:00 | 2.2744 | 14 | 1215 | 2 | 6 | 31.8422 | 2763.4446 | 4.5489 | 13.6466
1487296 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_95011 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 12:25:15 | 22.03.2020 13:56:00 | 1.5125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0
1487299 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8633874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 12:30:29 | 22.03.2020 14:15:00 | 1.7419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7419 | 0 | 0
1487304 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 12:17:13 | 22.03.2020 13:31:31 | 1.2383 | 0 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 90.3981 | 262.526
1487310 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 12:32:47 | 22.03.2020 13:24:00 | 0.85361 | 0 | 0 | 21 | 1063 | 0 | 0 | 17.9258 | 907.3874
1487320 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_26213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 12:55:27 | 22.03.2020 15:49:00 | 2.8925 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 260.325
1487334 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343716 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 13:07:59 | 22.03.2020 15:15:00 | 2.1169 | 4 | 136 | 1 | 2 | 8.4678 | 287.9038 | 2.1169 | 4.2339
1487340 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_8150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 13:22:43 | 22.03.2020 14:06:41 | 0.73278 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 172.2033 | 0 | 0
1487342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56949 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 13:21:01 | 22.03.2020 14:08:00 | 0.78306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78306
1487348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516159220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 13:29:59 | 22.03.2020 14:42:00 | 1.2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2003
1487352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44526 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 13:37:12 | 22.03.2020 18:23:00 | 4.7633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7633
1487369 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_80989 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 13:53:41 | 22.03.2020 15:02:00 | 1.1386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1386 | 0 | 0
1487370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_73141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 13:53:02 | 22.03.2020 14:46:12 | 0.88611 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 66.4583 | 0 | 0
1487377 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_316636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2020 13:25:52 | 22.03.2020 15:16:57 | 1.8514 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 27.7708 | 14.8111
1487407 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_287383 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 14:20:50 | 22.03.2020 15:09:00 | 0.80278 | 8 | 2891 | 2 | 109 | 6.4222 | 2320.837 | 1.6056 | 87.503
1487433 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88638270 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 14:52:21 | 22.03.2020 17:49:00 | 2.9442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9442
1487436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_86209 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 14:54:36 | 22.03.2020 17:41:00 | 2.7733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7733 | 0 | 0
1487438 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249776 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 14:57:59 | 22.03.2020 18:40:00 | 3.7003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7003
1487440 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609696 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 14:58:10 | 22.03.2020 17:33:00 | 2.5806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1611 | 0 | 0
1487443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29332 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 14:59:35 | 22.03.2020 17:13:00 | 2.2236 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 827.1829
1487446 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 15:00:41 | 22.03.2020 15:37:00 | 0.60528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60528 | 0 | 0
1487463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50651 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 15:10:36 | 22.03.2020 21:08:00 | 5.9567 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 142.9601 | 0 | 0
1487486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516283054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 15:31:56 | 22.03.2020 17:13:00 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6844
1487487 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60736 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 15:33:04 | 22.03.2020 18:24:00 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 105.4089
1487488 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288853 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 15:35:32 | 22.03.2020 17:01:00 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4244
1487492 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280547 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 15:09:13 | 22.03.2020 16:40:00 | 1.5131 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0522 | 0
1487496 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516248777 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 15:47:21 | 22.03.2020 16:43:00 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.855
1487497 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516438016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 15:47:15 | 22.03.2020 17:45:00 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.925
1487510 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580278690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 16:02:35 | 22.03.2020 16:47:00 | 0.74028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74028 | 0 | 0
1487515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126017 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 16:08:28 | 22.03.2020 17:46:00 | 1.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | 0 | 0
1487518 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_63777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 16:12:23 | 22.03.2020 19:18:00 | 3.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0936 | 0 | 0
1487532 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_121577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 16:26:21 | 22.03.2020 18:24:00 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.53
1487538 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1948 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 16:30:24 | 22.03.2020 18:14:00 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 165.7603
1487551 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14372 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 16:45:35 | 22.03.2020 19:30:00 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.8834
1487552 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20696 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 16:46:43 | 22.03.2020 18:43:00 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.1418
1487562 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_16615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2020 16:53:31 | 22.03.2020 18:57:00 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 123.4836
1487564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_112347 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 16:56:54 | 22.03.2020 17:58:00 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2383
1487568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_7353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 16:31:50 | 22.03.2020 19:32:00 | 3.0028 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 375.3475 | 0 | 0
1487570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 17:01:47 | 22.03.2020 17:32:00 | 0.50361 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21.6552 | 0 | 0
1487575 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_123724 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 17:07:41 | 22.03.2020 18:07:00 | 0.98861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98861 | 0 | 0
1487589 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_329832 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 16:22:26 | 22.03.2020 18:24:00 | 2.0261 | 2 | 947 | 170 | 3143 | 4.0522 | 1918.7262 | 344.4387 | 6368.0637
1487593 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_1140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 17:17:37 | 22.03.2020 17:44:00 | 0.43972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6383 | 0 | 0
1487594 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_66109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 17:19:37 | 22.03.2020 20:50:00 | 3.5064 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 248.9537
1487619 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68613 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 17:46:24 | 22.03.2020 18:56:00 | 1.16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 0 | 0
1487621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136787 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 17:46:38 | 22.03.2020 18:34:00 | 0.78944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5789
1487624 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_34735 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 17:48:55 | 22.03.2020 20:32:00 | 2.7181 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 263.6518
1487634 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 18:02:00 | 22.03.2020 18:38:00 | 0.6 | 0 | 0 | 185 | 793 | 0 | 0 | 111 | 475.8
1487635 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 18:06:20 | 22.03.2020 19:42:00 | 1.5944 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 373.099 | 0 | 0
1487649 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516438488 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 18:22:48 | 22.03.2020 20:01:00 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6367
1487657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_134276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 18:31:54 | 22.03.2020 20:09:00 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 98.7181
1487680 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516263111 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 19:16:14 | 22.03.2020 21:29:00 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2128
1487694 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_5027 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 19:34:17 | 23.03.2020 00:04:00 | 4.4953 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 233.7546 | 0 | 0
1487695 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12022 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 19:34:39 | 22.03.2020 20:23:00 | 0.80583 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 12.8933 | 0 | 1.6117
1487697 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 19:36:45 | 22.03.2020 21:36:00 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 178.875
1487716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516049268 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2020 20:00:22 | 22.03.2020 21:11:00 | 1.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | 0 | 0
1487721 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516129448 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 20:10:12 | 22.03.2020 21:24:00 | 1.23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 0 | 0
1487728 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 20:22:01 | 22.03.2020 20:58:00 | 0.59972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 | 0 | 0
1487735 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516121549 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 20:44:06 | 22.03.2020 21:35:00 | 0.84833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0 | 0
1487743 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 20:53:31 | 22.03.2020 21:18:00 | 0.40806 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30.6045 | 0 | 0
1487756 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_79675 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 21:23:57 | 22.03.2020 23:19:00 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9175
1487764 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_392509 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 21:43:23 | 22.03.2020 22:17:00 | 0.56028 | 18 | 2267 | 602 | 3016 | 10.085 | 1270.1548 | 337.2886 | 1689.8045
1487767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_7353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 21:46:44 | 22.03.2020 22:51:00 | 1.0711 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 133.8887 | 0 | 0
1487770 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_6162 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 21:49:22 | 22.03.2020 22:37:00 | 0.79389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9695 | 0 | 0
1487800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118323 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 23:43:41 | 23.03.2020 00:25:00 | 0.68861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1975 | 0 | 0
1487805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88624527 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 23:57:00 | 23.03.2020 00:28:42 | 0.52833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.8683 | 0 | 0
1487807 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2020 22:58:23 | 23.03.2020 00:06:00 | 1.1269 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 126.2173 | 0 | 0
1487841 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516414575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 03:37:21 | 23.03.2020 05:35:00 | 1.9608 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.4516 | 0 | 0
1487877 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 04:35:31 | 23.03.2020 05:34:00 | 0.97472 | 0 | 0 | 80 | 1557 | 0 | 0 | 77.9776 | 1517.639
1487883 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 05:34:50 | 23.03.2020 07:29:00 | 1.9028 | 0 | 0 | 154 | 230 | 0 | 0 | 293.0281 | 437.6394
1487895 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 07:13:43 | 23.03.2020 09:17:00 | 2.0547 | 3 | 5 | 327 | 1455 | 6.1642 | 10.2736 | 671.8934 | 2989.6176
1487897 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_173255 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 07:17:42 | 23.03.2020 08:07:00 | 0.82167 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1.6433 | 24.6501
1487904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516194784 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 07:46:57 | 23.03.2020 08:43:00 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93417
1487906 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139951 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 07:45:06 | 23.03.2020 08:22:00 | 0.615 | 0 | 269 | 2 | 0 | 0 | 165.435 | 1.23 | 0
1487913 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18632 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 08:07:55 | 23.03.2020 09:20:00 | 1.2014 | 23 | 0 | 145 | 2 | 27.632 | 0 | 174.2015 | 2.4028
1487919 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516424086 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 08:20:04 | 23.03.2020 09:16:00 | 0.93222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93222 | 0 | 0
1487942 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_395536 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 08:30:47 | 23.03.2020 09:38:00 | 1.1203 | 0 | 0 | 2 | 321 | 0 | 0 | 2.2406 | 359.6099
1487948 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_100766 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 08:46:20 | 23.03.2020 09:39:00 | 0.87778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3889 | 0 | 0
1487962 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335995 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 08:49:35 | 23.03.2020 09:29:00 | 0.65694 | 0 | 0 | 3 | 755 | 0 | 0 | 1.9708 | 495.9897
1487973 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_26213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:05:21 | 23.03.2020 11:34:00 | 2.4775 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 222.975
1487976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92677 , NIGDE_AGDIREK_95121 , NIGDE_HUCRE_250378 , NIGDE_OGMUSDIREK_91968 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 13:30:53 | 25.03.2020 15:25:53 | 1.9167 | 4 | 860 | 0 | 1 | 7.6667 | 1648.3362 | 0 | 1.9167
1487982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_26812 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:15:44 | 23.03.2020 11:56:00 | 2.6711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0133 | 0 | 0
1487983 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_63778 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:12:29 | 23.03.2020 09:48:00 | 0.59194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0 | 0
1487987 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:04:31 | 23.03.2020 09:56:00 | 0.85806 | 0 | 0 | 10 | 792 | 0 | 0 | 8.5806 | 679.5835
1488004 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516284993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:30:58 | 23.03.2020 10:58:00 | 1.4506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4506 | 0 | 0
1488008 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195050 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:34:18 | 23.03.2020 10:30:00 | 0.92833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92833
1488009 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193670 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:35:36 | 23.03.2020 13:29:00 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1112.54
1488012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516403976 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 15:55:22 | 16.03.2020 16:41:00 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3239
1488013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516254708 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2020 17:49:02 | 16.03.2020 18:53:00 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1322
1488014 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516336032 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:38:31 | 23.03.2020 12:16:00 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6247
1488018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:41:41 | 23.03.2020 11:47:00 | 2.0886 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.5697
1488021 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323298 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:46:07 | 23.03.2020 12:10:00 | 2.3981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3981 | 0
1488026 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58354 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:51:05 | 23.03.2020 11:52:00 | 2.0153 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 106.8098 | 0 | 0
1488035 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_435880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:58:31 | 23.03.2020 11:27:00 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.2219
1488045 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2020 10:03:46 | 23.03.2020 11:15:00 | 1.1872 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 80.731 | 0 | 2.3744
1488048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 10:01:27 | 23.03.2020 11:38:00 | 1.6092 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 518.1527 | 0 | 0
1488059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329381 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 10:11:49 | 23.03.2020 11:01:00 | 0.81972 | 0 | 0 | 2 | 721 | 0 | 0 | 1.6394 | 591.0181
1488075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580312746 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 10:20:27 | 23.03.2020 11:27:00 | 1.1092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1092
1488092 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 10:34:12 | 23.03.2020 11:55:00 | 1.3467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | 0 | 0
1488094 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 09:48:58 | 23.03.2020 11:00:00 | 1.1839 | 2 | 581 | 16 | 12 | 2.3678 | 687.8401 | 18.9422 | 14.2067
1488101 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80563 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2020 10:08:57 | 26.03.2020 10:31:57 | 0.38333 | 1 | 1 | 18 | 1614 | 0.38333 | 0.38333 | 6.8999 | 618.6946
1488133 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516127231 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 11:01:19 | 23.03.2020 13:03:00 | 2.0281 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66.926 | 0 | 0
1488155 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_266200 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 11:12:48 | 23.03.2020 13:17:00 | 2.07 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8.28 | 6.21
1488156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 11:14:05 | 23.03.2020 12:11:00 | 0.94861 | 0 | 2 | 152 | 286 | 0 | 1.8972 | 144.1887 | 271.3025
1488172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_186395 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 11:12:39 | 23.03.2020 12:29:00 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 207.4175
1488202 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341018 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 11:33:56 | 23.03.2020 12:23:00 | 0.81778 | 0 | 0 | 3 | 201 | 0 | 0 | 2.4533 | 164.3738
1488212 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27554 , KARAMAN_OGMUSDIREK_5125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2020 12:00:33 | 26.03.2020 12:57:33 | 0.95 | 0 | 37 | 17 | 8 | 0 | 35.15 | 16.15 | 7.6
1488228 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_277019 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2020 11:45:35 | 23.03.2020 12:33:00 | 0.79028 | 3 | 1602 | 4 | 14 | 2.3708 | 1266.0286 | 3.1611 | 11.0639
1488232 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_346418 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 11:45:32 | 23.03.2020 12:15:00 | 0.49111 | 0 | 0 | 95 | 226 | 0 | 0 | 46.6555 | 110.9909
1488237 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_78852 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 11:59:27 | 23.03.2020 13:17:00 | 1.2925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0
1488238 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_167471 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 11:31:43 | 23.03.2020 13:27:00 | 1.9214 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 0 | 3.8428 | 818.5121
1488241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516133186 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 12:01:51 | 23.03.2020 13:41:00 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6525
1488246 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_6923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 12:04:17 | 23.03.2020 15:29:00 | 3.4119 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1218.0626
1488256 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382064 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 10:36:29 | 23.03.2020 12:45:00 | 2.1419 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8516 | 0
1488266 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516183476 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 12:13:24 | 23.03.2020 12:48:00 | 0.57667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1533 | 0 | 0
1488273 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_146259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 12:05:12 | 23.03.2020 12:46:00 | 0.68 | 3 | 186 | 106 | 511 | 2.04 | 126.48 | 72.08 | 347.48
1488275 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_75661 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 11:38:50 | 23.03.2020 12:58:00 | 1.3194 | 0 | 0 | 35 | 640 | 0 | 0 | 46.1804 | 844.4416
1488276 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_948 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 10:13:48 | 23.03.2020 15:45:00 | 5.52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 149.04 | 0 | 0
1488284 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580216942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 12:22:33 | 23.03.2020 12:58:00 | 0.59083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59083 | 0 | 0
1488291 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580232744 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 12:19:17 | 23.03.2020 13:55:00 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1906
1488293 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316642 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 12:27:44 | 23.03.2020 12:51:00 | 0.38778 | 0 | 1613 | 3 | 163 | 0 | 625.4891 | 1.1633 | 63.2081
1488302 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 12:36:14 | 23.03.2020 14:40:00 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0628
1488307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12548 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 12:42:23 | 23.03.2020 13:14:00 | 0.52694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52694 | 0 | 0
1488317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_130265 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 12:52:42 | 23.03.2020 14:05:00 | 1.205 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0
1488321 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516129446 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 12:55:15 | 23.03.2020 13:12:00 | 0.27917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.83751 | 0 | 0
1488329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 12:54:11 | 23.03.2020 14:29:00 | 1.5803 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 112.1999 | 0 | 0
1488335 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_51945 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 13:00:12 | 23.03.2020 18:26:00 | 5.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0
1488338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1752 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 13:02:58 | 23.03.2020 13:31:00 | 0.46722 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 105.5917 | 0 | 0
1488349 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23717 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 11:53:12 | 23.03.2020 14:02:00 | 2.1467 | 0 | 0 | 7 | 343 | 0 | 0 | 15.0267 | 736.3078
1488371 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615605 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 13:30:03 | 23.03.2020 16:25:00 | 2.9158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6633 | 0 | 0
1488386 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2208422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2020 13:37:00 | 26.03.2020 14:05:00 | 0.46667 | 2 | 655 | 78 | 902 | 0.93334 | 305.6689 | 36.4003 | 420.9363
1488406 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367207 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 13:57:52 | 23.03.2020 18:38:00 | 4.6689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0067 | 0 | 0
1488436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_380074 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 13:27:09 | 23.03.2020 15:56:00 | 2.4808 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 81.8674 | 22.3275
1488443 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_136117 , KONYA_HUCRE_337020 , KONYA_HUCRE_337494 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2020 23:00:22 | 25.03.2020 23:56:22 | 0.93333 | 25 | 741 | 0 | 34 | 23.3332 | 691.5975 | 0 | 31.7332
1488452 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 14:12:40 | 23.03.2020 17:16:00 | 3.0556 | 0 | 0 | 18 | 611 | 0 | 0 | 55.0001 | 1866.9472
1488479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376767 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 14:32:19 | 23.03.2020 17:09:00 | 2.6114 | 0 | 0 | 30 | 149 | 0 | 0 | 78.3417 | 389.0971
1488487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 14:37:39 | 23.03.2020 15:08:00 | 0.50583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50583 | 0 | 0
1488490 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_64239 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 14:42:32 | 23.03.2020 15:28:00 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75778
1488493 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_58343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 14:46:52 | 23.03.2020 15:46:00 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98556
1488500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_13333 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 14:55:41 | 23.03.2020 18:20:00 | 3.4053 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17.0264 | 3.4053
1488505 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35907 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 14:58:26 | 23.03.2020 17:27:00 | 2.4761 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 284.7527
1488520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29109 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 15:12:08 | 23.03.2020 16:26:00 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2311
1488532 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516310436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 15:19:29 | 23.03.2020 16:22:00 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0419
1488538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580322868 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 02:30:48 | 10.03.2020 03:12:00 | 0.68667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.6134 | 0 | 0
1488543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516139783 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 15:27:56 | 23.03.2020 17:16:00 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6022
1488567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84466 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 15:38:49 | 23.03.2020 17:56:00 | 2.2864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2864 | 0 | 0
1488570 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50268 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 15:42:01 | 23.03.2020 21:08:00 | 5.4331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4331
1488575 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_55092 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 15:53:32 | 23.03.2020 17:45:00 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8578
1488592 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_297204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2020 15:37:50 | 23.03.2020 16:15:00 | 0.61944 | 1 | 0 | 126 | 1176 | 0.61944 | 0 | 78.0494 | 728.4614
1488596 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_365461 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:02:37 | 23.03.2020 18:05:00 | 2.0397 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.278
1488610 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516258821 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:07:48 | 23.03.2020 17:25:00 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2867
1488612 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516240965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:08:32 | 23.03.2020 18:30:00 | 2.3578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7156
1488615 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1264 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2020 15:00:24 | 26.03.2020 16:03:24 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 110 | 0 | 2.1 | 0 | 115.5
1488616 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_274006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:09:53 | 23.03.2020 17:55:00 | 1.7519 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 877.7219 | 0 | 0
1488640 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56288 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:25:59 | 23.03.2020 17:21:00 | 0.91694 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 291.5869 | 0 | 0
1488643 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:25:55 | 23.03.2020 17:30:33 | 1.0772 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 42.0116 | 24.7761
1488653 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349286 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:31:43 | 23.03.2020 18:35:00 | 2.0547 | 0 | 0 | 118 | 384 | 0 | 0 | 242.457 | 789.0125
1488660 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_100766 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:36:12 | 23.03.2020 17:43:00 | 1.1133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0
1488670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580234596 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:42:05 | 23.03.2020 18:06:00 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3986
1488675 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175841 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:41:40 | 23.03.2020 17:17:40 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 5.4 | 6
1488678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8896 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:44:56 | 23.03.2020 17:18:00 | 0.55111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0
1488683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12548 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:46:00 | 23.03.2020 18:25:00 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
1488694 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193017 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:54:38 | 23.03.2020 17:47:00 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87278
1488696 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_73322 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:53:07 | 23.03.2020 18:00:31 | 1.1233 | 0 | 52 | 0 | 9 | 0 | 58.4132 | 0 | 10.11
1488701 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615670 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:58:30 | 23.03.2020 18:41:00 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7083
1488722 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295690 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:52:46 | 23.03.2020 18:30:00 | 1.6206 | 0 | 0 | 11 | 127 | 0 | 0 | 17.8262 | 205.8111
1488740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_20659 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 17:02:31 | 23.03.2020 17:31:00 | 0.47472 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 139.5677 | 0 | 0
1488759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 17:29:54 | 23.03.2020 18:44:45 | 1.2475 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 89.82 | 0 | 0
1488763 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:13:39 | 23.03.2020 17:37:00 | 1.3892 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 155.587 | 0 | 0
1488765 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2020 10:00:51 | 28.03.2020 10:37:51 | 0.61667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 94.9672 | 0 | 0
1488768 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_334268 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2020 09:00:31 | 28.03.2020 14:28:31 | 5.4667 | 15 | 6006 | 97 | 4311 | 82.0001 | 32832.82 | 530.267 | 23566.8144
1488786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516260891 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 17:48:30 | 23.03.2020 19:41:00 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.875
1488798 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613620 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 17:56:33 | 23.03.2020 21:17:00 | 3.3408 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.045
1488818 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6588 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 18:21:18 | 23.03.2020 19:03:00 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.595
1488836 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8800 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 18:34:08 | 23.03.2020 19:31:00 | 0.94778 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 92.8824
1488850 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_149719 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 18:42:22 | 23.03.2020 21:45:00 | 3.0439 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1552.3839 | 0 | 0
1488851 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_57968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 18:46:06 | 23.03.2020 20:11:00 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 229.23
1488859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364452 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 18:41:41 | 23.03.2020 19:13:00 | 0.52194 | 1 | 0 | 398 | 990 | 0.52194 | 0 | 207.7321 | 516.7206
1488883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_35078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 19:14:06 | 23.03.2020 21:11:00 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.845
1488886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_38403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 19:02:23 | 23.03.2020 19:48:00 | 0.76028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76028 | 0 | 0
1488888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 19:13:44 | 23.03.2020 19:54:00 | 0.67111 | 0 | 0 | 10 | 1480 | 0 | 0 | 6.7111 | 993.2428
1488890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 16:57:59 | 23.03.2020 20:05:00 | 3.1169 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 221.3027 | 0 | 0
1488902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_136542 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 19:32:13 | 23.03.2020 22:26:00 | 2.8964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7928
1488906 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 19:36:02 | 23.03.2020 21:10:00 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 183.2349
1488909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 19:40:59 | 23.03.2020 21:31:00 | 1.8336 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 27.5041 | 11.0017
1488916 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6632 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 19:53:51 | 23.03.2020 20:35:00 | 0.68583 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 137.8518 | 0 | 0
1488918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_20659 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 19:55:25 | 23.03.2020 20:28:00 | 0.54306 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 159.6596 | 0 | 0
1488919 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631611 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 19:58:56 | 23.03.2020 22:12:00 | 2.2178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4356 | 0 | 0
1488920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051010 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 19:59:10 | 23.03.2020 20:29:00 | 0.49722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9722 | 0 | 0
1488928 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 20:02:26 | 23.03.2020 20:37:00 | 0.57611 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 132.5053 | 0 | 0
1488950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88624527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 20:52:00 | 24.03.2020 00:58:00 | 4.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 | 0
1488958 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371140 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 21:05:54 | 23.03.2020 21:50:00 | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
1488963 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 21:13:15 | 23.03.2020 22:46:00 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 205.5954
1488972 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_130786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2020 21:36:08 | 23.03.2020 23:11:00 | 1.5811 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 752.6084 | 0 | 0
1488973 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72642 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2020 10:00:35 | 26.03.2020 16:30:35 | 6.5 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 143 | 260
1489006 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57339 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 00:21:37 | 24.03.2020 01:19:00 | 0.95639 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 523.1453 | 0 | 0
1489011 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_146519 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2020 00:43:04 | 24.03.2020 01:47:00 | 1.0656 | 11 | 54 | 0 | 0 | 11.7212 | 57.5402 | 0 | 0
1489020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57332 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 02:20:43 | 24.03.2020 02:48:00 | 0.45472 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 93.2176 | 0 | 0
1489069 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18017 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 06:29:48 | 24.03.2020 07:04:00 | 0.57 | 0 | 20 | 0 | 44 | 0 | 11.4 | 0 | 25.08
1489071 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41538 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 06:41:46 | 24.03.2020 08:33:00 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 228.0285
1489076 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 07:03:48 | 24.03.2020 09:07:00 | 2.0533 | 2 | 715 | 3 | 13 | 4.1067 | 1468.1309 | 6.16 | 26.6933
1489081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 07:12:42 | 24.03.2020 08:18:00 | 1.0883 | 10 | 881 | 0 | 0 | 10.8833 | 958.8187 | 0 | 0
1489087 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_5091 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 07:43:25 | 24.03.2020 09:05:00 | 1.3597 | 0 | 0 | 2 | 364 | 0 | 0 | 2.7194 | 494.9381
1489099 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323536 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 07:15:28 | 24.03.2020 08:50:00 | 1.5756 | 0 | 0 | 16 | 78 | 0 | 0 | 25.209 | 122.8937
1489110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_339617 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 08:17:08 | 24.03.2020 08:54:00 | 0.61444 | 2 | 102 | 1 | 16 | 1.2289 | 62.6729 | 0.61444 | 9.831
1489116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 08:28:08 | 24.03.2020 08:50:00 | 0.36444 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0.36444 | 48.1061 | 0 | 0
1489133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36479 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 08:48:02 | 24.03.2020 10:16:00 | 1.4661 | 0 | 0 | 10 | 894 | 0 | 0 | 14.6611 | 1310.7023
1489155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 09:12:14 | 24.03.2020 13:35:00 | 4.3794 | 0 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 | 394.1496 | 416.0468
1489162 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580224862 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 09:17:08 | 24.03.2020 11:35:00 | 2.2978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5956 | 0 | 0
1489172 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_44740 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2020 09:00:37 | 28.03.2020 14:14:37 | 5.2333 | 0 | 110 | 0 | 7 | 0 | 575.6663 | 0 | 36.6333
1489178 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_371527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 09:22:31 | 24.03.2020 11:07:00 | 1.7414 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.2242 | 5.2242
1489180 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_59796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 09:31:13 | 24.03.2020 13:14:00 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7131
1489210 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 09:59:04 | 24.03.2020 11:08:00 | 1.1489 | 4 | 0 | 117 | 119 | 4.5956 | 0 | 134.4201 | 136.7179
1489212 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 09:56:56 | 24.03.2020 13:23:00 | 3.4344 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0411 | 0
1489222 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:06:28 | 24.03.2020 12:14:00 | 2.1256 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 329.4618 | 0 | 0
1489223 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10196 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:06:12 | 24.03.2020 11:40:00 | 1.5633 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.69
1489230 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9770 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:08:14 | 24.03.2020 11:11:00 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.245
1489236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13654 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:09:54 | 24.03.2020 11:33:00 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.85
1489260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77137 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:21:28 | 24.03.2020 15:47:00 | 5.4256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4256 | 0 | 0
1489265 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:12:20 | 24.03.2020 11:33:00 | 1.3444 | 12 | 1 | 47 | 34 | 16.1333 | 1.3444 | 63.1887 | 45.711
1489273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_158333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:21:27 | 24.03.2020 10:48:00 | 0.4425 | 21 | 3028 | 1 | 7 | 9.2925 | 1339.89 | 0.4425 | 3.0975
1489291 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_16892 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:42:57 | 24.03.2020 11:39:00 | 0.93417 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 10.2759 | 15.8809
1489299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:47:48 | 24.03.2020 11:32:00 | 0.73667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0
1489310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2217039 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:45:46 | 24.03.2020 12:41:00 | 1.9206 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 182.4532 | 0 | 0
1489314 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516376184 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:51:52 | 24.03.2020 11:41:00 | 0.81889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81889 | 0 | 0
1489317 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_38312 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:55:39 | 24.03.2020 11:32:00 | 0.60583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0292 | 0
1489342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 11:01:01 | 24.03.2020 11:56:00 | 0.91639 | 1 | 3268 | 0 | 0 | 0.91639 | 2994.7625 | 0 | 0
1489350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_90260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:56:15 | 24.03.2020 12:11:00 | 1.2458 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 107.1414 | 0 | 0
1489361 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 11:01:12 | 24.03.2020 12:27:00 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43
1489368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516176588 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 11:13:03 | 24.03.2020 11:53:00 | 0.66583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66583 | 0 | 0
1489400 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377183 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 10:56:27 | 24.03.2020 12:44:00 | 1.7925 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 0
1489408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173099 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 11:25:07 | 24.03.2020 13:02:00 | 1.6147 | 0 | 990 | 8 | 229 | 0 | 1598.5728 | 12.9178 | 369.7709
1489425 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516359996 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 11:45:10 | 24.03.2020 12:23:00 | 0.63056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 | 0 | 0
1489432 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2020 09:54:13 | 24.03.2020 12:05:00 | 2.1797 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 54.493 | 2.1797
1489440 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76403 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 11:57:35 | 24.03.2020 13:56:00 | 1.9736 | 0 | 0 | 7 | 351 | 0 | 0 | 13.8153 | 692.7371
1489458 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631611 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 12:10:12 | 24.03.2020 17:21:00 | 5.18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0
1489484 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_7492 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2020 12:22:48 | 24.03.2020 13:06:00 | 0.72 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 70.56 | 0 | 0
1489496 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516254162 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 12:32:14 | 24.03.2020 15:21:00 | 2.8128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8128
1489502 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14927 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 12:04:52 | 24.03.2020 13:55:00 | 1.8356 | 0 | 0 | 37 | 33 | 0 | 0 | 67.9157 | 60.5735
1489504 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 12:34:58 | 24.03.2020 15:00:00 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 113.6093
1489505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 11:38:32 | 24.03.2020 13:43:00 | 2.0744 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 2140.8221 | 0 | 0
1489508 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4030 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2020 16:30:56 | 27.03.2020 17:29:56 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833
1489509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13839 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2020 09:00:15 | 28.03.2020 10:05:15 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 108.333
1489511 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_65280 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2020 10:00:41 | 28.03.2020 11:37:41 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 134.1836
1489581 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27062 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 13:18:08 | 24.03.2020 14:50:00 | 1.5311 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 3.0622 | 53.5889
1489593 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_5115 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 13:23:52 | 24.03.2020 15:47:00 | 2.3856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3856
1489594 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 13:07:27 | 24.03.2020 16:02:00 | 2.9092 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 215.2786
1489595 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_141443 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 13:26:49 | 24.03.2020 17:08:00 | 3.6864 | 0 | 281 | 0 | 2 | 0 | 1035.8756 | 0 | 7.3728
1489601 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_37126 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 13:30:22 | 24.03.2020 17:31:05 | 4.0119 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 104.3104
1489614 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 13:42:42 | 24.03.2020 17:28:00 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.325
1489620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36805 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2020 09:07:39 | 27.03.2020 12:41:39 | 3.5667 | 0 | 2 | 198 | 101 | 0 | 7.1333 | 706.2007 | 360.2337
1489634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580255935 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 13:54:28 | 24.03.2020 15:20:00 | 1.4256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2767 | 0 | 0
1489641 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394224 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 13:58:40 | 24.03.2020 14:27:00 | 0.47222 | 0 | 0 | 58 | 131 | 0 | 0 | 27.3888 | 61.8608
1489687 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330015 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 14:19:15 | 24.03.2020 16:02:54 | 1.7275 | 5 | 18308 | 2 | 374 | 8.6375 | 31627.07 | 3.455 | 646.085
1489702 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74192 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 14:33:42 | 24.03.2020 18:59:00 | 4.4217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4217
1489718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2643 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2020 14:41:12 | 24.03.2020 17:11:00 | 2.4967 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.9001 | 0 | 0
1489721 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_332481 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 14:43:51 | 24.03.2020 15:46:00 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.2931
1489724 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 14:48:34 | 24.03.2020 15:17:00 | 0.47389 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 46.9151 | 0 | 0
1489744 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 15:02:12 | 24.03.2020 15:42:00 | 0.66333 | 15 | 6484 | 80 | 10729 | 9.9499 | 4301.0317 | 53.0664 | 7116.8676
1489758 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24019 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 15:04:58 | 24.03.2020 16:06:00 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.6716
1489811 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182119 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 15:29:39 | 24.03.2020 17:02:00 | 1.5392 | 4 | 22 | 194 | 81 | 6.1567 | 33.8617 | 298.599 | 124.6728
1489821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_310656 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 15:19:19 | 24.03.2020 19:11:00 | 3.8614 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 7.7228 | 270.2973
1489830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_164834 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 15:40:55 | 24.03.2020 17:26:00 | 1.7514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5028 | 0
1489846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_309932 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 15:48:17 | 24.03.2020 16:48:00 | 0.99528 | 13 | 79 | 0 | 0 | 12.9386 | 78.6271 | 0 | 0
1489850 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_43179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2020 10:00:09 | 27.03.2020 10:30:09 | 0.5 | 0 | 0 | 91 | 13 | 0 | 0 | 45.5 | 6.5
1489851 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_31268 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2020 11:00:48 | 27.03.2020 11:14:48 | 0.23333 | 0 | 3 | 73 | 65 | 0 | 0.69999 | 17.0331 | 15.1664
1489853 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_29247 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2020 13:00:40 | 27.03.2020 13:26:40 | 0.43333 | 2 | 3 | 103 | 103 | 0.86666 | 1.3 | 44.633 | 44.633
1489854 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2020 14:00:44 | 27.03.2020 15:02:44 | 1.0333 | 3 | 67 | 98 | 889 | 3.1 | 69.2331 | 101.2663 | 918.6304
1489860 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 16:03:52 | 24.03.2020 17:46:00 | 1.7022 | 0 | 0 | 12 | 724 | 0 | 0 | 20.4266 | 1232.4073
1489876 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_331790 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2020 16:05:52 | 24.03.2020 17:32:00 | 1.4356 | 53 | 28961 | 28 | 1018 | 76.0847 | 41575.2532 | 40.1957 | 1461.4001
1489878 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4353 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 16:08:30 | 24.03.2020 17:01:00 | 0.875 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.875 | 29.75
1489890 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 16:05:14 | 24.03.2020 19:49:14 | 3.7333 | 0 | 2453 | 0 | 65 | 0 | 9157.8585 | 0 | 242.6664
1489891 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1609 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2020 16:01:54 | 24.03.2020 17:30:00 | 1.4683 | 0 | 94 | 0 | 12 | 0 | 138.023 | 0 | 17.62
1489898 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280710 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 13:44:38 | 24.03.2020 21:32:00 | 7.7894 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 62.3155 | 70.105
1489901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 16:18:18 | 24.03.2020 16:52:00 | 0.56167 | 0 | 0 | 10 | 235 | 0 | 0 | 5.6167 | 131.9924
1489907 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362921 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 16:20:07 | 24.03.2020 17:24:00 | 1.0647 | 0 | 0 | 6 | 358 | 0 | 0 | 6.3883 | 381.1698
1489922 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 13:27:46 | 24.03.2020 21:12:00 | 7.7372 | 0 | 0 | 12 | 839 | 0 | 0 | 92.8466 | 6491.5276
1489925 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15369 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 15:43:02 | 24.03.2020 17:27:00 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 166.3469
1489930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_158665 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 18:28:44 | 24.03.2020 19:01:00 | 0.53778 | 0 | 0 | 5 | 1073 | 0 | 0 | 2.6889 | 577.0379
1489936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_31562 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 16:44:18 | 24.03.2020 17:19:00 | 0.57833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57833 | 0 | 0
1489940 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_285998 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 16:37:15 | 24.03.2020 17:35:00 | 0.9625 | 0 | 0 | 332 | 388 | 0 | 0 | 319.55 | 373.45
1489945 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 16:37:59 | 24.03.2020 18:13:00 | 1.5836 | 0 | 0 | 19 | 209 | 0 | 0 | 30.0886 | 330.9745
1489954 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377221 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 16:56:59 | 24.03.2020 18:06:00 | 1.1503 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9017 | 0 | 0
1489960 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_125775 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 16:58:35 | 24.03.2020 19:06:27 | 2.1311 | 0 | 0 | 2 | 227 | 0 | 0 | 4.2622 | 483.762
1489984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516430113 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:04:21 | 24.03.2020 18:18:00 | 1.2275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.9575 | 0 | 0
1489989 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580205564 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:07:07 | 24.03.2020 19:29:00 | 2.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3647 | 0 | 0
1489993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:09:38 | 24.03.2020 18:01:00 | 0.85611 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 30.82 | 34.2444
1490009 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390170 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:08:22 | 24.03.2020 17:35:00 | 0.44389 | 0 | 0 | 10 | 518 | 0 | 0 | 4.4389 | 229.935
1490012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57344 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:12:17 | 24.03.2020 19:20:00 | 2.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1286 | 0 | 0
1490017 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:17:13 | 24.03.2020 20:53:00 | 3.5964 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 89.9098 | 3.5964
1490025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:24:30 | 24.03.2020 19:32:00 | 2.125 | 0 | 0 | 92 | 604 | 0 | 0 | 195.5 | 1283.5
1490026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_10245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:25:30 | 24.03.2020 17:56:00 | 0.50833 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.7749
1490034 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318335 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:26:20 | 24.03.2020 17:53:00 | 0.44444 | 0 | 1043 | 0 | 62 | 0 | 463.5509 | 0 | 27.5553
1490038 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_172141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:30:16 | 24.03.2020 18:52:00 | 1.3622 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 1295.4712 | 0 | 0
1490048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_53050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:38:21 | 24.03.2020 19:09:00 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5108
1490054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_1510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:42:34 | 24.03.2020 19:29:00 | 1.7739 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.895
1490062 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:33:17 | 24.03.2020 20:09:00 | 2.5953 | 0 | 0 | 14 | 72 | 0 | 0 | 36.3339 | 186.8602
1490072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_34164 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:59:00 | 24.03.2020 19:34:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.4999
1490074 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134834 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 17:56:46 | 24.03.2020 20:11:13 | 2.2408 | 13 | 706 | 0 | 0 | 29.1308 | 1582.026 | 0 | 0
1490101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2020 14:53:14 | 24.03.2020 18:46:00 | 3.8794 | 0 | 0 | 33 | 679 | 0 | 0 | 128.0215 | 2634.1398
1490102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 18:18:12 | 24.03.2020 18:43:00 | 0.41333 | 1 | 38 | 91 | 4055 | 0.41333 | 15.7065 | 37.613 | 1676.0531
1490119 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_364904 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 18:24:56 | 24.03.2020 19:53:00 | 1.4678 | 0 | 0 | 5 | 427 | 0 | 0 | 7.3389 | 626.7421
1490122 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580212691 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 18:30:09 | 24.03.2020 19:15:00 | 0.7475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2425 | 0 | 0
1490125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9609 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 18:32:06 | 24.03.2020 19:20:00 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35.1265
1490137 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128375 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 18:34:47 | 24.03.2020 19:46:00 | 1.1869 | 2 | 0 | 172 | 931 | 2.3739 | 0 | 204.1537 | 1105.0411
1490143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_40759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 18:44:09 | 24.03.2020 19:38:00 | 0.8975 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2825 | 0 | 0
1490163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 18:55:43 | 24.03.2020 19:44:00 | 0.80472 | 0 | 0 | 79 | 11 | 0 | 0 | 63.5729 | 8.8519
1490172 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516113990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 19:03:44 | 24.03.2020 19:09:00 | 0.08778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08778
1490177 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 18:56:01 | 24.03.2020 20:04:01 | 1.1333 | 0 | 0 | 20 | 335 | 0 | 0 | 22.6666 | 379.6655
1490189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 19:06:40 | 24.03.2020 19:47:00 | 0.67222 | 7 | 300 | 21 | 3 | 4.7055 | 201.666 | 14.1166 | 2.0167
1490196 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_516334357 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 19:14:29 | 24.03.2020 22:23:00 | 3.1419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2839 | 0 | 0
1490198 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54409 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 19:17:13 | 24.03.2020 20:42:00 | 1.4131 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.6743 | 0 | 0
1490217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4430 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 19:43:46 | 24.03.2020 20:23:00 | 0.65389 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 355.7162 | 0 | 0
1490221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 19:42:04 | 24.03.2020 21:50:26 | 2.1394 | 4 | 99 | 407 | 1493 | 8.5578 | 211.8046 | 870.7521 | 3194.1839
1490233 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72946 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 19:56:30 | 24.03.2020 21:43:00 | 1.775 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 12.425 | 28.4
1490243 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24696 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 20:03:14 | 24.03.2020 21:42:00 | 1.6461 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2922 | 0
1490250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 20:32:44 | 24.03.2020 21:05:00 | 0.53778 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 119.9249 | 0 | 0
1490265 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_43018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 19:54:05 | 24.03.2020 21:49:24 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 155.6771
1490266 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516357122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 20:50:13 | 24.03.2020 21:57:00 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1131
1490272 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_14158 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 20:57:12 | 24.03.2020 22:11:00 | 1.23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
1490285 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 20:38:43 | 24.03.2020 22:34:00 | 1.9214 | 3 | 5 | 327 | 1455 | 5.7642 | 9.6069 | 628.2945 | 2795.6224
1490286 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516131653 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 21:16:04 | 24.03.2020 21:39:00 | 0.38222 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 34.0176 | 0 | 0
1490287 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318053 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 21:19:18 | 24.03.2020 21:52:00 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545
1490307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3976 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 21:59:54 | 24.03.2020 23:42:00 | 1.7017 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 102.1002 | 0 | 0
1490309 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_14479 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 22:03:35 | 25.03.2020 00:24:00 | 2.3403 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 2.3403 | 173.1807
1490318 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516131653 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 22:26:22 | 24.03.2020 22:53:00 | 0.44389 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 39.5062 | 0 | 0
1490319 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_373015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 22:21:28 | 25.03.2020 01:22:00 | 3.0089 | 0 | 16 | 56 | 593 | 0 | 48.1422 | 168.4978 | 1784.2718
1490341 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_341146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 23:15:24 | 25.03.2020 01:39:00 | 2.3933 | 0 | 0 | 8 | 308 | 0 | 0 | 19.1466 | 737.1456
1490348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377296 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2020 23:50:47 | 25.03.2020 00:24:00 | 0.55361 | 0 | 0 | 98 | 11 | 0 | 0 | 54.2538 | 6.0897
1490357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263187 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 00:23:53 | 25.03.2020 00:54:00 | 0.50194 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 288.1136 | 0 | 0
1490386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175981 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 03:33:43 | 25.03.2020 04:12:00 | 0.63806 | 5 | 4935 | 0 | 0 | 3.1903 | 3148.8261 | 0 | 0
1490434 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76403 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 07:09:47 | 25.03.2020 08:18:00 | 1.1369 | 0 | 0 | 7 | 351 | 0 | 0 | 7.9586 | 399.0659
1490435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14299 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 07:03:16 | 25.03.2020 08:16:00 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 172.1352
1490448 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 07:40:01 | 25.03.2020 08:59:00 | 1.3164 | 0 | 0 | 10 | 792 | 0 | 0 | 13.1639 | 1042.5809
1490450 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_322072 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 07:38:55 | 25.03.2020 08:49:00 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 262.8135
1490453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580272371 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 07:46:09 | 25.03.2020 08:58:00 | 1.1975 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0
1490460 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 08:00:16 | 25.03.2020 15:23:00 | 7.3789 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 1018.2868 | 0 | 7.3789
1490464 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_353086 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 07:38:00 | 25.03.2020 08:42:00 | 1.0667 | 2 | 371 | 0 | 0 | 2.1333 | 395.7346 | 0 | 0
1490468 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_48986 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 08:08:16 | 25.03.2020 09:34:00 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4289
1490478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132119 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 08:14:49 | 25.03.2020 08:45:00 | 0.50306 | 0 | 0 | 3 | 282 | 0 | 0 | 1.5092 | 141.8629
1490495 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292204 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 08:28:46 | 25.03.2020 09:57:00 | 1.4706 | 0 | 66 | 19 | 31 | 0 | 97.057 | 27.9406 | 45.5874
1490505 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_120438 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 08:34:24 | 25.03.2020 09:55:00 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.06
1490507 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 08:40:49 | 25.03.2020 09:55:00 | 1.2364 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.8195 | 0 | 0
1490512 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182119 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 08:43:27 | 25.03.2020 11:25:00 | 2.6925 | 4 | 22 | 194 | 81 | 10.77 | 59.235 | 522.345 | 218.0925
1490517 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14281 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 08:50:00 | 25.03.2020 09:56:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 188.1
1490528 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_49508 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 09:05:38 | 25.03.2020 14:46:00 | 5.6728 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 153.1651 | 56.7278
1490534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_37681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 09:09:31 | 25.03.2020 10:17:00 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.9955
1490535 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 09:08:00 | 25.03.2020 09:45:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 28 | 1001 | 0 | 0 | 17.2668 | 617.2867
1490537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_325414 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 09:10:53 | 25.03.2020 10:57:00 | 1.7686 | 0 | 0 | 40 | 84 | 0 | 0 | 70.7444 | 148.5632
1490548 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351421 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 09:19:58 | 25.03.2020 11:08:00 | 1.8006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4017 | 0 | 0
1490552 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_8636 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2020 09:30:14 | 28.03.2020 15:52:14 | 6.3667 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 827.6671
1490557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_97324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2020 09:26:23 | 25.03.2020 11:20:00 | 1.8936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7872
1490559 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516065021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 09:30:17 | 25.03.2020 10:37:00 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1119
1490560 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_123538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 09:27:31 | 25.03.2020 10:20:00 | 0.87472 | 0 | 0 | 132 | 2333 | 0 | 0 | 115.463 | 2040.7218
1490568 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 09:38:07 | 25.03.2020 11:06:00 | 1.4647 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 102.5304 | 99.601
1490578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 09:42:00 | 25.03.2020 11:17:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 61.7499 | 36.4166
1490587 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516314341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 09:46:27 | 25.03.2020 10:35:00 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80917
1490588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516109830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 09:46:41 | 25.03.2020 11:52:00 | 2.0886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1772 | 0 | 0
1490613 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516381418 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 08:43:01 | 25.03.2020 10:29:00 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7664
1490615 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329596 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 10:05:16 | 25.03.2020 11:09:00 | 1.0622 | 0 | 0 | 36 | 2212 | 0 | 0 | 38.2399 | 2349.6306
1490631 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 10:15:26 | 25.03.2020 14:05:00 | 3.8261 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.0439
1490652 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580162538 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 10:32:11 | 25.03.2020 18:13:00 | 7.6803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3606
1490660 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516243386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 10:36:20 | 25.03.2020 14:12:00 | 3.5944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3778 | 0 | 0
1490663 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396517 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2020 17:00:54 | 27.03.2020 17:28:54 | 0.46667 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0.46667 | 0 | 10.2667 | 2.8
1490688 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 10:38:54 | 25.03.2020 11:09:00 | 0.50167 | 0 | 0 | 5 | 643 | 0 | 0 | 2.5084 | 322.5738
1490691 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180665 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 10:57:25 | 25.03.2020 11:49:00 | 0.85972 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 36.968 | 3.4389
1490744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120321 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 10:42:41 | 25.03.2020 12:52:00 | 2.1553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9317 | 0 | 0
1490758 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145946 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 11:22:40 | 25.03.2020 12:37:00 | 1.2389 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 45.8389 | 6.1944
1490764 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 11:26:26 | 25.03.2020 12:20:00 | 0.89278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89278
1490766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77137 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 11:27:40 | 25.03.2020 14:35:00 | 3.1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 0 | 0
1490780 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 11:22:09 | 25.03.2020 11:59:00 | 0.61417 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 63.8737 | 0 | 1.2283
1490812 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_73823 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 11:51:33 | 25.03.2020 13:48:00 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8817
1490816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_380074 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 11:55:00 | 25.03.2020 17:19:00 | 5.4 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 178.2 | 48.6
1490858 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618176 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 12:25:24 | 25.03.2020 18:39:00 | 6.2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2267 | 0 | 0
1490859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_51877 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 12:25:11 | 25.03.2020 14:49:00 | 2.3969 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3816 | 0 | 0
1490862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 12:27:26 | 25.03.2020 13:15:00 | 0.79278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79278 | 0 | 0
1490874 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_13989 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 12:06:05 | 25.03.2020 14:39:00 | 2.5486 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.2291 | 0
1490893 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2211662 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 12:32:21 | 25.03.2020 14:07:00 | 1.5775 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5775 | 1.5775
1490896 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 12:31:56 | 25.03.2020 14:04:00 | 1.5344 | 3 | 1215 | 106 | 511 | 4.6033 | 1864.3446 | 162.6506 | 784.0988
1490922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516449781 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 13:18:00 | 25.03.2020 15:08:00 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8333
1490935 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84888 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 13:26:05 | 25.03.2020 19:43:00 | 6.2819 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5639
1490938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_40283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 13:28:25 | 25.03.2020 16:50:00 | 3.3597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7194
1490945 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11261 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 13:31:22 | 25.03.2020 14:33:00 | 1.0272 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1361 | 0 | 0
1490970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_353274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 13:49:13 | 25.03.2020 17:33:00 | 3.7297 | 0 | 0 | 14 | 624 | 0 | 0 | 52.2161 | 2327.3453
1490987 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 13:55:17 | 25.03.2020 15:46:00 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86.7282
1491004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580220370 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 13:59:49 | 25.03.2020 19:06:00 | 5.1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1031
1491007 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 14:01:01 | 25.03.2020 15:28:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 253.701
1491019 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_297204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2020 13:45:15 | 25.03.2020 15:40:00 | 1.9125 | 1 | 0 | 126 | 1176 | 1.9125 | 0 | 240.975 | 2249.1
1491027 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_34756 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 14:13:29 | 25.03.2020 16:23:00 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4758
1491029 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_279050 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 14:13:44 | 25.03.2020 14:33:00 | 0.32111 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 6.4222 | 0 | 1.9267
1491054 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 14:30:59 | 25.03.2020 14:46:00 | 0.25028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25028 | 0 | 0
1491059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_390078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 10:43:32 | 25.03.2020 14:54:00 | 4.1744 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.361 | 0
1491062 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_108253 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 14:32:55 | 25.03.2020 15:09:00 | 0.60139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60139
1491093 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580223019 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 14:49:47 | 25.03.2020 15:54:00 | 1.0703 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.7409 | 0 | 0
1491100 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 14:46:56 | 25.03.2020 15:47:00 | 1.0011 | 0 | 0 | 131 | 701 | 0 | 0 | 131.1454 | 701.7781
1491105 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73658 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 15:01:11 | 25.03.2020 15:12:00 | 0.18028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36056 | 0 | 0
1491123 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516419216 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 15:11:54 | 25.03.2020 19:00:00 | 3.8017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8017 | 0 | 0
1491152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 15:40:13 | 25.03.2020 16:17:40 | 0.62417 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.2218 | 0 | 0
1491160 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516433405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 15:45:41 | 25.03.2020 18:33:00 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7886
1491166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580227789 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 15:49:28 | 25.03.2020 20:09:00 | 4.3256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3256
1491170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78993 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 15:51:58 | 25.03.2020 17:43:00 | 1.8506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8506 | 0 | 0
1491186 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 15:56:51 | 25.03.2020 22:42:00 | 6.7525 | 0 | 337 | 0 | 3 | 0 | 2275.5925 | 0 | 20.2575
1491187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263187 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 15:59:40 | 25.03.2020 17:31:40 | 1.5333 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 880.1314 | 0 | 0
1491188 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259268 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 15:59:52 | 25.03.2020 16:30:00 | 0.50222 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 40.6798
1491196 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516255786 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2020 16:03:27 | 25.03.2020 17:03:00 | 0.9925 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.9025 | 0 | 0
1491210 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26012 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 16:06:32 | 25.03.2020 16:46:00 | 0.65778 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0.65778 | 79.5914
1491212 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132290 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 15:57:15 | 25.03.2020 17:40:00 | 1.7125 | 1 | 38 | 88 | 3537 | 1.7125 | 65.075 | 150.7 | 6057.1125
1491216 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376137 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 16:13:38 | 25.03.2020 17:45:00 | 1.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5228 | 0 | 0
1491220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 16:14:26 | 25.03.2020 17:25:00 | 1.1761 | 2 | 1 | 10 | 923 | 2.3522 | 1.1761 | 11.7611 | 1085.5495
1491265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 16:52:41 | 25.03.2020 18:00:00 | 1.1219 | 0 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 | 100.9746 | 106.5843
1491270 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191035 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 16:56:26 | 25.03.2020 18:20:00 | 1.3928 | 0 | 33 | 0 | 36 | 0 | 45.9617 | 0 | 50.1401
1491293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_134282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2020 08:30:22 | 28.03.2020 10:32:22 | 2.0333 | 3 | 59 | 5 | 111 | 6.1 | 119.9665 | 10.1667 | 225.6996
1491295 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 17:01:46 | 25.03.2020 18:59:00 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 879.2505
1491300 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_38391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 17:05:58 | 25.03.2020 19:56:00 | 2.8339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8339
1491301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179138 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 17:07:24 | 25.03.2020 18:43:00 | 1.5933 | 0 | 0 | 175 | 240 | 0 | 0 | 278.8327 | 382.3992
1491302 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516232761 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 17:07:35 | 25.03.2020 18:42:00 | 1.5736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7208 | 0 | 0
1491328 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 17:32:53 | 25.03.2020 19:36:00 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.4675
1491357 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70022 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 17:58:13 | 25.03.2020 18:46:00 | 0.79639 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 25.4845 | 0 | 17.5206
1491372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516403981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 15:02:00 | 25.03.2020 18:20:00 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3
1491389 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580316710 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 18:16:52 | 25.03.2020 19:26:00 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1522
1491394 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516255786 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 18:21:43 | 25.03.2020 19:45:00 | 1.3881 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.0448 | 0 | 0
1491406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 09:16:43 | 26.03.2020 10:06:00 | 0.82139 | 0 | 0 | 114 | 273 | 0 | 0 | 93.6385 | 224.2395
1491427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516274337 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 18:49:58 | 25.03.2020 20:04:00 | 1.2339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7017 | 0 | 0
1491430 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 18:54:14 | 25.03.2020 19:18:00 | 0.39611 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 61.0009
1491440 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195881 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 18:49:23 | 25.03.2020 19:19:00 | 0.49361 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.8594
1491447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122990 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:09:05 | 25.03.2020 21:43:00 | 2.5653 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.9139 | 0 | 0
1491448 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516112043 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:10:15 | 25.03.2020 19:51:00 | 0.67917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67917 | 0 | 0
1491451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_112347 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:13:38 | 25.03.2020 21:04:00 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.9127
1491466 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_198423 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:26:04 | 25.03.2020 20:01:00 | 0.58222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7467 | 0
1491469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_380074 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:26:44 | 25.03.2020 21:10:29 | 1.7292 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 57.0626 | 15.5625
1491470 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_190394 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:15:55 | 25.03.2020 21:22:00 | 2.1014 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 96.6639
1491476 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:34:01 | 25.03.2020 20:57:00 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3831
1491479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516192291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:35:31 | 25.03.2020 21:33:00 | 1.9581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9161 | 0 | 0
1491485 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:39:59 | 25.03.2020 21:48:00 | 2.1336 | 0 | 0 | 15 | 400 | 0 | 0 | 32.0042 | 853.444
1491495 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34404 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:51:53 | 25.03.2020 20:27:00 | 0.58528 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.6554
1491498 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_259832 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:53:22 | 25.03.2020 22:30:00 | 2.6106 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 848.432 | 0 | 0
1491501 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_89403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:56:30 | 25.03.2020 22:57:00 | 3.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0083
1491511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_348871 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 19:28:56 | 25.03.2020 21:49:00 | 2.3344 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 30.3477 | 21.01
1491516 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370447 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 20:15:35 | 25.03.2020 22:58:00 | 2.7069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7069 | 0 | 0
1491526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_52923 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 20:26:15 | 25.03.2020 22:05:40 | 1.6569 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 139.183 | 0 | 0
1491528 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_38362 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 20:29:10 | 25.03.2020 21:13:00 | 0.73056 | 0 | 176 | 0 | 9 | 0 | 128.5786 | 0 | 6.575
1491547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_140950 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 21:02:22 | 26.03.2020 00:00:00 | 2.9606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9606
1491559 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_19888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 21:21:45 | 25.03.2020 22:42:00 | 1.3375 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.725 | 0 | 0
1491574 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_92108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2020 22:53:56 | 25.03.2020 23:55:33 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0269
1491596 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516414575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 00:30:16 | 26.03.2020 00:58:00 | 0.46222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.4711 | 0 | 0
1491605 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 01:57:58 | 26.03.2020 02:54:00 | 0.93389 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 285.7703 | 0 | 0
1491664 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_66315 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 06:06:15 | 26.03.2020 07:55:00 | 1.8125 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.125 | 0 | 0
1491678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_23447 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 07:01:25 | 26.03.2020 07:35:00 | 0.55972 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7986 | 0
1491680 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6579 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 05:51:38 | 26.03.2020 07:12:00 | 1.3394 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.7522
1491681 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 06:55:00 | 26.03.2020 08:10:00 | 1.25 | 1 | 889 | 0 | 2 | 1.25 | 1111.25 | 0 | 2.5
1491682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 06:16:41 | 26.03.2020 07:28:00 | 1.1886 | 0 | 0 | 34 | 385 | 0 | 0 | 40.4127 | 457.6148
1491684 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_170758 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 07:05:13 | 26.03.2020 07:35:00 | 0.49639 | 6 | 533 | 0 | 192 | 2.9783 | 264.5759 | 0 | 95.3069
1491687 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 07:18:14 | 26.03.2020 08:08:00 | 0.82944 | 0 | 230 | 0 | 17 | 0 | 190.7712 | 0 | 14.1005
1491689 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 07:22:03 | 26.03.2020 07:55:00 | 0.54917 | 5 | 1406 | 18 | 596 | 2.7458 | 772.133 | 9.8851 | 327.3053
1491707 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_185208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 07:47:31 | 26.03.2020 14:07:00 | 6.3247 | 6 | 18 | 129 | 568 | 37.9483 | 113.845 | 815.8889 | 3592.441
1491718 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_376742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 07:42:23 | 26.03.2020 08:13:00 | 0.51028 | 2 | 7226 | 5 | 140 | 1.0206 | 3687.2833 | 2.5514 | 71.4392
1491732 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 08:17:47 | 26.03.2020 09:41:00 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3869
1491735 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516146698 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 08:22:18 | 26.03.2020 09:11:00 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81167
1491746 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_8577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 07:36:11 | 26.03.2020 08:41:00 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.1309
1491752 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 08:35:41 | 26.03.2020 09:47:00 | 1.1886 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 2954.8845 | 0 | 0
1491765 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131774 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 08:55:41 | 26.03.2020 10:57:00 | 2.0219 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 2.0219 | 107.1628
1491771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516272016 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 08:54:15 | 26.03.2020 10:27:00 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5458
1491772 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17708 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 08:52:11 | 26.03.2020 09:54:00 | 1.0303 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 0 | 3.0908 | 172.0568
1491774 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 08:31:47 | 26.03.2020 10:39:00 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2406
1491793 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 09:15:53 | 26.03.2020 09:54:00 | 0.63528 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 15.882 | 222.9833
1491800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_333449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 09:27:27 | 26.03.2020 10:41:00 | 1.2258 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 33.0974 | 22.0649
1491811 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 09:30:44 | 26.03.2020 10:20:00 | 0.82111 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 1080.5808 | 0 | 0
1491817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 09:38:18 | 26.03.2020 15:37:00 | 5.9783 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 908.7062 | 0 | 0
1491822 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_332481 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 09:39:54 | 26.03.2020 10:40:00 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64.1069
1491825 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_154601 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 09:44:25 | 26.03.2020 11:05:00 | 1.3431 | 0 | 0 | 102 | 170 | 0 | 0 | 136.9921 | 228.3202
1491841 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_379850 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 09:56:26 | 26.03.2020 11:34:00 | 1.6261 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.8783 | 1.6261
1491861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29332 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 10:08:20 | 26.03.2020 10:53:00 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 276.9317
1491864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43838 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 10:08:54 | 26.03.2020 14:26:00 | 4.285 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.71 | 0 | 0
1491904 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 10:27:26 | 26.03.2020 14:27:00 | 3.9928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9928
1491907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377183 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 10:19:45 | 26.03.2020 11:40:00 | 1.3375 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0
1491913 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428930 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 10:33:21 | 26.03.2020 10:52:00 | 0.31083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.93249 | 0 | 0
1491929 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_60002 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 10:42:06 | 26.03.2020 11:15:00 | 0.54833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.0633 | 0 | 0
1491934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516062381 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 10:44:46 | 26.03.2020 12:00:00 | 1.2539 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5233 | 0 | 0
1491946 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516414575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 10:47:56 | 26.03.2020 11:08:00 | 0.33444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.6822 | 0 | 0
1491964 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182039 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 10:53:45 | 26.03.2020 12:12:00 | 1.3042 | 6 | 1 | 343 | 906 | 7.825 | 1.3042 | 447.3303 | 1181.578
1491994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:08:12 | 26.03.2020 15:13:24 | 4.0867 | 1 | 554 | 0 | 0 | 4.0867 | 2264.0152 | 0 | 0
1492002 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516250221 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:14:53 | 26.03.2020 14:05:00 | 2.8353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6706
1492016 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_163440 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:29:09 | 26.03.2020 17:33:00 | 6.0642 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 6.0642 | 1370.5024
1492019 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:25:03 | 26.03.2020 12:12:00 | 0.7825 | 4 | 0 | 117 | 119 | 3.13 | 0 | 91.5525 | 93.1175
1492025 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:30:03 | 26.03.2020 12:08:00 | 0.6325 | 4 | 2313 | 0 | 0 | 2.53 | 1462.9725 | 0 | 0
1492030 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:39:29 | 26.03.2020 12:51:00 | 1.1919 | 0 | 0 | 65 | 194 | 0 | 0 | 77.4761 | 231.2364
1492039 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430022 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:23:26 | 26.03.2020 18:15:00 | 6.8594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7189
1492040 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88626866 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:44:24 | 26.03.2020 13:27:00 | 1.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0
1492056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:28:56 | 26.03.2020 12:49:00 | 1.3344 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 52.0432 | 30.6921
1492058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_721 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:56:18 | 26.03.2020 19:29:00 | 7.545 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 3553.695 | 0 | 0
1492059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516267354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:59:05 | 26.03.2020 13:51:00 | 1.8653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8653
1492061 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428930 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:59:29 | 26.03.2020 13:46:00 | 1.7753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3258 | 0 | 0
1492070 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 12:02:00 | 26.03.2020 12:13:00 | 0.18333 | 44 | 11295 | 54 | 4275 | 8.0665 | 2070.7123 | 9.8998 | 783.7358
1492076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580227789 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 12:09:49 | 26.03.2020 15:05:00 | 2.9197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9197
1492077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3264 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 12:08:43 | 26.03.2020 17:23:00 | 5.2381 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26.1903 | 20.9522
1492082 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516380730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 12:14:37 | 26.03.2020 13:13:00 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97306
1492105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 12:29:11 | 26.03.2020 16:21:00 | 3.8636 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.4997 | 0 | 0
1492126 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_370061 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 11:37:40 | 26.03.2020 13:13:00 | 1.5889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 71.5001 | 0 | 0
1492137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96399 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 13:01:34 | 26.03.2020 13:40:00 | 0.64056 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 33.9497 | 0 | 0
1492166 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_87521 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 13:23:35 | 26.03.2020 15:02:00 | 1.6403 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2806 | 0
1492180 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580187465 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 13:33:24 | 26.03.2020 14:59:00 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4267
1492186 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516151116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 13:38:10 | 26.03.2020 15:09:00 | 1.5139 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.3611 | 0 | 0
1492206 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327495 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 13:47:52 | 26.03.2020 15:32:26 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4856
1492207 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516383149 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 13:48:48 | 26.03.2020 14:30:00 | 0.68667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68667 | 0 | 0
1492210 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8626363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 13:50:47 | 26.03.2020 14:24:00 | 0.55361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55361
1492215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4430 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 13:41:54 | 26.03.2020 15:19:00 | 1.6183 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 880.3715 | 0 | 0
1492220 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091910 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 13:56:29 | 26.03.2020 14:42:00 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75861
1492241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_83969 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 14:06:07 | 26.03.2020 15:48:00 | 1.6981 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7922 | 0 | 0
1492249 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 14:11:53 | 26.03.2020 14:18:00 | 0.10194 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2.8543 | 0.61164
1492256 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371301 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 14:11:35 | 26.03.2020 14:42:00 | 0.50694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50694 | 0 | 0
1492261 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_284934 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 14:17:56 | 26.03.2020 14:53:00 | 0.58444 | 2 | 617 | 0 | 0 | 1.1689 | 360.5995 | 0 | 0
1492264 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363538 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 14:06:19 | 26.03.2020 14:47:00 | 0.67806 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 19.6637 | 20.3418
1492270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61304 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 14:24:57 | 26.03.2020 17:12:00 | 2.7842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7842 | 0 | 0
1492309 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516295078 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 14:44:37 | 26.03.2020 17:09:00 | 2.4064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4064
1492324 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516233256 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 14:56:27 | 26.03.2020 19:00:00 | 4.0592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0592
1492343 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516213379 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 15:08:23 | 26.03.2020 21:05:00 | 5.9436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9436
1492346 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382395 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 15:11:35 | 26.03.2020 18:37:00 | 3.4236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4236
1492348 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516230432 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 15:13:24 | 26.03.2020 18:42:00 | 3.4767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4767
1492353 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580223345 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 15:14:46 | 26.03.2020 17:59:00 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7372
1492356 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516376304 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 15:18:09 | 26.03.2020 17:38:00 | 2.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3308 | 0 | 0
1492361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516146698 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 15:26:19 | 26.03.2020 16:56:00 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4947
1492372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516132093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 15:32:08 | 26.03.2020 17:13:00 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6811
1492382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_305040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 15:40:31 | 26.03.2020 16:49:00 | 1.1414 | 2 | 364 | 4 | 6 | 2.2828 | 415.466 | 4.5656 | 6.8483
1492386 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_156940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 15:50:39 | 26.03.2020 19:02:00 | 3.1892 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1629.6659 | 0 | 0
1492387 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_152528 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 15:53:40 | 26.03.2020 16:57:00 | 1.0556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1111 | 0
1492394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_85484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 15:58:34 | 26.03.2020 16:53:00 | 0.90722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90722 | 0 | 0
1492405 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:07:51 | 26.03.2020 17:17:00 | 1.1525 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 633.875 | 0 | 0
1492406 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33591 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:08:47 | 26.03.2020 16:34:00 | 0.42028 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0.42028 | 84.4763 | 0 | 0
1492409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:08:50 | 26.03.2020 16:52:00 | 0.71944 | 19 | 218 | 2 | 86 | 13.6694 | 156.8379 | 1.4389 | 61.8718
1492414 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_41354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:17:41 | 26.03.2020 19:05:00 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 133.8533
1492426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136320 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:27:39 | 26.03.2020 18:49:00 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3558
1492429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:29:56 | 26.03.2020 17:34:00 | 1.0678 | 0 | 0 | 61 | 99 | 0 | 0 | 65.1346 | 105.7102
1492437 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310710 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:37:18 | 26.03.2020 17:18:00 | 0.67833 | 0 | 0 | 3 | 482 | 0 | 0 | 2.035 | 326.9551
1492438 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516151643 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:41:14 | 26.03.2020 19:44:00 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0922
1492454 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1658 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:48:20 | 26.03.2020 18:36:00 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 61.011
1492457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329388 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:50:52 | 26.03.2020 17:12:00 | 0.35222 | 0 | 0 | 46 | 943 | 0 | 0 | 16.2021 | 332.1435
1492466 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160035 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:54:20 | 26.03.2020 17:44:00 | 0.82778 | 115 | 4695 | 970 | 2777 | 95.1947 | 3886.4271 | 802.9466 | 2298.7451
1492494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_145482 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 17:00:06 | 26.03.2020 21:44:00 | 4.7317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7317 | 0 | 0
1492508 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516392808 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 17:00:26 | 26.03.2020 18:27:00 | 1.4428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3283 | 0 | 0
1492517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_65278 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 17:01:59 | 26.03.2020 18:11:00 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.4045
1492520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_61412 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:01:57 | 26.03.2020 17:08:00 | 1.1008 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 887.269 | 0 | 0
1492524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_263919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:56:42 | 26.03.2020 18:26:00 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 86.3231
1492542 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134395 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 15:30:57 | 26.03.2020 17:27:00 | 1.9342 | 0 | 0 | 9 | 2153 | 0 | 0 | 17.4075 | 4164.268
1492543 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69507 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 17:17:13 | 26.03.2020 21:00:00 | 3.7131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1392 | 0 | 0
1492548 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_147399 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2020 12:39:14 | 26.03.2020 18:00:00 | 5.3461 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 390.266
1492551 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 17:22:24 | 26.03.2020 19:06:00 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7267
1492567 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_47920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 17:34:39 | 26.03.2020 19:47:00 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2058
1492572 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2020 16:06:06 | 26.03.2020 18:13:00 | 2.115 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 152.28 | 0 | 0
1492591 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516168038 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 17:51:01 | 26.03.2020 18:40:00 | 0.81639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81639 | 0 | 0
1492597 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_349713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 17:49:33 | 26.03.2020 18:48:00 | 0.97417 | 0 | 1015 | 0 | 3 | 0 | 988.7826 | 0 | 2.9225
1492608 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091648 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 18:02:19 | 26.03.2020 18:25:00 | 0.37806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37806 | 0 | 0
1492616 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1375 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 18:00:50 | 26.03.2020 19:30:00 | 1.4861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.375 | 0 | 0
1492623 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_87489 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 18:10:40 | 26.03.2020 18:44:00 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55556
1492639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516156501 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 18:24:00 | 26.03.2020 20:53:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9667
1492642 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324671 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 18:00:06 | 26.03.2020 19:09:00 | 1.1483 | 0 | 2 | 13 | 596 | 0 | 2.2967 | 14.9283 | 684.4047
1492659 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_365537 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 18:44:32 | 26.03.2020 19:36:00 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2889
1492660 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.03.2020 17:43:52 | 26.03.2020 18:55:00 | 1.1856 | 15 | 2558 | 7 | 4 | 17.7834 | 3032.6625 | 8.2989 | 4.7422
1492662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22955 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 18:47:52 | 26.03.2020 20:25:00 | 1.6189 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.8078 | 0 | 0
1492686 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516230088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 19:02:41 | 26.03.2020 20:42:00 | 1.6553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0
1492702 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516126996 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 19:20:48 | 26.03.2020 21:20:00 | 1.9867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0
1492710 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580183708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 19:07:25 | 26.03.2020 19:49:00 | 0.69306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306
1492715 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516144245 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 19:30:31 | 26.03.2020 20:11:00 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67472
1492722 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580292752 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 19:16:37 | 26.03.2020 20:11:00 | 0.90639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 0 | 0
1492727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 19:42:16 | 26.03.2020 20:16:00 | 0.56222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.7466 | 0 | 0
1492734 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25064 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 19:49:27 | 26.03.2020 21:44:34 | 1.9186 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 1.9186 | 397.1523
1492738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_16864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2020 19:55:48 | 26.03.2020 21:43:00 | 1.7867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5733 | 0 | 0
1492741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_45390 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 17:02:25 | 26.03.2020 21:05:00 | 4.0431 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 230.4544
1492746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 20:05:07 | 26.03.2020 21:21:00 | 1.2647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2647 | 0 | 0
1492765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390393 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2020 19:14:14 | 26.03.2020 21:20:00 | 2.0961 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 111.0938 | 102.7094
1492796 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516303374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 21:43:41 | 26.03.2020 23:09:00 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4219
1492803 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 22:07:43 | 26.03.2020 23:03:00 | 0.92139 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 105.0385 | 0 | 0
1492810 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171893 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 22:34:05 | 26.03.2020 23:33:00 | 0.98194 | 0 | 0 | 162 | 389 | 0 | 0 | 159.0743 | 381.9747
1492825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 22:50:53 | 27.03.2020 00:05:00 | 1.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0
1492831 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363210 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2020 20:44:05 | 27.03.2020 00:05:00 | 3.3486 | 0 | 0 | 41 | 354 | 0 | 0 | 137.293 | 1185.4079
1492842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45749 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 00:15:50 | 27.03.2020 01:09:00 | 0.88611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2028 | 0 | 0
1492892 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516414575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 03:16:44 | 27.03.2020 03:58:00 | 0.68778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.6289 | 0 | 0
1492945 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348004 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 06:31:07 | 27.03.2020 08:07:00 | 1.5981 | 0 | 0 | 27 | 1207 | 0 | 0 | 43.1476 | 1928.8584
1492958 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_184725 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 06:56:00 | 27.03.2020 07:41:00 | 0.75 | 0 | 0 | 4 | 168 | 0 | 0 | 3 | 126
1492960 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316770 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 06:21:30 | 27.03.2020 07:45:00 | 1.3917 | 6 | 3156 | 0 | 79 | 8.35 | 4392.1105 | 0 | 109.9419
1492962 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23353 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 07:06:49 | 27.03.2020 08:44:00 | 1.6197 | 0 | 0 | 3 | 1396 | 0 | 0 | 4.8592 | 2261.1291
1492966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 07:28:43 | 27.03.2020 07:57:00 | 0.47139 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.2698 | 0 | 0
1492973 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313118 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 07:40:20 | 27.03.2020 08:51:00 | 1.1778 | 0 | 0 | 2 | 418 | 0 | 0 | 2.3556 | 492.312
1492982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_91539 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 08:00:27 | 27.03.2020 14:14:00 | 6.2258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4517
1492986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328077 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 08:14:35 | 27.03.2020 09:15:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 38 | 77 | 0 | 0 | 38.2637 | 77.5344
1492988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312494 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 05:44:14 | 27.03.2020 11:29:00 | 5.7461 | 0 | 0 | 151 | 287 | 0 | 0 | 867.6626 | 1649.1336
1492991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 08:26:27 | 27.03.2020 09:47:00 | 1.3425 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 677.9625 | 0 | 0
1492995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 08:28:38 | 27.03.2020 09:58:00 | 1.4894 | 0 | 99 | 0 | 33 | 0 | 147.4546 | 0 | 49.1515
1493037 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_33231 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 09:17:13 | 27.03.2020 10:11:00 | 0.89639 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0.89639 | 114.7379
1493039 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347112 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 09:18:40 | 27.03.2020 10:18:00 | 0.98889 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 184.9224
1493043 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 09:15:05 | 27.03.2020 10:33:00 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 1154.4643
1493044 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88655360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 09:19:36 | 27.03.2020 10:39:00 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3233
1493047 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 09:25:33 | 27.03.2020 11:59:00 | 2.5575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6725 | 0 | 0
1493048 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41319 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2020 09:27:47 | 27.03.2020 09:59:00 | 0.52028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2028 | 0 | 0
1493049 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 09:30:01 | 27.03.2020 11:13:00 | 1.7164 | 0 | 0 | 134 | 640 | 0 | 0 | 229.9963 | 1098.4896
1493061 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335327 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 09:49:57 | 27.03.2020 16:50:00 | 7.0008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0017
1493065 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_285185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 09:59:39 | 27.03.2020 11:55:00 | 1.9225 | 7 | 327 | 0 | 0 | 13.4575 | 628.6575 | 0 | 0
1493068 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 09:49:31 | 27.03.2020 11:18:00 | 1.4747 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 1045.5765 | 0 | 0
1493069 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 10:02:39 | 27.03.2020 11:27:00 | 1.4058 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60.4507 | 0 | 0
1493077 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 09:59:06 | 27.03.2020 10:38:00 | 0.64833 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 1423.7327 | 0 | 0
1493085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74603 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 08:41:35 | 27.03.2020 10:14:00 | 1.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5403 | 0 | 0
1493096 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_395536 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 10:18:20 | 27.03.2020 11:39:00 | 1.3444 | 0 | 0 | 2 | 321 | 0 | 0 | 2.6889 | 431.5652
1493104 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516146179 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 10:19:01 | 27.03.2020 11:30:00 | 1.1831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5492 | 0 | 0
1493138 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_172141 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.03.2020 10:28:44 | 27.03.2020 11:01:00 | 0.53778 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 511.4288 | 0 | 0
1493143 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_82439 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 10:38:29 | 27.03.2020 11:43:00 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1506
1493163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263187 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 10:56:52 | 27.03.2020 15:04:00 | 4.1189 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 2364.2429 | 0 | 0
1493202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14279 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 11:06:48 | 27.03.2020 12:15:00 | 1.1367 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 169.3638 | 0 | 0
1493207 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_146157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2020 10:33:30 | 27.03.2020 12:29:00 | 1.925 | 0 | 0 | 59 | 10 | 0 | 0 | 113.575 | 19.25
1493212 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516364417 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 11:10:59 | 27.03.2020 11:52:00 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68361
1493214 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_357976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2020 11:13:47 | 27.03.2020 12:20:29 | 1.1117 | 14 | 4195 | 35 | 576 | 15.5634 | 4663.4556 | 38.9085 | 640.3219
1493226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 11:35:45 | 27.03.2020 12:48:03 | 1.205 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 331.375 | 0 | 0
1493228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580162084 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 11:36:06 | 27.03.2020 12:37:00 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.015
1493233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 09:19:00 | 27.03.2020 12:19:00 | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0
1493234 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_7850 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 11:38:29 | 27.03.2020 13:07:00 | 1.4753 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.6539 | 0 | 0
1493254 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77922 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 11:53:44 | 27.03.2020 14:27:00 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 505.7791
1493267 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516214062 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:01:41 | 27.03.2020 13:17:00 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2553
1493279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516079965 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:09:23 | 27.03.2020 12:35:00 | 0.42694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 0 | 0
1493293 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329718 , KONYA_HUCRE_329720 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 11:46:27 | 27.03.2020 13:45:00 | 1.9758 | 0 | 0 | 168 | 93 | 0 | 0 | 331.9394 | 183.7522
1493294 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:19:12 | 27.03.2020 13:15:00 | 0.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0
1493297 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78275 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:12:24 | 27.03.2020 13:37:00 | 1.41 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 0 | 1.41 | 520.29
1493305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516186720 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:27:45 | 27.03.2020 13:53:00 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4208
1493306 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88655360 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:30:06 | 27.03.2020 13:13:00 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715
1493307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44401 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:30:21 | 27.03.2020 13:37:00 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1108
1493309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516176951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:31:19 | 27.03.2020 14:48:00 | 2.2781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2781 | 0 | 0
1493310 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516202959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:31:41 | 27.03.2020 15:14:00 | 2.7053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7053
1493312 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516094824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:33:50 | 27.03.2020 13:08:00 | 0.56944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5555 | 0 | 0
1493324 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580175114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:48:33 | 27.03.2020 15:36:00 | 2.7908 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1633
1493327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3978 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:50:15 | 27.03.2020 14:26:00 | 1.5958 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.7458 | 0 | 0
1493338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4226 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:56:15 | 27.03.2020 13:49:00 | 0.87917 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 285.7303 | 0 | 0
1493342 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329462 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2020 13:02:54 | 27.03.2020 14:31:00 | 1.4683 | 0 | 0 | 20 | 448 | 0 | 0 | 29.3666 | 657.8118
1493359 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_284934 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 13:15:41 | 27.03.2020 13:44:00 | 0.47194 | 2 | 617 | 0 | 0 | 0.94388 | 291.187 | 0 | 0
1493370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 13:25:38 | 27.03.2020 17:18:00 | 3.8728 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 336.9319
1493371 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6632 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 13:25:49 | 27.03.2020 15:10:00 | 1.7364 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 349.0144 | 0 | 0
1493377 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33871 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 12:31:37 | 27.03.2020 14:11:00 | 1.6564 | 0 | 0 | 2 | 105 | 0 | 0 | 3.3128 | 173.921
1493383 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 13:01:52 | 27.03.2020 13:55:00 | 0.88556 | 0 | 0 | 46 | 761 | 0 | 0 | 40.7358 | 673.9112
1493388 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516146179 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 13:35:09 | 27.03.2020 15:17:00 | 1.6975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0925 | 0 | 0
1493405 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_174970 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 13:52:20 | 27.03.2020 15:54:00 | 2.0278 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.0556 | 2.0278
1493407 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516256101 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 13:54:20 | 27.03.2020 15:28:00 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1222
1493408 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330610 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 13:50:12 | 27.03.2020 15:13:00 | 1.38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
1493436 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_463116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 14:04:47 | 27.03.2020 16:12:00 | 2.1203 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4.2406 | 0 | 23.3231
1493439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 14:10:32 | 27.03.2020 14:47:00 | 0.60778 | 0 | 0 | 275 | 267 | 0 | 0 | 167.1395 | 162.2773
1493446 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580319958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 14:17:56 | 27.03.2020 16:06:00 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6022
1493453 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67462 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 14:22:03 | 27.03.2020 14:51:00 | 0.4825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0
1493474 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516362206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 14:36:32 | 27.03.2020 18:54:00 | 4.2911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2911
1493481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:25:11 | 27.03.2020 18:42:00 | 3.2803 | 0 | 0 | 222 | 723 | 0 | 0 | 728.2222 | 2371.6424
1493491 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 14:48:41 | 27.03.2020 15:25:00 | 0.60528 | 2 | 0 | 351 | 3317 | 1.2106 | 0 | 212.4533 | 2007.7138
1493496 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 14:49:47 | 27.03.2020 15:37:37 | 0.79722 | 0 | 0 | 17 | 1858 | 0 | 0 | 13.5527 | 1481.2348
1493500 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580175209 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 13:28:26 | 27.03.2020 15:27:00 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9522
1493508 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 14:58:00 | 27.03.2020 17:06:00 | 2.1333 | 1 | 1855 | 7 | 1288 | 2.1333 | 3957.3272 | 14.9333 | 2747.729
1493514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_132510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:03:52 | 27.03.2020 18:56:00 | 3.8689 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 162.4934
1493518 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:04:33 | 27.03.2020 17:34:00 | 2.4908 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 251.5738 | 2381.2335
1493521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_333449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:07:13 | 27.03.2020 15:42:00 | 0.57972 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 15.6524 | 10.435
1493526 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:18:01 | 27.03.2020 16:37:00 | 1.3164 | 0 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 14.4803 | 52.6556
1493533 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516094824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:12:50 | 27.03.2020 19:47:00 | 4.5694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.5555 | 0 | 0
1493535 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425043 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:11:55 | 27.03.2020 16:52:00 | 1.6681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3361 | 0 | 0
1493537 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_136256 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:14:17 | 27.03.2020 16:49:00 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1572
1493540 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_374840 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:10:30 | 27.03.2020 15:54:00 | 0.725 | 12 | 1675 | 133 | 22 | 8.7 | 1214.375 | 96.425 | 15.95
1493550 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391493 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:20:13 | 27.03.2020 17:47:00 | 2.4464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4464
1493557 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38976 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:21:44 | 27.03.2020 15:59:00 | 0.62111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62111
1493578 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_20629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 09:19:27 | 17.03.2020 14:35:00 | 5.2592 | 0 | 0 | 1 | 291 | 0 | 0 | 5.2592 | 1530.4185
1493596 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:17:43 | 27.03.2020 17:08:00 | 1.8381 | 0 | 0 | 222 | 1547 | 0 | 0 | 408.0493 | 2843.4788
1493600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:37:25 | 27.03.2020 19:09:00 | 3.5264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5264
1493601 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:28:04 | 27.03.2020 16:42:00 | 1.2322 | 0 | 0 | 171 | 120 | 0 | 0 | 210.7096 | 147.8664
1493610 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516367184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:40:43 | 27.03.2020 17:01:00 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3381
1493613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11156 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:43:36 | 27.03.2020 16:50:00 | 1.1067 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0667 | 0 | 0
1493622 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99725 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:49:19 | 27.03.2020 17:43:00 | 1.8947 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.736
1493626 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341370 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:46:22 | 27.03.2020 17:33:08 | 1.7794 | 16 | 2382 | 49 | 38 | 28.471 | 4238.6261 | 87.1926 | 67.6187
1493627 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126113 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:51:53 | 27.03.2020 16:04:00 | 0.20194 | 0 | 0 | 6 | 673 | 0 | 0 | 1.2116 | 135.9056
1493634 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:56:20 | 27.03.2020 17:12:00 | 1.2611 | 0 | 0 | 72 | 163 | 0 | 0 | 90.7999 | 205.5609
1493655 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153992 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 16:12:28 | 27.03.2020 17:47:00 | 1.5756 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9.4534 | 3.1511
1493656 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_5811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 16:12:34 | 27.03.2020 17:52:00 | 1.6572 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 119.3198
1493661 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_41354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 16:11:46 | 27.03.2020 17:04:00 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.7869
1493673 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516344841 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 16:21:36 | 27.03.2020 16:38:00 | 0.27333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27333 | 0 | 0
1493682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283190 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 16:26:57 | 27.03.2020 18:16:33 | 1.8267 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.8267 | 0 | 20.0934 | 0
1493685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186561 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:22:09 | 27.03.2020 18:39:00 | 3.2808 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 65.6166 | 193.569
1493710 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516244315 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 16:35:45 | 27.03.2020 18:14:00 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.275
1493729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 16:51:02 | 27.03.2020 17:35:00 | 0.73278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1983 | 0 | 0
1493741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261259 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 16:56:23 | 27.03.2020 18:39:00 | 1.7103 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 619.1214 | 0 | 0
1493749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_86439 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 16:59:54 | 27.03.2020 17:09:00 | 0.15167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.91002 | 0 | 0
1493802 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22950 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 16:59:21 | 27.03.2020 20:20:00 | 3.3442 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 247.4686
1493803 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:03:43 | 27.03.2020 18:01:00 | 0.95472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95472 | 0 | 0
1493806 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332807 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:05:01 | 27.03.2020 19:01:00 | 1.9331 | 0 | 0 | 175 | 464 | 0 | 0 | 338.2855 | 896.9398
1493808 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16825 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:46:01 | 27.03.2020 17:18:00 | 1.5331 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 4.5992 | 229.959
1493821 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_359667 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:08:09 | 27.03.2020 17:39:00 | 0.51417 | 19 | 115 | 0 | 0 | 9.7692 | 59.1296 | 0 | 0
1493827 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20103 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:18:11 | 27.03.2020 18:49:00 | 1.5136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0272 | 0
1493830 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:11:57 | 27.03.2020 18:04:00 | 0.8675 | 0 | 0 | 22 | 721 | 0 | 0 | 19.085 | 625.4675
1493837 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354124 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:23:15 | 27.03.2020 18:55:00 | 1.5292 | 16 | 863 | 182 | 692 | 24.4667 | 1319.6737 | 278.3089 | 1058.1856
1493840 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_73852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 15:31:47 | 27.03.2020 17:47:00 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54.0866
1493842 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 16:56:15 | 27.03.2020 22:10:00 | 5.2292 | 0 | 0 | 15 | 277 | 0 | 0 | 78.4376 | 1448.4801
1493847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29976 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:35:20 | 27.03.2020 19:38:00 | 2.0444 | 0 | 0 | 41 | 66 | 0 | 0 | 83.822 | 134.933
1493852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:35:33 | 27.03.2020 18:37:00 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 343.0969
1493857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:39:18 | 27.03.2020 17:56:00 | 0.27833 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 21.1531
1493869 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_2227910 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:50:26 | 27.03.2020 19:14:00 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 243.7365
1493873 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:52:47 | 27.03.2020 21:19:00 | 3.4369 | 0 | 0 | 6 | 480 | 0 | 0 | 20.6216 | 1649.7312
1493874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_54377 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:54:01 | 27.03.2020 18:41:00 | 0.78306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3492 | 0 | 0
1493877 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19463 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:56:03 | 27.03.2020 19:20:33 | 1.4083 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8583 | 0
1493879 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:59:38 | 27.03.2020 18:36:00 | 0.60611 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 153.3458
1493884 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516414575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 18:04:17 | 27.03.2020 18:38:00 | 0.56194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.8672 | 0 | 0
1493892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_391468 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 17:59:53 | 27.03.2020 20:27:00 | 2.4519 | 0 | 0 | 74 | 87 | 0 | 0 | 181.4436 | 213.3188
1493909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2020 18:18:35 | 27.03.2020 19:37:00 | 1.3069 | 0 | 0 | 2 | 721 | 0 | 0 | 2.6139 | 942.3037
1493934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580272363 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 18:34:41 | 27.03.2020 19:03:00 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47194
1493935 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28609 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 18:35:03 | 27.03.2020 19:54:00 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3158
1493959 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363538 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 18:43:13 | 27.03.2020 19:32:00 | 0.81306 | 0 | 0 | 29 | 30 | 0 | 0 | 23.5787 | 24.3918
1493965 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2241167 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 18:49:21 | 27.03.2020 20:22:18 | 1.5492 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 55.7701 | 6.1967
1493970 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169331 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2020 18:35:30 | 28.03.2020 01:08:00 | 6.5417 | 0 | 0 | 16 | 279 | 0 | 0 | 104.6667 | 1825.1259
1493986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 19:04:58 | 27.03.2020 19:45:00 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66722
1493987 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 19:07:08 | 27.03.2020 21:04:00 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 142.1879
1493990 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 18:38:54 | 27.03.2020 20:28:00 | 1.8183 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 183.6513 | 1738.3235
1493991 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 18:39:23 | 27.03.2020 19:31:00 | 0.86028 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 21.507 | 0.86028
1493994 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_98141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 19:06:12 | 27.03.2020 20:13:00 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43.4199
1494001 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_TRAFOBINATIP_24648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 19:08:51 | 27.03.2020 20:39:00 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 393.655
1494011 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_359666 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 18:30:11 | 27.03.2020 19:47:00 | 1.2803 | 2 | 165 | 0 | 0 | 2.5606 | 211.2462 | 0 | 0
1494014 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 19:23:05 | 27.03.2020 20:54:00 | 1.5153 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 80.3098 | 451.5534
1494029 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187039 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2020 19:34:38 | 27.03.2020 23:11:00 | 3.6061 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 270.4583 | 10.8183
1494052 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_272245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 19:59:59 | 27.03.2020 23:12:00 | 3.2003 | 3 | 0 | 80 | 470 | 9.6008 | 0 | 256.0224 | 1504.1316
1494056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88632362 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 20:03:14 | 27.03.2020 21:38:00 | 1.5794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5794 | 0 | 0
1494057 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_346404 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 20:02:18 | 27.03.2020 20:54:00 | 0.86167 | 0 | 0 | 264 | 1120 | 0 | 0 | 227.4809 | 965.0704
1494060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 20:08:06 | 28.03.2020 00:12:00 | 4.065 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 207.315 | 52.845
1494071 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 19:07:02 | 27.03.2020 22:19:00 | 3.1994 | 0 | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | 191.9664 | 175.9692
1494072 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516067501 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 20:32:21 | 27.03.2020 21:45:00 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2108
1494077 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 20:45:11 | 27.03.2020 22:57:00 | 2.1969 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 26.3633 | 68.1051
1494083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2020 20:53:02 | 27.03.2020 23:34:00 | 2.6828 | 0 | 0 | 92 | 604 | 0 | 0 | 246.8158 | 1620.3991
1494086 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 20:50:31 | 27.03.2020 23:11:00 | 2.3414 | 0 | 0 | 79 | 382 | 0 | 0 | 184.9698 | 894.411
1494090 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_319934 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 20:59:37 | 27.03.2020 23:00:28 | 2.0142 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 449.1599 | 0 | 0
1494091 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33595 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 20:38:05 | 27.03.2020 21:24:00 | 0.76528 | 13 | 40 | 9 | 37 | 9.9486 | 30.6112 | 6.8875 | 28.3154
1494108 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_359667 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 21:13:12 | 27.03.2020 21:43:00 | 0.49667 | 19 | 115 | 0 | 0 | 9.4367 | 57.117 | 0 | 0
1494119 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 21:19:42 | 27.03.2020 21:59:00 | 0.655 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0
1494121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8806 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 19:53:51 | 27.03.2020 21:42:00 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 787.6925
1494143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 21:18:43 | 27.03.2020 22:28:00 | 1.1547 | 7 | 2770 | 9 | 7 | 8.083 | 3198.5744 | 10.3925 | 8.083
1494146 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 21:13:30 | 27.03.2020 22:10:22 | 0.94778 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 36.9634 | 5.6867
1494149 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 20:50:08 | 27.03.2020 22:20:00 | 1.4978 | 0 | 0 | 54 | 613 | 0 | 0 | 80.8801 | 918.1391
1494155 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 21:29:09 | 28.03.2020 00:16:00 | 2.7808 | 0 | 0 | 98 | 1981 | 0 | 0 | 272.5213 | 5508.8242
1494159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341334 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 21:30:58 | 27.03.2020 23:37:56 | 2.1161 | 2 | 1068 | 25 | 2575 | 4.2322 | 2260.0055 | 52.9027 | 5448.9833
1494162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329212 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 21:36:27 | 28.03.2020 03:38:00 | 6.0258 | 0 | 0 | 180 | 273 | 0 | 0 | 1084.6494 | 1645.0516
1494177 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 21:59:09 | 27.03.2020 23:07:13 | 1.1344 | 13 | 706 | 0 | 0 | 14.7477 | 800.9146 | 0 | 0
1494183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31169 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 21:54:43 | 28.03.2020 00:21:00 | 2.4381 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 416.9083 | 0 | 0
1494196 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 22:12:58 | 28.03.2020 01:33:00 | 3.3339 | 0 | 82 | 34 | 290 | 0 | 273.379 | 113.3523 | 966.8281
1494198 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299737 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 22:18:40 | 27.03.2020 23:46:00 | 1.4556 | 0 | 0 | 116 | 269 | 0 | 0 | 168.845 | 391.5456
1494200 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_177336 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 22:12:03 | 27.03.2020 22:38:00 | 0.4325 | 9 | 22 | 1518 | 5407 | 3.8925 | 9.515 | 656.535 | 2338.5275
1494204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374795 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 22:21:22 | 27.03.2020 23:40:00 | 1.3106 | 0 | 0 | 34 | 249 | 0 | 0 | 44.559 | 326.3294
1494218 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 22:26:37 | 28.03.2020 00:28:00 | 2.0231 | 0 | 0 | 154 | 230 | 0 | 0 | 311.5512 | 465.3038
1494223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 22:49:10 | 27.03.2020 23:32:00 | 0.71389 | 0 | 0 | 27 | 589 | 0 | 0 | 19.275 | 420.4812
1494233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2020 22:48:08 | 28.03.2020 00:04:00 | 1.2644 | 0 | 0 | 60 | 240 | 0 | 0 | 75.8664 | 303.4656
1494241 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_53855 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 23:05:55 | 28.03.2020 01:06:00 | 2.0014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0042 | 0 | 0
1494251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 23:26:10 | 28.03.2020 00:26:00 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 87.7554
1494265 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_302534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 23:35:16 | 28.03.2020 03:11:00 | 3.5956 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.7645
1494277 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2020 23:42:31 | 28.03.2020 01:39:00 | 1.9414 | 4 | 3478 | 19 | 44 | 7.7656 | 6752.1544 | 36.8864 | 85.4212
1494286 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_55597 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 23:50:18 | 28.03.2020 00:35:00 | 0.745 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 173.585 | 0 | 0
1494291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4297 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 23:47:34 | 28.03.2020 02:13:00 | 2.4239 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 378.1268
1494297 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329594 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 23:46:54 | 28.03.2020 01:24:00 | 1.6183 | 0 | 0 | 3 | 1114 | 0 | 0 | 4.855 | 1802.8196
1494305 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177336 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 23:20:02 | 28.03.2020 02:55:00 | 3.5828 | 9 | 22 | 1518 | 5407 | 32.245 | 78.8212 | 5438.66 | 19372.0915
1494309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2239300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 22:25:37 | 28.03.2020 00:50:00 | 2.4064 | 0 | 0 | 195 | 87 | 0 | 0 | 469.2461 | 209.3559
1494329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_310084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2020 00:09:34 | 28.03.2020 03:05:00 | 2.9239 | 9 | 279 | 0 | 1 | 26.315 | 815.7653 | 0 | 2.9239
1494334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 00:25:33 | 28.03.2020 03:01:00 | 2.5908 | 0 | 0 | 72 | 163 | 0 | 0 | 186.5398 | 422.3053
1494337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349124 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 00:28:28 | 28.03.2020 01:32:00 | 1.0589 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 36.0023 | 6.3533
1494339 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1808 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2020 23:27:48 | 28.03.2020 00:37:00 | 1.1533 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 178.7662 | 0 | 0
1494352 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_67520 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 00:38:42 | 28.03.2020 03:09:00 | 2.505 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0
1494400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144291 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 01:06:10 | 28.03.2020 03:03:00 | 1.9472 | 0 | 0 | 84 | 1028 | 0 | 0 | 163.5665 | 2001.7422
1494408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186746 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 01:10:51 | 28.03.2020 02:22:00 | 1.1858 | 0 | 0 | 115 | 205 | 0 | 0 | 136.3705 | 243.0951
1494443 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_171885 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 01:24:15 | 28.03.2020 03:10:00 | 1.7625 | 0 | 0 | 227 | 601 | 0 | 0 | 400.0875 | 1059.2625
1494473 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_373012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 01:51:23 | 28.03.2020 04:20:00 | 2.4769 | 0 | 16 | 49 | 591 | 0 | 39.631 | 121.3701 | 1463.8715
1494480 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_67219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 02:10:01 | 28.03.2020 03:22:00 | 1.1997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7989 | 0 | 0
1494493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 01:43:32 | 28.03.2020 05:59:00 | 4.2578 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 157.5379 | 25.5467
1494496 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33595 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 00:25:34 | 28.03.2020 03:10:00 | 2.7406 | 13 | 40 | 9 | 37 | 35.6273 | 109.6224 | 24.665 | 101.4007
1494498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_169834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 03:02:42 | 28.03.2020 07:53:00 | 4.8383 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 72.575 | 33.8683
1494502 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 00:04:39 | 28.03.2020 04:23:00 | 4.3058 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 64.5875 | 163.6215
1494559 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_354461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 03:53:45 | 28.03.2020 06:59:00 | 3.0875 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18.525 | 12.35
1494561 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 00:39:41 | 28.03.2020 05:47:00 | 5.1219 | 0 | 0 | 42 | 547 | 0 | 0 | 215.1215 | 2801.7012
1494568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 00:49:28 | 28.03.2020 04:23:00 | 3.5589 | 2 | 1 | 10 | 923 | 7.1178 | 3.5589 | 35.5889 | 3284.8555
1494579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 04:14:45 | 28.03.2020 10:29:00 | 6.2375 | 0 | 0 | 114 | 273 | 0 | 0 | 711.075 | 1702.8375
1494584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 04:29:16 | 28.03.2020 09:45:26 | 5.2694 | 0 | 0 | 72 | 163 | 0 | 0 | 379.3997 | 858.9187
1494598 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462374 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 04:40:17 | 28.03.2020 08:58:00 | 4.2953 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 77.315
1494604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 00:46:53 | 28.03.2020 07:28:00 | 6.6853 | 7 | 2819 | 9 | 7 | 46.797 | 18845.8043 | 60.1675 | 46.797
1494609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 03:58:23 | 28.03.2020 08:59:00 | 5.0103 | 0 | 0 | 7 | 154 | 0 | 0 | 35.072 | 771.5831
1494626 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 05:32:52 | 28.03.2020 07:42:00 | 2.1522 | 13 | 40 | 9 | 37 | 27.9789 | 86.0888 | 19.37 | 79.6321
1494637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29976 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 06:09:39 | 28.03.2020 11:04:00 | 4.9058 | 0 | 0 | 41 | 66 | 0 | 0 | 201.139 | 323.7848
1494646 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 06:31:12 | 28.03.2020 07:55:00 | 1.3967 | 0 | 0 | 34 | 2911 | 0 | 0 | 47.4868 | 4065.7064
1494661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 06:44:42 | 28.03.2020 12:28:00 | 5.7217 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 469.1769 | 0
1494662 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274051 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 06:28:46 | 28.03.2020 09:59:00 | 3.5039 | 30 | 3701 | 9 | 187 | 105.1167 | 12967.8969 | 31.535 | 655.2274
1494677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 01:49:31 | 28.03.2020 07:27:00 | 5.6247 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 50.6225 | 5.6247
1494681 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 07:08:00 | 28.03.2020 09:31:00 | 2.3833 | 0 | 337 | 0 | 3 | 0 | 803.1822 | 0 | 7.15
1494685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 07:12:41 | 28.03.2020 09:53:00 | 2.6719 | 0 | 0 | 18 | 130 | 0 | 0 | 48.0949 | 347.3522
1494688 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88754 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2020 07:15:55 | 28.03.2020 09:39:49 | 2.3983 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 28.78 | 74.3482
1494694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 07:16:46 | 28.03.2020 12:04:00 | 4.7872 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 335.1054 | 23.9361
1494702 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_341146 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 07:22:48 | 28.03.2020 09:34:00 | 2.1867 | 0 | 0 | 8 | 308 | 0 | 0 | 17.4934 | 673.4944
1494711 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 06:54:46 | 28.03.2020 11:22:00 | 4.4539 | 0 | 0 | 53 | 774 | 0 | 0 | 236.0562 | 3447.3109
1494718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 06:54:29 | 28.03.2020 12:36:00 | 5.6919 | 0 | 0 | 191 | 81 | 0 | 0 | 1087.1605 | 461.0471
1494724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 07:20:08 | 28.03.2020 09:28:00 | 2.1311 | 0 | 0 | 34 | 385 | 0 | 0 | 72.4577 | 820.4774
1494729 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_11510 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 07:04:57 | 28.03.2020 08:16:00 | 1.1842 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 134.9954 | 0 | 0
1494744 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 07:40:50 | 28.03.2020 09:30:00 | 1.8194 | 0 | 0 | 11 | 753 | 0 | 0 | 20.0138 | 1370.0383
1494746 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344579 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 07:13:19 | 28.03.2020 07:57:00 | 0.72806 | 1 | 1461 | 0 | 0 | 0.72806 | 1063.6957 | 0 | 0
1494765 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580311303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:00:55 | 28.03.2020 09:02:00 | 1.0181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0361 | 0 | 0
1494766 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 04:35:11 | 28.03.2020 10:28:00 | 5.8803 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 141.1267 | 235.2112
1494774 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312320 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:08:27 | 28.03.2020 09:11:00 | 1.0425 | 0 | 0 | 8 | 522 | 0 | 0 | 8.34 | 544.185
1494778 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_19974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:12:35 | 28.03.2020 10:03:00 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 95.6946
1494784 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359683 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:09:11 | 28.03.2020 08:52:00 | 0.71361 | 14 | 1538 | 14 | 112 | 9.9905 | 1097.5322 | 9.9905 | 79.9243
1494787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_13056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:20:40 | 28.03.2020 09:28:00 | 1.1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 0
1494790 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344940 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:19:54 | 28.03.2020 09:04:00 | 0.735 | 13 | 3079 | 0 | 365 | 9.555 | 2263.065 | 0 | 268.275
1494795 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116179 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:28:13 | 28.03.2020 09:43:00 | 1.2464 | 0 | 0 | 4 | 354 | 0 | 0 | 4.9856 | 441.2221
1494803 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:33:51 | 28.03.2020 09:04:00 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 38.19
1494804 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_131906 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 07:25:53 | 28.03.2020 08:54:00 | 1.4686 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 1.4686 | 118.9574
1494825 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_1752 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:44:51 | 28.03.2020 10:07:00 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 78.0427
1494827 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580291711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:45:24 | 28.03.2020 11:01:00 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26
1494840 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332258 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:36:45 | 28.03.2020 11:44:00 | 3.1208 | 0 | 0 | 4 | 2585 | 0 | 0 | 12.4833 | 8067.3456
1494842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_37769 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 07:26:37 | 28.03.2020 10:38:00 | 3.1897 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 6.3794 | 385.9561
1494844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516177819 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 09:00:04 | 28.03.2020 09:22:00 | 0.36556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36556
1494854 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 09:06:56 | 28.03.2020 10:36:00 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4844
1494856 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 09:10:46 | 28.03.2020 10:17:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1039
1494864 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_7536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:27:40 | 28.03.2020 13:02:00 | 4.5722 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 681.2608
1494865 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069465 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 09:20:00 | 28.03.2020 14:56:00 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6
1494872 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 09:22:04 | 28.03.2020 11:49:00 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4489
1494873 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_273632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 09:22:46 | 28.03.2020 10:35:00 | 1.2039 | 0 | 489 | 0 | 18 | 0 | 588.7022 | 0 | 21.67
1494874 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_285998 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 08:20:37 | 28.03.2020 10:11:00 | 1.8397 | 0 | 0 | 332 | 388 | 0 | 0 | 610.787 | 713.8114
1494888 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 09:32:06 | 28.03.2020 10:10:00 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.2134
1494906 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 09:45:27 | 28.03.2020 12:10:00 | 2.4092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4092
1494909 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_393586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 09:44:38 | 28.03.2020 10:32:00 | 0.78944 | 25 | 699 | 0 | 0 | 19.736 | 551.8186 | 0 | 0
1494922 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126130 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 09:51:49 | 28.03.2020 11:16:27 | 1.4106 | 2 | 1252 | 2 | 60 | 2.8211 | 1766.0211 | 2.8211 | 84.6336
1494934 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426815 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:05:57 | 28.03.2020 10:36:00 | 0.50083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 0
1494938 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_104174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:07:34 | 28.03.2020 11:20:00 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4144
1494968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:10:43 | 28.03.2020 17:35:00 | 7.4047 | 0 | 0 | 12 | 461 | 0 | 0 | 88.8566 | 3413.5759
1494975 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_339573 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:06:28 | 28.03.2020 11:31:00 | 1.4089 | 2 | 352 | 0 | 0 | 2.8178 | 495.9293 | 0 | 0
1494992 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89399 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:20:32 | 28.03.2020 17:17:00 | 6.9411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9411
1495003 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439971 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:25:11 | 28.03.2020 13:57:00 | 3.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5303 | 0 | 0
1495018 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_33623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:36:54 | 28.03.2020 12:00:00 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.385
1495023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:38:41 | 28.03.2020 12:22:00 | 1.7219 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 65.4337 | 18.9413
1495032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:39:24 | 28.03.2020 12:09:00 | 1.4933 | 0 | 0 | 26 | 1738 | 0 | 0 | 38.8266 | 2595.4075
1495033 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9312 | AG - PANO / BOX HASARI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:42:48 | 28.03.2020 11:28:00 | 0.75333 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 82.8663 | 0 | 0
1495057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10806 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:55:43 | 28.03.2020 11:54:00 | 0.97139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8283 | 0 | 0
1495058 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459008 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:55:33 | 28.03.2020 12:12:00 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 229.3506
1495059 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:56:57 | 28.03.2020 11:59:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 124 | 69 | 0 | 0 | 128.2371 | 71.3577
1495062 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:58:39 | 28.03.2020 12:21:00 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 220.9725
1495079 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330636 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:59:44 | 28.03.2020 11:59:00 | 0.98778 | 9 | 6652 | 0 | 5 | 8.89 | 6570.7126 | 0 | 4.9389
1495084 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_354462 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 06:40:10 | 28.03.2020 13:08:00 | 6.4639 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 32.3195 | 19.3917
1495097 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580212034 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 11:19:16 | 28.03.2020 11:54:00 | 0.57889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57889 | 0 | 0
1495122 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1840 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 11:35:01 | 28.03.2020 13:01:00 | 1.4331 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 118.944 | 0 | 0
1495125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 10:52:44 | 28.03.2020 12:13:00 | 1.3378 | 18 | 1385 | 0 | 31 | 24.08 | 1852.8253 | 0 | 41.4712
1495133 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_61155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 11:43:38 | 28.03.2020 12:37:00 | 0.88944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2261 | 0 | 0
1495154 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086465 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:01:16 | 28.03.2020 14:43:00 | 2.6956 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3911
1495172 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_360473 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:14:49 | 28.03.2020 14:41:00 | 2.4364 | 1 | 162 | 0 | 703 | 2.4364 | 394.6952 | 0 | 1712.7822
1495179 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59964 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:20:11 | 28.03.2020 13:21:00 | 1.0136 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 270.6339 | 0 | 0
1495180 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516357345 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:19:15 | 28.03.2020 14:03:00 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4583
1495184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:21:29 | 28.03.2020 15:25:00 | 3.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0586 | 0 | 0
1495196 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_259204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:19:00 | 28.03.2020 12:49:00 | 0.5 | 4 | 824 | 1 | 1 | 2 | 412 | 0.5 | 0.5
1495198 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:18:40 | 28.03.2020 13:04:00 | 0.75556 | 0 | 386 | 1 | 4 | 0 | 291.6462 | 0.75556 | 3.0222
1495215 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185280 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:40:39 | 28.03.2020 15:50:00 | 3.1558 | 0 | 0 | 101 | 5 | 0 | 0 | 318.7388 | 15.7791
1495218 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_13989 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:33:47 | 28.03.2020 13:18:00 | 0.73694 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.0541 | 0
1495222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516044527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:44:10 | 28.03.2020 14:40:00 | 1.9306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0
1495226 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:45:31 | 28.03.2020 15:47:19 | 3.03 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 42.42 | 1790.73
1495228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:46:56 | 28.03.2020 15:31:00 | 2.7344 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 79.2988 | 10.9378
1495236 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126130 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:36:06 | 28.03.2020 14:32:00 | 0.93167 | 2 | 1252 | 2 | 60 | 1.8633 | 1166.4508 | 1.8633 | 55.9002
1495250 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:02:19 | 28.03.2020 15:19:00 | 2.2781 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72.8979
1495253 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_281461 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:06:00 | 28.03.2020 14:14:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 73.6664
1495258 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_119190 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:02:42 | 28.03.2020 20:19:00 | 7.2717 | 0 | 0 | 4 | 497 | 0 | 0 | 29.0867 | 3614.02
1495270 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353690 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:17:15 | 28.03.2020 15:08:00 | 1.8458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5375 | 0 | 0
1495271 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516123468 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:19:08 | 28.03.2020 14:51:00 | 1.5311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1244 | 0 | 0
1495283 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516178271 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:25:30 | 28.03.2020 14:30:00 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.075
1495285 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:00:08 | 28.03.2020 14:06:00 | 1.0978 | 0 | 0 | 42 | 547 | 0 | 0 | 46.1068 | 600.4857
1495296 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 12:04:31 | 28.03.2020 14:16:00 | 2.1914 | 0 | 0 | 6 | 480 | 0 | 0 | 13.1483 | 1051.8672
1495297 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:29:59 | 28.03.2020 14:58:00 | 1.4669 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 11.7355 | 1647.3736
1495300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:22:08 | 28.03.2020 14:13:00 | 0.84778 | 10 | 1448 | 42 | 743 | 8.4778 | 1227.5854 | 35.6068 | 629.9005
1495318 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:38:01 | 28.03.2020 17:29:00 | 3.8497 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 53.8961 | 123.191
1495320 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:37:33 | 28.03.2020 16:06:00 | 2.4742 | 0 | 0 | 84 | 216 | 0 | 0 | 207.8303 | 534.4207
1495323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:49:23 | 28.03.2020 15:19:00 | 0.49361 | 0 | 0 | 124 | 69 | 0 | 0 | 61.2076 | 34.0591
1495327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377345 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:43:31 | 28.03.2020 14:26:00 | 0.70806 | 0 | 0 | 21 | 210 | 0 | 0 | 14.8693 | 148.6926
1495334 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_164477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:44:42 | 28.03.2020 14:21:00 | 0.605 | 12 | 873 | 7 | 39 | 7.26 | 528.165 | 4.235 | 23.595
1495347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516178989 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:53:00 | 28.03.2020 14:58:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833
1495373 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516355809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:02:19 | 28.03.2020 18:03:00 | 4.0114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0114
1495375 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6082 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:03:28 | 28.03.2020 16:57:00 | 2.8922 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.2755 | 0 | 0
1495387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179138 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:00:58 | 28.03.2020 14:24:00 | 0.38389 | 0 | 0 | 175 | 240 | 0 | 0 | 67.1808 | 92.1336
1495389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:12:37 | 28.03.2020 14:44:00 | 0.52306 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.1226 | 0 | 0
1495391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295690 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:12:44 | 28.03.2020 15:36:00 | 1.3878 | 0 | 0 | 11 | 127 | 0 | 0 | 15.2656 | 176.2481
1495394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:14:15 | 28.03.2020 18:43:00 | 4.4792 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 367.2919 | 0
1495402 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580184501 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:15:07 | 28.03.2020 15:19:00 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0647
1495433 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:36:06 | 28.03.2020 16:10:00 | 2.565 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 38.475 | 97.47
1495442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516229913 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:41:31 | 28.03.2020 17:45:00 | 3.0581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0581
1495447 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_396605 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:34:56 | 28.03.2020 16:33:00 | 1.9678 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 84.6145 | 0 | 0
1495456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:50:58 | 28.03.2020 15:42:00 | 0.85056 | 0 | 0 | 113 | 12 | 0 | 0 | 96.1133 | 10.2067
1495466 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_26370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 15:00:06 | 28.03.2020 16:43:00 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 63.455
1495468 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_321417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:58:38 | 28.03.2020 15:38:00 | 0.65611 | 12 | 1481 | 0 | 0 | 7.8733 | 971.6989 | 0 | 0
1495476 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 15:04:17 | 28.03.2020 16:24:00 | 1.3286 | 4 | 331 | 2 | 12 | 5.3144 | 439.7699 | 2.6572 | 15.9433
1495489 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_58184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 15:12:31 | 28.03.2020 15:21:00 | 0.14139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14139
1495534 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 15:36:06 | 28.03.2020 18:11:00 | 2.5817 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 74.8684
1495545 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_374023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 15:41:34 | 28.03.2020 17:49:00 | 2.1239 | 0 | 0 | 2 | 303 | 0 | 0 | 4.2478 | 643.5387
1495553 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439971 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 15:51:38 | 28.03.2020 18:39:00 | 2.7894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7894 | 0 | 0
1495554 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363684 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 15:51:24 | 28.03.2020 17:01:00 | 1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
1495563 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516369941 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 16:01:06 | 28.03.2020 18:30:00 | 2.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4817 | 0 | 0
1495564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338062 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 15:53:26 | 28.03.2020 16:32:17 | 0.6475 | 0 | 17 | 0 | 45 | 0 | 11.0075 | 0 | 29.1375
1495569 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 16:02:24 | 28.03.2020 17:29:00 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 115.4664
1495580 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516209576 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:47:16 | 28.03.2020 18:42:00 | 3.9122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9122 | 0 | 0
1495581 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516310860 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 14:56:25 | 28.03.2020 18:12:00 | 3.2597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2597
1495593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516185061 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 16:19:10 | 28.03.2020 18:06:00 | 1.7806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3417 | 0 | 0
1495596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348971 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 16:15:53 | 28.03.2020 17:03:00 | 0.78528 | 0 | 0 | 111 | 2192 | 0 | 0 | 87.1661 | 1721.3338
1495599 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516387082 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 16:23:03 | 28.03.2020 17:18:00 | 0.91583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91583 | 0 | 0
1495634 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 16:41:35 | 28.03.2020 19:49:00 | 3.1236 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 268.6305 | 0 | 0
1495636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2020 15:36:08 | 28.03.2020 19:30:00 | 3.8978 | 0 | 0 | 33 | 679 | 0 | 0 | 128.6267 | 2646.5926
1495661 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580184499 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 16:58:55 | 28.03.2020 18:16:00 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5694
1495683 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_41981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 17:11:06 | 28.03.2020 18:51:00 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665
1495693 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 17:09:42 | 28.03.2020 19:08:00 | 1.9717 | 0 | 0 | 42 | 547 | 0 | 0 | 82.8101 | 1078.5035
1495700 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11340 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 13:48:27 | 28.03.2020 17:44:00 | 3.9258 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 628.1328
1495705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5428 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 17:11:47 | 28.03.2020 19:40:00 | 2.4703 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 7.4108 | 121.0437
1495706 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_169173 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 17:20:21 | 28.03.2020 18:57:00 | 1.6108 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8325 | 0
1495707 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_43204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 17:20:53 | 28.03.2020 18:38:00 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2853
1495726 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_460024 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 15:51:16 | 28.03.2020 18:05:00 | 2.2289 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 127.0467 | 0 | 0
1495736 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350597 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 17:48:32 | 28.03.2020 18:30:00 | 0.69111 | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 129.9287 | 0 | 2.0733
1495745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394224 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 17:54:09 | 28.03.2020 18:51:00 | 0.9475 | 0 | 0 | 58 | 131 | 0 | 0 | 54.955 | 124.1225
1495760 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516111475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:03:20 | 28.03.2020 19:36:00 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5444
1495767 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_290674 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:01:08 | 28.03.2020 19:54:00 | 1.8811 | 0 | 0 | 8 | 431 | 0 | 0 | 15.0489 | 810.7584
1495769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266185 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 17:58:46 | 29.03.2020 01:05:00 | 7.1039 | 0 | 0 | 6 | 787 | 0 | 0 | 42.6233 | 5590.7614
1495779 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_67817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:20:11 | 28.03.2020 20:02:00 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6969
1495782 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99731 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:23:04 | 28.03.2020 19:28:00 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.5221
1495783 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516313172 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:17:56 | 28.03.2020 19:11:00 | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88444
1495785 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516288772 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:22:48 | 28.03.2020 22:48:00 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.84
1495790 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379455 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:02:20 | 28.03.2020 21:47:00 | 3.7444 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.9555 | 0
1495793 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:26:26 | 28.03.2020 18:40:00 | 0.22611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22611 | 0 | 0
1495803 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_11675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:31:25 | 28.03.2020 19:42:00 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 175.2821
1495813 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516350433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:39:19 | 28.03.2020 19:32:00 | 0.87806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5122
1495826 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_2783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:47:54 | 28.03.2020 20:08:00 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.68
1495829 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580319478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:48:35 | 28.03.2020 20:02:00 | 1.2236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4472 | 0 | 0
1495832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388853 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:49:21 | 28.03.2020 19:31:00 | 0.69417 | 27 | 9352 | 0 | 0 | 18.7426 | 6491.8778 | 0 | 0
1495839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516067594 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:00:31 | 28.03.2020 19:55:00 | 0.90806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90806 | 0 | 0
1495840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341735 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:32:19 | 29.03.2020 01:16:00 | 6.7281 | 0 | 0 | 61 | 7 | 0 | 0 | 410.4117 | 47.0964
1495842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:03:12 | 28.03.2020 20:45:00 | 1.6967 | 2 | 2 | 32 | 25 | 3.3933 | 3.3933 | 54.2934 | 42.4168
1495845 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516106331 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:02:36 | 28.03.2020 21:35:00 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.78
1495849 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_4809 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 18:54:27 | 28.03.2020 19:25:00 | 0.50917 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.4768
1495851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:03:42 | 28.03.2020 20:02:00 | 0.97167 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0.97167 | 74.8186
1495857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:12:53 | 28.03.2020 19:47:00 | 0.56861 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 39.2341
1495858 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193670 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:13:18 | 28.03.2020 20:37:00 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 398.97
1495868 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12548 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:19:14 | 29.03.2020 11:36:00 | 16.2794 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1790.7384
1495880 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:16:06 | 28.03.2020 21:11:00 | 1.915 | 0 | 0 | 34 | 385 | 0 | 0 | 65.11 | 737.275
1495898 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:42:46 | 28.03.2020 22:04:00 | 2.3539 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 32.9545 | 4.7078
1495900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_25473 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:40:10 | 28.03.2020 20:30:00 | 0.83056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.7973 | 0 | 0
1495909 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516153663 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:51:27 | 28.03.2020 21:22:00 | 1.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5092 | 0 | 0
1495916 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:18:34 | 28.03.2020 20:28:58 | 1.1733 | 2 | 0 | 37 | 8 | 2.3467 | 0 | 43.4132 | 9.3866
1495930 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 20:06:13 | 28.03.2020 21:37:00 | 1.5131 | 0 | 0 | 3 | 673 | 0 | 0 | 4.5392 | 1018.2894
1495932 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_208364 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 20:11:24 | 28.03.2020 22:30:00 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.89
1495936 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38776 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:34:26 | 28.03.2020 21:41:00 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 158.208
1495940 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580297245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 20:17:16 | 28.03.2020 21:38:00 | 1.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3456 | 0 | 0
1495946 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2020 17:42:21 | 28.03.2020 21:46:00 | 4.0608 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 198.9807 | 44.6691
1495966 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 20:36:18 | 28.03.2020 21:31:00 | 0.91167 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 129.4571
1495978 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_272089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 19:41:38 | 28.03.2020 21:26:00 | 1.7394 | 0 | 1 | 5 | 267 | 0 | 1.7394 | 8.6972 | 464.4305
1496005 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_52010 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 21:43:25 | 28.03.2020 23:16:00 | 1.5431 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 513.839 | 0 | 0
1496011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_185566 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 20:17:34 | 28.03.2020 22:32:00 | 2.2406 | 0 | 0 | 6 | 202 | 0 | 0 | 13.4434 | 452.5931
1496015 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 22:08:04 | 29.03.2020 00:27:00 | 2.3156 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 199.1382 | 0 | 0
1496033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 22:27:47 | 28.03.2020 23:33:00 | 1.0869 | 0 | 0 | 18 | 130 | 0 | 0 | 19.5649 | 141.3022
1496037 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 22:47:10 | 29.03.2020 00:09:00 | 1.3639 | 6 | 1 | 73 | 29 | 8.1833 | 1.3639 | 99.564 | 39.5528
1496054 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39368 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 23:25:25 | 28.03.2020 23:54:00 | 0.47639 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.489 | 0 | 0
1496055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_21974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 23:25:50 | 29.03.2020 04:23:00 | 4.9528 | 2 | 2890 | 97 | 304 | 9.9056 | 14313.5342 | 480.4197 | 1505.6451
1496068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 00:12:10 | 29.03.2020 01:41:00 | 1.4806 | 0 | 0 | 194 | 56 | 0 | 0 | 287.2286 | 82.9114
1496085 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 01:19:33 | 29.03.2020 02:06:00 | 0.77417 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 651.8511 | 0 | 0
1496090 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_186667 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 01:48:06 | 29.03.2020 02:49:00 | 1.015 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 303.485 | 0 | 0
1496101 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_373015 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 02:57:59 | 29.03.2020 07:17:00 | 4.3169 | 0 | 16 | 145 | 724 | 0 | 69.071 | 625.9563 | 3125.4646
1496103 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 02:59:11 | 29.03.2020 06:55:00 | 3.9303 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 129.6992 | 0 | 0
1496143 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413952 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 04:06:45 | 29.03.2020 04:59:00 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7417
1496151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_346692 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2020 04:30:18 | 29.03.2020 06:06:00 | 1.595 | 1 | 1051 | 0 | 0 | 1.595 | 1676.345 | 0 | 0
1496167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3512 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 06:12:21 | 29.03.2020 09:26:00 | 3.2275 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 2294.7525 | 0 | 0
1496172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_354461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 06:01:07 | 29.03.2020 07:44:00 | 1.7147 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10.2883 | 6.8589
1496184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 06:32:16 | 29.03.2020 07:15:00 | 0.71222 | 0 | 0 | 194 | 56 | 0 | 0 | 138.1707 | 39.8843
1496199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 06:49:56 | 29.03.2020 08:20:00 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5011
1496201 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_49959 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 07:12:29 | 29.03.2020 08:58:00 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.9308
1496211 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2020 07:42:15 | 29.03.2020 09:22:00 | 1.6625 | 0 | 0 | 191 | 81 | 0 | 0 | 317.5375 | 134.6625
1496215 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 07:45:32 | 29.03.2020 08:20:00 | 0.57444 | 3 | 4 | 1 | 475 | 1.7233 | 2.2978 | 0.57444 | 272.859
1496224 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_375558 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 07:54:03 | 29.03.2020 08:29:00 | 0.5825 | 5 | 1675 | 41 | 13 | 2.9125 | 975.6875 | 23.8825 | 7.5725
1496227 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2664 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 08:00:41 | 29.03.2020 09:06:00 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 568.2544
1496228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_146451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 08:04:19 | 29.03.2020 11:01:00 | 2.9447 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 58.8944 | 2.9447
1496232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2067 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 08:09:57 | 29.03.2020 09:14:00 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.295
1496242 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_77742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 08:19:59 | 29.03.2020 10:31:00 | 2.1836 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3672
1496245 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_287554 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 08:15:44 | 29.03.2020 09:49:00 | 1.5544 | 0 | 0 | 1 | 889 | 0 | 0 | 1.5544 | 1381.8972
1496249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580304099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 08:30:17 | 29.03.2020 09:32:00 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0286
1496257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 08:09:25 | 29.03.2020 11:28:00 | 3.3097 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 172.1054 | 0 | 0
1496270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 08:19:13 | 29.03.2020 09:31:00 | 1.1964 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 86.1401 | 0 | 0
1496277 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35700 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 09:01:45 | 29.03.2020 10:20:00 | 1.3042 | 0 | 0 | 41 | 557 | 0 | 0 | 53.471 | 726.4227
1496285 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_145323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 09:08:04 | 29.03.2020 10:05:00 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94889
1496296 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350597 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 08:39:40 | 29.03.2020 10:02:00 | 1.3722 | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 257.9774 | 0 | 4.1167
1496309 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 09:24:52 | 29.03.2020 10:08:00 | 0.71889 | 2 | 318 | 6 | 41 | 1.4378 | 228.607 | 4.3133 | 29.4745
1496313 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 09:35:14 | 29.03.2020 12:26:00 | 2.8461 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6922
1496323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2020 09:37:57 | 29.03.2020 11:31:00 | 1.8842 | 0 | 0 | 49 | 193 | 0 | 0 | 92.3243 | 363.6448
1496327 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194340 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 08:26:08 | 29.03.2020 11:06:00 | 2.6644 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10.6578 | 0 | 18.6511
1496355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_16245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:19:58 | 29.03.2020 13:53:00 | 3.5506 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 660.4042 | 0 | 0
1496357 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349124 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:04:39 | 29.03.2020 11:34:00 | 1.4892 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 50.6318 | 8.935
1496362 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KONYA_HUCRE_185208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:09:50 | 29.03.2020 10:50:00 | 0.66944 | 6 | 18 | 129 | 568 | 4.0166 | 12.0499 | 86.3578 | 380.2419
1496376 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:11:29 | 29.03.2020 11:18:00 | 1.1086 | 4 | 331 | 2 | 12 | 4.4344 | 366.9499 | 2.2172 | 13.3033
1496377 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 08:58:02 | 29.03.2020 12:30:00 | 3.5328 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 134.2456 | 21.1967
1496394 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516178275 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:22:24 | 29.03.2020 11:57:00 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5767
1496396 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396517 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:05:46 | 29.03.2020 12:33:00 | 2.4539 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 56.4395 | 14.7233
1496399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:23:54 | 29.03.2020 12:11:00 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.785
1496401 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18520 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:25:53 | 29.03.2020 10:52:00 | 0.43528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5292 | 0 | 0
1496413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516164321 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:39:10 | 29.03.2020 11:15:00 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1944
1496419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:18:08 | 29.03.2020 10:52:00 | 0.56444 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 349.9528 | 0 | 0
1496424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:47:58 | 29.03.2020 11:41:00 | 0.88389 | 0 | 0 | 52 | 42 | 0 | 0 | 45.9623 | 37.1234
1496430 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193837 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 09:55:09 | 29.03.2020 12:41:00 | 2.7642 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 91.2176 | 0 | 0
1496436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117821 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:55:54 | 29.03.2020 12:30:00 | 1.5683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5683 | 0 | 0
1496451 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 11:08:43 | 29.03.2020 12:09:00 | 1.0047 | 2 | 923 | 2 | 2 | 2.0094 | 927.3566 | 2.0094 | 2.0094
1496453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_356529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 11:10:59 | 29.03.2020 12:58:00 | 1.7836 | 15 | 200 | 11 | 32 | 26.7541 | 356.722 | 19.6197 | 57.0755
1496456 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516211855 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 11:13:46 | 29.03.2020 12:00:00 | 0.77056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77056
1496463 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145944 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2020 09:38:34 | 29.03.2020 11:34:00 | 1.9239 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 75.0317 | 44.2495
1496468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363642 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 10:16:02 | 29.03.2020 12:52:00 | 2.5994 | 6 | 115 | 0 | 0 | 15.5966 | 298.9356 | 0 | 0
1496471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 11:27:12 | 29.03.2020 14:36:00 | 3.1467 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1711.7885 | 0 | 0
1496473 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_359231 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 11:28:18 | 29.03.2020 13:12:00 | 1.7283 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.8383 | 0
1496487 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79461 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 11:36:54 | 29.03.2020 13:46:00 | 2.1517 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4.3033 | 34.4267
1496492 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 11:45:25 | 29.03.2020 12:57:00 | 1.1931 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 739.6972 | 0 | 0
1496494 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_30888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 11:48:05 | 29.03.2020 13:04:00 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.1626
1496507 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348714 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 12:08:00 | 29.03.2020 14:20:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2
1496509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29938 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 12:12:50 | 29.03.2020 14:48:00 | 2.5861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5861 | 0 | 0
1496511 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580287135 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 12:13:59 | 29.03.2020 13:15:00 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0339
1496513 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413952 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 12:16:46 | 29.03.2020 14:14:00 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9078
1496518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_336968 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2020 12:19:40 | 29.03.2020 12:52:00 | 0.53889 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 71.1335 | 0 | 0
1496531 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_74514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 12:29:39 | 29.03.2020 14:14:00 | 1.7392 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 48.6968 | 0 | 27.8267
1496537 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_264919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 12:30:46 | 29.03.2020 14:20:00 | 1.8206 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 116.5158
1496546 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580233713 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 12:47:04 | 29.03.2020 13:51:00 | 1.0656 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3278 | 0 | 0
1496549 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2020 12:47:16 | 29.03.2020 13:36:00 | 0.81222 | 0 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 59.2921 | 172.1906
1496556 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194945 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 12:52:35 | 29.03.2020 14:33:00 | 1.6736 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 143.9305 | 0 | 0
1496558 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_7099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 12:55:26 | 29.03.2020 13:54:00 | 0.97611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.4266 | 0 | 0
1496569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 13:01:58 | 29.03.2020 14:45:00 | 1.7172 | 0 | 0 | 22 | 47 | 0 | 0 | 37.7788 | 80.7093
1496579 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439570 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 13:11:39 | 29.03.2020 14:32:00 | 1.3392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3392 | 0 | 0
1496580 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_79691 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 13:16:03 | 29.03.2020 14:14:00 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583
1496584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516053584 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 13:19:57 | 29.03.2020 13:41:00 | 0.35083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35083 | 0 | 0
1496587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 13:23:51 | 29.03.2020 14:52:00 | 1.4692 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.4451 | 0 | 0
1496588 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_25420 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 13:24:05 | 29.03.2020 15:34:00 | 2.1653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3306 | 0 | 0
1496602 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145957 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 13:34:05 | 29.03.2020 17:52:00 | 4.2986 | 0 | 0 | 192 | 456 | 0 | 0 | 825.3331 | 1960.1662
1496608 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 13:32:23 | 29.03.2020 14:29:00 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 164.1881
1496613 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 13:42:17 | 29.03.2020 14:41:00 | 0.97861 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 247.5883
1496638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5547 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 14:09:12 | 29.03.2020 15:20:00 | 1.18 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 189.98 | 0 | 0
1496650 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2020 14:17:51 | 29.03.2020 14:54:00 | 0.6025 | 0 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 43.9825 | 127.73
1496654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_455633 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2020 14:22:33 | 29.03.2020 17:32:00 | 3.1575 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.9925
1496655 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99641 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 14:23:02 | 29.03.2020 15:06:00 | 0.71611 | 0 | 182 | 0 | 12 | 0 | 130.332 | 0 | 8.5933
1496658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 14:16:13 | 29.03.2020 15:26:04 | 1.1642 | 0 | 0 | 16 | 704 | 0 | 0 | 18.6267 | 819.5757
1496667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_120617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 14:30:13 | 29.03.2020 17:03:00 | 2.5464 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 547.4738 | 0 | 0
1496668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2020 14:30:25 | 29.03.2020 16:04:00 | 1.5597 | 0 | 27 | 0 | 121 | 0 | 42.1124 | 0 | 188.7261
1496674 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323536 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2020 14:39:51 | 29.03.2020 15:36:00 | 0.93583 | 0 | 0 | 16 | 78 | 0 | 0 | 14.9733 | 72.9947
1496690 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 14:44:47 | 29.03.2020 15:01:06 | 0.27194 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 10.3337 | 150.9267
1496691 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516318523 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 14:53:38 | 29.03.2020 16:04:00 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1728
1496695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 14:57:47 | 29.03.2020 15:55:10 | 0.95639 | 0 | 0 | 33 | 679 | 0 | 0 | 31.5609 | 649.3888
1496705 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348971 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:11:05 | 29.03.2020 17:04:00 | 1.8819 | 0 | 0 | 111 | 2192 | 0 | 0 | 208.8953 | 4125.2125
1496710 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:12:35 | 29.03.2020 17:53:00 | 2.6736 | 0 | 0 | 48 | 675 | 0 | 0 | 128.3333 | 1804.6868
1496711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_77002 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:13:06 | 29.03.2020 17:18:00 | 2.0817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0817
1496712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134678 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:13:44 | 29.03.2020 17:21:00 | 2.1211 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93.3288 | 0 | 0
1496718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 13:09:24 | 29.03.2020 17:46:00 | 4.61 | 0 | 0 | 12 | 461 | 0 | 0 | 55.32 | 2125.21
1496722 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23948 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:21:43 | 29.03.2020 16:39:06 | 1.2897 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.5047 | 0
1496728 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580227553 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:25:12 | 29.03.2020 18:21:00 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93
1496735 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:27:03 | 29.03.2020 15:38:00 | 0.1825 | 0 | 181 | 0 | 13 | 0 | 33.0325 | 0 | 2.3725
1496739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516258632 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:35:09 | 29.03.2020 16:56:00 | 1.3475 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.0775 | 0 | 0
1496744 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_311789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:37:39 | 29.03.2020 17:18:00 | 1.6725 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 0 | 0
1496754 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580213079 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:42:53 | 29.03.2020 16:40:00 | 0.95194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95194
1496766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516283021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:55:31 | 29.03.2020 17:38:00 | 1.7081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7081
1496773 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:49:44 | 29.03.2020 17:02:00 | 1.2044 | 0 | 0 | 29 | 1202 | 0 | 0 | 34.9288 | 1447.7369
1496777 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88647611 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 16:04:42 | 29.03.2020 16:44:00 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.655
1496795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83219 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 15:59:37 | 29.03.2020 18:10:00 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 217.306
1496811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_71917 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 16:32:30 | 29.03.2020 18:46:00 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.225
1496813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516082124 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 16:32:53 | 29.03.2020 17:31:00 | 0.96861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6861 | 0 | 0
1496819 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516082956 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 16:35:51 | 29.03.2020 16:59:00 | 0.38583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38583 | 0 | 0
1496822 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516065210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 16:40:24 | 29.03.2020 17:48:00 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1267
1496833 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 16:43:37 | 29.03.2020 17:31:00 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 99.5047
1496841 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580319478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2020 23:34:29 | 29.03.2020 01:46:00 | 2.1919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3839 | 0 | 0
1496849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342029 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 16:20:21 | 29.03.2020 18:13:00 | 1.8775 | 0 | 0 | 333 | 642 | 0 | 0 | 625.2075 | 1205.355
1496851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_323773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 16:46:54 | 29.03.2020 18:07:00 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 172.215
1496856 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 17:07:28 | 29.03.2020 23:14:00 | 6.1089 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 348.2067 | 0 | 0
1496878 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7189 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 17:19:22 | 29.03.2020 18:32:26 | 1.2178 | 0 | 0 | 61 | 14 | 0 | 0 | 74.2846 | 17.0489
1496887 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 17:20:41 | 29.03.2020 19:21:00 | 2.0053 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 372.9821
1496898 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 17:41:20 | 29.03.2020 21:56:00 | 4.2444 | 0 | 0 | 29 | 1202 | 0 | 0 | 123.0888 | 5101.8169
1496909 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338605 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 17:37:09 | 29.03.2020 18:31:00 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 266.5575
1496912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_143688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 17:51:13 | 29.03.2020 18:28:00 | 0.61306 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.1657 | 0 | 0
1496915 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_56010 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 17:37:37 | 29.03.2020 18:15:00 | 0.62306 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 93.459 | 0 | 1.8692
1496926 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 17:58:44 | 29.03.2020 21:12:00 | 3.2211 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 170.7188 | 959.8908
1496932 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516164270 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:07:37 | 29.03.2020 18:37:00 | 0.48972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4692 | 0 | 0
1496933 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_150178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:08:19 | 29.03.2020 19:16:00 | 1.1281 | 0 | 23 | 0 | 117 | 0 | 25.9454 | 0 | 131.983
1496934 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_51242 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:11:46 | 29.03.2020 19:22:00 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1706
1496939 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516241608 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:18:01 | 29.03.2020 19:49:00 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5492
1496941 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2020 16:38:45 | 29.03.2020 19:50:00 | 3.1875 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 137.0625
1496943 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:09:05 | 29.03.2020 19:29:00 | 1.3319 | 2 | 1669 | 2 | 1445 | 2.6639 | 2223.0079 | 2.6639 | 1924.6533
1496953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_297201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:25:05 | 29.03.2020 19:45:00 | 1.3319 | 0 | 0 | 467 | 1887 | 0 | 0 | 622.016 | 2513.3708
1496965 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_441012 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:28:30 | 29.03.2020 20:09:00 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 237.85
1496977 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70207 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:44:06 | 29.03.2020 19:26:00 | 0.69833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3967 | 0 | 0
1496983 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136672 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:49:41 | 29.03.2020 19:11:00 | 0.35528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35528
1496985 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516184568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:47:38 | 29.03.2020 19:27:00 | 0.65611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3122 | 0 | 0
1496995 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516177047 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:53:25 | 29.03.2020 19:58:00 | 1.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0
1496998 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37551 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 14:03:36 | 29.03.2020 17:42:00 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.64
1497000 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516270572 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:57:54 | 30.03.2020 00:45:00 | 5.785 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0
1497001 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580268425 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 18:59:22 | 29.03.2020 20:07:00 | 1.1272 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0178 | 0 | 0
1497008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36479 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 19:02:32 | 29.03.2020 19:49:00 | 0.77444 | 0 | 0 | 10 | 894 | 0 | 0 | 7.7444 | 692.3494
1497013 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580252993 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 19:07:47 | 29.03.2020 20:21:00 | 1.2203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6608 | 0 | 0
1497021 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516041397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 19:20:19 | 29.03.2020 21:10:00 | 1.8281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8281
1497023 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148464 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 19:27:22 | 29.03.2020 21:27:00 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.9145
1497030 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516082956 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 19:37:00 | 29.03.2020 20:47:00 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0
1497035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065667 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 19:39:57 | 29.03.2020 20:40:00 | 1.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 0
1497039 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_31207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 19:40:14 | 29.03.2020 20:14:00 | 0.56278 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 348.9236 | 0 | 0
1497047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_71575 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 19:50:23 | 29.03.2020 21:26:00 | 1.5936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 0
1497060 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516244329 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 20:09:13 | 29.03.2020 23:34:00 | 3.4131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8261 | 0 | 0
1497077 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_21492 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 19:49:00 | 29.03.2020 21:21:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 489.1323
1497081 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_82456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 20:42:49 | 29.03.2020 21:00:00 | 0.28639 | 0 | 10 | 0 | 66 | 0 | 2.8639 | 0 | 18.9017
1497085 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 20:55:47 | 29.03.2020 22:08:00 | 1.2036 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 14.4433 | 37.3119
1497094 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41880 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 21:31:00 | 29.03.2020 21:55:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.4
1497102 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 22:19:37 | 30.03.2020 02:21:00 | 4.0231 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 213.2222 | 1198.8719
1497122 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3724 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2020 23:34:03 | 30.03.2020 01:10:00 | 1.5992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1983 | 0 | 0
1497153 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261966 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 01:24:52 | 30.03.2020 01:56:00 | 0.51889 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 329.4952 | 0 | 0
1497173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 03:15:32 | 30.03.2020 04:18:00 | 1.0411 | 5 | 1091 | 17 | 587 | 5.2055 | 1135.851 | 17.6989 | 611.1316
1497180 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_359231 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 02:41:17 | 30.03.2020 08:33:00 | 5.8619 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.3769 | 0
1497211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 04:42:11 | 30.03.2020 10:38:00 | 5.9303 | 0 | 0 | 87 | 109 | 0 | 0 | 515.9344 | 646.4005
1497213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 04:49:39 | 30.03.2020 10:45:00 | 5.9225 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 313.8925 | 1764.905
1497216 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157606 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 04:03:19 | 30.03.2020 06:20:00 | 2.2781 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1057.0198 | 0 | 0
1497222 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30680 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 06:28:13 | 30.03.2020 09:46:00 | 3.2964 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 293.3787
1497236 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516147446 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 06:56:57 | 30.03.2020 07:44:00 | 0.78417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5683 | 0 | 0
1497243 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 06:05:20 | 30.03.2020 10:17:00 | 4.1944 | 2 | 49 | 11 | 217 | 8.3889 | 205.5276 | 46.1388 | 910.1935
1497256 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 07:43:34 | 30.03.2020 09:00:00 | 1.2739 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 15.2867 | 39.4906
1497276 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_60950 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 08:07:29 | 30.03.2020 10:06:00 | 1.9753 | 0 | 0 | 2 | 344 | 0 | 0 | 3.9506 | 679.4963
1497290 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_170245 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 08:15:27 | 30.03.2020 09:29:13 | 1.2294 | 17 | 1859 | 0 | 0 | 20.9005 | 2285.529 | 0 | 0
1497296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 08:27:29 | 30.03.2020 15:09:00 | 6.6919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6919 | 0 | 0
1497305 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_161727 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 08:27:03 | 30.03.2020 10:27:00 | 1.9992 | 1 | 1176 | 0 | 55 | 1.9992 | 2351.0239 | 0 | 109.9544
1497307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366170 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 08:31:33 | 30.03.2020 09:03:00 | 0.52417 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7.8625 | 1.0483
1497309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_378185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2020 08:27:14 | 30.03.2020 09:40:00 | 1.2128 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2767 | 0
1497318 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 08:45:10 | 30.03.2020 10:36:00 | 1.8472 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 1555.3592 | 0 | 0
1497330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_378860 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 08:50:29 | 30.03.2020 09:17:50 | 0.45583 | 1 | 1526 | 218 | 420 | 0.45583 | 695.5966 | 99.3709 | 191.4486
1497339 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334611 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 08:47:45 | 30.03.2020 10:34:00 | 1.7708 | 0 | 0 | 15 | 400 | 0 | 0 | 26.5624 | 708.332
1497366 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35565 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 08:06:08 | 30.03.2020 10:43:00 | 2.6144 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 5.2289 | 433.997
1497369 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_147223 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 09:30:37 | 30.03.2020 10:30:00 | 0.98972 | 19 | 115 | 0 | 0 | 18.8047 | 113.8178 | 0 | 0
1497373 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2226707 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 09:38:51 | 30.03.2020 12:37:00 | 2.9692 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 255.3486
1497379 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_21125 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 09:17:25 | 30.03.2020 11:21:00 | 2.0597 | 0 | 0 | 1 | 610 | 0 | 0 | 2.0597 | 1256.4292
1497383 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_909 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 09:44:25 | 30.03.2020 11:08:00 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1445
1497393 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_317417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2020 09:47:40 | 30.03.2020 11:22:00 | 1.5722 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 26.7277 | 51.8833
1497400 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580186330 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 09:58:24 | 30.03.2020 10:44:00 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
1497408 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_75661 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2020 09:42:33 | 30.03.2020 10:55:00 | 1.2075 | 0 | 0 | 35 | 640 | 0 | 0 | 42.2625 | 772.8
1497438 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350482 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 09:58:02 | 30.03.2020 12:23:00 | 2.4161 | 1 | 144 | 0 | 0 | 2.4161 | 347.9198 | 0 | 0
1497449 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 10:18:45 | 30.03.2020 12:25:00 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1042
1497463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_73500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 10:22:54 | 30.03.2020 12:13:00 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.835
1497473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 10:35:53 | 30.03.2020 11:40:00 | 1.0686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1372 | 0 | 0
1497491 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_39709 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 10:46:26 | 30.03.2020 12:22:00 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 73.2679
1497498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516240401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 10:54:58 | 30.03.2020 15:19:00 | 4.4006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4006
1497501 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88643659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 10:56:56 | 30.03.2020 12:06:00 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1511
1497534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_349928 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 11:13:24 | 30.03.2020 16:02:00 | 4.81 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 4377.1 | 0 | 0
1497538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390393 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2020 11:18:16 | 30.03.2020 13:25:00 | 2.1122 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 111.9477 | 103.4988
1497547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58495 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 11:23:02 | 30.03.2020 12:52:00 | 1.4828 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 1396.7788 | 0 | 0
1497554 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_48395 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 08:29:04 | 30.03.2020 11:44:00 | 3.2489 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 633.5335
1497560 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 11:34:38 | 30.03.2020 13:23:00 | 1.8061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8061 | 0 | 0
1497567 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 11:38:22 | 30.03.2020 13:28:00 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8272
1497572 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 11:34:50 | 30.03.2020 12:20:00 | 0.75278 | 0 | 0 | 10 | 792 | 0 | 0 | 7.5278 | 596.2018
1497596 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_264901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2020 11:59:46 | 30.03.2020 12:35:00 | 0.58722 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 493.852 | 0 | 0
1497627 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189573 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 12:20:18 | 30.03.2020 13:24:00 | 1.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 0
1497631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343856 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 12:20:51 | 30.03.2020 13:25:26 | 1.0764 | 5 | 30 | 0 | 0 | 5.3819 | 32.2917 | 0 | 0
1497648 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_460742 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 12:34:49 | 30.03.2020 16:09:00 | 3.5697 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 128.5099
1497649 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 12:37:26 | 30.03.2020 15:24:00 | 2.7761 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 33.3133 | 86.0594
1497660 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 12:48:36 | 30.03.2020 17:53:00 | 5.0733 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106.5399
1497664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61304 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 12:51:02 | 30.03.2020 18:26:00 | 5.5828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5828 | 0 | 0
1497667 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 12:52:30 | 30.03.2020 17:16:00 | 4.3917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7833 | 0 | 0
1497679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_28266 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.03.2020 13:09:30 | 30.03.2020 14:49:00 | 1.6583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0
1497693 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 13:25:22 | 30.03.2020 13:53:00 | 0.46056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46056
1497698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 13:29:12 | 30.03.2020 15:18:00 | 1.8133 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 150.5064 | 0 | 12.6933
1497704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 13:33:36 | 30.03.2020 18:16:00 | 4.7067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7067 | 0 | 0
1497711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_11680 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 13:38:09 | 30.03.2020 14:20:00 | 0.6975 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 178.56 | 0 | 0
1497713 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8628175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 13:41:10 | 30.03.2020 15:10:00 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4806
1497724 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96880 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 13:45:39 | 30.03.2020 14:16:00 | 0.50583 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.6341 | 0 | 0
1497733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3409 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 13:57:34 | 30.03.2020 15:55:00 | 1.9572 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8289 | 0
1497753 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516081571 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 13:43:14 | 30.03.2020 14:30:00 | 0.77944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8972 | 0 | 0
1497756 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 14:05:51 | 30.03.2020 15:30:00 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.805
1497759 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 14:07:45 | 30.03.2020 15:16:00 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.275
1497767 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_31089 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 14:16:08 | 30.03.2020 14:42:00 | 0.43111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2933 | 0 | 0
1497777 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6011 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2020 14:24:04 | 30.03.2020 19:54:00 | 5.4989 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93.4811
1497790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 14:29:42 | 30.03.2020 16:34:00 | 2.0717 | 0 | 0 | 78 | 7 | 0 | 0 | 161.5903 | 14.5017
1497798 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 14:25:32 | 30.03.2020 14:59:56 | 0.57333 | 0 | 0 | 89 | 163 | 0 | 0 | 51.0264 | 93.4528
1497801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45384 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 14:38:35 | 30.03.2020 14:59:00 | 0.34028 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 29.6044 | 0 | 0
1497826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_260203 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2020 14:26:08 | 30.03.2020 16:33:00 | 2.1144 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 2262.4508 | 0 | 0
1497830 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280710 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 14:59:02 | 30.03.2020 21:40:00 | 6.6828 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 53.4622 | 60.145
1497831 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148678 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 17:16:43 | 30.03.2020 18:42:00 | 1.4214 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 31.2706 | 0 | 28.4278
1497837 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 15:08:42 | 30.03.2020 17:52:00 | 2.7217 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 255.837 | 0 | 0
1497856 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516197861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 15:22:41 | 30.03.2020 16:35:00 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2053
1497861 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_98378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 15:26:44 | 30.03.2020 15:56:00 | 0.48778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48778
1497867 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_31089 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 15:31:28 | 30.03.2020 16:03:00 | 0.52556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 0
1497869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346070 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 15:31:44 | 30.03.2020 18:17:00 | 2.7544 | 31 | 845 | 14 | 98 | 85.3876 | 2327.5018 | 38.5622 | 269.9351
1497881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_65764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 15:38:29 | 30.03.2020 17:04:00 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4253
1497882 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580234248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 15:40:46 | 30.03.2020 16:54:00 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4411
1497886 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281086 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 15:44:37 | 30.03.2020 16:52:00 | 1.1231 | 9 | 2191 | 3 | 468 | 10.1075 | 2460.6245 | 3.3692 | 525.5921
1497899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516181238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 14:57:28 | 30.03.2020 17:31:00 | 2.5589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1178 | 0 | 0
1497902 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580212833 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 15:45:19 | 30.03.2020 16:59:00 | 1.2281 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9122 | 0 | 0
1497912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5548 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 16:01:10 | 30.03.2020 16:59:00 | 0.96389 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 127.2335 | 0 | 0
1497919 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 16:06:12 | 30.03.2020 17:21:00 | 1.2467 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 1049.6961 | 0 | 0
1497934 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGPANOBOX_12293 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 13:57:25 | 30.03.2020 16:34:00 | 2.6097 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 240.0942 | 0 | 0
1497938 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_81406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 16:27:31 | 30.03.2020 18:09:00 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.3709
1497943 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_377411 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 16:30:02 | 30.03.2020 17:35:00 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0761
1497946 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136167 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 16:31:05 | 30.03.2020 17:20:00 | 0.81528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81528
1497954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 15:18:33 | 30.03.2020 17:15:00 | 1.9408 | 3 | 0 | 80 | 470 | 5.8225 | 0 | 155.2664 | 912.1901
1497955 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75577 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 15:53:08 | 30.03.2020 18:07:00 | 2.2311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4622 | 0 | 0
1497964 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_4944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 16:46:01 | 30.03.2020 18:49:00 | 2.0497 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98.3866 | 0 | 0
1497970 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 14:51:53 | 30.03.2020 19:28:00 | 4.6019 | 0 | 0 | 18 | 611 | 0 | 0 | 82.8349 | 2811.7853
1497996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2020 16:28:04 | 30.03.2020 18:07:00 | 1.6489 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 280.3113 | 0 | 0
1497997 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 16:57:04 | 30.03.2020 17:52:00 | 0.91556 | 6 | 1 | 128 | 16 | 5.4934 | 0.91556 | 117.1917 | 14.649
1498014 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_167072 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 17:03:59 | 30.03.2020 18:26:00 | 1.3669 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.1372 | 0 | 0
1498062 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_267313 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 17:08:09 | 30.03.2020 18:17:00 | 1.1475 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 212.2875 | 0 | 0
1498081 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261544 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 18:19:56 | 30.03.2020 19:08:00 | 0.80111 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 479.8649 | 0 | 0
1498083 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 18:22:14 | 30.03.2020 20:06:00 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.0238
1498084 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 18:20:04 | 30.03.2020 18:43:00 | 0.38222 | 1 | 914 | 28 | 1928 | 0.38222 | 349.3491 | 10.7022 | 736.9202
1498098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3041 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 18:33:21 | 30.03.2020 19:31:00 | 0.96083 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 191.2052 | 0 | 0
1498104 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516168732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 18:40:37 | 30.03.2020 20:26:00 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7564
1498110 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196404 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 18:41:31 | 30.03.2020 20:22:00 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 159.0984
1498116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_94270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 18:48:49 | 30.03.2020 19:27:00 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9092
1498135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580288597 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 19:09:37 | 30.03.2020 21:19:00 | 2.1564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1564
1498136 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170260 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 19:08:12 | 30.03.2020 20:00:00 | 0.86333 | 4 | 274 | 28 | 1119 | 3.4533 | 236.5524 | 24.1732 | 966.0663
1498137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136669 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 19:10:02 | 30.03.2020 19:52:00 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0983
1498152 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580171298 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 19:25:20 | 30.03.2020 22:13:00 | 2.7944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7944
1498165 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_295883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 18:23:45 | 30.03.2020 20:20:00 | 1.9375 | 0 | 0 | 35 | 613 | 0 | 0 | 67.8125 | 1187.6875
1498172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_324083 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 19:28:15 | 30.03.2020 22:54:00 | 3.4292 | 0 | 0 | 31 | 51 | 0 | 0 | 106.3043 | 174.8877
1498181 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516286955 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 19:48:45 | 30.03.2020 20:51:00 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.15
1498182 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 19:49:12 | 30.03.2020 20:09:00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 72.27
1498183 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39719 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 19:53:02 | 30.03.2020 21:15:00 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 177.5943
1498191 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55269 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 18:06:59 | 30.03.2020 20:26:00 | 2.3169 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 530.5793 | 0 | 0
1498202 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5453 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 20:41:39 | 30.03.2020 23:00:52 | 2.3203 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 2.3203 | 457.0952
1498207 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1375 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 20:52:38 | 30.03.2020 22:23:40 | 1.5172 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.655 | 0 | 0
1498209 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 20:58:56 | 30.03.2020 21:47:00 | 0.80111 | 0 | 0 | 108 | 1336 | 0 | 0 | 86.5199 | 1070.283
1498223 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377995 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 21:29:25 | 30.03.2020 22:37:00 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1264
1498225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516242315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 21:31:26 | 30.03.2020 22:13:00 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69278
1498226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_377025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2020 21:30:50 | 30.03.2020 23:14:00 | 1.7194 | 0 | 0 | 2 | 226 | 0 | 0 | 3.4389 | 388.5934
1498232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_626 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.03.2020 21:55:16 | 30.03.2020 22:24:00 | 0.47889 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 36.3956
1498254 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360188 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 00:00:46 | 31.03.2020 00:46:00 | 0.75389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0
1498262 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_362698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 00:43:28 | 31.03.2020 02:15:00 | 1.5256 | 2 | 1569 | 11 | 79 | 3.0511 | 2393.6036 | 16.7812 | 120.5192
1498267 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_11510 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 00:31:17 | 31.03.2020 01:33:00 | 1.0286 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 117.2615 | 0 | 0
1498272 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098876 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 02:33:03 | 31.03.2020 03:25:00 | 0.86583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86583 | 0 | 0
1498285 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 02:47:51 | 31.03.2020 04:05:00 | 1.2858 | 6 | 1811 | 0 | 167 | 7.715 | 2328.6381 | 0 | 214.7336
1498304 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098870 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 03:48:02 | 31.03.2020 04:42:00 | 0.89944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2961 | 0 | 0
1498307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_301430 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 03:54:40 | 31.03.2020 07:40:00 | 3.7556 | 0 | 0 | 32 | 481 | 0 | 0 | 120.1779 | 1806.4244
1498343 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_386946 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 05:05:14 | 31.03.2020 10:37:00 | 5.5294 | 0 | 0 | 28 | 143 | 0 | 0 | 154.8243 | 790.7099
1498352 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310709 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 05:24:54 | 31.03.2020 08:35:00 | 3.1683 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 659.0126
1498361 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_277165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 03:35:46 | 31.03.2020 08:29:00 | 4.8872 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 459.3987
1498367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 05:57:46 | 31.03.2020 09:00:01 | 3.0375 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 154.9125 | 39.4875
1498372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388206 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 06:08:04 | 31.03.2020 08:22:00 | 2.2322 | 0 | 0 | 17 | 286 | 0 | 0 | 37.9477 | 638.4149
1498380 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_38277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 06:49:49 | 31.03.2020 07:42:00 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 112.1939
1498397 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 06:58:41 | 31.03.2020 08:50:34 | 1.8647 | 0 | 0 | 26 | 204 | 0 | 0 | 48.4827 | 380.4029
1498398 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360650 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 06:43:17 | 31.03.2020 07:37:00 | 0.89528 | 2 | 1978 | 1 | 17 | 1.7906 | 1770.8638 | 0.89528 | 15.2198
1498403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 07:01:22 | 31.03.2020 08:22:00 | 1.3439 | 0 | 0 | 3 | 442 | 0 | 0 | 4.0317 | 593.9994
1498413 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_303425 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 07:32:07 | 31.03.2020 10:21:00 | 2.8147 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19.703 | 16.8883
1498420 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 07:15:32 | 31.03.2020 09:38:00 | 2.3744 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 7.1233 | 1134.9823
1498423 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_39336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 07:53:39 | 31.03.2020 09:01:00 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.5525
1498426 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580219367 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 07:58:15 | 31.03.2020 10:24:00 | 2.4292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4292
1498431 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427501 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 08:04:34 | 31.03.2020 09:53:00 | 1.8072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4217 | 0 | 0
1498437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_68448 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 08:12:24 | 31.03.2020 08:27:00 | 0.24333 | 0 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0.72999 | 0 | 54.7493
1498440 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 08:10:43 | 31.03.2020 10:24:00 | 2.2214 | 0 | 0 | 2 | 982 | 0 | 0 | 4.4428 | 2181.405
1498442 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76403 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 08:05:37 | 31.03.2020 08:45:00 | 0.65639 | 0 | 0 | 7 | 351 | 0 | 0 | 4.5947 | 230.3929
1498445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_150559 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2020 08:23:06 | 31.03.2020 09:30:00 | 1.115 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12.265 | 2.23
1498458 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8877 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 08:42:34 | 31.03.2020 10:04:00 | 1.3572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7861 | 0 | 0
1498465 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333557 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 08:35:05 | 31.03.2020 09:17:00 | 0.69861 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.3972 | 4.1917 | 0 | 0
1498474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:00:46 | 31.03.2020 09:27:00 | 0.43722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3117 | 0 | 0
1498483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516045295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:07:01 | 31.03.2020 11:50:00 | 2.7164 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7311 | 0 | 0
1498487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 08:22:46 | 31.03.2020 11:44:46 | 3.3667 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 124.5668 | 20.2
1498509 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:26:13 | 31.03.2020 10:08:00 | 0.69639 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 586.3604 | 0 | 0
1498510 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580315616 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:32:08 | 31.03.2020 10:26:00 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89778
1498514 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_54267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:34:57 | 31.03.2020 11:22:00 | 1.7842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7842 | 0 | 0
1498519 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_42070 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:36:08 | 31.03.2020 15:35:00 | 5.9811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9811 | 0 | 0
1498521 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580234248 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:38:04 | 31.03.2020 12:29:00 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6978
1498525 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580281404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:39:13 | 31.03.2020 10:53:00 | 1.2297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2972 | 0 | 0
1498530 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61446 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:42:51 | 31.03.2020 10:29:00 | 0.76917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76917 | 0 | 0
1498531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91638 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:46:02 | 31.03.2020 11:19:00 | 1.5494 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 559.3478 | 0 | 0
1498532 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24040 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:48:39 | 31.03.2020 11:15:00 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4392
1498534 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318398 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:52:48 | 31.03.2020 13:52:00 | 3.9867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9867
1498536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102832 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:54:03 | 31.03.2020 10:40:00 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.2724
1498551 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:59:00 | 31.03.2020 11:06:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 11 | 1377 | 0 | 0 | 12.2834 | 1537.6546
1498570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_392888 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:31:02 | 31.03.2020 11:08:00 | 1.6161 | 0 | 0 | 31 | 33 | 0 | 0 | 50.0994 | 53.3316
1498571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 10:21:22 | 31.03.2020 11:21:51 | 1.0081 | 0 | 0 | 59 | 24 | 0 | 0 | 59.4755 | 24.1934
1498577 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191092 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 10:24:14 | 31.03.2020 12:01:00 | 1.6128 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 35.4812 | 0 | 32.2556
1498578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_21814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2020 10:24:23 | 31.03.2020 10:43:00 | 0.31028 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20.1682 | 0 | 0
1498583 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_323582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:20:59 | 31.03.2020 10:42:00 | 1.3503 | 0 | 0 | 10 | 3731 | 0 | 0 | 13.5028 | 5037.8947
1498585 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_43878 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 08:45:30 | 31.03.2020 10:58:00 | 2.2083 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 154.5831
1498587 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 10:30:23 | 31.03.2020 10:51:00 | 0.34361 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 38.4843 | 0 | 0
1498589 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516318118 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 10:33:50 | 31.03.2020 12:03:00 | 1.4861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4861
1498596 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34144 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 09:18:41 | 31.03.2020 12:10:00 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 402.5945
1498605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114298 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 10:42:33 | 31.03.2020 12:29:00 | 1.7742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0967 | 0 | 0
1498611 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6469 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 10:47:18 | 31.03.2020 11:37:00 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 134.1895
1498615 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_231 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 10:49:06 | 31.03.2020 11:38:00 | 0.815 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.445 | 0 | 0
1498624 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580230378 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 10:51:31 | 31.03.2020 14:32:00 | 3.6747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6747
1498646 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:01:14 | 31.03.2020 13:57:00 | 2.9294 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 2466.5885 | 0 | 0
1498650 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:03:02 | 31.03.2020 11:37:00 | 0.56611 | 5 | 5140 | 5 | 203 | 2.8306 | 2909.8054 | 2.8306 | 114.9203
1498654 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516397788 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:07:47 | 31.03.2020 11:53:00 | 0.75361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75361 | 0 | 0
1498667 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516447436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:12:38 | 31.03.2020 15:08:00 | 3.9228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9228
1498668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:13:10 | 31.03.2020 12:59:00 | 1.7639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5278 | 0 | 0
1498673 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 10:20:32 | 31.03.2020 12:39:45 | 2.3203 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 13.9217 | 167.0602
1498678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516164247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:09:01 | 31.03.2020 12:06:00 | 0.94972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7486 | 0 | 0
1498688 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_55569 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:21:14 | 31.03.2020 12:18:00 | 0.94611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8922 | 0 | 0
1498689 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5968 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:21:26 | 31.03.2020 13:51:00 | 2.4928 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14.9567 | 2.4928
1498702 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_32669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:06:26 | 31.03.2020 14:28:00 | 3.3594 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 77.2671
1498705 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_72619 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:27:22 | 31.03.2020 12:19:00 | 0.86056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86056 | 0 | 0
1498721 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580219367 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:43:25 | 31.03.2020 14:18:00 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5764
1498728 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516165563 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:43:52 | 31.03.2020 12:57:00 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2189
1498735 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:50:15 | 31.03.2020 12:29:21 | 0.65167 | 3 | 81 | 0 | 0 | 1.955 | 52.7853 | 0 | 0
1498738 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_144653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 11:51:23 | 31.03.2020 17:03:00 | 5.1936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1936 | 0 | 0
1498755 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 12:05:51 | 31.03.2020 14:50:00 | 2.7358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7358
1498768 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_308220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 12:14:29 | 31.03.2020 13:31:00 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.3314
1498774 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_30151 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 12:17:28 | 31.03.2020 16:15:00 | 3.9589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9589 | 0 | 0
1498779 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 10:33:41 | 31.03.2020 15:18:00 | 4.7386 | 0 | 0 | 3 | 1079 | 0 | 0 | 14.2158 | 5112.9602
1498803 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2020 12:35:59 | 31.03.2020 13:26:00 | 0.83361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.173 | 0 | 0
1498805 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 12:38:10 | 31.03.2020 14:40:00 | 2.0306 | 1 | 1176 | 0 | 55 | 2.0306 | 2387.9386 | 0 | 111.6808
1498828 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516254199 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 13:01:50 | 31.03.2020 15:25:00 | 2.3861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3861
1498829 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167575 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 12:59:15 | 31.03.2020 13:55:00 | 0.92917 | 13 | 1709 | 58 | 685 | 12.0792 | 1587.9515 | 53.8919 | 636.4814
1498834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 12:11:01 | 31.03.2020 13:42:08 | 1.5186 | 2 | 55 | 5 | 35 | 3.0372 | 83.5236 | 7.593 | 53.1514
1498839 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 12:34:38 | 31.03.2020 14:29:00 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.2161
1498840 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516164247 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 13:08:33 | 31.03.2020 13:25:00 | 0.27417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0
1498854 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2225734 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 13:22:06 | 31.03.2020 14:55:00 | 1.5483 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | 0
1498861 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49219 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 13:19:02 | 31.03.2020 14:41:00 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4916
1498868 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15815 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 13:34:03 | 31.03.2020 17:00:00 | 3.4325 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 542.335
1498886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516045295 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 13:44:28 | 31.03.2020 17:59:00 | 4.2422 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.9378 | 0 | 0
1498902 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186561 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 13:44:52 | 31.03.2020 14:54:00 | 1.1522 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 23.0444 | 67.981
1498931 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516281802 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:00:51 | 31.03.2020 15:34:00 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.105
1498935 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_280748 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:01:14 | 31.03.2020 15:17:00 | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.5623
1498938 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:04:21 | 31.03.2020 14:49:00 | 0.74417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74417 | 0 | 0
1498941 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580211159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:05:19 | 31.03.2020 14:26:00 | 0.34472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.8602 | 0 | 0
1498975 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516302533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:28:20 | 31.03.2020 15:22:00 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7889
1498985 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8627828 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:35:06 | 31.03.2020 16:02:00 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8967
1498993 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:42:30 | 31.03.2020 17:44:00 | 3.025 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 | 39.325 | 0 | 102.85
1498998 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_4490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:46:07 | 31.03.2020 22:11:00 | 7.4147 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 481.9568
1499003 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_343753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:44:21 | 31.03.2020 15:34:00 | 0.8275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8275 | 0
1499006 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:50:36 | 31.03.2020 16:08:00 | 1.29 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 99.33 | 0 | 6.45
1499010 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_580154745 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:52:38 | 31.03.2020 18:10:00 | 3.2894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5789 | 0 | 0
1499013 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580238696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:53:32 | 31.03.2020 15:03:00 | 0.15778 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.1556 | 0 | 0
1499016 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_102579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 14:58:09 | 31.03.2020 15:31:00 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.9
1499046 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 15:22:22 | 31.03.2020 20:03:00 | 4.6772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3544 | 0 | 0
1499053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_380074 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 15:11:42 | 31.03.2020 17:13:00 | 2.0217 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 66.7151 | 18.195
1499058 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_316721 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 15:33:44 | 31.03.2020 17:39:00 | 2.0878 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.1756 | 4.1756 | 4.1756 | 0
1499060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 15:30:55 | 31.03.2020 16:38:00 | 1.1181 | 0 | 0 | 60 | 240 | 0 | 0 | 67.0836 | 268.3344
1499064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 15:36:50 | 31.03.2020 16:38:00 | 1.0194 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 94.8079 | 0 | 0
1499086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 15:53:04 | 31.03.2020 17:48:00 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8311
1499088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_102578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 15:54:30 | 31.03.2020 17:25:00 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60.3332
1499090 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_12678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 15:15:05 | 31.03.2020 17:44:00 | 2.4819 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 431.8576 | 0 | 0
1499093 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_298141 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 15:41:59 | 31.03.2020 16:33:00 | 0.85028 | 0 | 0 | 50 | 320 | 0 | 0 | 42.514 | 272.0896
1499097 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2020 15:57:24 | 31.03.2020 17:41:00 | 1.7267 | 0 | 0 | 33 | 535 | 0 | 0 | 56.9801 | 923.7685
1499105 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:01:58 | 31.03.2020 17:02:00 | 1.0006 | 0 | 704 | 7 | 32 | 0 | 704.3942 | 7.0039 | 32.0179
1499113 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516356567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:12:04 | 31.03.2020 17:42:00 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9978
1499124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185793 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:19:17 | 31.03.2020 16:49:00 | 0.49528 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 10.4009 | 1.4858
1499125 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334355 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:15:32 | 31.03.2020 19:02:00 | 2.7744 | 0 | 0 | 5 | 285 | 0 | 0 | 13.8722 | 790.7154
1499137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341334 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:22:19 | 31.03.2020 18:14:00 | 1.8614 | 2 | 1068 | 25 | 2575 | 3.7228 | 1987.9645 | 46.5348 | 4793.0792
1499152 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:21:38 | 31.03.2020 18:15:00 | 1.8894 | 0 | 0 | 12 | 838 | 0 | 0 | 22.6733 | 1583.3507
1499157 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362921 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:37:03 | 31.03.2020 17:54:00 | 1.2825 | 0 | 0 | 6 | 358 | 0 | 0 | 7.695 | 459.135
1499161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:37:46 | 31.03.2020 18:15:00 | 1.6206 | 0 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 17.8262 | 64.8224
1499165 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:40:36 | 31.03.2020 18:18:00 | 1.6233 | 4 | 22 | 397 | 1200 | 6.4933 | 35.7133 | 644.462 | 1947.996
1499169 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361536 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:46:41 | 31.03.2020 18:14:00 | 1.4553 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 69.8534 | 10.187
1499175 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_11701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:47:33 | 31.03.2020 17:32:00 | 0.74083 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 109.6428 | 0 | 0
1499184 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:50:21 | 31.03.2020 18:05:00 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2442
1499191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_38277 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 16:57:21 | 31.03.2020 19:23:32 | 2.4364 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 314.2943
1499220 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_131441 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:03:09 | 31.03.2020 18:30:00 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.475
1499241 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:08:29 | 31.03.2020 17:39:00 | 0.50861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50861 | 0 | 0 | 0
1499250 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516277294 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:16:00 | 31.03.2020 18:50:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1333
1499254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516167674 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:19:30 | 31.03.2020 18:51:00 | 1.525 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.55 | 0 | 0
1499264 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326200 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:17:01 | 31.03.2020 17:53:00 | 0.59972 | 0 | 0 | 1 | 757 | 0 | 0 | 0.59972 | 453.988
1499273 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516268855 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:27:20 | 31.03.2020 18:41:00 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2278
1499280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_12862 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:32:51 | 31.03.2020 18:42:00 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.27
1499286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332570 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:18:17 | 31.03.2020 19:49:00 | 2.5119 | 0 | 0 | 14 | 534 | 0 | 0 | 35.1672 | 1341.376
1499288 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_269270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:32:49 | 31.03.2020 19:17:00 | 1.7364 | 0 | 0 | 1 | 823 | 0 | 0 | 1.7364 | 1429.049
1499293 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320966 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:27:57 | 31.03.2020 18:20:00 | 0.8675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6025 | 0 | 0
1499316 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:50:51 | 31.03.2020 21:45:00 | 3.9025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9025 | 0 | 0
1499327 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_39590 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:53:35 | 31.03.2020 18:47:00 | 0.89028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89028 | 0 | 0
1499332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:51:16 | 31.03.2020 19:29:00 | 1.6289 | 0 | 0 | 191 | 81 | 0 | 0 | 311.118 | 131.9401
1499334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:29:46 | 31.03.2020 19:15:00 | 1.7539 | 0 | 0 | 28 | 196 | 0 | 0 | 49.1089 | 343.7624
1499339 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:49:12 | 31.03.2020 18:43:00 | 0.89667 | 0 | 0 | 34 | 1897 | 0 | 0 | 30.4868 | 1700.983
1499363 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95708 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:14:26 | 31.03.2020 18:38:00 | 0.39278 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 23.174
1499364 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:14:25 | 31.03.2020 18:53:00 | 0.64306 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 94.5298 | 0 | 0
1499368 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_53759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:16:20 | 31.03.2020 20:47:00 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5111
1499371 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_188 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:17:50 | 31.03.2020 19:46:00 | 1.4694 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 2.9389 | 99.9219
1499375 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_361958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:20:07 | 31.03.2020 18:37:00 | 0.28139 | 0 | 0 | 9 | 1277 | 0 | 0 | 2.5325 | 359.335
1499379 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_332484 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:10:14 | 31.03.2020 18:49:00 | 1.6461 | 0 | 0 | 17 | 321 | 0 | 0 | 27.9839 | 528.4013
1499397 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:16:00 | 31.03.2020 19:46:00 | 1.5 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 0 | 0
1499414 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_82671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:43:37 | 31.03.2020 19:26:00 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70639
1499425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:51:51 | 31.03.2020 19:50:00 | 0.96917 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 11.63 | 0 | 4.8459
1499428 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345902 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:53:16 | 31.03.2020 21:09:00 | 2.2622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2622
1499435 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147818 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:45:54 | 31.03.2020 19:47:00 | 1.0183 | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0 | 45.8248 | 12.22
1499443 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580262792 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 19:02:13 | 31.03.2020 20:01:00 | 0.97972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9189 | 0 | 0
1499448 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_337808 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:36:06 | 31.03.2020 20:14:00 | 1.6317 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 1.6317 | 262.6989
1499468 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15906 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:06:48 | 31.03.2020 20:16:00 | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.0666
1499478 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516355842 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 19:31:01 | 31.03.2020 20:28:00 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8994
1499485 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580319116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 19:34:02 | 31.03.2020 20:09:00 | 0.58278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58278
1499491 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_52890 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 17:20:58 | 31.03.2020 23:35:51 | 6.2481 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 143.7054 | 37.4884
1499496 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 18:48:10 | 31.03.2020 21:05:00 | 2.2806 | 0 | 0 | 154 | 230 | 0 | 0 | 351.2062 | 524.5288
1499501 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516409228 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 19:42:22 | 31.03.2020 21:11:00 | 1.4772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9089 | 0 | 0
1499502 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329698 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 19:37:23 | 31.03.2020 21:19:00 | 1.6936 | 0 | 82 | 73 | 952 | 0 | 138.876 | 123.6335 | 1612.3167
1499507 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1609 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 19:46:23 | 31.03.2020 22:04:00 | 2.2936 | 0 | 94 | 0 | 12 | 0 | 215.5993 | 0 | 27.5233
1499509 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_323931 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 19:46:21 | 31.03.2020 20:33:00 | 0.7775 | 0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 13.995 | 18.66
1499514 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_48922 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 19:53:00 | 31.03.2020 20:47:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9
1499522 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48945 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 19:11:16 | 31.03.2020 21:48:00 | 2.6122 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8978 | 0 | 0
1499525 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_274623 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 19:50:33 | 31.03.2020 21:01:00 | 1.1742 | 1 | 465 | 0 | 0 | 1.1742 | 545.9891 | 0 | 0
1499534 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2020 20:08:56 | 31.03.2020 21:26:00 | 1.2844 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.2844 | 86.0575
1499535 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 20:04:48 | 31.03.2020 22:27:00 | 2.37 | 3 | 145 | 10 | 351 | 7.11 | 343.65 | 23.7 | 831.87
1499547 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 20:13:55 | 31.03.2020 21:02:00 | 0.80139 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37.6653
1499568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_380074 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 20:35:25 | 31.03.2020 21:46:00 | 1.1764 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 38.8209 | 10.5875
1499575 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580189097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 19:53:10 | 31.03.2020 21:02:00 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1472
1499576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80036 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 20:43:43 | 31.03.2020 20:57:00 | 0.22139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0
1499584 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_30528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 20:56:40 | 31.03.2020 22:38:00 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 150.3112
1499589 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 21:05:05 | 31.03.2020 23:04:00 | 1.9819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9819
1499591 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_153121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 21:05:53 | 31.03.2020 22:27:00 | 1.3519 | 10 | 353 | 49 | 35 | 13.5194 | 477.2348 | 66.2451 | 47.3179
1499620 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 21:39:47 | 31.03.2020 22:14:00 | 0.57028 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 100.9396 | 0 | 0
1499625 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 22:00:27 | 31.03.2020 23:04:00 | 1.0592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1183 | 0 | 0
1499634 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_278569 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 21:36:58 | 31.03.2020 23:16:00 | 1.6506 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 211.2717 | 0 | 0
1499648 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 23:07:40 | 31.03.2020 23:41:12 | 0.55889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55889 | 0 | 0
1499649 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196032 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 23:08:08 | 31.03.2020 23:45:00 | 0.61444 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.192
1499653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39219 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 23:10:50 | 31.03.2020 23:51:54 | 0.68444 | 24 | 1656 | 16 | 111 | 16.4266 | 1133.4326 | 10.951 | 75.9728
1499667 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_AGDIREK_55364 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 23:46:50 | 01.04.2020 00:16:00 | 0.48611 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 29.6527
1499675 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2020 23:27:50 | 01.04.2020 00:49:00 | 1.3528 | 0 | 0 | 21 | 210 | 0 | 0 | 28.4084 | 284.0838
1518003 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_445569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 09:46:01 | 10.03.2020 12:58:00 | 3.1997 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.9958
1519168 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 07:33:30 | 11.03.2020 10:59:00 | 3.425 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 85.625 | 16573.575
1519231 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26502 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2020 08:34:11 | 10.03.2020 11:41:00 | 3.1136 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 295.793
1519246 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 16:25:37 | 11.03.2020 20:45:00 | 4.3231 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 756.5355
1519258 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_397143 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.03.2020 05:01:44 | 10.03.2020 08:26:00 | 3.4044 | 0 | 1032 | 33 | 3727 | 0 | 3513.3821 | 112.3465 | 12688.3479
1519266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2020 20:08:59 | 10.03.2020 21:48:00 | 1.6503 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 333.3566 | 0 | 0
1519270 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395517 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2020 23:22:54 | 18.03.2020 01:46:00 | 2.385 | 0 | 0 | 19 | 998 | 0 | 0 | 45.315 | 2380.23
1519271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2020 15:57:17 | 11.03.2020 18:50:00 | 2.8786 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 886.6119 | 0 | 0
1519288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2020 11:25:31 | 14.03.2020 12:31:00 | 1.0914 | 3 | 379 | 3 | 89 | 3.2742 | 413.6368 | 3.2742 | 97.1337
1519344 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324670 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 00:02:46 | 18.03.2020 04:30:00 | 4.4539 | 0 | 0 | 6 | 1695 | 0 | 0 | 26.7233 | 7549.3435
1519381 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_316983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2020 08:29:43 | 18.03.2020 09:45:00 | 1.2547 | 0 | 0 | 6 | 1016 | 0 | 0 | 7.5283 | 1274.7955