## Tablo 1
TABLO 1-TEKNİK KALİTE ÖLÇÜM TABLOSU (2024-AĞUSTOS)
Ölçüm Noktası Tanımı(A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Ölçüm/Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme(C)
S/N | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider Tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBv) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 24104 | KONYA_SELCUKLU2_EGRIBAYAT_GES_DM_2-DM fideri basi | Havai | 702006,2025601 | 02.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4
2 | 24093 | KONYA_SELCUKLU2_ATASOLAR_GES_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2025577 | 02.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
3 | 24100 | KIRSEHIR_MOD_5_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2027699 | 26.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | Sık yaşanan gerilim trafosu arızalarından dolayı ölçüm parametrelerinden olumsuz sonuç alınmıştır. | Sebek Yenileme/Iyilestirme
4 | 24092 | KONYA_SELCUKLU2_EGRIBAYAT_GES_DM_3-DM fideri basi | Havai | 702006,2025582 | 02.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4
5 | 24003 | KONYA_MERAM1_HAVZAN_ADM-DM fideri basi | Yeralti | 702006,296104577 | 02.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
6 | 24072 | KARAMAN_KARAMAN1_TR20512-DM fideri sonu | Havai | 702005,296316701 | 22.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4
7 | 24105 | KONYA_SELCUKLU2_KTO_KARATAY_UNIVERSITESI-DM fideri sonu | Yeralti | 702005,284960987 | 02.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4
8 | 24108 | NIGDE_BOR_MCR_GES_DM_1-DM fideri sonu | Havai | 702006,2028531 | 02.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4
9 | 24109 | NIGDE_BOR_BCS_1_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,284736107 | 02.04.2024 | 1 | 4 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4
10 | 24023 | KONYA_SELCUKLU2_ZUBEYDA_ACA_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,315799025 | 02.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
11 | 24056 | KONYA_SELCUKLU2_OTOKOC_OTOMOTIV_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2017549 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3
12 | 24094 | KARAMAN_KARAMAN2_YOLLARBASI_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2017822 | 24.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4
13 | 24015 | KIRSEHIR_ANADOLU_TURIZM_OTELCILIK_TR-DM fideri sonu | Yeralti | 702005,2014045 | 02.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4
14 | 24078 | KONYA_KARAPINAR_ZORLU_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,300284245 | 23.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 135 | 0 | 4 | 4 | Dağıtım binasının trafo merkezine uzaklığı ve bölgedeki tarımsal sulama yük yoğunluğundan kaynaklı olarak gerilim düşümü yaşanmıştır. Planlanan şebeke yatırımları ile sorunun çözülmesi hedeflenmektedir. | Yatirim
15 | 24095 | KARAMAN_KARAMAN2_FERHAT_YUKSEL_KUCUKKAYA_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,297772925 | 24.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4
16 | 24008 | KIRSEHIR_KAMAN_HAMIT_TR4-DM fideri sonu | Havai | 702005,1757810 | 24.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4
17 | 24067 | NIGDE_NIGDE2_CIFTLIK_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,289199401 | 23.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4
18 | 24075 | KONYA_AKSEHIR_ATAKENT_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,317602722 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
19 | 24009 | NEVSEHIR_NEVSEHIR2_DM5_GES-DM fideri basi | Havai | 702006,2020577 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
20 | 24068 | NIGDE_NIGDE2_CARDAK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1960149 | 26.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4
21 | 24060 | KONYA_AKSEHIR_KUYULUTAS_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,203628 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4
22 | 24030 | AKSARAY_AKSARAY2_GES_KOK-DM fideri basi | Havai | 702006,2016967 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
23 | 24076 | KONYA_AKSEHIR_KALKAN_MEYVE_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,1956625 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
24 | 24034 | AKSARAY_AKSARAY2_GES-DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2016962 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4
25 | 24045 | NEVSEHIR_NEVSEHIR2_GUL6_GES_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2023027 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
26 | 24004 | KONYA_MERAM1_NECMETTINERB_UNI_TR-DM fideri sonu | Yeralti | 702005,2007636 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
27 | 24098 | NIGDE_NIGDE2_SAKIN_ARUK_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2026061 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
28 | 24021 | NIGDE_NIGDE2_MAYDEM_2_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,1939012 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
29 | 24048 | KONYA_KADINHANI_AKIN_GES_1_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2018893 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
30 | 24070 | KONYA_KADINHANI_GOZLU_KOK_202-DM fideri sonu | Havai | 702006,1935392 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4
31 | 24036 | AKSARAY_AKSARAY2_GES_ORTAK_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1943211 | 22.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4
32 | 24035 | AKSARAY_AKSARAY2_BCM2_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,1941298 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4
33 | 24065 | KONYA_AKSEHIR_DOGRUGOZ_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,292463543 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4
34 | 24025 | KONYA_BEYSEHIR_BEYSEHIR_GES_5-DM fideri sonu | Havai | 702005,2036596 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4
35 | 24024 | KONYA_BEYSEHIR_BEYSEHIR_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2034234 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 4
36 | 24010 | NEVSEHIR_NEVSEHIR2_ECM_ENERJI_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2037607 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
37 | 24080 | KONYA_CIHANBEYLI_TASPINAR_YAYLASI_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,289424313 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4 | 4
38 | 24099 | NIGDE_NIGDE2_NEPTUN_GES_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,1995401 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
39 | 24062 | AKSARAY_AKSARAY2_GRAND_ERAS_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2009774 | 24.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4
40 | 24085 | KONYA_SEYDISEHIR_TARASCI_GES_DM2-DM fideri basi | Havai | 702006,1823947 | 16.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4
41 | 24083 | KONYA_SEYDISEHIR_TARASCI_GES_DM1-DM fideri basi | Havai | 702006,2019653 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4
42 | 24110 | KONYA_AKSEHIR_MAKASCI_DM_2-DM fideri basi | Havai | 702006,1933131 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4
43 | 24086 | KONYA_SEYDISEHIR_TARASCI_GES4_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2011988 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4
44 | 24029 | KONYA_KARATAY1_ISMIL_YAYLA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,287469619 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 2 | 0 | 368 | 0 | 0 | 4 | Bölgedeki tarımsal sulama kaynaklı yük yoğunluğundan dolayı gerilim düşümü ve gerilim çökmeleri yaşanmıştır. | Yatirim | TEİAŞ tarafına yeni trafo merkezi talebinde bulunulmuştur. İlaveten yeni dağıtım hatları yapılarak bölgedeki yük yoğunluğunun farklı trafo merkezlerine aktarılması planlanmaktadır.
45 | 24019 | KONYA_KADINHANI_ALTINOVA_TIGEM_1_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1973001 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
46 | 24054 | AKSARAY_AKSARAY1_3C8_TR-DM fideri sonu | Havai | 702006,296068714 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4
47 | 24111 | KONYA_AKSEHIR_TUZLUKCU_ENERJI_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2024914 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
48 | 24058 | KONYA_KADINHANI_KONUROREN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1972661 | 26.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4
49 | 24066 | KONYA_AKSEHIR_SEFIK_MESE_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2005183 | 04.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4
50 | 24107 | NEVSEHIR_URGUP_TANDIR_1_GES_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2028155 | 05.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4
51 | 24012 | KIRSEHIR_SOLARGIE_GES_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2028053 | 05.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4
52 | 24106 | NEVSEHIR_URGUP_KARAMAN_MEK_2_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2022137 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4
53 | 24011 | KIRSEHIR_SOLARGIE_GES_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,202672 | 05.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4
54 | 24051 | NEVSEHIR_URGUP_KSR_ENERJI_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,277724254 | 05.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4
55 | 24084 | KONYA_SEYDISEHIR_TARASCI_MODULER_TR-DM fideri sonu | Havai | 702006,2011717 | 26.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6920 | 0 | 4 | 4 | Ölçüm sonuçlarının olumsuz çıkması sonucu dağıtım şebekesi ve ilgili lokasyondaki diğer ölçüm noktaları incelenmiştir. Tarascı Modüler TR binasında gerilim bilgilerinin alındığı sekonder panoda tespit edilen olumsuzluklar giderilmiştir. Gerilim düşümünün sekonder kablajda yaşandığı tespit edilmiştir. | Bakim | Seydişehir ilçemizde TEİAŞ trafo merkezi yenilenmesi çalışmaları kapsamında yeni dağıtım hatları da planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanması sonrası şebeke iyileştirici sonuçlar alınacağı öngörülmektedir.
56 | 24052 | NEVSEHIR_URGUP_MURAT_LASTIK_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,317021707 | 05.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4
57 | 24018 | KONYA_YUNAK_YAVASLI_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1947319 | 22.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4
58 | 24046 | NEVSEHIR_HACIBEKTAS_NEVGES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2024222 | 05.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4
59 | 24101 | KIRSEHIR_BAYRAM_GES_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2027823 | 22.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4
60 | 24038 | KONYA_YUNAK_MAKASCI_YUNAK_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1937187 | 05.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4
61 | 24047 | NEVSEHIR_HACIBEKTAS_BERDEN_ENERJI_TR-DM fideri sonu | Havai | 702006,29162127 | 05.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4
62 | 24006 | KIRSEHIR_TR1_16_ESKI_VALILIK_TR-DM fideri sonu | Yeralti | 702005,1963746 | 05.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4
63 | 24039 | KONYA_YUNAK_YUNAK_ENERJI_GES_1_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,1955281 | 05.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4
64 | 24001 | KONYA_KARATAY2_BUSAN_TM_TRC-TM fideri basi | Havai | 702001,1957235 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 24005 | KIRSEHIR_MURAT_ALAN_DM_1-DM fideri basi | Yeralti | 702006,289206155 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
66 | 24007 | KIRSEHIR_KAMAN_KAMAN_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,288825468 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
67 | 24020 | NIGDE_NIGDE2_SEGASOLAR_MALIMCB_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2022576 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
68 | 24026 | AKSARAY_AKSARAY2_DEMIRCI_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,31702832 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4
69 | 24028 | KONYA_KARATAY1_HAYIROGLU_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2037427 | 22.04.2024 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
70 | 24053 | AKSARAY_AKSARAY1_AKSARAY_DM_5-DM fideri basi | Yeralti | 702006,288934838 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4
71 | 24055 | KONYA_SELCUKLU2_DM4_MESAJ-DM fideri basi | Yeralti | 702006,1948062 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
72 | 24057 | KONYA_ILGIN_ILGIN_ADM_44-DM fideri basi | Havai | 702006,292638667 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4
73 | 24059 | KONYA_AKSEHIR_AMBAR_DM_TRAA1-DM fideri basi | Yeralti | 702006,2013538 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
74 | 24071 | KARAMAN_KARAMAN1_KARAMAN_DM3-DM fideri basi | Yeralti | 702006,318210241 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4
75 | 24073 | KONYA_CUMRA_ALEMDAR_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,289461943 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
76 | 24077 | KONYA_KARAPINAR_AKTURK_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,1931951 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
77 | 24079 | KONYA_CIHANBEYLI_TASPINAR_TR1_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,288597997 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
78 | 24087 | KONYA_CUMRA_ABDITOLU_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,288520674 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
79 | 24091 | KONYA_KARATAY2_DOKUMCULER4_TR-DM fideri basi | Yeralti | 702006,1952826 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
80 | 24112 | KONYA_SEYDISEHIR_SEYDISEHIR_DM_4-DM fideri basi | Yeralti | 702006,1824687 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4
81 | 24116 | KONYA_SELCUKLU2_DM6A_ECDAD-DM fideri basi | Yeralti | 702006,278703651 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
82 | 24118 | KONYA_SELCUKLU1_DUMLUPINAR_YENI_ADM-DM fideri basi | Yeralti | 702006,296859341 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 1
83 | 24134 | AKSARAY_AKSARAY1_3C1_TR-DM fideri basi | Yeralti | 702006,1935083 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
84 | 24136 | KONYA_SEYDISEHIR_SEYDISEHIR_DM_2-DM fideri basi | Yeralti | 702006,1968667 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
85 | 24138 | KIRSEHIR_TR1_93A-DM fideri basi | Yeralti | 702006,1942113 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
86 | 24140 | KONYA_EREGLI_EREGLI_OSB_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2014836 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
87 | 24144 | KONYA_KARAPINAR_YAZAMCA_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,287398044 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4
88 | 24148 | NEVSEHIR_NEVSEHIR2_MAZI_50_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,277724834 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 4
89 | 24069 | KONYA_KADINHANI_YENI_SARAYONU_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,318174961 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
90 | 24146 | KONYA_KARATAY2_TUREL_DM-DM fideri basi | Yeralti | 702006,285023095 | 24.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4
91 | 24152 | KIRSEHIR_GES_KORPINAR_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2019244 | 15.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4
92 | 24081 | KONYA_EREGLI_KUZIN_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,28958118 | 15.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4
93 | 24120 | KIRSEHIR_TR1_71_MEYTAS_DM-DM fideri basi | Yeralti | 702006,2013228 | 15.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4
94 | 24061 | AKSARAY_AKSARAY2_BAGLI_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2890662 | 15.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4
95 | 24145 | KONYA_EREGLI_TOL_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,2002551 | 15.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 4 | Yaz aylarında tarımsal sulama yoğunluğu kaynaklı yaşanan gerilim düşümlerine yan çözüm olarak kapasitör üniteleri devreye alınmıştı. Devrede oldukları zaman dilimi içerisinde gerilim dengesizliği parametresinden olumsuz sonuç alındığı görülmüştür. | Yatirim | Dağıtım binasının trafo merkezine uzaklığından kaynaklı olarak bölgeye yeni trafo merkezi yapılması için TEİAŞ'a talepte bulunulmuştur.
96 | 24126 | KARAMAN_KARAMAN2_AYRANCI_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,289246567 | 16.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4
97 | 24088 | KONYA_CUMRA_ABDITOLU_GRUP_SULAMA-DM fideri sonu | Havai | 702006,2010976 | 16.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 4
98 | 24141 | KONYA_EREGLI_4B_BIOGAZ-DM fideri sonu | Havai | 702006,288463625 | 16.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4
99 | 24127 | KARAMAN_KARAMAN2_UNSPED_BIYOGAZ-DM fideri sonu | Havai | 702005,292349845 | 16.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4
100 | 24063 | KONYA_ILGIN_MECIDIYE_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,315952882 | 16.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
101 | 24064 | KONYA_ILGIN_GOLYAKA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1998498 | 24.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4
102 | 24119 | KONYA_SELCUKLU_MEDOVA_KOK-DM fideri sonu | Yeralti | 702006,1991423 | 16.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2
103 | 24002 | KONYA_KARATAY1_KOPRUBASI_ADM-TM fideri sonu | Yeralti | 702006,289035689 | 16.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
104 | 24041 | KONYA_CUMRA_CIHANGIR_AYDOGAN_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2023333 | 16.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4
105 | 24043 | KONYA_BEYSEHIR_NIHAVEND_ENERJI-DM fideri sonu | Havai | 702005,1995795 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4
106 | 24135 | AKSARAY_AKSARAY1_KULTUR_MERKEZI_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,19258 | 24.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4
107 | 24097 | KONYA_CUMRA_ERLERKON9_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,201949 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4
108 | 24096 | KONYA_CUMRA_ERLERKON_GES_DM1-DM fideri basi | Havai | 702006,1995922 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4
109 | 24042 | KONYA_BEYSEHIR_YENIDOGAN_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1995736 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4
110 | 24033 | KONYA_CUMRA_ADAKALE_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2023125 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4
111 | 24040 | KONYA_CUMRA_IBRAHIM_AYDOGAN_GES4_ADM2-DM fideri basi | Havai | 702006,2024172 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Bölgede yaşanan arıza sıklığından kaynaklı ölçüm verilerinde olumsuz sonuçlar alınmıştır. Şebeke iyileştirici çalışmalar planlanmıştır. | Bakim
112 | 24132 | NEVSEHIR_NEVSEHIR2_ORGES_KOK-DM fideri basi | Havai | 702006,1947821 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4
113 | 24133 | NEVSEHIR_NEVSEHIR2_HOYUK_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,203353 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4
114 | 24032 | KONYA_CUMRA_UZUNKUYU_GES_ADM1-DM fideri basi | Havai | 702006,2024196 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4
115 | 24037 | AKSARAY_AKSARAY2_PANEL_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,1937182 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4
116 | 24150 | NEVSEHIR_NEVSEHIR2_GUNEKO_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2031893 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4
117 | 24013 | KONYA_AKSEHIR_HEDERA_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2012867 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4
118 | 24050 | KONYA_BEYSEHIR_BBK_8_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2023465 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4
119 | 24147 | KONYA_KARATAY2_SELCUK_UMIT_JANT_TR-DM fideri sonu | Yeralti | 702006,1949586 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2
120 | 24151 | NEVSEHIR_NEVSEHIR2_ORGES-DM fideri sonu | Havai | 702005,194143 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4
121 | 24049 | KONYA_BEYSEHIR_KONAR-BBK_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2023393 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 4
122 | 24143 | KIRSEHIR_MUCUR_KILICLI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,277724004 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4
123 | 24149 | NEVSEHIR_URGUP_MAZI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,2034945 | 17.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 4
124 | 24123 | NIGDE_NIGDE1_MAS1_ENERJI_SANTRAL-DM fideri sonu | Havai | 702006,1937741 | 18.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
125 | 24124 | KONYA_SEYDISEHIR_SEYDISEHIR_DM3-DM fideri basi | Yeralti | 702006,287375028 | 18.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4
126 | 24122 | NIGDE_NIGDE1_YENI_ATA_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,29397368 | 18.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
127 | 24130 | NEVSEHIR_HACIBEKTAS_HACIBEKTAS1_TR-DM fideri basi | Havai | 702006,31834743 | 18.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4
128 | 24114 | KONYA_KULU_KARSIYAKA_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,296379193 | 18.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
129 | 24131 | NEVSEHIR_HACIBEKTAS_HASANLAR_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,292907963 | 18.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4
130 | 24090 | KONYA_CUMRA_4ER_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2032224 | 18.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4
131 | 24117 | KONYA_SELCUKLU1_GUNEY_RES_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,278867976 | 18.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2
132 | 24115 | KONYA_KULU_YESILYURT_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,284572207 | 25.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 4
133 | 24121 | KIRSEHIR_TR1-115-DM fideri sonu | Havai | 702006,1945863 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4
134 | 24128 | AKSARAY_AKSARAY2_DELIHEBIL_KOK-DM fideri basi | Havai | 702006,2031437 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4
135 | 24139 | KIRSEHIR_TUREVSAN_YAPI_MADEN-DM fideri sonu | Havai | 702005,278326627 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4
136 | 24129 | AKSARAY_AKSARAY1_BABAKONAGI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,315542723 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 4
137 | 24027 | AKSARAY_AKSARAY2_AKSARAY IL OZEL IDARESI-DM fideri sonu | Havai | 702005,287006104 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4
138 | 24153 | KIRSEHIR_HIRA_TAVUKCULUK-DM fideri sonu | Havai | 702005,1988909 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 2 | 0 | 792 | 0 | 0 | 4
139 | 24154 | KONYA_CIHANBEYLI_GUNYUZU_DM_1-DM fideri basi | Havai | 702006,1954174 | 22.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
140 | 24155 | KONYA_CIHANBEYLI_GUNYUZU_DM_3-DM fideri sonu | Havai | 702006,284344495 | 22.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4
141 | 91 | BASKUYU_KOK-TM fideri sonu | Havai | 707000,2623890 | 26.04.2022 | 3 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4
142 | 135 | ERMENEK_SATURN_GES-DM fideri sonu | Yeralti | 707000,2524745 | 30.04.2022 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1
143 | 23008 | MKK_154_MERAM_TRT_TR-DM fideri sonu | Havai | 707000,285160785 | 18.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4
144 | 23012 | CAKIRHAN_GES-DM fideri sonu | Yeralti | 707000,2555844 | 24.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4
145 | 23034 | MKK_105_ALTINEKIN_KOCAS_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2528550 | 28.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4
146 | 23043 | ASYA_BIYOGAZ-DM fideri sonu | Havai | 707000,285093572 | 28.04.2023 | 2 | 4 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | Bölgedeki tarımsal sulama kaynaklı yük yoğunluğundan dolayı gerilim düşümü ve gerilim çökmeleri yaşanmaktadır. Binanın trafo merkezine uzaklığı da olumsuz sonuçlanmasına etkendir. | Yatirim | TEİAŞ tarafına yeni trafo merkezi talebinde bulunulmuştur. İlaveten yeni dağıtım hatları yapılarak bölgedeki yük yoğunluğunun farklı trafo merkezlerine aktarılması planlanmaktadır.
147 | 23061 | SCD_MOTIF_GES_TESIS1__DM-DM fideri basi | Havai | 707000,278869407 | 28.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
148 | 23062 | MKK_124_KAYIRLI_TR5-DM fideri sonu | Havai | 707000,2535971 | 28.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
149 | 23068 | MKK_101_CICEKDAGI_AYVALI_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,286240836 | 27.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4
150 | 23072 | MKK_95_KIRSEHIR_TR_1_9-DM fideri sonu | Yeralti | 707000,289852297 | 26.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4
151 | 23074 | BETAS_ALTYAPI_INSAAT_ENERJI-DM fideri sonu | Havai | 707000,2511051 | 28.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 4
152 | 23085 | MKK_91_ERMENEK_FESLIKAN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,285022779 | 25.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 4
153 | 23094 | MKK_121_SELCUKLU_DM5A_BOLGE_HASTANESİ-DM fideri basi | Havai | 707000,2373424 | 14.04.2023 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
154 | 23105 | DM03_TR01-DM fideri basi | Havai | 707000,2427151 | 18.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
155 | 23112 | MKK_118_KARAMAN_AKCASEHIR_KOK1-DM fideri sonu | Havai | 707000,2258579 | 18.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4
156 | 23116 | MKK_06_KIRSEHIR_YENI_KURUGOL_DM-DM fideri basi | Havai | 707000,286608013 | 18.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
157 | 23117 | MKK_27_KIRSEHIR_CAGLAYANLAR_ENERJI_URETIM_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,288920937 | 18.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
158 | 23119 | MKK_149_CUMRA_DAGITIM_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2588742 | 25.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 215 | 0 | 4 | 4 | Dağıtım şebekesindeki üretim santral yoğunluğu sebebiyle gerilim yükselmesi yaşanmıştır. Bu sebepten dolayı ölçüm noktası olumsuz etkilenmiştir. | Yatirim | Bölgede yapılacak yatırım çalışmaları ile birlikte ölçüm noktasının beslendiği dağıtım şebekesinde iyileştirme olacağı öngörülmektedir.
159 | 23121 | MKK_09_KARAPINAR_YEDIKULAC_DM-DM fideri basi | Havai | 707000,284544416 | 24.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 4 | 4
160 | 23122 | MKK_60_KARAPINAR_KABAKHASAN_DM-DM fideri sonu | Havai | 707000,277172108 | 24.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
161 | 23128 | MKK_136_TASKENT_BOLAY_TELEKOM_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2546034 | 25.04.2023 | 2 | 4 | 2 | 0 | 95 | 0 | 1 | 3
162 | 23132 | CAVUSOGLU_GES-DM fideri sonu | Yeralti | 707000,2402434 | 25.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4
163 | 23133 | MKK_53_EREGLI_ZARASIZ_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 707000,2626757 | 18.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
164 | 23134 | INOVASYON_GES-DM fideri sonu | Yeralti | 707000,2562083 | 18.04.2023 | 2 | 4 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | Bölgede yaşanan arıza sıklığından kaynaklı ölçüm verilerinde olumsuz sonuçlar alınmıştır. Şebeke iyileştirici çalışmalar planlanmıştır. | Sebek Yenileme/Iyilestirme
165 | 23146 | MKK_177_KADINHANI_KARABIYIK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2395202 | 24.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1
166 | 23107 | MKK_54_EREGLI_BALTADUSEN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2435756 | 27.04.2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
167 | 24014 | KIRSEHIR_TR1_134_ARTUN_ADM-DM fideri basi | Yeralti | 702006,296973659 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
168 | 24113 | KONYA_SEYDISEHIR_GOKCEHUYUK_MODULER-DM fideri sonu | Havai | 702006,2011571 | 22.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4
169 | 24137 | KONYA_SEYDISEHIR_ETIBANK_MADEN_TR2-DM fideri sonu | Havai | 702005,2032171 | 24.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
170 | 24074 | KONYA_CUMRA_KARKIN_PANCAR_KANTARI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1985259 | 24.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4
171 | 24142 | KIRSEHIR_BUDAK_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,318434541 | 25.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4
172 | 24125 | KONYA_SEYDISEHIR_BASAK_EKMEK8_TR-DM fideri sonu | Havai | 702006,2011571 | 25.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4
173 | 24089 | KONYA_CUMRA_YENIMESCIT_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1937874 | 26.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4
174 | 24017 | KONYA_EREGLI_DEMIRCI_KOK_2-DM fideri sonu | Havai | 702006,1943267 | 26.04.2024 | 1 | 4 | 2 | 0 | 47 | 0 | 4 | 4 | Dağıtım binasının trafo merkezine uzaklığı ve bölgedeki tarımsal sulama yük yoğunluğundan kaynaklı olarak gerilim düşümü yaşanmıştır. Planlanan şebeke yatırımları ile sorunun çözülmesi hedeflenmektedir. | Yatirim | TEİAŞ tarafına yeni trafo merkezi talebinde bulunulmuştur.
175 | 24082 | KONYA_EREGLI_SIGRAKLAR_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,2004165 | 26.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4
176 | 24044 | NEVSEHIR_NEVSEHIR2_GUL_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2022983 | 26.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4
177 | 24022 | KONYA_SELCUKLU2_SARICALAR_GES_DM_2-DM fideri basi | Havai | 702006,315634344 | 26.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4
178 | 24016 | KONYA_EREGLI_EMIRGAZI_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,289183345 | 19.04.2024 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
179 | 24031 | AKSARAY_AKSARAY2_DOGUPAN_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2030747 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4
180 | 24103 | KONYA_EREGLI_ERKON_KONSANTRE_DM-DM fideri sonu | Yeralti | 702006,289610306 | 03.04.2024 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4