## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2016 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | EKİM | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
146889 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR48 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 00:35 | 2016-10-01 03:12 | 2.6094 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8756 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
146891 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F16-FUAR FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:FUAR DM DMÇIKIŞTÜYAP DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 01:09 | 2016-10-01 01:28 | 0.3225 | 45 | 1847 | 24 | 41 | 14.5125 | 595.6575 | 7.74 | 13.2225 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
146892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSEDDIN6 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 03:46 | 2016-10-01 05:03 | 1.2831 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 165.5142 | 0 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
146898 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:ILGIN TR TOKI (630 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 07:05 | 2016-10-01 07:47 | 0.69389 | 0 | 242 | 11 | 0 | 0 | 167.9211 | 7.6328 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
146899 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 07:36 | 2016-10-01 10:04 | 2.4714 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3569 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
146900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 07:39 | 2016-10-01 11:42 | 4.0456 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 372.1911 | 1375.4889 | 18 | ÇORUM | KAHTA
146901 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 07:45 | 2016-10-01 08:47 | 1.035 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 203.895 | 0 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
146902 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:TEPEBASI KOK TR:ELMAYURDU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 07:42 | 2016-10-01 09:12 | 1.4944 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 5.9778 | 2337.3111 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
146903 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKÖY 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 07:44 | 2016-10-01 09:37 | 1.8981 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 102.495 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
146904 | 1 | KONYA | KULU | TR:DINEK TR1 | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 07:51 | 2016-10-01 09:06 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5639 | 22 | ELAZIĞ | TUT
146907 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:ÇİÇEKDAĞI -FDR.NO:C TM:YERKOY TM KOK:CICEKDAGI KOK TR:CICEKDAG TR-16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 08:01 | 2016-10-01 18:09 | 10.13 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2816.14 | 0 | 0 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
146908 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:05 | 2016-10-01 09:16 | 1.185 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 58.065 | 0 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
146909 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM DM:GÜNYÜZÜ DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:06 | 2016-10-01 10:33 | 2.4511 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.7667 | 0 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
146910 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:BAYAT TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:03 | 2016-10-01 09:18 | 1.2531 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7714 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
146912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:02 | 2016-10-01 08:43 | 0.68778 | 4 | 214 | 1 | 23 | 2.7511 | 147.1844 | 0.68778 | 15.8189 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
146914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:ELMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:19 | 2016-10-01 11:27 | 3.1333 | 7 | 528 | 4 | 1 | 21.9333 | 1654.4 | 12.5333 | 3.1333 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
146915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM DM:EREGLI1600 DM TR:EREGLI1632 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 08:27 | 2016-10-01 17:02 | 8.5911 | 4 | 719 | 1 | 329 | 34.3644 | 6177.0089 | 8.5911 | 2826.4756 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
146917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:MERKEZ ÇIKIŞI -FDR.NO:6 TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:14 | 2016-10-01 09:04 | 0.82694 | 0 | 132 | 3 | 5 | 0 | 109.1567 | 2.4808 | 4.1347 | 30 | HATAY | EVCİLER
146918 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI STAD1 TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:17 | 2016-10-01 09:35 | 1.3069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3069 | 0 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
146921 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:23 | 2016-10-01 08:53 | 0.49806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49806 | 0 | 0 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
146924 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVUKLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:34 | 2016-10-01 10:14 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
146927 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 08:47 | 2016-10-01 18:44 | 9.945 | 241 | 5120 | 341 | 3541 | 2396.745 | 50918.4 | 3391.245 | 35215.245 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
146928 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:43 | 2016-10-01 11:29 | 2.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7669 | 0 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
146930 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:50 | 2016-10-01 09:00 | 0.16528 | 2 | 1851 | 9 | 60 | 0.33056 | 305.9292 | 1.4875 | 9.9167 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
146935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KIRŞEHIR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR2 (2. NOLU DM) TR:TR2-2 PAZAR YERI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 08:56 | 2016-10-01 13:00 | 4.0642 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 9290.685 | 0 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
146936 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:50 | 2016-10-01 11:00 | 2.1667 | 0 | 0 | 1 | 212 | 0 | 0 | 2.1667 | 459.3333 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
146937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM KOK:KARAYOLLARI TR 2.3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 08:48 | 2016-10-01 09:09 | 0.355 | 0 | 3585 | 1 | 0 | 0 | 1272.675 | 0.355 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
146940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11402 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 08:58 | 2016-10-01 12:41 | 3.72 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
146942 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM TR:YARMA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:00 | 2016-10-01 13:37 | 4.6264 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 379.3639 | 0 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT
146943 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:GEVREKLİ(ORT) -FDR.NO:7 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 KOK:BOSTANDERE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:00 | 2016-10-01 13:36 | 4.5933 | 0 | 451 | 0 | 49 | 0 | 2071.5933 | 0 | 225.0733 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
146944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULTAS 1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:00 | 2016-10-01 10:54 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 161.1931 | 43 | MALATYA | DİYADİN
146945 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:01 | 2016-10-01 10:58 | 1.9531 | 0 | 523 | 111 | 0 | 0 | 1021.4481 | 216.7892 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
146947 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:01 | 2016-10-01 17:46 | 8.75 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 5005 | 0 | 0 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
146948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 19TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:02 | 2016-10-01 14:00 | 4.9669 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 402.3225 | 0 | 0 | 46 | MARDİN | MERKEZ
146949 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:03 | 2016-10-01 15:06 | 6.0561 | 10 | 985 | 0 | 0 | 60.5611 | 5965.2694 | 0 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS
146950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:HIDIRLIK TOKİ 2. ETAP | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:03 | 2016-10-01 14:21 | 5.3072 | 0 | 159 | 1 | 214 | 0 | 843.8483 | 5.3072 | 1135.7456 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
146951 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI TR 12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:04 | 2016-10-01 15:09 | 6.0831 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 304.1528 | 0 | 0 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
146954 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT5 TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:04 | 2016-10-01 10:49 | 1.7497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7497 | 0 | 0 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
146955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:14 | 2016-10-01 12:53 | 3.6458 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 597.9167 | 0 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
146956 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KOPRUBASI14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:10 | 2016-10-01 15:12 | 6.0283 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1898.925 | 0 | 0 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
146961 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:KIZILKAYA KOK TR:OVAOREN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:15 | 2016-10-01 10:25 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 112.8164 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
146962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:09 | 2016-10-01 09:36 | 0.45306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90611 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
146963 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM KOK:MANTAR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:16 | 2016-10-01 09:42 | 0.44111 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.7344 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA
146964 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:06 | 2016-10-01 11:46 | 2.6619 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 383.32 | 0 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
146969 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:LALEBAHÇE -FDR.NO:15 TM:KONYA 1 TM DM:KOZAGAC DM22 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:25 | 2016-10-01 12:35 | 3.1731 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 1307.2989 | 0 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
146973 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:28 | 2016-10-01 14:28 | 5.0064 | 1 | 851 | 0 | 3 | 5.0064 | 4260.4369 | 0 | 15.0192 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
146974 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:28 | 2016-10-01 14:41 | 5.2208 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.3125 | 59 | TOKAT | AYAŞ
146975 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:BAHÇELİ -FDR.NO:6 TM:BOR TM TR:BAHCELİ TR13 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:27 | 2016-10-01 13:37 | 4.1731 | 0 | 518 | 1 | 0 | 0 | 2161.6428 | 4.1731 | 0 | 60 | TRABZON | BALA
146977 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM TR:ÇUKURKUYU TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:28 | 2016-10-01 14:20 | 4.8611 | 0 | 0 | 14 | 485 | 0 | 0 | 68.0556 | 2357.6389 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
146980 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KÜPLÜCEYAYLASI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:30 | 2016-10-01 14:25 | 4.9228 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 797.49 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
146983 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:31 | 2016-10-01 13:28 | 3.9528 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 849.8472 | 0 | 0 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
146985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1182 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:26 | 2016-10-01 10:07 | 0.69083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69083 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
146986 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN TR-32 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:33 | 2016-10-01 11:02 | 1.4758 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 134.3008 | 0 | 0 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
146989 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:29 | 2016-10-01 11:19 | 1.8372 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.5583 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
146990 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHIR50 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:33 | 2016-10-01 12:00 | 2.4525 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 1692.225 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
146992 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:39 | 2016-10-01 10:38 | 0.97667 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 199.24 | 68 | BAYBURT | KALECİK
146996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:45 | 2016-10-01 17:57 | 8.2031 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 147.655 | 69 | KARAMAN | KAZAN
146997 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:38 | 2016-10-01 11:04 | 1.4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4406 | 0 | 0 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
147004 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:DEDELER ELMALIK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:49 | 2016-10-01 16:08 | 6.3131 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 265.1483 | 0 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
147006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM KOK:CAYIR KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 09:29 | 2016-10-01 15:09 | 5.6592 | 0 | 488 | 1 | 324 | 0 | 2761.6733 | 5.6592 | 1833.57 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
147018 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 10:01 | 2016-10-01 15:43 | 5.7053 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1614.5936 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
147019 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAŞINHANI 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:55 | 2016-10-01 10:19 | 0.40167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40167 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
147020 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-69 UCGOZ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:54 | 2016-10-01 10:23 | 0.47528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47528 | 0 | 0 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
147021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:EDİKLİ -FDR.NO:5 TM:MİSLİOVA TM KOK:EDİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:47 | 2016-10-01 13:14 | 3.4533 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 334.9733 | 76 | YALOVA | SİNCAN
147025 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 10:04 | 2016-10-01 14:12 | 4.1272 | 0 | 0 | 5 | 467 | 0 | 0 | 20.6361 | 1927.4128 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
147029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:KILBASAN KOK1 TR:KILBASAN9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 10:08 | 2016-10-01 15:54 | 5.7683 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1695.89 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
147030 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:04 | 2016-10-01 13:46 | 3.6928 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 956.4294 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
147032 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI10A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 10:14 | 2016-10-01 14:47 | 4.5422 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
147034 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:05 | 2016-10-01 11:24 | 1.31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
147035 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:YENİDOĞAN -FDR.NO:10 TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 10:15 | 2016-10-01 13:58 | 3.7111 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 549.2444 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
147037 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:AVDUL -FDR.NO:7 TM:GUNEYSINIR TM DM:AVDUL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 10:17 | 2016-10-01 10:59 | 0.70278 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 8.4333 | 137.0417 | 83 |  | AKSU
147038 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:11 | 2016-10-01 10:21 | 0.17306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 0 | 84 |  | ALANYA
147039 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 40 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 09:55 | 2016-10-01 10:38 | 0.71917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71917 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
147044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:HİLTON DM KOK:YAZIR POMPA KOKÇIKIŞ:YAZIR POMPA TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:17 | 2016-10-01 11:19 | 1.0281 | 1 | 464 | 0 | 0 | 1.0281 | 477.0178 | 0 | 0 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
147045 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM IM:İM7 IMÇIKIŞERENLER 9TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:16 | 2016-10-01 10:29 | 0.215 | 3 | 1436 | 0 | 0 | 0.645 | 308.74 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI
147048 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:15 NOLU KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:20 | 2016-10-01 11:06 | 0.76722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76722 | 0 | 88 |  | FİNİKE
147049 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:AKPINAR KOK TR:AKPINAR TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:26 | 2016-10-01 11:08 | 0.69556 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 141.8933 | 89 |  | GAZİPAŞA
147055 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:26 | 2016-10-01 13:20 | 2.9061 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9061 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
147056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 10:29 | 2016-10-01 14:11 | 3.7053 | 25 | 517 | 7 | 650 | 92.6319 | 1915.6286 | 25.9369 | 2408.4306 | 91 |  | KAŞ
147058 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:10 | 2016-10-01 11:16 | 1.0978 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7822 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
147059 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:KALABA 2 -FDR.NO:4 TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:29 | 2016-10-01 10:41 | 0.19278 | 0 | 874 | 0 | 58 | 0 | 168.4878 | 0 | 11.1811 | 93 |  | KEPEZ
147061 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI9B TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:41 | 2016-10-01 11:40 | 0.98444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98444 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
147062 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 10:46 | 2016-10-01 15:00 | 4.2314 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 448.5272 | 11357.0478 | 850.5092 | 5856.2422 | 95 |  | KORKUTELİ
147063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:DUTLUTEPE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 10:47 | 2016-10-01 13:00 | 2.2161 | 0 | 0 | 20 | 524 | 0 | 0 | 44.3222 | 1161.2422 | 96 |  | KUMLUCA
147064 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIRAN TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:37 | 2016-10-01 11:53 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.5278 | 97 |  | MANAVGAT
147065 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:48 | 2016-10-01 11:26 | 0.63611 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
147074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 05:36 | 2016-10-01 11:02 | 5.4342 | 0 | 0 | 24 | 56 | 0 | 0 | 130.42 | 304.3133 | 99 |  | SERİK
147076 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM IM:KARAKAYIS IM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:56 | 2016-10-01 11:48 | 0.86944 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 224.3167 | 0 | 0 |  |  | İBRADI
147080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:26 | 2016-10-01 11:06 | 0.665 | 5 | 6200 | 0 | 0 | 3.325 | 4123 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ
147084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 11:16 | 2016-10-01 17:52 | 6.6003 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1122.0472 |  |  | ARHAVİ
147091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:S.PARSANA 15 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 11:17 | 2016-10-01 11:55 | 0.62639 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35.0778 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA
147094 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAĞAÇ 7 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 11:21 | 2016-10-01 13:07 | 1.7628 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.8322 | 0 | 0 |  |  | HOPA
147100 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 11:20 | 2016-10-01 12:55 | 1.5753 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.8336 |  |  | MERKEZ
147103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 11:17 | 2016-10-01 13:53 | 2.5933 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 383.8133 |  |  | MURGUL
147109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 11:32 | 2016-10-01 12:22 | 0.82667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82667 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ
147112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 11:33 | 2016-10-01 12:05 | 0.53028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53028 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT
147115 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:15 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 11:24 | 2016-10-01 12:07 | 0.72139 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0994 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
147117 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 11:35 | 2016-10-01 12:21 | 0.77222 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4056 | 0 |  |  | BUHARKENT
147118 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 10:51 | 2016-10-01 11:56 | 1.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0 | 0 |  |  | DİDİM
147120 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 11:41 | 2016-10-01 13:30 | 1.8089 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.9422 |  |  | GERMENCİK
147122 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 11:35 | 2016-10-01 13:24 | 1.8169 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 392.46 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
147127 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 11:47 | 2016-10-01 14:46 | 2.9867 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 146.3467 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
147130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 12:04 | 2016-10-01 17:37 | 5.5544 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 599.88 |  |  | KOÇARLI
147132 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKBAS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:02 | 2016-10-01 14:17 | 2.2419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2419 | 0 | 0 |  |  | KUYUCAK
147133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM KOK:SAZLICA G. KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 12:05 | 2016-10-01 14:40 | 2.5889 | 7 | 1518 | 17 | 125 | 18.1222 | 3929.9333 | 44.0111 | 323.6111 |  |  | KUŞADASI
147138 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA(ORT) -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:ISLIK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 12:09 | 2016-10-01 15:50 | 3.6853 | 11 | 1143 | 832 | 850 | 40.5381 | 4212.2725 | 3066.1511 | 3132.4861 |  |  | KÖŞK
147145 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 12:25 | 2016-10-01 17:23 | 4.9714 | 5 | 124 | 5 | 247 | 24.8569 | 616.4522 | 24.8569 | 1227.9331 |  |  | MERKEZ
147148 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:14 | 2016-10-01 13:16 | 1.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
147150 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM TR:SUVERMEZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 12:29 | 2016-10-01 13:00 | 0.51333 | 0 | 0 | 34 | 521 | 0 | 0 | 17.4533 | 267.4467 |  |  | SULTANHİSAR
147153 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM IM:KARAKAYIS IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:28 | 2016-10-01 12:59 | 0.52306 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 652.2503 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
147159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 12:36 | 2016-10-01 15:45 | 3.1444 | 0 | 0 | 12 | 1420 | 0 | 0 | 37.7333 | 4465.1111 |  |  | YENİPAZAR
147160 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:15 | 2016-10-01 13:24 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 147.5911 |  |  | ÇİNE
147162 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:29 | 2016-10-01 13:30 | 1.0183 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2383 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
147163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:M.AKİF 13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:37 | 2016-10-01 13:07 | 0.50889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50889 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK
147165 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP4 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:36 | 2016-10-01 13:38 | 1.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 |  |  | BALYA
147167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KOK:COGLU YESILHAT KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:29 | 2016-10-01 13:50 | 1.3497 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.1967 | 0 |  |  | BANDIRMA
147168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 19TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 12:41 | 2016-10-01 18:55 | 6.2372 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 386.7078 | 0 | 0 |  |  | BURHANİYE
147169 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:34 | 2016-10-01 13:08 | 0.57417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57417 |  |  | BİGADİÇ
147172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:CULCULE KOK-2 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 12:44 | 2016-10-01 14:48 | 2.0639 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 86.6833 | 127.9611 |  |  | DURSUNBEY
147176 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 12:45 | 2016-10-01 14:04 | 1.3186 | 0 | 0 | 60 | 480 | 0 | 0 | 79.1167 | 632.9333 |  |  | EDREMİT
147181 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-27 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:43 | 2016-10-01 14:46 | 2.0511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0511 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
147183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:BOR -FDR.NO:5 TM:EREĞLİ TM DM:ZENGEN DM KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKÇIKIŞ:OBRUK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 12:53 | 2016-10-01 18:28 | 5.5836 | 4 | 0 | 61 | 84 | 22.3344 | 0 | 340.6003 | 469.0233 |  |  | GÖMEÇ
147184 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:FIDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM KOK:KIZILDAG KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 13:00 | 2016-10-01 16:05 | 3.0853 | 0 | 0 | 25 | 118 | 0 | 0 | 77.1319 | 364.0628 |  |  | GÖNEN
147185 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 13:00 | 2016-10-01 18:17 | 5.2867 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1242.3667 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
147187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ 5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:59 | 2016-10-01 14:03 | 1.0583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT
147189 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 13:01 | 2016-10-01 13:34 | 0.55028 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4022 | 0 |  |  | MANYAS
147191 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT2 TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:55 | 2016-10-01 16:07 | 3.1961 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 143.825 | 0 | 0 |  |  | MARMARA
147192 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONBAKTES TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 13:05 | 2016-10-01 13:48 | 0.7225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
147195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 13:06 | 2016-10-01 14:25 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE
147197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:KORTULU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 13:00 | 2016-10-01 13:49 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 105.1733 |  |  | SINDIRGI
147198 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KOSKER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 13:03 | 2016-10-01 14:41 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 109.0239 |  |  | SUSURLUK
147199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 36TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 13:06 | 2016-10-01 14:17 | 1.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1758 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
147202 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 13:14 | 2016-10-01 14:48 | 1.5603 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 187.2333 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
147203 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA 3 - 4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 13:14 | 2016-10-01 17:14 | 3.9992 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 983.795 | 0 | 0 |  |  | GÖLPAZARI
147215 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-43 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 13:18 | 2016-10-01 14:39 | 1.3472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
147216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULTAS 1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 13:32 | 2016-10-01 17:55 | 4.3944 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 373.5278 |  |  | OSMANELİ
147220 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 13:31 | 2016-10-01 14:02 | 0.51389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51389 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ
147223 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 13:44 | 2016-10-01 18:19 | 4.585 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 2159.535 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT
147225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 13:42 | 2016-10-01 16:43 | 3.0156 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 114.5911 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
147232 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:38 NOLU KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 13:56 | 2016-10-01 15:41 | 1.7431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7431 | 0 |  |  | İNHİSAR
147233 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 13:56 | 2016-10-01 14:51 | 0.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9125 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI
147235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM DMÇIKIŞALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:GÜVENÇ KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 14:04 | 2016-10-01 16:09 | 2.0803 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.2844 | 0 |  |  | GENÇ
147236 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:AKÖREN-KIŞLA DM DMÇIKIŞATAKÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 14:05 | 2016-10-01 15:05 | 0.99389 | 0 | 65 | 84 | 287 | 0 | 64.6028 | 83.4867 | 285.2461 |  |  | KARLIOVA
147237 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:ÇENGİLTİ DM DMÇIKIŞD.S.İ OPMPA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 14:06 | 2016-10-01 16:00 | 1.9142 | 0 | 95 | 124 | 65 | 0 | 181.8458 | 237.3567 | 124.4208 |  |  | KİĞI
147244 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM TR:ÇUKURKUYU TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 14:15 | 2016-10-01 16:47 | 2.5361 | 0 | 0 | 14 | 485 | 0 | 0 | 35.5056 | 1230.0139 |  |  | MERKEZ
147246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CUKURBAG1 TR SARIVELILER | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 13:50 | 2016-10-01 18:43 | 4.8758 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.1375 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
147248 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KASAPLAR TR28 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 14:20 | 2016-10-01 15:49 | 1.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE
147251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 14:28 | 2016-10-01 18:07 | 3.6553 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1447.49 | 0 | 0 |  |  | YEDİSU
147252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 19TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 14:30 | 2016-10-01 15:40 | 1.1617 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 570.3783 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
147254 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK25 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 14:28 | 2016-10-01 14:45 | 0.28167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28167 | 0 | 0 |  |  | AHLAT
147255 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 67 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 14:23 | 2016-10-01 14:57 | 0.56083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56083 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
147257 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 14:34 | 2016-10-01 15:03 | 0.48389 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.9361 | 0 |  |  | HİZAN
147258 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:CUKURKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 14:36 | 2016-10-01 16:59 | 2.3769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3769 |  |  | MERKEZ
147261 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 14:43 | 2016-10-01 17:41 | 2.9681 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 525.3458 |  |  | MUTKİ
147262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM KOK:BOLUKYAZI KOK TR:BOLUKYAZI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 14:41 | 2016-10-01 16:00 | 1.3206 | 0 | 0 | 32 | 172 | 0 | 0 | 42.2578 | 227.1356 |  |  | TATVAN
147263 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 14:45 | 2016-10-01 16:08 | 1.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3836 | 0 | 0 |  |  | DÖRTDİVAN
147278 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 15:06 | 2016-10-01 15:32 | 0.43306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43306 | 0 | 0 |  |  | GEREDE
147279 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOĞLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 15:06 | 2016-10-01 18:21 | 3.2436 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 567.6319 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK
147286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM TR:KAYALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 15:17 | 2016-10-01 16:53 | 1.6069 | 0 | 131 | 11 | 16 | 0 | 210.5097 | 17.6764 | 25.7111 |  |  | KIBRISCIK
147287 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BEYKAVAGI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 15:23 | 2016-10-01 16:00 | 0.62167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.7033 |  |  | MENGEN
147288 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYIRLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 15:20 | 2016-10-01 17:11 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8536 |  |  | MERKEZ
147294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KAZA SONUÇU DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 15:27 | 2016-10-01 17:19 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 276.6778 |  |  | MUDURNU
147297 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:SARUHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 15:38 | 2016-10-01 16:14 | 0.60583 | 0 | 0 | 8 | 403 | 0 | 0 | 4.8467 | 244.1508 |  |  | SEBEN
147303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 12:48 | 2016-10-01 17:18 | 4.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5081 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
147304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 15:38 | 2016-10-01 16:41 | 1.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
147307 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ TARIMSAL SUL. TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 15:41 | 2016-10-01 17:10 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4014 |  |  | AĞLASUN
147308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1424 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 15:51 | 2016-10-01 16:40 | 0.81722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 0 | 0 |  |  | BUCAK
147311 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 15:59 | 2016-10-01 18:23 | 2.3981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3981 |  |  | GÖLHİSAR
147314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 16:09 | 2016-10-01 16:35 | 0.43722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43722 | 0 | 0 |  |  | KARAMANLI
147320 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-127 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 16:15 | 2016-10-01 18:31 | 2.2639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3194 | 0 | 0 |  |  | KEMER
147321 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:FIDER-9 -FDR.NO:9 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM KOK:FABRIKALAR GRUBU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 16:14 | 2016-10-01 17:30 | 1.2706 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5172 | 0 |  |  | MERKEZ
147323 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KOPRUBASI14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 16:19 | 2016-10-01 16:44 | 0.42333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.5833 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
147326 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 16:18 | 2016-10-01 18:19 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.045 |  |  | YEŞİLOVA
147327 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 16:23 | 2016-10-01 17:12 | 0.82472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82472 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDIR
147335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 16:32 | 2016-10-01 17:30 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9725 |  |  | ÇELTİKÇİ
147337 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT1 TR | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 16:35 | 2016-10-01 17:58 | 1.3894 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 131.9972 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
147338 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:KILBASAN KOK1 TR:KUMOBA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 16:43 | 2016-10-01 18:17 | 1.5714 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6.2856 | 9.4283 |  |  | GEMLİK
147341 | 1 | KONYA | DERBENT | FIDER:F19-YAZIR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:ÇİFTLİKÖZÜ DM DMÇIKIŞKIZILÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 16:44 | 2016-10-01 22:06 | 5.3725 | 0 | 0 | 50 | 594 | 0 | 0 | 268.625 | 3191.265 |  |  | GÜRSU
147343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:7 TM:EREĞLİ TM KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 16:52 | 2016-10-01 18:23 | 1.5197 | 0 | 0 | 23 | 284 | 0 | 0 | 34.9536 | 431.6011 |  |  | HARMANCIK
147345 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 16:27 | 2016-10-01 18:14 | 1.7911 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 75.2267 | 0 | 0 |  |  | KARACABEY
147346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAVSANCUKURU TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:01 | 2016-10-01 17:59 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96778 |  |  | KELES
147347 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 16:58 | 2016-10-01 18:11 | 1.2114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4228 | 0 |  |  | KESTEL
147349 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:04 | 2016-10-01 17:42 | 0.63222 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 88.5111 | 0 | 0 |  |  | MUDANYA
147350 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUSLUCA TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:08 | 2016-10-01 18:13 | 1.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 0 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
147351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:10 | 2016-10-01 17:36 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 28.71 |  |  | NİLÜFER
147357 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARADONA 1TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:21 | 2016-10-01 20:23 | 3.03 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
147358 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:09 | 2016-10-01 19:23 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2397 |  |  | ORHANGAZİ
147365 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-22 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:36 | 2016-10-01 18:05 | 0.48528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48528 | 0 | 0 |  |  | OSMANGAZİ
147369 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FIDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:DİVARLI SUL. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:40 | 2016-10-01 18:13 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 38.8889 |  |  | YENİŞEHİR
147373 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:40 | 2016-10-01 18:39 | 0.97583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97583 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
147375 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:RENSAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:50 | 2016-10-01 18:32 | 0.69278 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 43.645 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
147377 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM KOK:ULASLI COKEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:55 | 2016-10-01 18:26 | 0.51306 | 0 | 0 | 4 | 253 | 0 | 0 | 2.0522 | 129.8031 |  |  | İZNİK
147380 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:57 | 2016-10-01 18:29 | 0.53167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53167 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
147381 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:ÜÇKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:55 | 2016-10-01 19:29 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 191.235 |  |  | BAYRAMİÇ
147384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:49 | 2016-10-01 18:46 | 0.95028 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 350.6525 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
147385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 17:59 | 2016-10-01 19:25 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51.53 |  |  | BİGA
147386 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 18:02 | 2016-10-01 18:33 | 0.51167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.2333 |  |  | ECEABAT
147388 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENIKUYU TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 18:23 | 2016-10-01 21:59 | 3.6064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6064 |  |  | EZİNE
147391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAMUK TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 18:31 | 2016-10-01 21:12 | 2.6819 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0458 |  |  | GELİBOLU
147392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 18:31 | 2016-10-01 19:33 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.425 |  |  | GÖKÇEADA
147394 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK AZDIN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 18:32 | 2016-10-01 19:47 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5528 |  |  | LAPSEKİ
147395 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FIDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM KOK:SOFULAR KOK-1 TR:DAVUTLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 18:35 | 2016-10-01 19:55 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 74.4489 |  |  | MERKEZ
147399 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR36 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 18:42 | 2016-10-01 20:49 | 2.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1142 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
147404 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 18:48 | 2016-10-01 19:38 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1875 |  |  | ÇAN
147416 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 19:03 | 2016-10-01 19:36 | 0.55222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.2233 | 0 | 0 |  |  | ATKARACALAR
147417 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY41 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 19:05 | 2016-10-01 20:34 | 1.4906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4906 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
147420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKER 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 19:14 | 2016-10-01 19:49 | 0.58806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58806 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
147421 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FIDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:BOZKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 19:19 | 2016-10-01 20:39 | 1.3269 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9617 | 0 |  |  | ILGAZ
147423 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FIDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM KOK:DEMIRCI KOK 3 KOKÇIKIŞ:İNLİBURUN ÇIKIŞI TR:SALAKYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 19:18 | 2016-10-01 21:36 | 2.3042 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1292 |  |  | KIZILIRMAK
147424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 19:25 | 2016-10-01 20:20 | 0.92111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
147429 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 19:37 | 2016-10-01 20:56 | 1.3097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 |  |  | KURŞUNLU
147432 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 19:49 | 2016-10-01 20:52 | 1.0422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
147435 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 19:54 | 2016-10-01 20:22 | 0.46028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.9042 | 0 | 0 |  |  | ORTA
147436 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANCIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 19:55 | 2016-10-01 21:14 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 105.1333 |  |  | YAPRAKLI
147437 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:SAVCILI KOK TR1 TR:SAVCILI TOKI TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 19:56 | 2016-10-02 07:00 | 11.0736 | 2 | 106 | 0 | 0 | 22.1472 | 1173.8028 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEŞ
147447 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - DİREK YIKILMASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-01 21:11 | 2016-10-01 23:15 | 2.0714 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.9281 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
147449 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HACIBAYRAM TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 21:23 | 2016-10-01 22:06 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71278 |  |  | ALACA
147455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-01 22:18 | 2016-10-01 23:14 | 0.93444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
147457 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:1 TM:KOLUKISA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-01 23:36 | 2016-10-02 04:11 | 4.5786 | 0 | 641 | 0 | 64 | 0 | 2934.8897 | 0 | 293.0311 |  |  | BOĞAZKALE
147463 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK UN TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 00:03 | 2016-10-02 01:10 | 1.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
147464 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 00:16 | 2016-10-02 00:40 | 0.3925 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 98.125 | 0 | 0 |  |  | KARGI
147466 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM KOK:MOBİL 14 KÖK TR:BOZKIR14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 00:46 | 2016-10-02 04:35 | 3.8192 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 905.1425 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN
147467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 01:18 | 2016-10-02 05:14 | 3.9308 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 644.6567 | 0 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ
147470 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:TETIK SUBAP KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 01:46 | 2016-10-02 02:49 | 1.0475 | 0 | 0 | 16 | 243 | 0 | 0 | 16.76 | 254.5425 |  |  | MERKEZ
147472 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KAYMAKLI DM 3 -FDR.NO:7 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:KARAKAYA 52 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 02:57 | 2016-10-02 05:53 | 2.9322 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.5767 | 0 |  |  | ORTAKÖY
147474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR | AG - PANO / BOX HASARI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 05:19 | 2016-10-02 06:24 | 1.0856 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.31 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
147476 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇOMAKLI 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 06:37 | 2016-10-02 09:13 | 2.5878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5878 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
147478 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:TETIK SUBAP KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 06:44 | 2016-10-02 07:30 | 0.77167 | 0 | 0 | 16 | 243 | 0 | 0 | 12.3467 | 187.515 |  |  | SUNGURLU
147480 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY 3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 07:05 | 2016-10-02 08:52 | 1.7772 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 108.4106 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
147482 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 07:13 | 2016-10-02 08:38 | 1.4178 | 1 | 863 | 0 | 6 | 1.4178 | 1223.5422 | 0 | 8.5067 |  |  | İSKİLİP
147483 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 07:13 | 2016-10-02 10:36 | 3.3847 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 416.3208 | 0 | 0 |  |  | ACIPAYAM
147484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM KOK:BOLUKYAZI KOK TR:BOLUKYAZI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 07:23 | 2016-10-02 08:48 | 1.4194 | 0 | 0 | 32 | 172 | 0 | 0 | 45.4222 | 244.1444 |  |  | PAMUKKALE
147488 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:ERTUGRUL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 07:31 | 2016-10-02 09:02 | 1.5133 | 0 | 0 | 16 | 298 | 0 | 0 | 24.2133 | 450.9733 |  |  | BABADAĞ
147490 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 07:50 | 2016-10-02 09:59 | 2.1547 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7736 | 0 |  |  | BAKLAN
147491 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:URUNLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 07:50 | 2016-10-02 08:55 | 1.0881 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 311.1839 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ
147492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 08:00 | 2016-10-02 15:00 | 6.9997 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1644.9347 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
147494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 08:07 | 2016-10-02 19:09 | 11.0319 | 22 | 34441 | 49 | 6795 | 242.7028 | 379951.1986 | 540.5653 | 74962.0625 |  |  | BOZKURT
147496 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 07:57 | 2016-10-02 08:51 | 0.90111 | 0 | 3100 | 28 | 1031 | 0 | 2793.4444 | 25.2311 | 929.0456 |  |  | BULDAN
147499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 08:13 | 2016-10-02 19:57 | 11.7294 | 7 | 1500 | 0 | 0 | 82.1061 | 17594.1667 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY
147501 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:ÇAMLIK TARIMSAL KALKINMA KOOP. | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 08:25 | 2016-10-02 10:06 | 1.6892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | 0 |  |  | HONAZ
147503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 08:16 | 2016-10-02 08:58 | 0.69972 | 38 | 1286 | 152 | 759 | 26.5894 | 899.8428 | 106.3578 | 531.0892 |  |  | KALE
147505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM KOK:MERKEZ TSK KOK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 08:40 | 2016-10-02 09:24 | 0.74139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2242 | 0 |  |  | MERKEZ
147507 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KANDİL KÖK KOKÇIKIŞ:KANDİL KÖK-ÇİMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 08:51 | 2016-10-02 10:30 | 1.6531 | 0 | 0 | 13 | 57 | 0 | 0 | 21.4897 | 94.2242 |  |  | SARAYKÖY
147508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 7TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:01 | 2016-10-02 13:17 | 4.2594 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 310.9394 | 0 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
147509 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME10 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:02 | 2016-10-02 09:26 | 0.39972 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 63.1561 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
147510 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GÖKÇİMEN İÇME SUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:02 | 2016-10-02 14:48 | 5.7661 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 230.6444 |  |  | ÇAL
147511 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:YUNAK -FDR.NO:10 TM:YUNAK TM TR:DORTYOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:02 | 2016-10-02 14:48 | 5.7647 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 6237.4294 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
147512 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:03 | 2016-10-02 10:53 | 1.8339 | 1 | 351 | 5 | 2 | 1.8339 | 643.695 | 9.1694 | 3.6678 |  |  | ÇARDAK
147513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:03 | 2016-10-02 16:10 | 7.1156 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1273.6844 |  |  | ÇİVRİL
147514 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:03 | 2016-10-02 13:32 | 4.4764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4292 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
147515 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:04 | 2016-10-02 10:45 | 1.6833 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 548.7667 | 0 | 0 |  |  | BİSMİL
147516 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F10-TATLICAK FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:ATAMER KÖK KOKÇIKIŞ:TATLICAK12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:04 | 2016-10-02 11:47 | 2.7281 | 103 | 178 | 0 | 0 | 280.9897 | 485.5939 | 0 | 0 |  |  | DİCLE
147517 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:05 | 2016-10-02 12:33 | 3.4694 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.6139 |  |  | ERGANİ
147518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ATASANAYİ -FDR.NO:3 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:05 | 2016-10-02 17:18 | 8.2206 | 0 | 1 | 2 | 475 | 0 | 8.2206 | 16.4411 | 3904.7639 |  |  | EĞİL
147519 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:İSMİL DM DMÇIKIŞDEVECİ YEŞİLHAT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:05 | 2016-10-02 14:06 | 5.0214 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 577.4597 | 0 |  |  | HANİ
147520 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:05 | 2016-10-02 16:55 | 7.8306 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 626.4444 | 2662.3889 |  |  | HAZRO
147521 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:06 | 2016-10-02 13:29 | 4.3814 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 311.0786 |  |  | KAYAPINAR
147522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:MERKEZ -FDR.NO:9 TM:CUMRA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:07 | 2016-10-02 13:32 | 4.4144 | 10 | 34436 | 0 | 0 | 44.1444 | 152015.8089 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY
147523 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:08 | 2016-10-02 14:57 | 5.8169 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 459.5386 | 0 | 0 |  |  | KULP
147524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:06 | 2016-10-02 14:37 | 5.5097 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 247.9375 | 115.7042 |  |  | LİCE
147525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULTAS 1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:09 | 2016-10-02 14:36 | 5.4417 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 462.5417 |  |  | SUR
147526 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYET TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:10 | 2016-10-02 13:35 | 4.4214 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 309.4972 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
147527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY 3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:10 | 2016-10-02 16:04 | 6.895 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1275.575 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
147528 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:11 | 2016-10-02 15:09 | 5.9667 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1873.5333 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK
147529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM TR:NASUHPINAR TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:11 | 2016-10-02 14:40 | 5.4786 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 378.0242 |  |  | ÇINAR
147531 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KALFALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 09:04 | 2016-10-02 09:46 | 0.70472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70472 | 0 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
147532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:12 | 2016-10-02 11:50 | 2.6328 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 897.7772 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
147533 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR2 -FDR.NO:17 TM:BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:14 | 2016-10-02 10:27 | 1.2189 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 466.8344 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
147534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F1-ŞEKER FİDERİ TM:KONYA 1 TM IM:İM-2 IMÇIKIŞE.BUĞDAY PAZARI ÇIKIŞI TR:TEKSTİLCİLER TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:13 | 2016-10-02 19:00 | 9.7908 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 3182.0208 | 0 | 0 |  |  | KEŞAN
147535 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FIDER:ALADAĞ -FDR.NO:4 TM:GOKSU HES | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:15 | 2016-10-02 14:00 | 4.7458 | 0 | 0 | 6 | 1816 | 0 | 0 | 28.475 | 8618.4333 |  |  | LALAPAŞA
147539 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:17 | 2016-10-02 15:03 | 5.7694 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 92.3111 |  |  | MERKEZ
147540 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:18 | 2016-10-02 14:57 | 5.6425 | 0 | 0 | 13 | 234 | 0 | 0 | 73.3525 | 1320.345 |  |  | MERİÇ
147541 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BOYALIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 09:14 | 2016-10-02 10:37 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3803 |  |  | SÜLOĞLU
147542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:20 | 2016-10-02 17:50 | 8.5053 | 0 | 0 | 18 | 273 | 0 | 0 | 153.095 | 2321.9408 |  |  | UZUNKÖPRÜ
147543 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 09:15 | 2016-10-02 10:48 | 1.5531 | 27 | 15299 | 83 | 3533 | 41.9325 | 23760.1969 | 128.9036 | 5486.9453 |  |  | İPSALA
147545 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-115 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 09:10 | 2016-10-02 10:58 | 1.8078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
147548 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 09:07 | 2016-10-02 11:19 | 2.1983 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3967 | 0 |  |  | ARICAK
147551 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN YAYLASI1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:30 | 2016-10-02 13:51 | 4.3492 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 374.0283 |  |  | AĞIN
147552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 09:28 | 2016-10-02 11:06 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 |  |  | BASKİL
147554 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:31 | 2016-10-02 14:36 | 5.0767 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 949.3367 |  |  | KARAKOÇAN
147555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 09:27 | 2016-10-02 11:57 | 2.5058 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 95.2217 | 0 | 0 |  |  | KEBAN
147556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:34 | 2016-10-02 17:27 | 7.8842 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 173.4517 |  |  | KOVANCILAR
147558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:MUTLU KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:32 | 2016-10-02 10:36 | 1.0597 | 0 | 0 | 18 | 182 | 0 | 0 | 19.075 | 192.8694 |  |  | MADEN
147559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 09:32 | 2016-10-02 11:59 | 2.4592 | 0 | 0 | 350 | 3000 | 0 | 0 | 860.7083 | 7377.5 |  |  | MERKEZ
147560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:CEZAEVI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:34 | 2016-10-02 17:52 | 8.3022 | 9 | 1900 | 230 | 1200 | 74.72 | 15774.2222 | 1909.5111 | 9962.6667 |  |  | PALU
147565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:SUBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 09:38 | 2016-10-02 10:03 | 0.41889 | 0 | 0 | 20 | 206 | 0 | 0 | 8.3778 | 86.2911 |  |  | SİVRİCE
147566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:42 | 2016-10-02 14:52 | 5.1725 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.5875 | 0 | 0 |  |  | KEMAH
147573 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KÖK KOKÇIKIŞ:GÖLBEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 09:50 | 2016-10-02 11:58 | 2.1497 | 0 | 0 | 215 | 30 | 0 | 0 | 462.1903 | 64.4917 |  |  | KEMALİYE
147575 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM TR:ADAKASIM1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 09:34 | 2016-10-02 11:24 | 1.8353 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1764 | 0 |  |  | MERKEZ
147576 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 10:00 | 2016-10-02 15:00 | 5.0017 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 530.1767 | 13424.4733 | 1005.335 | 6922.3067 |  |  | OTLUKBELİ
147577 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:ÇİÇEKDAĞI -FDR.NO:C TM:YERKOY TM KOK:CICEKDAGI KOK TR:CICEKDAG TR-16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 10:00 | 2016-10-02 13:00 | 3.0019 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 354.2294 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE
147578 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HASANYOLU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 10:02 | 2016-10-02 13:28 | 3.4414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3242 |  |  | TERCAN
147581 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR 19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 09:59 | 2016-10-02 12:31 | 2.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5303 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
147582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:KONALTAŞ DM DMÇIKIŞSELÇUK SAN. 1 ÇIKIŞI TR:SELÇUK SAN 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 09:23 | 2016-10-02 13:01 | 3.6328 | 3 | 243 | 0 | 0 | 10.8983 | 882.765 | 0 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ
147583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:KONALTAŞ DM DMÇIKIŞHOROZLUHAN 20 ÇIKIŞI TR:HOROZLUHAN 13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 10:05 | 2016-10-02 19:43 | 9.6308 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2321.0308 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
147585 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM TR:KURUCUOVA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 10:08 | 2016-10-02 15:15 | 5.1194 | 0 | 774 | 0 | 6 | 0 | 3962.45 | 0 | 30.7167 |  |  | AZİZİYE
147587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 10:09 | 2016-10-02 11:00 | 0.85194 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 47.7089 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE
147589 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 10:12 | 2016-10-02 13:02 | 2.8328 | 0 | 0 | 9 | 376 | 0 | 0 | 25.495 | 1065.1244 |  |  | HINIS
147597 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 10:30 | 2016-10-02 11:13 | 0.72167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72167 | 0 |  |  | HORASAN
147600 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 10:10 | 2016-10-02 11:43 | 1.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5578 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI
147601 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:GURSU1 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 10:29 | 2016-10-02 12:08 | 1.6533 | 0 | 525 | 45 | 0 | 0 | 868 | 74.4 | 0 |  |  | KARAÇOBAN
147602 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 10:33 | 2016-10-02 12:26 | 1.885 | 0 | 2835 | 826 | 0 | 0 | 5343.975 | 1557.01 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
147603 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 10:41 | 2016-10-02 14:17 | 3.5939 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 122.1922 | 0 | 0 |  |  | NARMAN
147604 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:GOLKASI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 10:43 | 2016-10-02 13:42 | 2.9808 | 1 | 262 | 1 | 64 | 2.9808 | 780.9783 | 2.9808 | 190.7733 |  |  | OLTU
147606 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM23-HARMANCIK DM TR:HARMANCIK32 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 10:49 | 2016-10-02 12:00 | 1.1786 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 216.8644 | 0 | 0 |  |  | OLUR
147607 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FIDER:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM TR:KIZILKAYA3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 10:50 | 2016-10-02 11:51 | 1.0142 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 164.295 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
147609 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 52 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 10:55 | 2016-10-02 11:19 | 0.40306 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20.5558 | 0 | 0 |  |  | PASİNLER
147611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F1-ÜNİVERSİTE-2 FİDERİ TM:KONYA2 TM KOK:GW6 KOKÇIKIŞ:KOSKİ BUZLUKHANI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 11:03 | 2016-10-02 14:41 | 3.6367 | 4 | 14 | 0 | 1 | 14.5467 | 50.9133 | 0 | 3.6367 |  |  | PAZARYOLU
147613 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 11:07 | 2016-10-02 15:13 | 4.0981 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1479.3981 | 0 | 0 |  |  | TEKMAN
147615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 11:07 | 2016-10-02 11:34 | 0.44667 | 17 | 1247 | 0 | 0 | 7.5933 | 556.9933 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
147620 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FIDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM TR:KANLICA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 11:15 | 2016-10-02 12:14 | 0.97528 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39.9864 |  |  | UZUNDERE
147622 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAMISAF KURTOĞLU TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 11:17 | 2016-10-02 12:15 | 0.95944 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7161 |  |  | YAKUTİYE
147623 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:FIDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM KOK:KIZILDAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 11:25 | 2016-10-02 12:10 | 0.75611 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5367 | 0 |  |  | ÇAT
147628 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CECELI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 11:34 | 2016-10-02 12:42 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 |  |  | İSPİR
147629 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 11:34 | 2016-10-02 12:26 | 0.86444 | 0 | 3100 | 28 | 1031 | 0 | 2679.7778 | 24.2044 | 891.2422 |  |  | ŞENKAYA
147630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 TR:TR 2-29 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 11:38 | 2016-10-02 17:25 | 5.7889 | 0 | 132 | 0 | 35 | 0 | 764.1333 | 0 | 202.6111 |  |  | ALPU
147636 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:KARAAGAC KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 12:06 | 2016-10-02 13:41 | 1.5803 | 0 | 0 | 23 | 350 | 0 | 0 | 36.3464 | 553.0972 |  |  | BEYLİKOVA
147640 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 12:14 | 2016-10-02 13:28 | 1.2258 | 0 | 0 | 132 | 237 | 0 | 0 | 161.81 | 290.5225 |  |  | GÜNYÜZÜ
147641 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 12:15 | 2016-10-02 14:36 | 2.3517 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4067 | 0 |  |  | HAN
147648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 50 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 10:48 | 2016-10-02 12:29 | 1.6772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
147649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 12:18 | 2016-10-02 14:48 | 2.4994 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.4894 |  |  | MİHALGAZİ
147651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 12:40 | 2016-10-02 13:08 | 0.46444 | 25 | 517 | 7 | 650 | 11.6111 | 240.1178 | 3.2511 | 301.8889 |  |  | MİHALIÇÇIK
147655 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU90 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 12:46 | 2016-10-02 12:55 | 0.15139 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 17.1069 | 0 | 0 |  |  | ODUNPAZARI
147657 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR2 -FDR.NO:17 TM:BEYSEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 13:01 | 2016-10-02 14:51 | 1.8406 | 1 | 351 | 5 | 2 | 1.8406 | 646.035 | 9.2028 | 3.6811 |  |  | SARICAKAYA
147658 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM TR:SAZ YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 12:53 | 2016-10-02 14:00 | 1.1108 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 0 | 6.665 | 36.6575 |  |  | SEYİTGAZİ
147659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 TR:TR KOYUNLU-8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 13:01 | 2016-10-02 14:47 | 1.7619 | 2 | 124 | 1 | 8 | 3.5239 | 218.4811 | 1.7619 | 14.0956 |  |  | SİVRİHİSAR
147660 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 13:02 | 2016-10-02 16:38 | 3.6072 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 1695.3944 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
147661 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 13:03 | 2016-10-02 16:44 | 3.6864 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 851.5558 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
147663 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 13:04 | 2016-10-02 18:04 | 4.9969 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 169.8961 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
147666 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 13:11 | 2016-10-02 19:06 | 5.9244 | 1 | 1041 | 0 | 3 | 5.9244 | 6167.3467 | 0 | 17.7733 |  |  | ARABAN
147668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F4-KAYACIK FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:TÖMEK DM DMÇIKIŞTÖMEK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:08 | 2016-10-02 14:11 | 1.0428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 |  |  | İSLAHİYE
147669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:15 | 2016-10-02 14:44 | 1.4778 | 17 | 1247 | 0 | 0 | 25.1222 | 1842.7889 | 0 | 0 |  |  | KARKAMIŞ
147671 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SARIAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:24 | 2016-10-02 15:30 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0994 |  |  | NURDAĞI
147672 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | FIDER:SARIYAHŞİ -FDR.NO:6 TM:SEREFLIKOCHISAR TM TR:SARIYAHSI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 13:33 | 2016-10-02 15:00 | 1.4575 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 1.4575 | 158.8675 |  |  | NİZİP
147673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 36TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:32 | 2016-10-02 13:59 | 0.45417 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 62.675 | 0 | 0 |  |  | OĞUZELİ
147674 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:03 | 2016-10-02 13:54 | 0.84583 | 1 | 257 | 0 | 0 | 0.84583 | 217.3792 | 0 | 0 |  |  | YAVUZELİ
147676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KIRŞEHIR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:13 | 2016-10-02 13:35 | 0.36222 | 5 | 15300 | 21 | 25 | 1.8111 | 5542 | 7.6067 | 9.0556 |  |  | ŞAHİNBEY
147679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSEDDIN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:42 | 2016-10-02 18:42 | 4.9994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9994 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL
147680 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 TR:TATAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 13:44 | 2016-10-02 17:24 | 3.6739 | 0 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 3.6739 | 716.4083 |  |  | ALUCRA
147681 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:38 | 2016-10-02 15:02 | 1.3972 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1778 | 0 |  |  | BULANCAK
147685 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM KOK:YENİCEBAHÇE KÖK KOKÇIKIŞ:YENİCEBAHÇE 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:46 | 2016-10-02 14:44 | 0.9625 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 152.075 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
147686 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:46 | 2016-10-02 14:42 | 0.92667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92667 | 0 | 0 |  |  | DOĞANKENT
147693 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM KOK:SAFALI KÖK TR:TENCERE MAH | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:51 | 2016-10-02 15:12 | 1.3464 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.3464 | 9.4247 |  |  | ESPİYE
147699 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:AVDUL -FDR.NO:7 TM:GUNEYSINIR TM DM:AVDUL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:54 | 2016-10-02 14:59 | 1.0783 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 12.94 | 210.275 |  |  | EYNESİL
147701 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK TR:SUKUR YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 14:10 | 2016-10-02 15:15 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.06 |  |  | GÖRELE
147703 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK TR:HACIBEKTAS5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 14:14 | 2016-10-02 16:07 | 1.8767 | 0 | 178 | 67 | 1945 | 0 | 334.0467 | 125.7367 | 3650.1167 |  |  | GÜCE
147704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-92 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 14:15 | 2016-10-02 15:06 | 0.85611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85611 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
147714 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA3 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 14:31 | 2016-10-02 15:01 | 0.49361 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 55.7781 | 240.8822 |  |  | MERKEZ
147717 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:KÖŞK KÖK KOKÇIKIŞ:ARİFLER ÇIKIŞI TR:B.GÖZLÜK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 14:30 | 2016-10-02 15:29 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.6583 |  |  | PİRAZİZ
147718 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR5 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 14:29 | 2016-10-02 15:25 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2722 |  |  | TİREBOLU
147719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KIRŞEHIR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR2 (2. NOLU DM) TR:TR2-2 PAZAR YERI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 14:42 | 2016-10-02 18:36 | 3.8969 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1172.9803 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE
147721 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP37 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 14:44 | 2016-10-02 15:20 | 0.60556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8722 | 0 | 0 |  |  | ÇAMOLUK
147722 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 14:52 | 2016-10-02 16:39 | 1.7828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7828 | 0 | 0 |  |  | ÇANAKÇI
147723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 15:00 | 2016-10-02 18:36 | 3.5978 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 845.4778 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
147724 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 14:31 | 2016-10-02 15:56 | 1.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 |  |  | KELKİT
147725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KULLUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 15:02 | 2016-10-02 20:23 | 5.3469 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 139.0206 | 0 | 0 |  |  | KÖSE
147726 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 15:02 | 2016-10-02 16:57 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 136.2411 |  |  | KÜRTÜN
147729 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 15:04 | 2016-10-02 17:20 | 2.2664 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 83.8564 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
147731 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:GURSU1 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:09 | 2016-10-02 15:43 | 0.5675 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8375 | 0 |  |  | TORUL
147732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:11 | 2016-10-02 22:01 | 6.8394 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.3944 |  |  | ŞİRAN
147736 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:16 | 2016-10-02 15:21 | 0.089722 | 1 | 170 | 15 | 375 | 0.089722 | 15.2528 | 1.3458 | 33.6458 |  |  | MERKEZ
147737 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 13:55 | 2016-10-02 15:33 | 1.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
147740 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI47 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 15:28 | 2016-10-02 17:51 | 2.3844 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 112.0689 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA
147741 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:07 | 2016-10-02 15:44 | 0.61111 | 10 | 2871 | 47 | 5586 | 6.1111 | 1754.5 | 28.7222 | 3413.6667 |  |  | ŞEMDİNLİ
147743 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:24 | 2016-10-02 17:47 | 2.3869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3869 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
147745 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:33 | 2016-10-02 16:37 | 1.0708 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0625 | 0 |  |  | BELEN
147753 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:49 | 2016-10-02 18:42 | 2.8839 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0711 | 0 |  |  | DÖRTYOL
147756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 TR:EDİKLİ SUL.TR-112 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:53 | 2016-10-02 16:45 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7406 |  |  | ERZİN
147757 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOĞANBEY TR12 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:54 | 2016-10-02 16:56 | 1.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0 |  |  | HASSA
147759 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR15 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:52 | 2016-10-02 17:08 | 1.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2619 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
147760 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:53 | 2016-10-02 18:45 | 2.865 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.325 | 0 |  |  | KUMLU
147761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 3.38 KALE | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:55 | 2016-10-02 17:47 | 1.8633 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 555.2733 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
147765 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR80 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 16:03 | 2016-10-02 16:36 | 0.54611 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.0072 |  |  | REYHANLI
147766 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 16:04 | 2016-10-02 17:29 | 1.4139 | 47 | 3738 | 0 | 0 | 66.4528 | 5285.1167 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
147767 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YENI SANAYI 21 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 16:11 | 2016-10-02 16:38 | 0.44944 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 53.0344 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
147768 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:5 TM:KALABA TM KOK:KIREC KOK TR:TOPAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 16:10 | 2016-10-02 17:03 | 0.87917 | 0 | 0 | 5 | 683 | 0 | 0 | 4.3958 | 600.4708 |  |  | İSKENDERUN
147769 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 16:15 | 2016-10-02 17:04 | 0.81944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81944 | 0 | 0 |  |  | AKSU
147770 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:ALABAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 16:14 | 2016-10-02 17:01 | 0.77806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 |  |  | ATABEY
147772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM KOK:ULUAĞAÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 16:25 | 2016-10-02 17:22 | 0.94611 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 76.635 | 0 |  |  | EĞİRDİR
147777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 16:38 | 2016-10-02 17:14 | 0.60028 | 18 | 55 | 0 | 0 | 10.805 | 33.0153 | 0 | 0 |  |  | GELENDOST
147781 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 16:42 | 2016-10-02 18:45 | 2.0503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1508 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
147782 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 16:44 | 2016-10-02 18:05 | 1.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 |  |  | KEÇİBORLU
147783 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 16:48 | 2016-10-02 17:24 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 32.1533 |  |  | MERKEZ
147784 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 16:49 | 2016-10-02 19:18 | 2.4786 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.4867 | 0 |  |  | SENİRKENT
147787 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 16:52 | 2016-10-02 18:22 | 1.505 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48.16 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
147792 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 17:03 | 2016-10-02 18:32 | 1.4869 | 0 | 3100 | 28 | 1031 | 0 | 4609.5278 | 41.6344 | 1533.0397 |  |  | ULUBORLU
147797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULTAS 1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-02 14:32 | 2016-10-02 17:47 | 3.2469 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 275.9903 |  |  | YALVAÇ
147798 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 15:00 | 2016-10-02 17:15 | 2.2489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2489 | 0 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
147799 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 17:13 | 2016-10-02 17:57 | 0.72806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72806 | 0 | 0 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
147802 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR31 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 17:20 | 2016-10-02 17:41 | 0.35583 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 188.5917 | 0 | 0 |  |  | AKDENİZ
147809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 17:33 | 2016-10-02 17:59 | 0.43472 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0861 | 0 | 0 | 0 |  |  | ANAMUR
147810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 17:32 | 2016-10-02 18:48 | 1.2619 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71.9308 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
147813 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM KOK:YALIHÜYÜK KÖK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 17:41 | 2016-10-02 18:33 | 0.87417 | 0 | 0 | 2 | 1178 | 0 | 0 | 1.7483 | 1029.7683 |  |  | BOZYAZI
147816 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 17:45 | 2016-10-02 18:06 | 0.34667 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 246.1333 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ
147817 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:BOZTEPE TR-15 KÖK TR:ESKIDOGANLI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 17:02 | 2016-10-02 19:05 | 2.0467 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 184.2 |  |  | GÜLNAR
147818 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM TR:CEVIRME TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 17:25 | 2016-10-02 18:43 | 1.3042 | 0 | 0 | 1 | 119 | 0 | 0 | 1.3042 | 155.1958 |  |  | MEZİTLİ
147820 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM DM:ÇİFTLİK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 17:56 | 2016-10-02 18:27 | 0.51389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 |  |  | MUT
147822 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR148 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 17:49 | 2016-10-02 18:45 | 0.92861 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 139.2917 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
147823 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 17:55 | 2016-10-02 19:01 | 1.1039 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 0 |  |  | TARSUS
147826 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:SALAKYAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 18:03 | 2016-10-02 19:04 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1267 |  |  | TOROSLAR
147829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKÖY 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 18:10 | 2016-10-02 19:04 | 0.89694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89694 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
147830 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 3 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 18:18 | 2016-10-02 19:45 | 1.4475 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 112.905 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA
147831 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 18:28 | 2016-10-02 21:13 | 2.7447 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.9578 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
147833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:CÜLCÜLE KÖK2 KOKÇIKIŞ:MARUL ÇIKIŞI TR:SADIKTELLİ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 18:46 | 2016-10-02 19:55 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.8764 |  |  | ARNAVUTKÖY
147838 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:KÖŞK KÖK KOKÇIKIŞ:ARİFLER ÇIKIŞI TR:B.GÖZLÜK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 18:55 | 2016-10-02 21:42 | 2.7689 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 113.5244 |  |  | ATAŞEHİR
147839 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS51 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 18:53 | 2016-10-02 19:45 | 0.87028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87028 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
147840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:7 TM:EREĞLİ TM KOK:SAZGEÇİT KÖK TR:SAZGECIT2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 18:53 | 2016-10-02 20:13 | 1.3364 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 169.7214 | 0 | 1.3364 |  |  | BAHÇELİEVLER
147841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENİDOĞAN TR7 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 18:55 | 2016-10-02 20:24 | 1.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 0 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
147842 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 18:57 | 2016-10-02 19:48 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7122 |  |  | BAYRAMPAŞA
147844 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 18:57 | 2016-10-02 19:47 | 0.82806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82806 | 0 | 0 |  |  | BAĞCILAR
147846 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 18:59 | 2016-10-02 20:04 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.7033 |  |  | BAŞAKŞEHİR
147847 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:00 | 2016-10-02 19:38 | 0.62861 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27.0303 |  |  | BEYKOZ
147853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1466 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:07 | 2016-10-02 21:05 | 1.9697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
147855 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SÜLEYMANŞAH 5 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:09 | 2016-10-02 20:21 | 1.1944 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.6111 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
147857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:12 | 2016-10-02 19:37 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 57.4222 |  |  | BEŞİKTAŞ
147858 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:10 | 2016-10-02 19:59 | 0.82278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1139 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
147859 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:08 | 2016-10-02 19:49 | 0.69056 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 73.8894 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
147860 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:07 | 2016-10-02 21:14 | 2.1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1094 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT
147862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:18 | 2016-10-02 20:57 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 64.6208 |  |  | EYÜP
147864 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:16 | 2016-10-02 20:46 | 1.5011 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.5256 | 0 | 0 |  |  | FATİH
147865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:16 | 2016-10-02 19:54 | 0.62528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62528 | 0 | 0 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
147866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:22 | 2016-10-02 20:23 | 1.0097 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 163.575 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN
147867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:20 | 2016-10-02 19:50 | 0.49667 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 150.49 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
147868 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:25 | 2016-10-02 21:10 | 1.7553 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.3714 | 0 |  |  | KARTAL
147869 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:PİRİBEYLİ -FDR.NO:11 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:25 | 2016-10-02 20:40 | 1.25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |  |  | KAĞITHANE
147870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:23 | 2016-10-02 20:50 | 1.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
147871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:23 | 2016-10-02 20:29 | 1.0917 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 164.8417 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE
147876 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:42 | 2016-10-02 20:28 | 0.76556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76556 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
147878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 19:42 | 2016-10-02 23:57 | 4.2436 | 15 | 1923 | 0 | 0 | 63.6542 | 8160.4642 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
147880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 20:00 | 2016-10-02 20:33 | 0.54861 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 74.6111 |  |  | SARIYER
147882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 20:00 | 2016-10-02 23:10 | 3.1694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.7111 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
147888 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 20:20 | 2016-10-02 21:53 | 1.5428 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.6844 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
147889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 20:08 | 2016-10-02 20:33 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.61 |  |  | SİLİVRİ
147891 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ATASANAYİ -FDR.NO:3 TM:NIGDE-2 TM TR:TR ATA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 20:21 | 2016-10-02 22:13 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 273.2975 |  |  | TUZLA
147894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 20:27 | 2016-10-02 22:35 | 2.1336 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 96.0125 | 0 | 0 |  |  | ZEYTİNBURNU
147896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR 59 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 20:32 | 2016-10-02 21:27 | 0.92861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92861 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
147898 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:EMMIOGLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-02 20:08 | 2016-10-02 22:37 | 2.4881 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.4164 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY
147899 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:FIDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 20:15 | 2016-10-02 21:00 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
147905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CATMALIOBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 21:05 | 2016-10-02 22:12 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 |  |  | ÜSKÜDAR
147908 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSYAZI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 21:06 | 2016-10-02 22:24 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3067 |  |  | ŞİLE
147915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:S.PARSANA 46 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 21:31 | 2016-10-02 22:39 | 1.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0 |  |  | ŞİŞLİ
147916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 21:37 | 2016-10-02 22:54 | 1.2886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2886 | 0 | 0 |  |  | ALİAĞA
147924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.27/A EMİR SİTESİ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 21:30 | 2016-10-02 22:17 | 0.78222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9111 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
147928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR TR 8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-02 21:54 | 2016-10-02 23:09 | 1.2503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
147939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 4TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 00:25 | 2016-10-03 00:52 | 0.44528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44528 | 0 | 0 |  |  | BAYRAKLI
147940 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:Y.KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:12 TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 05:00 | 2016-10-03 05:05 | 0.085833 | 30 | 2956 | 89 | 494 | 2.575 | 253.7233 | 7.6392 | 42.4017 |  |  | BERGAMA
147941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 05:47 | 2016-10-03 11:22 | 5.5856 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 189.9089 |  |  | BEYDAĞ
147942 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM TR:EGILMEZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 06:28 | 2016-10-03 11:56 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 732.5333 |  |  | BORNOVA
147944 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 7 -FDR.NO:7 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 06:45 | 2016-10-03 06:50 | 0.08 | 8 | 7347 | 1 | 4 | 0.64 | 587.76 | 0.08 | 0.32 |  |  | BUCA
147946 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 06:31 | 2016-10-03 09:10 | 2.6486 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.0264 | 0 | 0 |  |  | DİKİLİ
147947 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BEYDILLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 06:52 | 2016-10-03 08:44 | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 109.8219 |  |  | FOÇA
147948 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:ESKİ TARAŞCI -FDR.NO:1 TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 07:08 | 2016-10-03 08:47 | 1.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
147949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:AKHAN KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 07:10 | 2016-10-03 09:03 | 1.8842 | 21 | 800 | 0 | 0 | 39.5675 | 1507.3333 | 0 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
147952 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:İSMİL DM DMÇIKIŞDEVECİ YEŞİLHAT | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 07:34 | 2016-10-03 10:36 | 3.0367 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 349.2167 | 0 |  |  | KARABAĞLAR
147955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM TR:2C 6TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 07:51 | 2016-10-03 09:24 | 1.5567 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 622.6667 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
147958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 08:01 | 2016-10-03 18:30 | 10.4803 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2462.8653 | 0 | 0 |  |  | KARŞIYAKA
147960 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 08:04 | 2016-10-03 10:20 | 2.2711 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.44 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
147961 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:İNANÇ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 08:03 | 2016-10-03 10:00 | 1.9569 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8278 | 0 |  |  | KINIK
147965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇARIKLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 08:18 | 2016-10-03 09:50 | 1.5306 | 1 | 0 | 76 | 1 | 1.5306 | 0 | 116.3222 | 1.5306 |  |  | KONAK
147966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-47 ATLASKENT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 08:23 | 2016-10-03 09:20 | 0.94417 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 113.3 | 0 | 0 |  |  | KİRAZ
147971 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:YAVSANLIK KABIN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 08:33 | 2016-10-03 13:13 | 4.6642 | 7 | 2 | 178 | 2 | 32.6492 | 9.3283 | 830.2217 | 9.3283 |  |  | MENDERES
147972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ALAY -FDR.NO:13 TM:MİSLİOVA TM KOK:SUBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 08:31 | 2016-10-03 19:22 | 10.8436 | 0 | 0 | 206 | 20 | 0 | 0 | 2233.7839 | 216.8722 |  |  | MENEMEN
147973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 08:33 | 2016-10-03 09:17 | 0.73611 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.625 | 0 |  |  | NARLIDERE
147977 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:SULTANHANI TR24 KOKÇIKIŞ:ESKİL ÇIKIŞI TR:ESKİL TR5 | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 08:38 | 2016-10-03 09:44 | 1.1053 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.0006 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
147982 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 08:44 | 2016-10-03 09:30 | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0467 |  |  | SELÇUK
147984 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 08:44 | 2016-10-03 09:25 | 0.67639 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 80.4903 |  |  | TORBALI
147991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM DM:ARIKOREN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-03 13:28 | 4.4678 | 1 | 405 | 3 | 2 | 4.4678 | 1809.45 | 13.4033 | 8.9356 |  |  | TİRE
147994 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F18-BEYSEHIR-3 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM KOK:CICEKLER KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:01 | 2016-10-03 10:58 | 1.9486 | 0 | 29 | 1 | 523 | 0 | 56.5097 | 1.9486 | 1019.1236 |  |  | URLA
147996 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:02 | 2016-10-03 13:48 | 4.7661 | 1 | 351 | 5 | 2 | 4.7661 | 1672.905 | 23.8306 | 9.5322 |  |  | ÇEŞME
147998 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:03 | 2016-10-03 13:38 | 4.5831 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2089.8733 | 0 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
148002 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:04 | 2016-10-03 15:04 | 5.9981 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1031.6656 |  |  | ÖDEMİŞ
148003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-63 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:04 | 2016-10-03 12:24 | 3.3383 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.7517 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA
148004 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:05 | 2016-10-03 14:49 | 5.7397 | 2 | 15 | 0 | 0 | 11.4794 | 86.0958 | 0 | 0 |  |  | ARPAÇAY
148005 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM KOK:GOKHUYUK KOK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:05 | 2016-10-03 13:30 | 4.4147 | 0 | 11 | 1 | 200 | 0 | 48.5619 | 4.4147 | 882.9444 |  |  | DİGOR
148008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:06 | 2016-10-03 14:41 | 5.5847 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1105.775 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
148012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEKSTİLCİLER 2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-03 13:47 | 4.7842 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 569.3158 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
148013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:TASPINAR KOK TR:AKCAKENT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 08:52 | 2016-10-03 10:31 | 1.6478 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 154.8911 | 0 | 0 |  |  | SARIKAMIŞ
148015 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:07 | 2016-10-03 13:41 | 4.5689 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 813.2622 | 0 | 0 |  |  | SELİM
148018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUMUHSİNE 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:05 | 2016-10-03 10:53 | 1.8003 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 174.6269 | 0 | 0 |  |  | SUSUZ
148019 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TM:KONYA2 TM KOK:KIZILÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:BAŞARAKAVAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:06 | 2016-10-03 16:33 | 7.4592 | 7 | 316 | 4 | 0 | 52.2142 | 2357.0967 | 29.8367 | 0 |  |  | ABANA
148020 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:06 | 2016-10-03 13:57 | 4.8425 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 145.275 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
148024 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR50 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:01 | 2016-10-03 09:16 | 0.24639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24639 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY
148025 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:CUKURCA KOK TR:YAVSANCUKURU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:09 | 2016-10-03 13:57 | 4.8028 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4.8028 | 67.2389 |  |  | AĞLI
148032 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:01 | 2016-10-03 09:50 | 0.80917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80917 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
148033 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 07:32 | 2016-10-03 09:20 | 1.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | 0 | 0 |  |  | CİDE
148034 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM TR:AKSEHIR KULTUR MERKEZI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:17 | 2016-10-03 09:33 | 0.26222 | 0 | 1721 | 0 | 0 | 0 | 451.2844 | 0 | 0 |  |  | DADAY
148038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:24 AGUSTOS ILKOKULU TR 1.14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:20 | 2016-10-03 17:11 | 7.8483 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 345.3267 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ
148039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:22 | 2016-10-03 14:49 | 5.4533 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 158.1467 |  |  | DOĞANYURT
148042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:TASPINAR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:22 | 2016-10-03 10:09 | 0.77528 | 0 | 0 | 5 | 57 | 0 | 0 | 3.8764 | 44.1908 |  |  | HANÖNÜ
148043 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:30 | 2016-10-03 13:58 | 4.4736 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 143.1556 | 0 | 0 |  |  | KÜRE
148045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR 59 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:24 | 2016-10-03 10:41 | 1.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
148046 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUKHISARLIKICMESUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:30 | 2016-10-03 15:57 | 6.4492 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 180.5767 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
148047 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:30 | 2016-10-03 14:45 | 5.2506 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 981.8539 |  |  | SEYDİLER
148049 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM KOK:ÇAĞLAYAN KÖK KOKÇIKIŞ:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:25 | 2016-10-03 10:07 | 0.70389 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 433.5956 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
148050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM TR:KELHASAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:31 | 2016-10-03 10:22 | 0.84222 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 13.4756 | 0 | 27.7933 |  |  | TOSYA
148051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F5-PINARBAŞI FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:TÖMEK DM DMÇIKIŞPINARBARŞI KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:YUKARI PINARBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:32 | 2016-10-03 14:48 | 5.2589 | 0 | 0 | 6 | 1210 | 0 | 0 | 31.5533 | 6363.2556 |  |  | ÇATALZEYTİN
148054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM TR:5D 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:35 | 2016-10-03 17:48 | 8.2244 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 5206.0733 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
148055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-72 ALAYBEYOGLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:22 | 2016-10-03 10:55 | 1.5583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
148059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:40 | 2016-10-03 17:14 | 7.5686 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 438.9794 |  |  | ŞENPAZAR
148062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30832 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:25 | 2016-10-03 11:01 | 1.6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6033 | 0 | 0 |  |  | AKKIŞLA
148063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:39 | 2016-10-03 10:37 | 0.97444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97444 | 0 | 0 |  |  | BÜNYAN
148065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:42 | 2016-10-03 10:27 | 0.75417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75417 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ
148068 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:46 | 2016-10-03 14:55 | 5.1564 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 3037.1131 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
148069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:34 | 2016-10-03 12:36 | 3.0331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1322 | 0 | 0 |  |  | HACILAR
148070 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:45 | 2016-10-03 11:51 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 102.7639 |  |  | KOCASİNAN
148071 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:46 | 2016-10-03 11:59 | 2.2153 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57.5972 |  |  | MELİKGAZİ
148072 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:44 | 2016-10-03 09:58 | 0.22944 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.5067 | 0 |  |  | PINARBAŞI
148074 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARAÇOĞLU83 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:44 | 2016-10-03 11:29 | 1.7628 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 61.6972 | 0 | 0 |  |  | SARIOĞLAN
148076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:48 | 2016-10-03 16:10 | 6.3589 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1138.2411 |  |  | SARIZ
148077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM TR:2C 9TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:50 | 2016-10-03 14:36 | 4.7697 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 4731.5644 | 0 | 0 |  |  | TALAS
148079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:52 | 2016-10-03 18:25 | 8.5556 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 299.4444 |  |  | TOMARZA
148080 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:28 | 2016-10-03 10:27 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI
148085 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:ERTUGRUL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 09:54 | 2016-10-03 10:59 | 1.0847 | 0 | 0 | 16 | 298 | 0 | 0 | 17.3556 | 323.2472 |  |  | YEŞİLHİSAR
148091 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM KOK:SAFALI KÖK TR:BUYUK TEFLEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:00 | 2016-10-03 11:29 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 124.6933 |  |  | ÖZVATAN
148094 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 TR:DİKENİÇİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:00 | 2016-10-03 13:24 | 3.4022 | 2 | 58 | 0 | 0 | 6.8044 | 197.3289 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
148095 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:01 | 2016-10-03 14:00 | 3.9908 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 19.9542 | 1979.4533 |  |  | BABAESKİ
148097 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:01 | 2016-10-03 15:30 | 5.4869 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 581.6161 | 14726.9589 | 1102.8758 | 7593.9311 |  |  | DEMİRKÖY
148099 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:03 | 2016-10-03 16:30 | 6.4489 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 941.5378 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
148100 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR24 (400 KVA) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:04 | 2016-10-03 12:03 | 1.9911 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 262.8267 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
148103 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BALKUSAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:05 | 2016-10-03 14:01 | 3.9392 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 382.0992 |  |  | MERKEZ
148104 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:BEYAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:04 | 2016-10-03 14:30 | 4.4342 | 0 | 0 | 10 | 675 | 0 | 0 | 44.3417 | 2993.0625 |  |  | PEHLİVANKÖY
148105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:KAMPÜS-1 -FDR.NO:11 TM:NIGDE OSB TM DM:DM07-TR01 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:02 | 2016-10-03 15:02 | 4.9928 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 84.8772 | 64.9061 |  |  | PINARHİSAR
148106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM TR:OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:01 | 2016-10-03 14:08 | 4.1186 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.3047 | 0 |  |  | VİZE
148108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:CULCULE KOK-1 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:08 | 2016-10-03 11:05 | 0.95611 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 145.3289 | 0 |  |  | AKPINAR
148112 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM KOK:KELHASAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:10 | 2016-10-03 10:51 | 0.68639 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 6.8639 | 41.1833 |  |  | AKÇAKENT
148114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:14 | 2016-10-03 18:19 | 8.0875 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 121.3125 |  |  | BOZTEPE
148118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:13 | 2016-10-03 10:56 | 0.72389 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 58.635 | 0 |  |  | KAMAN
148122 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUYUBASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:20 | 2016-10-03 13:08 | 2.8008 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 442.5317 |  |  | MERKEZ
148123 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 2 -FDR.NO:9 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 TR:344 MODÜLER TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:18 | 2016-10-03 10:47 | 0.47917 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 75.7083 | 0 | 0 |  |  | MUCUR
148125 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 KOK:KARAIN KARLIK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:22 | 2016-10-03 14:50 | 4.4678 | 0 | 731 | 42 | 1863 | 0 | 3265.9456 | 187.6467 | 8323.47 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
148127 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:25 | 2016-10-03 12:00 | 1.5839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
148132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:30 | 2016-10-03 11:17 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.6378 |  |  | DARICA
148137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:32 | 2016-10-03 11:08 | 0.60306 | 25 | 517 | 7 | 650 | 15.0764 | 311.7797 | 4.2214 | 391.9861 |  |  | DERİNCE
148139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 IMÇIKIŞFİDER-1 ŞEHİR TR:EREGLI1095 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:33 | 2016-10-03 11:04 | 0.51944 | 0 | 133 | 0 | 42 | 0 | 69.0861 | 0 | 21.8167 |  |  | DİLOVASI
148140 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:38 | 2016-10-03 11:22 | 0.72833 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 503.2783 | 0 |  |  | GEBZE
148141 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:39 | 2016-10-03 11:40 | 1.0242 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 507.9867 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
148142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR YAYLA EVLERI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:35 | 2016-10-03 12:14 | 1.6428 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9283 |  |  | KANDIRA
148144 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KINIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:41 | 2016-10-03 12:29 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 339.99 |  |  | KARAMÜRSEL
148147 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN TR-23 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:43 | 2016-10-03 16:38 | 5.9183 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 846.3217 | 0 | 0 |  |  | KARTEPE
148155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30809 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:43 | 2016-10-03 11:32 | 0.81778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4489 | 0 | 0 |  |  | KÖRFEZ
148157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AĞAÇ İŞLERİ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:28 | 2016-10-03 13:03 | 2.5958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5958 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
148158 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KÜÇÜKKOVANAĞZI 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:45 | 2016-10-03 12:30 | 1.7453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7453 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
148166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:KIRKOBA KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 10:52 | 2016-10-03 11:14 | 0.36556 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 5.4833 | 8.7733 |  |  | AHIRLI
148169 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:44 | 2016-10-03 11:11 | 0.45139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45139 | 0 | 0 |  |  | AKÖREN
148174 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:54 | 2016-10-03 12:14 | 1.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3278 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
148180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHIR51 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 10:55 | 2016-10-03 11:51 | 0.92806 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 1351.2489 | 0 | 0 |  |  | ALTINEKİN
148184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 11:03 | 2016-10-03 12:39 | 1.6011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6011 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
148185 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 11:06 | 2016-10-03 13:30 | 2.3942 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 292.0883 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR
148186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 11:09 | 2016-10-03 13:26 | 2.2772 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1089 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
148189 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR17 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 11:17 | 2016-10-03 12:59 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 314.8567 |  |  | DERBENT
148190 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KOK:DELIHEBIL KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 11:11 | 2016-10-03 14:50 | 3.6481 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.5364 | 0 |  |  | DEREBUCAK
148195 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 11:25 | 2016-10-03 14:04 | 2.6419 | 0 | 480 | 19 | 120 | 0 | 1268.1333 | 50.1969 | 317.0333 |  |  | DOĞANHİSAR
148200 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 11:28 | 2016-10-03 13:21 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.885 |  |  | EMİRGAZİ
148203 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM TR:ORTAKOY4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 11:34 | 2016-10-03 13:08 | 1.5647 | 0 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 3093.4558 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
148206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30801 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 11:32 | 2016-10-03 11:49 | 0.28139 | 9 | 2459 | 0 | 0 | 2.5325 | 691.9353 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR
148208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 11:29 | 2016-10-03 12:05 | 0.59389 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26.1311 | 0 | 0 |  |  | HADİM
148214 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM KOK:İKİZLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 11:46 | 2016-10-03 12:15 | 0.49 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 |  |  | HALKAPINAR
148221 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 11:49 | 2016-10-03 15:38 | 3.8106 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.0528 | 0 |  |  | HÜYÜK
148227 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 11:53 | 2016-10-03 12:02 | 0.15194 | 0 | 0 | 58 | 198 | 0 | 0 | 8.8128 | 30.085 |  |  | ILGIN
148228 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇARIKLAR 1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 12:01 | 2016-10-03 18:12 | 6.18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 148.32 | 0 | 0 |  |  | KADINHANI
148237 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA1 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 12:10 | 2016-10-03 12:50 | 0.66639 | 0 | 0 | 27 | 129 | 0 | 0 | 17.9925 | 85.9642 |  |  | KARAPINAR
148238 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 12:02 | 2016-10-03 13:33 | 1.5228 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 67.0022 | 0 |  |  | KARATAY
148240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 TR:TR 30801 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 12:02 | 2016-10-03 12:21 | 0.31194 | 9 | 2459 | 0 | 0 | 2.8075 | 767.0714 | 0 | 0 |  |  | KULU
148251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR18 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 12:20 | 2016-10-03 14:01 | 1.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6783 | 0 | 0 |  |  | MERAM
148252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 12:20 | 2016-10-03 12:40 | 0.32944 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.2361 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
148254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-21 HULYA YAPI | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 12:24 | 2016-10-03 12:52 | 0.46333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46333 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU
148255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 12:00 | 2016-10-03 12:46 | 0.76889 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 49.9778 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
148257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSEDDIN1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 12:31 | 2016-10-03 15:43 | 3.2033 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 355.57 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
148258 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 12:20 | 2016-10-03 15:30 | 3.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0 |  |  | TUZLUKÇU
148259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-30 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 12:25 | 2016-10-03 13:03 | 0.6375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9125 | 0 | 0 |  |  | YALIHÜYÜK
148264 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 12:31 | 2016-10-03 13:39 | 1.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1397 | 0 | 0 |  |  | YUNAK
148273 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 12:36 | 2016-10-03 12:43 | 0.12083 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 |  |  | ÇELTİK
148275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSEDDIN1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 09:00 | 2016-10-03 12:51 | 3.8375 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 840.4125 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
148281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 12:47 | 2016-10-03 13:30 | 0.71806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71806 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
148283 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 12:48 | 2016-10-03 14:10 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 127.9183 |  |  | ASLANAPA
148296 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:FIDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM KOK:KIZILDAG KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 13:00 | 2016-10-03 15:08 | 2.1314 | 0 | 0 | 25 | 118 | 0 | 0 | 53.2847 | 251.5039 |  |  | DOMANİÇ
148297 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 13:00 | 2016-10-03 17:10 | 4.1589 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 715.3289 |  |  | DUMLUPINAR
148299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK TR:HACI HASAN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 13:02 | 2016-10-03 13:53 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 57.2478 |  |  | EMET
148306 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AKPLAS KOK TR25 (160 KVA) | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 13:13 | 2016-10-03 17:05 | 3.8714 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.8425 | 0 | 0 |  |  | GEDİZ
148318 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 13:23 | 2016-10-03 15:10 | 1.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7775 | 0 | 0 |  |  | HİSARCIK
148322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 13:34 | 2016-10-03 14:20 | 0.76194 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 62.4794 |  |  | MERKEZ
148324 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 4TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 13:33 | 2016-10-03 14:32 | 0.9775 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.28 | 0 | 0 |  |  | PAZARLAR
148326 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-42 TMO GÜBRE DEPOLARI | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 13:33 | 2016-10-03 14:54 | 1.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
148327 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 13:36 | 2016-10-03 14:51 | 1.2564 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7692 | 0 |  |  | TAVŞANLI
148332 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 13:44 | 2016-10-03 17:28 | 3.7328 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 130.6472 |  |  | ÇAVDARHİSAR
148336 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:CAYOZU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 13:43 | 2016-10-03 15:03 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3803 |  |  | ŞAPHANE
148343 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 13:53 | 2016-10-03 17:54 | 4.0144 | 1 | 226 | 1 | 2 | 4.0144 | 907.2644 | 4.0144 | 8.0289 |  |  | AKÇADAĞ
148345 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 TR:BOGAZEVCI TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 14:00 | 2016-10-03 15:39 | 1.6469 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 88.935 | 0 | 0 |  |  | ARAPGİR
148347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 14:02 | 2016-10-03 15:16 | 1.2275 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.01 |  |  | ARGUVAN
148361 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:09 | 2016-10-03 14:39 | 0.50167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
148370 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:PİRİBEYLİ -FDR.NO:11 TM:YUNAK TM KOK:PIRIBEYLI KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:10 | 2016-10-03 15:20 | 1.1653 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8264 | 0 |  |  | DARENDE
148371 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:09 | 2016-10-03 14:30 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.9286 |  |  | DOĞANYOL
148378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 40101 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:15 | 2016-10-03 14:27 | 0.19278 | 15 | 356 | 0 | 0 | 2.8917 | 68.6289 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
148380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR28 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:16 | 2016-10-03 14:50 | 0.57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
148383 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 14:22 | 2016-10-03 15:53 | 1.5089 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 34.7044 | 18.1067 |  |  | KALE
148384 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:20 | 2016-10-03 16:56 | 2.5936 | 11 | 74 | 0 | 0 | 28.5297 | 191.9272 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
148389 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:12 | 2016-10-03 18:03 | 3.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8575 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
148392 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:26 | 2016-10-03 14:54 | 0.47111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47111 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
148393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUK KAYACIK1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 14:32 | 2016-10-03 18:20 | 3.8056 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.9167 |  |  | YAZIHAN
148394 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:25 | 2016-10-03 15:53 | 1.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
148401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:37 | 2016-10-03 16:20 | 1.7208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2083 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
148402 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 14:39 | 2016-10-03 15:35 | 0.93417 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 304.5383 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR
148403 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:34 | 2016-10-03 15:42 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 |  |  | ALAŞEHİR
148406 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:34 | 2016-10-03 15:20 | 0.75972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.1875 | 0 | 0 |  |  | DEMİRCİ
148417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:59 | 2016-10-03 16:26 | 1.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
148418 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:DİNEK KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 14:56 | 2016-10-03 18:17 | 3.3461 | 2 | 35 | 0 | 0 | 6.6922 | 117.1139 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
148420 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 25 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 15:01 | 2016-10-03 18:19 | 3.2983 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.37 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
148423 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:PAZARÖZÜ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 15:02 | 2016-10-03 18:47 | 3.7542 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 18.7708 | 26.2792 |  |  | KULA
148428 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI14 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 15:03 | 2016-10-03 15:34 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.2175 |  |  | KÖPRÜBAŞI
148429 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 15:05 | 2016-10-03 16:23 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.7581 |  |  | MERKEZ
148436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEMSETTIN YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 15:22 | 2016-10-03 17:12 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.98 |  |  | SALİHLİ
148437 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI MH HASGUL TR 2.13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 15:22 | 2016-10-03 15:30 | 0.12722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.3994 | 0 | 0 |  |  | SARIGÖL
148447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 26TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 15:34 | 2016-10-03 16:01 | 0.45 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 0 |  |  | SARUHANLI
148456 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 15:38 | 2016-10-03 17:02 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4072 |  |  | SELENDİ
148460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR35/A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 15:46 | 2016-10-03 17:40 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.425 |  |  | SOMA
148462 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KARALAR1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 15:47 | 2016-10-03 19:14 | 3.4478 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 113.7767 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
148466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM TR:KAYALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 15:50 | 2016-10-03 17:07 | 1.2794 | 0 | 131 | 11 | 16 | 0 | 167.6072 | 14.0739 | 20.4711 |  |  | AFŞİN
148468 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:SARUHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 15:51 | 2016-10-03 16:48 | 0.95056 | 0 | 0 | 8 | 403 | 0 | 0 | 7.6044 | 383.0739 |  |  | ANDIRIN
148473 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 15:59 | 2016-10-03 16:59 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 |  |  | EKİNÖZÜ
148477 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 16:02 | 2016-10-03 18:08 | 2.1022 | 3 | 148 | 0 | 0 | 6.3067 | 311.1289 | 0 | 0 |  |  | ELBİSTAN
148478 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:YARASLI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 16:01 | 2016-10-03 19:04 | 3.0533 | 0 | 0 | 3 | 910 | 0 | 0 | 9.16 | 2778.5333 |  |  | GÖKSUN
148479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 15:58 | 2016-10-03 16:42 | 0.72694 | 5 | 6200 | 0 | 0 | 3.6347 | 4507.0556 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
148480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:00 | 2016-10-03 21:06 | 5.0992 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 300.8508 |  |  | NURHAK
148482 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARACAOREN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:04 | 2016-10-03 19:03 | 2.9778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9778 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
148485 | 1 | KONYA | AHIRLI | FIDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:12 | 2016-10-03 16:54 | 0.6925 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 454.9725 | 0 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
148486 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 16:16 | 2016-10-03 17:21 | 1.0906 | 0 | 710 | 140 | 0 | 0 | 774.2944 | 152.6778 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
148487 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU95 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:09 | 2016-10-03 20:43 | 4.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5694 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
148493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:20 | 2016-10-03 17:35 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 |  |  | DERİK
148495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAYHAN ÇIKIŞI TR:CAYIRLIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:22 | 2016-10-03 17:49 | 1.4561 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1.4561 | 113.5767 |  |  | KIZILTEPE
148496 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:25 | 2016-10-03 17:13 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 261.0917 |  |  | MAZIDAĞI
148498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK TR:YUKSEL TASPINAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:19 | 2016-10-03 18:31 | 2.1919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1919 | 0 |  |  | MERKEZ
148499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:15 | 2016-10-03 17:36 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.9 |  |  | MİDYAT
148501 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:27 | 2016-10-03 17:34 | 1.1181 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 144.2292 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
148506 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:32 | 2016-10-03 17:44 | 1.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 |  |  | SAVUR
148510 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM32 DMÇIKIŞSARAÇOĞLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:38 | 2016-10-03 17:18 | 0.66167 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 452.58 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLLİ
148518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:39 | 2016-10-03 16:59 | 0.33 | 16 | 3220 | 440 | 2660 | 5.28 | 1062.6 | 145.2 | 877.8 |  |  | ÖMERLİ
148519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:52 | 2016-10-03 18:15 | 1.3753 | 5 | 1273 | 0 | 0 | 6.8764 | 1750.7286 | 0 | 0 |  |  | BODRUM
148523 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:PIRALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:44 | 2016-10-03 19:14 | 2.4917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4917 |  |  | DALAMAN
148528 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:46 | 2016-10-03 17:01 | 0.25028 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 92.6028 |  |  | DATÇA
148531 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:OZKONAK KOK TR:OZKONAK12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:49 | 2016-10-03 17:09 | 0.33083 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 579.62 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
148535 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:SEKER FABRIKASI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:53 | 2016-10-03 17:52 | 0.98639 | 0 | 0 | 16 | 147 | 0 | 0 | 15.7822 | 144.9992 |  |  | KAVAKLIDERE
148536 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHIR115 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 16:56 | 2016-10-03 17:34 | 0.62972 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 110.2014 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
148552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KOK:SEVINCLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 16:39 | 2016-10-03 17:55 | 1.2647 | 1 | 466 | 0 | 0 | 1.2647 | 589.3606 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
148557 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-12 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 17:13 | 2016-10-03 18:44 | 1.5222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0889 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
148573 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 17:24 | 2016-10-03 18:28 | 1.0681 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1361 | 0 |  |  | MİLAS
148577 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR TRÇIKIŞ:B-D KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 17:42 | 2016-10-03 17:48 | 0.10556 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 13.6167 | 0 | 0 |  |  | ORTACA
148579 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 17:40 | 2016-10-03 18:37 | 0.94611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94611 | 0 | 0 |  |  | ULA
148581 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 17:32 | 2016-10-03 18:01 | 0.48111 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 40.8944 | 0 | 0 |  |  | YATAĞAN
148587 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 17:43 | 2016-10-03 18:47 | 1.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
148588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1036 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 17:47 | 2016-10-03 18:20 | 0.545 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 44.69 | 0 | 0 |  |  | HASKÖY
148591 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 17:50 | 2016-10-03 19:12 | 1.3658 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 325.0683 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
148609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 18:06 | 2016-10-03 19:41 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 180.12 |  |  | MALAZGİRT
148626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 18:16 | 2016-10-03 22:37 | 4.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3497 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
148631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NIGDEBOGAZI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 18:39 | 2016-10-03 20:09 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.4786 |  |  | VARTO
148632 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:BURÇ KÖK TR:BURÇ TR 9 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 18:38 | 2016-10-03 19:39 | 1.0186 | 0 | 85 | 3 | 42 | 0 | 86.5819 | 3.0558 | 42.7817 |  |  | ACIGÖL
148633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4D 7TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 18:43 | 2016-10-03 19:58 | 1.2469 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 168.3375 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
148636 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:YAMANIN YAYLA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 18:20 | 2016-10-03 19:58 | 1.6386 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.6386 | 22.9406 |  |  | DERİNKUYU
148637 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK TR:KALANKALDI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 18:30 | 2016-10-03 21:04 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.75 |  |  | GÜLŞEHİR
148648 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:IHSANIYE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-03 18:54 | 2016-10-03 20:14 | 1.3253 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 1135.7631 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
148650 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM KOK:AYVALI KOK TR:KILIMLI TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 18:37 | 2016-10-03 20:57 | 2.3358 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 301.3225 |  |  | KOZAKLI
148651 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:GOLCUK | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 18:53 | 2016-10-03 20:27 | 1.57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
148652 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 18:55 | 2016-10-03 20:02 | 1.1125 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.275 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
148654 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 19:01 | 2016-10-03 19:14 | 0.21278 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 225.1189 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
148655 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 TR:KARAOVA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 19:02 | 2016-10-03 20:24 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 278.0067 |  |  | BOR
148656 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA28 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 17:43 | 2016-10-03 19:27 | 1.7381 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 104.2833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
148664 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 19:04 | 2016-10-03 22:01 | 2.9561 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 242.4011 |  |  | ULUKIŞLA
148671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-03 19:27 | 2016-10-03 23:02 | 3.5914 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 132.8814 |  |  | ÇAMARDI
148678 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:ZİNCİRLİKUYU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 19:32 | 2016-10-03 21:44 | 2.1981 | 1 | 651 | 0 | 3 | 2.1981 | 1430.9342 | 0 | 6.5942 |  |  | ÇİFTLİK
148682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR 59 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 18:44 | 2016-10-03 20:08 | 1.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 |  |  | AKKUŞ
148684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 19:50 | 2016-10-03 20:59 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.1675 |  |  | AYBASTI
148686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 19:52 | 2016-10-03 20:45 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 |  |  | FATSA
148687 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU62 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 20:00 | 2016-10-03 20:29 | 0.49028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
148688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 19:56 | 2016-10-03 21:27 | 1.5217 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 187.165 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
148690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 19:55 | 2016-10-03 21:53 | 1.9622 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100.0733 |  |  | GÜRGENTEPE
148708 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 20:39 | 2016-10-03 21:47 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2625 |  |  | KABADÜZ
148716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 21:41 | 2016-10-03 22:13 | 0.53306 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 42.1114 |  |  | KABATAŞ
148728 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-03 23:05 | 2016-10-03 23:59 | 0.90139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90139 | 0 | 0 |  |  | KORGAN
148736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KIRKIŞLA KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 03:31 | 2016-10-04 09:48 | 6.2831 | 0 | 0 | 92 | 340 | 0 | 0 | 578.0411 | 2136.2389 |  |  | KUMRU
148737 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:İSMİL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 06:29 | 2016-10-04 07:49 | 1.3192 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 174.13 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
148738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 40102 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 06:50 | 2016-10-04 07:30 | 0.66333 | 3 | 313 | 0 | 0 | 1.99 | 207.6233 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
148739 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU66 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 06:38 | 2016-10-04 07:15 | 0.60972 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 262.7903 | 0 | 0 |  |  | PERŞEMBE
148740 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 06:46 | 2016-10-04 08:32 | 1.7556 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 | 0 |  |  | ULUBEY
148741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:YESILDERE KOK TR:YESILDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 06:54 | 2016-10-04 08:37 | 1.7133 | 0 | 0 | 12 | 1038 | 0 | 0 | 20.56 | 1778.44 |  |  | ÇAMAŞ
148743 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 06:57 | 2016-10-04 08:14 | 1.2792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
148744 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM TR:KEMERHİSAR TR34 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 06:31 | 2016-10-04 07:30 | 0.98306 | 1 | 930 | 0 | 0 | 0.98306 | 914.2417 | 0 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI
148747 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:ÖZKONAK -FDR.NO:6 TM:KALABA TM TR:MAHMATLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 07:06 | 2016-10-04 08:45 | 1.6447 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.3417 |  |  | ÜNYE
148749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 06:47 | 2016-10-04 08:15 | 1.4664 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.4622 | 0 |  |  | İKİZCE
148750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA21 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 07:35 | 2016-10-04 09:40 | 2.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0797 | 0 | 0 |  |  | ARDEŞEN
148752 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM DMÇIKIŞFD 1 KOK:CEMIL KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 07:43 | 2016-10-04 09:42 | 1.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 |  |  | DEREPAZARI
148758 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 08:08 | 2016-10-04 10:10 | 2.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0267 | 0 | 0 |  |  | FINDIKLI
148764 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 07:46 | 2016-10-04 09:13 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 467.5425 |  |  | GÜNEYSU
148765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:SUBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 08:31 | 2016-10-04 19:19 | 10.7975 | 0 | 0 | 206 | 20 | 0 | 0 | 2224.285 | 215.95 |  |  | HEMŞİN
148768 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:28 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 08:26 | 2016-10-04 15:46 | 7.3253 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 593.3475 | 0 |  |  | KALKANDERE
148769 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACIKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 08:36 | 2016-10-04 12:29 | 3.8822 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 306.6956 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
148770 | 1 | KONYA | KULU | TR:YENI MAHALLE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 08:34 | 2016-10-04 08:46 | 0.20444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
148779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:KAMER KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAYHAN ÇIKIŞI TR:CAYIRLIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 08:37 | 2016-10-04 10:04 | 1.4525 | 0 | 0 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1.4525 | 111.8425 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
148781 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 08:47 | 2016-10-04 10:21 | 1.5714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 0 | 0 |  |  | ÇAYELİ
148783 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KIRŞEHIR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR2 (2. NOLU DM) TR:TR2-2 PAZAR YERI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 08:51 | 2016-10-04 15:00 | 6.1506 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 9225.8333 | 0 | 0 |  |  | İKİZDERE
148789 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 13:56 | 4.9358 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 172.7542 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE
148790 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:ÜÇKUYU KÖK TR:CAMALAK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 14:53 | 5.8822 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 629.3978 |  |  | ADAPAZARI
148791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:KIRKOBA KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:01 | 2016-10-04 09:44 | 0.72417 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 15.9317 | 28.9667 |  |  | AKYAZI
148792 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:01 | 2016-10-04 10:22 | 1.3494 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 615.3467 | 0 | 0 |  |  | ARİFİYE
148795 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:ÇENGİLTİ 1 -FDR.NO:11 TM:KONYA3 TM DM:ORTAKONAK DM KOK:ZINCIRLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:00 | 2016-10-04 13:57 | 4.9581 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7483 | 0 |  |  | ERENLER
148796 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:02 | 2016-10-04 13:45 | 4.7164 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 811.2189 |  |  | FERİZLİ
148797 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM TR:KURAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:03 | 2016-10-04 12:00 | 2.95 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 584.1 | 0 | 0 |  |  | GEYVE
148798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:04 | 2016-10-04 15:02 | 5.9714 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1916.8158 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
148799 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:04 | 2016-10-04 10:27 | 1.3794 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 184.8456 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
148800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR5 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:04 | 2016-10-04 12:40 | 3.5969 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 697.8072 | 0 | 0 |  |  | KARASU
148801 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:05 | 2016-10-04 13:33 | 4.4722 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 796.0556 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
148806 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 16 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:07 | 2016-10-04 10:04 | 0.95056 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 111.215 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
148810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:09 | 2016-10-04 15:20 | 6.1803 | 1 | 678 | 0 | 0 | 6.1803 | 4190.2283 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
148815 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:14 | 2016-10-04 14:09 | 4.9111 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 88.4 |  |  | SAPANCA
148819 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU63 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:16 | 2016-10-04 13:14 | 3.9681 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 162.6903 | 0 | 0 |  |  | SERDİVAN
148822 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR10 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:19 | 2016-10-04 15:15 | 5.9392 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 475.1333 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
148824 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:13 | 2016-10-04 11:30 | 2.2778 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 685.6111 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
148825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK TR:ULUPINAR TR-5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:18 | 2016-10-04 09:56 | 0.63194 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3194 | 0 |  |  | ALAÇAM
148827 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KILLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:26 | 2016-10-04 12:25 | 2.9819 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 542.7139 |  |  | ASARCIK
148830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:04 | 2016-10-04 11:58 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8981 |  |  | ATAKUM
148831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 8TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:30 | 2016-10-04 14:38 | 5.1408 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 452.3933 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
148839 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:32 | 2016-10-04 15:11 | 5.6489 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1158.0222 |  |  | BAFRA
148840 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TM:KONYA2 TM KOK:KIZILÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:BAŞARAKAVAK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:36 | 2016-10-04 15:39 | 6.0475 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 2122.6725 | 0 | 0 |  |  | CANİK
148841 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR5 TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:33 | 2016-10-04 14:24 | 4.8503 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1134.965 | 0 | 0 |  |  | HAVZA
148842 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:ALADAĞ -FDR.NO:4 TM:GOKSU HES KOK:EŞENLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:37 | 2016-10-04 14:22 | 4.7561 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 4.7561 | 675.3678 |  |  | KAVAK
148843 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:32 | 2016-10-04 11:57 | 2.4219 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 113.8314 | 0 | 0 |  |  | LADİK
148844 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUÖREN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:36 | 2016-10-04 10:19 | 0.71111 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9778 |  |  | 19 MAYIS
148849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KIRŞEHIR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR2 (2. NOLU DM) TR:TR2-69 UCGOZ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:43 | 2016-10-04 11:00 | 1.2756 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 186.2311 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
148851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK SAN.1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:45 | 2016-10-04 10:40 | 0.91444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8289 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY
148852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:48 | 2016-10-04 15:44 | 5.9292 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 343.8917 |  |  | TERME
148853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:49 | 2016-10-04 18:47 | 8.9603 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 241.9275 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
148856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:43 | 2016-10-04 11:00 | 1.2761 | 4 | 641 | 0 | 0 | 5.1044 | 817.9872 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
148857 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:YENICEOBA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:50 | 2016-10-04 14:43 | 4.8864 | 0 | 0 | 89 | 129 | 0 | 0 | 434.8886 | 630.3442 |  |  | ÇARŞAMBA
148861 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:KILBASAN KOK2 TR:KILBASAN9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:53 | 2016-10-04 10:58 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 493.8733 |  |  | İLKADIM
148862 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:59 | 2016-10-04 15:00 | 5.0128 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 531.3544 | 13454.2956 | 1007.5683 | 6937.6844 |  |  | TİLLO
148865 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:KORTULU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:01 | 2016-10-04 12:00 | 1.9803 | 0 | 0 | 9 | 761 | 0 | 0 | 17.8225 | 1506.9914 |  |  | BAYKAN
148866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK 39 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:01 | 2016-10-04 18:43 | 8.6972 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1330.675 | 0 | 0 |  |  | ERUH
148867 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:05 | 2016-10-04 14:20 | 4.2483 | 2 | 1851 | 9 | 60 | 8.4967 | 7863.665 | 38.235 | 254.9 |  |  | KURTALAN
148868 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM TR:HARMAN PINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:05 | 2016-10-04 11:13 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 73.6667 |  |  | MERKEZ
148869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:45 | 2016-10-04 14:01 | 4.2722 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 162.3444 |  |  | PERVARİ
148871 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F2 AKSALUR -FDR.NO:2 TM:ÜRGÜP SKM DM:URGUP DM DMÇIKIŞF2 AKSALUR -FDR.NO:2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:06 | 2016-10-04 14:58 | 4.8697 | 0 | 0 | 4 | 810 | 0 | 0 | 19.4789 | 3944.475 |  |  | ŞİRVAN
148882 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:13 | 2016-10-04 11:40 | 1.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4456 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
148885 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:11 | 2016-10-04 10:45 | 0.55917 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.6892 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
148889 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:OVASUT | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 09:24 | 2016-10-04 12:45 | 3.3481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.7403 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
148892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BURUNOBA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:15 | 2016-10-04 12:12 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 97.6667 |  |  | DİKMEN
148893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1022 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:18 | 2016-10-04 10:59 | 0.67778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67778 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK
148894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 TR:TR 1-12 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:01 | 2016-10-04 14:59 | 4.9686 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 268.305 |  |  | GERZE
148895 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:HOROZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:02 | 2016-10-04 15:05 | 5.0497 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1040.2428 |  |  | MERKEZ
148896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HACIABDULLAH -FDR.NO:10 TM:MİSLİOVA TM KOK:HASAKÖY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:03 | 2016-10-04 11:25 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 105.1692 |  |  | SARAYDÜZÜ
148897 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:DEMİRKAZIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:04 | 2016-10-04 12:09 | 2.0811 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 2.0811 | 389.1678 |  |  | TÜRKELİ
148903 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:ABUUSAGI YESIL HAT MOD | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:24 | 2016-10-04 17:14 | 6.8336 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 143.5058 | 0 |  |  | AKINCILAR
148904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSEDDIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:25 | 2016-10-04 11:21 | 0.93167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93167 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
148906 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:LALEBAHÇE -FDR.NO:15 TM:KONYA 1 TM DM:HATIP DM28 TR:KAVAK3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:28 | 2016-10-04 11:24 | 0.93194 | 4 | 54 | 0 | 0 | 3.7278 | 50.325 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞAR
148909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-34 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:20 | 2016-10-04 10:42 | 0.37333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
148911 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:32 | 2016-10-04 16:49 | 6.2828 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 559.1672 |  |  | GEMEREK
148914 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:CAYOZU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:19 | 2016-10-04 14:00 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.9028 |  |  | GÖLOVA
148915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:20 | 2016-10-04 13:44 | 3.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 0 |  |  | GÜRÜN
148917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:DEREÇİNE -FDR.NO:2 TM:AKSEHIR TM TR:ATAKENT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:22 | 2016-10-04 12:03 | 1.6797 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 43.6728 | 11.7581 | 0 |  |  | HAFİK
148918 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:23 | 2016-10-04 11:37 | 1.2372 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 102.6894 | 0 | 0 |  |  | KANGAL
148922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 5TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:38 | 2016-10-04 12:00 | 1.3592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
148928 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZI1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:22 | 2016-10-04 11:06 | 0.73417 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.8225 |  |  | MERKEZ
148930 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:49 | 2016-10-04 13:50 | 3.0244 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 402.2511 | 0 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
148931 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:36 | 2016-10-04 16:51 | 6.2519 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 568.9269 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
148932 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM TR:SEYMENLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:49 | 2016-10-04 12:37 | 1.7986 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 420.875 |  |  | YILDIZELİ
148935 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZİ 2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:50 | 2016-10-04 11:17 | 0.44528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44528 | 0 | 0 |  |  | ZARA
148938 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:45 | 2016-10-04 11:05 | 0.33056 | 2 | 1851 | 9 | 60 | 0.66111 | 611.8583 | 2.975 | 19.8333 |  |  | İMRANLI
148940 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR3-28 BAHCELIEVLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:58 | 2016-10-04 11:50 | 0.8625 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 357.9375 | 0 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA
148941 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:56 | 2016-10-04 11:39 | 0.70861 | 0 | 0 | 18 | 1371 | 0 | 0 | 12.755 | 971.5058 |  |  | HAYRABOLU
148942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:59 | 2016-10-04 11:52 | 0.89056 | 0 | 0 | 15 | 1020 | 0 | 0 | 13.3583 | 908.3667 |  |  | MALKARA
148948 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 11:10 | 2016-10-04 15:15 | 4.0842 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.0942 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
148950 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:ATAKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:YENİKENT YEŞİL HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 11:09 | 2016-10-04 15:46 | 4.62 | 0 | 0 | 98 | 79 | 0 | 0 | 452.76 | 364.98 |  |  | MERKEZ
148953 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 11:05 | 2016-10-04 13:54 | 2.8131 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 258.8011 |  |  | MURATLI
148954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HACIABDULLAH -FDR.NO:10 TM:MİSLİOVA TM TR:H.ABDULLAH TR-4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 11:09 | 2016-10-04 12:26 | 1.2886 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76.0281 | 0 | 0 |  |  | SARAY
148958 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:DEMİRKAZIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 11:05 | 2016-10-04 11:59 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 56.1961 |  |  | ÇERKEZKÖY
148963 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 11:15 | 2016-10-04 11:50 | 0.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5825 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
148980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ SULAMA ÖZEL | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 11:33 | 2016-10-04 12:25 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 |  |  | ŞARKÖY
148981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-04 11:31 | 2016-10-04 12:04 | 0.54972 | 4 | 214 | 1 | 23 | 2.1989 | 117.6406 | 0.54972 | 12.6436 |  |  | ALMUS
148987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 11:32 | 2016-10-04 12:53 | 1.3567 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 101.75 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
148991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 12TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 11:41 | 2016-10-04 12:20 | 0.64861 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.3236 | 0 | 0 |  |  | BAŞÇİFTLİK
148992 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:CIFTEVI TSK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 11:42 | 2016-10-04 13:00 | 1.2944 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 314.55 | 0 | 0 |  |  | ERBAA
148998 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:PİRİBEYLİ -FDR.NO:11 TM:YUNAK TM KOK:PIRIBEYLI KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 11:49 | 2016-10-04 12:24 | 0.58056 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9028 | 0 |  |  | MERKEZ
149000 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 10:48 | 2016-10-04 11:56 | 1.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR
149008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK 22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:00 | 2016-10-04 14:48 | 2.8117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8117 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
149012 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:İNANÇ KÖK TR:SUSUZ | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:11 | 2016-10-04 12:49 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.1533 |  |  | REŞADİYE
149015 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:12 | 2016-10-04 13:02 | 0.82639 | 0 | 145 | 265 | 398 | 0 | 119.8264 | 218.9931 | 328.9028 |  |  | SULUSARAY
149016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:11 | 2016-10-04 15:29 | 3.3156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6311 | 0 | 0 |  |  | TURHAL
149017 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:05 | 2016-10-04 12:45 | 0.67167 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 55.7483 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
149019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3A 1TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:08 | 2016-10-04 12:49 | 0.68389 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 674.3144 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
149021 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIZBOGAN1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:13 | 2016-10-04 18:29 | 6.2647 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 131.5592 | 0 | 0 |  |  | AKÇAABAT
149029 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:13 | 2016-10-04 14:34 | 2.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3539 | 0 | 0 |  |  | ARAKLI
149031 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:24 | 2016-10-04 15:21 | 2.9572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9572 | 0 | 0 |  |  | ARSİN
149040 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 12:38 | 2016-10-04 14:58 | 2.33 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 514.93 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
149044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:40 | 2016-10-04 13:46 | 1.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
149048 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HACIBAYRAM TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:41 | 2016-10-04 15:42 | 3.0186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0186 |  |  | DÜZKÖY
149050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:BOSNA HERSEK DM DMÇIKIŞSANCAK 56 ÇIKIŞ TR:SANCAK 56 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 12:47 | 2016-10-04 18:46 | 5.9925 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 4698.12 | 0 | 0 |  |  | HAYRAT
149058 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAPINAR 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:34 | 2016-10-04 14:51 | 2.2783 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 658.4383 |  |  | KÖPRÜBAŞI
149059 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAHISAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:32 | 2016-10-04 14:48 | 2.2656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2656 | 0 | 0 |  |  | MAÇKA
149060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:KARAÖMERLER DM DMÇIKIŞSAYHA ÇİVİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:51 | 2016-10-04 14:59 | 2.1339 | 0 | 0 | 10 | 241 | 0 | 0 | 21.3389 | 514.2672 |  |  | MERKEZ
149062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM 3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 12:59 | 2016-10-04 15:29 | 2.4969 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 372.0447 | 0 | 0 |  |  | OF
149063 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM DM:CELTIK KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:47 | 2016-10-04 14:10 | 1.3756 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1267 | 0 |  |  | SÜRMENE
149064 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:BURÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:56 | 2016-10-04 14:14 | 1.3006 | 1 | 916 | 1 | 0 | 1.3006 | 1191.3089 | 1.3006 | 0 |  |  | TONYA
149067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM TR:HAMIDIYE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:02 | 2016-10-04 14:37 | 1.5897 | 0 | 0 | 3 | 69 | 0 | 0 | 4.7692 | 109.6908 |  |  | VAKFIKEBİR
149068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM TR:HUYUK1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:57 | 2016-10-04 14:55 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 174.9839 |  |  | YOMRA
149072 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 13:16 | 2016-10-04 17:31 | 4.2581 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 302.3219 |  |  | ÇARŞIBAŞI
149073 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TELAFER 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:15 | 2016-10-04 14:23 | 1.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA
149076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:21 | 2016-10-04 14:51 | 1.5008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0017 | 0 | 0 |  |  | ŞALPAZARI
149077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA54 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:15 | 2016-10-04 15:51 | 2.6019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6019 | 0 | 0 |  |  | HOZAT
149078 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:27 | 2016-10-04 14:18 | 0.85083 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.3317 |  |  | MAZGİRT
149079 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:26 | 2016-10-04 13:57 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 41.4 |  |  | MERKEZ
149081 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:27 | 2016-10-04 17:46 | 4.3139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3139 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE
149084 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARADONA 1TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:33 | 2016-10-04 19:25 | 5.8706 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.5406 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
149090 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KOK:TOSUNOGLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:42 | 2016-10-04 15:11 | 1.4908 | 0 | 0 | 159 | 274 | 0 | 0 | 237.0425 | 408.4883 |  |  | PERTEK
149092 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT5 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:44 | 2016-10-04 17:24 | 3.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
149093 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:38 | 2016-10-04 15:26 | 1.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8025 | 0 | 0 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
149094 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:AKPINAR KOK TR:KOSKERKIZILAY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 13:50 | 2016-10-04 15:46 | 1.9344 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 495.2178 |  |  | AKÇAKALE
149103 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KUCUKKARAOVA1TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:53 | 2016-10-04 17:28 | 3.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5842 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA
149105 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:38 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:57 | 2016-10-04 15:17 | 1.3411 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.4344 | 0 |  |  | BİRECİK
149112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:39 | 2016-10-04 15:48 | 2.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1469 | 0 | 0 |  |  | CEYLANPINAR
149113 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 14:11 | 2016-10-04 17:19 | 3.1317 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 140.925 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ
149116 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 14:12 | 2016-10-04 18:04 | 3.8636 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 309.0889 |  |  | HARRAN
149122 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:AKÖRENKIŞLA 1 -FDR.NO:3 TM:KIZOREN TM KOK:AKORENKISLA TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:08 | 2016-10-04 16:46 | 2.6378 | 0 | 0 | 97 | 59 | 0 | 0 | 255.8644 | 155.6289 |  |  | HİLVAN
149123 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:13 | 2016-10-04 15:04 | 0.85139 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 48.5292 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149124 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM KOK:SUDURAGI TSK KOK5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:16 | 2016-10-04 16:42 | 2.4264 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.7917 | 0 |  |  | SURUÇ
149125 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:18 | 2016-10-04 15:21 | 1.0525 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.89 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK
149132 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:11 | 2016-10-04 15:00 | 0.80889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80889 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
149133 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:16 | 2016-10-04 16:55 | 2.6517 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.2133 | 0 |  |  | BANAZ
149138 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖSEALI 1TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 14:25 | 2016-10-04 18:57 | 4.5306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 190.2833 | 0 | 0 |  |  | EŞME
149139 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALINAĞIL1 TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:26 | 2016-10-04 15:08 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.985 |  |  | KARAHALLI
149143 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F12-MERAM FİDERİ TM:KONYA 1 TM TR:ÖĞRETMENEVLERİ 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 09:10 | 2016-10-04 14:34 | 5.4033 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 4111.9367 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149144 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TR:SULEYMANSAH 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 14:26 | 2016-10-04 17:55 | 3.4861 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9167 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI
149145 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 10:11 | 2016-10-04 16:12 | 6.0181 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1263.7917 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
149151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1682 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:28 | 2016-10-04 15:05 | 0.61694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61694 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY
149152 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KABARTLAN1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:22 | 2016-10-04 15:45 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.4639 |  |  | BAŞKALE
149154 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:34 | 2016-10-04 15:40 | 1.1019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1019 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
149160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK TR:YUKSEL TASPINAR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:46 | 2016-10-04 19:23 | 4.6106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2211 | 0 |  |  | ERCİŞ
149163 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:32 | 2016-10-04 15:38 | 1.0931 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.6986 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
149164 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:DEMİRKAZIK KÖK TR:ÇUKURBAĞ TR 4 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:38 | 2016-10-04 18:11 | 3.5428 | 0 | 0 | 3 | 567 | 0 | 0 | 10.6283 | 2008.755 |  |  | GÜRPINAR
149168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 14:55 | 2016-10-04 17:29 | 2.5636 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 579.3761 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149171 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:52 | 2016-10-04 18:25 | 3.5503 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.0056 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
149172 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM KOK:SAFALI KÖK TR:TEPECIK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 14:56 | 2016-10-04 15:30 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 41.14 |  |  | SARAY
149174 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:53 | 2016-10-04 16:36 | 1.7231 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 232.6125 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
149178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI OREN KOK TR:MEHMET SEMIK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 14:55 | 2016-10-04 17:49 | 2.9011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8022 | 0 |  |  | ÇATAK
149186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 15:01 | 2016-10-04 18:07 | 3.1033 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 211.0267 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
149204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR 9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 15:12 | 2016-10-04 17:36 | 2.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4036 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
149206 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 15:17 | 2016-10-04 17:38 | 2.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3581 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
149208 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 15:18 | 2016-10-04 21:33 | 6.2497 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.2464 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
149209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-43 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 15:11 | 2016-10-04 16:43 | 1.5392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5392 | 0 |  |  | KADIŞEHRİ
149214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM TR:YESILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 15:32 | 2016-10-04 17:30 | 1.9628 | 25 | 1154 | 4 | 681 | 49.0694 | 2265.0456 | 7.8511 | 1336.6517 |  |  | MERKEZ
149219 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-1 27 EVLER | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 15:32 | 2016-10-04 18:25 | 2.8761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8761 |  |  | SARAYKENT
149226 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:ALABAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 15:43 | 2016-10-04 17:08 | 1.4144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 0 |  |  | SARIKAYA
149227 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 15:42 | 2016-10-04 15:50 | 0.13889 | 0 | 39 | 5 | 324 | 0 | 5.4167 | 0.69444 | 45 |  |  | SORGUN
149228 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM KOK:SOYHAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 15:47 | 2016-10-04 18:13 | 2.4356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4356 | 0 |  |  | YENİFAKILI
149230 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM TR:KULU28 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 15:42 | 2016-10-04 17:49 | 2.1094 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2.1094 | 82.2683 |  |  | YERKÖY
149233 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 15:46 | 2016-10-04 17:14 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 143.2706 |  |  | ÇANDIR
149241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:04 | 2016-10-04 16:18 | 0.22917 | 3 | 368 | 6 | 134 | 0.6875 | 84.3333 | 1.375 | 30.7083 |  |  | ÇAYIRALAN
149245 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR20 (400 KVA) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 16:09 | 2016-10-04 17:43 | 1.5678 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 163.0489 | 0 | 0 |  |  | ÇEKEREK
149248 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:01 | 2016-10-04 16:31 | 0.49611 | 1 | 664 | 438 | 892 | 0.49611 | 329.4178 | 217.2967 | 442.5311 |  |  | ŞEFAATLİ
149250 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 15:57 | 2016-10-04 16:35 | 0.63611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0 |  |  | ALAPLI
149251 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:05 | 2016-10-04 18:15 | 2.1719 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.8778 | 0 | 0 |  |  | DEVREK
149252 | 1 | KONYA | KULU | TR:SAZ YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:09 | 2016-10-04 17:13 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64.25 |  |  | EREĞLİ
149261 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:14 | 2016-10-04 20:14 | 3.9975 | 2 | 676 | 376 | 196 | 7.995 | 2702.31 | 1503.06 | 783.51 |  |  | GÖKÇEBEY
149263 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM TR:KOZANLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-04 16:28 | 2016-10-04 18:50 | 2.3669 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 250.8961 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR 59 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:25 | 2016-10-04 17:26 | 1.0114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0228 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
149266 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:NURTAS KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:26 | 2016-10-04 18:08 | 1.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6947 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
149267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:24 | 2016-10-04 18:34 | 2.1628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1628 | 0 | 0 |  |  | ESKİL
149268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ORGANİZE SANAYİ -FDR.NO:11 TM:KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:28 | 2016-10-04 18:13 | 1.7578 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.0622 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
149272 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:34 | 2016-10-04 18:47 | 2.2178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 0 | 0 |  |  | GÜZELYURT
149276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN10 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:36 | 2016-10-04 18:28 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.6956 |  |  | MERKEZ
149281 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:39 | 2016-10-04 16:49 | 0.1625 | 1 | 170 | 15 | 375 | 0.1625 | 27.625 | 2.4375 | 60.9375 |  |  | ORTAKÖY
149286 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:44 | 2016-10-04 18:00 | 1.2711 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8133 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
149293 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:49 | 2016-10-04 18:37 | 1.7972 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1889 | 0 |  |  | AYDINTEPE
149294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:49 | 2016-10-04 18:39 | 1.8403 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.8472 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
149298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:50 | 2016-10-04 17:46 | 0.92944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.1194 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149301 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:AKÖREN-KIŞLA DM DMÇIKIŞATAKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:59 | 2016-10-04 19:49 | 2.8289 | 0 | 65 | 84 | 287 | 0 | 183.8778 | 237.6267 | 811.8911 |  |  | AYRANCI
149302 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:00 | 2016-10-04 18:11 | 1.1803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
149305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAVSANCUKURU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:03 | 2016-10-04 19:19 | 2.2681 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8764 |  |  | ERMENEK
149308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI21 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:04 | 2016-10-04 17:43 | 0.65083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
149313 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:KAVAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:05 | 2016-10-04 17:31 | 0.44056 | 1 | 890 | 4 | 49 | 0.44056 | 392.0944 | 1.7622 | 21.5872 |  |  | MERKEZ
149314 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM KOK:DEDELER ÖZEL KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:10 | 2016-10-04 21:50 | 4.6689 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.0333 | 0 |  |  | SARIVELİLER
149316 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM KOK:MERKEZ TSK KOK1 TR:MUTTALIP ARI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:12 | 2016-10-04 18:31 | 1.3219 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2536 | 0 |  |  | BAHŞİLİ
149318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:18 | 2016-10-04 18:36 | 1.2942 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.8833 | 0 | 0 |  |  | BALIŞEYH
149319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR48 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 16:38 | 2016-10-04 18:18 | 1.6711 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 101.9378 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
149321 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:SAVCILI KOK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:09 | 2016-10-04 18:18 | 1.1475 | 4 | 277 | 0 | 0 | 4.59 | 317.8575 | 0 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ
149327 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 4 -FDR.NO:4 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM TR:DERINKUYU6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:12 | 2016-10-04 20:01 | 2.8228 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1120.6428 |  |  | KESKİN
149334 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:INONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:19 | 2016-10-04 18:47 | 1.4664 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8656 | 0 |  |  | MERKEZ
149339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 1 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:22 | 2016-10-04 18:22 | 0.99194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.7181 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT
149348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 IMÇIKIŞKARAZOR ÇIKIŞI TR:EREGLI1578 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:41 | 2016-10-04 18:08 | 0.4475 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 130.67 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
149349 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES KOK:KARABÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:36 | 2016-10-04 19:14 | 1.6286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6286 | 0 |  |  | ÇELEBİ
149350 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:40 | 2016-10-04 18:36 | 0.93861 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 72.2731 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
149351 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:44 | 2016-10-04 19:29 | 1.7422 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
149360 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:01 | 2016-10-04 20:16 | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2444 |  |  | HASANKEYF
149363 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANŞEYH 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:09 | 2016-10-04 19:56 | 1.7839 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 153.4144 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK
149367 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YESILOZ KOK 3 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:08 | 2016-10-04 19:33 | 1.4203 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 7.1014 | 21.3042 |  |  | MERKEZ
149376 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:26 | 2016-10-04 19:46 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.7242 |  |  | SASON
149378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:31 | 2016-10-04 20:27 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4578 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
149386 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY54 TR-2 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:46 | 2016-10-04 19:38 | 0.87056 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52.2333 | 0 | 0 |  |  | CİZRE
149388 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CUKURBAG1 TR SARIVELILER TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:42 | 2016-10-04 19:30 | 0.80528 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 43.485 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
149390 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:43 | 2016-10-04 20:19 | 1.5972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.7639 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149391 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:48 | 2016-10-04 21:56 | 3.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1322 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
149392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILDERE TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:43 | 2016-10-04 20:43 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150.4792 |  |  | ULUDERE
149394 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM KOK:BUYUK ASLAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:53 | 2016-10-04 21:32 | 2.6494 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9483 | 0 | 0 | 0 |  |  | İDİL
149395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENI MAHALLE1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:50 | 2016-10-04 20:50 | 2.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0106 | 0 | 0 |  |  | AMASRA
149398 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:54 | 2016-10-04 21:30 | 2.5986 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 129.9306 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
149401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4D 32TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:59 | 2016-10-04 20:09 | 1.1742 | 1 | 962 | 0 | 0 | 1.1742 | 1129.5483 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:55 | 2016-10-04 20:01 | 1.1036 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5181 | 0 | 0 |  |  | ULUS
149409 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:HACIBAYRAM TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 18:53 | 2016-10-04 19:39 | 0.76861 | 0 | 15 | 2 | 25 | 0 | 11.5292 | 1.5372 | 19.2153 |  |  | DAMAL
149416 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 19:08 | 2016-10-04 22:20 | 3.2083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2083 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
149421 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 19:17 | 2016-10-05 00:48 | 5.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5125 | 0 | 0 |  |  | HANAK
149422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-34 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 19:14 | 2016-10-04 20:39 | 1.4178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 19:23 | 2016-10-04 20:37 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44.12 |  |  | POSOF
149429 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 19:33 | 2016-10-04 20:04 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 |  |  | ÇILDIR
149432 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 7 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 19:31 | 2016-10-04 20:15 | 0.72639 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 62.4694 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
149439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 20:03 | 2016-10-04 20:35 | 0.53833 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 101.2067 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
149441 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 19:54 | 2016-10-04 22:48 | 2.8939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8939 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR 58 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 19:59 | 2016-10-04 22:08 | 2.1544 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 234.8344 | 0 | 0 |  |  | TUZLUCA
149452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 20:21 | 2016-10-04 20:50 | 0.48111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48111 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA
149453 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 20:17 | 2016-10-04 21:14 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 92.1769 |  |  | ARMUTLU
149454 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM TR:KOCYIGIT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 20:19 | 2016-10-04 23:07 | 2.7992 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 89.5733 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149455 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 20:21 | 2016-10-04 22:01 | 1.6744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
149457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 20:22 | 2016-10-04 22:09 | 1.7844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7844 | 0 | 0 |  |  | ÇINARCIK
149464 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU26 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 20:35 | 2016-10-04 23:54 | 3.3203 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 139.4517 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
149465 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 20:57 | 2016-10-04 22:17 | 1.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ
149468 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 17:30 | 2016-10-04 21:37 | 4.1144 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 304.4689 | 0 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
149471 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 21:18 | 2016-10-04 22:19 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.5683 |  |  | MERKEZ
149474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 21:32 | 2016-10-05 | 2.4708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4708 |  |  | OVACIK
149475 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-04 21:40 | 2016-10-04 23:10 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5042 |  |  | SAFRANBOLU
149476 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 21:43 | 2016-10-04 23:13 | 1.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
149479 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 22:18 | 2016-10-04 23:38 | 1.3408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0 | 0 |  |  | ELBEYLİ
149483 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 22:34 | 2016-10-04 23:02 | 0.45944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45944 |  |  | MERKEZ
149484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KÜÇÜKMUHSİNE 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 22:29 | 2016-10-05 00:12 | 1.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
149485 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM TR:ORTAKOY25 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 22:28 | 2016-10-04 22:51 | 0.37889 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 67.4422 | 0 | 0 |  |  | POLATELİ
149489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 22:44 | 2016-10-04 23:14 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 |  |  | BAHÇE
149492 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM 23 DMÇIKIŞKOVANAĞZI 1TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 00:52 | 2016-10-05 02:17 | 1.4178 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 1298.6844 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
149493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:DM6-1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 30813 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 01:03 | 2016-10-05 01:22 | 0.31 | 2 | 5879 | 0 | 0 | 0.62 | 1822.49 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
149495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 01:49 | 2016-10-05 02:57 | 1.135 | 2 | 5879 | 0 | 0 | 2.27 | 6672.665 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
149498 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:Y.KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:12 TM:KALABA TM TR:TOPAKLI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 03:10 | 2016-10-05 07:32 | 4.3611 | 0 | 0 | 13 | 1174 | 0 | 0 | 56.6944 | 5119.9444 |  |  | MERKEZ
149500 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 06:54 | 2016-10-05 08:19 | 1.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS
149501 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU23 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 07:03 | 2016-10-05 08:31 | 1.4597 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 503.6042 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE
149502 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:ARGITHANI ESKI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 07:08 | 2016-10-05 08:54 | 1.7586 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 219.8264 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
149503 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 07:18 | 2016-10-05 08:39 | 1.3425 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 1.3425 | 135.5925 |  |  | CUMAYERİ
149504 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 07:15 | 2016-10-05 09:12 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 113.0194 |  |  | GÖLYAKA
149505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM KOK:AKCASEHIR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 07:21 | 2016-10-05 09:32 | 2.1794 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3589 | 0 |  |  | GÜMÜŞOVA
149509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:İÇMELİ KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 07:36 | 2016-10-05 08:53 | 1.2886 | 1 | 1135 | 6 | 14 | 1.2886 | 1462.5736 | 7.7317 | 18.0406 |  |  | KAYNAŞLI
149512 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:İSMİL DM DMÇIKIŞİSMİL TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 07:44 | 2016-10-05 08:56 | 1.2075 | 0 | 1468 | 0 | 0 | 0 | 1772.61 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149515 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YESILOZ KOK 3 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 07:27 | 2016-10-05 10:02 | 2.5764 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 12.8819 | 38.6458 |  |  | YIĞILCA
149517 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 08:01 | 2016-10-05 18:00 | 9.9881 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2347.1931 | 0 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ
149518 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KEŞEFLİ 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 08:03 | 2016-10-05 10:00 | 1.9522 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74.1844 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:DEREÇİNE -FDR.NO:2 TM:AKSEHIR TM TR:ATAKENT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 08:01 | 2016-10-05 10:00 | 1.9897 | 7 | 26 | 0 | 0 | 13.9281 | 51.7328 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149520 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 08:04 | 2016-10-05 09:35 | 1.5169 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.8897 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:EDİKLİ -FDR.NO:5 TM:MİSLİOVA TM KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 08:13 | 2016-10-05 09:32 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 89.2122 |  |  | MERKEZ
149528 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:HATUNSARAY -FDR.NO:6 TM:CUMRA TM DM:SECME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 08:13 | 2016-10-05 09:24 | 1.1889 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 481.5 | 3.5667 | 2.3778 |  |  | MERKEZ
149533 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖSEALI 1TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 08:31 | 2016-10-05 13:12 | 4.6831 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 98.3442 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149539 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM IM:İM7 IMÇIKIŞKEÇECİLER 6TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 08:34 | 2016-10-05 11:59 | 3.4142 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 2512.8267 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 08:37 | 2016-10-05 09:31 | 0.89194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149543 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:TÜYAP DMÇIKIŞKONİMSAN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 08:38 | 2016-10-05 10:23 | 1.7478 | 24 | 489 | 0 | 0 | 41.9467 | 854.6633 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 07:40 | 2016-10-05 08:50 | 1.1611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3222 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
149556 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 11:40 | 2016-10-04 14:09 | 2.4786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4786 | 0 |  |  | MERKEZ
149557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM IMÇIKIŞFIDER6 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 12:31 | 2016-10-04 23:50 | 11.3122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3122 | 0 |  |  | MERKEZ
149558 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞFIDER3 KOK:84 NO LU KÖK KOKÇIKIŞ:BOĞAZ ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-04 13:30 | 2016-10-04 15:10 | 1.6669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6669 | 0 |  |  | MERKEZ
149559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 08:55 | 2016-10-05 09:09 | 0.23278 | 12 | 1048 | 3 | 392 | 2.7933 | 243.9511 | 0.69833 | 91.2489 |  |  | MERKEZ
149560 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ARDICKAYA3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 08:59 | 2016-10-05 11:50 | 2.8494 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 410.32 |  |  | MERKEZ
149561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM KOK:AKCASEHIR ENH DR32 HATBASI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 08:57 | 2016-10-05 09:51 | 0.90333 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37.0367 | 0 |  |  | MERKEZ
149563 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:02 | 2016-10-05 14:47 | 5.7483 | 3 | 572 | 0 | 0 | 17.245 | 3288.0467 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU
149564 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:03 | 2016-10-05 13:45 | 4.6956 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 826.4178 | 0 | 0 |  |  | EFELER
149566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:02 | 2016-10-05 09:13 | 0.19167 | 9 | 1900 | 230 | 1200 | 1.725 | 364.1667 | 44.0833 | 230 |  |  | ALTIEYLÜL
149569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SUBAŞI 6 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:06 | 2016-10-05 13:05 | 3.9856 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 374.6422 | 0 | 0 |  |  | KARESİ
149570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:07 | 2016-10-05 11:23 | 2.2681 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 802.8917 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
149571 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇARIKLAR 1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:08 | 2016-10-05 15:14 | 6.0975 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 182.925 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA
149573 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM TR:SARIYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:10 | 2016-10-05 12:06 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 155.555 |  |  | ARSUZ
149575 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ESEKOLDUREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:13 | 2016-10-05 16:27 | 7.2253 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 108.3792 |  |  | DEFNE
149578 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:11 | 2016-10-05 11:24 | 2.2106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2106 |  |  | PAYAS
149582 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:18 | 2016-10-05 13:18 | 3.9958 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 319.6667 |  |  | DULKADİROĞLU
149587 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:19 | 2016-10-05 14:16 | 4.9439 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 781.1344 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
149589 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM TR:KULU88 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:17 | 2016-10-05 10:48 | 1.5244 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 448.1867 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
149590 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:18 | 2016-10-05 15:38 | 6.3408 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1299.8708 |  |  | YUNUSEMRE
149591 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:17 | 2016-10-05 14:14 | 4.9506 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 222.775 | 0 | 0 |  |  | ARTUKLU
149592 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT6 TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:16 | 2016-10-05 14:21 | 5.0869 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 951.2586 | 0 | 0 |  |  | MENTEŞE
149594 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:15 | 2016-10-05 14:12 | 4.9525 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1158.885 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
149595 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:11 | 2016-10-05 13:11 | 3.9953 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 283.6647 |  |  | EYYÜBİYE
149598 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM KOK:EMEN KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:11 | 2016-10-05 13:59 | 4.8064 | 0 | 314 | 1 | 0 | 0 | 1509.2061 | 4.8064 | 0 |  |  | HALİLİYE
149599 | 1 | KONYA | AKÖREN | FIDER:AKÖREN 15.8 -FDR.NO:1 TM:ALIBEYHUYUGU TM KOK:BAYINDIR KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:10 | 2016-10-05 13:31 | 4.3525 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1606.0725 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
149600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN 27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:18 | 2016-10-05 10:47 | 1.4828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9656 | 0 | 0 |  |  | ERGENE
149601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM KOK:GOKHUYUK KOK 1 TR:KURAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:09 | 2016-10-05 13:48 | 4.6489 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 325.4222 | 0 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
149602 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:16 | 2016-10-05 09:40 | 0.39972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79944 | 0 |  |  | ORTAHİSAR
149609 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:24 | 2016-10-05 10:31 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 |  |  | İPEKYOLU
149611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:24 | 2016-10-05 10:19 | 0.90639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 0 | 0 |  |  | TUŞBA
149616 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-10 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:15 | 2016-10-05 14:17 | 5.0397 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 745.8789 | 0 |  |  | ALTINORDU
149621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:34 | 2016-10-05 13:21 | 3.7861 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 389.9694 | 0 | 0 |  |  | KAPAKLI
149623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM TR:TR 1.32 YALVAC YOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:34 | 2016-10-05 17:47 | 8.2194 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 271.2417 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
149624 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM TR:SALT DİBİ TR 1.3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:35 | 2016-10-05 11:07 | 1.5408 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 787.3658 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
149625 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:36 | 2016-10-05 11:18 | 1.6933 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.4933 | 0 | 0 |  |  | BATI
149628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:TR 2-29/7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:02 | 2016-10-05 11:33 | 2.5208 | 0 | 1048 | 4 | 38 | 0 | 2641.8333 | 10.0833 | 95.7917
149629 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:BAHÇELİ -FDR.NO:6 TM:BOR TM TR:BAHCELI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:05 | 2016-10-05 09:49 | 0.73806 | 0 | 0 | 4 | 1065 | 0 | 0 | 2.9522 | 786.0292
149633 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAAASLAN AYBAHÇE 38 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:30 | 2016-10-05 11:11 | 1.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 0 | 0
149635 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:37 | 2016-10-05 11:33 | 1.9339 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 297.8189 | 0 | 0
149636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR - 2 -FDR.NO:19 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:24 | 2016-10-05 14:10 | 4.7611 | 0 | 15 | 0 | 1703 | 0 | 71.4167 | 0 | 8108.1722
149640 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:30 | 2016-10-05 12:08 | 2.64 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 192.72 | 0 | 0
149641 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:40 | 2016-10-05 10:21 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.44
149643 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:SAVCILI KOK TR1 TR:SAVCILI TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:42 | 2016-10-05 12:00 | 2.3011 | 3 | 97 | 0 | 0 | 6.9033 | 223.2078 | 0 | 0
149645 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:GÖKHÜYÜK -FDR.NO:8 TM:ALIBEYHUYUGU TM KOK:GOKHUYUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:42 | 2016-10-05 10:04 | 0.36667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0
149648 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:HADİM 1 -FDR.NO:5 TM:GOKSU HES KOK:EŞENLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:46 | 2016-10-05 13:16 | 3.5006 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 3.5006 | 497.0789
149652 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:45 | 2016-10-05 10:33 | 0.80611 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.5406 | 0
149664 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:57 | 2016-10-05 14:34 | 4.6169 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 152.3592 | 0 | 0
149666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM KOK:GAYBI KOK TR:YILDIZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:57 | 2016-10-05 13:49 | 3.8614 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 3.8614 | 760.6936
149669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 9TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 10:00 | 2016-10-05 14:14 | 4.2361 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 279.5833 | 0 | 0
149670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA 8 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 10:02 | 2016-10-05 11:39 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 127.0583
149671 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM DMÇIKIŞFD 5 KOK:KARAIN KARLIK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 09:58 | 2016-10-05 15:13 | 5.2508 | 0 | 0 | 19 | 1178 | 0 | 0 | 99.7658 | 6185.4817
149672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK TASOCAGI TR 3.41 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 09:59 | 2016-10-05 13:34 | 3.5753 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.9033 | 0 | 0
149673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:HIDIRLIK TOKİ 2. ETAP | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 10:03 | 2016-10-05 12:13 | 2.1608 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 808.1517 | 0 | 0
149675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:TR 2-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 10:00 | 2016-10-05 14:54 | 4.8958 | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 7074.4792 | 0 | 0
149677 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SAZLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 10:06 | 2016-10-05 12:25 | 2.3225 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 67.3525
149678 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 10:06 | 2016-10-05 14:03 | 3.9575 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 245.365 | 0 | 0
149680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:04 | 2016-10-05 11:09 | 1.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0
149681 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:DEVEDAMI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 10:06 | 2016-10-05 13:39 | 3.5431 | 0 | 0 | 11 | 613 | 0 | 0 | 38.9736 | 2171.8931
149682 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:GUNEYSINIR TM KOK:DINEKSARAY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:07 | 2016-10-05 11:38 | 1.5128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5128 | 0 | 0 | 0
149683 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBİ 2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:08 | 2016-10-05 14:33 | 4.4256 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 371.7467 | 0 | 0
149687 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:HIRFANLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:09 | 2016-10-05 12:40 | 2.5228 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 358.2344
149688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KIRŞEHIR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR2 (2. NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:09 | 2016-10-05 12:20 | 2.1758 | 3 | 511 | 0 | 0 | 6.5275 | 1111.8508 | 0 | 0
149690 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM KOK:SOYHAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:14 | 2016-10-05 13:40 | 3.4294 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.5767 | 0
149693 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25/A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:21 | 2016-10-05 11:15 | 0.89944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89944 | 0 | 0
149695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:KORTULU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:28 | 2016-10-05 11:15 | 0.78972 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9486 | 0
149696 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:26 | 2016-10-05 10:56 | 0.50111 | 2 | 676 | 376 | 196 | 1.0022 | 338.7511 | 188.4178 | 98.2178
149697 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:28 | 2016-10-05 10:42 | 0.23194 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 196.6889 | 22.7306 | 0
149704 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:TURSUNLU1 KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 10:40 | 2016-10-05 15:15 | 4.5833 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 939.5833 | 0 | 0
149706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 9TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:23 | 2016-10-05 13:31 | 3.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1261 | 0 | 0
149713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1455 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:43 | 2016-10-05 11:05 | 0.36611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36611 | 0 | 0
149716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:KONAKLI 1 -FDR.NO:2 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:42 | 2016-10-05 12:02 | 1.3264 | 11 | 975 | 327 | 3 | 14.5903 | 1293.2292 | 433.7292 | 3.9792
149724 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 58 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:50 | 2016-10-05 11:42 | 0.8625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 0 | 0
149725 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:52 | 2016-10-05 14:56 | 4.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0731 | 0 | 0
149730 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR2 (160 KVA) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 11:04 | 2016-10-05 11:35 | 0.51472 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 43.7514 | 0 | 0
149734 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:FUAR -FDR.NO:16 TM:KONYA3 TM DM:FUAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 11:12 | 2016-10-05 12:15 | 1.0453 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58.5356 | 0 | 0
149736 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM DMÇIKIŞALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:GÜVENÇ KÖK KOKÇIKIŞ:GÜVENÇ 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 11:16 | 2016-10-05 12:27 | 1.1733 | 0 | 0 | 10 | 584 | 0 | 0 | 11.7333 | 685.2267
149739 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1220 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:51 | 2016-10-05 12:52 | 2.0158 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 558.3858 | 0 | 0
149749 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR22 (250 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 11:22 | 2016-10-05 11:40 | 0.30556 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 20.1667 | 0 | 0
149773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:ADSIZ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 11:42 | 2016-10-05 12:55 | 1.2203 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 257.4786 | 0 | 0
149775 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ESEN PASAJI TR-1 / 21 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 11:49 | 2016-10-05 13:05 | 1.2744 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 637.2222 | 0 | 0
149776 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 11:48 | 2016-10-05 13:02 | 1.2317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 0
149777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM TR:BULDUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 11:51 | 2016-10-05 12:59 | 1.1411 | 0 | 700 | 26 | 450 | 0 | 798.7778 | 29.6689 | 513.5
149778 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM TR:KULU70 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 11:48 | 2016-10-05 12:28 | 0.65861 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 101.4261 | 0 | 0
149780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 11:47 | 2016-10-05 12:50 | 1.0553 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 452.7142 | 0 | 0
149782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM DMÇIKIŞALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:ÇALDERE KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 11:54 | 2016-10-05 13:39 | 1.7503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0
149785 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 11:46 | 2016-10-05 12:38 | 0.86056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.7689 | 0 | 0
149796 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:00 | 2016-10-05 14:03 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0458
149799 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:07 | 2016-10-05 16:32 | 4.4108 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2325 | 0
149800 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-32 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:06 | 2016-10-05 12:44 | 0.63194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.4306 | 0 | 0
149801 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM TR:KOCYIGIT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:08 | 2016-10-05 13:38 | 1.5058 | 2 | 676 | 376 | 196 | 3.0117 | 1017.9433 | 566.1933 | 295.1433
149804 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 11:58 | 2016-10-05 13:43 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7467
149809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK TR:DOGAN YARIMOGLU | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:25 | 2016-10-05 15:35 | 3.1692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1692 | 0
149812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:BOSNA HERSEK DM DMÇIKIŞB.HERSEK 16 TR TR:B.HERSEK 16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:24 | 2016-10-05 13:22 | 0.96972 | 1 | 879 | 0 | 0 | 0.96972 | 852.3858 | 0 | 0
149825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:29 | 2016-10-05 16:03 | 3.5647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5647 | 0 | 0
149826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 12:41 | 2016-10-05 14:46 | 2.0867 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 847.1867 | 0 | 0
149829 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇARIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:18 | 2016-10-05 13:28 | 1.1592 | 1 | 0 | 76 | 1 | 1.1592 | 0 | 88.0967 | 1.1592
149831 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KILIÇLI | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:35 | 2016-10-05 13:56 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0733
149832 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:GEVREKLİ(ORT) -FDR.NO:7 TM:SEYDISEHIR TM KOK:BOSTANDERE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:42 | 2016-10-05 14:01 | 1.3181 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 263.6111 | 0 | 0
149833 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:37 | 2016-10-05 13:32 | 0.92056 | 4 | 84 | 0 | 0 | 3.6822 | 77.3267 | 0 | 0
149835 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 12:59 | 2016-10-05 15:00 | 2.0131 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140.9139
149837 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:58 | 2016-10-05 14:34 | 1.6097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6097 | 0 | 0
149838 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 12:44 | 2016-10-05 14:22 | 1.6311 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 202.2578 | 0 | 0
149841 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F11-MEZBAHA FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:AKONE KÖK KOKÇIKIŞ:ATAMER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:03 | 2016-10-05 14:02 | 0.98333 | 22 | 116 | 0 | 0 | 21.6333 | 114.0667 | 0 | 0
149847 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 13:14 | 2016-10-05 17:24 | 4.1703 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 717.2878
149849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:GULDERE KOK TR:GUCLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:18 | 2016-10-05 14:14 | 0.93611 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35.5722
149850 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 13:20 | 2016-10-05 17:18 | 3.9592 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 142.53
149851 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:13 | 2016-10-05 14:03 | 0.82917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82917 | 0 | 0
149853 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 TR:KARABAG1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:20 | 2016-10-05 15:29 | 2.1456 | 56 | 12 | 0 | 0 | 120.1511 | 25.7467 | 0 | 0
149854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:23 | 2016-10-05 15:08 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7544
149856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:10 | 2016-10-05 14:19 | 1.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 0 | 0
149859 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:24 | 2016-10-05 14:43 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0
149861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 3TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 13:30 | 2016-10-05 19:17 | 5.7811 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1560.9 | 0 | 0
149862 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:22 | 2016-10-05 14:01 | 0.64667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0
149880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR DM:TR127 TURBE IM DMÇIKIŞTÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:42 | 2016-10-05 14:16 | 0.57056 | 2 | 1712 | 36 | 1658 | 1.1411 | 976.7911 | 20.54 | 945.9811
149881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BASKILLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:45 | 2016-10-05 14:58 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3417
149885 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:54 | 2016-10-05 15:57 | 2.0517 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 162.0817 | 0 | 0
149890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:56 | 2016-10-05 14:50 | 0.9025 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 82.1275 | 0 | 0
149891 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 13:57 | 2016-10-05 15:52 | 1.9183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9183 | 0 | 0
149910 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:11 | 2016-10-05 14:34 | 0.39056 | 0 | 0 | 15 | 72 | 0 | 0 | 5.8583 | 28.12
149913 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:16 | 2016-10-05 14:44 | 0.46944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 0 | 0
149914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-31 SULUDERE KAVŞAĞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 14:18 | 2016-10-05 14:35 | 0.27917 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0
149915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM KOK:İÇMELİ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:17 | 2016-10-05 15:27 | 1.165 | 2 | 481 | 0 | 0 | 2.33 | 560.365 | 0 | 0
149916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:19 | 2016-10-05 14:41 | 0.37417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0
149917 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:11 | 2016-10-05 14:53 | 0.70278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70278 | 0 | 0
149926 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY 4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:23 | 2016-10-05 15:59 | 1.5989 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 145.4989 | 0 | 0
149929 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 14:30 | 2016-10-05 18:13 | 3.7175 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 739.7825 | 0 | 0
149933 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÜÇÜKBURNAK 1TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 14:31 | 2016-10-05 19:10 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 200.0933
149935 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:HARA -FDR.NO:13 TM:KONYA4 TM TR:AKPINAR TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:29 | 2016-10-05 16:51 | 2.3667 | 22 | 116 | 0 | 0 | 52.0667 | 274.5333 | 0 | 0
149937 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KÖK KOKÇIKIŞ:MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:34 | 2016-10-05 15:17 | 0.71889 | 0 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 59.6678 | 34.5067
149940 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:37 | 2016-10-05 15:31 | 0.90639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 0
149949 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLANDEDE11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:45 | 2016-10-05 17:55 | 3.1733 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 374.4533 | 0 | 0
149951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:40 | 2016-10-05 18:02 | 3.3731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3731 | 0
149954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YUKSECIK1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:43 | 2016-10-05 15:49 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.7592
149957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:CUKURBAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:49 | 2016-10-05 15:47 | 0.965 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0
149962 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-32 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 14:59 | 2016-10-05 17:22 | 2.3794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8972 | 0 | 0
149963 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:BAKILKAVA -FDR.NO:5 TM:SEYDISEHIR TM TR:NAMIZAYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 15:03 | 2016-10-05 18:37 | 3.5589 | 2 | 87 | 0 | 0 | 7.1178 | 309.6233 | 0 | 0
149972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNA HERSEK52 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 15:14 | 2016-10-05 15:48 | 0.56333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 42.8133 | 0 | 0
149975 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 15:16 | 2016-10-05 17:04 | 1.805 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0
149976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 15:17 | 2016-10-05 16:48 | 1.5203 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 89.6964 | 0 | 0
149979 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 15:14 | 2016-10-05 17:04 | 1.8278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4833 | 0
149982 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-32 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 15:19 | 2016-10-05 15:38 | 0.31278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31278 | 0 | 0
149986 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:GÖZERLİ KÖK KOKÇIKIŞ:GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 15:25 | 2016-10-05 17:29 | 2.0614 | 0 | 0 | 113 | 353 | 0 | 0 | 232.9369 | 727.6703
149992 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:POLATLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 15:19 | 2016-10-05 16:05 | 0.77306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77306 | 0 | 0
149994 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 10:48 | 2016-10-05 15:57 | 5.1575 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 459.0175 | 0 | 0
150016 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:03 | 2016-10-05 18:00 | 1.9483 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 138.3317 | 0 | 0
150017 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 KOK:SEGAS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 15:59 | 2016-10-05 17:26 | 1.4581 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.4514 | 0 | 0
150021 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:5 TM:KALABA TM KOK:KIREC KOK TR:TOPAKLI15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:07 | 2016-10-05 16:44 | 0.61778 | 0 | 0 | 5 | 683 | 0 | 0 | 3.0889 | 421.9422
150023 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:ALTUNHİSAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:00 | 2016-10-05 16:46 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.92
150024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM DM:SUDURAGI DM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:09 | 2016-10-05 17:48 | 1.6544 | 0 | 0 | 276 | 188 | 0 | 0 | 456.6267 | 311.0356
150027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1452 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:13 | 2016-10-05 17:31 | 1.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0
150028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:17 | 2016-10-05 16:36 | 0.3225 | 3 | 368 | 6 | 134 | 0.9675 | 118.68 | 1.935 | 43.215
150029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:19 | 2016-10-05 16:50 | 0.51944 | 3 | 313 | 0 | 0 | 1.5583 | 162.5861 | 0 | 0
150030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM TR:BULDUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:19 | 2016-10-05 17:29 | 1.1683 | 0 | 60 | 8 | 0 | 0 | 70.1 | 9.3467 | 0
150032 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:15 | 2016-10-05 18:00 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7428
150035 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BEYLERCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:15 | 2016-10-05 17:20 | 1.0767 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.6067 | 0 | 0
150042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:ALEMDAR -FDR.NO:2 TM:CUMRA TM KOK:ALEMDAR KOK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:25 | 2016-10-05 19:03 | 2.6267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6267 | 0 | 0 | 0
150049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM TR:KARKIN1 TR ( CUMRA ) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:33 | 2016-10-05 17:46 | 1.2092 | 0 | 0 | 104 | 56 | 0 | 0 | 125.7533 | 67.7133
150060 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BACANAK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:50 | 2016-10-05 18:43 | 1.8789 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 0 | 0
150064 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:TUZLUKÇU İÇME SUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 16:28 | 2016-10-05 17:09 | 0.67611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3522 | 0
150076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:02 | 2016-10-05 18:04 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2694
150080 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:KARACADAG KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 17:15 | 2016-10-05 18:42 | 1.4547 | 0 | 922 | 2 | 7 | 0 | 1341.2539 | 2.9094 | 10.1831
150085 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:09 | 2016-10-05 18:28 | 1.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0
150088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR2-2 PAZAR YERI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-05 17:20 | 2016-10-05 18:00 | 0.67306 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 202.5897 | 0 | 0
150089 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:MERDIVENLI KOK TR:HIKMET YAYLACI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:16 | 2016-10-05 17:59 | 0.72389 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0672 | 0
150090 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:AVANOS DM2 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:24 | 2016-10-05 19:18 | 1.9061 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.6856 | 0
150091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUKURKAVAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:23 | 2016-10-05 19:40 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 107.3167
150092 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:15 | 2016-10-05 18:30 | 1.2489 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 64.9422 | 0 | 0
150097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20515 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:30 | 2016-10-05 18:47 | 1.2869 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8694 | 0 | 0
150102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:CEKICLER KOK TR:YUKARI CERIT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:41 | 2016-10-05 20:34 | 2.8783 | 0 | 0 | 3 | 460 | 0 | 0 | 8.635 | 1324.0333
150105 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS39 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:46 | 2016-10-05 18:48 | 1.0328 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 235.4733 | 0 | 0
150107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:51 | 2016-10-05 17:58 | 0.11194 | 0 | 0 | 178 | 454 | 0 | 0 | 19.9261 | 50.8228
150108 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:48 | 2016-10-05 19:13 | 1.4133 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1.4133 | 42.4 | 0 | 0
150110 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:54 | 2016-10-05 20:42 | 2.8042 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.1042 | 0 | 0
150111 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 17:44 | 2016-10-05 20:40 | 2.9333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0
150117 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:02 | 2016-10-05 18:54 | 0.86611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86611 | 0 | 0
150120 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:12 | 2016-10-05 21:15 | 3.0572 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 113.1172 | 0 | 0
150122 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:17 | 2016-10-05 20:56 | 2.6572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6572 | 0 | 0
150123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:MUTLU KOK KOKÇIKIŞ:BAŞARAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:16 | 2016-10-05 19:52 | 1.6028 | 0 | 0 | 67 | 48 | 0 | 0 | 107.3861 | 76.9333
150124 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:23 | 2016-10-05 19:09 | 0.76917 | 0 | 0 | 15 | 72 | 0 | 0 | 11.5375 | 55.38
150128 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:15 | 2016-10-05 19:37 | 1.3625 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 64.0375 | 0 | 0
150131 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:33 | 2016-10-05 19:33 | 0.99417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9825 | 0
150132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:39 | 2016-10-05 19:22 | 0.72028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4406 | 0 | 0
150133 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:11 | 2016-10-05 19:10 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9811
150134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 15:48 | 2016-10-05 18:46 | 2.9744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9744
150135 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAAASLAN AYBAHÇE 38 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:38 | 2016-10-05 21:23 | 2.7547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7547 | 0 | 0
150137 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:28 | 2016-10-05 19:45 | 1.2881 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.185 | 0
150139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:BEYOREN KOK TR:ESKIAKOREN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:45 | 2016-10-05 22:22 | 3.6181 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.7431
150140 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ORTAKUYU2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:48 | 2016-10-05 20:31 | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31
150142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:51 | 2016-10-05 19:58 | 1.1208 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 0
150143 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:37 | 2016-10-05 19:39 | 1.0308 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.3875 | 0 | 0
150144 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:50 | 2016-10-05 19:50 | 0.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9925 | 0 | 0
150147 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:53 | 2016-10-05 19:53 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
150148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AGZIKARAHAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:53 | 2016-10-05 20:17 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 112.5333
150155 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 19:05 | 2016-10-05 20:04 | 0.99111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99111 | 0 | 0
150160 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 19:13 | 2016-10-05 21:24 | 2.18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0
150163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 19:23 | 2016-10-05 21:10 | 1.7881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7881 | 0 | 0
150165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 19:22 | 2016-10-05 19:42 | 0.33528 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.3819 | 0 | 0
150168 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEÇECILER 4TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 19:34 | 2016-10-05 20:18 | 0.73667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73667 | 0 | 0
150169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇAVDARLI KÖK TR:ÇAVDARLI TR 8 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 19:28 | 2016-10-05 20:28 | 0.99472 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 193.9708 | 0 | 0
150170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 19:39 | 2016-10-05 19:57 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
150171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 17 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 19:43 | 2016-10-05 20:46 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539
150173 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHÇE 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 19:48 | 2016-10-05 20:21 | 0.55028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55028 | 0 | 0
150175 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUSEMRE 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 19:58 | 2016-10-05 20:59 | 1.0219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0219 | 0 | 0
150180 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GOKHUYUK3 TR (CUMRA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 20:08 | 2016-10-05 21:20 | 1.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 | 0 | 0
150186 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖSEALI 1TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 20:23 | 2016-10-05 22:45 | 2.3783 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.675 | 0 | 0
150187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 20:28 | 2016-10-05 22:13 | 1.7558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7558 | 0 | 0
150189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKÖY 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 18:50 | 2016-10-05 20:44 | 1.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0
150190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MADENSEHRI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 20:26 | 2016-10-05 23:50 | 3.3947 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.9472
150198 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CATAK TR1 (100 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 21:16 | 2016-10-05 23:09 | 1.8828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8828 | 0 | 0
150206 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI4B TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 22:33 | 2016-10-05 23:43 | 1.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1636 | 0 | 0
150213 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-05 23:39 | 2016-10-06 00:35 | 0.92722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92722 | 0 | 0
150214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:BEYOREN KOK TR:AKORENSABANLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-05 23:56 | 2016-10-06 01:10 | 1.2397 | 0 | 0 | 39 | 75 | 0 | 0 | 48.3492 | 92.9792
150215 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR7 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 00:23 | 2016-10-06 01:41 | 1.2947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0
150217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 01:32 | 2016-10-06 01:54 | 0.36833 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 275.5133 | 0 | 0
150218 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR -FDR.NO:5 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 02:01 | 2016-10-06 02:15 | 0.23639 | 0 | 731 | 45 | 1334 | 0 | 172.8003 | 10.6375 | 315.3428
150220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:DM6-1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 30813 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 02:18 | 2016-10-06 03:04 | 0.76556 | 2 | 5879 | 0 | 0 | 1.5311 | 4500.7011 | 0 | 0
150221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:BEYOREN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 03:47 | 2016-10-06 12:03 | 8.2639 | 0 | 0 | 46 | 63 | 0 | 0 | 380.1389 | 520.625
150222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ESEKOLDUREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 05:09 | 2016-10-06 06:31 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3725
150223 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FIDER:KAZIMKARABEKİR -FDR.NO:12 TM:KARAMAN TM DM:KOMBASSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 05:37 | 2016-10-06 07:03 | 1.4319 | 0 | 0 | 19 | 492 | 0 | 0 | 27.2069 | 704.5167
150224 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 06:25 | 2016-10-06 07:02 | 0.61583 | 2 | 1851 | 9 | 60 | 1.2317 | 1139.9075 | 5.5425 | 36.95
150225 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 05:45 | 2016-10-06 07:18 | 1.545 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.075 | 0 | 0
150227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:YESILDERE KOK TR:YESILDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 07:04 | 2016-10-06 09:46 | 2.6956 | 0 | 0 | 1 | 284 | 0 | 0 | 2.6956 | 765.5378
150228 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 07:29 | 2016-10-06 09:00 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 84.6067
150230 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 07:29 | 2016-10-06 08:24 | 0.91417 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6567 | 0
150231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:KARAHIDIR KOK TR:KARAHIDIR TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 07:39 | 2016-10-06 09:05 | 1.4256 | 0 | 218 | 1 | 0 | 0 | 310.7711 | 1.4256 | 0
150232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM KOK:SUDURAGI HATBASI SULAMA KOK4 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 07:55 | 2016-10-06 17:17 | 9.3736 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.4944 | 0
150235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 08:01 | 2016-10-06 18:45 | 10.7372 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2523.2472 | 0 | 0
150237 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 07:10 | 2016-10-06 10:23 | 3.2228 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 338.3917 | 0 | 0
150238 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 07:28 | 2016-10-06 09:22 | 1.9022 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6089 | 0
150240 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:Y.KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:12 TM:AVANOS TM1 KOK:KIREK KOK TR:TOPAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 08:05 | 2016-10-06 09:04 | 0.98 | 0 | 0 | 5 | 683 | 0 | 0 | 4.9 | 669.34
150241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-2 -FDR.NO:10 TM:EREĞLİ TM DM:EREGLI1600 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 08:10 | 2016-10-06 16:20 | 8.1725 | 0 | 1164 | 2 | 1028 | 0 | 9512.79 | 16.345 | 8401.33
150246 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 08:11 | 2016-10-06 11:43 | 3.5294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5294
150251 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:ALEMDAR -FDR.NO:2 TM:CUMRA TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 08:24 | 2016-10-06 13:32 | 5.1322 | 1 | 0 | 416 | 382 | 5.1322 | 0 | 2135.0044 | 1960.5089
150254 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 08:27 | 2016-10-06 10:51 | 2.3972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3972
150256 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ÇÖMLEKCİ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 08:22 | 2016-10-06 09:09 | 0.77861 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1219
150260 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 08:31 | 2016-10-06 09:37 | 1.0961 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 87.6889 | 0 | 0
150261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 08:36 | 2016-10-06 09:58 | 1.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 0 | 0
150266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK TR:VANLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 08:44 | 2016-10-06 09:58 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 68.7867
150267 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FIDER:BALCILAR 1 -FDR.NO:2 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM TR:MAHRAMYAYLASI1 TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 08:40 | 2016-10-06 12:29 | 3.8158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8158 | 0
150269 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM DM:CELTIK KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 08:40 | 2016-10-06 11:27 | 2.7833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0
150271 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM TR:KUMLUCA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 08:53 | 2016-10-06 13:28 | 4.5878 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 752.3956 | 0 | 0
150279 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MUSTAFA SARLAK TR 1.12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 09:02 | 2016-10-06 17:19 | 8.2856 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2129.3878 | 0 | 0
150280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 09:03 | 2016-10-06 14:32 | 5.4847 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1777.05 | 0 | 0
150281 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 09:02 | 2016-10-06 14:31 | 5.4811 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 679.6578 | 0 | 0
150289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:MERKEZ ÇIKIŞI -FDR.NO:6 TM:ALIBEYHUYUGU TM TR:ALIBEYHUYUGU5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:00 | 2016-10-06 09:35 | 0.57611 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 70.2856 | 0 | 0
150290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 15TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 09:06 | 2016-10-06 14:53 | 5.7803 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 410.3997 | 0 | 0
150291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-2 -FDR.NO:10 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 TR:EREGLI1095 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:00 | 2016-10-06 10:01 | 1.015 | 0 | 43 | 0 | 15 | 0 | 43.645 | 0 | 15.225
150292 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 09:07 | 2016-10-06 15:43 | 6.6056 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1354.1389
150293 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 09:06 | 2016-10-06 18:21 | 9.2544 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1591.7644
150297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21200 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:07 | 2016-10-06 10:15 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0
150303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:02 | 2016-10-06 09:44 | 0.69667 | 8 | 1169 | 7 | 10 | 5.5733 | 814.4033 | 4.8767 | 6.9667
150306 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM KOK:SALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:14 | 2016-10-06 13:24 | 4.1622 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9733 | 0
150307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:EREĞLİ 2 -FDR.NO:10 TM:KARAPINAR TM TR:YUKSEL TASPINAR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:12 | 2016-10-06 11:46 | 2.5708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5708 | 0
150308 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:14 | 2016-10-06 13:19 | 4.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0756 | 0 | 0
150310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:KILBASAN KOK1 TR:MEMIS SAK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:18 | 2016-10-06 10:26 | 1.1378 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.9289 | 0
150312 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:TATLICAK FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:TATLICAK DM DMÇIKIŞEMAYE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 09:16 | 2016-10-06 15:10 | 5.8947 | 35 | 110 | 0 | 0 | 206.3153 | 648.4194 | 0 | 0
150313 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SÜLEYMANŞAH 5 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 09:17 | 2016-10-06 13:23 | 4.0972 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 0 | 0
150316 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:ÇÖL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:10 | 2016-10-06 10:13 | 1.0442 | 0 | 0 | 18 | 496 | 0 | 0 | 18.795 | 517.9067
150317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4D 12TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 09:21 | 2016-10-06 13:38 | 4.2894 | 9 | 730 | 0 | 0 | 38.605 | 3131.2944 | 0 | 0
150319 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU7 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 09:21 | 2016-10-06 14:13 | 4.8639 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 267.5139 | 0 | 0
150320 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:20 | 2016-10-06 11:58 | 2.6256 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 2226.4711 | 257.3044 | 0
150321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ESEKOLDUREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 09:23 | 2016-10-06 14:12 | 4.8214 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.7497 | 0 | 0
150325 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:18 | 2016-10-06 11:04 | 1.7606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7606 | 0 | 0
150334 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AKDOGAN YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:27 | 2016-10-06 09:54 | 0.44861 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.5889
150335 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:24 | 2016-10-06 10:39 | 1.2486 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7458 | 0
150336 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:30 | 2016-10-06 13:10 | 3.6672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6672 | 0 | 0
150338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR2 -FDR.NO:17 TM:BEYSEHIR TM KOK:KARAHİSAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:28 | 2016-10-06 13:17 | 3.8211 | 0 | 546 | 5 | 576 | 0 | 2086.3267 | 19.1056 | 2200.96
150341 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 09:39 | 2016-10-06 15:10 | 5.5203 | 5 | 2845 | 0 | 0 | 27.6014 | 15705.1903 | 0 | 0
150349 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM TR:KIRELİ TR 12 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:46 | 2016-10-06 10:39 | 0.87833 | 4 | 1063 | 0 | 1 | 3.5133 | 933.6683 | 0 | 0.87833
150350 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 09:48 | 2016-10-06 10:51 | 1.0428 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 144.9461 | 0 | 0
150360 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 10:02 | 2016-10-06 14:54 | 4.8742 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 516.6617 | 13082.2633 | 979.7075 | 6745.8467
150367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F18-OTOGAR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-12 (GW4) DMÇIKIŞSÜLEYMAN ÇELEBİ ÇIKIŞI TR:CUMHURİYET TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 10:06 | 2016-10-06 13:26 | 3.3317 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 2518.74 | 0 | 0
150369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM TR:SULTANHANI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 10:06 | 2016-10-06 16:02 | 5.9314 | 0 | 0 | 32 | 150 | 0 | 0 | 189.8044 | 889.7083
150372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK TR:ADABAG1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:08 | 2016-10-06 12:27 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 209.25
150376 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 08:32 | 2016-10-06 10:28 | 1.9311 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 98.4867 | 0 | 0
150377 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HASANYOLU TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 10:10 | 2016-10-06 13:03 | 2.8883 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5533
150378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 TR:TR 1-5 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 10:11 | 2016-10-06 14:55 | 4.7297 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 3963.5072 | 0 | 0
150380 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:DARBOĞAZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 10:13 | 2016-10-06 15:00 | 4.7861 | 0 | 0 | 3 | 1496 | 0 | 0 | 14.3583 | 7160.0222
150382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 10:17 | 2016-10-06 11:14 | 0.94417 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.1525 | 0 | 0
150386 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM IMÇIKIŞFIDER6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:00 | 2016-10-06 11:32 | 1.5331 | 0 | 0 | 23 | 65 | 0 | 0 | 35.2603 | 99.6486
150388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F6-ŞEHİR FİDERİ TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM KOK:A.GÖNDELEN KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:15 | 2016-10-06 14:16 | 4.0108 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 128.3467 | 0
150392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-93A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:18 | 2016-10-06 10:35 | 0.28667 | 5 | 3048 | 115 | 2645 | 1.4333 | 873.76 | 32.9667 | 758.2333
150397 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:NEVŞEHİR MERKEZ 1 -FDR.NO:3 TM:TM2 NEVSEHIR DM:URGUP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:25 | 2016-10-06 10:47 | 0.36 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 38.52 | 0 | 0
150401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM KOK:GOZTEPE KOK TR:HIMMET ERBAY | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:25 | 2016-10-06 12:17 | 1.8611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 0
150402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F4-KAYACIK FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:TÖMEK DM DMÇIKIŞPİNARBAŞI KOK:SARICALAR KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:24 | 2016-10-06 12:14 | 1.8194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 0
150411 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F16-FUAR FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:FUAR DM DMÇIKIŞVODAFON | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:34 | 2016-10-06 11:20 | 0.75611 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2.2683 | 11.3417 | 0 | 0
150412 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:İSMİL DM DMÇIKIŞYAYLALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:39 | 2016-10-06 12:34 | 1.9119 | 0 | 0 | 89 | 38 | 0 | 0 | 170.1631 | 72.6539
150417 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 TR:S.S.K HASTANESI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 10:49 | 2016-10-06 12:57 | 2.1292 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 319.375 | 0 | 0
150418 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:44 | 2016-10-06 13:59 | 3.2431 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.6736 | 0
150419 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN TR-31 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:46 | 2016-10-06 11:05 | 0.31056 | 3 | 3699 | 0 | 0 | 0.93167 | 1148.745 | 0 | 0
150420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR4 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:36 | 2016-10-06 15:10 | 4.5678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5678
150425 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:44 | 2016-10-06 11:57 | 1.2228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0
150426 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:54 | 2016-10-06 12:19 | 1.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4189 | 0 | 0
150429 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 11:02 | 2016-10-06 13:36 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.6875
150433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KOK:AKCASEHIR KOK 1 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 11:02 | 2016-10-06 11:35 | 0.54389 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.9828 | 0
150436 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 11:05 | 2016-10-06 14:33 | 3.4658 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8633 | 0
150440 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA4 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:58 | 2016-10-06 12:46 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.0944
150443 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR5 TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 11:16 | 2016-10-06 14:33 | 3.2769 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 766.805 | 0 | 0
150449 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:ÇELTİK 2 -FDR.NO:4 TM:YUNAK TM DM:CELTIK KOK1 KOK:TORUNLAR DSI KOK 4403837 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 11:10 | 2016-10-06 11:47 | 0.61889 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1889 | 0
150453 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DARIOZU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 11:20 | 2016-10-06 12:00 | 0.66472 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.6414
150455 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER 4 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 11:24 | 2016-10-06 12:53 | 1.4781 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 162.5861 | 0 | 0
150458 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ISTIKLAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 11:29 | 2016-10-06 12:49 | 1.3361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.0583 | 0 | 0
150462 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 11:28 | 2016-10-06 14:22 | 2.8928 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 121.4967
150470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 10:07 | 2016-10-06 11:53 | 1.7697 | 4 | 1460 | 120 | 850 | 7.0789 | 2583.7944 | 212.3667 | 1504.2639
150474 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM DMÇIKIŞFD 2 KOK:AKSALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 11:53 | 2016-10-06 14:31 | 2.6417 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5667 | 0
150484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 TR:YESILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 12:06 | 2016-10-06 18:57 | 6.845 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 3333.515 | 0 | 0
150485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK TR:YUKSEL TASPINAR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 12:05 | 2016-10-06 14:21 | 2.2678 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5356 | 0
150489 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 12:10 | 2016-10-06 13:44 | 1.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5675 | 0 | 0
150492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 12:24 | 2016-10-06 13:00 | 0.5975 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 89.625 | 0 | 0
150494 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 12:17 | 2016-10-06 15:34 | 3.2886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2886 | 0 | 0
150496 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 12:28 | 2016-10-06 14:53 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 65.0925
150497 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:EŞMEKAYA TR3 KOKÇIKIŞ:GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 12:23 | 2016-10-06 13:06 | 0.71389 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 80.6694 | 348.3778
150510 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F14-DUTLU FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:HATIP DM28 KOK:HATUNSARAY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 12:54 | 2016-10-06 17:12 | 4.3081 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2322 | 0 | 0 | 0
150511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 12:51 | 2016-10-06 13:16 | 0.41806 | 5 | 3584 | 251 | 2614 | 2.0903 | 1498.3111 | 104.9319 | 1092.7972
150512 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 12:55 | 2016-10-06 14:04 | 1.1483 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0383 | 0 | 0
150515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 13:02 | 2016-10-06 16:56 | 3.9042 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 698.8458
150516 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 12:58 | 2016-10-06 13:38 | 0.665 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1.995 | 6.65 | 3.325 | 0
150518 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 13:06 | 2016-10-06 14:57 | 1.8492 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.7933 | 0
150520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 13:11 | 2016-10-06 14:57 | 1.7631 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 95.205 | 0 | 0
150522 | 1 | KONYA | AKÖREN | FIDER:AKÖREN 15.8 -FDR.NO:1 TM:ALIBEYHUYUGU TM KOK:AKOREN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 13:08 | 2016-10-06 15:48 | 2.6689 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.6889 | 0 | 0 | 0
150524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 13:06 | 2016-10-06 14:14 | 1.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0
150526 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 13:19 | 2016-10-06 14:15 | 0.92528 | 1 | 849 | 7 | 0 | 0.92528 | 785.5608 | 6.4769 | 0
150541 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 13:39 | 2016-10-06 17:40 | 4.0197 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 321.5778
150542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT SULAMA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 13:36 | 2016-10-06 14:00 | 0.40583 | 0 | 0 | 24 | 56 | 0 | 0 | 9.74 | 22.7267
150547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4D 8TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 13:46 | 2016-10-06 18:14 | 4.4694 | 2 | 736 | 0 | 0 | 8.9389 | 3289.5111 | 0 | 0
150551 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:KARABIYIK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 13:34 | 2016-10-06 15:44 | 2.1617 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 8.6467 | 69.1733
150560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34A | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 13:50 | 2016-10-06 15:12 | 1.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | 0
150563 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 14:00 | 2016-10-06 15:17 | 1.2842 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1367 | 0 | 0 | 0
150568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60601 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 13:59 | 2016-10-06 14:41 | 0.69333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69333 | 0 | 0
150571 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 14:03 | 2016-10-06 14:54 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
150575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KULFEL TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 14:12 | 2016-10-06 15:00 | 0.79694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79694
150585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1011 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 14:28 | 2016-10-06 15:37 | 1.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0 | 0
150589 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÜÇÜKBURNAK 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 14:37 | 2016-10-06 17:43 | 3.1083 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 149.2
150591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 14:36 | 2016-10-06 15:04 | 0.46722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46722 | 0 | 0
150592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20517 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 14:39 | 2016-10-06 17:27 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6111
150600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:KARAPINAR -FDR.NO:1 TM:EREĞLİ TM TR:ERGUN GUNSEVEN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 14:54 | 2016-10-06 17:46 | 2.8725 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.745 | 0
150601 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 14:59 | 2016-10-06 19:00 | 4.0231 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 442.5361 | 0 | 0
150602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 14:53 | 2016-10-06 17:09 | 2.2603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2603
150603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 14:58 | 2016-10-06 16:19 | 1.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | 0
150608 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 14:59 | 2016-10-06 16:12 | 1.2119 | 0 | 1648 | 145 | 0 | 0 | 1997.2844 | 175.7319 | 0
150610 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FIDER:BALCILAR 1 -FDR.NO:2 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM KOK:TAŞKENT KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 15:10 | 2016-10-06 16:19 | 1.1528 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 1.1528 | 215.5694
150611 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 15:05 | 2016-10-06 15:56 | 0.85028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85028 | 0 | 0
150616 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 15:15 | 2016-10-06 19:10 | 3.9133 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 633.96 | 0 | 0
150617 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:ULUOREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 15:17 | 2016-10-06 16:46 | 1.4758 | 0 | 0 | 32 | 1591 | 0 | 0 | 47.2267 | 2348.0508
150618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 15:18 | 2016-10-06 17:25 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 143.4422
150619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM KOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 15:19 | 2016-10-06 16:22 | 1.0542 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.8667 | 0
150620 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 15:26 | 2016-10-06 16:21 | 0.92083 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64.4583 | 0 | 0
150624 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SARAYONU DEVLER HASTANE22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 15:27 | 2016-10-06 15:52 | 0.40861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40861 | 0 | 0
150626 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 15:32 | 2016-10-06 17:40 | 2.1353 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4058 | 0
150628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:BÖLGE HASTANESİ DM DMÇIKIŞYAZIR 70 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 14:18 | 2016-10-06 17:43 | 3.4125 | 8 | 2764 | 0 | 0 | 27.3 | 9432.15 | 0 | 0
150634 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 15:46 | 2016-10-06 17:32 | 1.7608 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8042 | 0
150643 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 15:52 | 2016-10-06 18:03 | 2.1814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1814
150645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:AKHAN KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 15:54 | 2016-10-06 16:54 | 1.0058 | 21 | 800 | 0 | 0 | 21.1225 | 804.6667 | 0 | 0
150651 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 15:53 | 2016-10-06 18:15 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7211
150665 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:BUCAKKISLA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 16:04 | 2016-10-06 18:27 | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 233.8661
150669 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F13-HARA FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:SAZLI KÖKTEN KOKÇIKIŞ:AKPINAR PLASTİK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 16:17 | 2016-10-06 17:03 | 0.775 | 22 | 116 | 0 | 0 | 17.05 | 89.9 | 0 | 0
150672 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR80 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 16:14 | 2016-10-06 16:54 | 0.66028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66028
150680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:KARAÖMERLER DM DMÇIKIŞKARAÖMERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 16:24 | 2016-10-06 18:11 | 1.7767 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 3.5533 | 335.79
150684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 16:25 | 2016-10-06 17:57 | 1.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5403 | 0 | 0
150690 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 16:28 | 2016-10-06 16:50 | 0.36167 | 10 | 450 | 0 | 0 | 3.6167 | 162.75 | 0 | 0
150696 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:KURANCILI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 16:26 | 2016-10-06 17:30 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 659.1472
150708 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 16:40 | 2016-10-06 17:07 | 0.44861 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.3181 | 0
150713 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:TAVSANCALI KÖK TR:TAVSANCALI TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 16:52 | 2016-10-06 18:57 | 2.0858 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 181.4675 | 0 | 0
150715 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:BİFA DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 16:38 | 2016-10-06 18:19 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.8317
150717 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM KOK:PINARBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 16:51 | 2016-10-06 20:15 | 3.3994 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1983 | 0
150723 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:Ç.AKTAŞ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 16:52 | 2016-10-06 18:31 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.6458
150728 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:EŞMEKAYA TR3 KOKÇIKIŞ:GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:05 | 2016-10-06 18:34 | 1.4828 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 167.5539 | 723.5956
150730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:KIRKOBA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-06 17:11 | 2016-10-06 18:16 | 1.0781 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 23.7172 | 43.1222
150732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:04 | 2016-10-06 18:55 | 1.8583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8583 | 0 | 0
150733 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:KEÇİKALE KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 16:54 | 2016-10-06 18:16 | 1.3742 | 0 | 0 | 24 | 44 | 0 | 0 | 32.98 | 60.4633
150734 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:02 | 2016-10-06 22:07 | 5.0892 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5.0892 | 76.3375
150737 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 29 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:20 | 2016-10-06 20:15 | 2.9189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9189 | 0 | 0
150738 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM KOK:DEM BETON 3'NCU SAHIS KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:25 | 2016-10-06 18:26 | 1.0239 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.215 | 0
150739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-42 GUNEYKENT TOKİ-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:17 | 2016-10-06 17:41 | 0.40417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40417 | 0 | 0
150744 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:34 | 2016-10-06 18:00 | 0.42861 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.1442 | 0 | 0
150747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BASIN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:36 | 2016-10-06 18:05 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4742
150748 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:TETIK SUBAP KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:34 | 2016-10-06 17:54 | 0.32611 | 0 | 0 | 12 | 148 | 0 | 0 | 3.9133 | 48.2644
150751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:45 | 2016-10-06 19:08 | 1.3892 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 75.015
150752 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOY HIZMETLERI1 TR (YENI) | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:44 | 2016-10-06 18:37 | 0.88722 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.0528 | 0 | 0
150754 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR19 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:49 | 2016-10-06 19:43 | 1.8917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8917 | 0 | 0
150757 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:53 | 2016-10-06 18:26 | 0.55083 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 166.9025 | 0 | 0
150762 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:59 | 2016-10-06 19:18 | 1.3194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9583 | 0
150763 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1520 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:03 | 2016-10-06 18:37 | 0.56444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 | 0 | 0
150764 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM TR:CESMELİSEBİL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:00 | 2016-10-06 19:27 | 1.4447 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 371.2936 | 0 | 0
150766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:GUVERCINLIK TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 17:59 | 2016-10-06 19:53 | 1.895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0 | 0 | 0
150771 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:KURANCILI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:00 | 2016-10-06 19:32 | 1.5314 | 0 | 690 | 1 | 0 | 0 | 1056.6583 | 1.5314 | 0
150772 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:11 | 2016-10-06 18:50 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.9628
150774 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-43A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:04 | 2016-10-06 19:19 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2431
150775 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 TR:HIMMETUSAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:09 | 2016-10-06 20:30 | 2.3467 | 0 | 0 | 3 | 423 | 0 | 0 | 7.04 | 992.64
150782 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:ESKIDOGANLI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:15 | 2016-10-06 19:22 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1111
150786 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM TR:ORTAHISAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:05 | 2016-10-06 20:08 | 2.0481 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.5286 | 0 | 0
150787 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:12 | 2016-10-06 19:36 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.3467
150797 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GUVERCINLIK2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:32 | 2016-10-06 18:57 | 0.40889 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.2222
150799 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:33 | 2016-10-06 19:28 | 0.91306 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 297.6561 | 0 | 0
150802 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:21 | 2016-10-06 19:37 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.15
150806 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ADAKASIM1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:23 | 2016-10-06 19:45 | 1.3683 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 203.8817 | 0 | 0
150808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKER 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:44 | 2016-10-06 20:26 | 1.7128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 | 0 | 0
150811 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:27 | 2016-10-06 19:05 | 0.6375 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.125 | 0 | 0
150812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:47 | 2016-10-06 19:43 | 0.93917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 0 | 0
150815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:55 | 2016-10-06 19:18 | 0.37889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75778 | 0 | 0
150816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 39 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:56 | 2016-10-06 19:50 | 0.90639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90639 | 0 | 0
150823 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARAÇOĞLU7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 19:03 | 2016-10-06 20:07 | 1.0708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0708 | 0 | 0
150824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 18:50 | 2016-10-06 21:24 | 2.5603 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6808
150827 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 19:09 | 2016-10-06 19:42 | 0.54194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54194 | 0 | 0
150829 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 19:11 | 2016-10-06 20:10 | 0.98222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9644 | 0
150836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 19:43 | 2016-10-06 20:47 | 1.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 0
150837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:UCHUYUK RMU-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 19:47 | 2016-10-06 21:34 | 1.7833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0
150844 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 20:05 | 2016-10-06 21:04 | 0.97528 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.2831
150848 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-06 20:23 | 2016-10-06 21:49 | 1.4386 | 33 | 12057 | 0 | 0 | 47.4742 | 17345.3342 | 0 | 0
150849 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 20:21 | 2016-10-06 21:12 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 122.2028
150851 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 20:49 | 2016-10-06 22:46 | 1.9544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9544 | 0 | 0
150853 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YESILYURT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 20:56 | 2016-10-06 21:39 | 0.71556 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.0267
150856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR TR:UCHISAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 21:08 | 2016-10-06 22:05 | 0.95556 | 4 | 1834 | 7 | 140 | 3.8222 | 1752.4889 | 6.6889 | 133.7778
150867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAYHAN ÇIKIŞI TR:GOYAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 21:56 | 2016-10-06 22:46 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2003
150868 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 21:49 | 2016-10-06 22:38 | 0.80917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0917 | 0 | 0
150879 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 3TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 23:38 | 2016-10-07 00:16 | 0.62778 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 220.35 | 0 | 0
150881 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR -FDR.NO:5 TM:TM2 NEVSEHIR TR:UCHISAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-06 23:55 | 2016-10-07 00:40 | 0.75278 | 4 | 1834 | 7 | 140 | 3.0111 | 1380.5944 | 5.2694 | 105.3889
150885 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 3TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 00:58 | 2016-10-07 08:29 | 7.5178 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.6244 | 0 | 0
150886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F16-CUMHURİYET FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-14 (GW3) DMÇIKIŞGW3B ÇIKIŞI TR:DUMLUPINAR 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 01:46 | 2016-10-07 04:24 | 2.6292 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 1490.7375 | 0 | 0
150890 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÜRGÜP KAPASİTÖR -FDR.NO:5 TM:TM2 NEVSEHIR TR:UCHISAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 02:41 | 2016-10-07 04:12 | 1.5144 | 4 | 1834 | 7 | 140 | 6.0578 | 2777.4911 | 10.6011 | 212.0222
150891 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:PAZARKAYA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 04:37 | 2016-10-07 12:23 | 7.7678 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 908.83
150893 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 06:41 | 2016-10-07 09:16 | 2.5953 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.9292 | 0
150895 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:CATALCESME KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 06:39 | 2016-10-07 12:50 | 6.1772 | 0 | 0 | 7 | 1245 | 0 | 0 | 43.2406 | 7690.6417
150898 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:KIRELI KOK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 07:01 | 2016-10-07 08:51 | 1.8408 | 5 | 1063 | 5 | 373 | 9.2042 | 1956.8058 | 9.2042 | 686.6308
150900 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 07:05 | 2016-10-07 08:30 | 1.4153 | 0 | 0 | 21 | 3957 | 0 | 0 | 29.7208 | 5600.2542
150901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNA HERSEK17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 07:28 | 2016-10-07 09:10 | 1.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7147 | 0 | 0
150904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 07:37 | 2016-10-07 08:04 | 0.44306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44306 | 0 | 0
150907 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:CEVLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 07:20 | 2016-10-07 09:30 | 2.1722 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 8.6889 | 78.2
150908 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 07:45 | 2016-10-07 09:07 | 1.3733 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0
150909 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:BALCILAR 2 -FDR.NO:3 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 07:53 | 2016-10-07 16:14 | 8.3472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3472 | 0
150915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM DM:EREGLI1600 DM TR:EREGLI1653 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 08:02 | 2016-10-07 17:01 | 8.9758 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1938.78 | 0 | 0
150916 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 08:04 | 2016-10-07 18:00 | 9.9397 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2335.8347 | 0 | 0
150925 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 08:24 | 2016-10-07 08:52 | 0.46944 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 111.7278 | 0 | 0
150933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 08:31 | 2016-10-07 09:47 | 1.2714 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5281 | 0
150936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 08:35 | 2016-10-07 11:28 | 2.8806 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 80.6556
150939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 08:40 | 2016-10-07 10:00 | 1.3275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9825 | 0 | 0
150940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM KOK:SUDURAGI KOK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 08:45 | 2016-10-07 10:46 | 2.0092 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.11 | 0
150947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR50 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 08:44 | 2016-10-07 13:01 | 4.2883 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 218.705 | 0 | 0
150952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ATATURK MAHALLESI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 08:22 | 2016-10-07 09:02 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
150954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-115 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:00 | 2016-10-07 14:07 | 5.1167 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 353.05 | 0 | 0
150955 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:00 | 2016-10-07 14:10 | 5.1636 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 330.4711 | 0 | 0
150956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 08:58 | 2016-10-07 09:11 | 0.22472 | 9 | 1900 | 230 | 1200 | 2.0225 | 426.9722 | 51.6861 | 269.6667
150962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F16-CUMHURİYET FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-14 (GW3) DMÇIKIŞCUMHURİYET 1 ÇIKIŞI TR:DUMLUPINAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:03 | 2016-10-07 12:17 | 3.2333 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 1833.3 | 0 | 0
150963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKERMURAT 1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:02 | 2016-10-07 11:54 | 2.865 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 240.66 | 0 | 0
150964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULTAS 3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:02 | 2016-10-07 11:37 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 173.3067
150965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM DM:AKSARAY DM4 TR:4D 6TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:04 | 2016-10-07 14:04 | 4.9969 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 4797.0667 | 0 | 0
150966 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F17-BEYSEHIR-2 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMÇIKIŞNURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:00 | 2016-10-07 12:36 | 3.6039 | 0 | 40 | 1 | 25 | 0 | 144.1556 | 3.6039 | 90.0972
150967 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:01 | 2016-10-07 13:39 | 4.6378 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 797.6978
150968 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM TR:BASKARAOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:02 | 2016-10-07 13:44 | 4.7078 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 329.5444 | 0 | 0
150969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA15 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:02 | 2016-10-07 14:09 | 5.1103 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1354.2236 | 0 | 0
150970 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:ERLER DM DMÇIKIŞKÖY ÇIKIŞI KOK:ERLER KÖK KOKÇIKIŞ:KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:00 | 2016-10-07 14:52 | 5.8775 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 299.7525 | 0 | 0
150971 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:03 | 2016-10-07 15:08 | 6.0808 | 1 | 1490 | 0 | 171 | 6.0808 | 9060.4417 | 0 | 1039.8225
150972 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR5 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:04 | 2016-10-07 14:11 | 5.1161 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 209.7606 | 0 | 0
150976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:01 | 2016-10-07 09:58 | 0.95639 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 98.5081 | 0 | 0
150978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:YENI OTOGAR (TR1-71) -FDR.NO:8 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:KIRSEHIR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:03 | 2016-10-07 10:30 | 1.4472 | 2 | 288 | 0 | 0 | 2.8944 | 416.8 | 0 | 0
150984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:05 | 2016-10-07 16:01 | 6.9306 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 623.75 | 0 | 0
150987 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:10 | 2016-10-07 10:14 | 1.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0
150990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:13 | 2016-10-07 14:39 | 5.4261 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.835
150995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM TR:YESILTEPE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:20 | 2016-10-07 18:07 | 8.7867 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1880.3467 | 0 | 0
151010 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HASANOBA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:24 | 2016-10-07 10:57 | 1.5544 | 0 | 0 | 9 | 63 | 0 | 0 | 13.99 | 97.93
151011 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KUTUKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:10 | 2016-10-07 09:59 | 0.81194 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25.1703
151013 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:HAMZALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:30 | 2016-10-07 16:19 | 6.8203 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 2919.0789 | 0 | 0
151014 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:31 | 2016-10-07 14:52 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1095.725
151015 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR5 TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:32 | 2016-10-07 14:53 | 5.3497 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1251.835 | 0 | 0
151016 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM TR:TR 1.2 H.TEKINEL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:33 | 2016-10-07 17:20 | 7.7886 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2726.0139 | 0 | 0
151017 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ KÖK 1 TR:TAŞPINAR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:28 | 2016-10-07 12:12 | 2.7344 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 82.0333 | 54.6889 | 0
151018 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR32 (250 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:28 | 2016-10-07 10:26 | 0.97028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028 | 0 | 0
151019 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM TR:TAVSANCALI TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:36 | 2016-10-07 14:35 | 4.9908 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 833.4692 | 0 | 0
151021 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:F10-BELEDİYE2 FİDERİ TM:AKSEHIR TM DM:ISTASYON DM TR AA2 DMÇIKIŞISTASYON DM TR AA2-TR 2.28 TEZCANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:17 | 2016-10-07 11:18 | 2.0156 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 3114.0333 | 0 | 0
151026 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F4-KAYACIK FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:TÖMEK DM DMÇIKIŞTÖMEK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:34 | 2016-10-07 11:14 | 1.6717 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6717 | 0
151028 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:35 | 2016-10-07 12:30 | 2.9119 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.7986 | 0 | 0
151031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:44 | 2016-10-07 18:04 | 8.3278 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2123.5833
151036 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F17-BUSAN FİDERİ TM:KONYA3 TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:44 | 2016-10-07 10:55 | 1.1764 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3528 | 0 | 0 | 0
151037 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM TR:KEMERHİSAR TR23 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 09:53 | 2016-10-07 13:11 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 713.1
151040 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:AVDUL -FDR.NO:7 TM:GUNEYSINIR TM DM:AVDUL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:51 | 2016-10-07 10:21 | 0.50667 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 6.08 | 98.8
151046 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:57 | 2016-10-07 11:59 | 2.0272 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1361 | 0
151049 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:F6-GÜLŞEHİR FİDERİ TM:AVANOS TM1 IM:GULSEHIR IM IMÇIKIŞGULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:GUMUSKENT4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:57 | 2016-10-07 10:32 | 0.57667 | 0 | 0 | 4 | 267 | 0 | 0 | 2.3067 | 153.97
151050 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 10:02 | 2016-10-07 14:51 | 4.8133 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 510.2133 | 12918.9867 | 967.48 | 6661.6533
151052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK 11-67 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 10:03 | 2016-10-07 11:08 | 1.0933 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 212.1067 | 0 | 0
151053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BAGRIKURT1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 10:02 | 2016-10-07 14:31 | 4.4747 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.0197
151055 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:SAVCILI KOK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:59 | 2016-10-07 11:18 | 1.3194 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54.0972 | 0 | 0
151056 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 09:59 | 2016-10-07 10:47 | 0.79944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5989 | 0
151057 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 4TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 10:04 | 2016-10-07 13:37 | 3.5494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5494 | 0 | 0
151058 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F10-YUNAK FİDERİ TM:YUNAK TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 10:02 | 2016-10-07 12:03 | 2.0244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0244 | 0
151060 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU12 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 10:10 | 2016-10-07 14:20 | 4.1597 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9583 | 0 | 0
151061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 10:10 | 2016-10-07 11:34 | 1.3942 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 76.6792 | 0 | 0
151072 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:KÖSK -FDR.NO:9 TM:KIZOREN TM KOK:BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 10:16 | 2016-10-07 11:06 | 0.83861 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.5128 | 0
151073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1452 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 10:16 | 2016-10-07 10:40 | 0.40444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40444 | 0 | 0
151074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 10:06 | 2016-10-07 10:37 | 0.51167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51167 | 0 | 0
151083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:EŞMEKAYA TR3 KOKÇIKIŞ:GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 10:19 | 2016-10-07 11:42 | 1.3903 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 157.1014 | 678.4556
151085 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 10:23 | 2016-10-07 13:31 | 3.1417 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 0
151091 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM TR:MUCUR TR-17 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 10:28 | 2016-10-07 11:09 | 0.68639 | 4 | 111 | 0 | 0 | 2.7456 | 76.1892 | 0 | 0
151101 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 10:41 | 2016-10-07 11:08 | 0.45444 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.5444 | 0
151102 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:AKTOPRAK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 10:48 | 2016-10-07 15:33 | 4.7578 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 3492.2089
151104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 10:45 | 2016-10-07 12:02 | 1.2883 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5767 | 0
151114 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 11:03 | 2016-10-07 11:35 | 0.53167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.545 | 0 | 0
151117 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 11:06 | 2016-10-07 13:49 | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 136.1389
151118 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 11:02 | 2016-10-07 13:42 | 2.6678 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.0333 | 0
151119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:OTOGAR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM9 TR:KOCATEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 11:06 | 2016-10-07 16:28 | 5.3664 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1878.2361
151127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEDELİ KÖYÜ TR-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 11:08 | 2016-10-07 12:14 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0919
151130 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR44 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 11:17 | 2016-10-07 11:21 | 0.071944 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.9425 | 0 | 0
151131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:TR 2-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 11:10 | 2016-10-07 14:55 | 3.7458 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 5588.7833
151133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:TEPE KABIN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 10:32 | 2016-10-07 12:07 | 1.5808 | 8 | 1 | 105 | 3 | 12.6467 | 1.5808 | 165.9875 | 4.7425
151147 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR02 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 11:25 | 2016-10-07 11:31 | 0.095 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
151148 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 11:31 | 2016-10-07 15:51 | 4.34 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1887.9 | 0 | 0
151150 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-07 11:30 | 2016-10-07 13:25 | 1.9153 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 624.3806 | 0 | 0
151153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSEDDIN8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 11:30 | 2016-10-07 12:23 | 0.88917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7783 | 0 | 0
151158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞFIDER3 KOK:84 NO LU KÖK KOKÇIKIŞ:BOĞAZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 11:36 | 2016-10-07 12:57 | 1.3544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3544 | 0
151159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:GÖKHÜYÜK -FDR.NO:8 TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 11:38 | 2016-10-07 12:38 | 0.99333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 0 | 0 | 0
151160 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 11:35 | 2016-10-07 12:06 | 0.51556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51556 | 0 | 0
151168 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUTLUKONAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 11:56 | 2016-10-07 15:16 | 3.3353 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 270.1575
151174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 11:51 | 2016-10-07 13:35 | 1.7294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6472 | 0 | 0
151186 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 12:21 | 2016-10-07 13:46 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.5925
151188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 12:25 | 2016-10-07 12:56 | 0.52361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52361 | 0 | 0
151190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 12:40 | 2016-10-07 13:29 | 0.81972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81972 | 0 | 0
151193 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:İŞIKLAR 6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 12:55 | 2016-10-07 13:36 | 0.68222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68222 | 0 | 0
151194 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-72 ALAYBEYOGLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 13:00 | 2016-10-07 14:11 | 1.1822 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 225.8044 | 0 | 0
151195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F18-OTOGAR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-12 (GW4) DMÇIKIŞSÜLEYMAN ÇELEBİ ÇIKIŞI TR:KOCATEPE TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 13:00 | 2016-10-07 16:26 | 3.4297 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 2308.2031 | 0 | 0
151200 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:03 | 2016-10-07 15:41 | 2.6311 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 560.4267 | 0 | 0
151201 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 13:10 | 2016-10-07 17:34 | 4.3989 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 312.3211
151204 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:21 | 2016-10-07 14:06 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.675
151205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:17 | 2016-10-07 15:40 | 2.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0 | 0
151207 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:SOFULAR KOK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:31 | 2016-10-07 14:55 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 227.385
151210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1023 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:34 | 2016-10-07 14:02 | 0.46167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46167 | 0 | 0
151211 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:35 | 2016-10-07 15:20 | 1.7567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7567 | 0 | 0
151212 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:12 | 2016-10-07 14:37 | 1.4236 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2708 | 0
151213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 13:40 | 2016-10-07 17:34 | 3.8983 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 2611.8833 | 0 | 0
151216 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:40 | 2016-10-07 14:04 | 0.40111 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0
151222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:46 | 2016-10-07 16:47 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0167
151226 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:BUYUK ASLAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:47 | 2016-10-07 15:05 | 1.2972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5944 | 0 | 0 | 0
151227 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 13:51 | 2016-10-07 18:07 | 4.2742 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 341.9333
151235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:45 | 2016-10-07 15:25 | 1.6667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 243.3333 | 0 | 0
151239 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:55 | 2016-10-07 14:59 | 1.0675 | 3 | 23 | 0 | 43 | 3.2025 | 24.5525 | 0 | 45.9025
151244 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:ESKİL 1 -FDR.NO:12 TM:KIZOREN TM KOK:KOKEZ KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 13:57 | 2016-10-07 14:54 | 0.95167 | 0 | 0 | 22 | 172 | 0 | 0 | 20.9367 | 163.6867
151247 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:58 | 2016-10-07 21:36 | 7.6358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6358 | 0 | 0
151249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 14:02 | 2016-10-07 18:35 | 4.5461 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 3136.8167 | 0 | 0
151251 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:İÇERİ ÇUMRA -FDR.NO:10 TM:ALIBEYHUYUGU TM TR:ICERI CUMRA6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 14:03 | 2016-10-07 15:25 | 1.3689 | 5 | 1234 | 12 | 3 | 6.8444 | 1689.2089 | 16.4267 | 4.1067
151255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM DM:AKSARAY DM4 TR:4D 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 14:07 | 2016-10-07 18:23 | 4.2728 | 11 | 1620 | 0 | 0 | 47.0006 | 6921.9 | 0 | 0
151275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM KOK:A.GÖNDELEN KÖK KOKÇIKIŞ:ARİF BALCI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 14:37 | 2016-10-07 18:05 | 3.4672 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3361 | 0
151278 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 14:36 | 2016-10-07 16:53 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 104.9567
151282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:AGZIKARAHAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI EL İLE / İLANSIZ MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 14:42 | 2016-10-07 19:19 | 4.6122 | 0 | 0 | 21 | 192 | 0 | 0 | 96.8567 | 885.5467
151283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 14:42 | 2016-10-07 16:51 | 2.1519 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.1908 | 0 | 0
151285 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 14:40 | 2016-10-07 15:45 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1194
151286 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:5 TM:KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 14:49 | 2016-10-07 19:20 | 4.5175 | 17 | 2038 | 46 | 460 | 76.7975 | 9206.665 | 207.805 | 2078.05
151291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇİFTÇATILI KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 14:44 | 2016-10-07 15:57 | 1.2197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0
151299 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İLMEN TR 5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 14:48 | 2016-10-07 16:23 | 1.5853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5853 | 0 | 0
151304 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 14:54 | 2016-10-07 15:31 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6683
151305 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR29 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 14:56 | 2016-10-07 15:23 | 0.44972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44972 | 0 | 0
151309 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU TR2 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 15:07 | 2016-10-07 18:03 | 2.9272 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 128.7978
151310 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU9 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 15:08 | 2016-10-07 18:00 | 2.8681 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 117.5903 | 0 | 0
151314 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR8/A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 15:08 | 2016-10-07 15:58 | 0.83056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83056 | 0 | 0
151315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HOTAMIS KOK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 13:34 | 2016-10-07 17:03 | 3.4794 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.7944 | 0
151321 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:ÖZAY MOD KOKÇIKIŞ:KARAPINAR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 15:16 | 2016-10-07 15:57 | 0.68361 | 5 | 656 | 42 | 902 | 3.4181 | 448.4489 | 28.7117 | 616.6172
151329 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 15:06 | 2016-10-07 17:17 | 2.1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1783
151338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:CÜLCÜLE KÖK2 KOKÇIKIŞ:MARUL ÇIKIŞI TR:SADIKTELLİ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 15:33 | 2016-10-07 16:14 | 0.68056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.9306
151340 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 15:30 | 2016-10-07 16:40 | 1.1719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 0 | 0
151343 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 15:36 | 2016-10-07 17:29 | 1.8786 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7572 | 0
151353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 15:48 | 2016-10-07 16:02 | 0.23611 | 32 | 5393 | 8 | 25 | 7.5556 | 1273.3472 | 1.8889 | 5.9028
151361 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 15:59 | 2016-10-07 18:58 | 2.9856 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.8844 | 0
151365 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKÖY 2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:04 | 2016-10-07 19:02 | 2.9714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9714
151368 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:EŞMEKAYA TR3 KOKÇIKIŞ:GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:06 | 2016-10-07 16:43 | 0.625 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 70.625 | 305
151370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:03 | 2016-10-07 18:02 | 1.9886 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.8406 | 0 | 0
151375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKÖY 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:05 | 2016-10-07 21:39 | 5.5708 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1164.3042
151384 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-33 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:16 | 2016-10-07 17:18 | 1.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0308 | 0 | 0
151392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-SANAYİ FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM 16 AKINCILAR DMÇIKIŞM.AKİF ÇIKIŞI TR:M.AKİF 14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:28 | 2016-10-07 17:42 | 1.235 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 1164.605 | 0 | 0
151393 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:GÖLYAZI -FDR.NO:1 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GOLYAZI6 TR KOKÇIKIŞ:GOLYAZI6 TR-MAŞAT ÇIKIŞI TR:MASAT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:32 | 2016-10-07 18:28 | 1.9339 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.6694 | 9.6694
151395 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECİPFAZIL 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:37 | 2016-10-07 17:14 | 0.61917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61917 | 0 | 0
151397 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:OVACIK TARIMSAL SUL TR5 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:35 | 2016-10-07 17:40 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0761
151400 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:36 | 2016-10-07 17:13 | 0.62056 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 50.265 | 0 | 0
151402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YÜKSELEN 4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:42 | 2016-10-07 18:33 | 1.8578 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 304.6756 | 0 | 0
151406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:28 | 2016-10-07 16:52 | 0.40306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 0
151411 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:49 | 2016-10-07 17:45 | 0.9275 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 0 | 0
151413 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:GÜNEŞLİ TSK KÖK KOKÇIKIŞ:GÜNEŞLİTSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:53 | 2016-10-07 18:42 | 1.8119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.4269 | 0
151420 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:TOLCA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 16:54 | 2016-10-07 20:45 | 3.8442 | 0 | 361 | 14 | 399 | 0 | 1387.7442 | 53.8183 | 1533.8225
151421 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:TAVSANCALI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 17:02 | 2016-10-07 19:14 | 2.1947 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 1518.7478 | 0 | 0
151427 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM TR:BADEMDERE TR 5 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 17:02 | 2016-10-07 18:32 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.6047
151434 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 17:03 | 2016-10-07 19:06 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0444
151436 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 17:17 | 2016-10-07 18:14 | 0.95667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 334.8333 | 0 | 0
151440 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 15 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 17:14 | 2016-10-07 18:43 | 1.4819 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 87.4347 | 0 | 0
151443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 17:17 | 2016-10-07 19:11 | 1.9081 | 0 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 143.1042 | 3.8161
151446 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:SAMLAR1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 17:20 | 2016-10-07 18:21 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0867
151455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28A | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 17:18 | 2016-10-07 17:56 | 0.62556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62556
151457 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR44 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI \ AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 17:30 | 2016-10-07 19:30 | 1.9994 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 117.9672 | 0 | 0
151458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM TR:3C 8TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 17:33 | 2016-10-07 17:59 | 0.42611 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 441.8772 | 0 | 0
151459 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 17:34 | 2016-10-07 18:19 | 0.75389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0
151461 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ÇÖMLEKCİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 17:31 | 2016-10-07 17:43 | 0.2075 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.1125
151462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 17:42 | 2016-10-07 18:51 | 1.1511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3022 | 0 | 0
151465 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:5 TM:KALABA TM TR:SARILAR12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 17:25 | 2016-10-07 19:10 | 1.7525 | 0 | 0 | 5 | 356 | 0 | 0 | 8.7625 | 623.89
151476 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:01 | 2016-10-07 18:49 | 0.80278 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.0417
151477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:00 | 2016-10-07 20:25 | 2.4194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.0667 | 0 | 0
151478 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:00 | 2016-10-07 20:05 | 2.0761 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.9028 | 0
151479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:07 | 2016-10-07 18:57 | 0.83222 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 156.4578 | 0 | 0
151483 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-07 18:01 | 2016-10-07 18:41 | 0.67139 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100.7083 | 0 | 0
151484 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SULEYMANHUYUGU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:08 | 2016-10-07 19:06 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.32
151486 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:03 | 2016-10-07 19:26 | 1.38 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 0
151489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:16 | 2016-10-07 20:59 | 2.7103 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 222.2428 | 0 | 0
151491 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK TR:IBRAHIM SORAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:17 | 2016-10-07 19:02 | 0.75111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5022 | 0
151497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA72 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:33 | 2016-10-07 20:22 | 1.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8169 | 0 | 0
151500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:34 | 2016-10-07 19:18 | 0.73278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.2589 | 0 | 0
151507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60808 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:45 | 2016-10-07 19:58 | 1.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 0
151509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 2TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:46 | 2016-10-07 21:50 | 3.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0733 | 0 | 0
151512 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:PİRİBEYLİ -FDR.NO:11 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:48 | 2016-10-07 20:34 | 1.7597 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2792 | 0
151514 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ALBAYRAKLAR DIREK TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:54 | 2016-10-07 20:02 | 1.1297 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.4647 | 0 | 0
151516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 18:59 | 2016-10-07 19:39 | 0.67278 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.8561 | 0 | 0
151517 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 19:06 | 2016-10-07 19:40 | 0.56222 | 0 | 0 | 16 | 298 | 0 | 0 | 8.9956 | 167.5422
151520 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUŞ 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 19:17 | 2016-10-07 20:08 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0
151521 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:ÖZKONAK -FDR.NO:6 TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 19:20 | 2016-10-07 21:10 | 1.8264 | 17 | 2038 | 46 | 460 | 31.0486 | 3722.1806 | 84.0139 | 840.1389
151525 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 19:17 | 2016-10-07 21:50 | 2.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0
151530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 19:31 | 2016-10-07 20:48 | 1.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 0 | 0
151534 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 19:38 | 2016-10-07 21:23 | 1.7419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2258 | 0
151536 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM KOK:DEDELER ÖZEL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 20:01 | 2016-10-07 21:57 | 1.9358 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 75.4975 | 0
151538 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 20:06 | 2016-10-07 20:51 | 0.75278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75278 | 0 | 0
151540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 20:09 | 2016-10-07 21:35 | 1.4311 | 9 | 7400 | 0 | 0 | 12.88 | 10590.2222 | 0 | 0
151542 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GÖDENE 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 20:18 | 2016-10-08 00:38 | 4.3422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3422 | 0 | 0
151545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 20:39 | 2016-10-08 07:48 | 11.1536 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.3825
151546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 20:41 | 2016-10-07 21:47 | 1.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 0 | 0
151547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 20:44 | 2016-10-07 22:05 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3486
151550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM KOK:BASHARMAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 21:32 | 2016-10-07 21:57 | 0.41639 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 49.9667
151552 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 21:39 | 2016-10-07 22:35 | 0.93583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93583 | 0 | 0
151553 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KULMAC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 21:37 | 2016-10-07 22:50 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2211
151555 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 21:22 | 2016-10-07 22:13 | 0.85778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8622 | 0 | 0
151557 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-07 21:54 | 2016-10-07 23:34 | 1.6642 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6492 | 0
151567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-07 22:27 | 2016-10-08 01:56 | 3.4758 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.8958 | 0
151581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK KOKÇIKIŞ:ÇANAKKURUTAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 00:54 | 2016-10-08 04:25 | 3.5028 | 0 | 0 | 20 | 58 | 0 | 0 | 70.0556 | 203.1611
151583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 00:59 | 2016-10-08 01:37 | 0.62833 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.7083 | 0
151585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-SANAYİ FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:İĞDELİ DM DMÇIKIŞKARATAY 9 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 01:59 | 2016-10-08 04:39 | 2.6586 | 3 | 1264 | 0 | 0 | 7.9758 | 3360.4844 | 0 | 0
151587 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 06:20 | 2016-10-08 07:27 | 1.1147 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8031 | 0
151588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 06:43 | 2016-10-08 07:45 | 1.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0
151592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM TR:TR 20507 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 06:57 | 2016-10-08 07:42 | 0.74472 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 273.3131 | 0 | 0
151593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 07:29 | 2016-10-08 08:17 | 0.80167 | 0 | 1659 | 193 | 1488 | 0 | 1329.965 | 154.7217 | 1192.88
151594 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 07:31 | 2016-10-08 09:30 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.4833
151596 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 07:54 | 2016-10-08 09:26 | 1.5292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2917 | 0 | 0
151597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 07:57 | 2016-10-08 08:33 | 0.60639 | 32 | 5393 | 8 | 25 | 19.4044 | 3270.2553 | 4.8511 | 15.1597
151602 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 08:12 | 2016-10-08 08:30 | 0.30778 | 0 | 526 | 7 | 361 | 0 | 161.8911 | 2.1544 | 111.1078
151605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-18 GASILHANE | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 08:15 | 2016-10-08 10:26 | 2.1761 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 139.2711 | 0 | 0
151606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 08:17 | 2016-10-08 13:10 | 4.8911 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 3374.8667 | 0 | 0
151608 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 08:17 | 2016-10-08 18:00 | 9.7217 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2284.5917 | 0 | 0
151611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 08:16 | 2016-10-08 09:26 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1731
151614 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 08:20 | 2016-10-08 09:18 | 0.95917 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8367 | 0
151616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM KOK:CUMRA SANAYI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 08:19 | 2016-10-08 08:42 | 0.37889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75778 | 0
151617 | 1 | KONYA | KULU | TR:HADIRLI YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 08:26 | 2016-10-08 10:05 | 1.6478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6478 | 0 | 0
151621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 TR:EREGLI1262 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 08:28 | 2016-10-08 17:10 | 8.7075 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1741.5 | 0 | 0
151625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10601 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 08:42 | 2016-10-08 12:44 | 4.0342 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 738.2525 | 0 | 0
151626 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR81 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 08:23 | 2016-10-08 09:42 | 1.3167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0
151629 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUSEYINLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 08:44 | 2016-10-08 11:18 | 2.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5642 | 0 | 0
151630 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 TR:EREGLI1411 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 08:50 | 2016-10-08 14:42 | 5.8661 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 3619.3906
151633 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:BAYAT TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 08:51 | 2016-10-08 10:16 | 1.4211 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 25.58 | 15.6322
151635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARAOMERLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 08:47 | 2016-10-08 09:36 | 0.82444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82444 | 0 | 0
151636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM DMÇIKIŞKARATAY ÇENGİLTİ ÇIKIŞI KOK:AKBAŞ KÖK KOKÇIKIŞ:KERVAN-KIZILCAKUYU ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 08:50 | 2016-10-08 10:10 | 1.3308 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | 0
151638 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM TR:TR 1.11 HASTANE | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 08:51 | 2016-10-08 09:48 | 0.95167 | 0 | 3604 | 0 | 0 | 0 | 3429.8067 | 0 | 0
151641 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:00 | 2016-10-08 10:42 | 1.7006 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54.4178 | 0 | 0
151642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-31 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:00 | 2016-10-08 14:11 | 5.1822 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 2684.3911 | 0 | 0
151643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:00 | 2016-10-08 13:14 | 4.2303 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 338.4222
151644 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR3-46 COSAR PETROL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:00 | 2016-10-08 12:06 | 3.095 | 0 | 57 | 0 | 231 | 0 | 176.415 | 0 | 714.945
151645 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM TR:BEYSEHIR TR 17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:00 | 2016-10-08 13:40 | 4.6703 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 2040.9114 | 0 | 0
151646 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM TR:KUPE CAMI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:01 | 2016-10-08 13:14 | 4.2233 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 232.2833 | 0 | 0
151647 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:02 | 2016-10-08 13:23 | 4.3583 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 749.6333
151648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA17 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:02 | 2016-10-08 14:10 | 5.1281 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1266.6297 | 0 | 0
151650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI3 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:04 | 2016-10-08 10:51 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 76.6594
151652 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:İSMİL DM DMÇIKIŞDEVECİ YEŞİLHAT | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:04 | 2016-10-08 14:12 | 5.1417 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 591.2917 | 0
151653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:03 | 2016-10-08 13:40 | 4.6194 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 411.1306
151654 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:BOR 6 -FDR.NO:9 TM:BOR TM TR:BOR TR30 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:02 | 2016-10-08 11:49 | 2.7914 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 351.715 | 0 | 0
151656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:03 | 2016-10-08 12:03 | 2.9969 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 908.0742 | 0 | 0
151658 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM TR:ÇATALTÖMEK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:01 | 2016-10-08 13:21 | 4.3244 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 929.7556 | 0 | 0
151659 | 1 | KONYA | DERBENT | FIDER:F19-YAZIR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:ÇİFTLİK ÖZÜ DM DMÇIKIŞÇİFTLİKÖZÜ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:01 | 2016-10-08 14:08 | 5.1269 | 0 | 0 | 25 | 246 | 0 | 0 | 128.1736 | 1261.2283
151660 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARAÇOĞLU39 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:00 | 2016-10-08 10:45 | 1.7497 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 176.7219 | 0 | 0
151663 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:BASYAYLA KOK TR:BASYAYLA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:08 | 2016-10-08 12:25 | 3.2875 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 453.675 | 0 | 0
151665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:10 | 2016-10-08 18:13 | 9.0556 | 4 | 1736 | 911 | 1220 | 36.2222 | 15720.4444 | 8249.6111 | 11047.7778
151667 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F12 ESKİL1 TM:KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 09:00 | 2016-10-08 10:00 | 0.9975 | 0 | 0 | 750 | 1550 | 0 | 0 | 748.125 | 1546.125
151670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:12 | 2016-10-08 14:07 | 4.9164 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 181.9064
151678 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOPRAKKALE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 09:16 | 2016-10-08 10:13 | 0.94611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.1917 | 0 | 0
151679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM TR:4B 16TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:06 | 2016-10-08 14:33 | 5.4503 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 822.9919 | 0 | 0
151685 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:24 | 2016-10-08 14:01 | 4.6192 | 18 | 55 | 0 | 0 | 83.145 | 254.0542 | 0 | 0
151694 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM TR:ÇELTİK TR7 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:30 | 2016-10-08 14:43 | 5.2167 | 0 | 291 | 10 | 0 | 0 | 1518.05 | 52.1667 | 0
151695 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM KOK:TUZLUKCU TR1 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:31 | 2016-10-08 13:36 | 4.0853 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1666.7933 | 0 | 0
151702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 12TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 09:03 | 2016-10-08 11:25 | 2.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3675 | 0 | 0
151705 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM TR:ULUKIŞLA TR9 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:33 | 2016-10-08 14:21 | 4.7925 | 3 | 922 | 0 | 0 | 14.3775 | 4418.685 | 0 | 0
151706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HACIABDULLAH -FDR.NO:10 TM:MİSLİOVA TM TR:HASAKÖY TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:32 | 2016-10-08 15:03 | 5.5186 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 11.0372 | 1523.1367
151707 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR5 TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:35 | 2016-10-08 14:37 | 5.0383 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1178.97 | 0 | 0
151708 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:36 | 2016-10-08 17:12 | 7.6067 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1559.3667
151710 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:ALADAĞ -FDR.NO:4 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM KOK:BADEMLI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:36 | 2016-10-08 13:03 | 3.4419 | 0 | 0 | 6 | 1816 | 0 | 0 | 20.6517 | 6250.5711
151715 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 16TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:40 | 2016-10-08 12:59 | 3.3083 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 277.9 | 0 | 0
151716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 09:40 | 2016-10-08 10:19 | 0.6425 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 72.6025 | 0 | 0
151717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK TR:TASAGIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:45 | 2016-10-08 17:51 | 8.1072 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1102.5822
151718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 2TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 08:43 | 2016-10-08 12:44 | 4.0206 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120.6167 | 0 | 0
151720 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:GULVEREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 09:43 | 2016-10-08 11:09 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4272
151723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 TR:YTR MEVLANA TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 09:49 | 2016-10-08 19:22 | 9.5472 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 353.2472 | 0 | 0
151724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM KOK:BOLUKYAZI KOK TR:BOLUKYAZI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 09:53 | 2016-10-08 10:54 | 1.0161 | 0 | 0 | 32 | 172 | 0 | 0 | 32.5156 | 174.7711
151727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK TR:FATIH KESKIN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 09:54 | 2016-10-08 16:02 | 6.1372 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2744 | 0
151728 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARAÇOĞLU33 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:02 | 2016-10-08 11:49 | 1.7864 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 478.7522 | 0 | 0
151729 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:ARIKÖREN -FDR.NO:6 TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:BOYALI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 09:59 | 2016-10-08 11:24 | 1.4211 | 0 | 0 | 1 | 438 | 0 | 0 | 1.4211 | 622.4467
151730 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:ÇENGİLTİ DM DMÇIKIŞACIDORT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:03 | 2016-10-08 13:33 | 3.5022 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 203.1289
151733 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:02 | 2016-10-08 14:18 | 4.2747 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1115.7025 | 0 | 0
151734 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 09:44 | 2016-10-08 10:05 | 0.35528 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 339.6456 | 138.9136 | 0
151735 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 09:55 | 2016-10-08 10:17 | 0.37028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37028 | 0 | 0
151736 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 09:57 | 2016-10-08 14:20 | 4.3781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3781 | 0 | 0
151739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:07 | 2016-10-08 13:12 | 3.0858 | 0 | 0 | 120 | 460 | 0 | 0 | 370.3 | 1419.4833
151740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:05 | 2016-10-08 15:54 | 5.8225 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1484.7375
151741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM TR:YESILTEPE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:04 | 2016-10-08 17:00 | 6.9408 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1485.3383 | 0 | 0
151742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKTOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:02 | 2016-10-08 12:18 | 2.2628 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 79.1972
151743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:ALACA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:14 | 2016-10-08 17:55 | 7.6786 | 0 | 260 | 32 | 1220 | 0 | 1996.4389 | 245.7156 | 9367.9056
151747 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM DMÇIKIŞFD 2 KOK:AKSALUR KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:19 | 2016-10-08 14:14 | 3.9247 | 0 | 0 | 4 | 810 | 0 | 0 | 15.6989 | 3179.025
151755 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:24 | 2016-10-08 15:01 | 4.6136 | 5 | 381 | 13 | 0 | 23.0681 | 1757.7858 | 59.9769 | 0
151761 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 10:23 | 2016-10-08 12:20 | 1.9553 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.7031
151763 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 10:31 | 2016-10-08 12:03 | 1.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5303 | 0 | 0
151765 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:ESENTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 10:32 | 2016-10-08 11:46 | 1.2325 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 645.83
151766 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KONARI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:38 | 2016-10-08 14:08 | 3.5078 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 501.6122
151767 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:38 | 2016-10-08 11:05 | 0.44639 | 0 | 7435 | 0 | 0 | 0 | 3318.9014 | 0 | 0
151768 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 10:37 | 2016-10-08 12:09 | 1.54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0
151771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 10:39 | 2016-10-08 13:55 | 3.2628 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 202.2922 | 0 | 0
151776 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM KOK:ELDES KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 10:33 | 2016-10-08 10:50 | 0.28861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.86583 | 0
151777 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM05 TR02 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:46 | 2016-10-08 14:33 | 3.7842 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 401.1217 | 0 | 0
151781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 10:44 | 2016-10-08 11:35 | 0.84417 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 211.0417 | 0 | 0
151782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:44 | 2016-10-08 10:59 | 0.24833 | 12 | 1048 | 3 | 392 | 2.98 | 260.2533 | 0.745 | 97.3467
151784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DEMIRYALI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 10:45 | 2016-10-08 11:45 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0053
151785 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 10:45 | 2016-10-08 13:28 | 2.7164 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.7458 | 0
151789 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI 6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 10:59 | 2016-10-08 13:27 | 2.4561 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 225.9622 | 0 | 0
151790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 10:57 | 2016-10-08 13:16 | 2.3089 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 161.6222 | 0 | 0
151796 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:CUKURCA KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 11:11 | 2016-10-08 11:55 | 0.73167 | 0 | 0 | 11 | 43 | 0 | 0 | 8.0483 | 31.4617
151799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:09 | 2016-10-08 11:27 | 0.29694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29694 | 0 | 0
151802 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 54 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:11 | 2016-10-08 12:14 | 1.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0
151803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:UCAN KABIN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:09 | 2016-10-08 13:18 | 2.1456 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 175.9356 | 0
151811 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:19 | 2016-10-08 13:57 | 2.6289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6289 | 0 | 0
151814 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞFIDER4 TR:İNALLI TR 8 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:23 | 2016-10-08 12:03 | 0.6675 | 0 | 0 | 5 | 562 | 0 | 0 | 3.3375 | 375.135
151817 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:29 | 2016-10-08 12:12 | 0.71611 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 25.78
151821 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM KOK:CILEK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 11:32 | 2016-10-08 16:30 | 4.9672 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 442.0828 | 0
151824 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:28 | 2016-10-08 11:58 | 0.49667 | 0 | 135 | 15 | 744 | 0 | 67.05 | 7.45 | 369.52
151825 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:27 | 2016-10-08 13:34 | 2.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1158 | 0 | 0
151826 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:17 | 2016-10-08 17:39 | 6.3628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3628
151830 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:29 | 2016-10-08 12:34 | 1.0783 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3133 | 0
151832 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE27 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:31 | 2016-10-08 12:30 | 0.98028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98028 | 0 | 0
151835 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:36 | 2016-10-08 13:57 | 2.35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.15 | 0 | 0
151837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:37 | 2016-10-08 12:18 | 0.68889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68889 | 0 | 0
151838 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:40 | 2016-10-08 13:24 | 1.7417 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0
151846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM KOK:ALACATI KOK TR:ALACATI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 11:51 | 2016-10-08 12:25 | 0.55889 | 0 | 0 | 37 | 311 | 0 | 0 | 20.6789 | 173.8144
151847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 11:51 | 2016-10-08 15:57 | 4.0986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1972 | 0 | 0
151851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CUMA TR 3.50 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 12:01 | 2016-10-08 18:29 | 6.4628 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 381.3039 | 0 | 0
151855 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI 5 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 12:05 | 2016-10-08 13:26 | 1.3458 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60.5625 | 0 | 0
151858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 12:00 | 2016-10-08 12:49 | 0.82083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82083 | 0 | 0
151860 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 12:10 | 2016-10-08 17:51 | 5.6861 | 3 | 557 | 108 | 1078 | 17.0583 | 3167.1639 | 614.1 | 6129.6278
151861 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 12:07 | 2016-10-08 12:56 | 0.82361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82361 | 0 | 0
151865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TATLICA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 12:10 | 2016-10-08 18:19 | 6.1422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1422
151869 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YENICEOBA9 TR KOKÇIKIŞ:YENICEOBA9 TR-ÇELİKLER YAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 12:11 | 2016-10-08 14:10 | 1.9878 | 15 | 8 | 0 | 0 | 29.8167 | 15.9022 | 0 | 0
151870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 12:13 | 2016-10-08 14:31 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.8506
151876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKER 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 12:35 | 2016-10-08 14:07 | 1.5344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0
151879 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 12:42 | 2016-10-08 14:25 | 1.7108 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.59 | 0 | 0
151880 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 12:42 | 2016-10-08 15:35 | 2.8836 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7672 | 0
151883 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HOROZ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 12:43 | 2016-10-08 16:12 | 3.4869 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4608
151894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKÖY 2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 13:00 | 2016-10-08 18:07 | 5.1189 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 522.1267 | 0 | 0
151895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA64 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 12:58 | 2016-10-08 14:03 | 1.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0853 | 0 | 0
151897 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 12:46 | 2016-10-08 15:20 | 2.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | 0
151908 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR2 (160 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 12:30 | 2016-10-08 15:20 | 2.8264 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 152.625 | 0 | 0
151916 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 13:30 | 2016-10-08 18:30 | 4.9981 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 399.8444
151918 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 13:29 | 2016-10-08 15:37 | 2.1272 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 204.2133 | 0 | 0
151925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM DM:AKSARAY DM4 TR:4C 7TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 13:43 | 2016-10-08 18:31 | 4.7964 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 5995.4861 | 0 | 0
151929 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 13:42 | 2016-10-08 15:05 | 1.3753 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 218.6692 | 0 | 0
151930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 13:35 | 2016-10-08 14:59 | 1.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | 0
151933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 TR:TR 10602 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 13:53 | 2016-10-08 16:57 | 3.0717 | 4 | 837 | 0 | 0 | 12.2867 | 2570.985 | 0 | 0
151935 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:TASLIHOYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 13:54 | 2016-10-08 14:42 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.1631
151939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU TR 1 TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 14:00 | 2016-10-08 17:35 | 3.5947 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 122.2206
151941 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 14:01 | 2016-10-08 17:14 | 3.2161 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 553.1711
151942 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 13:57 | 2016-10-08 14:26 | 0.47694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47694 | 0 | 0
151943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CULLE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 13:59 | 2016-10-08 16:06 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 90.7061
151946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 14:06 | 2016-10-08 16:36 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 801.7867
151949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 14:00 | 2016-10-08 15:42 | 1.6997 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5978 | 0
151950 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SANAYI15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 14:11 | 2016-10-08 16:49 | 2.6394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6394 | 0 | 0
151951 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 14:14 | 2016-10-08 16:22 | 2.1375 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 96.1875 | 44.8875
151953 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK24 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 14:14 | 2016-10-09 00:50 | 10.5994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105.9944 | 0 | 0
151954 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 14:18 | 2016-10-08 14:44 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
151955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:HANYIKIGI TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 14:14 | 2016-10-08 17:57 | 3.7219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7219 | 0
151961 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 14:28 | 2016-10-08 15:59 | 1.5217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 0 | 0
151964 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:OVAKAVAĞI TR1 KÖK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 14:30 | 2016-10-08 15:29 | 0.99417 | 0 | 0 | 91 | 30 | 0 | 0 | 90.4692 | 29.825
151966 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 14:31 | 2016-10-08 15:36 | 1.0889 | 0 | 0 | 7 | 287 | 0 | 0 | 7.6222 | 312.5111
151970 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 14:34 | 2016-10-08 15:28 | 0.90694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | 0 | 0
151971 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:AKCAYAZI KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 14:36 | 2016-10-08 15:19 | 0.71917 | 0 | 0 | 46 | 268 | 0 | 0 | 33.0817 | 192.7367
151972 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 TR:EREGLI1573 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 14:34 | 2016-10-08 18:26 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 2387.79
151973 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 14:34 | 2016-10-08 17:04 | 2.4944 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.4611 | 0
151974 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 14:39 | 2016-10-08 15:41 | 1.0281 | 0 | 0 | 60 | 480 | 0 | 0 | 61.6833 | 493.4667
151978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 14:53 | 2016-10-08 18:03 | 3.1725 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 123.7275 | 0 | 0
151979 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 14:48 | 2016-10-08 16:12 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4008
151985 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:07 | 2016-10-08 15:43 | 0.60667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60667 | 0
151987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKER 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:09 | 2016-10-08 17:02 | 1.8847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8847 | 0 | 0
151993 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:18 | 2016-10-08 18:57 | 3.6428 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9283 | 0
151994 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:20 | 2016-10-08 18:23 | 3.0442 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0883 | 0
151995 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM DMÇIKIŞFD 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:21 | 2016-10-08 17:15 | 1.9144 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6578 | 0
151996 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENIKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:22 | 2016-10-08 18:30 | 3.1331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.5967
151998 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:20 | 2016-10-08 15:52 | 0.52694 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7964
152001 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:ÇİÇEKDAĞI -FDR.NO:C TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 15:30 | 2016-10-08 18:10 | 2.6675 | 0 | 797 | 3 | 0 | 0 | 2125.9975 | 8.0025 | 0
152006 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:26 | 2016-10-08 17:45 | 2.3094 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 138.5667 | 0 | 0
152007 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 15:31 | 2016-10-08 15:53 | 0.36778 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 120.2633 | 0 | 0
152011 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 15:34 | 2016-10-08 18:10 | 2.6033 | 0 | 0 | 7 | 504 | 0 | 0 | 18.2233 | 1312.08
152012 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:YASARLAR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:28 | 2016-10-08 16:58 | 1.5075 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 217.08 | 0 | 0
152013 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:33 | 2016-10-08 17:42 | 2.1456 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4367 | 0
152016 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIZ MESLEK TR 3.34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:38 | 2016-10-08 16:35 | 0.94667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 0 | 0
152017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA7 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:36 | 2016-10-08 19:54 | 4.2928 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 897.1906 | 0 | 0
152018 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 7 -FDR.NO:7 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:27 | 2016-10-08 15:58 | 0.52194 | 1 | 135 | 14 | 815 | 0.52194 | 70.4625 | 7.3072 | 425.3847
152019 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MUFTULUK KARSISI27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:34 | 2016-10-08 16:03 | 0.49028 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.7278 | 0 | 0
152023 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:40 | 2016-10-08 18:18 | 2.6369 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 47.465 | 26.3694
152024 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM DM:CELTIK KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:49 | 2016-10-08 17:07 | 1.3006 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 734.8139 | 0 | 0
152026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:39 | 2016-10-08 16:51 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.0458
152027 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA58 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:50 | 2016-10-08 16:34 | 0.73861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73861 | 0 | 0
152028 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:44 | 2016-10-08 16:31 | 0.78139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78139 | 0 | 0
152030 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:YENİCE -FDR.NO:8 TM:HIRFANLI TM KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:00 | 2016-10-08 17:07 | 1.1186 | 0 | 585 | 1 | 0 | 0 | 654.3875 | 1.1186 | 0
152031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK SAN. 1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:59 | 2016-10-08 16:45 | 0.77778 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38.1111 | 0 | 0
152033 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:03 | 2016-10-08 17:49 | 1.7675 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3725 | 0 | 0
152037 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 15:56 | 2016-10-08 17:09 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 120.5325
152048 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇALDAĞI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:21 | 2016-10-08 17:01 | 0.66139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 91.9331
152050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUTLUKONAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:25 | 2016-10-08 18:59 | 2.5647 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.8592
152051 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KÖKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:28 | 2016-10-08 18:36 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.8589
152053 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:24 | 2016-10-08 17:35 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 89.3211
152055 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:34 | 2016-10-08 17:23 | 0.81472 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 109.1728
152061 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:40 | 2016-10-08 18:26 | 1.7639 | 0 | 71 | 4 | 0 | 0 | 125.2361 | 7.0556 | 0
152062 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:36 | 2016-10-08 19:31 | 2.9244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9244 | 0 | 0
152063 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:37 | 2016-10-08 18:28 | 1.8472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8472 | 0 | 0
152064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:46 | 2016-10-08 21:31 | 4.7458 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 351.1917
152067 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:KAYMAKLI DM 3 -FDR.NO:17 TM:DERINKUYU TM DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:47 | 2016-10-08 18:01 | 1.2389 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.0778 | 0
152069 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:55 | 2016-10-08 18:14 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 151.8639
152070 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SULEYMANHUYUGU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:58 | 2016-10-08 18:12 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.6333
152072 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FIDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM TR:KOZAKLI15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:55 | 2016-10-08 17:16 | 0.34583 | 7 | 3596 | 7 | 199 | 2.4208 | 1243.6167 | 2.4208 | 68.8208
152073 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SARAYONU ICME SUYU30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:56 | 2016-10-08 17:35 | 0.65667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2533 | 0 | 0
152075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20511 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:59 | 2016-10-08 17:19 | 0.32972 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 40.5558 | 0 | 0
152076 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BUGUZ TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:01 | 2016-10-08 18:44 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7164
152077 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:DEGİRMENALTI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:06 | 2016-10-08 18:08 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 125.0333
152078 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:03 | 2016-10-08 20:46 | 3.7242 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89.38 | 0 | 0
152084 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADİMİ 1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:13 | 2016-10-08 18:02 | 0.83083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83083 | 0 | 0
152086 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:18 | 2016-10-08 18:09 | 0.84833 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 84.8333 | 0
152087 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:12 | 2016-10-08 18:05 | 0.8875 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 154.425 | 0 | 0
152088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 28 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:01 | 2016-10-08 17:23 | 0.36111 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 154.5556 | 0 | 0
152090 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:BAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:19 | 2016-10-08 18:08 | 0.81472 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.81472 | 49.6981
152091 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:09 | 2016-10-08 18:38 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4914
152093 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:NASUFKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:21 | 2016-10-08 19:01 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.9078
152097 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI9 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:24 | 2016-10-08 18:21 | 0.95444 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8.59 | 4.7722 | 0 | 0
152099 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KOK:BEYDILLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:16 | 2016-10-08 18:40 | 1.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
152101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:35 | 2016-10-08 19:36 | 2.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0192 | 0 | 0
152102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA58 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:28 | 2016-10-08 20:03 | 2.5764 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61.8333 | 0 | 0
152107 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ILTAS1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:38 | 2016-10-08 19:26 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8028
152112 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY4 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:46 | 2016-10-08 18:34 | 0.8025 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.2725 | 0 | 0
152113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 17:52 | 2016-10-08 18:09 | 0.29111 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 17.1756 | 0 | 0
152114 | 1 | KONYA | KULU | TR:ONATCILI YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:49 | 2016-10-08 18:35 | 0.76472 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.0003
152115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM DM:DM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:50 | 2016-10-08 18:24 | 0.57111 | 4 | 641 | 0 | 0 | 2.2844 | 366.0822 | 0 | 0
152121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:12 | 2016-10-08 19:15 | 2.0547 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 265.0592 | 0 | 0
152123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:IRMAK KENARI TR1-36 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:46 | 2016-10-08 19:02 | 1.2725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9075 | 0 | 0
152124 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:57 | 2016-10-08 18:55 | 0.97056 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7644
152126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:GÖKHÜYÜK -FDR.NO:8 TM:ALIBEYHUYUGU TM KOK:GOKHUYUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:49 | 2016-10-08 20:21 | 2.5403 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 261.6486 | 0 | 0
152128 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:55 | 2016-10-08 20:07 | 2.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2017 | 0 | 0
152129 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ACIELMA YAYLASI1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:54 | 2016-10-08 18:43 | 0.82222 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.9111 | 0 | 0
152130 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 18:00 | 2016-10-08 20:41 | 2.6878 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 137.0767
152132 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIYUSUF MESCIT 3TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 16:56 | 2016-10-08 23:41 | 6.7475 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 856.9325 | 0 | 0
152135 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:ZİNCİRLİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:51 | 2016-10-08 19:07 | 1.2628 | 1 | 511 | 0 | 0 | 1.2628 | 645.2794 | 0 | 0
152140 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK 2 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 18:05 | 2016-10-08 19:04 | 0.9975 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 140.6475 | 0 | 0
152146 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OTOGARYANI26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 18:14 | 2016-10-08 18:53 | 0.65361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.0331 | 0 | 0
152147 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YALINTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 17:55 | 2016-10-08 18:55 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.7133
152149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DİKİLİTAŞ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 18:14 | 2016-10-08 18:44 | 0.49694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.4542 | 0 | 0
152155 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:GURSU1 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 18:24 | 2016-10-08 18:50 | 0.43833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 | 0 | 0
152161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:DM04 TR01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-08 14:37 | 2016-10-08 18:34 | 3.955 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1218.14 | 0 | 0
152166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 18:40 | 2016-10-08 18:58 | 0.30806 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 41.8956
152171 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER 6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 18:41 | 2016-10-08 19:49 | 1.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0
152175 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR28 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 18:32 | 2016-10-08 19:26 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9167
152177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 18:30 | 2016-10-08 19:43 | 1.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 0 | 0
152180 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 18:54 | 2016-10-08 21:00 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1031
152185 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 18:54 | 2016-10-08 19:31 | 0.62278 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.5872
152188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1690 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 19:07 | 2016-10-08 20:13 | 1.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0 | 0
152189 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TOKI TR-30 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 19:07 | 2016-10-08 20:11 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0611
152192 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SOKARIKLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 19:06 | 2016-10-08 20:21 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2525
152194 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 19:22 | 2016-10-08 21:15 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8769
152200 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 19:32 | 2016-10-08 20:53 | 1.3417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0 | 0
152201 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KEMER1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 19:13 | 2016-10-08 19:40 | 0.44861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44861 | 0 | 0
152205 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 19:39 | 2016-10-08 19:53 | 0.23444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23444 | 0 | 0
152206 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 19:50 | 2016-10-08 21:22 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6828
152208 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR49 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 19:53 | 2016-10-08 22:39 | 2.7653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7653 | 0 | 0
152209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 19:51 | 2016-10-08 20:25 | 0.57083 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 134.1458 | 0 | 0
152212 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1095 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 20:04 | 2016-10-08 21:12 | 1.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0 | 0
152219 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AVDUL3 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 20:25 | 2016-10-08 21:42 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 168.52
152220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 20:42 | 2016-10-08 21:18 | 0.60056 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 146.5356 | 0 | 0
152228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 21:21 | 2016-10-08 23:07 | 1.7731 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 290.7811 | 0 | 0
152229 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADİMİ 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 21:44 | 2016-10-08 22:07 | 0.37889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0 | 0
152230 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR2 (160 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 21:36 | 2016-10-08 21:56 | 0.34056 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 42.5694 | 0 | 0
152231 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:DEREKOY TR1 (50 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 21:48 | 2016-10-08 23:06 | 1.3064 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.03 | 0 | 0
152238 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK TR:INOBA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 22:25 | 2016-10-08 23:00 | 0.57528 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 59.8289 | 66.1569
152240 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 22:34 | 2016-10-08 22:52 | 0.29722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29722 | 0 | 0
152245 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR31 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-08 23:47 | 2016-10-09 00:14 | 0.44306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44306 | 0 | 0
152246 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 00:04 | 2016-10-09 01:05 | 1.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0
152247 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 00:02 | 2016-10-09 01:47 | 1.7564 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.3969 | 0 | 0
152250 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK TR:DERYA UN FAB. | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 00:26 | 2016-10-09 00:59 | 0.55028 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55028 | 0.55028
152253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-SANAYİ FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:İĞDELİ DM DMÇIKIŞKARATAY 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 01:45 | 2016-10-09 04:04 | 2.3256 | 3 | 1264 | 0 | 0 | 6.9767 | 2939.5022 | 0 | 0
152257 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM 19 DMÇIKIŞDM 18 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 04:28 | 2016-10-09 04:53 | 0.4175 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 256.345 | 0 | 0
152258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 05:28 | 2016-10-09 06:43 | 1.2525 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 294.3375 | 0 | 0
152259 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:GÖLYAZI -FDR.NO:1 TM:CİHANBEYLİ TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 06:06 | 2016-10-09 07:00 | 0.90222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90222 | 0 | 0 | 0
152260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM TR:TR 21608 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 06:37 | 2016-10-09 07:27 | 0.84 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0
152261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 40101 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 06:39 | 2016-10-09 07:08 | 0.48639 | 15 | 356 | 0 | 0 | 7.2958 | 173.1544 | 0 | 0
152262 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | FIDER:SARIYAHŞİ -FDR.NO:6 TM:SEREFLIKOCHISAR TM TR:SARIYAHSI0 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 06:29 | 2016-10-09 10:29 | 4.0028 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1056.7333
152263 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 06:56 | 2016-10-09 08:12 | 1.2586 | 0 | 0 | 32 | 322 | 0 | 0 | 40.2756 | 405.2728
152264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BAHÇELİ KÖK KOKÇIKIŞ:BAHÇELİ KÖK-BAHÇELİ ÇIKIŞI TR:TURKMEN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 06:55 | 2016-10-09 07:59 | 1.065 | 0 | 0 | 2 | 224 | 0 | 0 | 2.13 | 238.56
152265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:AVDUL -FDR.NO:7 TM:GUNEYSINIR TM DM:AVDUL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 06:40 | 2016-10-09 09:18 | 2.6333 | 0 | 0 | 17 | 195 | 0 | 0 | 44.7667 | 513.5
152268 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CUKURBAG1 TR SARIVELILER TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 07:10 | 2016-10-09 09:59 | 2.8169 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.5219
152269 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM TR:KEMERHİSAR TR34 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 07:17 | 2016-10-09 07:53 | 0.59417 | 1 | 930 | 0 | 0 | 0.59417 | 552.575 | 0 | 0
152272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:KIRSEHIR DM1 TR:TR1-122 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 07:36 | 2016-10-09 07:55 | 0.32056 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 242.0194 | 0 | 0
152273 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 07:32 | 2016-10-09 11:02 | 3.5058 | 0 | 0 | 78 | 1939 | 0 | 0 | 273.455 | 6797.8108
152274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 07:44 | 2016-10-09 08:03 | 0.31806 | 1 | 671 | 0 | 0 | 0.31806 | 213.4153 | 0 | 0
152275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1102 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 07:39 | 2016-10-09 11:16 | 3.6225 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 126.7875 | 0 | 0
152277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:BOYALITEPE KOK TR:HALIL UYAR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 07:46 | 2016-10-09 09:46 | 1.9931 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9583 | 0
152279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM TR:TR 30505 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 07:57 | 2016-10-09 08:43 | 0.7625 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 420.9 | 0 | 0
152281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:SANAYİİ -FDR.NO:3 TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1010 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 08:13 | 2016-10-09 14:03 | 5.8364 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1715.8983 | 0 | 0
152282 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM KOK:BENZER KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 08:12 | 2016-10-09 09:38 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100.3333
152283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 40101 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 08:08 | 2016-10-09 11:04 | 2.9322 | 15 | 356 | 0 | 0 | 43.9833 | 1043.8711 | 0 | 0
152285 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 09:32 | 2016-10-09 10:28 | 0.93528 | 1 | 863 | 0 | 6 | 0.93528 | 807.1447 | 0 | 5.6117
152286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 08:17 | 2016-10-09 09:58 | 1.6844 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 13.4756 | 25.2667 | 0
152287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 08:16 | 2016-10-09 09:11 | 0.92111 | 0 | 0 | 15 | 1020 | 0 | 0 | 13.8167 | 939.5333
152293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR81 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 08:31 | 2016-10-09 09:59 | 1.4725 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 223.82 | 0 | 0
152294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 08:35 | 2016-10-09 11:08 | 2.5556 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 774.3333 | 0 | 0
152300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNİYE 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 08:48 | 2016-10-09 09:49 | 1.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0 | 0
152302 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:ÖZKONAK -FDR.NO:6 TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 08:48 | 2016-10-09 09:34 | 0.75833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0
152303 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CEZAEVI KOPRU TR 3.28 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 08:56 | 2016-10-09 12:00 | 3.0739 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 264.3544 | 0 | 0
152305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 08:53 | 2016-10-09 12:06 | 3.2211 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.6433
152308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANDIKÇI TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:00 | 2016-10-09 12:06 | 3.1022 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 639.0578 | 0 | 0
152311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 13:59 | 2016-10-09 16:07 | 2.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1325 | 0 | 0
152312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CIFTLIKOZU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:06 | 2016-10-09 14:53 | 5.7914 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 225.8642
152314 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:SULTANHANI2 -FDR.NO:13 TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:04 | 2016-10-09 14:18 | 5.2347 | 16 | 2600 | 420 | 1460 | 83.7556 | 13610.2778 | 2198.5833 | 7642.6944
152315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:07 | 2016-10-09 10:06 | 0.97611 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.6861 | 0 | 0
152316 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 09:02 | 2016-10-09 10:16 | 1.2364 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5458 | 0
152317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ATASANAYİ -FDR.NO:3 TM:NIGDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:06 | 2016-10-09 17:20 | 8.2383 | 2 | 1 | 0 | 475 | 16.4767 | 8.2383 | 0 | 3913.2083
152318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:TR 2-29/4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:04 | 2016-10-09 10:59 | 1.9194 | 0 | 311 | 0 | 297 | 0 | 596.9472 | 0 | 570.075
152319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34 B | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:01 | 2016-10-09 12:25 | 3.4075 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 166.9675 | 0 | 0
152320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F1-ŞEKER FİDERİ TM:KONYA 1 TM IM:İM-2 IMÇIKIŞMOTORLU SAN. 2 TR ÇIKIŞI TR:MOTORLU SAN.3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:07 | 2016-10-09 20:21 | 11.2319 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 6379.7444 | 0 | 0
152321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKÖY 1 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:08 | 2016-10-09 15:02 | 5.9089 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1217.2311 | 0 | 0
152322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY 3 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:09 | 2016-10-09 13:08 | 3.9844 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 274.9267 | 0 | 0
152323 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM KOK:TARASCI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:09 | 2016-10-09 13:35 | 4.4294 | 0 | 1051 | 1 | 11 | 0 | 4655.3461 | 4.4294 | 48.7239
152324 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:09 | 2016-10-09 13:07 | 3.9736 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 683.4611
152325 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA19 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:08 | 2016-10-09 14:13 | 5.0869 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 839.3458 | 0 | 0
152327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 09:04 | 2016-10-09 10:05 | 1.0236 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9.2125 | 5.1181 | 0 | 0
152330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:12 | 2016-10-09 13:29 | 4.2781 | 4 | 641 | 0 | 0 | 17.1122 | 2742.2336 | 0 | 0
152331 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:KEÇİLİ DMÇIKIŞGÜRYAP | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:13 | 2016-10-09 14:16 | 5.0572 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 697.8967 | 0 | 0
152332 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-27 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:14 | 2016-10-09 14:32 | 5.2961 | 3 | 572 | 0 | 0 | 15.8883 | 3029.3756 | 0 | 0
152333 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:KEÇİLİ FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:KEÇİLİ DM DMÇIKIŞKURUYRMİŞÇİLER 2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:14 | 2016-10-09 14:09 | 4.9175 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 285.215 | 0 | 0
152334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM TR:4C 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:16 | 2016-10-09 12:14 | 2.9744 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 3301.6333 | 0 | 0
152335 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:13 | 2016-10-09 14:14 | 5.0175 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 25.0875 | 90.315
152336 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ESEKOLDUREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:16 | 2016-10-09 13:15 | 3.9883 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.9183 | 0 | 0
152337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 6TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:17 | 2016-10-09 12:45 | 3.4678 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1609.0489 | 0 | 0
152340 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:20 | 2016-10-09 17:14 | 7.8958 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 6198.2292 | 0 | 0
152341 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11401 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:20 | 2016-10-09 14:30 | 5.1606 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 258.0278 | 0 | 0
152342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENIKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 09:23 | 2016-10-09 13:49 | 4.4264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4264
152343 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HASTANE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 09:21 | 2016-10-09 11:34 | 2.2183 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.8383 | 0 | 0
152344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:25 | 2016-10-09 12:25 | 2.9919 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 646.26 | 0 | 0
152346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:KAMER KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAYHAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:25 | 2016-10-09 15:15 | 5.8336 | 0 | 1706 | 65 | 886 | 0 | 9952.1406 | 379.1847 | 5168.5794
152347 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:27 | 2016-10-09 12:43 | 3.2547 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 113.9153
152348 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM TR:ADAKASIM1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 09:23 | 2016-10-09 11:54 | 2.5247 | 0 | 106 | 18 | 0 | 0 | 267.6206 | 45.445 | 0
152350 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:MUTLU KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:31 | 2016-10-09 10:46 | 1.2475 | 0 | 0 | 67 | 48 | 0 | 0 | 83.5825 | 59.88
152351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F5-KOYLER FİDERİ TM:LADİK TM KOK:BAHÇESARAY KÖK KOKÇIKIŞ:KONCAM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 11:05 | 2016-10-09 15:00 | 3.9153 | 0 | 0 | 36 | 423 | 0 | 0 | 140.95 | 1656.1625
152352 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:35 | 2016-10-09 12:24 | 2.8175 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1121.365 | 0 | 0
152353 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM TR:DEMIRCESME YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 09:30 | 2016-10-09 10:22 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.8089
152356 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:CELTIK KOK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:39 | 2016-10-09 14:26 | 4.7839 | 0 | 2155 | 10 | 0 | 0 | 10309.2806 | 47.8389 | 0
152357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM TR:TR 11206 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:41 | 2016-10-09 10:04 | 0.375 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 236.25 | 0 | 0
152358 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM TR:ULUKIŞLA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:46 | 2016-10-09 14:25 | 4.6447 | 1 | 1128 | 0 | 0 | 4.6447 | 5239.2467 | 0 | 0
152359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:51 | 2016-10-09 11:31 | 1.6647 | 17 | 1247 | 0 | 0 | 28.3003 | 2075.9086 | 0 | 0
152366 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR3-78 MAHRUKATCILAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:56 | 2016-10-09 14:00 | 4.0728 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 712.7361 | 0 | 0
152367 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ TM:KONYA3 TM KOK:ZİNCİRLİ KOKÇIKIŞ:DİVANLAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 10:00 | 2016-10-09 17:45 | 7.7611 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 248.3556 | 0 | 0
152369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F5-PINARBAŞI FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:TÖMEK DM DMÇIKIŞKAYACIK 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 09:59 | 2016-10-09 20:58 | 10.9733 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 131.68 | 0
152370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:KONALTAŞ DM DMÇIKIŞİPLİK FAB. ÇIKIŞI TR:KONALTAŞ 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 10:01 | 2016-10-09 12:34 | 2.5625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0
152371 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 10:02 | 2016-10-09 15:35 | 5.5539 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1138.5472
152372 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR5 TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 10:03 | 2016-10-09 14:35 | 4.5408 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 1062.555 | 0 | 0
152374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:TR 1-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 10:05 | 2016-10-09 14:21 | 4.2678 | 22 | 1322 | 52 | 142 | 93.8911 | 5642.0022 | 221.9244 | 606.0244
152376 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 10:04 | 2016-10-09 15:01 | 4.9464 | 2 | 676 | 376 | 196 | 9.8928 | 3343.7589 | 1859.8422 | 969.4922
152377 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 10:04 | 2016-10-09 14:04 | 4.0025 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 384.24 | 0 | 0
152379 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:YAGMURLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 10:13 | 2016-10-09 11:21 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 171.0417
152381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 10:12 | 2016-10-09 10:43 | 0.51806 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 95.8403 | 0 | 0
152382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 10:18 | 2016-10-09 17:30 | 7.1942 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 402.8733 | 0 | 0
152383 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 10:20 | 2016-10-09 16:02 | 5.6942 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 603.5817 | 15283.1433 | 1144.5275 | 7880.7267
152384 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 10:25 | 2016-10-09 16:41 | 6.2653 | 0 | 5106 | 94 | 2405 | 0 | 31990.5083 | 588.9361 | 15067.9931
152386 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F10-TATLICAK FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:SAZLIK KOK KOKÇIKIŞ:SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 10:16 | 2016-10-09 11:48 | 1.5342 | 22 | 116 | 0 | 0 | 33.7517 | 177.9633 | 0 | 0
152389 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:TOLCA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 08:15 | 2016-10-09 11:30 | 3.2417 | 0 | 361 | 14 | 399 | 0 | 1170.2417 | 45.3833 | 1293.425
152390 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:SOFULAR KOK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 10:27 | 2016-10-09 11:38 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 190.98
152391 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.4 TR20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 10:17 | 2016-10-09 11:01 | 0.73028 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.1781 | 0 | 0
152397 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 10:28 | 2016-10-09 12:13 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7478
152399 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI 3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 10:35 | 2016-10-09 13:52 | 3.2747 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 402.7908 | 0 | 0
152405 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 10:42 | 2016-10-09 15:11 | 4.4783 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80.61 | 0 | 0
152410 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 10:52 | 2016-10-09 11:29 | 0.60861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60861 | 0 | 0
152412 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN3 TR TRÇIKIŞ:G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 10:47 | 2016-10-09 12:48 | 2.0142 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 197.3883 | 0 | 0
152416 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:02 | 2016-10-09 12:36 | 1.5703 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5622 | 0 | 0
152418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 40101 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 11:08 | 2016-10-09 16:05 | 4.9539 | 15 | 356 | 0 | 0 | 74.3083 | 1763.5844 | 0 | 0
152422 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:38 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:05 | 2016-10-09 12:24 | 1.3119 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.0553 | 0
152423 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:11 | 2016-10-09 12:35 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3983
152428 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR İMAM 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:15 | 2016-10-09 14:00 | 2.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7625 | 0 | 0
152429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:17 | 2016-10-09 11:55 | 0.62028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62028 | 0 | 0
152433 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:15 | 2016-10-09 12:45 | 1.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4994 | 0 | 0
152434 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:12 | 2016-10-09 12:36 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7572
152435 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:PAZARÖZÜ KÖK TR:KOCKUYU YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:19 | 2016-10-09 13:05 | 1.7722 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5.3167 | 8.8611
152439 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ASKAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:35 | 2016-10-09 13:10 | 1.5883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5883 | 0 | 0
152440 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 11:35 | 2016-10-09 17:00 | 5.41 | 3 | 368 | 6 | 134 | 16.23 | 1990.88 | 32.46 | 724.94
152443 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FIDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM TR:EMİRGAZİ İÇME SUYU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:38 | 2016-10-09 12:39 | 1.025 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0
152444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:37 | 2016-10-09 12:24 | 0.77972 | 0 | 0 | 76 | 152 | 0 | 0 | 59.2589 | 118.5178
152450 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:33 | 2016-10-09 13:57 | 2.3967 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 2291.2133 | 937.0967 | 0
152451 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FIDER:KAZIMKARABEKİR -FDR.NO:12 TM:KARAMAN TM TR:KAZIMKARABEKIR22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 11:51 | 2016-10-09 12:02 | 0.18139 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9.4322 | 0 | 0
152453 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1443 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:49 | 2016-10-09 12:38 | 0.82389 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 380.6367 | 0 | 0
152455 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM TR:BOZTEPE TR-14 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:53 | 2016-10-09 13:25 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.4861
152456 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KAYMAKLI DM 4 -FDR.NO:8 TM:TM2 NEVSEHIR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 12:02 | 2016-10-09 12:52 | 0.83278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83278 | 0
152457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:57 | 2016-10-09 12:30 | 0.54306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54306 | 0 | 0
152459 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 11:36 | 2016-10-09 13:32 | 1.9386 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 232.6333
152462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 12:00 | 2016-10-09 12:46 | 0.75833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 0
152464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1372 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 12:12 | 2016-10-09 12:43 | 0.51972 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 68.6033 | 0 | 0
152467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AKHÜYÜK-2 -FDR.NO:14 TM:EREĞLİ TM DM:KUZUKUYU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KÖK TR:CUMA TATALKAYA | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 12:11 | 2016-10-09 16:01 | 3.8353 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.6822 | 0
152468 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:TASAGIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 12:19 | 2016-10-09 13:10 | 0.84944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84944 | 0
152470 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 12:18 | 2016-10-09 12:51 | 0.55333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55333 | 0 | 0
152471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 12:18 | 2016-10-09 12:53 | 0.58861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58861 | 0 | 0
152477 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 12:31 | 2016-10-09 14:34 | 2.0436 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 537.4697 | 0 | 0
152487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 13:00 | 2016-10-09 14:38 | 1.6336 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.5042 | 0 | 0
152489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY 3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 13:05 | 2016-10-09 16:04 | 2.9933 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 194.5667 | 0 | 0
152490 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:HAS YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 13:01 | 2016-10-09 14:53 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1617
152491 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 12:58 | 2016-10-09 14:09 | 1.1753 | 0 | 17339 | 81 | 0 | 0 | 20378.1414 | 95.1975 | 0
152494 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 13:12 | 2016-10-09 17:24 | 4.2072 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 723.6422
152507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30844 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 13:21 | 2016-10-09 14:03 | 0.69167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 60.175 | 0 | 0
152509 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 13:27 | 2016-10-09 14:36 | 1.1569 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.1792 | 0 | 0
152513 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 13:34 | 2016-10-09 16:00 | 2.4339 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 153.335 | 0 | 0
152519 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:ÇİÇEKDAĞI -FDR.NO:C TM:YERKOY TM KOK:CICEKDAGI KOK TR:CICEKDAG TR-16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 13:41 | 2016-10-09 18:00 | 4.3236 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1201.9639 | 0 | 0
152520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 13:31 | 2016-10-09 17:05 | 3.5719 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 278.6117
152526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 13:37 | 2016-10-09 14:40 | 1.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 0
152528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 14TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 13:37 | 2016-10-09 19:09 | 5.5386 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 326.7781 | 0 | 0
152529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 13:43 | 2016-10-09 16:34 | 2.8553 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 236.9881 | 0 | 0
152531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM TR:4C 2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 13:48 | 2016-10-09 19:08 | 5.3264 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 8628.75 | 0 | 0
152535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30833 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 13:53 | 2016-10-09 14:09 | 0.27472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7472 | 0 | 0
152539 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:KOZANLI GİRİŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 13:54 | 2016-10-09 14:34 | 0.66111 | 0 | 13 | 7 | 37 | 0 | 8.5944 | 4.6278 | 24.4611
152543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 12:09 | 2016-10-09 14:43 | 2.5703 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 128.5139 | 0 | 0
152544 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:HIMMETUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 13:55 | 2016-10-09 15:30 | 1.5867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5867
152545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:SANAYİİ -FDR.NO:3 TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1014 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 14:05 | 2016-10-09 16:20 | 2.2494 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 494.8778 | 0 | 0
152548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 13:46 | 2016-10-09 15:11 | 1.4097 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.2431 | 0 | 0
152552 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 14:14 | 2016-10-09 14:50 | 0.60361 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 62.7756 | 69.4153
152557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20507 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 14:21 | 2016-10-09 16:22 | 2.0214 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80.8556 | 0 | 0
152565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20523 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 14:20 | 2016-10-09 19:20 | 4.9975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.9775 | 0 | 0
152566 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 13:38 | 2016-10-09 14:48 | 1.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0
152567 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F12-ESKİL 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KÖKEZ KÖK KOKÇIKIŞ:YÜKSECİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 14:21 | 2016-10-09 15:13 | 0.86778 | 0 | 0 | 78 | 174 | 0 | 0 | 67.6867 | 150.9933
152576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BELEDIYE | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 14:41 | 2016-10-09 18:13 | 3.5378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5378
152585 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 14:50 | 2016-10-09 15:21 | 0.51611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.2256 | 0 | 0
152586 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:EDİKLİ -FDR.NO:5 TM:MİSLİOVA TM TR:GÖLCÜK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 14:50 | 2016-10-09 16:17 | 1.4475 | 2 | 385 | 1 | 26 | 2.895 | 557.2875 | 1.4475 | 37.635
152588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 15:02 | 2016-10-09 16:47 | 1.7553 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 145.6881 | 0 | 0
152592 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 15:05 | 2016-10-09 15:55 | 0.83361 | 2 | 676 | 376 | 196 | 1.6672 | 563.5211 | 313.4378 | 163.3878
152594 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 15:06 | 2016-10-09 16:26 | 1.3272 | 0 | 14002 | 0 | 0 | 0 | 18583.7656 | 0 | 0
152596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1410 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 15:09 | 2016-10-09 17:16 | 2.1181 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 133.4375 | 0 | 0
152600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:DM04 TR01 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 15:11 | 2016-10-09 18:24 | 3.2083 | 5 | 60 | 0 | 0 | 16.0417 | 192.5 | 0 | 0
152604 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM TR:INALLI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 15:12 | 2016-10-09 15:36 | 0.40306 | 2 | 749 | 37 | 209 | 0.80611 | 301.8886 | 14.9131 | 84.2386
152612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK TR:INOBA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 15:25 | 2016-10-09 15:50 | 0.41806 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 43.4778 | 48.0764
152613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL18 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 15:27 | 2016-10-09 16:10 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0
152620 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:KONUKLAR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 15:32 | 2016-10-09 17:56 | 2.4047 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4283 | 0
152622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN TR1 TRÇIKIŞ:C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 15:36 | 2016-10-09 18:04 | 2.4611 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 93.5222
152624 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F10-TATLICAK FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:SARAÇOĞLU16 DMÇIKIŞSARAÇOĞLU33 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 15:21 | 2016-10-09 16:19 | 0.97889 | 0 | 666 | 0 | 6 | 0 | 651.94 | 0 | 5.8733
152625 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR2 TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 15:37 | 2016-10-09 17:19 | 1.7028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7028 | 0 | 0
152627 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 15:41 | 2016-10-09 19:52 | 4.1792 | 0 | 2670 | 4 | 23 | 0 | 11158.375 | 16.7167 | 96.1208
152633 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:GÖLYAZI -FDR.NO:1 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 15:48 | 2016-10-09 16:46 | 0.96611 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2.8983 | 11.5933
152634 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KIRŞEHIR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR2 (2. NOLU DM) TR:TR2-2 PAZAR YERI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 15:53 | 2016-10-09 18:00 | 2.1186 | 0 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 4843.145 | 0 | 0
152648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:AVDUL -FDR.NO:7 TM:GUNEYSINIR TM DM:AVDUL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:04 | 2016-10-09 17:13 | 1.1528 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4583 | 0 | 0 | 0
152650 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:03 | 2016-10-09 17:22 | 1.3189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3189 | 0 | 0 | 0
152651 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 15:55 | 2016-10-09 16:23 | 0.47222 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.94444 | 11.8056 | 0 | 0
152654 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM KOK:HARMANDALI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:09 | 2016-10-09 16:45 | 0.59556 | 1 | 910 | 4 | 353 | 0.59556 | 541.9556 | 2.3822 | 210.2311
152655 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU BEL.ASFALT SANTIYESI | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:13 | 2016-10-09 18:14 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0211
152656 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:04 | 2016-10-09 16:40 | 0.60667 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8533 | 0
152658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F8-ULUS FİDERİ TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR35/A | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:15 | 2016-10-09 17:27 | 1.2072 | 0 | 0 | 5 | 87 | 0 | 0 | 6.0361 | 105.0283
152661 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:BAYAT TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:17 | 2016-10-09 17:45 | 1.4597 | 0 | 0 | 18 | 106 | 0 | 0 | 26.275 | 154.7306
152662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK TR:EKMEKCI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:21 | 2016-10-09 17:17 | 0.93556 | 0 | 0 | 103 | 197 | 0 | 0 | 96.3622 | 184.3044
152664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOKI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:24 | 2016-10-09 17:44 | 1.3414 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.8036 | 0 | 0
152665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK TR:ULUPINAR TR-5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:27 | 2016-10-09 17:22 | 0.91472 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3178 | 0
152667 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:HIRFANLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:27 | 2016-10-09 16:59 | 0.53972 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.53972 | 7.5561
152668 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:28 | 2016-10-09 17:53 | 1.4186 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0931 | 0
152672 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:26 | 2016-10-09 17:42 | 1.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2622 | 0 | 0
152680 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 16:33 | 2016-10-09 19:34 | 3.01 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 255.85 | 0 | 0
152682 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA TR04A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:37 | 2016-10-09 19:33 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.935
152685 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:36 | 2016-10-09 17:07 | 0.52194 | 3 | 557 | 108 | 1078 | 1.5658 | 290.7231 | 56.37 | 562.6561
152687 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:FIDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM TR:MUCUR31 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:42 | 2016-10-09 16:55 | 0.21806 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 18.5347
152688 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:36 | 2016-10-09 17:47 | 1.1864 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3728 | 0
152689 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAGLARICI32 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:45 | 2016-10-09 19:00 | 2.2531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2531
152692 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:36 | 2016-10-09 17:31 | 0.91111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91111 | 0 | 0
152693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:43 | 2016-10-10 00:14 | 7.5242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5242 | 0 | 0
152694 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:44 | 2016-10-09 17:24 | 0.66861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66861
152698 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-09 16:57 | 2016-10-09 17:37 | 0.66944 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6778 | 0
152699 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:RENSAN KOK TR:KARAPINAR TR31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:53 | 2016-10-09 17:24 | 0.50944 | 32 | 5393 | 8 | 25 | 16.3022 | 2747.4339 | 4.0756 | 12.7361
152711 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 17:17 | 2016-10-09 18:06 | 0.81611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81611 | 0 | 0
152714 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - FAZ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 17:30 | 2016-10-09 18:10 | 0.67472 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 87.0392 | 0 | 0
152715 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 17:24 | 2016-10-09 18:26 | 1.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 0
152716 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 17:20 | 2016-10-09 19:39 | 2.3178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3178 | 0 | 0
152720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 17:38 | 2016-10-09 18:41 | 1.0447 | 6 | 35 | 15 | 0 | 6.2683 | 36.5653 | 15.6708 | 0
152728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:KONYA -FDR.NO:7 TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 17:53 | 2016-10-09 18:30 | 0.61806 | 0 | 796 | 1 | 9 | 0 | 491.9722 | 0.61806 | 5.5625
152730 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 17:58 | 2016-10-09 19:01 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
152732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60812 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:08 | 2016-10-09 20:17 | 2.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1564 | 0 | 0
152735 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TURGUT REİS2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 17:57 | 2016-10-09 18:43 | 0.76528 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 78.8236 | 0 | 0
152738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-6A | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:15 | 2016-10-09 18:58 | 0.72028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72028 | 0 | 0
152739 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:19 | 2016-10-09 21:35 | 3.2706 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 500.395 | 0 | 0
152741 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:TEPESİDELİK KÖK TR:GÜZLER KÖYÜ TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:19 | 2016-10-09 19:25 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 99.645
152742 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:54 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:20 | 2016-10-09 19:56 | 1.6039 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.1167 | 0
152744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:24 | 2016-10-09 18:53 | 0.47667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.8333
152745 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M.L. TR 3.21 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:30 | 2016-10-09 19:13 | 0.71972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71972 | 0 | 0
152746 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:27 | 2016-10-09 19:41 | 1.2394 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.8733 | 0 | 0
152749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM DM:DM03 TR01 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:26 | 2016-10-09 20:44 | 2.2925 | 0 | 0 | 15 | 1020 | 0 | 0 | 34.3875 | 2338.35
152750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:29 | 2016-10-09 19:47 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4533
152756 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:37 | 2016-10-09 20:26 | 1.8103 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 77.8419 | 0 | 0
152758 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARAÇOĞLU10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:39 | 2016-10-09 19:21 | 0.69111 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 68.42 | 0 | 0
152763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:51 | 2016-10-09 20:05 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1514
152764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ALAY -FDR.NO:13 TM:MİSLİOVA TM KOK:ALAY BÖLÜCÜ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:49 | 2016-10-09 19:38 | 0.81722 | 7 | 0 | 167 | 0 | 5.7206 | 0 | 136.4761 | 0
152766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:53 | 2016-10-09 19:54 | 1.0222 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 0
152767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:55 | 2016-10-09 20:32 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.3722
152769 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-09 18:56 | 2016-10-09 19:37 | 0.67389 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 73.4539 | 0 | 0
152771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 19:00 | 2016-10-09 20:09 | 1.1447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5789 | 0 | 0
152772 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:INONU YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 19:10 | 2016-10-09 19:39 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.2739
152773 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 19:09 | 2016-10-09 20:42 | 1.5519 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1039 | 0
152784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 19:44 | 2016-10-09 21:22 | 1.6308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 0
152787 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 20:04 | 2016-10-09 20:44 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66722
152788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/A | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 20:11 | 2016-10-09 20:41 | 0.50556 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.2667 | 0 | 0
152791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 20:26 | 2016-10-09 20:58 | 0.53278 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.7044 | 0 | 0
152793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 19:22 | 2016-10-09 21:02 | 1.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0 | 0
152802 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 21:34 | 2016-10-09 22:00 | 0.42694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.3928 | 0 | 0
152803 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM TR:KARAPINAR5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 21:56 | 2016-10-09 22:54 | 0.96861 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 68.7714 | 0 | 0
152808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 22:57 | 2016-10-09 23:56 | 0.97806 | 0 | 0 | 23 | 444 | 0 | 0 | 22.4953 | 434.2567
152809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1410 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 23:07 | 2016-10-10 00:33 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0
152811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 23:37 | 2016-10-10 01:35 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9694
152814 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HASTANE8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 23:52 | 2016-10-10 01:59 | 2.1125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.4625 | 0 | 0
152815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇANDIR 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 23:55 | 2016-10-10 01:16 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7167
152816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 00:39 | 2016-10-10 01:56 | 1.2764 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1056 | 0 | 0
152817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F7-SCADA FİDERİ TM:KONYA 1 TM IM:İM-5 SCADA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 01:01 | 2016-10-10 06:17 | 5.2722 | 10 | 4500 | 0 | 0 | 52.7222 | 23725 | 0 | 0
152821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-SANAYİ FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM 16 AKINCILAR DMÇIKIŞESENLER ÇIKIŞI TR:AKŞEMSETTİN 3 TRDEN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 01:54 | 2016-10-10 03:16 | 1.3678 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 1086.0156 | 0 | 0
152824 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1532 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 03:35 | 2016-10-10 05:56 | 2.3558 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1045.99 | 0 | 0
152825 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HASTANE8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 04:48 | 2016-10-10 06:16 | 1.4586 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 212.9572 | 0 | 0
152828 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:TOLCA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 07:05 | 2016-10-10 08:11 | 1.1069 | 0 | 361 | 14 | 399 | 0 | 399.6069 | 15.4972 | 441.6708
152829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F12-ESKİL 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 07:02 | 2016-10-10 08:17 | 1.2547 | 0 | 0 | 27 | 325 | 0 | 0 | 33.8775 | 407.7847
152831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 07:17 | 2016-10-10 07:45 | 0.47278 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 747.9344 | 0 | 0
152832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR8/B | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 07:24 | 2016-10-10 07:53 | 0.48194 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17.8319
152833 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:SIHBEDRETTIN MH TR22 (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 07:10 | 2016-10-10 07:53 | 0.71 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 234.3 | 0 | 0
152834 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 07:21 | 2016-10-10 08:44 | 1.3764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 0
152839 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 07:54 | 2016-10-10 10:48 | 2.8936 | 0 | 523 | 111 | 0 | 0 | 1513.3586 | 321.1908 | 0
152840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1376 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 08:05 | 2016-10-10 16:08 | 8.0456 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 643.6444 | 0 | 0
152842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 08:05 | 2016-10-10 08:59 | 0.89694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89694 | 0 | 0
152845 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOĞUŞ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 08:10 | 2016-10-10 09:55 | 1.755 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 221.13 | 0 | 0
152847 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 08:09 | 2016-10-10 08:45 | 0.59944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 25.1767 | 0 | 0
152850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ISA OZDEMIR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 07:34 | 2016-10-10 10:22 | 2.8014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8014
152851 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 08:20 | 2016-10-10 10:00 | 1.6619 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3097 | 0
152857 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 08:23 | 2016-10-10 08:34 | 0.17806 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 170.2211 | 69.6197 | 0
152862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 08:20 | 2016-10-10 10:14 | 1.8975 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 79.695 | 10238.91 | 760.8975 | 1865.2425
152863 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK TR:ALHAN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 08:38 | 2016-10-10 13:03 | 4.4164 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1329.3331
152871 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOGAZOREN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 08:49 | 2016-10-10 09:46 | 0.95722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95722 | 0 | 0
152874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 08:55 | 2016-10-10 09:15 | 0.33278 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33.2778 | 0 | 0
152875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4A 17TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-10 11:05 | 2.0836 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1771.0694 | 0 | 0
152876 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ÇİMENLİK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-10 13:06 | 4.0939 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 499.4544 | 0 | 0
152877 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:01 | 2016-10-10 14:12 | 5.1814 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 984.4639 | 0 | 0
152878 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK 2TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:02 | 2016-10-10 13:30 | 4.4642 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 437.4883 | 0 | 0
152879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKINOZU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:02 | 2016-10-10 11:37 | 2.5764 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.0208
152881 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM 17 DMÇIKIŞYUNUSEMRE 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:03 | 2016-10-10 10:33 | 1.4997 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 716.8672 | 0 | 0
152883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:03 | 2016-10-10 10:20 | 1.2869 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 0
152884 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ESEKOLDUREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:05 | 2016-10-10 13:56 | 4.8497 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.9481 | 0 | 0
152885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:04 | 2016-10-10 16:13 | 7.1431 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 435.7264 | 0 | 0
152886 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KALEDERESİ TR-01 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:03 | 2016-10-10 13:41 | 4.6381 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 115.9514
152887 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FIDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:AZATLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:01 | 2016-10-10 13:11 | 4.1714 | 1 | 144 | 0 | 69 | 4.1714 | 600.68 | 0 | 287.8258
152889 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU75 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:06 | 2016-10-10 10:52 | 1.7625 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 68.7375 | 0 | 0
152890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CIFTLIKOZU1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:07 | 2016-10-10 14:29 | 5.3725 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 204.155
152891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10107 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:08 | 2016-10-10 14:04 | 4.9392 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 118.54 | 0 | 0
152892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-BUHARA FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:MALAS YOLU DM DMÇIKIŞSİLLE AK 30 ÇIKIŞI TR:SİLLE AK 30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:05 | 2016-10-10 13:39 | 4.5722 | 0 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 11869.4889 | 0 | 0
152893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:06 | 2016-10-10 14:36 | 5.5075 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1173.0975 | 0 | 0
152896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZALAN 1 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:07 | 2016-10-10 12:45 | 3.6261 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 380.7417 | 0 | 0
152897 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:00 | 2016-10-10 09:49 | 0.81778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81778 | 0 | 0 | 0
152899 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:AKPLAS KOK TR25 (160 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:09 | 2016-10-10 09:50 | 0.68583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4292 | 0
152900 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BÖĞRÜDELİK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:09 | 2016-10-10 14:31 | 5.3583 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 664.4333
152903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F5-KOYLER FİDERİ TM:LADİK TM KOK:BAHÇESARAY KÖK KOKÇIKIŞ:KONCAM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:10 | 2016-10-10 14:24 | 5.2336 | 0 | 0 | 36 | 423 | 0 | 0 | 188.41 | 2213.8175
152904 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:07 | 2016-10-10 10:57 | 1.8286 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 541.2689 | 0 | 0
152906 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM TR:NEVSEHIR74 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:11 | 2016-10-10 18:00 | 8.8131 | 0 | 404 | 3 | 0 | 0 | 3560.4744 | 26.4392 | 0
152907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA21 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:10 | 2016-10-10 10:09 | 0.99083 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 81.2483 | 0 | 0
152908 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:SAZAK1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:09 | 2016-10-10 13:34 | 4.4125 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 547.15 | 0 | 0
152909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:10 | 2016-10-10 14:36 | 5.4322 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 820.2656 | 0 | 0
152910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM TR:ASAGIKARAOREN 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:11 | 2016-10-10 12:42 | 3.5197 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 158.3875 | 0 | 0
152912 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:11 | 2016-10-10 15:27 | 6.2583 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1076.4333
152913 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KARASINIR TSK | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:12 | 2016-10-10 14:36 | 5.3961 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 679.91
152917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:KORPINAR KOK TR:KIRKPINAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:11 | 2016-10-10 10:01 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.5511
152919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:15 | 2016-10-10 12:27 | 3.2047 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 205.1022 | 0 | 0
152924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM TR:3C 8TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:16 | 2016-10-10 12:58 | 3.7081 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1394.2289 | 0 | 0
152925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:14 | 2016-10-10 10:01 | 0.79056 | 0 | 833 | 15 | 140 | 0 | 658.5328 | 11.8583 | 110.6778
152944 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:ALTUNHİSAR TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:29 | 2016-10-10 12:07 | 2.6342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2683 | 0
152946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM DMÇIKIŞKARATAY ÇENGİLTİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:30 | 2016-10-10 15:16 | 5.7758 | 0 | 0 | 24 | 484 | 0 | 0 | 138.62 | 2795.5033
152947 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORKUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:27 | 2016-10-10 11:26 | 1.9769 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.7233
152948 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM KOK:HİSARLIK KÖK KOKÇIKIŞ:KÖYLER | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:28 | 2016-10-10 10:23 | 0.91111 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 159.4444 | 0 | 0
152950 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM KOK:ÇAĞLAYAN KÖK KOKÇIKIŞ:MERKEZ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:31 | 2016-10-10 13:29 | 3.9658 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 2442.9533 | 0 | 0
152951 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:PAZARÖZÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:32 | 2016-10-10 12:17 | 2.7564 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 110.2556 | 5.5128 | 0
152953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:CUKURBAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:29 | 2016-10-10 10:20 | 0.85528 | 0 | 0 | 15 | 1714 | 0 | 0 | 12.8292 | 1465.9461
152955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM KOK:GAYBI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:35 | 2016-10-10 15:25 | 5.8325 | 0 | 0 | 5 | 423 | 0 | 0 | 29.1625 | 2467.1475
152956 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:35 | 2016-10-10 16:19 | 6.7292 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1379.4792
152957 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BÜYÜK AKARCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:34 | 2016-10-10 14:28 | 4.8919 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1570.3142 | 0 | 0
152958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:32 | 2016-10-10 11:15 | 1.7189 | 5 | 168 | 0 | 0 | 8.5944 | 288.7733 | 0 | 0
152961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 3TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:39 | 2016-10-10 13:30 | 3.8481 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 103.8975 | 0 | 0
152962 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:41 | 2016-10-10 14:09 | 4.4717 | 0 | 0 | 73 | 256 | 0 | 0 | 326.4317 | 1144.7467
152964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 3A TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:43 | 2016-10-10 11:48 | 2.0911 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 77.3711 | 0 | 0
152969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-63 KASIMAĞAÇİFLİGİ | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:37 | 2016-10-10 10:54 | 1.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 0 | 0
152970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:38 | 2016-10-10 10:49 | 1.1892 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 0 | 0
152977 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:ALABAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:49 | 2016-10-10 10:48 | 0.97528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97528 | 0
152978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:49 | 2016-10-10 10:48 | 0.98611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98611 | 0 | 0
152983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 09:56 | 2016-10-10 14:41 | 4.7425 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 7550.06 | 0 | 0
152986 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:54 | 2016-10-10 12:19 | 2.42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0
152988 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 10:00 | 2016-10-10 15:30 | 5.5056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5056 | 0 | 0
152989 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM TR:ORTAKOY4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 10:03 | 2016-10-10 11:57 | 1.8972 | 1 | 305 | 0 | 0 | 1.8972 | 578.6528 | 0 | 0
152990 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 10:04 | 2016-10-10 12:38 | 2.5708 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 84.8375 | 0 | 0
152994 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 10:05 | 2016-10-10 15:07 | 5.0411 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 534.3578 | 13530.3422 | 1013.2633 | 6976.8978
152996 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 10:01 | 2016-10-10 11:30 | 1.4819 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9278 | 0 | 0 | 0
152998 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:AKPLAS KOK TR25 (160 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 09:56 | 2016-10-10 10:33 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0
152999 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 10:07 | 2016-10-10 14:02 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1235.56
153000 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM TR:BADEMDERE TR 5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 10:06 | 2016-10-10 13:09 | 3.0492 | 4 | 600 | 0 | 3 | 12.1967 | 1829.5 | 0 | 9.1475
153001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇAYIRLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 10:04 | 2016-10-10 12:06 | 2.0408 | 1 | 588 | 2 | 12 | 2.0408 | 1200.01 | 4.0817 | 24.49
153002 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 10:09 | 2016-10-10 11:43 | 1.57 | 0 | 0 | 50 | 468 | 0 | 0 | 78.5 | 734.76
153003 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 16 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 10:05 | 2016-10-10 11:01 | 0.92889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92889 | 0 | 0
153005 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM KOK:KARAIN KARLIK KOK TR:BASDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 10:12 | 2016-10-10 17:20 | 7.1392 | 0 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 5539.9933
153008 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:İNSUYU -FDR.NO:11 TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 10:12 | 2016-10-10 15:26 | 5.2308 | 166 | 2 | 31 | 130 | 868.3183 | 10.4617 | 162.1558 | 680.0083
153015 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BALKUSAN1 TR TRÇIKIŞ:A-C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 10:24 | 2016-10-10 12:20 | 1.9331 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.3933 | 0 | 0
153037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 10:51 | 2016-10-10 18:19 | 7.4664 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1403.6811 | 0 | 0
153040 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F12 ESKİL1 TM:KIZOREN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 10:50 | 2016-10-10 11:37 | 0.78111 | 0 | 0 | 750 | 1550 | 0 | 0 | 585.8333 | 1210.7222
153044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AŞLAMA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 10:50 | 2016-10-10 11:42 | 0.86639 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9311
153045 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 10:43 | 2016-10-10 11:15 | 0.53917 | 0 | 450 | 72 | 0 | 0 | 242.625 | 38.82 | 0
153047 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 10:54 | 2016-10-10 11:05 | 0.18528 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 177.1256 | 72.4436 | 0
153050 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CANDAN ÇELIK TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 10:59 | 2016-10-10 12:07 | 1.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0
153051 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 1 -FDR.NO:7 TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 11:02 | 2016-10-10 11:34 | 0.53222 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 55.8833 | 39.3844
153053 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 11:04 | 2016-10-10 12:09 | 1.0883 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 509.34 | 0 | 0
153055 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER 1TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 11:05 | 2016-10-10 16:17 | 5.2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 707.2 | 0 | 0
153074 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KURUGOL3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 11:19 | 2016-10-10 12:22 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0561
153083 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FIDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM KOK:BY DOĞANKOK KOKÇIKIŞ:B.DOĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 11:28 | 2016-10-10 12:47 | 1.3206 | 1 | 106 | 4 | 822 | 1.3206 | 139.9789 | 5.2822 | 1085.4967
153090 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU105 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 11:37 | 2016-10-10 13:36 | 1.9836 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 97.1969 | 0 | 0
153092 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIYUSUF MESCIT 3TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 11:36 | 2016-10-10 12:14 | 0.62389 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 58.0217 | 0 | 0
153096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 11:34 | 2016-10-10 12:50 | 1.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0
153101 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 11:38 | 2016-10-10 12:32 | 0.89444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.6778 | 0 | 0
153102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 11:39 | 2016-10-10 11:55 | 0.27167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0867
153105 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 11:40 | 2016-10-10 14:25 | 2.7428 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2283 | 0
153115 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM KOK:KESLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 11:51 | 2016-10-10 12:30 | 0.64167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0
153119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-9 ESKİ CEZA EVİ | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 11:55 | 2016-10-10 13:32 | 1.6208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1042 | 0 | 0
153121 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI3 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 11:53 | 2016-10-10 14:45 | 2.86 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65.78 | 0 | 0
153123 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 11:57 | 2016-10-10 14:02 | 2.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0861 | 0 | 0
153130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 11:58 | 2016-10-10 13:30 | 1.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 0
153134 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 12:08 | 2016-10-10 14:05 | 1.9453 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8358 | 0
153144 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 12:27 | 2016-10-10 14:43 | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 283.2639
153149 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 12:30 | 2016-10-10 14:06 | 1.6014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6014
153150 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 12:33 | 2016-10-10 13:36 | 1.0433 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3467 | 0
153152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA16 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 12:43 | 2016-10-10 15:26 | 2.7111 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 349.7333 | 0 | 0
153153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 12:32 | 2016-10-10 13:57 | 1.4206 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 110.8033 | 0 | 0
153158 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM TR:ARGITHANI TR9 (400 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 12:40 | 2016-10-10 14:10 | 1.4939 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 89.6333 | 0 | 0
153159 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:YENİCEOBA -FDR.NO:4 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GEMECİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 12:52 | 2016-10-10 14:36 | 1.7297 | 0 | 179 | 11 | 38 | 0 | 309.6203 | 19.0269 | 65.7294
153162 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:MAHMATLI TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 13:03 | 2016-10-10 17:04 | 4.0247 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 877.3894
153165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKINOZU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 13:05 | 2016-10-10 16:04 | 2.9789 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.6411
153166 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 13:07 | 2016-10-10 17:06 | 3.9811 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 684.7511
153167 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 71 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 12:57 | 2016-10-10 14:24 | 1.4567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0
153168 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 13:06 | 2016-10-10 16:04 | 2.9747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9747 | 0 | 0
153169 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:ÖZKONAK -FDR.NO:6 TM:KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 13:06 | 2016-10-10 17:58 | 4.8628 | 0 | 0 | 43 | 620 | 0 | 0 | 209.0994 | 3014.9222
153170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F4-KAYACIK FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:TÖMEK DM DMÇIKIŞTÖMEK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 13:07 | 2016-10-10 13:46 | 0.65333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65333 | 0
153172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-33 GUZLER REGULATORU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 13:13 | 2016-10-10 18:47 | 5.5708 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 133.7 | 0 | 0
153173 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR99 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 13:12 | 2016-10-10 15:19 | 2.11 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 1048.67 | 0 | 0
153174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 13:14 | 2016-10-10 13:38 | 0.39972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39972 | 0 | 0
153175 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 13:11 | 2016-10-10 14:17 | 1.1069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1069 | 0
153178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 13:06 | 2016-10-10 14:32 | 1.4311 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5.7244 | 10.0178
153184 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 13:16 | 2016-10-10 15:11 | 1.9119 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7358 | 0
153190 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 13:34 | 2016-10-10 13:43 | 0.15472 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 147.9144 | 60.4964 | 0
153191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM IM:INDIRICI TR AA1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 13:30 | 2016-10-10 13:48 | 0.30222 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 143.5556 | 0 | 0
153196 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 13:38 | 2016-10-10 15:23 | 1.7578 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 0 | 1.7578 | 457.0222
153202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-27 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 13:52 | 2016-10-10 14:26 | 0.56944 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 205.5694 | 0 | 0
153204 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 13:48 | 2016-10-10 14:22 | 0.56528 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 3.3917 | 53.7014
153205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 13:43 | 2016-10-10 15:30 | 1.7772 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.985 | 0 | 0
153221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 8 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 13:07 | 2016-10-10 14:16 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3111
153224 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:YELEK KASABASI TR-4 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 14:09 | 2016-10-10 16:47 | 2.6303 | 0 | 0 | 9 | 140 | 0 | 0 | 23.6725 | 368.2389
153227 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 14:14 | 2016-10-10 14:36 | 0.36639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.4958 | 0 | 0
153229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM TR:3B 9TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 14:15 | 2016-10-10 18:22 | 4.1097 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 2100.0681 | 0 | 0
153231 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 14:13 | 2016-10-10 15:31 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9181
153232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:BAGLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 14:20 | 2016-10-10 14:42 | 0.36444 | 0 | 260 | 32 | 1220 | 0 | 94.7556 | 11.6622 | 444.6222
153233 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 14:22 | 2016-10-10 16:46 | 2.3972 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81.5056 | 0 | 0
153234 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU106 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 14:24 | 2016-10-10 16:58 | 2.5731 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 120.9336 | 0 | 0
153235 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 14:24 | 2016-10-10 14:49 | 0.42056 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 58.0367 | 39.5322
153236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21507 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 14:17 | 2016-10-10 15:07 | 0.83361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361 | 0 | 0
153240 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 14:25 | 2016-10-10 15:04 | 0.65528 | 0 | 0 | 76 | 152 | 0 | 0 | 49.8011 | 99.6022
153249 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOĞUŞ3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 14:41 | 2016-10-10 15:32 | 0.84611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.7683 | 0 | 0
153255 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 14:39 | 2016-10-10 15:54 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2508
153257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROĞLU8 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 14:47 | 2016-10-10 17:30 | 2.715 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.575 | 0 | 0
153261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM TR:1C 18 KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 14:54 | 2016-10-10 18:16 | 3.3681 | 3 | 640 | 0 | 0 | 10.1042 | 2155.5556 | 0 | 0
153281 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 15:02 | 2016-10-10 16:26 | 1.3969 | 0 | 0 | 87 | 148 | 0 | 0 | 121.5342 | 206.7478
153283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:DELIKBASTIRAN KOK TR:BORCUK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 15:12 | 2016-10-10 15:43 | 0.51278 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 3.0767 | 16.4089
153290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BULGURLUK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 15:13 | 2016-10-10 18:25 | 3.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2006
153292 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:ORTAKONAK DMÇIKIŞKÖY ÇIKIŞI TR:ORTAKONAK 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 15:03 | 2016-10-10 16:26 | 1.3925 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 20.8875 | 0 | 1.3925
153293 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KONARI1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 15:15 | 2016-10-10 16:23 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.1356
153308 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 15:31 | 2016-10-10 17:01 | 1.4997 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4992 | 0
153309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM KOK:BEYLERCE KOK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 15:33 | 2016-10-10 17:06 | 1.5436 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.3489 | 0 | 0 | 0
153312 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:FIDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM KOK:KIZILDAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 15:34 | 2016-10-10 17:25 | 1.8581 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2903 | 0
153313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 15:36 | 2016-10-10 16:25 | 0.80917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | 0
153324 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 15:44 | 2016-10-10 17:24 | 1.6714 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0283 | 0
153325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM KOK:CEKICLER KOK TR:CEKICLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 15:51 | 2016-10-10 19:24 | 3.5536 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 561.4706
153328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 15:52 | 2016-10-10 16:42 | 0.82722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82722 | 0 | 0
153344 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 15:56 | 2016-10-10 17:31 | 1.5861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9306 | 0
153347 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 15:52 | 2016-10-10 16:49 | 0.95111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95111 | 0 | 0
153352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-10 16:16 | 2016-10-10 17:47 | 1.5178 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 356.6778 | 0 | 0
153361 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:19 | 2016-10-10 18:54 | 2.5897 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.7178 | 0
153363 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:25 | 2016-10-10 18:04 | 1.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0
153364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENICEOBA TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:31 | 2016-10-10 17:21 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83444
153367 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:32 | 2016-10-10 17:00 | 0.465 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 120.435 | 0 | 0
153368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:37 | 2016-10-10 17:58 | 1.3419 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6839 | 0 | 0 | 0
153376 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:ZENGEN DM DMÇIKIŞESKİ ZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK TR:KANLIKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:44 | 2016-10-10 18:02 | 1.3028 | 17 | 0 | 60 | 83 | 22.1472 | 0 | 78.1667 | 108.1306
153377 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:42 | 2016-10-10 17:53 | 1.1803 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20.0647 | 3.5408
153382 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:51 | 2016-10-10 18:23 | 1.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 0
153383 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM TR:EMMILER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:46 | 2016-10-10 17:52 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 170.7333
153385 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KIRAZLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:56 | 2016-10-10 18:28 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5356
153387 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:58 | 2016-10-10 18:46 | 1.8 | 0 | 754 | 1 | 7 | 0 | 1357.2 | 1.8 | 12.6
153390 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:DM33A TR:HURDALIK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:57 | 2016-10-10 19:04 | 2.1261 | 20 | 187 | 0 | 0 | 42.5222 | 397.5828 | 0 | 0
153394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:SALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 16:56 | 2016-10-10 18:10 | 1.2397 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4794 | 0
153408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK TR:KURTBASAN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:10 | 2016-10-10 17:58 | 0.80778 | 0 | 0 | 103 | 198 | 0 | 0 | 83.2011 | 159.94
153415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:14 | 2016-10-10 17:54 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 155.3475
153417 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:20 | 2016-10-10 19:55 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.825
153419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:17 | 2016-10-10 18:33 | 1.2731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2731 | 0 | 0
153421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11401 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:21 | 2016-10-10 18:20 | 0.98556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0 | 0
153423 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:ESKİL 1 -FDR.NO:12 TM:KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:23 | 2016-10-10 18:08 | 0.74389 | 0 | 0 | 750 | 1550 | 0 | 0 | 557.9167 | 1153.0278
153425 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:ERLER -FDR.NO:16 TM:KONYA4 TM DM:ERLER DM KOK:ERLER KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:29 | 2016-10-10 19:33 | 2.0589 | 22 | 116 | 0 | 0 | 45.2956 | 238.8311 | 0 | 0
153427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:31 | 2016-10-10 18:24 | 0.87056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87056 | 0 | 0
153437 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP17 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:29 | 2016-10-10 18:16 | 0.78528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2822 | 0 | 0
153438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:37 | 2016-10-10 18:04 | 0.45472 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.185 | 0 | 0
153442 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CUBUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:46 | 2016-10-10 18:41 | 0.92389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.315
153443 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:OVAKAVAĞI TR1 KÖK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:43 | 2016-10-10 20:18 | 2.5767 | 0 | 0 | 91 | 30 | 0 | 0 | 234.4767 | 77.3
153451 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:CIHANBEYLI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:59 | 2016-10-10 18:18 | 0.31528 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2.8375 | 1.5764 | 0 | 0
153456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:56 | 2016-10-10 18:35 | 0.65389 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9233 | 0 | 0 | 0
153458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:TR 2-29/7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:03 | 2016-10-10 18:53 | 0.82667 | 4 | 1048 | 0 | 38 | 3.3067 | 866.3467 | 0 | 31.4133
153461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 17:58 | 2016-10-10 19:08 | 1.1644 | 0 | 284 | 1 | 0 | 0 | 330.7022 | 1.1644 | 0
153467 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:MERKEZ -FDR.NO:5 TM:ILGIN TM TR:FATIH MH TR12 (400 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:13 | 2016-10-10 18:28 | 0.25722 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 358.0533 | 0 | 0
153472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:HOTAMIS KOK2 TR:SEVIM UGUR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:18 | 2016-10-10 19:35 | 1.2794 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5589 | 0
153474 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:ISHAKUSAGI1 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:22 | 2016-10-10 18:40 | 0.29667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59333 | 0
153478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M.L. TR 3.21 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:23 | 2016-10-10 18:55 | 0.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5275 | 0 | 0
153488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:17 | 2016-10-10 19:17 | 1.0033 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270.9 | 0 | 0
153489 | 1 | KONYA | KULU | TR:HADIRLI YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:26 | 2016-10-10 19:25 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 51.4078
153491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:27 | 2016-10-10 18:45 | 0.29417 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 63.54 | 0 | 0
153493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK TR:CATMALIOBA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:33 | 2016-10-10 19:05 | 0.5375 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 55.9 | 61.8125
153497 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FIDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM TR:BUYUKYAGLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:36 | 2016-10-10 20:08 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 71.9361
153500 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:43 | 2016-10-10 21:00 | 2.2783 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1133 | 0
153502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:46 | 2016-10-10 20:03 | 1.2836 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.1197 | 0 | 0
153504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11402 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:46 | 2016-10-10 19:30 | 0.73611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73611 | 0 | 0
153506 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY 3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:49 | 2016-10-10 19:36 | 0.78028 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 57.7406 | 0 | 0
153511 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 19:01 | 2016-10-10 23:56 | 4.9194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9194 | 0 | 0
153516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ 5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 19:07 | 2016-10-10 22:25 | 3.285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0
153518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 18:50 | 2016-10-10 21:15 | 2.4231 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46.0381
153519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 19:06 | 2016-10-10 20:27 | 1.3567 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 65.12 | 0 | 0
153523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 19:20 | 2016-10-10 21:52 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333
153525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 19:19 | 2016-10-10 20:17 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.575
153527 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 19:18 | 2016-10-10 20:30 | 1.2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 0
153532 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 19:36 | 2016-10-10 19:56 | 0.33472 | 5 | 2853 | 0 | 0 | 1.6736 | 954.9625 | 0 | 0
153533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:RİNG-1 -FDR.NO:3 TM:KARAMAN OSB TM KOK:BASHARMAN KOK TR:GUCLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 19:37 | 2016-10-10 20:47 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.2386
153534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-27 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 19:34 | 2016-10-10 20:15 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68917
153535 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 10 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 19:37 | 2016-10-10 21:03 | 1.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4383 | 0 | 0
153536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/C | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 19:40 | 2016-10-10 20:17 | 0.61722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.5167 | 0 | 0
153541 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 20:04 | 2016-10-10 22:06 | 2.0272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0272 | 0
153544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 19:46 | 2016-10-10 21:10 | 1.4081 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.4658 | 0 | 0
153547 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 20:17 | 2016-10-10 21:29 | 1.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0
153554 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F10-SULAMA FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ KÖK 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-10 20:41 | 2016-10-10 22:13 | 1.5364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5364 | 0
153557 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 20:53 | 2016-10-10 23:08 | 2.2489 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 598.2044 | 0 | 0
153558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM KOK:BASHARMAN KOK TR:GUCLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 20:50 | 2016-10-10 22:07 | 1.2844 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.2667
153560 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:TEPESİDELİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 20:58 | 2016-10-10 22:11 | 1.2086 | 0 | 0 | 4 | 124 | 0 | 0 | 4.8344 | 149.8678
153565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GIDIRISLIYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 21:15 | 2016-10-10 22:11 | 0.93778 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.9422
153566 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 21:18 | 2016-10-10 22:10 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.5
153568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA8 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 21:37 | 2016-10-10 22:57 | 1.3297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 0 | 0
153570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SAN. 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 22:01 | 2016-10-10 22:25 | 0.40472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80944 | 0 | 0
153571 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARRAFLAR TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 22:03 | 2016-10-10 22:38 | 0.58861 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 55.9181 | 0 | 0
153572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 22:11 | 2016-10-10 22:40 | 0.48944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48944
153573 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-10 22:20 | 2016-10-10 23:06 | 0.77083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77083 | 0 | 0
153576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18A MEZBAHA BINA | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 00:45 | 2016-10-11 01:34 | 0.80972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80972 | 0 | 0
153578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SAN. 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 04:20 | 2016-10-11 05:10 | 0.84111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6822 | 0 | 0
153579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI9 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 05:37 | 2016-10-11 07:33 | 1.9306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.75 | 0 | 0
153580 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:YENI AVANOS TM2 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 06:38 | 2016-10-11 09:11 | 2.5511 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0
153581 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM KOK:YENİYAYLA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 06:33 | 2016-10-11 07:15 | 0.6975 | 0 | 435 | 86 | 340 | 0 | 303.4125 | 59.985 | 237.15
153582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 07:00 | 2016-10-11 12:06 | 5.0942 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1197.1292 | 0 | 0
153583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 06:59 | 2016-10-11 07:42 | 0.70861 | 0 | 0 | 90 | 83 | 0 | 0 | 63.775 | 58.8147
153586 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 07:14 | 2016-10-11 09:57 | 2.7225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1675 | 0
153587 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 07:04 | 2016-10-11 09:16 | 2.1964 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0
153588 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:ÖZKONAK -FDR.NO:6 TM:KALABA TM TR:MAHMATLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 07:14 | 2016-10-11 08:05 | 0.85083 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 111.4592
153589 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 07:23 | 2016-10-11 10:35 | 3.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2031 | 0 | 0
153591 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 07:21 | 2016-10-11 09:50 | 2.4756 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3778 | 0
153594 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT KOK:HACIMEHMETLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 07:58 | 2016-10-11 08:55 | 0.95222 | 50 | 450 | 0 | 0 | 47.6111 | 428.5 | 0 | 0
153595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1332 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 08:09 | 2016-10-11 16:17 | 8.1303 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1756.14 | 0 | 0
153596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 08:01 | 2016-10-11 08:59 | 0.96972 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 77.5778
153597 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 08:10 | 2016-10-11 10:27 | 2.2831 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.6797 | 0 | 0
153610 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM KOK:ELDES KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 08:30 | 2016-10-11 10:03 | 1.5514 | 0 | 616 | 2 | 0 | 0 | 955.6556 | 3.1028 | 0
153615 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YESILOZ KOK 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 08:34 | 2016-10-11 13:04 | 4.4981 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 134.9417 | 0
153621 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖSEALI 1TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 08:43 | 2016-10-11 14:38 | 5.9253 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77.0286
153631 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 08:42 | 2016-10-11 10:08 | 1.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0
153632 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F17-BEYSEHIR-2 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 08:53 | 2016-10-11 12:43 | 3.8356 | 0 | 40 | 1 | 25 | 0 | 153.4222 | 3.8356 | 95.8889
153643 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI CEMIL 2TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-11 13:00 | 3.9989 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 579.8389 | 0 | 0
153644 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:00 | 2016-10-11 14:19 | 5.3206 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1127.9578
153645 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM TR:TOKİ 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:02 | 2016-10-11 13:56 | 4.9083 | 0 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 6120.6917 | 0 | 0
153649 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-76 KINDAM-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:02 | 2016-10-11 13:38 | 4.5931 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 298.5486 | 0 | 0
153651 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KIRŞEHIR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR3 (3. NOLU DM) TR:TR3-7A GALERICILER SITESI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:03 | 2016-10-11 13:39 | 4.5928 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1657.9928 | 0 | 0
153652 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM TR:KARABULAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:04 | 2016-10-11 14:17 | 5.2214 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1002.5067
153653 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:03 | 2016-10-11 14:11 | 5.1397 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 164.4711
153655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKÖY 1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:04 | 2016-10-11 14:36 | 5.5447 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 526.7486 | 0 | 0
153657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 9 TR TRÇIKIŞ:F KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:04 | 2016-10-11 11:25 | 2.3525 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 251.7175 | 0 | 0
153659 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TURKCELL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:02 | 2016-10-11 12:56 | 3.9081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7242 | 0 | 0
153662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:06 | 2016-10-11 13:17 | 4.1847 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 460.3194 | 0 | 0
153666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:08 | 2016-10-11 12:04 | 2.9294 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 486.2878
153668 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ASAGICAGLAR1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:12 | 2016-10-11 13:12 | 4.0014 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 320.1111
153669 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BÖĞRÜDELİK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:12 | 2016-10-11 11:44 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 313.8233
153670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:12 | 2016-10-11 14:07 | 4.9203 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 319.8181
153671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:13 | 2016-10-11 15:03 | 5.8411 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 502.3356 | 0 | 0
153673 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 KOK:KARAYORUKLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 09:08 | 2016-10-11 10:20 | 1.1922 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 7.1533 | 33.3822
153674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4D 23TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:14 | 2016-10-11 13:24 | 4.1678 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 4001.0667 | 0 | 0
153676 | 1 | KONYA | KULU | TR:DINEK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:09 | 2016-10-11 13:44 | 4.5869 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 137.6083 | 0 | 0
153677 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:10 | 2016-10-11 14:57 | 5.7911 | 0 | 849 | 4 | 11 | 0 | 4916.6533 | 23.1644 | 63.7022
153678 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM TR:SANAYI15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:11 | 2016-10-11 14:43 | 5.5378 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 343.3422 | 0 | 44.3022
153683 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:17 | 2016-10-11 12:18 | 3.0122 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 451.8333 | 0 | 0
153684 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BAHÇELİ KÖK KOKÇIKIŞ:BAHÇELİ KÖK-BAHÇELİ ÇIKIŞI TR:TURKMEN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 09:02 | 2016-10-11 10:30 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 294.4092
153688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 TR:YESILTEPE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:20 | 2016-10-11 14:44 | 5.3931 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1412.9806 | 0 | 0
153689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR31 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:21 | 2016-10-11 12:05 | 2.7314 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 2717.7319 | 0 | 0
153690 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:ARMUTLU HATBAŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 07:38 | 2016-10-11 09:57 | 2.3161 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 539.6539
153691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM KOK:BASHARMAN KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:20 | 2016-10-11 14:38 | 5.2958 | 3 | 367 | 13 | 610 | 15.8875 | 1943.5708 | 68.8458 | 3230.4583
153693 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM 28 DMÇIKIŞHATIP 7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:29 | 2016-10-11 14:42 | 5.2169 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1648.5544 | 0 | 0
153694 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-3 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:30 | 2016-10-11 10:41 | 1.1903 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45.2306 | 0 | 0
153698 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:İNANÇ KÖK TR:YESILYURT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 09:29 | 2016-10-11 10:12 | 0.71778 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1.4356 | 17.2267
153701 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FIDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM KOK:GUZELYURT KOK-A | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:34 | 2016-10-11 09:59 | 0.41 | 0 | 1235 | 17 | 0 | 0 | 506.35 | 6.97 | 0
153702 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:BAYAT TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:35 | 2016-10-11 12:27 | 2.8733 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 51.72 | 37.3533
153703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM TR:KİLEDERE TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:33 | 2016-10-11 19:03 | 9.4933 | 0 | 464 | 0 | 7 | 0 | 4404.9067 | 0 | 66.4533
153708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 09:32 | 2016-10-11 15:22 | 5.8356 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 180.9022
153712 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:SAZAK1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:42 | 2016-10-11 14:14 | 4.5317 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 561.9267 | 0 | 0
153713 | 1 | KONYA | AHIRLI | FIDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:41 | 2016-10-11 14:20 | 4.6436 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 3050.8525 | 0 | 0
153714 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:40 | 2016-10-11 14:09 | 4.4753 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1159.0969 | 0 | 0
153715 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:40 | 2016-10-11 14:39 | 4.9889 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1022.7222
153723 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:İSMİL DM DMÇIKIŞDEVECİ YEŞİLHAT | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 09:49 | 2016-10-11 13:39 | 3.835 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 441.025 | 0
153724 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM TR:KSŞINHSNI 7-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 09:51 | 2016-10-11 10:48 | 0.96056 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 277.6006 | 0 | 0
153725 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GÜLBAHÇE 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 09:51 | 2016-10-11 13:11 | 3.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3275 | 0 | 0
153728 | 1 | KONYA | KULU | TR:KATIRTEPE1 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 09:52 | 2016-10-11 11:06 | 1.2317 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 0
153729 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKBAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 09:59 | 2016-10-11 12:19 | 2.3378 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 77.1467 | 0 | 0
153731 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:MUTLU KOK KOKÇIKIŞ:BAŞARAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 10:03 | 2016-10-11 16:53 | 6.8389 | 0 | 0 | 67 | 48 | 0 | 0 | 458.2056 | 328.2667
153732 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:OZKONAK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 10:04 | 2016-10-11 16:36 | 6.5336 | 4 | 3568 | 6 | 19 | 26.1344 | 23311.9244 | 39.2017 | 124.1386
153734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 10:05 | 2016-10-11 15:34 | 5.4803 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1030.2922 | 0 | 0
153735 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 09:58 | 2016-10-11 11:19 | 1.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0
153736 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 10:04 | 2016-10-11 13:51 | 3.7892 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 22.735 | 1148.1175
153737 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:BAJDARLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 10:05 | 2016-10-11 14:13 | 4.1275 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 1333.1825
153738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY6 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 10:06 | 2016-10-11 14:57 | 4.8497 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77.5956
153743 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OLUKPINAR TR1 (63 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:02 | 2016-10-11 11:10 | 1.1297 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 62.1347 | 0 | 0
153744 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:14 | 2016-10-11 11:52 | 1.6336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 0 | 0
153746 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:12 | 2016-10-11 12:01 | 1.8194 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.2083
153755 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:27 | 2016-10-11 11:27 | 1.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0
153756 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 40 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:26 | 2016-10-11 11:21 | 0.92139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92139 | 0 | 0
153760 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:27 | 2016-10-11 11:26 | 0.97972 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 12.7364 | 6.8581 | 0
153762 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:29 | 2016-10-11 11:46 | 1.2775 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5.11 | 0 | 12.775 | 0
153763 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM TR:MUSTAFAPASA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 10:32 | 2016-10-11 11:49 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 116.2272
153764 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 10:31 | 2016-10-11 11:01 | 0.49194 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 75.7594 | 0 | 0
153766 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 10:33 | 2016-10-11 11:04 | 0.51111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.8222 | 0 | 0
153770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 10:42 | 2016-10-11 15:06 | 4.4036 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 735.4031
153777 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:ORTAKUYU TSK KÖK KOKÇIKIŞ:ORTAKUYU TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:43 | 2016-10-11 11:04 | 0.35194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35194 | 0
153779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 15TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:43 | 2016-10-11 12:01 | 1.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | 0
153789 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIYUSUF MESCIT 5TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:51 | 2016-10-11 11:15 | 0.40667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40667 | 0 | 0
153793 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:BUYUK HASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:54 | 2016-10-11 11:56 | 1.0381 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.0656 | 0 | 0
153796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 10TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:56 | 2016-10-11 12:00 | 1.0744 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 52.6478 | 0 | 0
153804 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI CEMIL 2TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 11:06 | 2016-10-11 14:27 | 3.3372 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 580.6767 | 0 | 0
153806 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:57 | 2016-10-11 12:12 | 1.2536 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7.5217 | 0 | 7.5217 | 0
153817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-ŞEHİR FİDERİ TM:KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 11:15 | 2016-10-11 12:50 | 1.5792 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5792 | 0 | 0 | 0
153818 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:TÜMOSAN -FDR.NO:8 TM:KONYA3 TM DM:TUMOSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 11:23 | 2016-10-11 11:59 | 0.60139 | 136 | 1965 | 0 | 0 | 81.7889 | 1181.7292 | 0 | 0
153820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMÇIKIŞDM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:GUVENC KOK KOKÇIKIŞ:GUVENC KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 10:00 | 2016-10-11 13:20 | 3.3328 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76.6539 | 0
153834 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR82 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 11:31 | 2016-10-11 13:47 | 2.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2631 | 0 | 0
153837 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM KOK:TAVSANCALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 11:35 | 2016-10-11 12:41 | 1.0933 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.0533 | 0 | 0
153846 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 11:12 | 2016-10-11 13:01 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.9056
153855 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 11:53 | 2016-10-11 12:20 | 0.44444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44444 | 0 | 0
153859 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1220 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 11:58 | 2016-10-11 12:23 | 0.41639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41639 | 0 | 0
153860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:YAZIR DM DMÇIKIŞYAZIR 83 TR TR:YAZIR 83 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 12:00 | 2016-10-11 14:52 | 2.8722 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 3639.1056 | 0 | 0
153863 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM TR:KADINHANI21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 11:58 | 2016-10-11 12:31 | 0.55389 | 10 | 368 | 0 | 0 | 5.5389 | 203.8311 | 0 | 0
153865 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 11:56 | 2016-10-11 13:28 | 1.5261 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 80.8839 | 0 | 0
153871 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 12:05 | 2016-10-11 14:33 | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4706
153877 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 12:08 | 2016-10-11 12:51 | 0.71306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71306 | 0
153888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GAZALİ 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 12:28 | 2016-10-11 15:26 | 2.9589 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 358.0256 | 0 | 0
153890 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 12:30 | 2016-10-11 13:22 | 0.86111 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | 8.6111 | 29.2778
153895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KIRSEHİR ET TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 12:27 | 2016-10-11 13:11 | 0.73278 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 107.7183 | 0 | 0
153909 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 12:39 | 2016-10-11 14:25 | 1.7697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7697
153914 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN13 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 12:47 | 2016-10-11 14:27 | 1.6714 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 125.3542 | 0 | 0
153917 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 12:58 | 2016-10-11 15:04 | 2.0922 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1844 | 0
153920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:AKHAN KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 12:57 | 2016-10-11 14:04 | 1.1125 | 21 | 800 | 0 | 0 | 23.3625 | 890 | 0 | 0
153921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM TR:4B 12TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 12:59 | 2016-10-11 13:31 | 0.53139 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 194.4883 | 0 | 0
153922 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 13:02 | 2016-10-11 16:10 | 3.1258 | 0 | 0 | 13 | 1444 | 0 | 0 | 40.6358 | 4513.7033
153924 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR2 (160 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 12:56 | 2016-10-11 14:33 | 1.6106 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 339.8272 | 0 | 0
153925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:TASPINAR KOK TR:CAFERLIYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 13:05 | 2016-10-11 14:32 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.4075
153933 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT 1TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 13:21 | 2016-10-11 15:58 | 2.6289 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 404.8489 | 0 | 0
153935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 13:18 | 2016-10-11 15:37 | 2.3133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0
153937 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 13:29 | 2016-10-11 17:11 | 3.6928 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 2008.8711 | 0 | 0
153938 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 13:28 | 2016-10-11 16:05 | 2.6136 | 0 | 279 | 2 | 0 | 0 | 729.1975 | 5.2272 | 0
153939 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 13:32 | 2016-10-11 16:30 | 2.9619 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.5433 | 0 | 0
153942 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KEMER1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 13:28 | 2016-10-11 14:15 | 0.78833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78833 | 0 | 0
153946 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 13:42 | 2016-10-11 15:55 | 2.2164 | 0 | 0 | 68 | 1191 | 0 | 0 | 150.7144 | 2639.7192
153954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 13:35 | 2016-10-11 14:50 | 1.2506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2528 | 0 | 0
153958 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 13:47 | 2016-10-11 14:22 | 0.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5825 | 0 | 0
153959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 13:54 | 2016-10-11 18:51 | 4.9544 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 990.8889 | 0 | 0
153961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 13:53 | 2016-10-11 15:12 | 1.3208 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.6625 | 0 | 0
153962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE AK 35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 13:52 | 2016-10-11 15:12 | 1.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0 | 0
153971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:00 | 2016-10-11 15:42 | 1.7031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7031 | 0 | 0
153973 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:03 | 2016-10-11 14:40 | 0.62333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62333 | 0 | 0
153974 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:03 | 2016-10-11 15:02 | 0.99083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99083 | 0 | 0
153977 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MODERNEVLER TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 13:52 | 2016-10-11 17:23 | 3.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5175 | 0 | 0
153984 | 1 | KONYA | KULU | TR:DINEK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 14:16 | 2016-10-11 14:53 | 0.62111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.2544 | 0 | 0
153987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:15 | 2016-10-11 15:22 | 1.1197 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 116.4511 | 128.7681
153995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:21 | 2016-10-11 15:02 | 0.68222 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 28.6533 | 3681.2711 | 273.5711 | 670.6244
153996 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:26 | 2016-10-11 17:53 | 3.4492 | 5 | 1360 | 168 | 768 | 17.2458 | 4690.8667 | 579.46 | 2648.96
154000 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BOZKIR21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:28 | 2016-10-11 14:43 | 0.25111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25111 | 0 | 0
154001 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖSEALI 1TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 14:31 | 2016-10-11 18:02 | 3.5086 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 91.2239 | 0 | 0
154003 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AGALAR TR3 (100 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:22 | 2016-10-11 16:49 | 2.4514 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63.7361 | 0 | 0
154004 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 14:34 | 2016-10-11 15:47 | 1.2203 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5419 | 0
154005 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 14:35 | 2016-10-11 15:40 | 1.0908 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 207.2583 | 0 | 0
154015 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DIKILITAS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:35 | 2016-10-11 21:19 | 6.7378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7378 | 0 | 0
154017 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM TR:HAYDARLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:37 | 2016-10-11 14:48 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.615
154021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 14:50 | 2016-10-11 18:45 | 3.9194 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 921.0694 | 0 | 0
154025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:51 | 2016-10-11 16:58 | 2.1175 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 156.695 | 0 | 0
154037 | 1 | KONYA | KULU | TR:YAZICAYIRI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 15:00 | 2016-10-11 19:25 | 4.4119 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 172.0658 | 0 | 0
154039 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:NURTAS KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:55 | 2016-10-11 16:10 | 1.2425 | 0 | 0 | 23 | 140 | 0 | 0 | 28.5775 | 173.95
154042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:COCUK PARKI SK. TR 3.27 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:53 | 2016-10-11 15:58 | 1.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0
154043 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YAZLICA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:54 | 2016-10-11 16:01 | 1.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0
154049 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:ÇENGİLTİ 1 -FDR.NO:11 TM:KONYA3 TM KOK:ZINCIRLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:08 | 2016-10-11 19:25 | 5.2819 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 137.3306 | 0
154051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM DM:ARIKOREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 15:11 | 2016-10-11 17:28 | 2.2814 | 0 | 405 | 2 | 3 | 0 | 923.9625 | 4.5628 | 6.8442
154060 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 15:20 | 2016-10-11 17:05 | 1.7511 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2533 | 0
154067 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:VİLLALAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 15:26 | 2016-10-11 16:34 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.48
154071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATİH 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 15:36 | 2016-10-11 18:07 | 2.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 0 | 0
154072 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:HAMZALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 15:26 | 2016-10-11 17:16 | 1.8397 | 0 | 549 | 2 | 379 | 0 | 1010.0075 | 3.6794 | 697.2547
154083 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 15:44 | 2016-10-11 17:25 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 81.1333
154085 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 15:46 | 2016-10-11 17:28 | 1.6956 | 3 | 35 | 0 | 0 | 5.0867 | 59.3444 | 0 | 0
154095 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM26-ALAKOVA DM DMÇIKIŞDM 26-HASANKÖY 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KAZA SONUÇU DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 15:58 | 2016-10-11 17:49 | 1.8572 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 858.0367 | 0 | 0
154102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 14:49 | 2016-10-11 19:47 | 4.9678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9678 | 0 | 0
154105 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:05 | 2016-10-11 18:05 | 2.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0019 | 0 | 0
154107 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:04 | 2016-10-11 18:23 | 2.3181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3181
154108 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:10 | 2016-10-11 20:08 | 3.9622 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8489 | 0
154111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:COCUK PARKI SK. TR 3.27 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:10 | 2016-10-11 19:14 | 3.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0
154124 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:24 | 2016-10-11 18:44 | 2.3331 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3322 | 0
154125 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:21 | 2016-10-11 17:43 | 1.3744 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.9911 | 0 | 0
154134 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:35 | 2016-10-11 17:10 | 0.58889 | 42 | 316 | 0 | 0 | 24.7333 | 186.0889 | 0 | 0
154137 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET 2 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:35 | 2016-10-11 16:57 | 0.37778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37778 | 0 | 0
154140 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:38 | 2016-10-11 19:51 | 3.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2194 | 0 | 0
154142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:35 | 2016-10-11 19:24 | 2.8114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8114 | 0 | 0
154143 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:DSİ -FDR.NO:4 TM:BEYSEHIR TM KOK:EMEN KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:39 | 2016-10-11 17:42 | 1.0497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 0
154148 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 16:49 | 2016-10-11 18:49 | 1.9947 | 0 | 22 | 0 | 75 | 0 | 43.8839 | 0 | 149.6042
154149 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YENICE1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:45 | 2016-10-11 19:28 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72
154158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 16:54 | 2016-10-11 18:24 | 1.5064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5064 | 0 | 0
154172 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 17:07 | 2016-10-11 19:12 | 2.0875 | 3 | 237 | 0 | 0 | 6.2625 | 494.7375 | 0 | 0
154174 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ADAKASIM1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:10 | 2016-10-11 19:47 | 2.6192 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 167.6267 | 0 | 0
154175 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK TR:ISLIK TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:09 | 2016-10-11 17:45 | 0.60278 | 0 | 441 | 197 | 60 | 0 | 265.825 | 118.7472 | 36.1667
154178 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:08 | 2016-10-11 17:53 | 0.75472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75472
154185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20501 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:08 | 2016-10-11 17:41 | 0.55278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55278 | 0 | 0
154190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30803 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:17 | 2016-10-11 17:58 | 0.67667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67667 | 0 | 0
154191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 10TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-11 16:58 | 2016-10-11 17:22 | 0.40306 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17.3314 | 0 | 0
154195 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM TR:ÇUKURKUYU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:19 | 2016-10-11 18:07 | 0.79889 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 180.5489 | 0 | 0
154199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:21 | 2016-10-11 19:51 | 2.5053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5053 | 0 | 0
154201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:KONYA -FDR.NO:7 TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:21 | 2016-10-11 18:14 | 0.88389 | 0 | 796 | 1 | 0 | 0 | 703.5756 | 0.88389 | 0
154204 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:24 | 2016-10-11 19:34 | 2.1594 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 12.9567 | 60.4644
154207 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN3TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:42 | 2016-10-11 19:11 | 1.4881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4881 | 0 | 0
154209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 21TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:40 | 2016-10-11 18:11 | 0.50972 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30.0736 | 0 | 0
154217 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:HATUNSARAY -FDR.NO:6 TM:CUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:56 | 2016-10-11 19:49 | 1.8831 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2983 | 0 | 0 | 0
154218 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:52 | 2016-10-11 18:30 | 0.63722 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.94
154222 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 17:37 | 2016-10-11 19:35 | 1.9586 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5861 | 0 | 0
154226 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM TR:YALNIZAGAC | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 18:08 | 2016-10-11 19:17 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 127.1875
154233 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 18:14 | 2016-10-11 19:27 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2172
154234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1332 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 18:18 | 2016-10-11 18:47 | 0.49056 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.5467 | 0 | 0
154239 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 18:27 | 2016-10-11 20:21 | 1.8986 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.9722
154240 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 18:26 | 2016-10-11 19:47 | 1.3558 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.4725 | 0 | 0
154244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SULEYMANHACI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 18:31 | 2016-10-11 21:24 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 115.3333
154251 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 18:39 | 2016-10-11 21:20 | 2.6844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6844
154261 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 18:48 | 2016-10-11 22:22 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 613.4667
154262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 15:00 | 2016-10-11 20:05 | 5.0817 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.98 | 0 | 0
154274 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 19:12 | 2016-10-11 21:34 | 2.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3628 | 0 | 0
154275 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 19:15 | 2016-10-11 20:38 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3914
154278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 19:11 | 2016-10-11 20:09 | 0.96167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96167 | 0 | 0
154280 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 19:21 | 2016-10-11 20:24 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0536
154282 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 19:27 | 2016-10-11 20:00 | 0.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 0
154292 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARAHOYUK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 20:03 | 2016-10-11 21:00 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3536
154293 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE TOKI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 19:58 | 2016-10-11 20:54 | 0.93222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93222 | 0 | 0
154294 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:HACISELIMLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 20:16 | 2016-10-11 22:01 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7525
154295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 20:18 | 2016-10-11 20:55 | 0.62222 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.9556 | 0 | 0
154296 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SÜLEYMANİYE 2 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 20:32 | 2016-10-11 22:17 | 1.7581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7581 | 0 | 0
154305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKER 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 21:23 | 2016-10-11 22:27 | 1.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0
154306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:ARMUTLU KOK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-11 21:13 | 2016-10-11 22:30 | 1.2794 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.6328 | 0
154307 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:GÖZLÜ TİGEM TARIMSAL SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-11 21:38 | 2016-10-11 23:03 | 1.4211 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2633 | 0
154317 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GÜLBAHÇE 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 00:13 | 2016-10-12 00:44 | 0.51889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51889 | 0 | 0
154319 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN 42 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 01:00 | 2016-10-12 02:45 | 1.7492 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1011.0183 | 0 | 0
154321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 02:01 | 2016-10-12 03:01 | 0.99583 | 0 | 3527 | 0 | 0 | 0 | 3512.3042 | 0 | 0
154324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇARSLAN 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 06:15 | 2016-10-12 07:21 | 1.0983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | 0
154325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 07:00 | 2016-10-12 12:00 | 4.9997 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1174.9347 | 0 | 0
154326 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 06:31 | 2016-10-12 07:50 | 1.3192 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79.15 | 0 | 0
154327 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 06:34 | 2016-10-12 09:56 | 3.3686 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 232.4342
154329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 07:23 | 2016-10-12 08:42 | 1.3192 | 0 | 441 | 197 | 60 | 0 | 581.7525 | 259.8758 | 79.15
154331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 07:22 | 2016-10-12 11:16 | 3.8969 | 0 | 0 | 15 | 1020 | 0 | 0 | 58.4542 | 3974.8833
154332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM KOK:ATATURK MAH. KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 07:39 | 2016-10-12 07:43 | 0.065833 | 0 | 0 | 178 | 454 | 0 | 0 | 11.7183 | 29.8883
154333 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 07:33 | 2016-10-12 09:34 | 2.0208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0208 | 0
154334 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM KOK:DEDELER YESILHAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 07:38 | 2016-10-12 09:06 | 1.4736 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8417 | 0
154336 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F12-MERAM FİDERİ TM:KONYA 1 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 08:02 | 2016-10-12 11:07 | 3.0753 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 2017.3822 | 0 | 0
154338 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 08:08 | 2016-10-12 08:51 | 0.71667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0
154341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 08:14 | 2016-10-12 08:38 | 0.39278 | 25 | 517 | 7 | 650 | 9.8194 | 203.0661 | 2.7494 | 255.3056
154342 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FIDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 08:24 | 2016-10-12 11:56 | 3.5358 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 7.0717 | 346.5117
154344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÜÇÜKBURNAK 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 08:30 | 2016-10-12 15:11 | 6.6869 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 320.9733
154346 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ORGANİZE SANAYİ -FDR.NO:11 TM:KARAMAN TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 08:24 | 2016-10-12 09:56 | 1.5403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5403 | 0 | 0 | 0
154348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11402 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 08:36 | 2016-10-12 13:10 | 4.5667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 365.3333 | 0 | 0
154350 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:OVAKAVAĞI TR1 KÖK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 08:35 | 2016-10-12 10:45 | 2.1531 | 0 | 0 | 91 | 30 | 0 | 0 | 195.9281 | 64.5917
154351 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:OMEROGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 08:27 | 2016-10-12 09:52 | 1.4086 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50.71 | 0 | 0
154355 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 08:43 | 2016-10-12 14:09 | 5.4411 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1229.6911 | 0 | 0
154358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR2 -FDR.NO:17 TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM KOK:İNLİCE HATBASI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 08:44 | 2016-10-12 14:20 | 5.5992 | 0 | 355 | 1 | 5 | 0 | 1987.7042 | 5.5992 | 27.9958
154361 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM TR:BOYALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 08:48 | 2016-10-12 13:00 | 4.2031 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 483.3514
154366 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES DM:HADİM DM KOK:KORUALAN KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 08:52 | 2016-10-12 15:42 | 6.8319 | 0 | 664 | 1 | 394 | 0 | 4536.4111 | 6.8319 | 2691.7861
154367 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 08:55 | 2016-10-12 14:29 | 5.5725 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 991.905
154370 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 08:57 | 2016-10-12 14:17 | 5.3258 | 4 | 2170 | 6 | 35 | 21.3033 | 11557.0583 | 31.955 | 186.4042
154371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE 6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 08:49 | 2016-10-12 10:23 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
154373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 08:51 | 2016-10-12 11:28 | 2.6206 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 212.265
154376 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN 5TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:00 | 2016-10-12 15:17 | 6.2875 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 785.9375 | 0 | 0
154377 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 08:58 | 2016-10-12 14:48 | 5.8253 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 343.6914
154378 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TR:SARIOGLAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:00 | 2016-10-12 13:04 | 4.0744 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 240.3922
154381 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM KOK:SANAYİ KÖK KOKÇIKIŞ:DEĞİRMEN ÇAYIRI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:01 | 2016-10-12 14:18 | 5.29 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 259.21 | 0 | 0
154383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:BOYALITEPE KOK TR:KARAKISLA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 08:56 | 2016-10-12 10:12 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 108.2883
154385 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:03 | 2016-10-12 13:28 | 4.4236 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 442.3611 | 0 | 0
154387 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:DUTLU -FDR.NO:14 TM:KONYA 1 TM DM:HATIP DM28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:03 | 2016-10-12 10:59 | 1.9383 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 416.7417 | 0 | 0
154389 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:05 | 2016-10-12 10:56 | 1.8503 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 185.0278 | 0 | 0
154391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ALTINKAYA -FDR.NO:5 TM:TUMOSAN TM KOK:TOPAKKAYA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:06 | 2016-10-12 10:37 | 1.5214 | 21 | 993 | 0 | 0 | 31.9492 | 1510.7392 | 0 | 0
154395 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA3 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:04 | 2016-10-12 09:24 | 0.33972 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 38.3886 | 165.7844
154397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:05 | 2016-10-12 10:40 | 1.5856 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 174.4111 | 0 | 0
154398 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-53A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:07 | 2016-10-12 15:17 | 6.1722 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 2925.6333
154399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 TR:EREGLI1422 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:03 | 2016-10-12 18:02 | 8.9753 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1148.8356
154400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULTAS 3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:05 | 2016-10-12 14:53 | 5.7958 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 730.275
154403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKÖY 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:07 | 2016-10-12 15:17 | 6.1642 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 782.8492 | 0 | 0
154404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSEDDIN7 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:08 | 2016-10-12 12:33 | 3.4119 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 385.5497 | 0 | 0
154407 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 09:12 | 2016-10-12 11:27 | 2.2497 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7492 | 0
154411 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.21 Y.KERESTE KARSISI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 09:11 | 2016-10-12 09:39 | 0.46972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46972 | 0 | 0
154415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:İÇERİ ÇUMRA -FDR.NO:10 TM:ALIBEYHUYUGU TM TR:ICERI CUMRA3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:16 | 2016-10-12 15:11 | 5.9086 | 28 | 107 | 0 | 0 | 165.4411 | 632.2214 | 0 | 0
154417 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:11 | 2016-10-12 14:24 | 5.2222 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 167.1111
154421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:22 | 2016-10-12 13:56 | 4.5739 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 352.1894 | 0 | 0
154422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 09:20 | 2016-10-12 09:26 | 0.095 | 9 | 2863 | 426 | 3831 | 0.855 | 271.985 | 40.47 | 363.945
154425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:26 | 2016-10-12 14:00 | 4.5683 | 9 | 377 | 100 | 200 | 41.115 | 1722.2617 | 456.8333 | 913.6667
154426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KOZLUBUCAK -FDR.NO:6 TM:KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:27 | 2016-10-12 12:06 | 2.6497 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.1469
154430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZALAN TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 09:24 | 2016-10-12 10:26 | 1.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0
154431 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENIKENT 2TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 09:28 | 2016-10-12 12:24 | 2.9414 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.5933
154435 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC DEMIRYOLU TR 3.15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 09:28 | 2016-10-12 10:20 | 0.87111 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 74.0444 | 0 | 0
154440 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:35 | 2016-10-12 13:50 | 4.2506 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 344.295
154444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30801 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:39 | 2016-10-12 11:45 | 2.1003 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 294.0389 | 0 | 0
154445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM TR:HELVADERE10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:40 | 2016-10-12 13:58 | 4.3006 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1943.8511 | 0 | 0
154448 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI TR 12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:42 | 2016-10-12 10:11 | 0.47667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
154451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:45 | 2016-10-12 16:25 | 6.67 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1253.96 | 0 | 0
154453 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:47 | 2016-10-12 10:26 | 0.64333 | 10 | 350 | 0 | 0 | 6.4333 | 225.1667 | 0 | 0
154454 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-11 PINAR SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 09:31 | 2016-10-12 10:39 | 1.1311 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 256.7622 | 0 | 0
154455 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:YAKACIK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 09:47 | 2016-10-12 14:20 | 4.5578 | 0 | 0 | 3 | 349 | 0 | 0 | 13.6733 | 1590.6644
154456 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:AYDINLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 09:36 | 2016-10-12 10:29 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88556
154462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR 72 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 09:57 | 2016-10-12 11:26 | 1.4819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4819 | 0 | 0
154464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAGAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 09:55 | 2016-10-12 16:54 | 6.9778 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 153.5111
154468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 10:02 | 2016-10-12 12:12 | 2.1725 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 69.52 | 0 | 0
154469 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM KOK:AKBAS KOK KOKÇIKIŞ:AKBAS KOK-KIZILCA KUYU KERVAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 10:02 | 2016-10-12 17:00 | 6.9686 | 0 | 0 | 14 | 147 | 0 | 0 | 97.5606 | 1024.3858
154472 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:YELATAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 10:02 | 2016-10-12 14:05 | 4.0578 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 884.5956
154473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F19-YAZIR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:BAŞARA KAVAK DM DMÇIKIŞKIZILÖREN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 10:03 | 2016-10-12 15:05 | 5.0292 | 0 | 0 | 26 | 483 | 0 | 0 | 130.7583 | 2429.0875
154474 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM KOK:ÇİFTEHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 10:03 | 2016-10-12 14:32 | 4.4875 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 2791.225
154475 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 10:04 | 2016-10-12 15:28 | 5.4072 | 0 | 0 | 32 | 322 | 0 | 0 | 173.0311 | 1741.1256
154476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM KOK:SALUR KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 10:04 | 2016-10-12 10:17 | 0.22361 | 0 | 0 | 34 | 100 | 0 | 0 | 7.6028 | 22.3611
154487 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 10:08 | 2016-10-12 14:10 | 4.0308 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108.8325
154497 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 10:05 | 2016-10-12 10:51 | 0.76528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76528 | 0 | 0
154498 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 10:18 | 2016-10-12 13:05 | 2.7808 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 155.7267 | 0 | 0
154502 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 10:12 | 2016-10-12 11:13 | 1.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 0
154506 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 10:25 | 2016-10-12 11:49 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 136.2311
154508 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 2.37 TOFAS SERVISI YANI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 10:19 | 2016-10-12 12:00 | 1.6903 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.1153 | 0 | 0
154509 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:COCUK PARKI SK. TR 3.27 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 10:22 | 2016-10-12 10:47 | 0.42444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42444 | 0 | 0
154511 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20516 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 10:18 | 2016-10-12 10:54 | 0.60722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60722 | 0 | 0
154516 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 10:37 | 2016-10-12 11:05 | 0.46917 | 0 | 0 | 139 | 200 | 0 | 0 | 65.2142 | 93.8333
154518 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM KOK:SUDURAGI HATSONU KOK3 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 10:40 | 2016-10-12 13:25 | 2.7511 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.7689 | 0
154519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 10:39 | 2016-10-12 11:35 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0
154522 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:TOSUNOGLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 10:49 | 2016-10-12 11:49 | 0.99806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99806 | 0
154529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 11:03 | 2016-10-12 15:16 | 4.2097 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 703.0236
154531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM KOK:COGLU YESILHAT KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 11:06 | 2016-10-12 11:37 | 0.52222 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30.8111 | 0
154532 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN 12TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 11:06 | 2016-10-12 15:16 | 4.1803 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 271.7181 | 0 | 0
154534 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 11:07 | 2016-10-12 13:40 | 2.5486 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.2014 | 0 | 0
154537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 10:59 | 2016-10-12 12:10 | 1.1886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9431 | 0 | 0
154540 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 11:15 | 2016-10-12 15:35 | 4.3417 | 0 | 345 | 10 | 0 | 0 | 1497.875 | 43.4167 | 0
154543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CATMATAS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:14 | 2016-10-12 13:30 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2642
154544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:DM6-1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 TR:TR 60805 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 11:08 | 2016-10-12 15:49 | 4.6825 | 1 | 4314 | 0 | 0 | 4.6825 | 20200.305 | 0 | 0
154550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:15 | 2016-10-12 13:50 | 2.5856 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.1978 | 0
154551 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKİ KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:22 | 2016-10-12 12:07 | 0.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7525 | 0 | 0
154553 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:29 | 2016-10-12 11:55 | 0.43694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43694 | 0 | 0
154554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:28 | 2016-10-12 18:38 | 7.1647 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 351.0714 | 0 | 0
154556 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM TR:TOMEK YAYLASI1 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 16:19 | 2016-10-09 18:29 | 2.1697 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.7889
154562 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HUSKUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:31 | 2016-10-12 13:50 | 2.3231 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5844
154563 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:37 | 2016-10-12 12:29 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.3867
154566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:42 | 2016-10-12 12:49 | 1.1189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0
154569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:S.PARSANA 21-S.EYYÜBÜ 17 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:44 | 2016-10-12 16:48 | 5.0675 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1829.3675 | 0 | 0
154571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:40 | 2016-10-12 12:34 | 0.89694 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 210.7819 | 0 | 0
154573 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:GOLLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 11:51 | 2016-10-12 12:15 | 0.40278 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0.80556 | 48.7361
154578 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:54 | 2016-10-12 12:34 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
154579 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KÖKEZ1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:55 | 2016-10-12 19:58 | 8.0433 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112.6067
154580 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:57 | 2016-10-12 12:40 | 0.72639 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.0653 | 0 | 0
154582 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:51 | 2016-10-12 13:33 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 71.645
154583 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 12:01 | 2016-10-12 13:10 | 1.1489 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 34.4667 | 22.9778 | 0
154590 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 12:05 | 2016-10-12 17:00 | 4.9181 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 167.2139 | 0 | 0
154593 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 12:08 | 2016-10-12 16:55 | 4.7767 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 506.3267 | 12820.5733 | 960.11 | 6610.9067
154594 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ TM:KONYA2 TM TR:KAVAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:08 | 2016-10-12 15:22 | 3.2372 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9489 | 0 | 0 | 0
154595 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 12:10 | 2016-10-12 12:45 | 0.58306 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40.2308 | 0 | 0
154596 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM TR:KULU28 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:09 | 2016-10-12 12:49 | 0.6725 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.6725 | 2.69 | 0 | 0
154597 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:KALEKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:05 | 2016-10-12 13:00 | 0.91389 | 0 | 0 | 14 | 380 | 0 | 0 | 12.7944 | 347.2778
154600 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 11:59 | 2016-10-12 13:13 | 1.2356 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.2978 | 0 | 0
154601 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADİYE 3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:12 | 2016-10-12 15:50 | 3.6425 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 331.4675 | 0 | 0
154602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 12:16 | 2016-10-12 14:16 | 2.0028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.0722 | 0 | 0
154612 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KÖK1 KOKÇIKIŞ:GÜMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:12 | 2016-10-12 13:21 | 1.1536 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.3825 | 0
154617 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:18 | 2016-10-12 15:54 | 3.6067 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 162.3
154624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-56 SANAYI-4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:19 | 2016-10-12 17:42 | 5.3914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7828 | 0 | 0
154627 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 12:31 | 2016-10-12 13:00 | 0.47889 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 47.41 | 0 | 0
154632 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 12:34 | 2016-10-12 15:15 | 2.6803 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.9661 | 0 | 0
154633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 12:35 | 2016-10-12 15:56 | 3.3603 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 379.7114 | 0 | 0
154636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10802 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:31 | 2016-10-12 13:36 | 1.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0
154638 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUZELYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:36 | 2016-10-12 13:37 | 1.0194 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.2139
154639 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DEGIRMENLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:38 | 2016-10-12 13:33 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 56.4717
154642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:39 | 2016-10-12 15:51 | 3.1978 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.5822 | 0 | 0
154648 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILERYAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:52 | 2016-10-12 17:57 | 5.0889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0889
154649 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 12:57 | 2016-10-12 16:23 | 3.4353 | 0 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 3.4353 | 1106.1594
154650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI MEZARLIK YENI TR 1.39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:53 | 2016-10-12 14:11 | 1.2964 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.1133 | 0 | 0
154651 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:00 | 2016-10-12 13:21 | 0.33694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33694 | 0 | 0
154654 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:AVANOS TM F7 95 NOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:38 | 2016-10-12 13:34 | 0.93917 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.27 | 0
154655 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 13:01 | 2016-10-12 17:00 | 3.9875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 398.75 | 0 | 0
154660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 13:07 | 2016-10-12 13:17 | 0.175 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0
154662 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN 12TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 13:07 | 2016-10-12 15:15 | 2.1328 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 185.5517 | 0 | 0
154667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CATAK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:13 | 2016-10-12 15:56 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 125.235
154668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 12:57 | 2016-10-12 13:35 | 0.64056 | 0 | 0 | 14 | 6502 | 0 | 0 | 8.9678 | 4164.8922
154670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 13:19 | 2016-10-12 15:26 | 2.1178 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 127.0667 | 0 | 0
154673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:17 | 2016-10-12 13:52 | 0.59611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0 | 0
154675 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:14 | 2016-10-12 16:08 | 2.9022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9022 | 0 | 0
154678 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:22 | 2016-10-12 16:53 | 3.5136 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 126.49
154680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:27 | 2016-10-12 19:49 | 6.3597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7194 | 0 | 0
154689 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:CAVUSCUGOL (TRT) KOK (630 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:32 | 2016-10-12 16:33 | 3.0131 | 0 | 582 | 30 | 0 | 0 | 1753.5983 | 90.3917 | 0
154695 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:30 | 2016-10-12 15:32 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 227.0178
154697 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM TR:ÇELTİK TR7 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:26 | 2016-10-12 15:17 | 1.8522 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1065.0278 | 0 | 0
154698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 13:44 | 2016-10-12 18:00 | 4.2747 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1004.5597 | 0 | 0
154699 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN TR-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:41 | 2016-10-12 14:10 | 0.47778 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0.95556 | 52.0778 | 0 | 0
154703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CANGILLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:47 | 2016-10-12 17:26 | 3.6436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6436
154704 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:46 | 2016-10-12 15:34 | 1.7961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7961 | 0 | 0
154707 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:47 | 2016-10-12 14:21 | 0.57389 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.0344 | 0
154713 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:51 | 2016-10-12 15:09 | 1.2994 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 102.6561 | 0 | 0
154714 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:38 | 2016-10-12 15:15 | 1.6219 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 105.4264 | 0 | 0
154716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:ARIKÖREN -FDR.NO:6 TM:GUNEYSINIR TM DM:ARIKOREN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:57 | 2016-10-12 15:48 | 1.8453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8453 | 0 | 0 | 0
154717 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS33 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:55 | 2016-10-12 14:41 | 0.76306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76306 | 0 | 0
154719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM TR:HELVADERE11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 14:00 | 2016-10-12 17:45 | 3.7506 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1695.2511 | 0 | 0
154720 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK TR:KIZILÇAKIR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 14:00 | 2016-10-12 17:00 | 2.9947 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 344.3931
154721 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:YELATAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:58 | 2016-10-12 14:23 | 0.41917 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 50.3
154722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SARAYONU ICME SUYU30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:56 | 2016-10-12 14:36 | 0.67361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3889 | 0 | 0
154723 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:59 | 2016-10-12 17:48 | 3.8161 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 248.0472 | 0 | 0
154724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:CULCULE KOK-2 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 14:03 | 2016-10-12 14:28 | 0.41917 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 17.605 | 25.9883
154725 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | FIDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM KOK:BY DOĞANKOK KOKÇIKIŞ:YAYIKLIÇIKIŞI TR:YAYIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 14:03 | 2016-10-12 19:56 | 5.8822 | 1 | 23 | 8 | 402 | 5.8822 | 135.2911 | 47.0578 | 2364.6533
154730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1434 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:45 | 2016-10-12 16:14 | 2.4908 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 234.1383 | 0 | 0
154731 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:TASKOVAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:39 | 2016-10-12 14:51 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.4083
154739 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU15 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 14:15 | 2016-10-12 19:15 | 5.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0
154740 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 TR:BOGAZEVCI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 14:08 | 2016-10-12 16:24 | 2.2728 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 2.2728 | 406.8272
154741 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 14:12 | 2016-10-12 15:12 | 0.99417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99417 | 0 | 0
154743 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:HAN TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 14:13 | 2016-10-12 14:26 | 0.21639 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.7375 | 0 | 0
154749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG ESENTEPE TR 4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 14:22 | 2016-10-12 16:30 | 2.1294 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 95.825
154753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 14:30 | 2016-10-12 18:24 | 3.9014 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1338.1764 | 0 | 0
154757 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:ORTAKOY KOK-A TR:KARAPINAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 14:34 | 2016-10-12 17:13 | 2.6522 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.0878
154762 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:HACI OSMAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 14:37 | 2016-10-12 16:18 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6839
154764 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 14:18 | 2016-10-12 16:21 | 2.0483 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 432.1983 | 0 | 0
154766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 15TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 14:44 | 2016-10-12 17:04 | 2.3311 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 76.9267 | 0 | 0
154776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-35 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 14:48 | 2016-10-12 15:27 | 0.64361 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.5956 | 0 | 0
154777 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 14:50 | 2016-10-12 15:21 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.6711
154791 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKKAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 14:55 | 2016-10-12 16:04 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.665
154794 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA10 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 15:08 | 2016-10-12 16:27 | 1.3214 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.785 | 0 | 0
154796 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:03 | 2016-10-12 18:06 | 3.0439 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1756 | 0
154799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:05 | 2016-10-12 16:17 | 1.1953 | 5 | 6200 | 0 | 0 | 5.9764 | 7410.7222 | 0 | 0
154801 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 2 -FDR.NO:9 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:BAŞAK EKMEK8 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:05 | 2016-10-12 16:29 | 1.395 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
154804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60402 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 15:15 | 2016-10-12 18:47 | 3.5361 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 144.9806 | 0 | 0
154807 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:33 | 2016-10-12 18:03 | 4.5011 | 0 | 0 | 61 | 480 | 0 | 0 | 274.5678 | 2160.5333
154808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60807 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 15:17 | 2016-10-12 15:59 | 0.6925 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 99.0275 | 0 | 0
154811 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR5 TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 14:58 | 2016-10-12 16:31 | 1.5567 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 364.26 | 0 | 0
154815 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:F13-ACIGOL TM FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR TR:TATLARIN3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:15 | 2016-10-12 16:51 | 1.5975 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 249.21 | 0 | 0
154816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:05 | 2016-10-12 16:18 | 1.2108 | 16 | 3220 | 440 | 2660 | 19.3733 | 3898.8833 | 532.7667 | 3220.8167
154820 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARAKULLUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:24 | 2016-10-12 18:05 | 2.6758 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.3792
154822 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:28 | 2016-10-12 16:38 | 1.1672 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 99.2139 | 0 | 0
154824 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEÇECILER 2TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 15:30 | 2016-10-12 16:59 | 1.4872 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 218.6217 | 0 | 0
154833 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 14:15 | 2016-10-12 15:45 | 1.5031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0244 | 0 | 0
154834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:38 | 2016-10-12 21:21 | 5.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7156 | 0 | 0
154837 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:34 | 2016-10-12 16:10 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8644
154846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA TR 2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:35 | 2016-10-12 18:17 | 2.7006 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 402.3828 | 0 | 0
154855 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:56 | 2016-10-12 17:14 | 1.2953 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.3819 | 0 | 0
154862 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR10 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:58 | 2016-10-12 16:31 | 0.55028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3017 | 0 | 0
154865 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:04 | 2016-10-12 17:07 | 1.0481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 0 | 0
154866 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:51 | 2016-10-12 16:46 | 0.91444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.1178 | 0 | 0
154867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-37 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:05 | 2016-10-12 17:07 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0344
154868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:59 | 2016-10-12 17:23 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51.9439
154871 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:51 | 2016-10-12 16:27 | 0.59611 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 48.285
154872 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:14 | 2016-10-12 16:57 | 0.71417 | 0 | 2604 | 536 | 0 | 0 | 1859.69 | 382.7933 | 0
154875 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:15 | 2016-10-12 17:33 | 1.3081 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.0047 | 0 | 0
154876 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:IKIZLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:51 | 2016-10-12 17:50 | 1.9869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9869
154877 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUŞ 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:11 | 2016-10-12 16:48 | 0.62083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | 0 | 0
154878 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENİCE TR9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:00 | 2016-10-12 17:52 | 1.8731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8731
154880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-1 YEŞİLBURÇ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:10 | 2016-10-12 17:50 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.6667
154881 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:15 | 2016-10-12 18:39 | 2.3981 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.7767 | 0 | 0
154882 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:IPDUSEN1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:18 | 2016-10-12 18:12 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.6389
154884 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:08 | 2016-10-12 16:43 | 0.58889 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.3222 | 0 | 0
154894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 13:32 | 2016-10-12 16:33 | 3.0114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0114 | 0 | 0
154896 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:18 | 2016-10-12 17:55 | 2.6122 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 96.6522 | 0 | 0
154897 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR2 (160 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:03 | 2016-10-12 19:01 | 2.9636 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 162.9986 | 0 | 0
154904 | 1 | KONYA | KULU | TR:FEVZIYE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:34 | 2016-10-12 16:40 | 0.091944 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.0228
154918 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:39 | 2016-10-12 17:55 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.5711
154919 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:CAVUSCUGOL (TRT) KOK (630 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:41 | 2016-10-12 17:39 | 0.96778 | 0 | 582 | 30 | 0 | 0 | 563.2467 | 29.0333 | 0
154921 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR36 (160 KVA) | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - FAZ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:40 | 2016-10-12 17:18 | 0.64139 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 136.6158 | 0 | 0
154924 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANŞEYH 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:45 | 2016-10-12 18:09 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3875
154927 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI16 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:46 | 2016-10-12 20:30 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.95
154928 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:53 | 2016-10-12 17:03 | 0.16417 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8.7008 | 0 | 0
154932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI DAVULAGIL | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:53 | 2016-10-12 18:03 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1142
154936 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA9 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:55 | 2016-10-12 18:04 | 1.1475 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 138.8475 | 0 | 0
154946 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISPAKLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:55 | 2016-10-12 18:51 | 1.93 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 189.14 | 0 | 0
154947 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:58 | 2016-10-12 21:26 | 4.4586 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98.0894 | 0 | 0
154949 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:33 | 2016-10-12 20:05 | 3.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5389 | 0 | 0
154951 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HIDIRLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:01 | 2016-10-12 18:00 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 63.9347
154958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CELTEK1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:48 | 2016-10-12 19:03 | 2.2442 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.6858
154962 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:10 | 2016-10-12 20:03 | 2.8825 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1775
154967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKCAYAZI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:17 | 2016-10-12 22:19 | 5.0369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0369
154972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM KOK:KARATEPE SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:09 | 2016-10-12 18:01 | 0.86306 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2.5892 | 0 | 11.2197 | 0
154974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:S.PARSANA 25 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:12 | 2016-10-12 18:49 | 1.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6069 | 0 | 0
154975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 17:25 | 2016-10-12 18:52 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6467
154979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1141 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:20 | 2016-10-12 19:19 | 1.9878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0
154980 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE5 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:26 | 2016-10-12 18:24 | 0.97389 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 63.3028 | 0 | 0
154982 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:CIFTEVI TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:14 | 2016-10-12 20:50 | 3.605 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 104.545 | 0
154983 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ORTAILICEK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:18 | 2016-10-12 19:54 | 2.6042 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 93.75
154988 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:31 | 2016-10-12 19:01 | 1.5022 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5422 | 0 | 0
154990 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MUDERRIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:34 | 2016-10-12 19:47 | 2.2203 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.8461 | 0 | 0
154994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY KÖY 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:35 | 2016-10-12 18:47 | 1.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0
154995 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:34 | 2016-10-12 18:33 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 353.0781
154996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:26 | 2016-10-12 18:31 | 2.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0842 | 0 | 0
155001 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:42 | 2016-10-12 20:20 | 2.6339 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.6067
155002 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:39 | 2016-10-12 18:58 | 1.3131 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 87.9747 | 0 | 0
155003 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:39 | 2016-10-12 21:03 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.125
155004 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HACIBAYRAM TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:45 | 2016-10-12 19:22 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.4833
155008 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA7 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:33 | 2016-10-12 19:39 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.5
155013 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:43 | 2016-10-12 18:03 | 0.33944 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.5044 | 0 | 0
155014 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:KATRANCI 1 -FDR.NO:1 TM:KIZOREN TM KOK:ESMEKAYA TSK KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-12 17:58 | 2016-10-12 18:27 | 0.47556 | 0 | 0 | 27 | 129 | 0 | 0 | 12.84 | 61.3467
155018 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:56 | 2016-10-12 20:35 | 2.6556 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 71.7
155019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:49 | 2016-10-12 18:25 | 0.59639 | 10 | 1650 | 170 | 1800 | 5.9639 | 984.0417 | 101.3861 | 1073.5
155020 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:03 | 2016-10-12 20:12 | 2.1481 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.9611 | 0 | 0
155021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-12 15:02 | 2016-10-12 21:41 | 6.6617 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 752.7683 | 0 | 0
155024 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FIDER:GÜNEYBAĞ -FDR.NO:5 TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:08 | 2016-10-12 18:44 | 0.60667 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 186.8533 | 0 | 0
155025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:CESMELIAGIL | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:04 | 2016-10-12 19:52 | 1.8061 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 79.4689
155026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:13 | 2016-10-12 18:51 | 0.64167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
155032 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:11 | 2016-10-12 20:59 | 2.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0 | 0
155035 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:12 | 2016-10-12 22:03 | 3.8458 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 284.5917
155039 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ADAKASIM1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:13 | 2016-10-12 20:20 | 2.1092 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 223.5717 | 0 | 0
155040 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ALEMLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:13 | 2016-10-12 20:18 | 2.0781 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 124.6833
155041 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:21 | 2016-10-12 19:25 | 1.0708 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 132.7833 | 0 | 0
155042 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:17 | 2016-10-12 20:42 | 2.4114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.1708 | 0 | 0
155043 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:16 | 2016-10-12 19:40 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4069
155044 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:15 | 2016-10-12 21:51 | 3.6053 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97.3425
155046 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:HIRFANLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:19 | 2016-10-12 20:10 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 81.29
155047 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BOLAY1 TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:18 | 2016-10-12 20:03 | 1.7519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7519 | 0 | 0
155048 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:21 | 2016-10-12 19:25 | 1.0586 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.055 | 0 | 0
155049 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:22 | 2016-10-12 20:30 | 2.1333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
155051 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA13 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:17 | 2016-10-12 19:11 | 0.89389 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.5594 | 0 | 0
155053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:31 | 2016-10-12 19:22 | 0.84944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84944 | 0 | 0
155061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 17:22 | 2016-10-12 18:37 | 1.2561 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 619.2628 | 0 | 0
155063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3B TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:33 | 2016-10-12 20:43 | 2.1678 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.5167 | 0 | 0
155066 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR8 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:28 | 2016-10-12 20:56 | 2.4608 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.765
155067 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS37 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:28 | 2016-10-12 22:34 | 4.0967 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4833 | 0 | 0
155069 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YENISABANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:39 | 2016-10-12 19:01 | 0.36944 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13.6694
155073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 18TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:28 | 2016-10-12 19:19 | 0.85306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85306 | 0 | 0
155074 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:OMEROGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:39 | 2016-10-12 21:11 | 2.5253 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 595.9656 | 0 | 0
155077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR16 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:38 | 2016-10-12 20:16 | 1.6319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6319 | 0 | 0
155078 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:43 | 2016-10-12 19:27 | 0.73833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73833 | 0 | 0
155079 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SEVINC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:47 | 2016-10-12 21:04 | 2.2875 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 187.575 | 0 | 0
155083 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TEKELER YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:49 | 2016-10-12 19:31 | 0.69361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3872 | 0 | 0
155089 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR4 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:49 | 2016-10-12 20:40 | 1.8553 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 348.7922 | 0 | 0
155094 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:59 | 2016-10-12 20:40 | 1.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | 0
155096 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:58 | 2016-10-12 20:32 | 1.5592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 0
155098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:02 | 2016-10-12 20:38 | 1.6036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6036 | 0 | 0
155101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:06 | 2016-10-12 20:50 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7353
155106 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:58 | 2016-10-12 20:53 | 1.9228 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.0694
155110 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:HIRFANLI KOK TR:GOGESME TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:59 | 2016-10-12 20:55 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.985
155112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 7 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:01 | 2016-10-12 20:14 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4389
155113 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TATAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:12 | 2016-10-12 19:54 | 0.70556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70556
155116 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SEBILLER TR1 (63 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:08 | 2016-10-12 21:35 | 2.4539 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.8083 | 0 | 0
155118 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:18 | 2016-10-12 21:10 | 1.8614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8614 | 0 | 0
155119 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:17 | 2016-10-12 20:55 | 1.6381 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.97 | 0 | 0
155121 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:ESMEKAYA3 TR KOKÇIKIŞ:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:29 | 2016-10-13 01:01 | 5.5358 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 143.9317
155123 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI YAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:25 | 2016-10-12 20:08 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.435
155124 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:43 | 2016-10-12 21:48 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0858
155125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:46 | 2016-10-12 22:54 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1306
155127 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:50 | 2016-10-12 20:31 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028
155128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-49 GOLHISAR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:57 | 2016-10-12 20:30 | 0.55472 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 0 | 0
155130 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILGIN DM44 (400 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:58 | 2016-10-12 22:24 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0
155131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:56 | 2016-10-12 21:37 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.8097
155132 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 19:07 | 2016-10-12 22:28 | 3.35 | 0 | 0 | 30 | 245 | 0 | 0 | 100.5 | 820.75
155137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 20:24 | 2016-10-12 22:04 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6606
155138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYPINAR1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 20:34 | 2016-10-12 21:19 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755
155139 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 20:31 | 2016-10-12 22:23 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8664
155149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 20:38 | 2016-10-12 22:22 | 1.7286 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 105.4453 | 0 | 0
155150 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 18:28 | 2016-10-12 20:22 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.9839
155152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 16:57 | 2016-10-12 21:38 | 4.6767 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 996.13 | 0 | 0
155154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLİ1536 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 21:28 | 2016-10-12 22:16 | 0.79361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79361 | 0 | 0
155157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENI MEZARLIK YENI TR 1.39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 21:42 | 2016-10-12 22:18 | 0.59972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.9931 | 0 | 0
155166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:YUZBASI KOK TR:BACANAK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 23:08 | 2016-10-13 00:41 | 1.5514 | 0 | 0 | 16 | 38 | 0 | 0 | 24.8222 | 58.9528
155168 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:İSMİL6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-12 23:34 | 2016-10-13 02:05 | 2.5094 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.0756 | 0 | 0
155169 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 56 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 00:01 | 2016-10-13 00:33 | 0.52583 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.3433 | 0 | 0
155170 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:AVANOS DM2 IM:TUZKOY IM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 00:06 | 2016-10-13 00:34 | 0.46194 | 9 | 0 | 0 | 2410 | 4.1575 | 0 | 0 | 1113.2861
155176 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 05:38 | 2016-10-13 08:58 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 103.385
155177 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 06:41 | 2016-10-13 09:45 | 3.0583 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 308.8917
155179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR31 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 06:47 | 2016-10-13 07:24 | 0.61278 | 32 | 5393 | 8 | 25 | 19.6089 | 3304.7106 | 4.9022 | 15.3194
155181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:ADSIZ KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 06:28 | 2016-10-13 07:58 | 1.5011 | 0 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 1769.81 | 0 | 0
155182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 07:01 | 2016-10-13 12:10 | 5.1478 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1209.7278 | 0 | 0
155183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F8-BOR 5 FİDERİ TM:BOR TM IM:NIGDE IM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 07:08 | 2016-10-13 07:38 | 0.50722 | 1 | 94 | 2 | 10 | 0.50722 | 47.6789 | 1.0144 | 5.0722
155184 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:TUZLUKCU YESILHAT KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 07:27 | 2016-10-13 08:44 | 1.2906 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9056 | 0
155186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 07:29 | 2016-10-13 09:22 | 1.8767 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.6433 | 0 | 0
155187 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 07:12 | 2016-10-13 08:42 | 1.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 0
155188 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM KOK:SEGAS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 07:30 | 2016-10-13 08:29 | 0.99056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8583 | 0 | 0
155190 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM TR:PEKMEZCI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 07:28 | 2016-10-13 08:57 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 361.7978
155194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 TR:TR 2-29/4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 07:44 | 2016-10-13 08:48 | 1.0706 | 6 | 1577 | 6 | 623 | 6.4233 | 1688.2661 | 6.4233 | 666.9561
155195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM TR:BAĞLAMA TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 07:54 | 2016-10-13 09:24 | 1.4947 | 2 | 153 | 15 | 9 | 2.9894 | 228.6925 | 22.4208 | 13.4525
155196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUCUKKOY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 07:42 | 2016-10-13 09:49 | 2.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1225 | 0 | 0
155197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:DEDELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:00 | 2016-10-13 10:14 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.4
155198 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM DM:GOZLU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:01 | 2016-10-13 10:00 | 1.9775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9775 | 0
155199 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:07 | 2016-10-13 08:59 | 0.87167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87167 | 0 | 0
155202 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:14 | 2016-10-13 08:59 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.95
155203 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM DM:EREGLI1200 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 08:23 | 2016-10-13 18:10 | 9.7847 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19.5694 | 68.4931 | 0 | 0
155204 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:19 | 2016-10-13 09:09 | 0.82806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7964 | 0 | 0
155206 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:GULLUHUYUK TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:22 | 2016-10-13 09:41 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.7467
155210 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 08:31 | 2016-10-13 09:40 | 1.1572 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5.7861 | 23.1444 | 0 | 0
155212 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:34 | 2016-10-13 09:38 | 1.0764 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2.1528 | 22.6042 | 0 | 0
155216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F5-PINARBAŞI FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:TÖMEK DM DMÇIKIŞPINARBARŞI KOK:A.PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 07:40 | 2016-10-13 09:53 | 2.2172 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.6067 | 0
155217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN 39 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:40 | 2016-10-13 10:13 | 1.5636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5636 | 0 | 0
155231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:52 | 2016-10-13 09:51 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9775
155238 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR TRÇIKIŞ:B-D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:52 | 2016-10-13 09:34 | 0.70806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70806 | 0 | 0
155240 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM KOK:LADIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 08:59 | 2016-10-13 13:53 | 4.9022 | 0 | 394 | 8 | 124 | 0 | 1931.4756 | 39.2178 | 607.8756
155244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:00 | 2016-10-13 13:07 | 4.1211 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 420.3533 | 0 | 0
155247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK TR:TASAGIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:00 | 2016-10-13 17:06 | 8.0953 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1100.9578
155251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKÖY 1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:01 | 2016-10-13 14:57 | 5.9347 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 563.7986 | 0 | 0
155252 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER 1TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:00 | 2016-10-13 09:55 | 0.92417 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 88.72 | 0 | 0
155253 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:ODABAŞI -FDR.NO:13 TM:YUNAK TM TR:ADAKASIM1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:48 | 2016-10-13 10:20 | 1.5381 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7664 | 0
155254 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:01 | 2016-10-13 12:15 | 3.2272 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 322.7222 | 0 | 0
155256 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM KOK:ULASLI COKEK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:01 | 2016-10-13 10:01 | 1.0144 | 0 | 0 | 4 | 253 | 0 | 0 | 4.0578 | 256.6544
155257 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA14 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:03 | 2016-10-13 11:40 | 2.6122 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.8567 | 0 | 0
155258 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:04 | 2016-10-13 12:42 | 3.6372 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 272.7917 | 0 | 0
155260 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ICILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:05 | 2016-10-13 16:22 | 7.2869 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 247.7561
155263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:KIRSEHIR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:01 | 2016-10-13 14:26 | 5.4139 | 0 | 0 | 1 | 1750 | 0 | 0 | 5.4139 | 9474.3056
155268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 3TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:20 | 2016-10-13 13:52 | 4.5342 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 167.7642 | 0 | 0
155270 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ACIOZ TR-33 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:20 | 2016-10-13 13:44 | 4.4081 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 105.7933
155271 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILERYAYLASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:19 | 2016-10-13 12:45 | 3.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4275 | 0 | 0
155272 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:19 | 2016-10-13 10:41 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3667
155274 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:07 | 2016-10-13 14:06 | 4.9803 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 507.9883
155275 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM TR:BOYALI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:00 | 2016-10-13 12:02 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 194.24
155276 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 08:58 | 2016-10-13 13:43 | 4.7431 | 1 | 4079 | 1 | 5 | 4.7431 | 19346.9236 | 4.7431 | 23.7153
155278 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 08:57 | 2016-10-13 12:08 | 3.1794 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 181.2283 | 0 | 0
155279 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:22 | 2016-10-13 10:42 | 1.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0
155280 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 08:56 | 2016-10-13 14:34 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1154.15
155281 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ACIELMA YAYLASI1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 08:55 | 2016-10-13 14:39 | 5.7328 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1049.0983 | 0 | 0
155282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:25 | 2016-10-13 11:29 | 2.0636 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 165.0889
155284 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.28 BAĞKENT EVLERI | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:24 | 2016-10-13 10:52 | 1.4714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4714 | 0 | 0
155285 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KALFALAR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:29 | 2016-10-13 10:26 | 0.95139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95139 | 0 | 0
155287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:AKHAN KOK-1 TR:AKHAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:31 | 2016-10-13 12:16 | 2.7439 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 241.4622
155288 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:31 | 2016-10-13 14:08 | 4.625 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1100.75 | 0 | 0
155289 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KARAGUNEY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:32 | 2016-10-13 15:17 | 5.7578 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 950.0333
155290 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:24 | 2016-10-13 11:43 | 2.3222 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.7667
155293 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:İSMİL DM DMÇIKIŞDEVECİ YEŞİLHAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:35 | 2016-10-13 13:26 | 3.8472 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 442.4306 | 0
155296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:31 | 2016-10-13 10:19 | 0.79556 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 82.7378 | 91.4889
155299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEYHŞAMİL 2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:36 | 2016-10-13 10:26 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
155300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:37 | 2016-10-13 11:00 | 1.3767 | 9 | 1900 | 230 | 1200 | 12.39 | 2615.6667 | 316.6333 | 1652
155303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:21 | 2016-10-13 12:02 | 2.6825 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 388.9625 | 0 | 0
155304 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:BAYAT KÖK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:44 | 2016-10-13 14:18 | 4.5625 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 228.125 | 0 | 0
155307 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:37 | 2016-10-13 10:48 | 1.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0
155308 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F16-RİNG 2 FİDERİ TM:KONYA 1 TM IM:İM 1 IMÇIKIŞDEDEKORKUT 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:44 | 2016-10-13 10:20 | 0.59639 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 268.9714 | 0 | 0
155311 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FIDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM TR:DEMIRCI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:47 | 2016-10-13 13:19 | 3.5356 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 183.8489 | 0 | 0
155316 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA33 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:42 | 2016-10-13 12:55 | 3.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2161 | 0 | 0
155317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:48 | 2016-10-13 11:01 | 1.2119 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 81.2003 | 0 | 0
155319 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 09:49 | 2016-10-13 12:21 | 2.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5358 | 0 | 0
155323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:58 | 2016-10-13 14:42 | 4.7417 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 336.6583
155328 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CENGILTI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:59 | 2016-10-13 16:16 | 6.2775 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 376.65 | 0 | 0
155330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F19-YAZIR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:BAŞARA KAVAK DM DMÇIKIŞAKPINAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 10:00 | 2016-10-13 15:54 | 5.905 | 0 | 0 | 38 | 684 | 0 | 0 | 224.39 | 4039.02
155333 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 10:05 | 2016-10-13 15:03 | 4.97 | 1 | 381 | 0 | 0 | 4.97 | 1893.57 | 0 | 0
155336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-20 KAGNICILAR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 09:59 | 2016-10-13 10:50 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 227.2822
155337 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 10:07 | 2016-10-13 15:36 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1272.1333
155338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇAVDARLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 10:06 | 2016-10-13 11:59 | 1.8811 | 3 | 389 | 4 | 28 | 5.6433 | 731.7522 | 7.5244 | 52.6711
155339 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 10:03 | 2016-10-13 11:00 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.2
155343 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 10:10 | 2016-10-13 15:02 | 4.8622 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 515.3956 | 13050.2044 | 977.3067 | 6729.3156
155345 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-İSMİL FİDERİ TM:KONYA4 TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 10:10 | 2016-10-13 15:37 | 5.4433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4433 | 0 | 0 | 0
155348 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 10:12 | 2016-10-13 11:03 | 0.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0
155349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYKO SITELERI TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 10:08 | 2016-10-13 11:12 | 1.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0692 | 0 | 0
155356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 10:17 | 2016-10-13 11:16 | 0.99889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9967 | 0 | 0
155357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM TR:TURKMENCAMILI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 10:18 | 2016-10-13 10:56 | 0.64139 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 48.7456 | 0 | 0
155358 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN TR-46 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 10:15 | 2016-10-13 13:42 | 3.4419 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 946.5347 | 0 | 0
155359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:CUKURBAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 10:10 | 2016-10-13 12:53 | 2.7206 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 247.5706
155361 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:ÇENGİLTİ 1 -FDR.NO:11 TM:KONYA3 TM KOK:ZINCIRLI KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 10:21 | 2016-10-13 12:21 | 2.0036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0036 | 0
155363 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 10:25 | 2016-10-13 13:32 | 3.1206 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.8083
155374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:ÇUMRA(ORT) -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:BUYUK ASLAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 10:27 | 2016-10-13 12:23 | 1.9256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7767 | 0 | 0 | 0
155375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 10:25 | 2016-10-13 12:55 | 2.5081 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 140.4511
155387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 10:43 | 2016-10-13 11:54 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.1767
155388 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 10:48 | 2016-10-13 13:42 | 2.8939 | 0 | 620 | 42 | 0 | 0 | 1794.2111 | 121.5433 | 0
155394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 10:43 | 2016-10-13 11:49 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1878
155398 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HASAN DEDE MESCIT 1TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 11:00 | 2016-10-13 12:11 | 1.1931 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 170.6069 | 0 | 0
155399 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOKÇIKIŞ:İPEKLER | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 11:01 | 2016-10-13 12:24 | 1.3953 | 0 | 69 | 127 | 174 | 0 | 96.2742 | 177.2003 | 242.7783
155406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM KOK:SALUR KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 11:01 | 2016-10-13 11:45 | 0.72806 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 61.1567
155410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM DMÇIKIŞALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:YAZIBELEN MÜDÜLER KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:21 | 2016-10-13 11:18 | 2.9444 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.8889 | 0
155412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BEYDILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 11:13 | 2016-10-13 11:31 | 0.30556 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16.5
155415 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU72 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 11:13 | 2016-10-13 12:58 | 1.7497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7497 | 0 | 0
155416 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 11:16 | 2016-10-13 13:18 | 2.0303 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 160.3919 | 0 | 0
155418 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KASOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 11:17 | 2016-10-13 11:41 | 0.40361 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 57.7164
155420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM DMÇIKIŞALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:GÜVENÇ KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 08:42 | 2016-10-13 11:40 | 2.9686 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9686 | 0
155451 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI GARAJ1 TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 11:43 | 2016-10-13 13:15 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.735
155452 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM TR:AKPINAR TR-17 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 11:42 | 2016-10-13 13:59 | 2.2883 | 2 | 357 | 0 | 0 | 4.5767 | 816.935 | 0 | 0
155454 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞMERKEZ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 11:49 | 2016-10-13 16:34 | 4.7439 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 2751.4556 | 0 | 0
155455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:DEDELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 11:54 | 2016-10-13 14:30 | 2.5947 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 7.7842 | 44.1103
155456 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 11:54 | 2016-10-13 13:39 | 1.7453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7453 | 0 | 0
155460 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:BAYINDIR14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 11:52 | 2016-10-13 15:06 | 3.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2342 | 0 | 0
155463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA17 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:02 | 2016-10-13 13:00 | 0.97417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9225 | 0 | 0
155465 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI40 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:02 | 2016-10-13 14:16 | 2.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2272 | 0 | 0
155469 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR26 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:08 | 2016-10-13 12:30 | 0.35889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35889 | 0 | 0
155471 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM TR:BULDUK1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:13 | 2016-10-13 13:33 | 1.3353 | 0 | 480 | 20 | 125 | 0 | 640.9333 | 26.7056 | 166.9097
155473 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:16 | 2016-10-13 13:52 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 234.9958
155475 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:AKÇAYAZI -FDR.NO:3 TM:KARAPINAR TM KOK:AKCAYAZI KOK TR:AHMET ERKEK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:20 | 2016-10-13 14:38 | 2.2992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.0942 | 0 | 0 | 0
155476 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:SARIVELİLERTR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:22 | 2016-10-13 13:36 | 1.2317 | 5 | 1360 | 1 | 470 | 6.1583 | 1675.0667 | 1.2317 | 578.8833
155488 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:23 | 2016-10-13 12:55 | 0.53139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53139 | 0 | 0
155491 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:BALCILAR 1 -FDR.NO:2 TM:GOKSU HES KOK:BADEMLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - YANGIN SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:43 | 2016-10-13 18:57 | 6.2308 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 4174.6583 | 0
155498 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADİBİ1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:50 | 2016-10-13 17:22 | 4.5283 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 163.02
155503 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK1 TR25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:54 | 2016-10-13 15:04 | 2.1586 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 520.2253 | 0 | 0
155504 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:58 | 2016-10-13 15:24 | 2.4339 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 352.9139
155505 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SÜLEYMANŞAH 5 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 13:02 | 2016-10-13 14:36 | 1.5639 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 87.5778 | 0 | 0
155506 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 12:50 | 2016-10-13 15:35 | 2.7522 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.8056 | 0 | 0
155507 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI BUYUK OBA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 13:00 | 2016-10-13 16:19 | 3.3228 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 189.3983
155508 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 13:03 | 2016-10-13 15:16 | 2.2128 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 221.2778 | 0 | 0
155511 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 13:09 | 2016-10-13 16:05 | 2.9314 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 187.6089 | 0 | 0
155513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:08 | 2016-10-13 15:20 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2058
155514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR 22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:08 | 2016-10-13 13:33 | 0.41139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41139 | 0 | 0
155516 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:05 | 2016-10-13 14:13 | 1.1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0
155518 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HOCALAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:09 | 2016-10-13 13:48 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.4397
155521 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:10 | 2016-10-13 17:25 | 4.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0
155523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 13:19 | 2016-10-13 15:17 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 138.1139
155526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 13:11 | 2016-10-13 18:00 | 4.8136 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1131.1986 | 0 | 0
155528 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:20 | 2016-10-13 15:19 | 1.9831 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 122.9494 | 0 | 0
155530 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ASLANLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:06 | 2016-10-13 15:30 | 2.4011 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.2256
155536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:AKHAN KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:41 | 2016-10-13 14:28 | 0.77806 | 21 | 800 | 0 | 0 | 16.3392 | 622.4444 | 0 | 0
155537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUCUKKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:35 | 2016-10-13 14:46 | 1.1864 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.71 | 0 | 0
155545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:48 | 2016-10-13 14:20 | 0.53944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53944 | 0 | 0
155546 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:49 | 2016-10-13 14:51 | 1.0333 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0
155550 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:51 | 2016-10-13 15:28 | 1.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0
155553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:S.PARSANA 46 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:53 | 2016-10-13 14:41 | 0.79861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5972 | 0 | 0
155554 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 13:56 | 2016-10-13 14:21 | 0.41472 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3178 | 0
155555 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FIDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:KIZILOZ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 14:05 | 2016-10-13 17:08 | 3.0556 | 0 | 0 | 13 | 118 | 0 | 0 | 39.7222 | 360.5556
155557 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 14:02 | 2016-10-13 17:25 | 3.3897 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.1178 | 0 | 0
155558 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F5-YENICE FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KIZBOĞAN KOKÇIKIŞ:SULAMALAR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 14:06 | 2016-10-13 15:39 | 1.5431 | 0 | 0 | 119 | 54 | 0 | 0 | 183.6236 | 83.325
155561 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 14:09 | 2016-10-13 15:30 | 1.3553 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.6186 | 0 | 0
155565 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:DEM BETON 3'NCU SAHIS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 14:17 | 2016-10-13 14:38 | 0.35056 | 0 | 0 | 25 | 150 | 0 | 0 | 8.7639 | 52.5833
155568 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BAKILKAVA -FDR.NO:5 TM:SEYDISEHIR TM KOK:PINARCIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 14:25 | 2016-10-13 17:29 | 3.0736 | 0 | 0 | 4 | 426 | 0 | 0 | 12.2944 | 1309.3583
155575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEMSETTIN YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 14:36 | 2016-10-13 15:15 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.76
155576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14C | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 14:30 | 2016-10-13 15:24 | 0.90806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.6208 | 0 | 0
155577 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 14:34 | 2016-10-13 16:08 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0
155578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NARLIDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 14:35 | 2016-10-13 19:22 | 4.7842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7842
155579 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:HAYVANCILIK15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 14:40 | 2016-10-13 15:51 | 1.1839 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.6778 | 0 | 0
155580 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 KOK:DELIHEBIL KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 14:46 | 2016-10-13 17:48 | 3.0408 | 0 | 0 | 52 | 1039 | 0 | 0 | 158.1233 | 3159.4258
155582 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 14:41 | 2016-10-13 15:54 | 1.2228 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.5644 | 0 | 0
155584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 14:44 | 2016-10-13 15:22 | 0.63972 | 0 | 0 | 76 | 152 | 0 | 0 | 48.6189 | 97.2378
155587 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:OVACIK TARIMSAL SUL TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 14:45 | 2016-10-13 17:45 | 2.9933 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.92
155588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKER 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 14:48 | 2016-10-13 16:59 | 2.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 0 | 0
155589 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 14:37 | 2016-10-13 15:29 | 0.86028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8822 | 0 | 0
155590 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM TR:KULU66 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 14:44 | 2016-10-13 15:05 | 0.35306 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 18.7119 | 0 | 0
155627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 15TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 15:17 | 2016-10-13 17:38 | 2.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0
155629 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 15:13 | 2016-10-13 17:10 | 1.9422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9422 | 0 | 0
155632 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:AVANOS DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 15:27 | 2016-10-13 16:00 | 0.54389 | 0 | 0 | 45 | 1778 | 0 | 0 | 24.475 | 967.0344
155634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 15:27 | 2016-10-13 18:29 | 3.0211 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1056 | 0 | 0
155643 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 15:20 | 2016-10-13 19:04 | 3.7258 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 108.0492
155650 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISPAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 15:37 | 2016-10-13 16:02 | 0.41806 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40.9694 | 0 | 0
155658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 15:50 | 2016-10-13 17:11 | 1.3503 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0508 | 0 | 0 | 0
155663 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 15:51 | 2016-10-13 16:56 | 1.0764 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.4444 | 0 | 0
155665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F6-DSI-1 FİDERİ TM:LADİK TM TR:ÇANDIR HATBAŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 15:49 | 2016-10-13 18:23 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 323.995
155670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1335 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİ BETONU UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 15:58 | 2016-10-13 18:19 | 2.35 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 91.65 | 0 | 0
155672 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:04 | 2016-10-13 16:56 | 0.87028 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 236.7156 | 0 | 0
155677 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TAŞYOL 7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:15 | 2016-10-13 17:18 | 1.0511 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 0
155678 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ARDICKAYA3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:12 | 2016-10-13 18:24 | 2.1983 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 101.1233
155685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK 24 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:15 | 2016-10-13 16:53 | 0.64139 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 62.8561 | 0 | 0
155687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:EMMIOGLU KOK TR:ALIRIZA KUZU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:15 | 2016-10-13 17:31 | 1.2669 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5339 | 0
155688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR HAMAMLI | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:03 | 2016-10-13 17:05 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0344
155689 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI10 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:00 | 2016-10-13 17:30 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5078
155690 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM KOK:DSI KOK 44 YANI | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:23 | 2016-10-13 17:20 | 0.94333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | 0
155691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM KOK:BOLUKYAZI KOK TR:BOLUKYAZI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:23 | 2016-10-13 18:10 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 146.3472
155692 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIHADİM 1 TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 15:41 | 2016-10-13 16:30 | 0.81611 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.6672 | 0 | 0
155697 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AYDOGMUS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:31 | 2016-10-13 18:22 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.7042
155699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM1 TR:TR 1-33 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:26 | 2016-10-13 17:25 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 403.9217
155700 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YENISABANLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:24 | 2016-10-13 17:21 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.2844
155712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:INCESU HUYUK KOK TR:MOLLALAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:29 | 2016-10-13 19:16 | 2.7867 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.8
155713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:35 | 2016-10-13 16:55 | 0.33389 | 3 | 370 | 3 | 137 | 1.0017 | 123.5389 | 1.0017 | 45.7428
155717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:41 | 2016-10-13 17:19 | 0.63417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63417 | 0 | 0
155732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 7 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 17:08 | 2016-10-13 18:11 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0494
155749 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMİ TRÇIKIŞ:F KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 17:14 | 2016-10-13 17:45 | 0.51861 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.1886 | 0 | 0
155752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21202 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 17:16 | 2016-10-13 18:03 | 0.78389 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 37.6267 | 0 | 0
155753 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 17:16 | 2016-10-13 19:41 | 2.4183 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 205.5583 | 0 | 0
155757 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 16:58 | 2016-10-13 17:25 | 0.44528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 0
155761 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 17:25 | 2016-10-13 18:01 | 0.60139 | 5 | 34 | 0 | 0 | 3.0069 | 20.4472 | 0 | 0
155762 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 17:24 | 2016-10-13 18:08 | 0.73028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73028 | 0 | 0
155763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM11/TR02 TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 17:22 | 2016-10-13 18:03 | 0.68889 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.3556 | 0 | 0
155766 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 17:25 | 2016-10-14 02:06 | 8.6753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6753 | 0 | 0
155781 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 17:30 | 2016-10-13 19:45 | 2.2431 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.0764 | 0 | 0
155784 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 17:42 | 2016-10-13 18:58 | 1.2622 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0
155788 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MUDERRIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 17:50 | 2016-10-13 20:22 | 2.5414 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68.6175
155796 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:01 | 2016-10-13 19:53 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 132.4742
155797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:02 | 2016-10-13 19:06 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0672
155798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1111 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:07 | 2016-10-13 20:24 | 2.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 0 | 0
155799 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:TUZLUKCU YESILHAT KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - FIRTINA NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:08 | 2016-10-13 18:43 | 0.58444 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0911 | 0
155802 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:FILIKCI YESILHAT KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 18:11 | 2016-10-13 18:38 | 0.45167 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 36.1333 | 0
155804 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 7 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 17:57 | 2016-10-13 19:19 | 1.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0
155808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA 8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:00 | 2016-10-13 20:45 | 2.7358 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 459.62 | 0 | 0
155813 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-13 18:20 | 2016-10-13 18:36 | 0.26583 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.0383 | 0
155817 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:16 | 2016-10-13 18:46 | 0.50111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50111 | 0 | 0
155820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:24 | 2016-10-13 20:04 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6689
155822 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:21 | 2016-10-13 18:46 | 0.41528 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16.1958 | 0 | 0
155828 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:FESLİKAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:36 | 2016-10-13 20:57 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 186.1767
155832 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KARALGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:38 | 2016-10-13 20:33 | 1.9108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9108
155833 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:YENIMAHALLE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:47 | 2016-10-13 22:07 | 3.3331 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6644
155834 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONUKLARYOLU TR6 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:45 | 2016-10-13 20:10 | 1.4097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 0 | 0
155835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3A 17TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:57 | 2016-10-13 20:46 | 1.8178 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 2030.4578 | 0 | 0
155848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARAAHIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 19:18 | 2016-10-13 20:23 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.7617
155850 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 19:15 | 2016-10-13 19:56 | 0.68444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68444 | 0 | 0
155854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1553 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 19:25 | 2016-10-13 19:48 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
155858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUZUKUYUSU TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 19:34 | 2016-10-13 20:42 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1261
155859 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM 25 A TR:AYBAHÇE 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 19:38 | 2016-10-13 20:29 | 0.84444 | 4 | 287 | 0 | 0 | 3.3778 | 242.3556 | 0 | 0
155866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OYMALI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 20:12 | 2016-10-13 21:44 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.35
155867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEKER 3 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 20:14 | 2016-10-13 21:07 | 0.87667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 125.3633 | 0 | 0
155869 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZIALEMSAH 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 20:22 | 2016-10-13 20:51 | 0.4875 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
155881 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 21:35 | 2016-10-13 23:09 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.6
155883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 18:13 | 2016-10-13 23:20 | 5.1192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2383 | 0 | 0
155889 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:NEVŞEHİR 1 -FDR.NO:9 TM:YENI AVANOS TM2 DM:NEVSEHIR DM15 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 21:41 | 2016-10-13 22:00 | 0.3225 | 0 | 4476 | 25 | 0 | 0 | 1443.51 | 8.0625 | 0
155896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-63A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 22:27 | 2016-10-13 23:58 | 1.5147 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.2356 | 0 | 0
155898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 22:40 | 2016-10-13 23:23 | 0.70889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0
155902 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YUSUF İZZETTIN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 22:50 | 2016-10-14 00:21 | 1.5214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5214 | 0 | 0
155903 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM 25 A TR:AYBAHÇE 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-13 23:19 | 2016-10-14 00:31 | 1.1956 | 4 | 287 | 0 | 0 | 4.7822 | 343.1244 | 0 | 0
155905 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN 11TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 23:25 | 2016-10-13 23:58 | 0.53861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8475 | 0 | 0
155906 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 23:21 | 2016-10-14 | 0.65694 | 0 | 0 | 80 | 550 | 0 | 0 | 52.5556 | 361.3194
155907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 TR:EREGLI1310 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 23:30 | 2016-10-14 01:52 | 2.3736 | 0 | 3586 | 0 | 0 | 0 | 8511.7694 | 0 | 0
155914 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-13 23:59 | 2016-10-14 01:36 | 1.6122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0611 | 0 | 0
155927 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:İSMİL DM DMÇIKIŞYAYLALAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 05:58 | 2016-10-14 07:43 | 1.7572 | 0 | 0 | 89 | 38 | 0 | 0 | 156.3928 | 66.7744
155928 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FIDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 05:48 | 2016-10-14 09:34 | 3.7719 | 0 | 0 | 18 | 363 | 0 | 0 | 67.895 | 1369.2158
155930 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 07:02 | 2016-10-14 07:44 | 0.6975 | 0 | 0 | 103 | 206 | 0 | 0 | 71.8425 | 143.685
155931 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 06:49 | 2016-10-14 08:42 | 1.8778 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 123.9333 | 0 | 0
155932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:S.PARSANA 4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 06:58 | 2016-10-14 13:31 | 6.5486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5486 | 0 | 0
155933 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 IM:GULSEHIR IM TR:GULSEHIR11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 07:06 | 2016-10-14 07:38 | 0.53444 | 0 | 52 | 0 | 72 | 0 | 27.7911 | 0 | 38.48
155935 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 07:00 | 2016-10-14 08:45 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.0578
155937 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM TR:KULU40 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 07:30 | 2016-10-14 09:23 | 1.8881 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.8881 | 28.3208 | 0 | 0
155938 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FIDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM KOK:MECIDIYE TSK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 07:42 | 2016-10-14 08:40 | 0.96833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9367 | 0
155939 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR22 (250 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 07:35 | 2016-10-14 09:46 | 2.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1778 | 0 | 0
155940 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZIALEMSAH 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 07:53 | 2016-10-14 08:53 | 1.0014 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 0 | 0
155941 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN4TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 08:02 | 2016-10-14 09:08 | 1.1053 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.0006 | 0 | 0
155942 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 08:04 | 2016-10-14 08:27 | 0.39056 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20.3089 | 0
155943 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 08:01 | 2016-10-14 10:06 | 2.085 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.595 | 0
155944 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 08:02 | 2016-10-14 09:13 | 1.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1908 | 0 | 0
155949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-2 -FDR.NO:10 TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1521 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 08:10 | 2016-10-14 16:23 | 8.2117 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 3186.1267 | 0 | 0
155951 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F14-DUTLU FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:HATIP DM28 DMÇIKIŞHATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI TR:BOYALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 08:16 | 2016-10-14 09:47 | 1.5117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5117 | 0 | 0 | 0
155955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ÇEVRERİNGİ 2 -FDR.NO:4 TM:KARAMAN OSB TM KOK:GULDERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 08:18 | 2016-10-14 09:39 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 56.3617
155983 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 08:59 | 2016-10-14 14:08 | 5.1483 | 0 | 298 | 0 | 15 | 0 | 1534.2033 | 0 | 77.225
155984 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ÇELTİK TR7 KÖK | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 08:53 | 2016-10-14 10:29 | 1.5978 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 632.72 | 0 | 0
155990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:E.M.L. TR 3.21 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 08:55 | 2016-10-14 09:51 | 0.92778 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 361.8333 | 0 | 0
155992 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:01 | 2016-10-14 16:10 | 7.1558 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1166.4008
155995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR2-41BASIBUYUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:01 | 2016-10-14 13:48 | 4.7878 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33.5144 | 33.5144
155996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4C 11TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 08:56 | 2016-10-14 12:36 | 3.6614 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 3529.5789 | 0 | 0
155997 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:01 | 2016-10-14 14:11 | 5.1542 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 2427.6125 | 0 | 0
155998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI23 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 08:54 | 2016-10-14 10:46 | 1.8672 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.2739 | 0 | 0
156001 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACIŞABAN 1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 09:02 | 2016-10-14 10:19 | 1.2881 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 94.0281 | 0 | 0
156002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA 6 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:04 | 2016-10-14 13:04 | 4.0083 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 517.075 | 0 | 0
156003 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:04 | 2016-10-14 14:06 | 5.0364 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.5458
156005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK TR:TATLIDIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:07 | 2016-10-14 09:30 | 0.38861 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.1658 | 4.6633
156009 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZİ 2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 09:08 | 2016-10-14 10:00 | 0.86889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86889 | 0 | 0
156012 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM TR:HAYVAN PAZARI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 08:55 | 2016-10-14 09:49 | 0.8975 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.2325 | 0 | 0
156013 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:SARIPINARYAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 08:58 | 2016-10-14 14:56 | 5.9728 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 209.0472
156014 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞHADİM ÇIKIŞI TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 08:59 | 2016-10-14 15:26 | 6.4575 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1110.69
156015 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 08:59 | 2016-10-14 14:29 | 5.4931 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1126.0764
156016 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YAZDAMI2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:00 | 2016-10-14 11:11 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 446.7861
156017 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM TR:MURADIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:02 | 2016-10-14 13:37 | 4.5819 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 586.4889
156018 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:GOLKASI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:03 | 2016-10-14 13:43 | 4.6667 | 1 | 262 | 1 | 64 | 4.6667 | 1222.6667 | 4.6667 | 298.6667
156019 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:06 | 2016-10-14 14:32 | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 788.4375
156021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA19 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:06 | 2016-10-14 14:34 | 5.4586 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 900.6708 | 0 | 0
156022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:11 | 2016-10-14 14:31 | 5.3392 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 603.3258 | 2605.5133
156025 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:15 | 2016-10-14 13:36 | 4.3439 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1763.6189 | 0 | 0
156028 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 09:19 | 2016-10-14 10:04 | 0.74806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74806 | 0 | 0
156029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 09:11 | 2016-10-14 10:00 | 0.82333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 82.3333 | 0 | 0
156034 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:ISAHOCALI KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 09:16 | 2016-10-14 11:17 | 2.015 | 0 | 0 | 3 | 322 | 0 | 0 | 6.045 | 648.83
156038 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM TR:KOZANLI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:29 | 2016-10-14 13:17 | 3.7972 | 0 | 19 | 4 | 38 | 0 | 72.1472 | 15.1889 | 144.2944
156039 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-19 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:29 | 2016-10-14 12:43 | 3.2417 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 486.25 | 0 | 0
156041 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 09:29 | 2016-10-14 10:22 | 0.88639 | 5 | 1688 | 78 | 1137 | 4.4319 | 1496.2244 | 69.1383 | 1007.8242
156047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN8 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:36 | 2016-10-14 11:15 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 101.8867
156048 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 09:38 | 2016-10-14 14:20 | 4.6961 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.8833
156052 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR25 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 09:30 | 2016-10-14 10:01 | 0.51861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51861 | 0 | 0
156056 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT YAYLASI1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 09:38 | 2016-10-14 10:20 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.005
156066 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 09:54 | 2016-10-14 10:23 | 0.48861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48861 | 0 | 0
156069 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOLYAKA TR1 (50 KVA) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 09:58 | 2016-10-14 11:19 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 158.3822
156071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F19-YAZIR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:BAŞARA KAVAK DM DMÇIKIŞKÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 10:00 | 2016-10-14 12:52 | 2.8736 | 0 | 0 | 18 | 574 | 0 | 0 | 51.725 | 1649.4528
156072 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:CELTIK KOK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 10:01 | 2016-10-14 16:16 | 6.2528 | 0 | 2155 | 10 | 0 | 0 | 13474.7361 | 62.5278 | 0
156073 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SINANLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 10:01 | 2016-10-14 15:57 | 5.925 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 337.725 | 0 | 0
156077 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 10:04 | 2016-10-14 11:45 | 1.6847 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.2361 | 0 | 0
156078 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:CÖMLEKCI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 10:04 | 2016-10-14 11:47 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 468.2356
156079 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 10:05 | 2016-10-14 13:46 | 3.6811 | 0 | 0 | 21 | 3957 | 0 | 0 | 77.3033 | 14566.1567
156082 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 10:05 | 2016-10-14 15:05 | 5.0078 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 530.8244 | 13440.8756 | 1006.5633 | 6930.7644
156083 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 10:06 | 2016-10-14 11:56 | 1.8358 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.9108 | 0 | 0
156084 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM TR:URGUP30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 10:01 | 2016-10-14 10:23 | 0.3625 | 1 | 1498 | 0 | 0 | 0.3625 | 543.025 | 0 | 0
156096 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 10:14 | 2016-10-14 11:39 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0
156097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 10:15 | 2016-10-14 13:45 | 3.5025 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 2416.725 | 0 | 0
156099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-31 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 10:20 | 2016-10-14 11:07 | 0.79 | 1 | 0 | 1 | 4635 | 0.79 | 0 | 0.79 | 3661.65
156102 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 10:19 | 2016-10-14 13:29 | 3.1653 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9917 | 0 | 0
156106 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 10:02 | 2016-10-14 14:13 | 4.1858 | 0 | 0 | 25 | 56 | 0 | 0 | 104.6458 | 234.4067
156107 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28F | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 10:24 | 2016-10-14 11:23 | 0.97889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.8311 | 0 | 0
156111 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 10:34 | 2016-10-14 11:02 | 0.46667 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 49 | 34.5333
156116 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 10:39 | 2016-10-14 14:06 | 3.4428 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 220.3378
156120 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ALIEFENDI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 10:40 | 2016-10-14 12:20 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.3406
156122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 10:45 | 2016-10-14 13:18 | 2.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0
156131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 11:06 | 2016-10-14 12:20 | 1.2342 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 119.7142 | 0 | 0
156132 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 TR:HACIBEKTAS5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 10:59 | 2016-10-14 12:11 | 1.1942 | 0 | 174 | 1 | 41 | 0 | 207.785 | 1.1942 | 48.9608
156134 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 11:10 | 2016-10-14 11:54 | 0.73528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2058 | 0
156135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOKI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 11:04 | 2016-10-14 11:44 | 0.67333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67333 | 0 | 0
156140 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 11:15 | 2016-10-14 12:01 | 0.77417 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.645 | 0
156142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN4 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 11:17 | 2016-10-14 12:48 | 1.5133 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1333 | 0 | 0
156148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇARSLAN 6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 11:34 | 2016-10-14 12:59 | 1.4211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4211 | 0 | 0
156149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 19TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 11:05 | 2016-10-14 12:10 | 1.0761 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60.2622 | 0 | 0
156151 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KADINHANI DM KOK:BASKUYU2 KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 11:39 | 2016-10-14 13:38 | 1.9878 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0 | 0
156153 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 11:46 | 2016-10-14 12:42 | 0.93111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93111 | 0 | 0
156156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 11:52 | 2016-10-14 12:23 | 0.52389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52389 | 0 | 0
156157 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA16 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 11:47 | 2016-10-14 12:40 | 0.87917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | 0 | 0
156158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:64 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 11:31 | 2016-10-14 12:29 | 0.9625 | 0 | 0 | 32 | 316 | 0 | 0 | 30.8 | 304.15
156162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR15 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 11:49 | 2016-10-14 13:02 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2083
156164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 7 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 11:59 | 2016-10-14 15:44 | 3.7594 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 409.7794 | 0 | 0
156168 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM KOK:DEDELER ÖZEL KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 11:56 | 2016-10-14 14:37 | 2.6892 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8242 | 0
156174 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 12:09 | 2016-10-14 18:46 | 6.6119 | 0 | 0 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 8159.1394
156175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOKI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 12:11 | 2016-10-14 14:03 | 1.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8619 | 0 | 0
156178 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ŞÜKRAN 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 12:16 | 2016-10-14 13:20 | 1.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0
156192 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:BAYRAKÇI FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:BAYRAKÇI DM DMÇIKIŞSELVER 8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 12:36 | 2016-10-14 12:53 | 0.28722 | 0 | 780 | 0 | 100 | 0 | 224.0333 | 0 | 28.7222
156205 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM TR:MERKEZ TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 13:15 | 2016-10-14 14:10 | 0.91972 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 73.5778 | 312.7056
156215 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 13:40 | 2016-10-14 14:10 | 0.50444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50444 | 0 | 0
156216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 13:44 | 2016-10-14 14:33 | 0.81667 | 7 | 45 | 0 | 0 | 5.7167 | 36.75 | 0 | 0
156217 | 1 | KONYA | KULU | TR:DOGUTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 13:41 | 2016-10-14 15:08 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.5833
156223 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 14:06 | 2016-10-14 15:24 | 1.3036 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.8047 | 0 | 0
156227 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SARIHASANLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 14:08 | 2016-10-14 15:11 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0453
156231 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR1 TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 14:11 | 2016-10-14 16:03 | 1.8739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8739 | 0 | 0
156233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 14:06 | 2016-10-14 15:10 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.475
156240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 14:25 | 2016-10-14 17:19 | 2.9019 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 681.9569 | 0 | 0
156243 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 14:17 | 2016-10-14 15:27 | 1.1678 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6778 | 0
156246 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:ESKİL 1 -FDR.NO:12 TM:KIZOREN TM KOK:TOL KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 14:33 | 2016-10-14 14:56 | 0.38472 | 0 | 0 | 53 | 163 | 0 | 0 | 20.3903 | 62.7097
156249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F19-YAZIR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:BAŞARA KAVAK DM DMÇIKIŞTEPEKÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 14:36 | 2016-10-14 16:50 | 2.225 | 0 | 0 | 8 | 357 | 0 | 0 | 17.8 | 794.325
156257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:ARMUTLU KOK-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 14:38 | 2016-10-14 18:42 | 4.0597 | 0 | 0 | 23 | 47 | 0 | 0 | 93.3736 | 190.8069
156259 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 14:40 | 2016-10-14 15:48 | 1.1289 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 768.7733 | 0 | 0
156263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM TR:TR 21608 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 14:41 | 2016-10-14 15:07 | 0.43306 | 1 | 64 | 25 | 123 | 0.43306 | 27.7156 | 10.8264 | 53.2658
156269 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 14:50 | 2016-10-14 15:29 | 0.6575 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 42.08 | 0 | 0
156273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAKUYU1 TR | ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:01 | 2016-10-14 15:54 | 0.88778 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 68.3589
156277 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM TR:KULU70 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 15:06 | 2016-10-14 15:27 | 0.35472 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 46.1139 | 0 | 0
156278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSEDDIN6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:04 | 2016-10-14 16:44 | 1.6711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6711 | 0 | 0
156280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:EREZYONCIFTLIGI TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:06 | 2016-10-14 15:54 | 0.80611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80611
156281 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:07 | 2016-10-14 16:20 | 1.2203 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.1503 | 0 | 0
156282 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞSOĞUCAK ÇIKIŞI TR:SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 15:10 | 2016-10-14 18:01 | 2.8483 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 202.2317
156285 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:12 | 2016-10-14 15:53 | 0.67778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67778 | 0 | 0
156287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:19 | 2016-10-14 16:10 | 0.83889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83889 | 0 | 0
156291 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YILDIZ27 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 15:22 | 2016-10-14 18:49 | 3.4519 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 245.0881 | 0 | 0
156293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:17 | 2016-10-14 17:06 | 1.8211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4633 | 0 | 0
156304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:28 | 2016-10-14 16:06 | 0.62778 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 102.3278 | 0 | 0
156305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-42A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:30 | 2016-10-14 16:20 | 0.83889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8722
156311 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR20 (400 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:35 | 2016-10-14 16:47 | 1.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 0 | 0
156335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA63 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:48 | 2016-10-14 16:07 | 0.30917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30917 | 0 | 0
156337 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:BAKIRTOLU KÖKTEN KOKÇIKIŞ:HAYIROĞLU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:54 | 2016-10-14 17:28 | 1.5628 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.0694 | 0
156339 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP18 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:54 | 2016-10-14 16:47 | 0.89167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.2917 | 0 | 0
156343 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:43 | 2016-10-14 16:42 | 0.99056 | 5 | 35 | 0 | 0 | 4.9528 | 34.6694 | 0 | 0
156351 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:01 | 2016-10-14 16:51 | 0.83194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4958 | 0 | 0
156354 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 16:10 | 2016-10-14 17:30 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 58.7644
156356 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | FIDER:SARIYAHŞİ -FDR.NO:6 TM:SEREFLIKOCHISAR TM TR:SARIYAHSI14 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:12 | 2016-10-14 17:00 | 0.80139 | 0 | 0 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0.80139 | 145.8528
156360 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:16 | 2016-10-14 17:43 | 1.4572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.115 | 0 | 0
156362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-27 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:13 | 2016-10-14 17:49 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.1042
156367 | 1 | KONYA | KULU | TR:YAZICAYIRI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:22 | 2016-10-14 17:40 | 1.3042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3042
156369 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:24 | 2016-10-14 17:07 | 0.72222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72222 | 0 | 0
156370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:18 | 2016-10-14 16:55 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62333
156371 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KIGIS22 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:24 | 2016-10-14 19:00 | 2.5947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5947 | 0 | 0
156372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:16 | 2016-10-14 17:39 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
156377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:HASANOBA -FDR.NO:5 TM:KARAPINAR TM TR:KOSKİ KONYA SU | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 16:37 | 2016-10-14 17:19 | 0.69861 | 0 | 0 | 41 | 53 | 0 | 0 | 28.6431 | 37.0264
156378 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAĞAÇ 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:34 | 2016-10-14 17:51 | 1.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 | 0 | 0
156379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:S.EYYÜBİ DM DMÇIKIŞS.EYYÜBİ 16 ÇIKIŞI TR:S.EYYÜBİ 17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:45 | 2016-10-14 17:24 | 1.6411 | 1 | 1342 | 0 | 0 | 1.6411 | 2202.3711 | 0 | 0
156380 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR6 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-14 16:41 | 2016-10-14 17:09 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22.1031
156381 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:18 | 2016-10-14 17:54 | 1.6019 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0097 | 0
156385 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:DEMİRKAZIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:37 | 2016-10-14 17:54 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4431
156386 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:38 | 2016-10-14 17:20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
156388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARAÖMERLER TR 1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:44 | 2016-10-14 17:51 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 210.42
156392 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR3 (250 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:52 | 2016-10-14 18:19 | 1.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0 | 0
156393 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:OVAKAVAĞI TR1 KÖK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 14:53 | 2016-10-14 19:14 | 4.3456 | 0 | 0 | 91 | 30 | 0 | 0 | 395.4456 | 130.3667
156394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 15:21 | 2016-10-14 17:05 | 1.7369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9478 | 0 | 0
156395 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:50 | 2016-10-14 18:01 | 1.1839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 | 0 | 0
156396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:54 | 2016-10-14 22:50 | 5.9344 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 243.3122 | 0 | 0
156398 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AVDANCIK TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:56 | 2016-10-14 18:50 | 1.9042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0
156401 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:43 | 2016-10-14 19:00 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 146.24
156404 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM KOK:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 17:00 | 2016-10-14 18:11 | 1.1828 | 160 | 43 | 0 | 0 | 189.2444 | 50.8594 | 0 | 0
156407 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 17:03 | 2016-10-14 18:12 | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
156409 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 17:08 | 2016-10-14 18:45 | 1.6136 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 137.1569 | 0 | 0
156412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 16:39 | 2016-10-14 18:30 | 1.8433 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.3367 | 0 | 0
156413 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR - 2 -FDR.NO:19 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 KOK:GÜLLÜCE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 17:00 | 2016-10-14 18:27 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 252.1956
156430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-42A | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 17:24 | 2016-10-14 18:07 | 0.72389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7911 | 0 | 0
156454 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAAĞAÇ 1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 17:54 | 2016-10-14 18:38 | 0.72972 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 56.9183 | 0 | 0
156457 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 17:54 | 2016-10-14 18:43 | 0.81944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81944 | 0 | 0
156465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 17:59 | 2016-10-14 18:22 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0
156483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKTOL1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-14 18:45 | 2016-10-14 20:38 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.6769
156489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OYMALI TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 18:43 | 2016-10-14 21:08 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 67.4333
156490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSEDDIN7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 18:32 | 2016-10-14 22:39 | 4.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1314 | 0 | 0
156502 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 19:06 | 2016-10-14 19:43 | 0.61139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61139 | 0 | 0
156504 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 19:00 | 2016-10-14 19:51 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 37.3267
156506 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR12 (400 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 19:13 | 2016-10-14 20:02 | 0.81583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81583 | 0 | 0
156508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA19 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 19:15 | 2016-10-14 20:18 | 1.0517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0517 | 0 | 0
156509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 19:14 | 2016-10-14 19:45 | 0.52306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52306 | 0 | 0
156515 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KOCAALANYAYLASI1 TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 20:05 | 2016-10-14 22:19 | 2.2297 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 329.9989
156517 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 20:12 | 2016-10-14 20:41 | 0.48667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 90.0333 | 0 | 0
156519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATOLYE YANI TR 3.39 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 20:26 | 2016-10-14 21:29 | 1.0458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0
156522 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MUFTULUK KARSISI27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 21:30 | 2016-10-14 22:13 | 0.71778 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.0978 | 0 | 0
156524 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇAYIRBAĞI 6 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 21:44 | 2016-10-14 22:55 | 1.1739 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 257.0817 | 0 | 0
156533 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:EREZYONCIFTLIGI TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-14 22:31 | 2016-10-14 23:21 | 0.82694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82694
156536 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 00:08 | 2016-10-15 00:48 | 0.66806 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 38.7472 | 0 | 0
156537 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 00:07 | 2016-10-15 01:34 | 1.4428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4428 | 0 | 0
156539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 01:21 | 2016-10-15 01:47 | 0.44083 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 106.6817 | 0 | 0
156540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM TR:TR 3-35 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 01:35 | 2016-10-15 01:50 | 0.24583 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 30.7292
156541 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:EŞMEKAYA TR1 KOKÇIKIŞ:EŞMEKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 01:38 | 2016-10-15 06:17 | 4.6472 | 14 | 571 | 158 | 509 | 65.0611 | 2653.5639 | 734.2611 | 2365.4361
156546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-18 GASILHANE | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 07:07 | 2016-10-15 12:00 | 4.8861 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 312.7111 | 0 | 0
156548 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 07:11 | 2016-10-15 09:50 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.74
156550 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR3 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 07:28 | 2016-10-15 09:15 | 1.7756 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.0622 | 0 | 0
156551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 07:43 | 2016-10-15 08:58 | 1.2456 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 129.5378 | 143.2389
156553 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 07:56 | 2016-10-15 09:15 | 1.3169 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 13.1694 | 7.9017 | 0
156555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 TR:EREGLI1250 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 08:06 | 2016-10-15 17:16 | 9.1658 | 1 | 1371 | 0 | 0 | 9.1658 | 12566.3575 | 0 | 0
156567 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 08:26 | 2016-10-15 09:40 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50.2592
156569 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM KOK:HUGLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 08:34 | 2016-10-15 15:18 | 6.74 | 0 | 1667 | 4 | 0 | 0 | 11235.58 | 26.96 | 0
156570 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM TR:CICEKDAG TR-11 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 08:18 | 2016-10-15 09:00 | 0.70194 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 673.8667 | 0 | 0
156573 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 08:37 | 2016-10-15 13:34 | 4.9486 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 173.2014
156579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM DM:KARAALİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 07:52 | 2016-10-15 10:36 | 2.7272 | 0 | 832 | 0 | 11 | 0 | 2269.0489 | 0 | 29.9994
156581 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FIDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:MAHMUTLU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 08:40 | 2016-10-15 10:02 | 1.3617 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.2333 | 0
156582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 08:46 | 2016-10-15 09:45 | 0.97556 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 80.9711 | 0 | 0
156586 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 08:57 | 2016-10-15 12:13 | 3.2706 | 1 | 863 | 0 | 6 | 3.2706 | 2822.4894 | 0 | 19.6233
156587 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 08:58 | 2016-10-15 13:20 | 4.3672 | 1 | 863 | 0 | 6 | 4.3672 | 3768.9128 | 0 | 26.2033
156589 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:MUCUR KÖYLER -FDR.NO:5 TM:PETLAS TM KOK:TEPESİDELİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:00 | 2016-10-15 12:00 | 2.9994 | 24 | 378 | 145 | 1043 | 71.9867 | 1133.79 | 434.9194 | 3128.4206
156590 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KIRKIŞLA KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:01 | 2016-10-15 17:20 | 8.3086 | 0 | 0 | 15 | 87 | 0 | 0 | 124.6292 | 722.8492
156591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:01 | 2016-10-15 10:46 | 1.7467 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 689.9333 | 0 | 0
156593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:02 | 2016-10-15 13:09 | 4.1106 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1294.825
156595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:02 | 2016-10-15 13:55 | 4.8925 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1042.1025 | 0 | 0
156596 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOLAPPARE1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 08:56 | 2016-10-15 10:17 | 1.3553 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 56.9217 | 0 | 0
156597 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM TR:S.S.K HASTANESI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:00 | 2016-10-15 12:25 | 3.4133 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 436.9067
156599 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞAK EKMEK8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:01 | 2016-10-15 14:31 | 5.4997 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 357.4819 | 0 | 0
156600 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:04 | 2016-10-15 15:26 | 6.3703 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 210.2192 | 0 | 0
156601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 TR:KUPE CAMI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:02 | 2016-10-15 14:29 | 5.4442 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 435.5333 | 0 | 0
156602 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKCASAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:04 | 2016-10-15 09:46 | 0.70111 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 68.7089
156603 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:MAHRAMYAYLASI1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:03 | 2016-10-15 15:04 | 6.0131 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 156.3394
156604 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:SOGUTOZU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:07 | 2016-10-15 14:03 | 4.9383 | 0 | 0 | 3 | 329 | 0 | 0 | 14.815 | 1624.7117
156605 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:05 | 2016-10-15 14:43 | 5.6383 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1020.5383 | 0 | 0
156609 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:07 | 2016-10-15 11:34 | 2.4417 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 415.0833 | 0 | 0
156610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:07 | 2016-10-15 14:00 | 4.8756 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1243.2667 | 0 | 0
156611 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 TR:EREGLI1110 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:07 | 2016-10-15 16:11 | 7.0706 | 4 | 59 | 1 | 84 | 28.2822 | 417.1628 | 7.0706 | 593.9267
156612 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-69 UCGOZ | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:08 | 2016-10-15 09:54 | 0.76528 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.0903 | 0 | 0
156613 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞHADİM ÇIKIŞI TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:05 | 2016-10-15 15:48 | 6.7175 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1155.41
156615 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:06 | 2016-10-15 14:35 | 5.4897 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1125.3931
156617 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREKASABASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:07 | 2016-10-15 12:30 | 3.3853 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 737.9906
156618 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERICUMRA TSK 2 TR-22 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:09 | 2016-10-15 11:53 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 262.7733
156619 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:09 | 2016-10-15 11:15 | 2.0969 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 211.7914 | 0 | 0
156620 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:CAMLICA KOK TR:CAMLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:09 | 2016-10-15 12:46 | 3.6136 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 827.5169
156621 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:10 | 2016-10-15 15:47 | 6.6117 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 231.4083 | 0 | 0
156623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4D 24TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:15 | 2016-10-15 13:20 | 4.0806 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1713.8333 | 0 | 0
156627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM TR:4D 18TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:20 | 2016-10-15 13:18 | 3.9742 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 671.6342 | 0 | 0
156628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 TR:EREGLI1410 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:16 | 2016-10-15 18:02 | 8.7667 | 1 | 140 | 1 | 334 | 8.7667 | 1227.3333 | 8.7667 | 2928.0667
156632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:21 | 2016-10-15 15:24 | 6.0478 | 11 | 1143 | 832 | 850 | 66.5256 | 6912.61 | 5031.7511 | 5140.6111
156633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:24 | 2016-10-15 15:30 | 6.0925 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1553.5875
156637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM KOK:ZEOTEKNIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:26 | 2016-10-15 11:50 | 2.4003 | 0 | 0 | 19 | 1031 | 0 | 0 | 45.6053 | 2474.6864
156638 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK2 -FDR.NO:18 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 08:01 | 2016-10-15 09:31 | 1.5078 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5544 | 0
156641 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM TR:CESMELİSEBİL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:29 | 2016-10-15 14:46 | 5.2775 | 0 | 376 | 0 | 73 | 0 | 1984.34 | 0 | 385.2575
156642 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:33 | 2016-10-15 14:05 | 4.5306 | 2 | 1851 | 9 | 60 | 9.0611 | 8386.0583 | 40.775 | 271.8333
156645 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 09:34 | 2016-10-15 11:20 | 1.7747 | 0 | 110 | 27 | 0 | 0 | 195.2194 | 47.9175 | 0
156647 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:38 | 2016-10-15 11:38 | 1.9981 | 0 | 0 | 48 | 535 | 0 | 0 | 95.9067 | 1068.9597
156653 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:UCHARMAN KOK TR:KIRAMAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:41 | 2016-10-15 12:22 | 2.6814 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 565.7731
156657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KIRŞEHIR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR3 (3. NOLU DM) TR:TR3-20 MELİHGAZİ İ.O YANI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 09:35 | 2016-10-15 10:00 | 0.42417 | 0 | 2799 | 0 | 0 | 0 | 1187.2425 | 0 | 0
156658 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES DM:HADİM DM KOK:DEDEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 09:30 | 2016-10-15 10:41 | 1.1817 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.545 | 0
156672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:56 | 2016-10-15 17:11 | 7.2583 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 450.0167 | 0 | 0
156674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:SULTANHANI2 -FDR.NO:13 TM:TUMOSAN TM TR:SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:47 | 2016-10-15 17:29 | 7.7078 | 3 | 1600 | 240 | 650 | 23.1233 | 12332.4444 | 1849.8667 | 5010.0556
156677 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:58 | 2016-10-15 15:45 | 5.7903 | 38 | 1286 | 152 | 759 | 220.0306 | 7446.2972 | 880.1222 | 4394.8208
156680 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:ÇİÇEKDAĞI -FDR.NO:C TM:YERKOY TM KOK:CICEKDAGI KOK TR:CICEKDAG TR-16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:00 | 2016-10-15 15:00 | 4.9939 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 589.2789 | 0 | 0
156681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:BOSNA HERSEK DM DMÇIKIŞB.HERSEK 1 ÇIKIŞI TR:B.HERSEK 42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 08:07 | 2016-10-15 17:06 | 8.9883 | 1 | 1173 | 0 | 0 | 8.9883 | 10543.315 | 0 | 0
156682 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KIZBOGAN YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:01 | 2016-10-15 12:02 | 2.0114 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 156.8883 | 0 | 0
156683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:AVSAR KOK TR:ISMET BOZTAS | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:02 | 2016-10-15 10:41 | 0.6525 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.5325 | 0
156686 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:H.MAHMUTUSAGI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 09:57 | 2016-10-15 12:24 | 2.4464 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 110.0875
156687 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F15-OBRUK FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:OBRUK YEŞİL HAT KOKÇIKIŞ:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:03 | 2016-10-15 11:06 | 1.0486 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 144.7083 | 0
156694 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:28 NOLU KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 09:59 | 2016-10-15 10:52 | 0.88639 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 57.6153 | 0
156695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:3A 17TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:05 | 2016-10-15 16:26 | 6.35 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4095.75 | 0 | 0
156697 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:10 | 2016-10-15 16:00 | 5.8353 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 618.5394 | 15661.8856 | 1172.8908 | 8076.0244
156699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM DM:EREGLI1600 DM IM:EREGLİ İM1100 TR:EREGLI1654 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:11 | 2016-10-15 15:49 | 5.6311 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1734.3822 | 0 | 0
156701 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:F3-28 KÖY FİDERİ TM:YENI AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 10:04 | 2016-10-15 11:39 | 1.5878 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3511 | 0
156704 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CANDIR13 TR 03505992 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:15 | 2016-10-15 17:06 | 6.8533 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 568.8267 | 0 | 0
156705 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:FIDER-8 -FDR.NO:8 TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM KOK:KIZILDAG KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:20 | 2016-10-15 13:58 | 3.6322 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.69 | 0
156707 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:ALTUNHİSAR TR15 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:21 | 2016-10-15 13:54 | 3.5533 | 0 | 0 | 4 | 470 | 0 | 0 | 14.2133 | 1670.0667
156710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:20 | 2016-10-15 14:10 | 3.8331 | 3 | 4729 | 0 | 0 | 11.4992 | 18126.5197 | 0 | 0
156719 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK2 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:27 | 2016-10-15 14:40 | 4.2125 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 151.65 | 0 | 0
156730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIRKPINAR TR 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:36 | 2016-10-15 11:00 | 0.39861 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 39.8611
156734 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:34 | 2016-10-15 13:42 | 3.1414 | 27 | 1806 | 69 | 10334 | 84.8175 | 5673.3483 | 216.7558 | 32463.1128
156735 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:44 | 2016-10-15 12:48 | 2.0683 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 122.0317 | 0 | 0
156736 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:ESKİL 2 -FDR.NO:13 TM:KIZOREN TM KOK:CULFA KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:43 | 2016-10-15 10:58 | 0.2425 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 36.1325 | 0
156743 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 10:35 | 2016-10-15 11:34 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97778
156745 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM KOK:HÜSNİYE KÖK TR:GÜNEY TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 10:50 | 2016-10-15 11:51 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 159.6603
156748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 10:46 | 2016-10-15 13:09 | 2.3803 | 1 | 305 | 0 | 0 | 2.3803 | 725.9847 | 0 | 0
156758 | 1 | KONYA | AKÖREN | FIDER:AKÖREN 15.8 -FDR.NO:1 TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 10:50 | 2016-10-15 11:58 | 1.1281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2561 | 0 | 0 | 0
156760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 11:01 | 2016-10-15 12:19 | 1.2975 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 581.28 | 0 | 0
156761 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 11:03 | 2016-10-15 13:56 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 104.05
156762 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SIGIRCIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:02 | 2016-10-15 14:50 | 3.8044 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.6756
156763 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:AKÖREN-KIŞLA DM DMÇIKIŞATAKÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 11:06 | 2016-10-15 12:25 | 1.3142 | 0 | 65 | 84 | 287 | 0 | 85.4208 | 110.39 | 377.1658
156765 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR2 TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:01 | 2016-10-15 12:21 | 1.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0 | 0
156766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1543 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 10:53 | 2016-10-15 14:26 | 3.5561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5561 | 0 | 0
156770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:05 | 2016-10-15 12:58 | 1.8828 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 86.6078 | 0 | 0
156775 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 11:18 | 2016-10-15 12:57 | 1.6544 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 165.4444 | 0 | 0
156791 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:25 | 2016-10-15 13:46 | 2.3431 | 0 | 0 | 68 | 1191 | 0 | 0 | 159.3278 | 2790.5792
156802 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:MERAM -FDR.NO:3500 TM:POZANTI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:24 | 2016-10-15 12:40 | 1.2656 | 0 | 0 | 21 | 3957 | 0 | 0 | 26.5767 | 5007.8033
156805 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:06 | 2016-10-15 11:40 | 2.5611 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 281.7222 | 0 | 0
156807 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÖKSEKİ1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:27 | 2016-10-15 13:15 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.2267
156809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:35 | 2016-10-15 12:49 | 1.225 | 0 | 0 | 32 | 843 | 0 | 0 | 39.2 | 1032.675
156810 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:ALABAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:37 | 2016-10-15 15:03 | 3.4358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4358 | 0
156816 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:KURUSEKI KOK TR:KAZANCI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:49 | 2016-10-15 12:34 | 0.75028 | 3 | 1423 | 10 | 1952 | 2.2508 | 1067.6453 | 7.5028 | 1464.5422
156819 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:51 | 2016-10-15 12:59 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0
156820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:SUDURAGI KOK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:57 | 2016-10-15 14:27 | 2.4928 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9711 | 0
156821 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KAYMAKAMLIK TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 12:04 | 2016-10-15 13:35 | 1.5228 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 289.3278 | 0 | 0
156822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DİKİLİTAŞ TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:55 | 2016-10-15 12:45 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83167
156825 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 12:05 | 2016-10-15 14:48 | 2.7147 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 458.7881 | 0 | 0
156827 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM TR:ULUKIŞLA TR8 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 12:08 | 2016-10-15 15:03 | 2.9225 | 0 | 0 | 5 | 1715 | 0 | 0 | 14.6125 | 5012.0875
156829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:E90 -FDR.NO:18 TM:TUMOSAN TM KOK:E-90 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 12:03 | 2016-10-15 13:35 | 1.5317 | 0 | 0 | 26 | 56 | 0 | 0 | 39.8233 | 85.7733
156844 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 12:09 | 2016-10-15 13:32 | 1.3842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3842 | 0 | 0
156848 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 12:19 | 2016-10-15 14:15 | 1.9267 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7067 | 0
156852 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 12:07 | 2016-10-15 13:30 | 1.3803 | 3 | 148 | 0 | 0 | 4.1408 | 204.2811 | 0 | 0
156856 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜZÜMLÜ TR 13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 11:36 | 2016-10-15 13:12 | 1.5953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5953 | 0 | 0
156857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 20TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 12:27 | 2016-10-15 14:40 | 2.2097 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 362.3944 | 0 | 0
156862 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:UCHARMAN KOK TR:KIRAMAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 12:39 | 2016-10-15 15:14 | 2.5861 | 0 | 0 | 4 | 600 | 0 | 0 | 10.3444 | 1551.6667
156869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 12:37 | 2016-10-15 14:09 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 0
156875 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 12:45 | 2016-10-15 13:23 | 0.63611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63611 | 0 | 0
156876 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 12:45 | 2016-10-15 13:30 | 0.75389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0
156882 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEGIRMEN10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 13:00 | 2016-10-15 13:37 | 0.62444 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 46.8333 | 0 | 0
156885 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI 1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 13:09 | 2016-10-15 17:15 | 4.1017 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.5417 | 0 | 0
156892 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:BOR 1 -FDR.NO:2 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 13:07 | 2016-10-15 13:29 | 0.37472 | 0 | 0 | 2 | 6837 | 0 | 0 | 0.74944 | 2561.9758
156901 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ÇELTİK TR7 KÖK | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 13:12 | 2016-10-15 17:32 | 4.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3314 | 0 | 0
156904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:S.EYYÜBİ DM DMÇIKIŞS.EYYÜBİ 16 ÇIKIŞI TR:S.EYYÜBİ 17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 13:25 | 2016-10-15 17:32 | 4.1175 | 1 | 1342 | 0 | 0 | 4.1175 | 5525.685 | 0 | 0
156907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR4 -FDR.NO:16 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 13:27 | 2016-10-15 17:02 | 3.5836 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 3246.7517 | 0 | 0
156912 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 13:28 | 2016-10-15 13:47 | 0.32389 | 0 | 3666 | 44 | 0 | 0 | 1187.3767 | 14.2511 | 0
156913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 13:31 | 2016-10-15 17:31 | 3.9997 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 839.9417 | 0 | 0
156917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 13:39 | 2016-10-15 18:00 | 4.3578 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1024.0778 | 0 | 0
156918 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 13:36 | 2016-10-15 17:23 | 3.7789 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.02
156926 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:TEPEBASI KOK TR:ELMAYURDU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 13:47 | 2016-10-15 14:31 | 0.72333 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 2.8933 | 1131.2933
156927 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞHADİM ÇIKIŞI TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 13:50 | 2016-10-15 17:58 | 4.1392 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 711.9367
156929 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KALFALAR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 13:49 | 2016-10-15 14:32 | 0.72111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72111 | 0 | 0
156930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SAN. 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 13:50 | 2016-10-15 18:11 | 4.3583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 0 | 0
156936 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 14:01 | 2016-10-15 19:37 | 5.6039 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 263.3828 | 0 | 0
156939 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:EREĞLİ 1 -FDR.NO:9 TM:KARAPINAR TM KOK:ÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:BEYÖREN ÇIKIŞI TR:TASBUDAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 14:04 | 2016-10-15 15:48 | 1.7406 | 0 | 0 | 17 | 222 | 0 | 0 | 29.5894 | 386.4033
156940 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:PANCAR9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 14:02 | 2016-10-15 14:24 | 0.37306 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14.5492 | 0 | 0
156943 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:BULDUK SULAMA KÖK | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 13:48 | 2016-10-15 15:17 | 1.4769 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.3847 | 4.4308 | 0 | 0
156944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 14:07 | 2016-10-15 17:03 | 2.9361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8722
156945 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FIDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM KOK:IHLARA KOK B | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 14:05 | 2016-10-15 16:30 | 2.4122 | 9 | 980 | 59 | 760 | 21.71 | 2363.9778 | 142.3211 | 1833.2889
156948 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 14:11 | 2016-10-15 15:28 | 1.2761 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5522 | 0
156952 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:YAKACIK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 14:13 | 2016-10-15 15:06 | 0.87556 | 0 | 0 | 5 | 529 | 0 | 0 | 4.3778 | 463.1689
156957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLA AK 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 14:26 | 2016-10-15 15:13 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472 | 0 | 0
156960 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 14:26 | 2016-10-15 14:35 | 0.14333 | 0 | 0 | 5 | 562 | 0 | 0 | 0.71667 | 80.5533
156961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HALI SAHA TR1-19A | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 14:24 | 2016-10-15 15:20 | 0.93139 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 81.9622 | 0 | 0
156962 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11403 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 14:26 | 2016-10-15 14:56 | 0.49917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49917 | 0 | 0
156965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY SANAYI DM5 TR:5D 6TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 14:34 | 2016-10-15 18:02 | 3.4739 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 868.4722 | 0 | 0
156966 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 14:33 | 2016-10-15 15:30 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95361
156972 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 14:51 | 2016-10-15 17:06 | 2.2478 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.2211 | 0 | 0
156976 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:HADİM DM KOK:DEDEMLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 15:02 | 2016-10-15 18:11 | 3.1422 | 0 | 421 | 1 | 36 | 0 | 1322.8756 | 3.1422 | 113.12
156977 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:HUYUKLU KOKÇIKIŞ:SULAMALAR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 15:03 | 2016-10-15 16:07 | 1.0631 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 83.9814 | 0
156980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 09:05 | 2016-10-15 15:19 | 6.2322 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1402.25 | 0 | 0
156981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:HİMMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 15:09 | 2016-10-15 15:47 | 0.63139 | 0 | 0 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1.2628 | 95.9711
156983 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 14:51 | 2016-10-15 16:24 | 1.5542 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 69.9375 | 0 | 0
156984 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:UCHARMAN KOK TR:UCHARMAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 15:17 | 2016-10-15 17:52 | 2.5792 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 270.8125
156985 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:ŞEHİR-1(DM6/1) -FDR.NO:4 TM:AKSARAY TM KOK:HIDIRLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 15:08 | 2016-10-15 16:18 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 333.2694
156997 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM TR:ÇELTİK TR7 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 15:29 | 2016-10-15 17:44 | 2.2436 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1290.0764 | 0 | 0
156999 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F1-ERLER-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 15:36 | 2016-10-15 16:57 | 1.345 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0
157018 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:BOZKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 15:41 | 2016-10-15 17:15 | 1.5697 | 0 | 0 | 48 | 547 | 0 | 0 | 75.3467 | 858.6381
157019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 15:47 | 2016-10-15 17:50 | 2.0494 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 209.0433
157025 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GULLUKUYU TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 15:51 | 2016-10-15 20:57 | 5.1053 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.9475
157028 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCILAR TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 15:58 | 2016-10-15 17:26 | 1.4664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4664 | 0 | 0
157038 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:OZAY KOK KABIN TR:NEVSEHIR132 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:07 | 2016-10-15 16:57 | 0.82917 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0
157046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APASARAYCIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:25 | 2016-10-15 17:22 | 0.95667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 0
157050 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MESEKOY TR1 | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:20 | 2016-10-15 18:03 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.0486
157052 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:26 | 2016-10-15 17:30 | 1.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0 | 0
157054 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:CUKURKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:23 | 2016-10-15 17:52 | 1.4892 | 0 | 0 | 6 | 310 | 0 | 0 | 8.935 | 461.6417
157056 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA(ORT) -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:YIRCE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 15:40 | 2016-10-15 17:52 | 2.1944 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 39.5 | 46.0833
157057 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:YAZIKINIK KÖYÜ TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:08 | 2016-10-15 17:36 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 80.6819
157058 | 1 | KONYA | MERAM | TR:K.AYMANAS 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:29 | 2016-10-15 17:15 | 0.77917 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 43.6333 | 0 | 0
157061 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 16:34 | 2016-10-15 17:33 | 0.98194 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58.9167 | 0 | 0
157065 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:34 | 2016-10-15 16:56 | 0.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0
157066 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:34 | 2016-10-15 18:25 | 1.8447 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 178.9381 | 0 | 0
157067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:36 | 2016-10-15 20:36 | 4.0078 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64.1244
157070 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:37 | 2016-10-15 17:58 | 1.3422 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1.3422 | 61.7422
157071 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:41 | 2016-10-15 18:28 | 1.7847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0
157077 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:BAŞKUYU -FDR.NO:4 TM:KOLUKISA TM KOK:BASKUYU2 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:49 | 2016-10-15 18:49 | 1.9975 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 3.995 | 91.885
157078 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:49 | 2016-10-15 17:30 | 0.68167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68167 | 0 | 0 | 0
157084 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:36 | 2016-10-15 17:26 | 0.8325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8325 | 0 | 0
157086 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:39 | 2016-10-15 18:16 | 1.6192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6192 | 0 | 0
157093 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM KOK:MOBİL 14 KÖK KOKÇIKIŞ:PARK KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:57 | 2016-10-15 20:57 | 3.9928 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 946.2883 | 0 | 0
157094 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:KORTULU KOK TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 17:02 | 2016-10-15 17:53 | 0.84167 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0.84167 | 49.6583
157096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 17:05 | 2016-10-15 19:14 | 2.1542 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 902.5958 | 0 | 0
157099 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DEGIRMENLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 17:08 | 2016-10-15 18:18 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 71.8167
157102 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 17:11 | 2016-10-15 17:26 | 0.25417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 0
157103 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENI MAHALLE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 16:42 | 2016-10-15 19:35 | 2.8794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8794 | 0 | 0
157109 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:ESKİ MORTAŞ -FDR.NO:3 TM:SEYDISEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 17:32 | 2016-10-15 18:24 | 0.87139 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60.9972
157117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK TR:AYHAN OZBILGIC | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 17:45 | 2016-10-15 18:10 | 0.42167 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0
157118 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:EGRIKUYU KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-15 17:46 | 2016-10-15 17:52 | 0.10667 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 6.6133 | 3.84
157119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA(ORT) -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:KAYACIK YH KOK TR:FIKRET SOYLU | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 17:31 | 2016-10-15 21:09 | 3.6339 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9017 | 0
157120 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 17:44 | 2016-10-15 18:20 | 0.58528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58528 | 0 | 0
157126 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATOLYE YANI TR 3.39 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 17:58 | 2016-10-15 18:35 | 0.61139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61139 | 0 | 0
157127 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KURTHASANLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 18:05 | 2016-10-15 21:00 | 2.9092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9092
157133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GIDIRISLIYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 18:07 | 2016-10-15 19:20 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0556
157138 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 18:10 | 2016-10-15 20:28 | 2.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2983 | 0 | 0
157139 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 18:16 | 2016-10-15 18:40 | 0.40167 | 4 | 3893 | 23 | 183 | 1.6067 | 1563.6883 | 9.2383 | 73.505
157151 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENICE TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 18:34 | 2016-10-15 19:50 | 1.2733 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.6533 | 0 | 0
157152 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇUKURÇİMEN 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 18:38 | 2016-10-15 21:47 | 3.1631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1631
157157 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 18:52 | 2016-10-15 19:13 | 0.34306 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.6931 | 0 | 0
157158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BÖLÜKYAZI -FDR.NO:13 TM:KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 18:46 | 2016-10-15 20:12 | 1.4375 | 0 | 0 | 172 | 32 | 0 | 0 | 247.25 | 46
157159 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21505 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 18:38 | 2016-10-15 19:32 | 0.90611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90611 | 0 | 0
157161 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 19:00 | 2016-10-15 20:17 | 1.2844 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.5511 | 0 | 0
157162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 19:12 | 2016-10-15 19:30 | 0.29833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 0
157166 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 19:28 | 2016-10-15 20:15 | 0.78056 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 131.9139 | 0 | 0
157167 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 19:46 | 2016-10-15 21:12 | 1.4264 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.1014 | 0 | 0
157169 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 19:44 | 2016-10-15 20:44 | 0.99694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99694 | 0 | 0
157171 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK4 TR26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 19:46 | 2016-10-15 20:39 | 0.89139 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.1125 | 0 | 0
157173 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KAYMAKLI DM 4 -FDR.NO:8 TM:TM2 NEVSEHIR DM:GUVERCINLIK DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 19:53 | 2016-10-15 20:56 | 1.0506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0
157178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/4 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-15 20:34 | 2016-10-15 21:22 | 0.79972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1989 | 0 | 0
157181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 20:56 | 2016-10-15 22:10 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2342
157186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60601 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 21:22 | 2016-10-15 22:00 | 0.63694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63694 | 0 | 0
157187 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ORTA KISLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 21:33 | 2016-10-15 22:49 | 1.2689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2689 | 0 | 0
157189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:GÖLBEZ KÖK KOKÇIKIŞ:KOÇLAR ÇIKIŞI TR:ESKİKIŞLA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 21:37 | 2016-10-16 00:02 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 82.11
157191 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHÇE 8 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 21:44 | 2016-10-15 22:13 | 0.48306 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 29.4664 | 0 | 0
157193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 21:55 | 2016-10-15 22:48 | 0.88222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222 | 0 | 0
157194 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 22:08 | 2016-10-15 22:31 | 0.39139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39139 | 0 | 0
157196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 27TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 22:18 | 2016-10-15 22:48 | 0.50806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5403 | 0 | 0
157199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 22:38 | 2016-10-15 22:55 | 0.27611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27611 | 0 | 0
157204 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 22:45 | 2016-10-15 23:34 | 0.80944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80944 | 0 | 0
157212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F5-KOYLER FİDERİ TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 00:09 | 2016-10-16 02:40 | 2.5189 | 0 | 0 | 43 | 549 | 0 | 0 | 108.3122 | 1382.87
157214 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 00:50 | 2016-10-16 01:46 | 0.92861 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.9303
157221 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 06:36 | 2016-10-16 07:19 | 0.71194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71194
157222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 06:32 | 2016-10-16 09:18 | 2.7717 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 91.465 | 0 | 0
157225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:SUDURAGI HATSONU KOK3 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 06:42 | 2016-10-16 09:17 | 2.5844 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0911 | 0
157228 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 07:21 | 2016-10-16 08:59 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.6322
157229 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 06:48 | 2016-10-16 09:08 | 2.3264 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 125.625 | 0
157230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 07:17 | 2016-10-16 08:47 | 1.4986 | 1 | 53 | 0 | 1 | 1.4986 | 79.4264 | 0 | 1.4986
157231 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:YENIDOGANLI 1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 07:15 | 2016-10-16 09:39 | 2.3925 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 126.8025
157232 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM TR:URGUP8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 07:36 | 2016-10-16 07:52 | 0.27778 | 1 | 468 | 0 | 0 | 0.27778 | 130 | 0 | 0
157233 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KÖK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 07:33 | 2016-10-16 08:15 | 0.70222 | 0 | 0 | 127 | 865 | 0 | 0 | 89.1822 | 607.4222
157235 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 07:34 | 2016-10-16 08:14 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 90.2889
157237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 07:53 | 2016-10-16 10:13 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 88.6878
157239 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 08:00 | 2016-10-16 16:17 | 8.2794 | 0 | 0 | 32 | 1569 | 0 | 0 | 264.9422 | 12990.4483
157241 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 08:02 | 2016-10-16 09:25 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0
157242 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 07:42 | 2016-10-16 09:59 | 2.2778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9444 | 0 | 0
157244 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 07:58 | 2016-10-16 08:49 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 43.4917
157245 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE10 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 08:03 | 2016-10-16 09:34 | 1.5197 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 142.8539 | 0 | 0
157251 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BALTADUSEN1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 08:12 | 2016-10-16 09:51 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.65
157252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:SANAYİİ -FDR.NO:3 TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1023 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 08:22 | 2016-10-16 17:05 | 8.7222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 436.1111 | 0 | 0
157254 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30801 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 08:28 | 2016-10-16 14:45 | 6.28 | 6 | 5195 | 0 | 0 | 37.68 | 32624.6 | 0 | 0
157260 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 08:39 | 2016-10-16 09:00 | 0.35806 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.1867 | 0 | 0
157261 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 08:40 | 2016-10-16 16:30 | 7.8386 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 376.2533 | 0 | 0
157262 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 08:37 | 2016-10-16 09:24 | 0.78528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 0
157263 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 08:42 | 2016-10-16 09:33 | 0.84222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84222 | 0 | 0
157264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:EROZYON -FDR.NO:12 TM:KARAPINAR TM KOK:ACIKUYU KOK TR:FETHI URGANCI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 08:32 | 2016-10-16 10:28 | 1.9317 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7267 | 0
157266 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 08:47 | 2016-10-16 10:11 | 1.4033 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 968.3 | 0
157269 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FIDER:AZATLIÇİFTLİK -FDR.NO:11 TM:MİSLİOVA TM KOK:MAHMUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 08:39 | 2016-10-16 09:56 | 1.2842 | 0 | 0 | 4 | 268 | 0 | 0 | 5.1367 | 344.1567
157270 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TELAFER 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 08:52 | 2016-10-16 09:51 | 0.98028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98028 | 0 | 0
157272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 TR:TR 1-46 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 08:49 | 2016-10-16 09:20 | 0.51028 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 154.1039 | 0 | 0
157273 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 08:56 | 2016-10-16 13:07 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 334.6667
157284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-SANAYİ FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:İĞDELİ DM DMÇIKIŞHOROZLUHAN 58 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 08:19 | 2016-10-16 13:25 | 5.0953 | 2 | 684 | 0 | 0 | 10.1906 | 3485.17 | 0 | 0
157285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-93A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 09:03 | 2016-10-16 09:20 | 0.29028 | 3 | 1481 | 9 | 50 | 0.87083 | 429.9014 | 2.6125 | 14.5139
157286 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FIDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM TR:MUHARREM ALTINTAŞ | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:08 | 2016-10-16 09:34 | 0.44028 | 6 | 1032 | 69 | 819 | 2.6417 | 454.3667 | 30.3792 | 360.5875
157287 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:05 | 2016-10-16 13:00 | 3.9086 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.6292 | 0 | 0
157288 | 1 | KONYA | DERBENT | FIDER:F19-YAZIR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DERBENT DM DMÇIKIŞDERBENT ÇIKIŞI TR:DERBENT 7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:08 | 2016-10-16 13:46 | 4.6411 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 914.2989
157290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EĞRIKUYU 1TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:10 | 2016-10-16 12:45 | 3.5842 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 121.8617
157291 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM TR:ÇUKURKUYU TR11 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 09:04 | 2016-10-16 09:52 | 0.80806 | 0 | 0 | 6 | 828 | 0 | 0 | 4.8483 | 669.07
157292 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:11 | 2016-10-16 12:24 | 3.2206 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1861.4811 | 0 | 0
157293 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:DM33A TR:HURDALIK TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:12 | 2016-10-16 11:51 | 2.6597 | 20 | 187 | 0 | 0 | 53.1944 | 497.3681 | 0 | 0
157296 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM TR:KADINHANI22 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:13 | 2016-10-16 14:26 | 5.2142 | 2 | 271 | 2 | 3 | 10.4283 | 1413.0392 | 10.4283 | 15.6425
157297 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:15 | 2016-10-16 11:43 | 2.4658 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 281.105 | 0 | 0
157298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:AZİZİYE KÖK TR:AZIZIYE5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:14 | 2016-10-16 15:25 | 6.1789 | 0 | 857 | 2 | 16 | 0 | 5295.3078 | 12.3578 | 98.8622
157300 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:YENİCEOBA -FDR.NO:4 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:17 | 2016-10-16 14:18 | 5.0208 | 15 | 479 | 0 | 0 | 75.3125 | 2404.9792 | 0 | 0
157302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:15 | 2016-10-16 17:02 | 7.7889 | 3 | 1354 | 524 | 483 | 23.3667 | 10546.1556 | 4081.3778 | 3762.0333
157303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 09:08 | 2016-10-16 12:50 | 3.6986 | 34 | 13 | 0 | 0 | 125.7528 | 48.0819 | 0 | 0
157304 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:22 | 2016-10-16 11:54 | 2.5408 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 447.1867
157309 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 09:26 | 2016-10-16 10:34 | 1.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0
157312 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:32 | 2016-10-16 13:55 | 4.3883 | 17 | 1598 | 7 | 385 | 74.6017 | 7012.5567 | 30.7183 | 1689.5083
157313 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 TR:BERECIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:32 | 2016-10-16 11:46 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.275
157314 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:33 | 2016-10-16 15:07 | 5.5625 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1140.3125
157315 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞSOĞUCAK ÇIKIŞI TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:33 | 2016-10-16 16:43 | 7.1722 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1233.6222
157317 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT KOK:HACIMEHMETLI KOK TR:KARAKURTLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 09:33 | 2016-10-16 10:50 | 1.2875 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8625 | 0
157318 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:DERİ ORGANİZE -FDR.NO:7 TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:36 | 2016-10-16 11:40 | 2.0658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0658 | 0
157320 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 09:33 | 2016-10-16 12:41 | 3.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1261 | 0 | 0
157322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI TR 12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:46 | 2016-10-16 16:14 | 6.4656 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 323.2778 | 0 | 0
157327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:54 | 2016-10-16 19:04 | 9.1661 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1640.7339
157328 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 09:47 | 2016-10-16 12:39 | 2.8631 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65.8503 | 0 | 0
157331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN39 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 09:59 | 2016-10-16 14:00 | 4.0192 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 217.035 | 0 | 0
157332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 10:00 | 2016-10-16 13:58 | 3.9719 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 246.2606 | 0 | 0
157333 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 10:00 | 2016-10-16 14:34 | 4.5619 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 114.0486 | 0 | 0
157334 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CAYAGZI DM TR:CICEKDAGI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 10:00 | 2016-10-16 13:53 | 3.8756 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 751.8578 | 0 | 0
157335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60601 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 09:55 | 2016-10-16 10:56 | 1.0206 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 59.1922 | 0 | 0
157336 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 10:04 | 2016-10-16 11:05 | 1.0156 | 0 | 11 | 80 | 0 | 0 | 11.1711 | 81.2444 | 0
157338 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:04 | 2016-10-16 10:32 | 0.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 | 0 | 0
157340 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 09:59 | 2016-10-16 11:26 | 1.4503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4503 | 0 | 0 | 0
157342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:KORTULU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:08 | 2016-10-16 11:25 | 1.2831 | 0 | 0 | 9 | 761 | 0 | 0 | 11.5475 | 976.4053
157345 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇARIKLAR FATİH 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:16 | 2016-10-16 11:14 | 0.97833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97833 | 0 | 0
157346 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:15 | 2016-10-16 10:26 | 0.18333 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 175.2667 | 71.6833 | 0
157347 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:13 | 2016-10-16 11:00 | 0.78722 | 0 | 0 | 21 | 3957 | 0 | 0 | 16.5317 | 3115.0383
157348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 10:19 | 2016-10-16 12:22 | 2.055 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 154.125 | 0
157352 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:KARABIYIK KOK TR:BOYALI TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:17 | 2016-10-16 20:11 | 9.8928 | 0 | 65 | 0 | 58 | 0 | 643.0306 | 0 | 573.7811
157355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM KOK:MANTAR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:19 | 2016-10-16 11:41 | 1.3744 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2467 | 0
157356 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CUKURYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 10:28 | 2016-10-16 12:27 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 193.8767
157357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:25 | 2016-10-16 11:35 | 1.1656 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.1389 | 0 | 0
157360 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:KÖSK -FDR.NO:9 TM:KIZOREN TM KOK:KOSK KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 10:31 | 2016-10-16 10:44 | 0.21472 | 0 | 0 | 74 | 399 | 0 | 0 | 15.8894 | 85.6742
157362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM KOK:CEZAEVI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 10:33 | 2016-10-16 15:01 | 4.4653 | 9 | 1900 | 230 | 1200 | 40.1875 | 8484.0278 | 1027.0139 | 5358.3333
157365 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM KOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:35 | 2016-10-16 11:27 | 0.86389 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.4667 | 0
157367 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 10:41 | 2016-10-16 15:08 | 4.445 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 422.275
157368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ÇATALHÜYÜK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:38 | 2016-10-16 12:09 | 1.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 0
157373 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:TOPRAKLIK1 -FDR.NO:17 TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:45 | 2016-10-16 12:28 | 1.7211 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3267 | 0
157375 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:TURGUT -FDR.NO:2 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:45 | 2016-10-16 12:09 | 1.3919 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9597 | 0
157381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 11:01 | 2016-10-16 14:13 | 3.1886 | 0 | 0 | 350 | 3000 | 0 | 0 | 1116.0139 | 9565.8333
157383 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 11:03 | 2016-10-16 15:32 | 4.4867 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 89.7333 | 13.46
157387 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 10:42 | 2016-10-16 12:32 | 1.8333 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 234.6667 | 0 | 0
157388 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:28 KÖY ÇIKIŞI -FDR.NO:3 TM:YENI AVANOS TM2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 11:08 | 2016-10-16 11:55 | 0.785 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0
157394 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:KATRANCI 2 -FDR.NO:2 TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 11:19 | 2016-10-16 11:50 | 0.51222 | 0 | 0 | 127 | 865 | 0 | 0 | 65.0522 | 443.0722
157395 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH BAHCE TR 3.17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 11:20 | 2016-10-16 13:25 | 2.0881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1761 | 0 | 0
157396 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:KORTULU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 11:16 | 2016-10-16 11:42 | 0.42917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1458 | 0
157397 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:AKPINAR MAH1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 11:25 | 2016-10-16 12:10 | 0.75111 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.75111 | 23.2844
157404 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR3 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 11:31 | 2016-10-16 12:42 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.7811
157407 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:HUSREV KOK TR:KILICLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 11:36 | 2016-10-16 12:37 | 1.0128 | 0 | 0 | 34 | 347 | 0 | 0 | 34.4344 | 351.4339
157414 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:ORTAKONAK DMÇIKIŞÇENGİLTİ | OG - GERİLİM YÜKSEK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 08:53 | 2016-10-16 13:50 | 4.9478 | 6 | 98 | 41 | 68 | 29.6867 | 484.8822 | 202.8589 | 336.4489
157419 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM KOK:ALTINOVA 00967 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 11:56 | 2016-10-16 14:09 | 2.2181 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8722 | 0
157420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-SANAYİ FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:İĞDELİ DM DMÇIKIŞMOBİLYACILAR 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 12:12 | 2016-10-16 15:42 | 3.4925 | 0 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 5734.685 | 0 | 0
157421 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI TR-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 12:15 | 2016-10-16 16:54 | 4.6517 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 167.46 | 0 | 0
157427 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR10 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 12:20 | 2016-10-16 15:38 | 3.3078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9233 | 0 | 0
157428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 12:24 | 2016-10-16 18:28 | 6.0669 | 16 | 2060 | 450 | 1488 | 97.0711 | 12497.9056 | 2730.125 | 9027.6133
157429 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:ÇELTİK 2 -FDR.NO:4 TM:YUNAK TM DM:CELTIK KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 12:24 | 2016-10-16 12:39 | 0.24833 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 26.3233 | 0 | 0
157433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 12:39 | 2016-10-16 13:41 | 1.0261 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.4961 | 0 | 0
157434 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:38 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 12:38 | 2016-10-16 14:15 | 1.6239 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.1106 | 0
157436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 12:47 | 2016-10-16 14:09 | 1.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0
157437 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM KOK:KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 12:51 | 2016-10-16 13:12 | 0.345 | 0 | 0 | 16 | 47 | 0 | 0 | 5.52 | 16.215
157438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ATASANAYİ -FDR.NO:3 TM:NIGDE-2 TM TR:TR ATA-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 12:55 | 2016-10-16 19:41 | 6.7744 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 2140.7244
157440 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 12:54 | 2016-10-16 13:37 | 0.71722 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 0
157441 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM KOK:KARAIN KARLIK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 13:02 | 2016-10-16 15:00 | 1.9614 | 0 | 0 | 23 | 622 | 0 | 0 | 45.1119 | 1219.9839
157443 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:BOR 1 -FDR.NO:2 TM:BOR TM TR:BOR TR54A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 13:07 | 2016-10-16 13:28 | 0.34806 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.3975
157444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 13:02 | 2016-10-16 13:57 | 0.92389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92389 | 0 | 0
157445 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 13:09 | 2016-10-16 17:30 | 4.3469 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 191.2656
157452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:HASHÖYÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 13:24 | 2016-10-16 14:15 | 0.84833 | 0 | 227 | 5 | 159 | 0 | 192.5717 | 4.2417 | 134.885
157456 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 13:24 | 2016-10-16 15:22 | 1.9719 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.7194 | 0 | 0
157458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN71 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 11:02 | 2016-10-16 13:46 | 2.7322 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 445.3522 | 0 | 0
157462 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FIDER:KOZAKLI -FDR.NO:2 TM:KALABA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 13:32 | 2016-10-16 14:50 | 1.2983 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3867 | 0
157465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ALAY -FDR.NO:13 TM:MİSLİOVA TM TR:KİLEDERE TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 13:48 | 2016-10-16 18:47 | 4.9903 | 0 | 1618 | 79 | 479 | 0 | 8074.2694 | 394.2319 | 2390.3431
157466 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 13:47 | 2016-10-16 14:15 | 0.47 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 20.68 | 1.88
157467 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞSOĞUCAK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 13:52 | 2016-10-16 17:34 | 3.7 | 0 | 0 | 6 | 876 | 0 | 0 | 22.2 | 3241.2
157474 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM TR:KADINHANI21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 14:05 | 2016-10-16 18:22 | 4.2883 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1063.5067 | 0 | 0
157475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:04 | 2016-10-16 19:44 | 5.6608 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 543.44 | 0 | 0
157476 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 14:08 | 2016-10-16 15:40 | 1.5383 | 42 | 5396 | 401 | 983 | 64.61 | 8300.8467 | 616.8717 | 1512.1817
157477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:AVDUL -FDR.NO:7 TM:GUNEYSINIR TM DM:AVDUL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:08 | 2016-10-16 14:46 | 0.62611 | 0 | 0 | 12 | 195 | 0 | 0 | 7.5133 | 122.0917
157478 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:11 | 2016-10-16 15:22 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0
157479 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:PINARBAŞI -FDR.NO:9 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:13 | 2016-10-16 16:01 | 1.8006 | 0 | 0 | 60 | 486 | 0 | 0 | 108.0333 | 875.07
157482 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:13 | 2016-10-16 15:35 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9556
157485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:21 | 2016-10-16 16:32 | 2.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1767 | 0 | 0
157488 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:38 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:27 | 2016-10-16 16:45 | 2.2958 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.8458 | 0
157489 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:35 | 2016-10-16 15:48 | 1.2053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2053 | 0 | 0
157492 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:38 | 2016-10-16 20:37 | 5.9889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9889
157493 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:42 | 2016-10-16 17:26 | 2.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7461 | 0 | 0
157496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:44 | 2016-10-16 19:22 | 4.6394 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 227.3328
157497 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:44 | 2016-10-16 15:17 | 0.55056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0
157504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SAN. 4 TR TRÇIKIŞ:I KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 14:59 | 2016-10-16 17:49 | 2.8456 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 122.3589 | 0 | 0
157512 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM TR:SIHBEDRETTIN MH TR22 (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 15:22 | 2016-10-16 15:37 | 0.25028 | 0 | 950 | 15 | 0 | 0 | 237.7639 | 3.7542 | 0
157513 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 15:11 | 2016-10-16 15:32 | 0.34583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 0 | 0
157514 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:INONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 15:10 | 2016-10-16 15:35 | 0.41944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83889 | 0
157520 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM TR:ÇAYAGZI TR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 14:32 | 2016-10-16 16:44 | 2.1939 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 1050.8728 | 0 | 0
157521 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:KEMERHİSAR -FDR.NO:3 TM:BOR TM KOK:SESLIKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 15:21 | 2016-10-16 15:58 | 0.62306 | 0 | 0 | 20 | 222 | 0 | 0 | 12.4611 | 138.3183
157522 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 1 -FDR.NO:6 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 15:37 | 2016-10-16 16:13 | 0.60111 | 10 | 350 | 0 | 0 | 6.0111 | 210.3889 | 0 | 0
157523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:BOSNA HERSEK DM DMÇIKIŞB.HERSEK 1 ÇIKIŞI TR:B.HERSEK 42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 08:14 | 2016-10-16 17:09 | 8.9108 | 1 | 1173 | 0 | 0 | 8.9108 | 10452.4075 | 0 | 0
157524 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:BAYINDIR14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 15:33 | 2016-10-16 21:08 | 5.5792 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 435.175
157529 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:KURŞUNLU -FDR.NO:4 TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 15:43 | 2016-10-16 17:20 | 1.6169 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4678 | 0
157534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 15:55 | 2016-10-16 17:01 | 1.0925 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46.9775
157535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F5-KOYLER FİDERİ TM:LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 16:00 | 2016-10-16 17:47 | 1.7867 | 0 | 0 | 43 | 549 | 0 | 0 | 76.8267 | 980.88
157537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE10 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 15:44 | 2016-10-16 17:02 | 1.295 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 121.73 | 0 | 0
157539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 16:08 | 2016-10-16 16:58 | 0.83722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5117 | 0 | 0
157545 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 16:17 | 2016-10-16 17:34 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2914
157546 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU8 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 16:24 | 2016-10-16 17:50 | 1.4392 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 90.6675 | 0 | 0
157548 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 16:28 | 2016-10-16 17:38 | 1.1703 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3622 | 0
157549 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:NEVŞEHİR TM 1(TÜRBE) -FDR.NO:2 TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 16:30 | 2016-10-16 16:54 | 0.39806 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.1067 | 0 | 0
157552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CANGILLI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-16 16:26 | 2016-10-16 18:23 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.29
157557 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CAMALAK TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 16:43 | 2016-10-16 18:15 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5386
157558 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F11-MEZBAHA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:KARAKULAK DM32 DMÇIKIŞÇATALTÖMEK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 16:43 | 2016-10-16 17:14 | 0.51583 | 51 | 397 | 0 | 0 | 26.3075 | 204.7858 | 0 | 0
157559 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 16:46 | 2016-10-16 18:56 | 2.1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1653 | 0 | 0
157560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM DMÇIKIŞKARATAY ÇENGİLTİ ÇIKIŞI KOK:AKBAŞ KÖK KOKÇIKIŞ:KERVAN SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 16:51 | 2016-10-16 18:47 | 1.9331 | 0 | 0 | 27 | 249 | 0 | 0 | 52.1925 | 481.3308
157562 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:ÇELTİK 1 -FDR.NO:6 TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 16:50 | 2016-10-16 18:27 | 1.6239 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1194 | 0
157563 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM DM:ISTASYON DM TR AA2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 17:00 | 2016-10-16 17:33 | 0.55667 | 5 | 200 | 0 | 0 | 2.7833 | 111.3333 | 0 | 0
157566 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM TR:ÇATALTÖMEK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 16:55 | 2016-10-16 19:22 | 2.4578 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 528.4222 | 0 | 0
157574 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 17:07 | 2016-10-16 18:34 | 1.4486 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3458 | 0
157577 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:İÇERİ ÇUMRA -FDR.NO:10 TM:ALIBEYHUYUGU TM TR:ICERI CUMRA8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 17:18 | 2016-10-16 17:48 | 0.50444 | 5 | 1234 | 12 | 3 | 2.5222 | 622.4844 | 6.0533 | 1.5133
157580 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BOLAY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 17:24 | 2016-10-16 18:19 | 0.91306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91306 | 0 | 0
157588 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 17:34 | 2016-10-16 18:44 | 1.1736 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.0347 | 0 | 0
157594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:BOR -FDR.NO:5 TM:EREĞLİ TM KOK:KARAHUYUK MODULER TR:HALIS ISIK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 17:56 | 2016-10-16 18:47 | 0.85306 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.9142 | 0
157595 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 15:05 | 2016-10-16 17:59 | 2.9083 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 203.5833 | 0 | 0
157600 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 18:06 | 2016-10-16 19:21 | 1.255 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0
157604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:TAŞAĞIL -FDR.NO:7 TM:CUMRA TM KOK:TASAGIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 18:17 | 2016-10-16 18:50 | 0.54222 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.0133 | 0
157607 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 17:19 | 2016-10-16 18:38 | 1.3131 | 4 | 3893 | 23 | 183 | 5.2522 | 5111.7253 | 30.2003 | 240.2892
157614 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 18:33 | 2016-10-16 20:07 | 1.5733 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 213.9733 | 0 | 0
157616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM KOK:KINIK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-16 08:09 | 2016-10-16 18:43 | 10.5686 | 0 | 0 | 35 | 150 | 0 | 0 | 369.9014 | 1585.2917
157619 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 18:31 | 2016-10-16 21:17 | 2.7625 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 0
157620 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM TR:TAVSANCALI TR7 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 18:35 | 2016-10-16 19:54 | 1.3128 | 1 | 141 | 0 | 0 | 1.3128 | 185.1017 | 0 | 0
157626 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 18:49 | 2016-10-16 19:41 | 0.87361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87361 | 0 | 0
157627 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 18:54 | 2016-10-16 19:41 | 0.79111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111 | 0 | 0
157629 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA19 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 18:57 | 2016-10-16 19:57 | 0.99972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.9953 | 0 | 0
157632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 18:53 | 2016-10-16 21:02 | 2.1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1558 | 0 | 0
157638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA65 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 19:15 | 2016-10-16 19:56 | 0.68028 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 132.6542 | 0 | 0
157641 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TELAFER 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 19:08 | 2016-10-16 20:10 | 1.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 0
157644 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 10TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 19:28 | 2016-10-16 19:48 | 0.33361 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17.0142 | 0 | 0
157645 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 19:09 | 2016-10-16 20:14 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0956
157648 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SÜLEYMANŞAH 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 19:24 | 2016-10-16 20:07 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0
157650 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:12 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 19:39 | 2016-10-16 20:21 | 0.69333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69333 | 0
157654 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ÇİMENLİK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 19:51 | 2016-10-16 20:56 | 1.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 0
157655 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 19:33 | 2016-10-16 22:13 | 2.6728 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 163.0394
157658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30813 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 18:59 | 2016-10-16 20:56 | 1.9547 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.2756 | 0 | 0
157659 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KAYMAKLI DM 3 -FDR.NO:7 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:KAPAS KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 19:55 | 2016-10-16 20:42 | 0.7775 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30.3225 | 0
157662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AĞAÇ İŞLERİ2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 20:09 | 2016-10-16 20:25 | 0.27167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27167 | 0 | 0
157664 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-16 20:22 | 2016-10-16 20:52 | 0.50194 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 44.1711 | 0 | 0
157666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 20:31 | 2016-10-16 21:14 | 0.71889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71889 | 0 | 0
157669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TR:YILDIZTEPE TR 14 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 20:50 | 2016-10-16 21:55 | 1.0753 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 119.3558 | 0 | 0
157670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1125 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 20:59 | 2016-10-16 21:44 | 0.75556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0
157671 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 21:15 | 2016-10-16 21:29 | 0.23889 | 0 | 0 | 5 | 1076 | 0 | 0 | 1.1944 | 257.0444
157672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 21:09 | 2016-10-16 23:18 | 2.1436 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.8775 | 0 | 0
157674 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 21:24 | 2016-10-16 22:23 | 0.98139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98139 | 0 | 0
157678 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR2 (160 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 21:40 | 2016-10-16 22:51 | 1.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0
157679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:S.PARSANA 34 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 22:03 | 2016-10-16 22:50 | 0.78778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5756 | 0 | 0
157681 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 21:36 | 2016-10-16 23:09 | 1.5447 | 0 | 0 | 5 | 1076 | 0 | 0 | 7.7236 | 1662.1211
157684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOMOBİLYACILAR 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 22:08 | 2016-10-16 23:33 | 1.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4289 | 0 | 0
157685 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 22:18 | 2016-10-16 23:36 | 1.2989 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.5756 | 0
157686 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU96 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 22:40 | 2016-10-16 23:15 | 0.58167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
157688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-16 23:21 | 2016-10-17 | 0.65583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65583 | 0 | 0
157691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-BUHARA FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-11 ERENKÖY DMÇIKIŞULAŞEVLER 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 01:33 | 2016-10-17 03:06 | 1.5517 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 1083.0633 | 0 | 0
157692 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU24 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 05:50 | 2016-10-17 07:11 | 1.3422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 0 | 0
157693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 06:45 | 2016-10-17 07:55 | 1.1722 | 16 | 4013 | 395 | 1046 | 18.7556 | 4704.1278 | 463.0278 | 1226.1444
157694 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖSEALI 1TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 06:36 | 2016-10-17 08:01 | 1.4119 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.7075 | 0 | 0
157695 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FIDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM KOK:IHLARA KOK B | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 07:08 | 2016-10-17 08:17 | 1.1428 | 9 | 980 | 59 | 760 | 10.285 | 1119.9222 | 67.4239 | 868.5111
157696 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 07:14 | 2016-10-17 07:54 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 84.525
157697 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:KIRELI KOK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 07:15 | 2016-10-17 08:37 | 1.3697 | 5 | 1063 | 5 | 373 | 6.8486 | 1456.0147 | 6.8486 | 510.9064
157698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 07:38 | 2016-10-17 10:31 | 2.8914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8914
157699 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM DM:GÜNYÜZÜ DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 07:37 | 2016-10-17 12:43 | 5.0922 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2767 | 0
157700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 TR:TR 2-29/4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 07:44 | 2016-10-17 08:21 | 0.61222 | 6 | 1577 | 6 | 623 | 3.6733 | 965.4744 | 3.6733 | 381.4144
157702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:KÖYLER -FDR.NO:5 TM:LADİK TM KOK:BAHCESARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:04 | 2016-10-17 09:38 | 1.5733 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 270.6133
157705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ÇUMRA -FDR.NO:4 TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:01 | 2016-10-17 08:56 | 0.91306 | 0 | 0 | 104 | 115 | 0 | 0 | 94.9578 | 105.0014
157710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:15 | 2016-10-17 09:20 | 1.0856 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3422 | 0
157718 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM TR:ULUKIŞLA TR9 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:31 | 2016-10-17 08:42 | 0.18361 | 3 | 922 | 0 | 0 | 0.55083 | 169.2894 | 0 | 0
157719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-10A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:24 | 2016-10-17 11:25 | 3.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0147 | 0 | 0
157720 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:PAZARKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:30 | 2016-10-17 09:06 | 0.59194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59194 | 0 | 0
157721 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11403 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:25 | 2016-10-17 09:00 | 0.57528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57528 | 0 | 0
157722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK 58 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:32 | 2016-10-17 10:49 | 2.2711 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 220.2978 | 0 | 0
157726 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:39 | 2016-10-17 10:04 | 1.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4183 | 0 | 0
157727 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:35 | 2016-10-17 08:49 | 0.2375 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.2375 | 2.6125 | 0 | 0
157733 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:41 | 2016-10-17 09:40 | 0.98083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98083 | 0 | 0
157735 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FIDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM KOK:ISIKLAR KOK KOKÇIKIŞ:IŞIKLAR TR:BEZİRCİ MAD. | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:46 | 2016-10-17 10:01 | 1.2425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 0
157744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:49 | 2016-10-17 09:23 | 0.56972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56972 | 0 | 0
157745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 TR:EREGLI1065 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 08:56 | 2016-10-17 11:09 | 2.2236 | 5 | 137 | 6 | 120 | 11.1181 | 304.6347 | 13.3417 | 266.8333
157746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:ANALIK SAC KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:01 | 2016-10-17 09:49 | 0.80417 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.7333 | 0
157747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100.YIL 8 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-17 15:22 | 6.3586 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 680.3714 | 0 | 0
157748 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:İSMİL DM DMÇIKIŞİSMİL TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:51 | 2016-10-17 10:13 | 1.3697 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 119.1658 | 0 | 0
157749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:02 | 2016-10-17 14:22 | 5.3278 | 1 | 713 | 0 | 0 | 5.3278 | 3798.7056 | 0 | 0
157750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:POLIS LOJMANLARI TR 1.9 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:03 | 2016-10-17 12:07 | 3.0683 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 582.9833 | 0 | 0
157751 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM KOK:BESIKLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 09:01 | 2016-10-17 10:10 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 227.6992
157752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-BUHARA FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:MALAS YOLU DM DMÇIKIŞSİLLE AK 30 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:03 | 2016-10-17 18:04 | 9.0147 | 0 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 23402.2189 | 0 | 0
157753 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FIDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:KIZILOZ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:00 | 2016-10-17 12:41 | 3.6814 | 0 | 0 | 13 | 118 | 0 | 0 | 47.8581 | 434.4039
157754 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 08:44 | 2016-10-17 11:34 | 2.8267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8267 | 0 | 0
157755 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:BAKILKAVA -FDR.NO:5 TM:SEYDISEHIR TM TR:INCESU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:03 | 2016-10-17 12:46 | 3.7161 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 167.225 | 0 | 0
157756 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:BEYŞEHİR1 -FDR.NO:16 TM:BEYSEHIR TM KOK:İNLİCE HATBASI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:01 | 2016-10-17 14:19 | 5.3 | 0 | 355 | 1 | 5 | 0 | 1881.5 | 5.3 | 26.5
157757 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:02 | 2016-10-17 14:08 | 5.1028 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1806.3833 | 0 | 0
157758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY 1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:04 | 2016-10-17 13:52 | 4.7989 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 729.4311 | 0 | 0
157759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:SANCAK DM DMÇIKIŞSAKCAK 43 ÇIKIŞI TR:SANCAK 44 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:01 | 2016-10-17 11:09 | 2.1469 | 2 | 794 | 0 | 0 | 4.2939 | 1704.6739 | 0 | 0
157760 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENIKUYU 1TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:01 | 2016-10-17 13:53 | 4.8706 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.5761
157762 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURİYE 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:02 | 2016-10-17 10:39 | 1.6119 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 522.27 | 0 | 0
157764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-15 08:50 | 2016-10-15 11:02 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 151.7808
157768 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 09:02 | 2016-10-17 11:32 | 2.4889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4889 | 0 | 0
157771 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:08 | 2016-10-17 14:22 | 5.2308 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 277.2342
157772 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CAMALAK TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 09:07 | 2016-10-17 10:47 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6586
157773 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:09 | 2016-10-17 11:01 | 1.8614 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.2278 | 0 | 0
157774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞH.MEMMİŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:10 | 2016-10-17 13:33 | 4.3864 | 0 | 0 | 2 | 475 | 0 | 0 | 8.7728 | 2083.5347
157779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKKENT TR3.5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 09:10 | 2016-10-17 09:58 | 0.79722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79722 | 0 | 0
157782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:17 | 2016-10-17 14:41 | 5.4008 | 0 | 106 | 0 | 150 | 0 | 572.4883 | 0 | 810.125
157783 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 09:14 | 2016-10-17 09:58 | 0.73583 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 66.9608 | 0 | 0
157784 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:7 TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 09:09 | 2016-10-17 10:23 | 1.2311 | 0 | 0 | 91 | 1520 | 0 | 0 | 112.0311 | 1871.2889
157789 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:26 | 2016-10-17 13:20 | 3.9069 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 136.7431
157794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:31 | 2016-10-17 19:14 | 9.7236 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1740.5264
157802 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:31 | 2016-10-17 14:52 | 5.3433 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1170.19 | 0 | 0
157803 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞHADİM ÇIKIŞI TR:SOĞUCAK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:32 | 2016-10-17 15:24 | 5.8661 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 416.4939
157804 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:33 | 2016-10-17 14:50 | 5.2894 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1084.3361
157805 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:33 | 2016-10-17 14:36 | 5.0444 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 897.9111
157811 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 09:28 | 2016-10-17 14:30 | 5.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0353 | 0 | 0
157812 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:40 | 2016-10-17 13:00 | 3.3306 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 632.8056 | 0 | 0
157815 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM TR:KADINHANI21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:41 | 2016-10-17 16:09 | 6.4678 | 1 | 193 | 1 | 2 | 6.4678 | 1248.2811 | 6.4678 | 12.9356
157823 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:BAHÇELİ -FDR.NO:6 TM:BOR TM TR:BAHCELI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:45 | 2016-10-17 14:44 | 4.9878 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 179.56
157833 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKKARAOVA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 09:36 | 2016-10-17 10:34 | 0.96167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96167
157834 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM TR:SAHINOGLU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 09:49 | 2016-10-17 10:03 | 0.23778 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12.6022
157838 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 09:53 | 2016-10-17 13:46 | 3.8906 | 2 | 1851 | 9 | 60 | 7.7811 | 7201.4183 | 35.015 | 233.4333
157843 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-17 11:51 | 1.8572 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 338.0144
157844 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-17 17:15 | 7.2547 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 181.3681 | 0 | 0
157846 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:01 | 2016-10-17 14:43 | 4.6983 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 187.9333 | 0 | 0
157848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLAGÜRANİ 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:02 | 2016-10-17 12:56 | 2.9064 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 601.6225 | 0 | 0
157849 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM TR:ÇARIKLAR 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:03 | 2016-10-17 15:32 | 5.4942 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2313.0442 | 0 | 0
157851 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:HAMZALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:04 | 2016-10-17 14:34 | 4.5053 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1928.2589 | 0 | 0
157853 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:KIRELI KOK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:03 | 2016-10-17 15:28 | 5.4239 | 5 | 1063 | 5 | 373 | 27.1194 | 5765.5939 | 27.1194 | 2023.1106
157854 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM KOK:KORUALAN KOK TR:KORUALAN2 TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:01 | 2016-10-17 18:27 | 8.4281 | 0 | 132 | 0 | 12 | 0 | 1112.5033 | 0 | 101.1367
157855 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.4 TR20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 09:56 | 2016-10-17 12:47 | 2.8428 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 326.9194 | 0 | 0
157856 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:05 | 2016-10-17 15:00 | 4.9211 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 521.6378 | 13208.2622 | 989.1433 | 6810.8178
157857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KAYMAKLI DM2 -FDR.NO:10 TM:TM2 NEVSEHIR DM:GUVERCINLIK DM KOK:22 NOLU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:06 | 2016-10-17 15:00 | 4.9072 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 171.7528 | 0
157858 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:02 | 2016-10-17 10:52 | 0.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0
157863 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:07 | 2016-10-17 11:05 | 0.96194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96194
157865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:12 | 2016-10-17 10:29 | 0.2825 | 0 | 68 | 24 | 266 | 0 | 19.21 | 6.78 | 75.145
157868 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU19 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:00 | 2016-10-17 11:06 | 1.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0
157869 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM TR:İMRAHOR TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:13 | 2016-10-17 15:45 | 5.5281 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 613.6142
157870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM TR:KİLEDERE TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:16 | 2016-10-17 11:42 | 1.4394 | 0 | 464 | 0 | 7 | 0 | 667.9022 | 0 | 10.0761
157872 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:13 | 2016-10-17 11:03 | 0.82694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82694 | 0
157878 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:21 | 2016-10-17 12:25 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6389
157879 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM TR:KOSELI TR-9 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:26 | 2016-10-17 14:25 | 3.9903 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1129.2486 | 0 | 0
157880 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR22 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:25 | 2016-10-17 11:43 | 1.3017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 0
157882 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN64 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:31 | 2016-10-17 11:18 | 0.78889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 0 | 0
157886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUFORBAY 1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:30 | 2016-10-17 11:55 | 1.4036 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 209.1381 | 0 | 0
157887 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:31 | 2016-10-17 11:33 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0272
157892 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:38 | 2016-10-17 11:33 | 0.915 | 0 | 855 | 12 | 204 | 0 | 782.325 | 10.98 | 186.66
157899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:30 | 2016-10-17 11:29 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.8333
157900 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:42 | 2016-10-17 11:07 | 0.42 | 0 | 1685 | 14 | 144 | 0 | 707.7 | 5.88 | 60.48
157906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:KAMPÜS-1 -FDR.NO:11 TM:NIGDE OSB TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:47 | 2016-10-17 12:20 | 1.5517 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 27.93 | 31.0333
157908 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:43 | 2016-10-17 11:28 | 0.75361 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0144 | 0
157916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM KOK:KUZUKUYUSU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 10:54 | 2016-10-17 12:18 | 1.3994 | 0 | 0 | 61 | 45 | 0 | 0 | 85.3661 | 62.975
157917 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YAYIKLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:46 | 2016-10-17 12:59 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2231
157923 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:50 | 2016-10-17 14:54 | 4.0714 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4283
157925 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP9 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:50 | 2016-10-17 11:37 | 0.79028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79028 | 0 | 0
157931 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FIDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM KOK:IHLARA KOK A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 11:02 | 2016-10-17 15:08 | 4.0922 | 9 | 980 | 59 | 760 | 36.83 | 4010.3778 | 241.4411 | 3110.0889
157936 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALİ TSK 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:58 | 2016-10-17 12:07 | 1.1536 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.0722 | 0 | 0
157937 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOGAZEVCI TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 10:58 | 2016-10-17 12:54 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9303
157940 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIOFLAZLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 11:10 | 2016-10-17 16:43 | 5.5531 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 488.6689
157941 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI7 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 11:01 | 2016-10-17 12:16 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2425
157952 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 11:14 | 2016-10-17 13:14 | 2.0025 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 94.1175 | 0 | 0
157962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 11:24 | 2016-10-17 12:25 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 0
157970 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:BALCI -FDR.NO:7 TM:TUMOSAN TM TR:BOZKIR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 11:38 | 2016-10-17 13:15 | 1.6239 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 332.8972
157981 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 11:32 | 2016-10-17 12:59 | 1.4428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4428
157983 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM TR:BULDUK1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 11:41 | 2016-10-17 13:51 | 2.1636 | 0 | 480 | 19 | 128 | 0 | 1038.5333 | 41.1086 | 276.9422
157987 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR44 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 11:30 | 2016-10-17 12:02 | 0.52917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52917 | 0 | 0
157992 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:GÖZLÜ -FDR.NO:9 TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:51 | 2016-10-17 13:34 | 0.71694 | 0 | 0 | 25 | 255 | 0 | 0 | 17.9236 | 182.8208
158003 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 12:00 | 2016-10-17 13:32 | 1.5267 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 1294.6133 | 149.6133 | 0
158004 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 11:49 | 2016-10-17 12:39 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84
158005 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 12:03 | 2016-10-17 17:00 | 4.9469 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.2572 | 0 | 0
158008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:05 | 2016-10-17 12:57 | 0.87444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6189 | 0 | 0
158010 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-8 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:04 | 2016-10-17 13:18 | 1.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0
158016 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:TOSUNBURNU KOK TR:DULKADIRLI1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:11 | 2016-10-17 12:40 | 0.48694 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0.48694 | 112.9711 | 0 | 0
158019 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:ESKİL 2 -FDR.NO:13 TM:KIZOREN TM KOK:ESMEKAYA TSK KOK TR:ESMEKAYA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 12:14 | 2016-10-17 17:54 | 5.6647 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 640.1136 | 2764.3844
158022 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:NURTAS KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 12:05 | 2016-10-17 13:42 | 1.61 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 8.05 | 56.35
158023 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:16 | 2016-10-17 13:50 | 1.5642 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 178.315 | 0 | 0
158024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:24 | 2016-10-17 13:06 | 0.69389 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.8778
158026 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:KAPASİTÖR 1 -FDR.NO:8 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:BASDERE8 KOK-MEZRA | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 12:28 | 2016-10-17 13:06 | 0.64139 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4139 | 0
158027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKKENT TR3.5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:23 | 2016-10-17 13:05 | 0.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0
158029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUFORBAY 1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 12:31 | 2016-10-17 16:26 | 3.9181 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 583.7903 | 0 | 0
158032 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:26 | 2016-10-17 14:19 | 1.8803 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 129.7392
158037 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:KIRELI KOK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:47 | 2016-10-17 14:01 | 1.2264 | 5 | 1063 | 5 | 373 | 6.1319 | 1303.6514 | 6.1319 | 457.4431
158043 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:52 | 2016-10-17 14:55 | 2.0567 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 0 | 0
158044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:49 | 2016-10-17 13:48 | 0.97583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97583 | 0 | 0
158046 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:KOLAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:47 | 2016-10-17 13:58 | 1.1911 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 9.5289 | 38.1156
158051 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GÜLBAHÇE 6 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 13:02 | 2016-10-17 17:40 | 4.6283 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 703.5067 | 0 | 0
158054 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 13:04 | 2016-10-17 17:50 | 4.7731 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 735.0506 | 0 | 0
158057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:BADAK -FDR.NO:10 TM:BOR TM KOK:YENİKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:VEYSEL TÜTÜNCÜ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 13:06 | 2016-10-17 13:51 | 0.75028 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 52.5194
158059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 12:26 | 2016-10-17 14:11 | 1.7564 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8075 | 0
158061 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 13:03 | 2016-10-17 13:29 | 0.43028 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.8844
158064 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:KALEKOY KOK TR:AYDINLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 13:10 | 2016-10-17 17:34 | 4.3969 | 0 | 0 | 14 | 240 | 0 | 0 | 61.5572 | 1055.2667
158068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:SEKİZLİ -FDR.NO:2 TM:KARAPINAR TM KOK:MERKEZ TSK KOK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 13:08 | 2016-10-17 15:14 | 2.0931 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 270.0042 | 270.0042
158074 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:BOZKIR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 13:16 | 2016-10-17 14:10 | 0.90722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90722 | 0 | 0
158077 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 13:22 | 2016-10-17 18:01 | 4.6456 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.62
158084 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞSOĞUCAK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 13:32 | 2016-10-17 18:22 | 4.8403 | 0 | 0 | 6 | 876 | 0 | 0 | 29.0417 | 4240.0833
158085 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 1 -FDR.NO:10 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞHİSARLIK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 13:30 | 2016-10-17 16:11 | 2.6778 | 1 | 4079 | 1 | 5 | 2.6778 | 10922.6556 | 2.6778 | 13.3889
158086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZILLARAGINI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 13:27 | 2016-10-17 15:24 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9494
158087 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FIDER:KAZIMKARABEKİR -FDR.NO:12 TM:KARAMAN TM DM:KAZIMKARABEKIR DM TR:PASA KONUT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 13:25 | 2016-10-17 14:10 | 0.74944 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 108.6694 | 0 | 0
158090 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI4 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 13:36 | 2016-10-17 14:54 | 1.2925 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 178.365 | 0 | 0
158098 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 13:39 | 2016-10-17 15:47 | 2.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1367 | 0 | 0
158100 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 13:44 | 2016-10-17 14:49 | 1.0825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0
158101 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE6 TR | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 13:43 | 2016-10-17 14:39 | 0.92889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7867 | 0 | 0
158102 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM KOK:38 NOLU KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 13:38 | 2016-10-17 15:55 | 2.2811 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9678 | 0
158106 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 13:56 | 2016-10-17 14:13 | 0.29056 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 246.3911 | 28.4744 | 0
158112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:İÇERİ ÇUMRA -FDR.NO:10 TM:ALIBEYHUYUGU TM DM:ICERI CUMRA DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 13:59 | 2016-10-17 14:47 | 0.80667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2267 | 0 | 0 | 0
158124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:TAŞPINAR -FDR.NO:2 TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 14:10 | 2016-10-17 15:23 | 1.2086 | 9 | 1900 | 230 | 1200 | 10.8775 | 2296.3611 | 277.9806 | 1450.3333
158126 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 14:06 | 2016-10-17 15:29 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3775
158127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:HAYVANCILIK15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 14:03 | 2016-10-17 17:10 | 3.1214 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.8208 | 0 | 0
158134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR2-38 GUNEYKENT-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 14:19 | 2016-10-17 14:48 | 0.49167 | 11 | 440 | 0 | 0 | 5.4083 | 216.3333 | 0 | 0
158138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 14:30 | 2016-10-17 17:39 | 3.1525 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 561.145 | 0 | 0
158139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 14:30 | 2016-10-17 17:40 | 3.1675 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 202.72 | 0 | 0
158142 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR4 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 14:34 | 2016-10-17 16:07 | 1.5533 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.7067 | 0 | 0
158144 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 14:28 | 2016-10-17 23:04 | 8.6011 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1006.33 | 0 | 0
158147 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 14:16 | 2016-10-17 15:13 | 0.94694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2042 | 0 | 0
158160 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 14:41 | 2016-10-17 15:02 | 0.34833 | 0 | 0 | 5 | 562 | 0 | 0 | 1.7417 | 195.7633
158162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1343 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 14:54 | 2016-10-17 18:18 | 3.4058 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 837.835 | 0 | 0
158164 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 14:48 | 2016-10-17 16:36 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 264.8858
158166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 7 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 14:47 | 2016-10-17 17:13 | 2.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4339 | 0 | 0
158169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KURUAĞIL KÖYÜ TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 14:57 | 2016-10-17 18:04 | 3.1236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1236
158175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:04 | 2016-10-17 15:22 | 0.29722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29722 | 0 | 0
158176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-47 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 14:59 | 2016-10-17 15:41 | 0.69639 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 104.4583 | 0 | 0
158178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM TR:TR 1-20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 15:12 | 2016-10-17 18:17 | 3.0908 | 0 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 2111.0392
158179 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:01 | 2016-10-17 15:57 | 0.92722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.1806 | 0 | 0
158180 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:05 | 2016-10-17 19:00 | 3.9206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9206 | 0 | 0
158184 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KURAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:11 | 2016-10-17 19:03 | 3.8586 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 135.0514 | 0 | 0
158190 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:YARMA -FDR.NO:3 TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:16 | 2016-10-17 18:08 | 2.8594 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1567 | 0 | 0 | 0
158200 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 7 -FDR.NO:7 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KARGIN KIZILOZU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:24 | 2016-10-17 16:34 | 1.1658 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 15.1558 | 0 | 36.1408
158203 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM TR:OKCU6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:36 | 2016-10-17 17:18 | 1.7031 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 1905.7192 | 0 | 0
158205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:38 | 2016-10-17 17:19 | 1.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6764 | 0 | 0
158208 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AZABALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:36 | 2016-10-17 17:16 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.3644
158209 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - FAZ İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:36 | 2016-10-17 15:59 | 0.38944 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.4094 | 0 | 0
158212 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 21 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:50 | 2016-10-17 16:38 | 0.79333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0
158214 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:PİRİBEYLİ -FDR.NO:11 TM:YUNAK TM KOK:PIRIBEYLI KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:53 | 2016-10-17 16:16 | 0.38556 | 0 | 1178 | 2 | 0 | 0 | 454.1844 | 0.77111 | 0
158216 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:54 | 2016-10-17 17:22 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.0661
158218 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:FILIZ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:50 | 2016-10-17 17:30 | 1.6714 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6856
158220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 15:55 | 2016-10-17 17:25 | 1.4983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4983 | 0 | 0
158235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KOKARKUYU TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:14 | 2016-10-17 19:13 | 2.9831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9831
158236 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA9A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:12 | 2016-10-17 17:56 | 1.7272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9089 | 0 | 0
158242 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:22 | 2016-10-17 17:34 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964
158254 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA56 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 16:40 | 2016-10-17 18:29 | 1.8125 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 65.25 | 0 | 0
158258 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:37 | 2016-10-17 17:57 | 1.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | 0 | 0
158260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:44 | 2016-10-17 17:31 | 0.77889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.6833 | 0 | 0
158261 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP9 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:48 | 2016-10-17 18:34 | 1.7606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0422 | 0 | 0
158266 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:55 | 2016-10-17 18:38 | 1.7194 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3167 | 0
158267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60808 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:55 | 2016-10-17 18:09 | 1.2261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | 0
158270 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:54 | 2016-10-17 19:22 | 2.4586 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2103 | 0
158272 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:58 | 2016-10-17 18:48 | 1.8356 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86.2711
158273 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH TR6 (250 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:37 | 2016-10-17 19:04 | 2.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4558 | 0 | 0
158276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GULLU ORMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:37 | 2016-10-17 17:41 | 1.0617 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.2817 | 0 | 0
158277 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:BULDUK -FDR.NO:3 TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMÇIKIŞYENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:01 | 2016-10-17 19:46 | 2.7508 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 35.7608 | 0 | 66.02
158283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:CİHANBEYLİ 2 -FDR.NO:7 TM:CİHANBEYLİ TM TR:CIHANBEYLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 17:09 | 2016-10-17 18:20 | 1.1778 | 6 | 40 | 0 | 0 | 7.0667 | 47.1111 | 0 | 0
158286 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:04 | 2016-10-17 19:16 | 2.1989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3978 | 0
158292 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK11 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:09 | 2016-10-17 17:50 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0
158294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM TR:OVACIK TR 9 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 16:58 | 2016-10-17 17:47 | 0.82111 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0322 | 0
158296 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI YU.MAHALLE1 TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:14 | 2016-10-17 18:18 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 62.7531
158297 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:EGRIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:10 | 2016-10-17 18:19 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.5
158312 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARAÇOĞLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:24 | 2016-10-17 18:43 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3211 | 0 | 0
158316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:27 | 2016-10-17 18:24 | 0.95222 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 65.7033 | 0 | 0
158318 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CAVDAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:36 | 2016-10-17 20:36 | 2.9994 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.9967
158321 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BALIKLAVA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:36 | 2016-10-17 19:17 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.8047
158326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜLLÜCE TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:31 | 2016-10-17 18:12 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68306
158343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE İÇME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:50 | 2016-10-17 19:43 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58.5556
158348 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:58 | 2016-10-17 19:10 | 1.2047 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 185.5272 | 0 | 0
158353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:EKMEKCI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 17:54 | 2016-10-17 18:42 | 0.79361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.5233 | 0 | 0
158357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30815 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:05 | 2016-10-17 18:32 | 0.44167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44167 | 0 | 0
158359 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:BAYAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:01 | 2016-10-17 21:29 | 3.4661 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 3.4661 | 211.4328
158363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 20TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:12 | 2016-10-17 19:40 | 1.4625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3125 | 0 | 0
158366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:INOBA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:09 | 2016-10-17 19:58 | 1.8161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2644
158368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:11 | 2016-10-17 19:18 | 1.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0
158370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:16 | 2016-10-17 19:32 | 1.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 0
158374 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:21 | 2016-10-17 18:52 | 0.5175 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 31.5675 | 0 | 0
158375 | 1 | KONYA | HADİM | TR:İĞDEÖREN1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:13 | 2016-10-17 18:40 | 0.45278 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 89.65
158378 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM TR:YAGCILAR TR 3.11 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:25 | 2016-10-17 19:11 | 0.77389 | 0 | 612 | 2 | 0 | 0 | 473.62 | 1.5478 | 0
158384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 26TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:22 | 2016-10-17 19:57 | 1.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5786 | 0 | 0
158385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:27 | 2016-10-17 21:01 | 2.5667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.2333 | 0 | 0
158389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY SANAYI DM5 TR:5D 2TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:20 | 2016-10-17 18:44 | 0.39361 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 122.8067 | 0 | 0
158395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:KONALTAŞ DM DMÇIKIŞSELÇUK SAN. 1 ÇIKIŞI TR:SELÇUK SAN 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:38 | 2016-10-17 21:56 | 3.315 | 5 | 694 | 0 | 0 | 16.575 | 2300.61 | 0 | 0
158401 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:42 | 2016-10-17 21:36 | 2.8939 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 419.6139
158402 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI10A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:40 | 2016-10-17 19:47 | 1.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0
158412 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:54 | 2016-10-17 19:49 | 0.91333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0
158415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR TR4 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 18:53 | 2016-10-17 20:32 | 1.6558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3117 | 0 | 0
158417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 19:07 | 2016-10-17 21:04 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64.2858
158418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 19:05 | 2016-10-17 19:35 | 0.50556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50556 | 0 | 0
158421 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞEMS 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 19:30 | 2016-10-17 20:10 | 0.67167 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 84.63 | 0 | 0
158422 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 19:29 | 2016-10-17 19:47 | 0.29417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.6483 | 0 | 0
158425 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIHADİM 1 TR9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 19:32 | 2016-10-17 20:23 | 0.84583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84583 | 0 | 0
158436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21613 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 20:00 | 2016-10-17 21:35 | 1.5889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.2444 | 0 | 0
158438 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 20:12 | 2016-10-17 21:18 | 1.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0919 | 0 | 0
158439 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:GOLCUK | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 20:15 | 2016-10-17 21:36 | 1.3447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7236 | 0 | 0
158441 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA18 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 20:25 | 2016-10-17 21:46 | 1.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 | 0
158447 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARMAGANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 20:33 | 2016-10-17 21:03 | 0.49306 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 60.6458
158450 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KADINHANI -FDR.NO:3 TM:LADİK TM KOK:KURTHASANLI KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 20:42 | 2016-10-17 23:33 | 2.8486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8486 | 0
158451 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 20:31 | 2016-10-17 21:39 | 1.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 | 0 | 0
158456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 21:00 | 2016-10-17 22:13 | 1.2122 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 80.0067 | 0 | 0
158457 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 20:58 | 2016-10-17 21:49 | 0.85611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85611 | 0 | 0
158458 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-17 21:07 | 2016-10-17 21:36 | 0.49056 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 60.8289 | 0 | 0
158459 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SÜLEYMANİYE 8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-17 21:12 | 2016-10-17 22:03 | 0.84972 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 95.1689 | 0 | 0
158471 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM KOK:GÜVERCİNLİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 22:32 | 2016-10-18 00:56 | 2.4058 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2467 | 0
158474 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:GÜNEYBAĞ -FDR.NO:5 TM:GUNEYSINIR TM DM:SARACOGLU HAYVANCILIK DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-17 23:03 | 2016-10-18 00:42 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 397.1144
158476 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-17 23:13 | 2016-10-18 00:41 | 1.4689 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 55.8178 | 0 | 0
158479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 00:12 | 2016-10-18 00:47 | 0.59139 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 384.4028 | 0 | 0
158483 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 01:14 | 2016-10-18 01:46 | 0.5325 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 279.5625 | 0 | 0
158484 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 01:54 | 2016-10-18 03:08 | 1.2383 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 468.09 | 0 | 0
158485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-BUHARA FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-11 ERENKÖY DMÇIKIŞKIYAM ÇIKIŞI TR:H.CİHAN 100 YIL 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 01:59 | 2016-10-18 03:33 | 1.58 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 1794.88 | 0 | 0
158486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F16-CUMHURİYET FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-14 (GW3) DMÇIKIŞGW3-A ÇIKIŞI TR:HÇELEBİ 4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 02:00 | 2016-10-18 03:18 | 1.3061 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 1637.8633 | 0 | 0
158487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-BUHARA FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-9 DMÇIKIŞS.PARASANA 66 ÇIKIŞI TR:ŞEYH ŞAMİL4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 02:00 | 2016-10-18 02:33 | 0.54278 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 351.1772 | 0 | 0
158488 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KILIÇÖZÜ SAN. -FDR.NO:1 TM:PETLAS TM TR:TR3-56 SANAYI-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 02:01 | 2016-10-18 02:45 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 217.5833
158490 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KÖK KOKÇIKIŞ:KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 03:50 | 2016-10-18 05:09 | 1.325 | 0 | 0 | 213 | 1065 | 0 | 0 | 282.225 | 1411.125
158492 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:SAVCILI KOK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 05:55 | 2016-10-18 07:57 | 2.0372 | 5 | 965 | 11 | 304 | 10.1861 | 1965.9194 | 22.4094 | 619.3156
158493 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE1 -FDR.NO:9 TM:AKSEHIR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 06:04 | 2016-10-18 07:44 | 1.67 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 876.75 | 0 | 0
158495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:FIRINCILAR (TR1-134) -FDR.NO:5 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) TR:TR2-18 GASILHANE | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 06:33 | 2016-10-18 07:21 | 0.79528 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 859.6953 | 0 | 0
158497 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SEKSENUSAGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 06:55 | 2016-10-18 07:31 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60417
158498 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM TR:TR 21608 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 07:03 | 2016-10-18 07:38 | 0.59056 | 64 | 1 | 25 | 123 | 37.7956 | 0.59056 | 14.7639 | 72.6383
158499 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:KUMDÖKEN -FDR.NO:6 TM:ILGIN TM KOK:OLUKPINAR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 07:12 | 2016-10-18 09:04 | 1.8644 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 134.24 | 0 | 0
158502 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM KOK:MEVLUTLU1 KOK TR:MEVLUTLU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 07:28 | 2016-10-18 09:09 | 1.6914 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 461.7492 | 0 | 0
158503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 29TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 07:13 | 2016-10-18 08:43 | 1.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 0 | 0
158504 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 07:37 | 2016-10-18 09:21 | 1.74 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 172.26 | 0 | 0
158505 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR28 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 07:37 | 2016-10-18 08:51 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 232.2322
158506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 07:44 | 2016-10-18 08:50 | 1.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0
158507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30902 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 07:43 | 2016-10-18 08:45 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0
158511 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM TR:KARAPINAR TR31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 08:00 | 2016-10-18 08:30 | 0.49528 | 32 | 5393 | 8 | 25 | 15.8489 | 2671.0331 | 3.9622 | 12.3819
158512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 07:59 | 2016-10-18 09:07 | 1.1336 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43.0772 | 0 | 0
158516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1377 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 08:12 | 2016-10-18 17:09 | 8.9578 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2454.4311 | 0 | 0
158517 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:ÇARŞI ÇIKIŞI -FDR.NO:5 TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM2 TR:AVANOS9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 08:12 | 2016-10-18 08:33 | 0.35111 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 118.3244 | 0 | 0
158520 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FIDER:IHLARA -FDR.NO:10 TM:TUMOSAN TM KOK:ILISU KOK TR:ILISU1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 08:14 | 2016-10-18 08:45 | 0.51083 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27.585 | 0 | 0
158521 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 08:12 | 2016-10-18 09:05 | 0.87528 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.0044
158522 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 08:12 | 2016-10-18 09:41 | 1.4883 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0
158523 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:BELEDİYE 2 -FDR.NO:10 TM:AKSEHIR TM TR:KURUCAY TR 1.4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 08:08 | 2016-10-18 09:04 | 0.94111 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 79.0533 | 0 | 0
158530 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:EMEN KÖYÜ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 08:23 | 2016-10-18 09:40 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.555
158534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 08:32 | 2016-10-18 09:59 | 1.4428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4428 | 0 | 0
158535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-1 -FDR.NO:2 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 TR:EREGLI1110 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 08:34 | 2016-10-18 13:50 | 5.2656 | 0 | 78 | 0 | 8 | 0 | 410.7133 | 0 | 42.1244
158537 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:ASIKLAR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 08:24 | 2016-10-18 09:51 | 1.4575 | 0 | 0 | 3 | 446 | 0 | 0 | 4.3725 | 650.045
158538 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 08:32 | 2016-10-18 10:12 | 1.6589 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.4722 | 0 | 0
158546 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 08:46 | 2016-10-18 13:00 | 4.2328 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 651.8478 | 0 | 0
158549 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 08:45 | 2016-10-18 10:14 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0
158552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 08:49 | 2016-10-18 13:48 | 4.9808 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 318.7733 | 0 | 0
158561 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:61 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 08:42 | 2016-10-18 09:28 | 0.7625 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28.2125 | 0
158562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:HAT-2 -FDR.NO:10 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 TR:EREGLI1080 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-18 11:04 | 2.0706 | 0 | 162 | 0 | 124 | 0 | 335.43 | 0 | 256.7489
158567 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM TR:ANABAĞLAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:07 | 2016-10-18 12:16 | 3.1478 | 0 | 134 | 0 | 114 | 0 | 421.8022 | 0 | 358.8467
158569 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:ORTAKARAÖREN -FDR.NO:4 TM:SEYDISEHIR TM TR:ORTAKARAOREN13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:05 | 2016-10-18 14:22 | 5.2894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5789 | 0 | 0
158571 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETİH11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:03 | 2016-10-18 13:11 | 4.1344 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 421.7133 | 0 | 0
158572 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:03 | 2016-10-18 14:16 | 5.2175 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 511.315
158573 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM 24 DMÇIKIŞALPARSLAN 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:05 | 2016-10-18 14:26 | 5.3594 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 4373.3067 | 0 | 0
158574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA TSK 2 TR-31 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 08:53 | 2016-10-18 14:18 | 5.4164 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 173.3244
158575 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:DİZEL -FDR.NO:7 TM:KONYA 1 TM IM:DEDEKORKUT IM TR:ALAVARDI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:05 | 2016-10-18 13:54 | 4.8097 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1341.9125 | 0 | 0
158576 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:06 | 2016-10-18 09:59 | 0.89111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89111 | 0 | 0
158577 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:DÖRTYOL -FDR.NO:2 TM:BEYSEHIR TM KOK:DOGANBEY KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 08:46 | 2016-10-18 14:07 | 5.3478 | 2 | 1217 | 0 | 8 | 10.6956 | 6508.2456 | 0 | 42.7822
158578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100.YIL 8 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:10 | 2016-10-18 14:42 | 5.5439 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 975.7244 | 0 | 0
158580 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:12 | 2016-10-18 13:05 | 3.8831 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 310.6444
158585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:12 | 2016-10-18 10:48 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6022
158586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:04 | 2016-10-18 15:53 | 6.8189 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 170.4722 | 0 | 0
158587 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:COKA YAYLASI 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:11 | 2016-10-18 15:51 | 6.6703 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 473.5897
158588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:14 | 2016-10-18 14:33 | 5.3233 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 127.76 | 0 | 0
158589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100.YIL 4 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:11 | 2016-10-18 13:29 | 4.285 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 886.995 | 0 | 0
158590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:12 | 2016-10-18 13:34 | 4.3625 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1103.7125 | 0 | 0
158591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULTAS 2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:13 | 2016-10-18 13:30 | 4.2811 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 402.4244
158592 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:09 | 2016-10-18 09:34 | 0.41611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 0 | 0
158593 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KILBASAN -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM KOK:KILBASAN ENH F3- 23 NOLU DIREK HATBASI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:14 | 2016-10-18 09:38 | 0.39583 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.125 | 0
158597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:16 | 2016-10-18 11:00 | 1.7289 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 212.6533 | 0 | 0
158598 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:YARIKKUYU KOK TR:YARIKKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:18 | 2016-10-18 16:42 | 7.3931 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 406.6181
158600 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:YENİCEOBA -FDR.NO:4 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KÜÇÜKKARTAL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:15 | 2016-10-18 11:18 | 2.0489 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4.0978 | 16.3911 | 0 | 0
158601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:20 | 2016-10-18 14:54 | 5.5675 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 217.1325
158606 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:BAYRAMOZU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:23 | 2016-10-18 10:20 | 0.95444 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.95444 | 104.9889
158607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:EMMIOGLU KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:26 | 2016-10-18 11:16 | 1.8256 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 63.8944 | 0
158608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 20TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:22 | 2016-10-18 10:19 | 0.94806 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 46.4547 | 0 | 0
158611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YENİKENT TSK KÖK KOKÇIKIŞ:CEMAL YUMUŞAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:23 | 2016-10-18 10:42 | 1.3219 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.5414 | 0
158614 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR121 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:22 | 2016-10-18 14:29 | 5.1231 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1808.4386 | 0 | 0
158620 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:ULUKIŞLA KÖK TR:ULUKIŞLA TR4 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:26 | 2016-10-18 11:15 | 1.8158 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 179.7675
158622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR1 -FDR.NO:1 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 TR:4A 23TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:33 | 2016-10-18 14:53 | 5.3292 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 3410.6667 | 0 | 0
158633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KIRŞEHIR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM DM:TR3 (3. NOLU DM) TR:TR3-7A GALERICILER SITESI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:38 | 2016-10-18 13:50 | 4.1933 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1396.38 | 0 | 0
158635 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:38 | 2016-10-18 11:03 | 1.4114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2342 | 0
158637 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:40 | 2016-10-18 12:16 | 2.5964 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 246.6569 | 0 | 0
158639 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:41 | 2016-10-18 12:13 | 2.5306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 0 | 0
158640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:33 | 2016-10-18 11:31 | 1.9678 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.4522 | 0
158646 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP32 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:43 | 2016-10-18 13:49 | 4.0928 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 343.7933 | 0 | 0
158647 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:44 | 2016-10-18 14:47 | 5.0569 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1036.6736
158649 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞHADİM ÇIKIŞI TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:42 | 2016-10-18 13:39 | 3.9464 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 678.7789
158650 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:BALCILAR 1 -FDR.NO:2 TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:40 | 2016-10-18 14:54 | 5.2292 | 0 | 0 | 5 | 496 | 0 | 0 | 26.1458 | 2593.6667
158657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1452 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:43 | 2016-10-18 10:36 | 0.88694 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 131.2678 | 0 | 0
158659 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:50 | 2016-10-18 10:39 | 0.80833 | 0 | 490 | 27 | 0 | 0 | 396.0833 | 21.825 | 0
158668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 09:57 | 2016-10-18 17:24 | 7.4419 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1265.1306
158671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAMUK TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:58 | 2016-10-18 17:37 | 7.6583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.6333
158675 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 10:02 | 2016-10-18 15:00 | 4.9739 | 0 | 0 | 49 | 1243 | 0 | 0 | 243.7206 | 6182.5439
158676 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F16-FUAR FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:FUAR DM DMÇIKIŞKONSAN 7ATR TR:KONSAN 7ATR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:58 | 2016-10-18 11:06 | 1.1275 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 63.14 | 0 | 0
158679 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 09:58 | 2016-10-18 11:29 | 1.5156 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.4044 | 0 | 0
158680 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:01 | 2016-10-18 12:15 | 2.2414 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2069 | 0
158681 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:Y.KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:12 TM:KALABA TM TR:ALTIPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 10:04 | 2016-10-18 13:31 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 486.45
158683 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 10:06 | 2016-10-18 15:00 | 4.8978 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 519.1644 | 13145.6356 | 984.4533 | 6778.5244
158684 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:TOLCA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 10:06 | 2016-10-18 13:57 | 3.8564 | 0 | 361 | 14 | 399 | 0 | 1392.1564 | 53.9894 | 1538.6992
158688 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:ULUKIŞLA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 10:08 | 2016-10-18 14:53 | 4.7419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2258 | 0
158691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:URGAN 1 -FDR.NO:9 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 40301 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:04 | 2016-10-18 10:53 | 0.81917 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 1295.9217 | 0 | 0
158693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 10:13 | 2016-10-18 14:58 | 4.7506 | 0 | 0 | 182 | 4 | 0 | 0 | 864.6011 | 19.0022
158694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM DMÇIKIŞALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:KALE YEŞİLHAT KÖK KOKÇIKIŞ:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:07 | 2016-10-18 11:59 | 1.87 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 0
158696 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:TUZLUKÇU 1 -FDR.NO:7 TM:AKSEHIR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:08 | 2016-10-18 12:53 | 2.7428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7428 | 0
158701 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:KALABA 2 -FDR.NO:4 TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 10:27 | 2016-10-18 11:38 | 1.1753 | 39 | 5428 | 105 | 789 | 45.8358 | 6379.4078 | 123.4042 | 927.2942
158703 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:AKŞEHİR -FDR.NO:4 TM:ILGIN TM KOK:CAVUSCUGOL (TRT) KOK (630 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:28 | 2016-10-18 14:02 | 3.5622 | 0 | 569 | 25 | 0 | 0 | 2026.9044 | 89.0556 | 0
158705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:KARAATLI TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 10:18 | 2016-10-18 12:03 | 1.7483 | 0 | 269 | 9 | 1 | 0 | 470.3017 | 15.735 | 1.7483
158707 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR11 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:14 | 2016-10-18 12:23 | 2.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1544 | 0 | 0
158709 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:17 | 2016-10-18 12:16 | 1.9892 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 662.3925 | 0 | 0
158710 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ALAYLAR CAMİ TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:16 | 2016-10-18 11:15 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8967
158715 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM TR:KOSELI TR-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 10:36 | 2016-10-18 14:28 | 3.8675 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 812.175 | 3.8675 | 0
158716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ORTAOBA -FDR.NO:15 TM:KARAMAN TM KOK:MESUDIYE KOK TR:EMINLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 10:36 | 2016-10-18 10:55 | 0.31111 | 0 | 0 | 79 | 262 | 0 | 0 | 24.5778 | 81.5111
158718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR31 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:31 | 2016-10-18 16:01 | 5.5058 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0233
158731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:47 | 2016-10-18 12:34 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.1683
158735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 TR:TR 21501 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:45 | 2016-10-18 11:11 | 0.43833 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 920.5 | 0 | 0
158737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:49 | 2016-10-18 11:56 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11
158745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI18 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:56 | 2016-10-18 11:23 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0
158749 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 11:00 | 2016-10-18 11:42 | 0.70083 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 86.2025 | 0 | 0
158757 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 10:57 | 2016-10-18 14:24 | 3.4506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4506 | 0 | 0
158772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM KOK:KOYUNLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 11:11 | 2016-10-18 14:41 | 3.4981 | 1 | 1155 | 1 | 3 | 3.4981 | 4040.2542 | 3.4981 | 10.4942
158775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30813 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 11:15 | 2016-10-18 12:18 | 1.0439 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.4044 | 0 | 0
158776 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 11:20 | 2016-10-18 14:00 | 2.6647 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 255.8133
158780 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 11:19 | 2016-10-18 13:27 | 2.1367 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.4167 | 0 | 0
158787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KEPEZ TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 11:27 | 2016-10-18 17:54 | 6.4572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4572
158790 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CIVA YOLU14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 11:29 | 2016-10-18 12:47 | 1.2917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 0 | 0
158794 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞHADİM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 11:37 | 2016-10-18 19:06 | 7.4861 | 0 | 8 | 1447 | 1425 | 0 | 59.8889 | 10832.4028 | 10667.7083
158795 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:ACI GÖL -FDR.NO:13 TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 11:37 | 2016-10-18 15:45 | 4.1356 | 0 | 0 | 30 | 565 | 0 | 0 | 124.0667 | 2336.5889
158800 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM DM:KOLUKISA DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 11:41 | 2016-10-18 16:06 | 4.4217 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 88.4333 | 13.265
158805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 11:39 | 2016-10-18 12:19 | 0.67083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67083 | 0 | 0
158816 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 11:55 | 2016-10-18 13:55 | 1.9931 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.8889 | 0 | 0
158817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR2 -FDR.NO:14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 TR:5D 4TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 11:57 | 2016-10-18 13:22 | 1.4183 | 1 | 185 | 0 | 0 | 1.4183 | 262.3917 | 0 | 0
158824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 12:00 | 2016-10-18 14:14 | 2.2403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2403 | 0 | 0
158838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM KOK:GAYBI KOK TR:IVRIZ OGRETMEN OKULU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 12:17 | 2016-10-18 18:09 | 5.8606 | 0 | 0 | 5 | 423 | 0 | 0 | 29.3028 | 2479.015
158845 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:HACIFAKILI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 12:24 | 2016-10-18 13:20 | 0.92833 | 0 | 299 | 51 | 0 | 0 | 277.5717 | 47.345 | 0
158846 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 12:23 | 2016-10-18 13:17 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89972
158850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGİRT 4 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 12:33 | 2016-10-18 15:37 | 3.0683 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 331.38 | 0 | 0
158851 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:F4-KURUSEKİ FİDERİ TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM KOK:KAZANCI KÖK1 KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 12:26 | 2016-10-18 14:43 | 2.2783 | 0 | 0 | 2 | 1001 | 0 | 0 | 4.5567 | 2280.6117
158857 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:HADİM 2 -FDR.NO:6 TM:GOKSU HES KOK:DEDEMLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 12:41 | 2016-10-18 14:53 | 2.2056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 | 0
158862 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 12:52 | 2016-10-18 14:34 | 1.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 0
158866 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 13:00 | 2016-10-18 18:00 | 4.9936 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 873.8819 | 0 | 0
158868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULTAS 1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 13:01 | 2016-10-18 16:42 | 3.6803 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 327.5447
158869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM07-TR08 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 12:50 | 2016-10-18 13:24 | 0.57444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57444
158870 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 13:06 | 2016-10-18 18:00 | 4.9036 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 215.7589
158873 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 13:09 | 2016-10-18 16:20 | 3.1811 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 165.4178
158874 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:ERTUGRUL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 13:07 | 2016-10-18 14:45 | 1.6331 | 0 | 0 | 16 | 298 | 0 | 0 | 26.1289 | 486.6506
158875 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KASAPLAR TR28 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 13:10 | 2016-10-18 15:12 | 2.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0358 | 0 | 0
158884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:KÖYLER -FDR.NO:4 TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 TR:ULUKISLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 13:16 | 2016-10-18 14:43 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 174.8667
158885 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇALDAĞI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 13:20 | 2016-10-18 19:09 | 5.8139 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 209.3
158886 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADİBİ1 TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 13:22 | 2016-10-18 14:44 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 361.5042
158893 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:KAPASİTÖR 1 -FDR.NO:8 TM:YENI AVANOS TM2 DM:URGUP DM KOK:KARAIN KARLIK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 13:35 | 2016-10-18 15:48 | 2.2228 | 0 | 0 | 23 | 622 | 0 | 0 | 51.1239 | 1382.5678
158895 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 13:23 | 2016-10-18 14:55 | 1.5258 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 210.565 | 0 | 0
158896 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 13:30 | 2016-10-18 14:45 | 1.2444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0
158897 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 13:39 | 2016-10-18 15:37 | 1.9728 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78.9111 | 0 | 0
158898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 13:35 | 2016-10-18 15:19 | 1.7303 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1908 | 0
158899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM KOK:CAYIR KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 13:44 | 2016-10-18 14:29 | 0.75056 | 0 | 519 | 43 | 550 | 0 | 389.5383 | 32.2739 | 412.8056
158901 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:AKSARAY ACIGÖL -FDR.NO:16 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:15 NOLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 13:32 | 2016-10-18 17:07 | 3.5767 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.0733 | 0
158909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:SEVGIEVLERI -FDR.NO:6 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK TR:CARIKLI CIFTLIGI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 13:48 | 2016-10-18 14:21 | 0.55056 | 4 | 85 | 0 | 0 | 2.2022 | 46.7972 | 0 | 0
158915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZLEM 3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - DİREK EĞİLMESİ - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI (HAT AÇTI) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:02 | 2016-10-18 15:27 | 1.4286 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.5725 | 0 | 0
158917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:01 | 2016-10-18 15:24 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 114.1942
158920 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM 26 DMÇIKIŞHASANKÖY 12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 14:06 | 2016-10-18 16:15 | 2.1508 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 546.3117 | 0 | 0
158921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-BUHARA FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-11 ERENKÖY DMÇIKIŞERENKÖY-1 ÇIKIŞI TR:BUHARA 5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 14:06 | 2016-10-18 16:26 | 2.3206 | 0 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 3812.6728 | 0 | 0
158923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA4 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:04 | 2016-10-18 17:52 | 3.7917 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 117.5417
158925 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:DEMIRCIOBASI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:02 | 2016-10-18 14:50 | 0.80111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80111
158926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATİH 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:03 | 2016-10-18 15:45 | 1.7014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7014 | 0 | 0
158929 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SECILMISLER YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:09 | 2016-10-18 14:20 | 0.18139 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9.2508
158932 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1014 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:08 | 2016-10-18 14:45 | 0.61806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61806 | 0 | 0
158933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:NEVŞEHİR MERKEZ 3 -FDR.NO:12 TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHIR32 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 13:54 | 2016-10-18 15:37 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.5833
158938 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 14:23 | 2016-10-18 17:40 | 3.2908 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 773.3458 | 0 | 0
158939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 13TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 14:23 | 2016-10-18 15:19 | 0.93917 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 325.8908 | 0 | 0
158947 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:30 | 2016-10-18 15:15 | 0.74833 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 62.86 | 0 | 0
158948 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:27 | 2016-10-18 15:15 | 0.80694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80694 | 0 | 0
158953 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AYVALİ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:29 | 2016-10-18 16:34 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.5919
158955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:35 | 2016-10-18 15:34 | 0.99028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99028 | 0 | 0
158962 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ŞÜKRAN 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:45 | 2016-10-18 15:44 | 0.98694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98694 | 0 | 0
158971 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:ALEMDAR -FDR.NO:2 TM:CUMRA TM KOK:ALEMDAR KOK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 14:47 | 2016-10-18 17:05 | 2.3069 | 0 | 0 | 54 | 174 | 0 | 0 | 124.575 | 401.4083
158977 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 15:01 | 2016-10-18 17:33 | 2.5283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5283 | 0 | 0
158983 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM KOK:YARIKKUYU KOK TR:YARIKKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 15:08 | 2016-10-18 16:43 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 86.9764
158985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KERVANSARAY 1(TR1-93) -FDR.NO:7 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-93A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 15:08 | 2016-10-18 15:35 | 0.4425 | 2 | 1478 | 6 | 96 | 0.885 | 654.015 | 2.655 | 42.48
158992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 15:11 | 2016-10-18 16:04 | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88444
158996 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:HASANBOĞA -FDR.NO:8 TM:CUMRA TM DM:ARIKOREN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 15:24 | 2016-10-18 18:08 | 2.7378 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 1108.8 | 8.2133 | 5.4756
159006 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINARYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 15:31 | 2016-10-18 17:29 | 1.9633 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.34
159012 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 15:38 | 2016-10-18 17:04 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4264
159027 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 15:50 | 2016-10-18 16:38 | 0.79861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79861 | 0 | 0
159028 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÜLVET1 TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 15:53 | 2016-10-18 17:17 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 109.8067
159033 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI 12 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:03 | 2016-10-18 16:55 | 0.87111 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40.0711 | 0 | 0
159034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F4-BAKIRCILAR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DİKİLİTAŞ DM DMÇIKIŞBMC ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:04 | 2016-10-18 16:49 | 0.74278 | 2 | 1579 | 0 | 0 | 1.4856 | 1172.8461 | 0 | 0
159040 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:05 | 2016-10-18 16:43 | 0.62917 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 207.625
159046 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:İSAKUŞAĞI -FDR.NO:3 TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:07 | 2016-10-18 17:19 | 1.2064 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8256 | 0
159047 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK 16TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:07 | 2016-10-18 16:36 | 0.48222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48222 | 0 | 0
159048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSEDDIN6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:14 | 2016-10-18 17:36 | 1.3664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 0 | 0
159055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:31 | 2016-10-18 17:39 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.7875
159056 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:31 | 2016-10-18 17:52 | 1.3536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0
159057 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 16:35 | 2016-10-18 18:27 | 1.8708 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.4167
159058 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:27 | 2016-10-18 18:09 | 1.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7036 | 0 | 0
159063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:33 | 2016-10-18 16:55 | 0.37472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37472 | 0 | 0
159064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TATLICA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:38 | 2016-10-18 17:58 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34
159068 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜSLER TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:32 | 2016-10-18 17:51 | 1.3203 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 199.3619 | 0 | 0
159072 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FIDER:BELÖREN -FDR.NO:3 TM:GUNEYSINIR TM KOK:KIZILOZ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:40 | 2016-10-18 18:05 | 1.4242 | 0 | 0 | 15 | 118 | 0 | 0 | 21.3625 | 168.0517
159074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:45 | 2016-10-18 20:21 | 3.5986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5986 | 0 | 0
159084 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:53 | 2016-10-18 17:59 | 1.0986 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2958 | 0
159089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:57 | 2016-10-18 17:39 | 0.70444 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33.1089 | 0 | 0
159092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 16:51 | 2016-10-18 18:18 | 1.4578 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.3111 | 0 | 0
159096 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F6-ŞEHİR FİDERİ TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 17:05 | 2016-10-18 17:31 | 0.43528 | 25 | 145 | 0 | 0 | 10.8819 | 63.1153 | 0 | 0
159097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:10 | 2016-10-18 18:03 | 0.88667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88667 | 0 | 0
159103 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:07 | 2016-10-18 18:38 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72.5867
159105 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:25 | 2016-10-18 17:57 | 0.53194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53194 | 0 | 0
159108 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:21 | 2016-10-18 19:19 | 1.9736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9736 | 0 | 0
159113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:26 | 2016-10-18 18:13 | 0.78361 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38.3969
159114 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30104 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:20 | 2016-10-18 17:59 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 0 | 0
159116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:BOR -FDR.NO:5 TM:EREĞLİ TM DM:ZENGEN DM DMÇIKIŞBİM BETON ÇIKIŞI TR:MUHSİN ÖZKAN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-18 17:40 | 2016-10-18 18:26 | 0.77417 | 0 | 0 | 38 | 18 | 0 | 0 | 29.4183 | 13.935
159121 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:38 | 2016-10-18 18:24 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.4375
159122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:37 | 2016-10-18 19:13 | 1.6064 | 5 | 1556 | 10 | 714 | 8.0319 | 2499.5411 | 16.0639 | 1146.9617
159133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HÜSAMETTİN ÇELEBİ 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:40 | 2016-10-18 18:35 | 0.91694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8339 | 0 | 0
159134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ZENGEN TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:40 | 2016-10-18 20:25 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7525
159135 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:42 | 2016-10-18 19:05 | 1.3883 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 147.1633 | 0 | 0
159144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:51 | 2016-10-18 18:45 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90111
159147 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM KOK:DEDELER YESILHAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:59 | 2016-10-18 19:47 | 1.7928 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.7833 | 0
159150 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR7 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:58 | 2016-10-18 20:39 | 2.6794 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.5889
159155 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:45 | 2016-10-18 20:03 | 2.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2956 | 0 | 0
159156 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 18:02 | 2016-10-18 18:32 | 0.50056 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 249.7772 | 0 | 0
159158 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 18:08 | 2016-10-18 19:04 | 0.9275 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 0 | 0
159160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:BİSKUVİ SAN.2 1 -FDR.NO:6 TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 18:07 | 2016-10-18 18:39 | 0.53083 | 26 | 312 | 0 | 0 | 13.8017 | 165.62 | 0 | 0
159164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:SUDURAGI TSK KOK5 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 18:07 | 2016-10-18 19:00 | 0.88444 | 0 | 0 | 29 | 490 | 0 | 0 | 25.6489 | 433.3778
159173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 18:18 | 2016-10-18 19:27 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1442
159182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA47 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 18:25 | 2016-10-18 19:22 | 0.94472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94472 | 0 | 0
159186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 17:41 | 2016-10-18 19:01 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3336
159189 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 18:33 | 2016-10-18 21:14 | 2.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6833 | 0 | 0
159192 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ULUKIŞLA -FDR.NO:8 TM:EREĞLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 18:34 | 2016-10-18 19:45 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.085
159193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1152 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 18:37 | 2016-10-18 19:41 | 1.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 | 0 | 0
159198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM07-TR04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 18:42 | 2016-10-18 19:54 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1953
159205 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:28 KÖY ÇIKIŞI -FDR.NO:3 TM:YENI AVANOS TM2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 18:49 | 2016-10-18 19:59 | 1.1728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1728 | 0
159206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:KONAKLI 2 -FDR.NO:3 TM:MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 18:58 | 2016-10-18 21:12 | 2.2319 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 1573.5208 | 0
159215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:OZDEMIR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 19:02 | 2016-10-18 22:17 | 3.2533 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 328.5867
159222 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM TR:ÇELTİK TR7 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-18 19:28 | 2016-10-18 19:57 | 0.48083 | 0 | 291 | 40 | 0 | 0 | 139.9225 | 19.2333 | 0
159226 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ TM:KONYA3 TM KOK:ZİNCİRLİ KOKÇIKIŞ:ZİNCİRLİ YEŞİL HAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 19:18 | 2016-10-19 00:28 | 5.1733 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 294.88 | 0
159228 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ÇUKURKUYU -FDR.NO:14 TM:BOR TM TR:ÇUKURKUYU TR12 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 19:33 | 2016-10-18 21:17 | 1.7381 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6903 | 0
159229 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KOCASLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 19:36 | 2016-10-18 23:37 | 4.0094 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 188.4439
159230 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 19:42 | 2016-10-18 20:46 | 1.0697 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 318.7772 | 0 | 0
159231 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 19:33 | 2016-10-18 20:58 | 1.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4147 | 0 | 0
159234 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR13 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 19:41 | 2016-10-18 20:20 | 0.64417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64417 | 0 | 0
159235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKKARTAL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 19:48 | 2016-10-18 20:46 | 0.95944 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7567
159236 | 1 | KONYA | MERAM | TR:K.AYBAHÇE 25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 19:52 | 2016-10-18 20:42 | 0.82444 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 264.6467 | 0 | 0
159237 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK1 TR25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 19:48 | 2016-10-18 20:36 | 0.80167 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 193.2017 | 0 | 0
159240 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARAHISARLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 20:08 | 2016-10-18 22:02 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9067
159244 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR3 TR3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 20:31 | 2016-10-18 21:12 | 0.68889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68889 | 0 | 0
159245 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM TR:URGUP8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 20:35 | 2016-10-18 20:58 | 0.39083 | 1 | 468 | 0 | 0 | 0.39083 | 182.91 | 0 | 0
159246 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 20:33 | 2016-10-18 21:41 | 1.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 0 | 0
159247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 20:35 | 2016-10-18 21:57 | 1.3722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3722
159248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TATLICA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 20:42 | 2016-10-18 22:13 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5122
159249 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 20:35 | 2016-10-18 21:17 | 0.70056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.0278 | 0 | 0
159252 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 21:06 | 2016-10-18 22:45 | 1.6517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0
159253 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CATAK TR1 (100 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 21:17 | 2016-10-18 22:22 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.0111
159263 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI SANAYI TR 3.29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 22:16 | 2016-10-18 23:30 | 1.2281 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 128.9458 | 0 | 0
159268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR22 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-18 23:28 | 2016-10-19 00:20 | 0.86722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86722 | 0 | 0
159269 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-18 23:38 | 2016-10-19 01:10 | 1.5361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 0 | 0
159271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F7-ÜNİVERSİTE-1 FİDERİ TM:KONYA2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 01:23 | 2016-10-19 03:38 | 2.2567 | 2 | 1243 | 0 | 0 | 4.5133 | 2805.0367 | 0 | 0
159273 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA SANAYI MERKEZI 7TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 02:22 | 2016-10-19 02:43 | 0.33583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33583 | 0 | 0
159274 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:8 TM:LADİK TM KOK:ERTUGRUL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 02:10 | 2016-10-19 03:38 | 1.4611 | 0 | 0 | 8 | 107 | 0 | 0 | 11.6889 | 156.3389
159279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AYRANCI -FDR.NO:4 TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM KOK:GAYBI KOK TR:GAYBI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 06:16 | 2016-10-19 07:24 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 121.0586
159280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA64 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 06:23 | 2016-10-19 07:39 | 1.2672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 0
159283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 07:14 | 2016-10-19 10:13 | 2.9861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9861
159285 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM TR:ALTINEKIN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 07:00 | 2016-10-19 07:27 | 0.45611 | 0 | 1224 | 86 | 340 | 0 | 558.28 | 39.2256 | 155.0778
159286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ÇAYHAN -FDR.NO:11 TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 07:18 | 2016-10-19 07:35 | 0.28389 | 0 | 1659 | 193 | 1488 | 0 | 470.9717 | 54.7906 | 422.4267
159287 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 06:56 | 2016-10-19 07:35 | 0.65167 | 0 | 0 | 112 | 123 | 0 | 0 | 72.9867 | 80.155
159293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:SARAYÖNÜ -FDR.NO:2 TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 07:33 | 2016-10-19 07:43 | 0.16222 | 0 | 1685 | 14 | 144 | 0 | 273.3444 | 2.2711 | 23.36
159294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 07:34 | 2016-10-19 08:33 | 0.98417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 0
159295 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAMİDİYE 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - YANGIN SONUCU | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 07:37 | 2016-10-19 09:40 | 2.0575 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 594.6175 | 0 | 0
159297 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F17-BUSAN FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:BÜSAN DMÇIKIŞKERESTECİLER 3TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 07:41 | 2016-10-19 08:02 | 0.34917 | 48 | 298 | 0 | 0 | 16.76 | 104.0517 | 0 | 0
159303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 TR:EREGLI1331 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 08:09 | 2016-10-19 15:47 | 7.6344 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 3756.1467 | 0 | 0
159304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA33 TR HASTANE | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 08:12 | 2016-10-19 14:42 | 6.4961 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 2111.2361 | 0 | 0
159305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KIZILYAKA -FDR.NO:5 TM:KARAMAN TM KOK:DUTLUTEPE KOK TR:CAKIRBAG ESENTEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 08:03 | 2016-10-19 08:50 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 350.75
159307 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 08:19 | 2016-10-19 13:42 | 5.3822 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 2185.1822 | 0 | 0
159309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM DMÇIKIŞKARAÖMERLER ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 08:19 | 2016-10-19 09:12 | 0.88444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88444 | 0
159310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 08:27 | 2016-10-19 12:30 | 4.0478 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 259.0578 | 0 | 0
159313 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 08:27 | 2016-10-19 12:18 | 3.8536 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.8042 | 0 | 0
159317 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 08:35 | 2016-10-19 11:27 | 2.8714 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 798.2461
159320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:9 TM:NIGDE-2 TM TR:AKTAŞ TR 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-19 08:38 | 2016-10-19 10:00 | 1.3722 | 3 | 285 | 6 | 1 | 4.1167 | 391.0833 | 8.2333 | 1.3722
159329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 08:46 | 2016-10-19 09:50 | 1.0636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 0 | 0
159339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 08:55 | 2016-10-19 10:03 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1358
159341 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:00 | 2016-10-19 10:17 | 1.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | 0
159342 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:03 | 2016-10-19 14:13 | 5.1703 | 2 | 1851 | 9 | 60 | 10.3406 | 9570.1842 | 46.5325 | 310.2167
159344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ŞEYHŞAMİL 3 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:03 | 2016-10-19 13:26 | 4.3844 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 429.6756 | 0 | 0
159347 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YELLIKUYU 1TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:02 | 2016-10-19 18:21 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 186.6
159348 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SÜLEYMANİYE5 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:01 | 2016-10-19 12:16 | 3.2411 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 262.53 | 0 | 0
159349 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:ORTAKONAK DMÇIKIŞORTAKONAK KÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:00 | 2016-10-19 14:59 | 5.9822 | 0 | 87 | 51 | 9 | 0 | 520.4533 | 305.0933 | 53.84
159350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKÖY 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:00 | 2016-10-19 14:56 | 5.9292 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1262.9125 | 0 | 0
159351 | 1 | KONYA | DERBENT | FIDER:F19-YAZIR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DERBENT DM DMÇIKIŞDERBENT ÇIKIŞI TR:DERBENT 7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:00 | 2016-10-19 14:55 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1163.4492
159354 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:SEYDİŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:SEYDISEHIR TM KOK:GÖKCEHÜYÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:04 | 2016-10-19 11:57 | 2.8806 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 651.0056
159355 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:06 | 2016-10-19 09:56 | 0.8375 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.475 | 0 | 0
159360 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:SUDURAĞI -FDR.NO:14 TM:KARAMAN TM KOK:ALACATI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:04 | 2016-10-19 10:39 | 1.5817 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0
159361 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAS SEBZE VE MEYVECILER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:02 | 2016-10-19 09:32 | 0.49806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49806 | 0 | 0
159362 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE9 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:02 | 2016-10-19 09:21 | 0.30917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5458 | 0 | 0
159364 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KIRŞEHIR MER. -FDR.NO:2 TM:PETLAS TM TR:TR3-25 TERMINAL | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:09 | 2016-10-19 14:42 | 5.5542 | 1 | 54 | 0 | 0 | 5.5542 | 299.925 | 0 | 0
159366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10802 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:11 | 2016-10-19 11:16 | 2.0803 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 465.9822 | 0 | 0
159368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:OVACIK -FDR.NO:7 TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:08 | 2016-10-19 09:28 | 0.33972 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 2.0383 | 102.9358
159369 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM KOK:SAFALI KÖK TR:ASLANLI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:04 | 2016-10-19 10:10 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.4725
159372 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:ALTINOVA -FDR.NO:7 TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:00 | 2016-10-19 11:41 | 2.6767 | 0 | 331 | 4 | 0 | 0 | 885.9767 | 10.7067 | 0
159373 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YEŞİLYURT TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:01 | 2016-10-19 10:16 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2436
159374 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:13 | 2016-10-19 14:41 | 5.4592 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 174.6933
159375 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:14 | 2016-10-19 13:07 | 3.8911 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 249.0311
159376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:ÇUKURÇAYIR (TR1-31) -FDR.NO:3 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-31 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:14 | 2016-10-19 15:59 | 6.7578 | 3 | 2249 | 0 | 0 | 20.2733 | 15198.2422 | 0 | 0
159377 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:08 | 2016-10-19 09:45 | 0.61417 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.6375 | 0 | 0
159380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:14 | 2016-10-19 14:10 | 4.9406 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 143.2761
159384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:AĞAÇAŞAR -FDR.NO:6 TM:MİSLİOVA TM KOK:TERECI SULAMA MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 08:34 | 2016-10-19 12:00 | 3.4325 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 0 | 96.11 | 102.975
159386 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:KAVAKOZU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:18 | 2016-10-19 13:37 | 4.3225 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 583.5375
159395 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:20 | 2016-10-19 13:36 | 4.2722 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 209.3389 | 0 | 0
159404 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KOK:SOGUTOZU KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:25 | 2016-10-19 09:30 | 0.088611 | 0 | 0 | 6 | 1186 | 0 | 0 | 0.53167 | 105.0928
159406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:ŞEHİR -FDR.NO:6 TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 TR:EREGLI1530 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 08:36 | 2016-10-19 09:31 | 0.91361 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 177.2406 | 0 | 0
159407 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:LADİK -FDR.NO:1 TM:LADİK TM TR:SEYH AHMET18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:29 | 2016-10-19 13:17 | 3.8044 | 0 | 298 | 0 | 36 | 0 | 1133.7244 | 0 | 136.96
159410 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BAYRAMDUGUN TSK1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:26 | 2016-10-19 11:22 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.1994
159414 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FIDER:IŞIKLAR -FDR.NO:17 TM:KARAPINAR TM KOK:TOL KOK KOKÇIKIŞ:TOL KOK-TOL ÇIKIŞI TR:RAMAZAN KARA | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:19 | 2016-10-19 11:10 | 1.8572 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5717 | 0
159418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:KAZIMKARABEKİR -FDR.NO:12 TM:KARAMAN TM KOK:YOLLARBASI HATBASI KOK TR:YOLLARBASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:24 | 2016-10-19 09:51 | 0.44889 | 0 | 0 | 3 | 1119 | 0 | 0 | 1.3467 | 502.3067
159420 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:HÜYÜK -FDR.NO:3 TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:35 | 2016-10-19 10:18 | 0.71361 | 1 | 863 | 0 | 6 | 0.71361 | 615.8464 | 0 | 4.2817
159425 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKÇIKIŞ:TAŞAĞIL TR:YALBURLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:38 | 2016-10-19 14:33 | 4.9211 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 265.74
159427 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:BAHÇELİ -FDR.NO:6 TM:BOR TM KOK:ROMA HAVUZU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 09:33 | 2016-10-19 10:11 | 0.63583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1792 | 0
159431 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:SUDURAGI KOK2 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:45 | 2016-10-19 10:11 | 0.43278 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0294 | 0 | 0 | 0
159436 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:TORULAR -FDR.NO:1 TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:55 | 2016-10-19 14:06 | 4.1764 | 0 | 1394 | 177 | 0 | 0 | 5821.8861 | 739.2208 | 0
159438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BAGRIKURT1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:59 | 2016-10-19 16:07 | 6.1272 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 214.4528
159439 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN TR-46 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:00 | 2016-10-19 12:12 | 2.1981 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 10.9903 | 3297.0833 | 0 | 0
159440 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:00 | 2016-10-19 14:55 | 4.9131 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 314.4356 | 0 | 0
159441 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BATIKENT ALTI TR 3.3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:04 | 2016-10-19 11:00 | 0.92861 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 120.7194 | 0 | 0
159448 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:07 | 2016-10-19 12:45 | 2.6331 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1184.875 | 0 | 0
159449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBAŞI 3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 09:02 | 2016-10-19 14:07 | 5.0781 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 543.3519 | 0 | 0
159450 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:ÖZKONAK -FDR.NO:1 TM:YENI AVANOS TM2 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:08 | 2016-10-19 15:00 | 4.87 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.18 | 0
159451 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 10:02 | 2016-10-19 11:51 | 1.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0 | 0
159452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:KIZOREN TM KOK:CULCULE KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:10 | 2016-10-19 17:55 | 7.7539 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1178.5911 | 0
159458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 TR:TR 21506 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:13 | 2016-10-19 15:57 | 5.7306 | 9 | 170 | 0 | 0 | 51.575 | 974.1944 | 0 | 0
159459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-16 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 10:06 | 2016-10-19 10:47 | 0.68139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68139 | 0 | 0
159460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR 1 -FDR.NO:2 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM1 TR:SAZLICA TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:18 | 2016-10-19 17:00 | 6.6956 | 5 | 1487 | 7 | 136 | 33.4778 | 9956.2911 | 46.8689 | 910.5956
159461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR3 -FDR.NO:15 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:20 | 2016-10-19 19:08 | 8.7975 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1574.7525
159464 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:ŞEHİR - 2 -FDR.NO:19 TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 KOK:YAYLAYOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:24 | 2016-10-19 15:37 | 5.2197 | 0 | 0 | 18 | 309 | 0 | 0 | 93.955 | 1612.8942
159484 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM TR:OZBAG TR10 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 10:28 | 2016-10-19 11:20 | 0.86389 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.86389 | 31.9639
159489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F7-ÜNİVERSİTE-1 FİDERİ TM:KONYA2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 10:39 | 2016-10-19 17:37 | 6.98 | 7 | 1257 | 0 | 1 | 48.86 | 8773.86 | 0 | 6.98
159495 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 10:42 | 2016-10-19 11:56 | 1.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0
159501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 9TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 10:48 | 2016-10-19 11:32 | 0.73889 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 42.1167 | 0 | 0
159504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 10:51 | 2016-10-19 12:10 | 1.3114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9342 | 0
159505 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR 3TR TRÇIKIŞ:G KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 10:48 | 2016-10-19 11:32 | 0.72861 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 42.9881 | 0 | 0
159506 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:BOZCAMAHMUT 2 -FDR.NO:8 TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:54 | 2016-10-19 12:00 | 1.0925 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 107.065 | 0
159509 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:58 | 2016-10-19 13:22 | 2.3919 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 124.3811 | 0 | 0
159512 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIOFLAZLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 11:03 | 2016-10-19 17:42 | 6.6581 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 585.9089
159513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:AKCASEHIR ENH DR42 HATBASI KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 10:58 | 2016-10-19 11:25 | 0.45278 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1694 | 0 | 0 | 0
159517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI2 -FDR.NO:13 TM:TUMOSAN TM KOK:KIRKOBA KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 11:07 | 2016-10-19 11:38 | 0.51444 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 11.3178 | 20.5778
159518 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F5-YENICE FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KIZBOĞAN KOKÇIKIŞ:SURUÇ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 11:08 | 2016-10-19 16:59 | 5.8425 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 449.8725
159520 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 10:28 | 2016-10-19 11:39 | 1.1775 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0
159521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 11:05 | 2016-10-19 12:54 | 1.8197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0
159533 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:OZAY KOK KABIN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 11:25 | 2016-10-19 12:00 | 0.58833 | 0 | 0 | 23 | 65 | 0 | 0 | 13.5317 | 38.2417
159540 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR30 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 11:26 | 2016-10-19 12:24 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95861
159543 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHŞAPDOĞRAMACILAR 3TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 11:34 | 2016-10-19 11:56 | 0.36583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.2192 | 0 | 0
159551 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 11:47 | 2016-10-19 19:13 | 7.4342 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 319.6692
159552 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:COGURLU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 11:44 | 2016-10-19 12:14 | 0.50361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50361 | 0 | 0
159554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 24TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 11:42 | 2016-10-19 12:34 | 0.86333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0
159555 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN1 -FDR.NO:2 TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM KOK:DEDELER YESILHAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 11:49 | 2016-10-19 12:14 | 0.42139 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.7486 | 0
159559 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 12:00 | 2016-10-19 13:36 | 1.5947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1894 | 0 | 0 | 0
159561 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 11:59 | 2016-10-19 12:58 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47.5467
159563 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:ESKİL 2 -FDR.NO:13 TM:KIZOREN TM TR:ESMEKAYA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 12:08 | 2016-10-19 17:19 | 5.185 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 585.905 | 2530.28
159569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAGKUR EVLERI TR 2.20 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 12:06 | 2016-10-19 12:37 | 0.51833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51833 | 0 | 0
159576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 12:16 | 2016-10-19 12:54 | 0.63778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.0311 | 0 | 0
159577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:ULUS -FDR.NO:8 TM:KARAPINAR TM KOK:RENSAN KOK TR:KARAPINAR TR30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 12:16 | 2016-10-19 12:40 | 0.40194 | 3 | 97 | 6 | 37 | 1.2058 | 38.9886 | 2.4117 | 14.8719
159582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 12:15 | 2016-10-19 12:47 | 0.54028 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.2083 | 0 | 0
159583 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AYDOGMUS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 12:16 | 2016-10-19 17:05 | 4.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0
159590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL5 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 12:30 | 2016-10-19 15:49 | 3.3156 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 232.0889 | 0 | 0
159595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:AKHÜYÜK-1 -FDR.NO:13 TM:EREĞLİ TM DM:ZENGEN DM KOK:ESKİ ZENGEN KOK TR:ZENGEN4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 12:37 | 2016-10-19 18:30 | 5.8814 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 570.4947
159599 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:HACIBEKTAŞ -FDR.NO:6 TM:YENI AVANOS TM2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 12:29 | 2016-10-19 14:44 | 2.2453 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7358 | 0
159604 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI SANAYI TR 3.29 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 12:43 | 2016-10-19 13:50 | 1.1147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.3767 | 0 | 0
159606 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 12:45 | 2016-10-19 13:37 | 0.87056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87056 | 0 | 0
159608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 12:50 | 2016-10-19 13:32 | 0.69667 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 149.0867 | 0 | 0
159613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 13:01 | 2016-10-19 15:12 | 2.1786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1786 | 0 | 0
159615 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 13:02 | 2016-10-19 14:00 | 0.96194 | 0 | 15387 | 0 | 0 | 0 | 14801.4392 | 0 | 0
159618 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOKÇIKIŞ:SULAMALAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 13:12 | 2016-10-19 14:34 | 1.3722 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 80.9611 | 0
159621 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F14-DUTLU FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:HATIP DM28 KOK:HATUNSARAY KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 12:55 | 2016-10-19 14:53 | 1.9603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9603 | 0 | 0 | 0
159624 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:DİNEK -FDR.NO:2 TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 13:11 | 2016-10-19 13:19 | 0.12917 | 17 | 1598 | 7 | 385 | 2.1958 | 206.4083 | 0.90417 | 49.7292
159633 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.4 TR20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 13:26 | 2016-10-19 14:18 | 0.87167 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 100.2417 | 0 | 0
159639 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 13:31 | 2016-10-19 14:45 | 1.2283 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 126.5183 | 0 | 0
159642 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 13:39 | 2016-10-19 18:52 | 5.2111 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1141.2333 | 0 | 0
159644 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:AYRANCI 1 -FDR.NO:2 TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:KAVAKOZU KOK TR:BUYUKKORAS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 13:40 | 2016-10-19 17:50 | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 342.2817
159652 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:COGURLU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 13:36 | 2016-10-19 13:59 | 0.37556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37556 | 0 | 0
159654 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARASEVINC1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 13:39 | 2016-10-19 15:02 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3858
159668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 13:58 | 2016-10-19 14:24 | 0.43389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43389 | 0 | 0
159670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:DELIKBASTIRAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 14:02 | 2016-10-19 17:33 | 3.5167 | 0 | 0 | 104 | 205 | 0 | 0 | 365.7333 | 720.9167
159674 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:KERVANSARAY 2(TR1-93) -FDR.NO:1 TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM KOK:TOSUNBURNU KOK TR:YESILOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 14:00 | 2016-10-19 15:08 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.3433
159675 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:ORTAKÖY -FDR.NO:8 TM:TUMOSAN TM KOK:HIDIRLI KOK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 14:09 | 2016-10-19 14:56 | 0.78389 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 310.42
159682 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:KULU -FDR.NO:1 TM:KULU TM DM:KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 14:15 | 2016-10-19 22:24 | 8.1531 | 2 | 1851 | 9 | 60 | 16.3061 | 15091.3058 | 73.3775 | 489.1833
159685 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKLAR YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 14:17 | 2016-10-19 15:40 | 1.3792 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48.2708 | 0 | 0
159686 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FIDER:EMİRGAZİ -FDR.NO:16 TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 14:15 | 2016-10-19 14:56 | 0.68778 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4.8144 | 3.4389
159687 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 13:57 | 2016-10-19 17:14 | 3.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2808 | 0 | 0
159690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 14:17 | 2016-10-19 18:48 | 4.5094 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 162.34 | 0 | 0
159691 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:KUYUBAŞI -FDR.NO:12 TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 14:14 | 2016-10-19 15:33 | 1.3242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6483 | 0
159693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 14:24 | 2016-10-19 18:16 | 3.8658 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1260.2617 | 0 | 0
159697 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | FIDER:BOZKIR 2 -FDR.NO:11 TM:SEYDISEHIR TM KOK:DERE KOK KOKÇIKIŞ:KURUÇAY | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 14:28 | 2016-10-19 16:03 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 381.3825
159709 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 14:43 | 2016-10-19 15:18 | 0.58083 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 91.1908 | 0 | 0
159710 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA4 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 14:47 | 2016-10-19 15:20 | 0.54417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54417 | 0 | 0
159711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 14:39 | 2016-10-19 15:45 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7292
159724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKİ DOKUZ TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 15:00 | 2016-10-19 19:08 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 210.375
159726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA27 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 15:01 | 2016-10-19 17:08 | 2.1153 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 291.9083 | 0 | 0
159728 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:01 | 2016-10-19 18:20 | 3.3247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3247 | 0 | 0
159730 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:KOLUKISA -FDR.NO:2 TM:KOLUKISA TM KOK:HACIMEHMETLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:04 | 2016-10-19 15:58 | 0.89694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7939 | 0
159731 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:ALTINEKİN -FDR.NO:8 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ KÖK2 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 14:54 | 2016-10-19 17:16 | 2.3639 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 70.9167 | 47.2778 | 0
159733 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:SAVCILI KOK TR1 TR:SAVCILI TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:03 | 2016-10-19 16:29 | 1.4286 | 1 | 245 | 2 | 121 | 1.4286 | 350.0097 | 2.8572 | 172.8619
159743 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:15 | 2016-10-19 18:00 | 2.7572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7572 | 0 | 0
159744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:19 | 2016-10-19 16:49 | 1.4933 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 92.5867 | 0 | 0
159746 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR5 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:24 | 2016-10-19 21:59 | 6.5803 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 210.5689
159753 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:34 | 2016-10-19 16:20 | 0.77389 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 54.1722 | 0 | 0
159754 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK9 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:33 | 2016-10-19 17:17 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.5956
159756 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:41 | 2016-10-19 16:49 | 1.1289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 0 | 0
159759 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:ALTINHİSAR -FDR.NO:2 TM:BOR TM KOK:YELHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:44 | 2016-10-19 18:52 | 3.1328 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 72.0539 | 37.5933
159763 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:SULAMA -FDR.NO:10 TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ DM4 KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:47 | 2016-10-19 17:41 | 1.9042 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.6458 | 0
159764 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:ALTINEKİN2 -FDR.NO:3 TM:ALTINEKIN TM TR:MERKEZ TR5 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:47 | 2016-10-19 17:01 | 1.2403 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9222 | 0
159767 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:51 | 2016-10-19 18:40 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.2792
159769 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:BAŞKUYU -FDR.NO:4 TM:KOLUKISA TM KOK:BASKUYU1 KOK TR:ORNEKKOY4 TR | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:57 | 2016-10-19 19:09 | 3.1969 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 143.8625
159770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:58 | 2016-10-19 18:25 | 2.4494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4494 | 0 | 0
159772 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 16:04 | 2016-10-19 18:46 | 2.6947 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 220.9672 | 0 | 0
159773 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 16:03 | 2016-10-19 18:00 | 1.9425 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 161.2275 | 0 | 0
159776 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:ÇAMARDI -FDR.NO:8 TM:NIGDE-2 TM KOK:DEMİRKAZIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 15:57 | 2016-10-19 18:03 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.9425
159781 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 16:04 | 2016-10-19 17:12 | 1.1272 | 0 | 15778 | 1373 | 0 | 0 | 17785.3122 | 1547.6761 | 0
159785 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:YARMA DM DMÇIKIŞYARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK:ISMIL5 TR KOKÇIKIŞ:ISMIL5 TR-ISMIL1 TR GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 16:11 | 2016-10-19 17:49 | 1.6411 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 223.1911 | 0 | 0
159786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 16:11 | 2016-10-19 19:16 | 3.0772 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 390.8072 | 0 | 0
159794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 16:09 | 2016-10-19 17:10 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0117
159809 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:AKÇAKENT -FDR.NO:7 TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM KOK:SAFALI KÖK TR:KONURKALE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 16:40 | 2016-10-19 17:46 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 122.92
159812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:DEREÇİNE -FDR.NO:2 TM:AKSEHIR TM KOK:YENIKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 16:41 | 2016-10-19 17:25 | 0.72694 | 0 | 360 | 7 | 0 | 0 | 261.7 | 5.0886 | 0
159813 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 16:44 | 2016-10-19 17:11 | 0.45194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45194 | 0 | 0
159818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:ALEMDAR -FDR.NO:2 TM:CUMRA TM KOK:ABDITOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 16:53 | 2016-10-19 17:21 | 0.4625 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.4125 | 0
159822 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KARAOVA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 16:44 | 2016-10-19 17:48 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07
159832 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CELIL YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 17:17 | 2016-10-19 18:14 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.2261
159834 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:TUZLUKÇU 2 -FDR.NO:5 TM:AKSEHIR TM TR:DOGRUGOZ1B TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-19 17:23 | 2016-10-19 17:48 | 0.42222 | 0 | 87 | 5 | 0 | 0 | 36.7333 | 2.1111 | 0
159838 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:MEYİL -FDR.NO:13 TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK TR:MEHMET YAZGAN | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 17:11 | 2016-10-19 19:25 | 2.2297 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4594 | 0
159847 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 17:28 | 2016-10-19 19:00 | 1.5253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5253 | 0 | 0
159855 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 17:37 | 2016-10-19 18:07 | 0.49972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49972 | 0 | 0
159857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ESEN PASAJI TR-1 / 21 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 17:31 | 2016-10-19 18:28 | 0.95667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 0
159861 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:DEREÇİNE -FDR.NO:2 TM:AKSEHIR TM KOK:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 17:36 | 2016-10-19 18:20 | 0.73 | 0 | 263 | 10 | 0 | 0 | 191.99 | 7.3 | 0
159870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:AKÇAGIL TR-1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 17:44 | 2016-10-19 19:24 | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6675
159872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 17:49 | 2016-10-19 19:34 | 1.7656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5311 | 0 | 0
159874 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI8 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 17:46 | 2016-10-19 18:21 | 0.57778 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.4889 | 0 | 0
159877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARAAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 17:54 | 2016-10-19 18:54 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.1089
159885 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:04 | 2016-10-19 19:11 | 1.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0
159886 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:MEVLANA 8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:12 | 2016-10-19 18:28 | 0.26306 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 31.8297 | 0 | 0
159897 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:12 | 2016-10-19 19:50 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 94.2661
159901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EGIRLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:30 | 2016-10-19 20:13 | 1.7139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0
159904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:18 | 2016-10-19 21:47 | 3.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4758 | 0 | 0
159908 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:KAMAN 6 -FDR.NO:6 TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:SAVCILI KOK TR1 TR:SAVCILI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:37 | 2016-10-19 22:36 | 3.9833 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 2326.2667 | 0 | 0
159914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:MİSLİOVA TM -FDR.NO:1 TM:MİSLİOVA TM DM:GÖLCÜK DM KOK:AKTAŞ SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:27 | 2016-10-19 20:10 | 1.7233 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0
159915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:38 | 2016-10-19 19:24 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7
159920 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:11 | 2016-10-19 21:42 | 3.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0
159923 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KARAOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:53 | 2016-10-19 20:27 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 126.5175
159925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 30 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:53 | 2016-10-19 20:56 | 2.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0447 | 0 | 0
159927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:YEŞİLDERE 1 -FDR.NO:1 TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:AGILONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:46 | 2016-10-19 19:38 | 0.87389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4956 | 0
159929 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 18:57 | 2016-10-19 21:23 | 2.4283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4283 | 0 | 0
159931 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | FIDER:REİS -FDR.NO:3 TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 19:03 | 2016-10-19 20:02 | 0.97583 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 536.7083 | 0 | 0
159936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21507 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 19:15 | 2016-10-19 19:58 | 0.72056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72056 | 0 | 0
159937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:OZGURLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 19:06 | 2016-10-19 20:58 | 1.8586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8586
159940 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:MUTLU1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 19:14 | 2016-10-19 20:19 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.0764
159942 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 19:23 | 2016-10-19 20:28 | 1.0772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 | 0 | 0
159952 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 19:40 | 2016-10-19 20:28 | 0.80333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80333 | 0 | 0
159957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 19:57 | 2016-10-19 20:37 | 0.66222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0 | 0
159961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-19 19:59 | 2016-10-19 22:12 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.2389
159965 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 20:26 | 2016-10-19 21:16 | 0.82833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.1033 | 0 | 0
159969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 20:38 | 2016-10-19 21:29 | 0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0
159973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KURUAĞIL KÖYÜ TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 20:59 | 2016-10-19 23:14 | 2.2436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2436
159977 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BOZKIR5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 21:12 | 2016-10-19 22:05 | 0.88056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88056 | 0 | 0
159979 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:DERİNKUYU DM 1 -FDR.NO:5 TM:DERINKUYU TM KOK:SUVERMEZ SULAMA KOOP KOKÇIKIŞ:SUVERMEZ SULAMA KOOP-DERİNKUYU DM'DEN GİRİŞ TR:SUVERMEZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 21:22 | 2016-10-20 04:17 | 6.9217 | 0 | 0 | 71 | 813 | 0 | 0 | 491.4383 | 5627.315
159987 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 22:33 | 2016-10-19 23:17 | 0.73917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0 | 0
159988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-19 22:36 | 2016-10-19 23:32 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0
159994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 00:09 | 2016-10-20 01:05 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0
159997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 19 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 00:40 | 2016-10-20 01:36 | 0.93 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 260.4 | 0 | 0
160000 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:KAMAN 42 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 01:01 | 2016-10-20 01:50 | 0.82417 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 949.44 | 0 | 0
160002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F1-ŞEKER FİDERİ TM:KONYA 1 TM IM:İM-2 IMÇIKIŞFATİH-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 01:50 | 2016-10-20 04:40 | 2.8297 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 12026.3194 | 0 | 0
160004 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F17-BEYSEHIR-2 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMÇIKIŞNURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 05:56 | 2016-10-20 06:44 | 0.79806 | 0 | 331 | 0 | 15 | 0 | 264.1564 | 0 | 11.9708
160008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-ŞEHİR FİDERİ TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 TR:TR 21200 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 06:26 | 2016-10-20 06:47 | 0.34194 | 8 | 2213 | 0 | 0 | 2.7356 | 756.7231 | 0 | 0
160009 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 06:32 | 2016-10-20 07:10 | 0.63694 | 0 | 2915 | 13 | 837 | 0 | 1856.6931 | 8.2803 | 533.1225
160012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-ŞEHİR FİDERİ TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 DMÇIKIŞKARAMAN DM1-DM-2 A RİNGİ TR:TR 21202 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 06:48 | 2016-10-20 09:12 | 2.3972 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 2517.0833 | 0 | 0
160015 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR TR:KARACASAR13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 07:20 | 2016-10-20 08:23 | 1.0425 | 0 | 239 | 2 | 0 | 0 | 249.1575 | 2.085 | 0
160016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 8TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 07:32 | 2016-10-20 09:13 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
160018 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FIDER:F5-GÜNEYBAG FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 07:29 | 2016-10-20 08:06 | 0.62 | 0 | 279 | 0 | 12 | 0 | 172.98 | 0 | 7.44
160019 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F7-KONYA FİDERİ TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 07:58 | 2016-10-20 08:41 | 0.71778 | 0 | 796 | 1 | 9 | 0 | 571.3511 | 0.71778 | 6.46
160020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 07:51 | 2016-10-20 09:51 | 2.0033 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.0467 | 0
160023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 08:04 | 2016-10-20 09:30 | 1.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 0 | 0
160024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇALDERE 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 08:02 | 2016-10-20 10:10 | 2.1314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1314
160025 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA13 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 08:01 | 2016-10-20 10:17 | 2.2736 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.2931 | 0 | 0
160026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F10-EREĞLİ2 FİDERİ TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 IMÇIKIŞİM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) TR:EREGLI1220 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 08:12 | 2016-10-20 17:43 | 9.5144 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 3891.4078 | 0 | 0
160029 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FIDER:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ TM:MİSLİOVA TM KOK:MAHMUTLU KÖK KOKÇIKIŞ:MAHMUTLU KÖK-MAHMUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 08:08 | 2016-10-20 09:15 | 1.11 | 0 | 0 | 4 | 268 | 0 | 0 | 4.44 | 297.48
160031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20804 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 08:13 | 2016-10-20 08:51 | 0.64083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64083 | 0 | 0
160032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21513-A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 08:24 | 2016-10-20 10:02 | 1.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 0
160034 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F16-SURUC FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 08:28 | 2016-10-20 10:15 | 1.7844 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4911 | 0
160038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARALLI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 08:33 | 2016-10-20 11:25 | 2.8714 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2283
160039 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 08:25 | 2016-10-20 10:27 | 2.0292 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2333 | 0 | 0
160046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1065 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 08:51 | 2016-10-20 12:58 | 4.1097 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 612.3486 | 0 | 0
160053 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ASMAKARADAM TR-1 TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:00 | 2016-10-20 12:44 | 3.7347 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 149.3889
160056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKÖY 1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:01 | 2016-10-20 13:47 | 4.7667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 452.8333 | 0 | 0
160057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:01 | 2016-10-20 15:00 | 5.9908 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 653.0008 | 0 | 0
160058 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YELLIKUYU 1TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:01 | 2016-10-20 17:18 | 8.2944 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 232.2444
160060 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:KALEKOY KOK KOKÇIKIŞ:KALEKOY KOK-KALEKÖY TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 08:56 | 2016-10-20 10:21 | 1.4169 | 0 | 0 | 14 | 240 | 0 | 0 | 19.8372 | 340.0667
160061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SÜLEYMANÇELEBİ 4 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:01 | 2016-10-20 13:45 | 4.7417 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 445.7167 | 0 | 0
160062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKİ DOKUZ TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:01 | 2016-10-20 14:07 | 5.1047 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 260.3408
160063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F1-ŞEKER FİDERİ TM:KONYA 1 TM IM:İM-2 IMÇIKIŞFATİH-3 TR:FATİH 4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:00 | 2016-10-20 17:45 | 8.7414 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3059.4861 | 0 | 0
160064 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:02 | 2016-10-20 13:51 | 4.8133 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1954.2133 | 0 | 0
160066 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU90 TR KOKÇIKIŞ:KULU90 TR-KULU TR91-TR92 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:02 | 2016-10-20 13:55 | 4.8767 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 760.76 | 0 | 0
160069 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KURUAĞIL KÖYÜ TR-1 TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 08:56 | 2016-10-20 09:23 | 0.44667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.1667
160071 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:HAYIROĞLU KÖKTEN KOKÇIKIŞ:YEŞİLHAT | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:00 | 2016-10-20 13:10 | 4.1572 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 191.2322 | 0
160073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKÇIKIŞ:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:04 | 2016-10-20 14:46 | 5.7058 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 91.2933 | 11.4117
160074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:04 | 2016-10-20 14:46 | 5.7036 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.8144 | 0
160075 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOGADAMI DM TRAA3 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:03 | 2016-10-20 15:11 | 6.1319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.9236 | 0 | 0
160076 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:07 | 2016-10-20 12:33 | 3.4342 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 133.9325
160077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F8-ORTAKÖY FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 09:03 | 2016-10-20 09:33 | 0.49917 | 12 | 1048 | 3 | 392 | 5.99 | 523.1267 | 1.4975 | 195.6733
160082 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:ÇİÇEKDAĞI TR-C TM:YERKOY TM KOK:CICEKDAGI KOK KOKÇIKIŞ:ÇİÇEKDAĞI KÖK-İLCİ FABRİKASI ÇIKIŞI TR:CICEKDAGI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-20 09:11 | 2016-10-20 10:08 | 0.94583 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 506.9667 | 0 | 0
160083 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:F7-AKÇAKENT FİDERİ TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKÇIKIŞ:SAFALI KÖK-SAFALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 09:05 | 2016-10-20 10:41 | 1.5992 | 1 | 144 | 0 | 84 | 1.5992 | 230.28 | 0 | 134.33
160084 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F17-BEYSEHIR-2 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:KURUCUOVA1 TR KOKÇIKIŞ:KURUCUOVA1 TR-KURUCUOVA TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:05 | 2016-10-20 14:27 | 5.3619 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 2343.1697 | 0 | 0
160086 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:KESECIK KOK KOKÇIKIŞ:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR:KESECIK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:07 | 2016-10-20 14:11 | 5.0589 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 768.9511 | 0 | 0
160087 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM TR:KIZILCALAR 315 SK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:09 | 2016-10-20 11:31 | 2.3722 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1081.7333 | 0 | 0
160088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:11 | 2016-10-20 14:22 | 5.185 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 497.76
160089 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:YENISU KOK TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:12 | 2016-10-20 14:17 | 5.0753 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1390.6261 | 0 | 0
160090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 09:09 | 2016-10-20 09:45 | 0.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5925 | 0 | 0
160092 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:17 | 2016-10-20 10:54 | 1.6136 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 306.5861 | 0 | 0
160094 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 09:20 | 2016-10-20 09:58 | 0.63611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5444 | 0 | 0
160095 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | FIDER:F4-KURUSEKİ FİDERİ TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:BAŞYAYLA KÖK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:18 | 2016-10-20 14:16 | 4.9658 | 0 | 0 | 4 | 715 | 0 | 0 | 19.8633 | 3550.5708
160096 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:KAVAKOZU KOK TR:PINARKAYA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:28 | 2016-10-20 13:19 | 3.8464 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 11.5392 | 911.5942
160098 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER YAYLA TR-1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 09:16 | 2016-10-20 11:55 | 2.6558 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 108.8892
160100 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:ÇENGİLTİ DM DMÇIKIŞÇENGİLTİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:32 | 2016-10-20 13:34 | 4.0306 | 0 | 56 | 0 | 30 | 0 | 225.7111 | 0 | 120.9167
160101 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:SAVCILI KOK TR1 KOKÇIKIŞ:SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:32 | 2016-10-20 14:00 | 4.4739 | 4 | 616 | 1 | 0 | 17.8956 | 2755.9156 | 4.4739 | 0
160102 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 09:30 | 2016-10-20 11:30 | 2.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0036 | 0 | 0
160107 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SAGSAK1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 09:42 | 2016-10-20 11:23 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.8978
160113 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F2-KOLUKISA FİDERİ TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT DMÇIKIŞPUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 09:43 | 2016-10-20 10:39 | 0.93694 | 0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 5.6217 | 26.2344
160124 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 09:56 | 2016-10-20 10:34 | 0.63944 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4761 | 0
160125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KURUAĞIL KÖYÜ TR-1 TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 09:51 | 2016-10-20 10:06 | 0.25417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25417
160129 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:F13-ACIGOL TM FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:00 | 2016-10-20 16:00 | 5.9931 | 0 | 0 | 147 | 1658 | 0 | 0 | 880.9792 | 9936.4861
160132 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:F4-ALADAĞ FİDERİ TM:GOKSU HES KOK:BADEMLI KOK KOKÇIKIŞ:BADEMLI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 09:55 | 2016-10-20 12:16 | 2.3461 | 0 | 0 | 2 | 503 | 0 | 0 | 4.6922 | 1180.0939
160133 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM DMÇIKIŞDERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:ORGES KOK KOKÇIKIŞ:ORGES KÖK YAZIHUYUK TR 1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:02 | 2016-10-20 15:26 | 5.3922 | 15 | 1812 | 86 | 568 | 80.8833 | 9770.7067 | 463.7311 | 3062.7822
160134 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM TR:ÇARIKLAR 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:04 | 2016-10-20 15:39 | 5.5861 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2351.7528 | 0 | 0
160137 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:07 | 2016-10-20 13:23 | 3.2681 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 261.4444
160139 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:TUZYAKA KÖK KOKÇIKIŞ:TUZYAKA KÖK-FEVZİYE SULAMA ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:09 | 2016-10-20 13:24 | 3.2531 | 0 | 0 | 5 | 68 | 0 | 0 | 16.2653 | 221.2078
160140 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 10:02 | 2016-10-20 11:50 | 1.7986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7986 | 0 | 0
160142 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:F8-ULUKIŞLA FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:HÜSNİYE KÖK KOKÇIKIŞ:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:03 | 2016-10-20 15:01 | 4.9633 | 0 | 0 | 3 | 338 | 0 | 0 | 14.89 | 1677.6067
160143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 IMÇIKIŞIM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:YEŞİLBURÇ KÖK KOKÇIKIŞ:YEŞİLBURÇ KÖK-TAŞLICA KIRKPINAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:05 | 2016-10-20 17:23 | 7.3083 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1929.4
160144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 IMÇIKIŞİM2-TR 2-14 ÇIKIŞI TR:TR 2-29/7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:05 | 2016-10-20 15:14 | 5.1433 | 4 | 1048 | 0 | 38 | 20.5733 | 5390.2133 | 0 | 195.4467
160146 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ TM:BOR TM KOK:BAYAT KÖK KOKÇIKIŞ:BAYAT KÖK - ALTUNHİSAR FİDERİ GİRİŞİ TR:YAKACIK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:07 | 2016-10-20 14:32 | 4.4183 | 0 | 0 | 3 | 349 | 0 | 0 | 13.255 | 1541.9983
160148 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOCKUYU YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:10 | 2016-10-20 13:27 | 3.2764 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 117.95 | 0 | 0
160149 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:MIKAIL1 TR TRÇIKIŞ:C+B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 10:03 | 2016-10-20 11:00 | 0.95389 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.2017
160151 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F4-ÇELTİK2 FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:13 | 2016-10-20 14:47 | 4.5736 | 0 | 1518 | 98 | 0 | 0 | 6942.7417 | 448.2139 | 0
160154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F8-ALTİNOVA FİDERİ TM:LADİK TM KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKÇIKIŞ:YENICEKAYA KOK 1-YENİCEKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 10:12 | 2016-10-20 11:43 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 353.6
160161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F2-ALEMDAR FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:ALEMDAR KOK-2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 10:24 | 2016-10-20 11:19 | 0.91944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91944 | 0 | 0 | 0
160165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F10-SULAMA FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YESILOZ KOK 3 KOKÇIKIŞ:YESILOZ KOK 3-YESILHAT F-1 KOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 10:17 | 2016-10-20 12:07 | 1.8319 | 12 | 355 | 0 | 13 | 21.9833 | 650.3403 | 0 | 23.8153
160168 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARA KUYU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 10:16 | 2016-10-20 11:23 | 1.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0 | 0
160172 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F9-PINARBAŞI FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKÇIKIŞ:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:38 | 2016-10-20 11:09 | 0.51278 | 0 | 0 | 62 | 486 | 0 | 0 | 31.7922 | 249.21
160186 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KILIÇLI TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 10:46 | 2016-10-20 13:55 | 3.1453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1453
160188 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI STAD1 TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 10:52 | 2016-10-20 15:36 | 4.7256 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 822.2467
160194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 10:52 | 2016-10-20 12:51 | 1.9842 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 89.2875 | 0 | 0
160196 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:BEŞAĞIL KOKÇIKIŞ:TR1 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 11:01 | 2016-10-20 16:17 | 5.2594 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 836.2517 | 0
160197 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BOZKIR7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 10:53 | 2016-10-20 12:31 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0
160203 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUTLUKONAK1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 11:06 | 2016-10-20 15:22 | 4.2619 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.5486
160204 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 11:05 | 2016-10-20 13:36 | 2.5097 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 549.6292 | 0 | 0
160205 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 11:06 | 2016-10-20 16:15 | 5.1444 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 267.5111
160206 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:DOYBALAK KOK KOKÇIKIŞ:DOYBALAK KOK-ARİFLER CIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 11:07 | 2016-10-20 11:41 | 0.56889 | 0 | 0 | 56 | 36 | 0 | 0 | 31.8578 | 20.48
160212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 11:02 | 2016-10-20 19:50 | 8.7936 | 0 | 237 | 1 | 373 | 0 | 2084.0858 | 8.7936 | 3280.0169
160224 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHŞAPDOĞRAMACILAR 3TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 11:17 | 2016-10-20 12:22 | 1.0928 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.5772 | 0 | 0
160227 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM DMÇIKIŞURGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALUR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 11:29 | 2016-10-20 14:11 | 2.6975 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 0
160229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞAKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4A 16TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 11:29 | 2016-10-20 12:11 | 0.69806 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 175.2119 | 0 | 0
160231 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F13-HARA FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:SAZLI KÖKTEN KOKÇIKIŞ:AKPINAR PLASTİK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 11:32 | 2016-10-20 12:28 | 0.94944 | 22 | 116 | 0 | 0 | 20.8878 | 110.1356 | 0 | 0
160232 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 11:24 | 2016-10-20 12:15 | 0.84361 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0617 | 0
160235 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 11:32 | 2016-10-20 13:20 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.8639
160247 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F7-ALTINOVA FİDERİ TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞBİRİMLER DM-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 11:54 | 2016-10-20 15:45 | 3.8569 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5708 | 0
160249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKÇIKIŞ:YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 12:04 | 2016-10-20 12:36 | 0.52778 | 0 | 0 | 18 | 273 | 0 | 0 | 9.5 | 144.0833
160252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 11:59 | 2016-10-20 16:14 | 4.2581 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 259.7414 | 0 | 0
160258 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 12:05 | 2016-10-20 13:40 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
160267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F4-MALT SANAYİ FİDERİ TM:CUMRA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 12:25 | 2016-10-20 18:00 | 5.5814 | 2 | 0 | 185 | 31 | 11.1628 | 0 | 1032.5569 | 173.0231
160269 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:F13-AVANOS DM1 FİDERİ TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:YESILLI MOD | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 12:04 | 2016-10-20 17:54 | 5.8275 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.62 | 0
160272 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:F6-ÖZKONAK FİDERİ TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 12:08 | 2016-10-20 13:08 | 1.0061 | 0 | 0 | 43 | 620 | 0 | 0 | 43.2628 | 623.7889
160278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KAŞGARLIMAHMUT 3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 12:32 | 2016-10-20 15:40 | 3.1458 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 390.0833 | 0 | 0
160279 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-İSMİL FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:HAYIROĞLU1 KÖKTEN KOKÇIKIŞ:KÖY | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 12:31 | 2016-10-20 13:12 | 0.68028 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 257.145 | 0 | 0
160284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 12:35 | 2016-10-20 14:16 | 1.6756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6756 | 0 | 0
160287 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ALAN1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 12:32 | 2016-10-20 14:21 | 1.8211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8211 | 0 | 0
160291 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 12:41 | 2016-10-20 15:18 | 2.6144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6144 | 0 | 0
160306 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F12-KUYUBAŞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 12:44 | 2016-10-20 14:33 | 1.8194 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.375 | 0
160307 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FIDER:F4-ALADAĞ FİDERİ TM:GOKSU HES KOK:TAŞKENT KÖK1 KOKÇIKIŞ:TAŞKENT KÖK1-TAŞKENT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 13:04 | 2016-10-20 13:49 | 0.75472 | 0 | 0 | 1 | 394 | 0 | 0 | 0.75472 | 297.3606
160311 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 13:02 | 2016-10-20 14:05 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0
160312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 13:07 | 2016-10-20 14:12 | 1.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0 | 0
160313 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:ASIKLAR KOK KOKÇIKIŞ:ASIKLAR KOK - KARABURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 13:07 | 2016-10-20 13:22 | 0.25806 | 0 | 0 | 7 | 202 | 0 | 0 | 1.8064 | 52.1272
160317 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F13-MEYİL FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:YUZBASI KOK KOKÇIKIŞ:YUZBASI KOK-BACANAK ÇIKIŞI TR:RECEP ATAR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 13:12 | 2016-10-20 15:52 | 2.6697 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.0367 | 0
160320 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F4-ÇUMRA FİDERİ TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM DMÇIKIŞUZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 12:28 | 2016-10-20 15:35 | 3.1197 | 53 | 0 | 53 | 539 | 165.3453 | 0 | 165.3453 | 1681.5303
160327 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 13:32 | 2016-10-20 14:55 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 61.0378
160328 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:F2-YEŞİLDERE-2 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:AYRANCI KOK KOKÇIKIŞ:AYRANCI KOK-TR-1 ÇIKIŞI TR:AYRANCI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 13:33 | 2016-10-20 17:30 | 3.9481 | 5 | 876 | 0 | 0 | 19.7403 | 3458.4967 | 0 | 0
160329 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA38 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 13:27 | 2016-10-20 14:52 | 1.4094 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.3228 | 0 | 0
160331 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:İSMİL DM DMÇIKIŞYAYLALAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 13:38 | 2016-10-20 14:13 | 0.58111 | 0 | 0 | 89 | 38 | 0 | 0 | 51.7189 | 22.0822
160338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F2-TAŞPINAR FİDERİ TM:TUMOSAN TM TR:HAMIDIYE5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 13:44 | 2016-10-20 15:13 | 1.4808 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 225.0867 | 0 | 0
160341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM DM:YDM01_TR11 DMÇIKIŞYDM01_TR11 - YDM01_ TR 12 YE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 13:54 | 2016-10-20 19:06 | 5.1992 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1429.7708 | 0 | 0
160342 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1424 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 13:57 | 2016-10-20 16:58 | 3.0233 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93.7233
160344 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 13:58 | 2016-10-20 16:45 | 2.7906 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 125.575 | 0 | 0
160346 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | FIDER:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ TM:BOR TM KOK:CÖMLEKCI SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:CÖMLEKCI SULAMA KÖK - ULUKIŞKA KÖK'TEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 13:54 | 2016-10-20 14:28 | 0.56667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0
160347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKİ DOKUZ TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 14:00 | 2016-10-20 19:14 | 5.2344 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 136.0956
160349 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:ASIKLAR KOK KOKÇIKIŞ:ASIKLAR KOK - AŞIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 13:56 | 2016-10-20 14:26 | 0.50528 | 0 | 0 | 7 | 202 | 0 | 0 | 3.5369 | 102.0661
160352 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FIDER:SEHİR3 FİDERİ TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞAKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:SOFULAR KÖK KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 14:04 | 2016-10-20 15:58 | 1.9 | 0 | 496 | 8 | 45 | 0 | 942.4 | 15.2 | 85.5
160353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F6-GÖZERLİ FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:GOZERLI KOK KOKÇIKIŞ:GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 14:05 | 2016-10-20 14:58 | 0.88472 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 20.3486 | 13.2708
160360 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI4 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 14:01 | 2016-10-20 18:55 | 4.8978 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 504.4711 | 0 | 0
160365 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 14:12 | 2016-10-20 15:15 | 1.0558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 0 | 0
160368 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 13:53 | 2016-10-20 16:49 | 2.9317 | 0 | 21 | 5 | 54 | 0 | 61.565 | 14.6583 | 158.31
160371 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ESKICIRAKLIK YANI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 14:16 | 2016-10-20 15:27 | 1.1889 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.2111 | 0 | 0
160380 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:F13-ACIGOL TM FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM KOK:ACIGOL ORGANIZE GIRIS KOK 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 14:22 | 2016-10-20 16:16 | 1.9083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0
160382 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KARADONA KOKÇIKIŞ:KARADONA 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 14:32 | 2016-10-20 15:03 | 0.51806 | 0 | 0 | 97 | 168 | 0 | 0 | 50.2514 | 87.0333
160386 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 14:23 | 2016-10-20 15:17 | 0.89417 | 0 | 353 | 10 | 348 | 0 | 315.6408 | 8.9417 | 311.17
160387 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 IMÇIKIŞIM3 - 3-1 ÇIKIŞI TR:TR 3-16 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 14:16 | 2016-10-20 15:10 | 0.89639 | 0 | 15 | 0 | 344 | 0 | 13.4458 | 0 | 308.3578
160400 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 15:00 | 2016-10-20 17:33 | 2.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5581 | 0 | 0
160411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F2-DİNEK FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM KOK:YENISU KOK KOKÇIKIŞ:YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 15:23 | 2016-10-20 16:36 | 1.22 | 0 | 540 | 17 | 11 | 0 | 658.8 | 20.74 | 13.42
160414 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F9-PINARBAŞI FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKÇIKIŞ:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 15:32 | 2016-10-20 16:20 | 0.80472 | 0 | 0 | 60 | 480 | 0 | 0 | 48.2833 | 386.2667
160416 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 15:27 | 2016-10-20 16:08 | 0.68861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861 | 0
160422 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F6-MERKEZ FİDERİ TM:ALIBEYHUYUGU TM TR:ALIBEYHUYUGU5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 15:26 | 2016-10-20 17:26 | 1.9947 | 0 | 249 | 0 | 7 | 0 | 496.6858 | 0 | 13.9631
160423 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F13-ACIGOL TM FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 15:36 | 2016-10-20 16:20 | 0.72889 | 0 | 0 | 50 | 468 | 0 | 0 | 36.4444 | 341.12
160427 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR8 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 15:38 | 2016-10-20 17:19 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.675
160433 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU65 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 15:59 | 2016-10-20 19:06 | 3.1106 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124.4222 | 0 | 0
160436 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 15:52 | 2016-10-20 16:54 | 1.0386 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.6989 | 0
160444 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 16:08 | 2016-10-20 17:11 | 1.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 0 | 0
160447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 2TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 16:08 | 2016-10-20 18:24 | 2.2647 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 63.4122 | 0 | 0
160449 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 6 TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 16:21 | 2016-10-20 17:33 | 1.2042 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 193.8708 | 0 | 0
160456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 16:11 | 2016-10-20 17:37 | 1.4269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4269 | 0 | 0
160458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F3-BULDUK FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMÇIKIŞYENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 16:31 | 2016-10-20 17:54 | 1.3883 | 0 | 25 | 0 | 68 | 0 | 34.7083 | 0 | 94.4067
160463 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAFIF KIMYACILAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 11:44 | 2016-10-20 16:42 | 4.9647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9647 | 0 | 0
160464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F17-IŞIKLAR FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:KAYALI TR1 KOKÇIKIŞ:KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 16:38 | 2016-10-20 17:37 | 0.9875 | 0 | 131 | 9 | 16 | 0 | 129.3625 | 8.8875 | 15.8
160466 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENICE6 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 16:41 | 2016-10-20 17:55 | 1.23 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.82 | 0 | 0
160468 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 16:41 | 2016-10-20 18:06 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.1958
160474 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 16:36 | 2016-10-20 17:45 | 1.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0
160480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 16:48 | 2016-10-20 18:03 | 1.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2453 | 0 | 0
160482 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 16:49 | 2016-10-20 18:21 | 1.5281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5281 | 0
160485 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR12 (400 KVA) TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 16:42 | 2016-10-20 18:33 | 1.8436 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 357.6606 | 0 | 0
160492 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA TR2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 17:00 | 2016-10-20 18:55 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 109.6775
160493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI10 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 16:59 | 2016-10-20 17:48 | 0.81472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81472 | 0 | 0
160497 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR1 KOK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 17:04 | 2016-10-20 17:35 | 0.52361 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.0389 | 0 | 0
160501 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:F8-ÇAMARDI FİDERİ TM:NIGDE-2 TM TR:BURÇ TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 16:53 | 2016-10-20 17:33 | 0.66417 | 0 | 85 | 3 | 42 | 0 | 56.4542 | 1.9925 | 27.895
160508 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP7 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 17:09 | 2016-10-20 17:46 | 0.61083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61083 | 0 | 0
160514 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F2-KATRANCI2 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KOK2 KOKÇIKIŞ:KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 17:23 | 2016-10-20 18:19 | 0.92806 | 0 | 0 | 127 | 865 | 0 | 0 | 117.8631 | 802.7681
160515 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN15 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 17:09 | 2016-10-20 19:07 | 1.9589 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6711 | 0 | 0
160523 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM 24 DMÇIKIŞDM 23 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 17:31 | 2016-10-20 18:41 | 1.165 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 831.81 | 0 | 0
160526 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F12-KUYUBAŞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 17:39 | 2016-10-20 18:12 | 0.54917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6475 | 0
160531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 17:42 | 2016-10-20 18:02 | 0.33528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33528 | 0 | 0
160539 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 17:50 | 2016-10-20 18:24 | 0.56694 | 1 | 351 | 5 | 2 | 0.56694 | 198.9975 | 2.8347 | 1.1339
160541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 17:51 | 2016-10-20 18:25 | 0.56694 | 4 | 411 | 0 | 15 | 2.2678 | 233.0142 | 0 | 8.5042
160547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:IŞIKLAR 4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 17:55 | 2016-10-20 18:12 | 0.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 | 0
160550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:01 | 2016-10-20 20:01 | 2.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0053 | 0 | 0
160552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-13 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:08 | 2016-10-20 19:02 | 0.89417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0 | 0
160555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F13-ACIGOL TM FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:16 | 2016-10-20 19:37 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 699.5878
160561 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CATMAKAYA1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:32 | 2016-10-20 20:52 | 2.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 0
160563 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:29 | 2016-10-20 21:24 | 2.9086 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 218.1458 | 0 | 0
160566 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:34 | 2016-10-20 20:06 | 1.5344 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.6889 | 0 | 0
160570 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI2 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:42 | 2016-10-20 22:16 | 3.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5731 | 0 | 0
160576 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:F5-HADİM 1 FİDERİ TM:GOKSU HES KOK:BADEMLI KOK KOKÇIKIŞ:BADEMLI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:39 | 2016-10-20 19:51 | 1.1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0
160577 | 1 | KONYA | KULU | TR:GUNAHKAR YAYLA1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:39 | 2016-10-20 19:51 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2
160578 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:IKIZCINAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:49 | 2016-10-20 19:43 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90806
160580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:47 | 2016-10-20 20:02 | 1.2461 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 341.4344 | 0 | 0
160582 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:GOLBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:52 | 2016-10-20 19:48 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93
160587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F3-YARMA FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKÇIKIŞ:KARKIN1 TR ( CUMRA )-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:57 | 2016-10-20 20:56 | 1.9772 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9089 | 0 | 0 | 0
160591 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER5 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 19:12 | 2016-10-20 19:55 | 0.72139 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41.8406 | 0 | 0
160593 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ TM:DERINKUYU TM KOK:131 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 18:41 | 2016-10-20 20:14 | 1.5581 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 79.4608 | 0
160599 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUTLUKONAK1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 19:21 | 2016-10-20 20:52 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
160608 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERALTURAL 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 19:42 | 2016-10-20 20:29 | 0.77528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77528 | 0 | 0
160617 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F8-ALTINEKİN FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-20 20:31 | 2016-10-20 21:22 | 0.85667 | 50 | 1500 | 659 | 845 | 42.8333 | 1285 | 564.5433 | 723.8833
160619 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI KOK:SARNIÇ KÖK 1 KOKÇIKIŞ:SARNIÇ KÖK 1 - F2 ANKARA SULAMA CIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 20:32 | 2016-10-20 22:06 | 1.5636 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.8906 | 0
160620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 20:44 | 2016-10-20 21:04 | 0.335 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
160625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 21:59 | 2016-10-20 23:23 | 1.3964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3964 | 0 | 0
160629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F13-MEYİL FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:EMMIOGLU KOK KOKÇIKIŞ:EMMIOGLU KOK-BOZAKHAN ÇIKIŞI TR:ERHAN OKUMUS | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 22:15 | 2016-10-20 23:14 | 0.97528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9258 | 0
160630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:AKÇAGIL TR-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 22:26 | 2016-10-20 23:04 | 0.63444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63444
160631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/A TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 22:55 | 2016-10-20 23:23 | 0.4625 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 32.8375 | 0 | 0
160633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-20 23:01 | 2016-10-20 23:25 | 0.39556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9556 | 0 | 0
160635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-20 23:25 | 2016-10-21 00:19 | 0.89639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89639 | 0 | 0
160639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1211 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 06:21 | 2016-10-21 06:43 | 0.36889 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 26.1911 | 0 | 0
160640 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | FIDER:F7-AKÇAKENT FİDERİ TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 KOK:MAHSENLI KOK TR:MAHSENLI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 05:51 | 2016-10-21 10:09 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 877.2
160641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:SULTANHANI TR24 KOKÇIKIŞ:SULTANHANI TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 05:03 | 2016-10-21 09:15 | 4.2044 | 0 | 850 | 55 | 450 | 0 | 3573.7778 | 231.2444 | 1892
160642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F11-ORGANİZE-1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMÇIKIŞAKSARAY SANAYI DM5-5A/1 ÇIKIŞI TR:5A 6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 05:55 | 2016-10-21 12:01 | 6.0919 | 5 | 1073 | 0 | 0 | 30.4597 | 6536.6564 | 0 | 0
160643 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 06:15 | 2016-10-21 07:20 | 1.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0889 | 0 | 0
160645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F4-BAKIRCILAR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DİKİLİTAŞ DM DMÇIKIŞBUZLUKBAŞI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 06:46 | 2016-10-21 08:04 | 1.3122 | 1 | 986 | 0 | 0 | 1.3122 | 1293.8511 | 0 | 0
160648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 06:57 | 2016-10-21 07:47 | 0.82917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82917 | 0 | 0
160650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F13-AKHUYUK1 FİDERİ TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKÇIKIŞ:ALHAN KÖK-OKUL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI TR:ALHAN3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 07:35 | 2016-10-21 10:22 | 2.7792 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1128.3417
160651 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK TR:CARIKLI CIFTLIGI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 07:43 | 2016-10-21 08:23 | 0.67111 | 2 | 71 | 0 | 0 | 1.3422 | 47.6489 | 0 | 0
160656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:AKHAN KOK-1 KOKÇIKIŞ:AKHAN KOK-1-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 07:25 | 2016-10-21 08:56 | 1.5156 | 65 | 1467 | 0 | 0 | 98.5111 | 2223.32 | 0 | 0
160657 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 07:45 | 2016-10-21 08:45 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0289
160661 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:SAVCILI KOK TR1 TR:SAVCILI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 08:00 | 2016-10-21 09:12 | 1.2047 | 6 | 723 | 0 | 0 | 7.2283 | 871.0142 | 0 | 0
160662 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FIDER:SEHİR3 FİDERİ TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞAKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:SOFULAR KÖK KOKÇIKIŞ:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 07:24 | 2016-10-21 08:48 | 1.3953 | 0 | 496 | 8 | 45 | 0 | 692.0578 | 11.1622 | 62.7875
160663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:AKTINKAYA FİDER5 TM:TUMOSAN TM KOK:ÇİMELİ KÖK KOKÇIKIŞ:BAYMIŞ SARAYHAN ÇIKIŞI TR:ACIPINAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 07:52 | 2016-10-21 10:32 | 2.6733 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 494.5667
160665 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SACIKARA2 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 08:00 | 2016-10-21 10:03 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.4972
160666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F10-EREĞLİ2 FİDERİ TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 TR:EREGLI1240 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 08:08 | 2016-10-21 17:28 | 9.3325 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 9351.165 | 0 | 0
160672 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR-6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 08:26 | 2016-10-21 09:14 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7975
160680 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 08:38 | 2016-10-21 13:55 | 5.2917 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2413 | 0 | 0
160682 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 08:35 | 2016-10-21 10:14 | 1.6497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6497 | 0 | 0
160686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30813 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 08:44 | 2016-10-21 14:51 | 6.1228 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 226.5428 | 0 | 0
160688 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 08:43 | 2016-10-21 09:29 | 0.76139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5683 | 0
160691 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM TR:SEYDISEHIR 19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 08:42 | 2016-10-21 12:10 | 3.4714 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 433.9236 | 0 | 0
160694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 08:45 | 2016-10-21 09:11 | 0.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 0 | 0
160697 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 08:52 | 2016-10-21 12:10 | 3.2939 | 1 | 172 | 24 | 2184 | 3.2939 | 566.5489 | 79.0533 | 7193.8533
160698 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 08:49 | 2016-10-21 10:06 | 1.2878 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.3311 | 0 | 0
160699 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F2-DİNEK FİDERİ TM:KULU TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 08:52 | 2016-10-21 10:02 | 1.1644 | 6 | 295 | 0 | 0 | 6.9867 | 343.5111 | 0 | 0
160700 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:F3-KEMERHİSAR FİDERİ TM:BOR TM KOK:KEMERHİSAR TR34 KOKÇIKIŞ:KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 08:39 | 2016-10-21 09:26 | 0.7775 | 1 | 930 | 0 | 0 | 0.7775 | 723.075 | 0 | 0
160701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F8-ÇAMARDI FİDERİ TM:NIGDE-2 TM KOK:DEĞİRMENLİ TR 2 KOKÇIKIŞ:DEĞİRMENLİ TR 2-DEĞİRMENLİ TR 6,5,4 ÇIKIŞI TR:DEĞİRMENLİ TR 6 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 08:54 | 2016-10-21 10:00 | 1.1081 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 48.7544 | 0 | 1.1081
160704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20805 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 08:17 | 2016-10-21 09:23 | 1.0972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0 | 0
160705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN100.YIL7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 08:50 | 2016-10-21 09:44 | 0.89667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89667 | 0 | 0
160706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:BOSNA HERSEK DM DMÇIKIŞB.HERSEK 1 ÇIKIŞI TR:B.HERSEK 42 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 08:09 | 2016-10-21 18:06 | 9.9461 | 1 | 1173 | 0 | 0 | 9.9461 | 11666.7883 | 0 | 0
160707 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F15-OBRUK FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:OBRUK YEŞİL HAT KOKÇIKIŞ:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:00 | 2016-10-21 12:08 | 3.1414 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 433.5117 | 0
160708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇANDIR TR1 TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:00 | 2016-10-21 14:08 | 5.1408 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 791.6883
160709 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F8-MUCUR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM TR:MUCUR TR-27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:00 | 2016-10-21 15:12 | 6.2031 | 1 | 34 | 0 | 0 | 6.2031 | 210.9039 | 0 | 0
160710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKÖY 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:00 | 2016-10-21 14:03 | 5.0542 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 419.4958 | 0 | 0
160711 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F5-MUCUR KÖYLER TM:PETLAS TM TR:AYDOĞMUŞ TOPCU MAH. | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:00 | 2016-10-21 13:06 | 4.0986 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 4.0986 | 311.4944
160712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK EVLER3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:00 | 2016-10-21 12:51 | 3.8542 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 420.1042 | 0 | 0
160713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:00 | 2016-10-21 15:26 | 6.44 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 747.04 | 0 | 0
160714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 08:57 | 2016-10-21 14:07 | 5.1739 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 532.9106
160715 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 08:59 | 2016-10-21 14:05 | 5.0989 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 494.5922
160726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:YUKSECIK KOK KOKÇIKIŞ:YUKSECIK KOK-YUKSECİK ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:14 | 2016-10-21 09:25 | 0.19028 | 0 | 0 | 11 | 122 | 0 | 0 | 2.0931 | 23.2139
160727 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:AYRANCI DM KOK:AYRANCI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:15 | 2016-10-21 13:36 | 4.3533 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 348.2667 | 0 | 0
160730 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:SAVCILI KOK TR1 TR:SAVCILI TOKI TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:17 | 2016-10-21 09:44 | 0.45583 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0.45583 | 30.9967 | 0 | 0
160733 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI14 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:23 | 2016-10-21 09:50 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.655
160736 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR13 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:09 | 2016-10-21 10:15 | 1.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0 | 0
160739 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FIDER:F7-AVDUL FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM DM:GUNEYSINIR DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:26 | 2016-10-21 10:36 | 1.1603 | 0 | 365 | 8 | 63 | 0 | 423.5014 | 9.2822 | 73.0975
160740 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞBOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:YANLIZCA KÖK KOKÇIKIŞ:YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI TR:ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:29 | 2016-10-21 13:43 | 4.2331 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 609.56
160742 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-130 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:29 | 2016-10-21 10:12 | 0.72194 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0.72194 | 80.1358 | 0 | 0
160744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-ŞEHİR FİDERİ TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM2 KOK:TR 21604 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:28 | 2016-10-21 10:21 | 0.88444 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 336.0889 | 0 | 0
160745 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUYUBASI1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:36 | 2016-10-21 15:20 | 5.7386 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 717.3264
160747 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISAKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:36 | 2016-10-21 15:20 | 5.7272 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 486.8139 | 0 | 0
160752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM KOK:TR 1-12 KOKÇIKIŞ:TR 1-12 - TR 1-13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:33 | 2016-10-21 10:03 | 0.50389 | 1 | 1063 | 1 | 6 | 0.50389 | 535.6339 | 0.50389 | 3.0233
160755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:36 | 2016-10-21 10:57 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3419
160758 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIMEN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:44 | 2016-10-21 15:14 | 5.5042 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 605.4583 | 0 | 0
160760 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:41 | 2016-10-21 09:47 | 0.098611 | 0 | 956 | 391 | 0 | 0 | 94.2722 | 38.5569 | 0
160766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 09:42 | 2016-10-21 10:39 | 0.94333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3767 | 0 | 0
160772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:55 | 2016-10-21 11:07 | 1.2003 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50.4117 | 0 | 0
160773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F4-KAYACIK FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:TÖMEK DM DMÇIKIŞTÖMEK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:56 | 2016-10-21 10:27 | 0.50972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0
160775 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG15 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 10:00 | 2016-10-21 10:23 | 0.38833 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 22.5233 | 0 | 0
160778 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:51 | 2016-10-21 10:50 | 0.98667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9467 | 0
160779 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ TM:KONYA3 TM KOK:ÇENGİLTİ T.S.K KOKÇIKIŞ:SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 10:00 | 2016-10-21 13:49 | 3.8075 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 430.2475 | 0
160780 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:BAKIRTOLU KÖKTEN KOKÇIKIŞ:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 10:00 | 2016-10-21 19:15 | 9.2439 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 0 | 415.975 | 184.8778
160785 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 10:03 | 2016-10-21 15:43 | 5.6689 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 600.9022 | 15215.2978 | 1139.4467 | 7845.7422
160790 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK3 TR23 TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 10:05 | 2016-10-21 11:35 | 1.4956 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 53.84 | 0 | 0
160795 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 10:01 | 2016-10-21 16:07 | 6.1067 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 299.2267
160798 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 37 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 10:02 | 2016-10-21 15:25 | 5.3872 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 878.1172 | 0 | 0
160800 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F4-ÇUMRA FİDERİ TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM DMÇIKIŞUZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 10:03 | 2016-10-21 14:32 | 4.4756 | 53 | 0 | 53 | 539 | 237.2044 | 0 | 237.2044 | 2412.3244
160802 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ TM:BOR TM KOK:ÇUKURKUYU TR11 KOKÇIKIŞ:ÇUKURKUYU TR-11 - ÇUKURKUYU TR-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 10:12 | 2016-10-21 13:31 | 3.325 | 0 | 521 | 0 | 22 | 0 | 1732.325 | 0 | 73.15
160805 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 10:13 | 2016-10-21 11:50 | 1.6186 | 1 | 650 | 0 | 0 | 1.6186 | 1052.0972 | 0 | 0
160807 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:F8-ULUKIŞLA FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:AKTOPRAK TR1 KOKÇIKIŞ:AKTOPRAK TR-1 - AKTOPRAK TR-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 10:19 | 2016-10-21 14:06 | 3.79 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 2577.2 | 0 | 0
160809 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 09:54 | 2016-10-21 10:37 | 0.72417 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5175 | 0
160811 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM 18 DMÇIKIŞDERE 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 10:22 | 2016-10-21 10:56 | 0.55806 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 120.54 | 0 | 0
160815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 10:27 | 2016-10-21 11:04 | 0.61806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61806 | 0 | 0
160820 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-OKUL ÇIKIŞI TR:HÜKÜMET KONAĞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 10:28 | 2016-10-21 10:43 | 0.2575 | 6 | 1249 | 0 | 0 | 1.545 | 321.6175 | 0 | 0
160821 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:TR1-31 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 10:26 | 2016-10-21 11:05 | 0.64556 | 1 | 844 | 0 | 0 | 0.64556 | 544.8489 | 0 | 0
160827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKÇIKIŞ:GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 2,3,4,5,6,11 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 10:42 | 2016-10-21 15:26 | 4.7319 | 12 | 1383 | 8 | 33 | 56.7833 | 6544.2792 | 37.8556 | 156.1542
160832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM TR:TOKLUMEN TR-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 10:48 | 2016-10-21 13:25 | 2.6222 | 3 | 523 | 0 | 0 | 7.8667 | 1371.4222 | 0 | 0
160833 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 10:43 | 2016-10-21 11:17 | 0.56917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56917
160834 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:SAVCILI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 10:45 | 2016-10-21 12:14 | 1.4797 | 6 | 723 | 0 | 0 | 8.8783 | 1069.8392 | 0 | 0
160839 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:GÖKTUZLA KOKÇIKIŞ:GÖKTUZLA 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 10:59 | 2016-10-21 17:20 | 6.3378 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 304.2133
160844 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIOFLAZLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 11:04 | 2016-10-21 17:16 | 6.2006 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 545.6489
160846 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F7-ALTINOVA FİDERİ TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 10:56 | 2016-10-21 12:52 | 1.9414 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7656 | 0
160848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 11:09 | 2016-10-21 16:40 | 5.5161 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 965.3194 | 0 | 0
160849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 11:05 | 2016-10-21 11:59 | 0.90306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90306 | 0 | 0
160860 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F13-ODABAŞI FİDERİ TM:YUNAK TM TR:ADAKASIM1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 11:13 | 2016-10-21 13:39 | 2.44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0
160861 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 11:23 | 2016-10-21 14:58 | 3.5883 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1767 | 0
160863 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH TR6 (250 KVA) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 11:22 | 2016-10-21 12:40 | 1.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 0 | 0
160864 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PAMUKCU UN DEGIRMENI2 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 11:31 | 2016-10-21 16:46 | 5.2553 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99.8503 | 0 | 0
160865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 11:30 | 2016-10-21 11:51 | 0.34194 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.3358
160868 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG13 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 11:32 | 2016-10-21 13:32 | 1.9969 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 69.8931 | 0 | 0
160869 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONUKLARYOLU TR6 TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 11:29 | 2016-10-21 12:43 | 1.225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0
160871 | 1 | KONYA | HADİM | TR:UMURLAR TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 11:32 | 2016-10-21 14:47 | 3.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2569 | 0 | 0
160872 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 11:36 | 2016-10-21 13:42 | 2.0947 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 134.0622 | 0 | 0
160873 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 11:31 | 2016-10-21 12:17 | 0.76306 | 0 | 2604 | 536 | 0 | 0 | 1986.9967 | 408.9978 | 0
160876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F17-YENIKENT FİDERİ TM:TUMOSAN TM | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 11:36 | 2016-10-21 12:18 | 0.70722 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 36.7756
160882 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG- TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 11:48 | 2016-10-21 12:32 | 0.72944 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.9656 | 0 | 0
160883 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 11:46 | 2016-10-21 14:14 | 2.4661 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8644 | 0
160886 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM KOK:KULU15 TR KOKÇIKIŞ:KULU15 TR-KULU TR16-TR17 RİNG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 11:59 | 2016-10-21 16:16 | 4.2897 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 793.5986 | 0 | 0
160891 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 11:59 | 2016-10-21 13:01 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.0986
160900 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 12:13 | 2016-10-21 15:35 | 3.3592 | 0 | 0 | 1 | 562 | 0 | 0 | 3.3592 | 1887.8517
160903 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F8-MUCUR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM TR:KEPEZ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 12:11 | 2016-10-21 13:30 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56.7361
160909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F3-KILBASAN FİDERİ TM:KARAMAN TM KOK:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 12:24 | 2016-10-21 15:05 | 2.6867 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0
160911 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GUMUSKUMBET1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 12:35 | 2016-10-21 14:38 | 2.0533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0533
160912 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKÇIKIŞ:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR:KOSEKTAS1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 12:39 | 2016-10-21 13:24 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 287.0056
160914 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI6 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 12:36 | 2016-10-21 15:36 | 2.9917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9917
160916 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F15-OBRUK FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:OBRUK YEŞİL HAT KOKÇIKIŞ:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 12:53 | 2016-10-21 13:15 | 0.36611 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 50.5233 | 0
160917 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:F5-HADİM 1 FİDERİ TM:GOKSU HES DM:HADİM DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 12:58 | 2016-10-21 13:36 | 0.63778 | 1 | 1490 | 0 | 171 | 0.63778 | 950.2889 | 0 | 109.06
160918 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 13:02 | 2016-10-21 17:56 | 4.9003 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 4155.4356 | 480.2272 | 0
160919 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 12:26 | 2016-10-21 14:34 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1397
160921 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOL YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 13:00 | 2016-10-21 14:45 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2403
160922 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 12:58 | 2016-10-21 14:53 | 1.9092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9092 | 0 | 0
160924 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:F8-ULUKIŞLA FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:BAJDARLIK KÖK KOKÇIKIŞ:BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 12:51 | 2016-10-21 15:51 | 3.0075 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0225 | 0
160925 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:INCESU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 12:59 | 2016-10-21 14:26 | 1.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0
160927 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GÜLBAHÇE 3 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 13:19 | 2016-10-21 13:57 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
160931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK TR:KIRKPINAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 13:19 | 2016-10-21 14:05 | 0.76111 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 19.7889 | 1.5222
160935 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 22 TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 13:34 | 2016-10-21 18:09 | 4.5831 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.7458 | 0 | 0
160936 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:DUTLU -FDR.NO:14 TM:KONYA 1 TM TR:KOZAĞAÇ 7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 13:34 | 2016-10-21 15:46 | 2.1919 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 499.7633 | 0 | 0
160939 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:F8-ORTAKÖY FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:HIDIRLI KOK KOKÇIKIŞ:HIDIRLI KOK-GÜVE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 13:37 | 2016-10-21 16:02 | 2.4214 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 4.8428 | 104.1197
160940 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 13:37 | 2016-10-21 17:04 | 3.4553 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 756.7058 | 0 | 0
160942 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FIDER:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM DMÇIKIŞKOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 12:56 | 2016-10-21 15:41 | 2.7436 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 115.2317
160945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN 27 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 13:45 | 2016-10-21 14:29 | 0.73333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 0
160948 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 13:46 | 2016-10-21 15:04 | 1.3011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6022 | 0 | 0
160950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F12-EREZYON FİDERİ TM:KARAPINAR TM TR:TILKILI TSK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 13:43 | 2016-10-21 16:54 | 3.1775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1775 | 0
160955 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI41 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 13:52 | 2016-10-21 14:42 | 0.84139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84139 | 0 | 0
160961 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 13:55 | 2016-10-21 14:19 | 0.39972 | 0 | 95 | 6 | 0 | 0 | 37.9736 | 2.3983 | 0
160965 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-DİZEL FİDERİ (15,8 KVA) TM:KONYA 1 TM TR:HAVZAN 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 13:57 | 2016-10-21 14:35 | 0.64444 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 395.6889 | 0 | 0
160969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇANDIR TR1 TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 14:05 | 2016-10-21 18:28 | 4.3969 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 378.1372
160970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI5 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 13:58 | 2016-10-21 14:56 | 0.95861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95861 | 0 | 0
160971 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 14:07 | 2016-10-21 15:43 | 1.6008 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 145.6758 | 0 | 0
160977 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:F8-ÇAMARDI FİDERİ TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇAMARDI KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 14:14 | 2016-10-21 16:10 | 1.9339 | 1 | 916 | 19 | 1827 | 1.9339 | 1771.4422 | 36.7439 | 3533.215
160986 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:13 | 2016-10-21 17:54 | 3.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 0
160987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F17-YENİKENT FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:KIRKOBA KOK KOKÇIKIŞ:KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 14:23 | 2016-10-21 15:15 | 0.85889 | 0 | 0 | 20 | 41 | 0 | 0 | 17.1778 | 35.2144
160989 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F11-KARAPINAR2 FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI KÖK KOKÇIKIŞ:OYMALI KÖK-KARAPINAR TM-F10 GİRİŞİ TR:HALIL ERDURAN | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:19 | 2016-10-21 18:31 | 4.2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4039 | 0
160994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:28 | 2016-10-21 14:55 | 0.4475 | 0 | 0 | 50 | 468 | 0 | 0 | 22.375 | 209.43
160999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F4-KARASINIR FİDERİ TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:39 | 2016-10-21 14:45 | 0.093889 | 0 | 0 | 54 | 173 | 0 | 0 | 5.07 | 16.2428
161000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 14:37 | 2016-10-21 17:36 | 2.9764 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 193.4653
161001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:40 | 2016-10-21 15:53 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.7994
161004 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:41 | 2016-10-21 16:51 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1597
161007 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 14:51 | 2016-10-21 19:14 | 4.3822 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1029.8222 | 0 | 0
161008 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECİPFAZIL 4 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:34 | 2016-10-21 15:11 | 0.62667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 51.3867 | 0 | 0
161010 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANCIK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:45 | 2016-10-21 15:26 | 0.67667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67667 | 0 | 0
161011 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30814 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 14:52 | 2016-10-21 17:20 | 2.4697 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.7889 | 0 | 0
161013 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:45 | 2016-10-21 18:18 | 3.5381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5381 | 0 | 0
161018 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM DM:GOZLU DM DMÇIKIŞGOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:43 | 2016-10-21 16:14 | 1.5225 | 0 | 263 | 7 | 4 | 0 | 400.4175 | 10.6575 | 6.09
161020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:47 | 2016-10-21 16:12 | 1.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 | 0 | 0
161021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA7 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:50 | 2016-10-21 21:51 | 7.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0211 | 0 | 0
161025 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:53 | 2016-10-21 15:56 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0467
161026 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F3-BULDUK FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YENICEOBA9 TR KOKÇIKIŞ:YENICEOBA9 TR-ÇELİKLER YAYLA ÇIKIŞI TR:YENICEOBA9 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 14:53 | 2016-10-21 15:24 | 0.51472 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1.5442 | 11.8386 | 0 | 0
161027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEMSETTIN YAYLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 15:01 | 2016-10-21 18:20 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.67
161037 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:F3-28 KÖY FİDERİ TM:AVANOS TM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:05 | 2016-10-21 17:15 | 2.1611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6444 | 0
161042 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-21 15:14 | 2016-10-21 15:40 | 0.43639 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 140.5172 | 0 | 0
161047 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:09 | 2016-10-21 15:45 | 0.60056 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 86.48 | 0 | 0
161048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:01 | 2016-10-21 17:33 | 2.5267 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.32 | 0
161051 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR37 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:09 | 2016-10-21 16:32 | 1.3853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 0 | 0
161053 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR13 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:04 | 2016-10-21 16:31 | 1.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 0 | 0
161057 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:24 | 2016-10-21 17:27 | 2.0478 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 94.1978 | 0 | 0
161058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:25 | 2016-10-21 16:35 | 1.1689 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 64.2889 | 0 | 0
161059 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:22 | 2016-10-21 17:28 | 2.0917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9167 | 0 | 0
161075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKÇIKIŞ:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR:SIDIKLI KÜÇÜKBOGAZ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:38 | 2016-10-21 17:11 | 1.5536 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1.5536 | 110.3064
161088 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:54 | 2016-10-21 19:39 | 3.7494 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 183.7228 | 0 | 0
161091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F2-TAŞPINAR FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:GOZLUKUYU KOK KOKÇIKIŞ:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:58 | 2016-10-21 17:04 | 1.1036 | 8 | 247 | 23 | 20 | 8.8289 | 272.5919 | 25.3831 | 22.0722
161093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM KOK:BEYDILLI TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:57 | 2016-10-21 18:34 | 2.6139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6139 | 0
161097 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F4-ÇUMRA FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK KOKÇIKIŞ:KURTBASAN KOK-SORANLAR ÇIKIŞI TR:AMIL ARDIC | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:55 | 2016-10-21 17:28 | 1.5522 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1044 | 0
161104 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:PIRIBEYLI KOK1 KOKÇIKIŞ:PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 16:18 | 2016-10-21 16:53 | 0.585 | 0 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 720.72 | 0 | 0
161107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 15:54 | 2016-10-21 18:13 | 2.3242 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1031.93 | 0 | 0
161119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F5-KIZILYAKA FİDERİ TM:KARAMAN TM KOK:CUKURBAG KOK TR:AYBASTI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 16:22 | 2016-10-21 18:29 | 2.1131 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 4.2261 | 128.8964
161121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 16:22 | 2016-10-21 18:00 | 1.6269 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 144.7981 | 0 | 0
161124 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F9-MUCUR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞMUCUR DM-MUCUR 1 TR:ACIOZ TR-33 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 16:32 | 2016-10-21 16:38 | 0.095833 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.38333 | 0.38333
161128 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 42 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 16:34 | 2016-10-21 18:24 | 1.83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
161129 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1010 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 16:31 | 2016-10-21 18:07 | 1.6003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6003 | 0 | 0
161130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENIOBA TR1 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 16:35 | 2016-10-21 19:02 | 2.4469 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6817
161143 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÜLPINAR1 TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 16:41 | 2016-10-21 17:31 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 130.0919
161148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 16:51 | 2016-10-21 18:31 | 1.6653 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 116.5694 | 0 | 0
161151 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F12-KUYUBAŞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 16:42 | 2016-10-21 18:53 | 2.1886 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1050.5333 | 0 | 0
161154 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:F17-KAYMAKLI DM FİDERİ TM:DERINKUYU TM KOK:MAZI YOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 17:00 | 2016-10-21 17:46 | 0.77083 | 0 | 0 | 97 | 185 | 0 | 0 | 74.7708 | 142.6042
161165 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KÖSEALI 1TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 17:07 | 2016-10-21 18:07 | 0.99389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.945 | 0 | 0
161170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 16:28 | 2016-10-21 20:03 | 3.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5914 | 0 | 0
161175 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BALCILAR DM DMÇIKIŞBALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 17:12 | 2016-10-21 18:47 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 532.9333
161196 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOL YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 17:30 | 2016-10-21 20:59 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3717
161197 | 1 | KONYA | KULU | TR:GUZEL YAYLA1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 17:33 | 2016-10-21 18:56 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.4025
161205 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 17:49 | 2016-10-21 19:07 | 1.2989 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58.45 | 0 | 0
161215 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F4-ÇUMRA FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK KOKÇIKIŞ:KURTBASAN KOK-SORANLAR ÇIKIŞI TR:OSMAN SUVATCI_TAHIR TASCI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 17:59 | 2016-10-21 21:20 | 3.3472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0417 | 0
161233 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI10A TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 18:29 | 2016-10-21 18:40 | 0.17889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.5778 | 0 | 0
161234 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 17:52 | 2016-10-21 19:36 | 1.7411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7411 | 0 | 0
161235 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI2 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 18:18 | 2016-10-22 00:03 | 5.7417 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.1583
161236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F2-TAŞPINAR FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 17:06 | 2016-10-21 18:43 | 1.6206 | 25 | 517 | 7 | 650 | 40.5139 | 837.8272 | 11.3439 | 1053.3611
161238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 18:30 | 2016-10-21 19:38 | 1.1286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3858 | 0 | 0
161239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F5-BOR FİDERİ TM:EREĞLİ TM DM:ZENGEN DM DMÇIKIŞZENGEN DM-BİNBETON ÇIKIŞI TR:ECA HAYVANCILIK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-21 18:35 | 2016-10-21 20:56 | 2.3514 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7028 | 0
161242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 18:36 | 2016-10-21 19:32 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3083
161245 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU44 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 18:43 | 2016-10-21 19:52 | 1.1481 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 115.9536 | 0 | 0
161251 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 19:09 | 2016-10-21 20:34 | 1.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 0
161252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KASAPLAR TR28 TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 19:11 | 2016-10-21 21:04 | 1.8861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8861 | 0 | 0
161254 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F12-KUYUBAŞI FİDERİ TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 19:16 | 2016-10-21 21:08 | 1.8714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8714 | 0
161261 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 19:34 | 2016-10-21 21:20 | 1.7594 | 368 | 3973 | 59 | 154 | 647.4756 | 6990.2728 | 103.8072 | 270.9544
161277 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:SARIVADI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 20:22 | 2016-10-21 22:06 | 1.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7322 | 0 | 0
161282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 20:32 | 2016-10-21 21:16 | 0.72528 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 47.8683 | 0 | 0
161284 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 20:43 | 2016-10-21 21:33 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82972
161285 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERALTURAL 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 20:58 | 2016-10-21 22:05 | 1.1133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 0
161292 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:YAPRAKHISAR2 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 21:08 | 2016-10-21 22:03 | 0.91944 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5167
161293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR49 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 21:10 | 2016-10-21 22:27 | 1.2825 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 143.64 | 0 | 0
161296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21508 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 21:30 | 2016-10-21 21:59 | 0.48861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48861 | 0 | 0
161297 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 21:36 | 2016-10-21 22:02 | 0.42361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42361 | 0 | 0
161300 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 20:33 | 2016-10-21 21:56 | 1.3858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 | 0 | 0
161301 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI18 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 21:59 | 2016-10-21 23:18 | 1.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3128 | 0 | 0
161303 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI17 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 22:10 | 2016-10-21 23:16 | 1.1047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0
161304 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 22:20 | 2016-10-21 23:31 | 1.1806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0
161306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F1-ÜNİVERSİTE-2 FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-5 ( HILTON DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 22:42 | 2016-10-22 03:23 | 4.6892 | 5 | 14 | 0 | 1 | 23.4458 | 65.6483 | 0 | 4.6892
161311 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FIDER:F4-KARASINIR FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 23:00 | 2016-10-21 23:14 | 0.22972 | 0 | 0 | 57 | 1122 | 0 | 0 | 13.0942 | 257.7483
161312 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:F1-SU ALMA BENDİ FİDERİ TM:GOKSU HES | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 22:58 | 2016-10-21 23:07 | 0.14639 | 0 | 0 | 8 | 1874 | 0 | 0 | 1.1711 | 274.3328
161314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-21 23:08 | 2016-10-21 23:37 | 0.48111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48111 | 0 | 0
161319 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU66 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 00:13 | 2016-10-22 00:51 | 0.63694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.9236 | 0 | 0
161320 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 00:03 | 2016-10-22 01:49 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7658
161324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-SANAYİ FİDERİ TM:KONYA 1 TM IM:İM-1 DEDE KORKUT IMÇIKIŞTEKKE KULE ÇIKIŞI TR:MOLLA GURANİ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 01:56 | 2016-10-22 02:39 | 0.71889 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 359.4444 | 0 | 0
161327 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-TMO ÇIKIŞI TR:KULU66 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 05:32 | 2016-10-22 07:46 | 2.2325 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 502.3125 | 0 | 0
161328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KIRTAYLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 07:02 | 2016-10-22 09:14 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0069
161331 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 07:25 | 2016-10-22 08:49 | 1.4075 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 91.4875 | 0 | 0
161332 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIILICEK2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 05:46 | 2016-10-22 15:41 | 9.9192 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 505.8775
161334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F4-KAYACIK FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:TÖMEK DM DMÇIKIŞTÖMEK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 07:48 | 2016-10-22 08:46 | 0.96333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96333 | 0
161335 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM KOK:GÜVERCİNLİK KÖK KOKÇIKIŞ:GÜVERCİNLİK KÖK - NASUFKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 07:51 | 2016-10-22 10:32 | 2.6806 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4444 | 0
161338 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU113 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 08:00 | 2016-10-22 08:25 | 0.40917 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 25.7775 | 0 | 0
161340 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 08:13 | 2016-10-22 11:22 | 3.1594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1594 | 0 | 0
161342 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F12 ESKİL1 TM:KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 08:12 | 2016-10-22 09:20 | 1.1325 | 0 | 0 | 750 | 1550 | 0 | 0 | 849.375 | 1755.375
161344 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F10-EREĞLİ2 FİDERİ TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 IMÇIKIŞİM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) TR:EREGLI1260 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 08:16 | 2016-10-22 17:58 | 9.7022 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 7451.3067 | 0 | 0
161345 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 08:09 | 2016-10-22 09:51 | 1.7031 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 243.5369 | 0 | 0
161347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F17-BEYSEHIR-2 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM TR:BEYSEHIR TR 17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 08:30 | 2016-10-22 15:00 | 6.4919 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 2836.9797 | 0 | 0
161348 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:F12-AVANOS DM1 FİDERİ TM:YENI AVANOS TM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 08:24 | 2016-10-22 10:34 | 2.1708 | 0 | 3584 | 0 | 27 | 0 | 7780.2667 | 0 | 58.6125
161352 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM KOK:OFİS KÖK TR 5 KOKÇIKIŞ:OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 08:37 | 2016-10-22 09:25 | 0.79278 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 63.4222 | 269.5444
161356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21515 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 08:51 | 2016-10-22 11:28 | 2.61 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 623.79 | 0 | 0
161359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 08:42 | 2016-10-22 10:10 | 1.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0
161370 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM TR:OGRETMEN EVLERI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 08:59 | 2016-10-22 12:26 | 3.4492 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1997.0675 | 0 | 0
161371 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F8-ALTİNOVA FİDERİ TM:LADİK TM KOK:ERTUGRUL KOK KOKÇIKIŞ:ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 08:59 | 2016-10-22 10:21 | 1.3664 | 0 | 0 | 8 | 107 | 0 | 0 | 10.9311 | 146.2036
161372 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM TR:KAŞINHANI 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 08:58 | 2016-10-22 09:52 | 0.90389 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 244.9539 | 0 | 0
161374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM DMÇIKIŞON HÜCRELİ (OVACIK) DM-HÜYÜK ÇIKIŞI KOK:ÇARIKLI KÖK KOKÇIKIŞ:ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:01 | 2016-10-22 17:30 | 8.4892 | 0 | 0 | 54 | 342 | 0 | 0 | 458.415 | 2903.295
161376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MİMARSİNAN 5 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:01 | 2016-10-22 13:18 | 4.2864 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 973.0103 | 0 | 0
161377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇANDIR TR1 TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:00 | 2016-10-22 14:08 | 5.1311 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 790.1911
161378 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F15-OBRUK FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:OBRUK YEŞİL HAT KOKÇIKIŞ:KEMERLİ KOLCA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:00 | 2016-10-22 12:01 | 3.0069 | 0 | 0 | 154 | 136 | 0 | 0 | 463.0694 | 408.9444
161379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30815 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:02 | 2016-10-22 14:04 | 5.0342 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125.8542 | 0 | 0
161381 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM TR:BORUKTOLU 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:00 | 2016-10-22 11:20 | 2.3311 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 440.58 | 0 | 0
161382 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETİH1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:00 | 2016-10-22 12:25 | 3.41 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0
161386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F8-HASANOBA FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:GOKHUYUK KOK TR:GOKHUYUK3 TR (CUMRA) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:05 | 2016-10-22 14:35 | 5.5036 | 15 | 26 | 321 | 145 | 82.5542 | 143.0939 | 1766.6592 | 798.0236
161389 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KILDERE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:01 | 2016-10-22 12:30 | 3.4903 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 614.2889
161390 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:00 | 2016-10-22 14:32 | 5.5331 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 531.1733
161391 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 09:03 | 2016-10-22 09:34 | 0.51444 | 0 | 95 | 6 | 0 | 0 | 48.8722 | 3.0867 | 0
161395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 09:04 | 2016-10-22 10:39 | 1.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 0 | 0
161397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE OVA MEVKII4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:08 | 2016-10-22 13:30 | 4.3744 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.7444
161400 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:F5-HADİM 1 FİDERİ TM:GOKSU HES DM:HADİM DM KOK:DEDEMLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:13 | 2016-10-22 13:22 | 4.1483 | 0 | 421 | 1 | 36 | 0 | 1746.4483 | 4.1483 | 149.34
161404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1684 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:10 | 2016-10-22 11:25 | 2.2561 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.1222 | 0 | 0
161406 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 09:10 | 2016-10-22 10:14 | 1.0672 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.42 | 0 | 0
161410 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SEVDIGIN TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:23 | 2016-10-22 11:55 | 2.5386 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 167.5483
161413 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F3-BULDUK FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:TOL KOK KOKÇIKIŞ:TOL KOK-TOL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:26 | 2016-10-22 14:20 | 4.8939 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19.5756 | 14.6817
161416 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F10-BOZKIR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞIŞIKLAR 1 TR:ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:30 | 2016-10-22 13:21 | 3.8561 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 555.28
161417 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:29 | 2016-10-22 14:28 | 4.9853 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1021.9819
161420 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F17-IŞIKLAR FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:KAYALI TR1 KOKÇIKIŞ:KAYALI TR1-ÜNLÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 09:26 | 2016-10-22 14:23 | 4.9467 | 0 | 131 | 9 | 16 | 0 | 648.0133 | 44.52 | 79.1467
161424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SEHİR3 FİDERİ TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞAKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:YESILTEPE1 TR KOKÇIKIŞ:YESILTEPE1 TR-YEŞİLTEPE 2-3-4 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:36 | 2016-10-22 15:46 | 6.1631 | 0 | 0 | 43 | 1130 | 0 | 0 | 265.0114 | 6964.2528
161430 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 09:38 | 2016-10-22 13:27 | 3.8139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8139 | 0 | 0
161431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞAKSARAY DM4-C BÖLGESİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 09:22 | 2016-10-22 13:18 | 3.9303 | 5 | 6200 | 0 | 0 | 19.6514 | 24367.7222 | 0 | 0
161435 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM16/TR07 TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 09:38 | 2016-10-22 10:19 | 0.68583 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 99.4458 | 0 | 0
161436 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI5 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 09:39 | 2016-10-22 11:50 | 2.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 | 0 | 0
161439 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F18-BEYSEHIR-3 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM TR:EYLIKLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 09:38 | 2016-10-22 10:31 | 0.885 | 0 | 0 | 194 | 2 | 0 | 0 | 171.69 | 1.77
161449 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR KOK TR:AKPINAR11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 10:00 | 2016-10-22 14:30 | 4.5033 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 716.03 | 0 | 0
161450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULTAS 2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 10:01 | 2016-10-22 15:50 | 5.8014 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 498.9194
161451 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:İSMİL DM DMÇIKIŞİSMİL TR1 TR:İSMİL TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 09:39 | 2016-10-22 11:00 | 1.3494 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 117.4017 | 0 | 0
161452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA63 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 09:58 | 2016-10-22 10:47 | 0.81333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 100.8533 | 0 | 0
161454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM DMÇIKIŞON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKÇIKIŞ:DİKİLİTAŞ KÖK - DİKİLİTAŞ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 10:01 | 2016-10-22 15:10 | 5.1583 | 3 | 358 | 0 | 14 | 15.475 | 1846.6833 | 0 | 72.2167
161455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 IMÇIKIŞIM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKÇIKIŞ:GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 10:03 | 2016-10-22 16:57 | 6.9044 | 0 | 0 | 36 | 768 | 0 | 0 | 248.56 | 5302.6133
161458 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | FIDER:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ TM:KARAMAN TM DM:KOMBASSAN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 10:07 | 2016-10-22 14:40 | 4.5453 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 263.6261 | 0 | 0
161463 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK TR1 TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 10:08 | 2016-10-22 11:35 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4422
161464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:VAHABOVASI TR1 TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 10:10 | 2016-10-22 10:56 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.6478
161470 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:F3-HÜYÜK FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:HUYUK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 10:16 | 2016-10-22 11:08 | 0.87139 | 0 | 2013 | 3 | 0 | 0 | 1754.1058 | 2.6142 | 0
161477 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KILLAR1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 10:25 | 2016-10-22 11:37 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 70.9803
161480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F13-MEYİL FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:YEDİKULAC KOK KOKÇIKIŞ:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 10:26 | 2016-10-22 14:28 | 4.0286 | 0 | 0 | 50 | 70 | 0 | 0 | 201.4306 | 282.0028
161481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKİF 11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 10:25 | 2016-10-22 11:33 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0
161485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 10:25 | 2016-10-22 11:50 | 1.4103 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60.6419 | 0 | 0
161486 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:F8-ULUKIŞLA FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKÇIKIŞ:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 10:31 | 2016-10-22 11:39 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52.9403
161487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:KIZIK YESILHAT SULAMA KOK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 10:42 | 2016-10-22 11:09 | 0.45278 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3.1694 | 5.4333
161495 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMİRKAZIK TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 10:49 | 2016-10-22 11:56 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7856
161497 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:HUYUKLU KOKÇIKIŞ:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 11:00 | 2016-10-22 16:34 | 5.5725 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 440.2275 | 0
161498 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 11:00 | 2016-10-22 17:48 | 6.7975 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 203.925 | 0 | 0
161501 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HARMANALTI 1 TR TR:CEVIRME TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 11:03 | 2016-10-22 11:49 | 0.76972 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 1.5394 | 177.0361
161503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F13-AKHUYUK1 FİDERİ TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKÇIKIŞ:TAŞAĞIL TR:TASAGIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 11:02 | 2016-10-22 11:45 | 0.71361 | 0 | 0 | 61 | 615 | 0 | 0 | 43.5303 | 438.8708
161506 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YENISABANLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 11:07 | 2016-10-22 15:04 | 3.9456 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 181.4956
161509 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT9 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 11:06 | 2016-10-22 12:09 | 1.0442 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 157.6692 | 0 | 0
161510 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 10:30 | 2016-10-22 11:43 | 1.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0
161511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNA HERSEK5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 11:12 | 2016-10-22 11:33 | 0.34889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34889 | 0 | 0
161512 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F8-MUCUR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞMUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI TR:GUZYURDU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 11:16 | 2016-10-22 12:13 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 56.1811
161526 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM TR:HASANKÖY 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 11:18 | 2016-10-22 12:18 | 0.98861 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 312.4011 | 0 | 0
161527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F2-TAŞPINAR FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:GOZLUKUYU KOK KOKÇIKIŞ:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 11:13 | 2016-10-22 12:14 | 1.0097 | 8 | 247 | 23 | 20 | 8.0778 | 249.4014 | 23.2236 | 20.1944
161529 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:TOSUNBURNU KOK KOKÇIKIŞ:TOSUNBURNU KOK-HASHÜYÜK ÇIKIŞI TR:HASHUYUK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 11:26 | 2016-10-22 12:10 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 34.8322
161534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 11:35 | 2016-10-22 12:30 | 0.91 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0
161538 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 11:41 | 2016-10-22 12:17 | 0.59694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3878 | 0 | 0
161547 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F17-YENIKENT FİDERİ TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 11:55 | 2016-10-22 16:27 | 4.5261 | 0 | 0 | 24 | 56 | 0 | 0 | 108.6267 | 253.4622
161550 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:OBRUK YEŞİL HAT KOKÇIKIŞ:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 12:04 | 2016-10-22 13:06 | 1.0306 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 142.2167 | 0
161556 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:TOSUNBURNU KOK KOKÇIKIŞ:TOSUNBURNU KOK-TOSUNBURNU ÇIKIŞI TR:TATARILYAS YAYLA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 11:59 | 2016-10-22 12:28 | 0.47778 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0.47778 | 37.7444
161557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F11-ÇAYHAN FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:BAHÇELİ KÖK KOKÇIKIŞ:BAHÇELİ KÖK-BAHÇELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 12:11 | 2016-10-22 12:47 | 0.60361 | 0 | 0 | 13 | 579 | 0 | 0 | 7.8469 | 349.4908
161565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 4 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 12:05 | 2016-10-22 12:56 | 0.85417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85417 | 0 | 0
161570 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 12:21 | 2016-10-22 15:26 | 3.0758 | 9 | 2863 | 426 | 3831 | 27.6825 | 8806.1108 | 1310.305 | 11783.5175
161580 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 12:27 | 2016-10-22 14:12 | 1.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0 | 0
161582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK TR 5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 12:29 | 2016-10-22 13:42 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0
161584 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 11:11 | 2016-10-22 13:30 | 2.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3144 | 0 | 0
161594 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 12:48 | 2016-10-22 14:48 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.99
161595 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KALANKALDI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 12:58 | 2016-10-22 17:25 | 4.4542 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.45
161599 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETİH3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 13:00 | 2016-10-22 16:25 | 3.4106 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 228.5072 | 0 | 0
161600 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇOMAKLI 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 13:00 | 2016-10-22 14:04 | 1.0717 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43.9383 | 0 | 0
161602 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) TM:BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 13:01 | 2016-10-22 15:13 | 2.2083 | 18 | 5 | 51 | 3016 | 39.75 | 11.0417 | 112.625 | 6660.3333
161603 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:F4-ÇUMRA FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:SERPEK TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 13:02 | 2016-10-22 13:13 | 0.18833 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.2017 | 0
161617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA10 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 13:17 | 2016-10-22 14:03 | 0.75889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75889 | 0 | 0
161623 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 13:20 | 2016-10-22 14:24 | 1.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 0 | 0
161628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞKAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK TR:YESILDERE4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 13:33 | 2016-10-22 16:46 | 3.2236 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 103.1556
161629 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKÇIKIŞ:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 13:31 | 2016-10-22 15:02 | 1.5142 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1133 | 0
161631 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ TM:YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 13:38 | 2016-10-22 16:10 | 2.5297 | 0 | 2604 | 564 | 0 | 0 | 6587.3967 | 1426.7633 | 0
161632 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F11-ÇAYHAN FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:AZİZİYE KÖK KOKÇIKIŞ:AZİZİYE KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI TR:AZIZIYE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 13:38 | 2016-10-22 14:24 | 0.77194 | 0 | 0 | 1 | 842 | 0 | 0 | 0.77194 | 649.9772
161633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 13:31 | 2016-10-22 14:09 | 0.62583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62583 | 0 | 0
161634 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 13:41 | 2016-10-22 16:16 | 2.5894 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 106.1672 | 0 | 0
161635 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOGADAMI DM TRAA3 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 13:41 | 2016-10-22 15:13 | 1.5264 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 80.8986 | 0 | 0
161637 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F3-KADİNHANİ FİDERİ TM:LADİK TM KOK:YAYLAYAKA KOK KOKÇIKIŞ:YAYLAYAKA KOK-ŞİMŞEKLER SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 13:36 | 2016-10-22 14:38 | 1.0369 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1478 | 0
161639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 13:39 | 2016-10-22 14:44 | 1.0903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0903 | 0 | 0
161640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 13:49 | 2016-10-22 15:29 | 1.6625 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0
161641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 13:46 | 2016-10-22 14:30 | 0.74139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74139 | 0 | 0
161644 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 13:47 | 2016-10-22 15:14 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4481
161648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 13:54 | 2016-10-22 14:44 | 0.83639 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 51.0197 | 0 | 0
161650 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:F18-SİNCİ FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 13:56 | 2016-10-22 16:54 | 2.9692 | 0 | 0 | 3 | 1540 | 0 | 0 | 8.9075 | 4572.5167
161654 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYACILAR1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 14:04 | 2016-10-22 17:20 | 3.2667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0
161655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇANDIR TR1 TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 14:05 | 2016-10-22 19:02 | 4.9381 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 424.6728
161657 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30816 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 14:08 | 2016-10-22 17:13 | 3.0783 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.2533 | 0 | 0
161661 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:F8-ORTAKÖY FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 14:14 | 2016-10-22 14:32 | 0.29472 | 32 | 9349 | 74 | 4796 | 9.4311 | 2755.3581 | 21.8094 | 1413.4878
161663 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOVANAĞZI 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 14:19 | 2016-10-22 15:13 | 0.90778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90778 | 0 | 0
161667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 14:26 | 2016-10-22 18:11 | 3.7417 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 785.75 | 0 | 0
161668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21609 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 14:16 | 2016-10-22 15:02 | 0.76917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76917 | 0 | 0
161674 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI TR:DEVECI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 14:36 | 2016-10-22 15:46 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 184.8817
161676 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 14:35 | 2016-10-22 14:54 | 0.32222 | 0 | 0 | 211 | 423 | 0 | 0 | 67.9889 | 136.3
161681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:AKTINKAYA FİDER5 TM:TUMOSAN TM KOK:ÇİMELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 14:41 | 2016-10-22 15:07 | 0.43583 | 25 | 517 | 7 | 650 | 10.8958 | 225.3258 | 3.0508 | 283.2917
161689 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILMAZ CAMI TR 3.20 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 14:52 | 2016-10-22 15:46 | 0.89694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89694 | 0 | 0
161690 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KEPIR YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 14:54 | 2016-10-22 15:55 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.2125
161692 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-20 CUMHURİYET | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 15:00 | 2016-10-22 15:56 | 0.93667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93667 | 0 | 0
161694 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 TRÇIKIŞ:C-D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 15:06 | 2016-10-22 18:30 | 3.3953 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 424.4097 | 0 | 0
161701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAPINAR TR1 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 15:02 | 2016-10-22 16:36 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 89.2683
161713 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 15:21 | 2016-10-22 15:42 | 0.35028 | 0 | 0 | 68 | 1191 | 0 | 0 | 23.8189 | 417.1808
161714 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU65 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 15:27 | 2016-10-22 16:48 | 1.3428 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 93.9944 | 0 | 0
161715 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F2-SARAYONU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:KOK KARSISI 1 TR KOKÇIKIŞ:KOK KARSISI 1 TR-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 15:31 | 2016-10-22 15:48 | 0.28556 | 0 | 0 | 13 | 113 | 0 | 0 | 3.7122 | 32.2678
161719 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKÇIKIŞ:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-CELEP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 15:38 | 2016-10-22 18:37 | 2.9778 | 0 | 58 | 5 | 468 | 0 | 172.7111 | 14.8889 | 1393.6
161721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOL YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 15:40 | 2016-10-22 18:19 | 2.6467 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.5267
161728 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F4-YENİCEOBA FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM TR:BUYUKKARTAL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 15:49 | 2016-10-22 16:26 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8417
161736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1032 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 16:00 | 2016-10-22 17:07 | 1.12 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.12 | 0 | 0
161749 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM IMÇIKIŞTÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI KOK:TAŞ OCAKLARI BİNA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 16:15 | 2016-10-22 16:43 | 0.46722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4017 | 0
161760 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 16:30 | 2016-10-22 18:29 | 1.9875 | 0 | 0 | 32 | 322 | 0 | 0 | 63.6 | 639.975
161768 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F12-KUYUBAŞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 16:38 | 2016-10-22 18:06 | 1.4706 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4117 | 0
161770 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TEKELER YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 16:35 | 2016-10-22 17:40 | 1.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
161772 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:KIRSEHIR DM1 DMÇIKIŞKIRSEHIR DM1 - TR1-111 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 16:40 | 2016-10-22 17:14 | 0.56083 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 439.6933 | 0 | 0
161776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F4-KARASINIR FİDERİ TM:KARAMAN TM KOK:ORTAOBA KOK TR:ORTAOBA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 16:48 | 2016-10-22 17:40 | 0.86611 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 194.0089
161780 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F3-KADİNHANİ FİDERİ TM:LADİK TM KOK:TOSUNOGLU KOK KOKÇIKIŞ:TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 16:51 | 2016-10-22 18:12 | 1.3525 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0575 | 0
161781 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM KOK:YENİCE KÖK KOKÇIKIŞ:YENİCE TOL KÖK - TOL TR ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 16:49 | 2016-10-22 17:33 | 0.74056 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1839 | 0
161784 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI KOK:ISAHOCALI KOK1 KOKÇIKIŞ:ISAHOCALI KOK1-İMANCI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 16:54 | 2016-10-22 17:34 | 0.66222 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 1.9867 | 211.9111
161790 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK KOKÇIKIŞ:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 16:23 | 2016-10-22 17:22 | 0.98611 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.6667 | 0
161793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 16:58 | 2016-10-22 17:15 | 0.28194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.84583 | 0 | 0
161794 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:02 | 2016-10-22 18:21 | 1.3081 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.3981 | 0 | 0
161798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:04 | 2016-10-22 17:56 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
161799 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI 5 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 16:58 | 2016-10-22 17:30 | 0.5375 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.825 | 0 | 0
161804 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:06 | 2016-10-22 17:58 | 0.87194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3597 | 0
161805 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F10-BADAK FİDERİ TM:BOR TM KOK:YENİKÖY KÖK KOKÇIKIŞ:YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 17:12 | 2016-10-22 17:46 | 0.56528 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 39.5694 | 0
161808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM KOK:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:11 | 2016-10-22 17:25 | 0.22833 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.1967 | 0 | 0 | 0
161815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ADAKOY TR 2 TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:16 | 2016-10-22 17:51 | 0.58944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58944
161819 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F10-SULAMA FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM DM:TAŞPINAR DM2 DMÇIKIŞTAŞPINAR DM2-D-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:23 | 2016-10-22 18:33 | 1.1653 | 0 | 33 | 23 | 0 | 0 | 38.4542 | 26.8014 | 0
161820 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:24 | 2016-10-22 17:40 | 0.27611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27611 | 0 | 0
161822 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR8 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:22 | 2016-10-22 17:53 | 0.51194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51194 | 0 | 0
161823 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:23 | 2016-10-22 17:46 | 0.38306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38306 | 0 | 0
161827 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:ÇİÇEKDAĞI TR-C TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM DMÇIKIŞÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI TR:TATBEKIRLI KOYU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:19 | 2016-10-22 18:13 | 0.895 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.895 | 55.49
161828 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:23 | 2016-10-22 18:16 | 0.87556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87556 | 0 | 0
161829 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F1-TORUNLAR FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:24 | 2016-10-22 18:26 | 1.0378 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 1678.0867 | 0 | 0
161830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:30 | 2016-10-22 18:54 | 1.3997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1992 | 0 | 0
161831 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKKARTAL1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:37 | 2016-10-22 20:08 | 2.5172 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.7583
161832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSEDDIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:32 | 2016-10-22 18:12 | 0.65583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65583 | 0 | 0
161837 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F3-AKÇAYAZI FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:SAZLIPINAR TSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:37 | 2016-10-22 18:31 | 0.89278 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.6411 | 0
161841 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F5-ÇIFTLIK-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:CAVUS KOK 1 KOKÇIKIŞ:CAVUS KOK 1-ÇAVUŞ T.S.K ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:48 | 2016-10-22 18:36 | 0.79639 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1856 | 0
161842 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1434 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:53 | 2016-10-22 19:06 | 1.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0
161847 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SULTANPINAR TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:50 | 2016-10-22 19:08 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2928
161848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F5-BOR FİDERİ TM:EREĞLİ TM DM:ZENGEN DM DMÇIKIŞZENGEN DM-ESKİZENGEN KOK:ESKİ ZENGEN KOK KOKÇIKIŞ:ESKİ ZENGEN KOK-ÇİMAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-22 18:02 | 2016-10-22 18:47 | 0.75278 | 0 | 0 | 40 | 33 | 0 | 0 | 30.1111 | 24.8417
161849 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:01 | 2016-10-22 18:38 | 1.6178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0 | 0
161852 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F1-TORUNLAR FİDERİ TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 17:55 | 2016-10-22 19:16 | 1.3439 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0317 | 0
161869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DEDEMOGLU1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 18:24 | 2016-10-22 20:17 | 1.8756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8756 | 0 | 0
161872 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 18:34 | 2016-10-22 20:55 | 2.3539 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 65.9089 | 0 | 0
161873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 18:39 | 2016-10-22 19:48 | 1.1458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0
161876 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 18:33 | 2016-10-22 19:52 | 1.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
161883 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:COCUK PARKI SK. TR 3.27 TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 18:31 | 2016-10-22 19:20 | 0.82278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82278 | 0 | 0
161884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60302 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 18:44 | 2016-10-22 19:38 | 0.89917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89917 | 0 | 0
161886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKKAYAALTI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 18:49 | 2016-10-22 19:33 | 0.73639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73639
161891 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 19:01 | 2016-10-22 19:35 | 0.57056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57056 | 0 | 0
161893 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR3.28A YENI HUKUMET KONAGI TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 19:02 | 2016-10-22 20:07 | 1.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 0 | 0
161899 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 19:32 | 2016-10-22 20:11 | 0.64111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64111 | 0 | 0
161901 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 19:40 | 2016-10-22 22:06 | 2.4286 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 138.4308 | 0 | 0
161906 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT9 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 20:09 | 2016-10-22 20:42 | 0.55083 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 50.1258 | 0 | 0
161914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-31 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 21:04 | 2016-10-22 21:39 | 0.58528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58528 | 0 | 0
161920 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKÇIKIŞ:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 21:54 | 2016-10-22 23:14 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 699.3944
161926 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 22:42 | 2016-10-22 23:20 | 0.62778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62778 | 0 | 0
161928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE5 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 23:04 | 2016-10-23 01:25 | 2.3514 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 119.9208 | 0 | 0
161930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 23:10 | 2016-10-22 23:46 | 0.59444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59444 | 0 | 0
161931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞKAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKÇIKIŞ:YESILDERE KOK-GÜLDERE ÇIKIŞI TR:GULDERE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-22 23:13 | 2016-10-22 23:48 | 0.58444 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 1.7533 | 139.6822
161936 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 00:38 | 2016-10-23 01:48 | 1.1664 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 76.9817 | 0 | 0
161938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-SANAYİ FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM 16 AKINCILAR DMÇIKIŞAYDINLIK 9 ÇIKŞI TR:BEDİR 9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 02:07 | 2016-10-23 04:10 | 2.0442 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1075.2317 | 0 | 0
161939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F1-ŞEKER FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM-17 AKYOKUŞ DM DMÇIKIŞHANAYBAŞI 1 ÇIKIŞI TR:HANAYBAŞI 2TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 02:08 | 2016-10-23 04:29 | 2.3522 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 1512.4789 | 0 | 0
161941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:YAZIR DM DMÇIKIŞYAZIR 82 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 03:13 | 2016-10-23 03:17 | 0.062222 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 78.8356 | 0 | 0
161942 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:YARMA DM DMÇIKIŞYARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK:KARATAY GOCU KOK KOKÇIKIŞ:KARATAY GOCU KOK-KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 03:52 | 2016-10-23 06:07 | 2.2447 | 0 | 275 | 22 | 0 | 0 | 617.2986 | 49.3839 | 0
161943 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP19 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 04:37 | 2016-10-23 05:42 | 1.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 0
161944 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 05:19 | 2016-10-23 05:52 | 0.54778 | 2 | 2748 | 1663 | 1073 | 1.0956 | 1505.2933 | 910.9544 | 587.7656
161947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F12-EREZYON FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK KOKÇIKIŞ:SEKIZLI KOK-AKVİRAN ÇIKIŞI TR:CAVIT PARLAK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 05:54 | 2016-10-23 07:33 | 1.6539 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6539 | 0
161948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F7-BALCI FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 06:46 | 2016-10-23 07:37 | 0.84667 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 134.62 | 0 | 0
161952 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 07:30 | 2016-10-23 08:11 | 0.68917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0 | 0
161953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F12-EREZYON FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK KOKÇIKIŞ:SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 07:36 | 2016-10-23 09:13 | 1.6117 | 0 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 19.34 | 56.4083
161957 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR6 KOK TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 07:58 | 2016-10-23 08:26 | 0.46972 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 52.1392 | 0 | 0
161959 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM KOK:OFİS KÖK TR 5 KOKÇIKIŞ:OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 08:12 | 2016-10-23 08:41 | 0.48917 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 39.1333 | 166.3167
161964 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:Y.KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:12 TM:KALABA TM TR:TOPAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 08:27 | 2016-10-23 09:07 | 0.66806 | 0 | 0 | 5 | 683 | 0 | 0 | 3.3403 | 456.2819
161966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11402 TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 08:36 | 2016-10-23 12:26 | 3.8264 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 753.7986 | 0 | 0
161967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F5-MUCUR KÖYLER TM:PETLAS TM KOK:KARABOĞAZ KÖK KOKÇIKIŞ:KARABOĞAZ MOD. / SARAYCIK GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 08:32 | 2016-10-23 09:43 | 1.1767 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3533 | 0
161968 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM TR:BEYSEHIR TR 17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 08:41 | 2016-10-23 14:36 | 5.9125 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 2583.7625 | 0 | 0
161971 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:F8-ORTAKÖY FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 08:42 | 2016-10-23 09:31 | 0.81139 | 32 | 9349 | 74 | 4796 | 25.9644 | 7585.6747 | 60.0428 | 3891.4211
161972 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 08:55 | 2016-10-23 15:28 | 6.5575 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1560.685 | 0 | 0
161973 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F2-TURGUT FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 08:32 | 2016-10-23 10:20 | 1.7919 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3758 | 0
161974 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F7-GEVREKLİ FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 08:58 | 2016-10-23 10:09 | 1.1869 | 2 | 2413 | 21 | 486 | 2.3739 | 2864.0969 | 24.9258 | 576.855
161975 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F7-GEVREKLİ FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:GEVREKLI KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 08:57 | 2016-10-23 13:30 | 4.5492 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 3757.6117 | 0 | 0
161979 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:F7-AKÇAKENT FİDERİ TM:YERKOY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:01 | 2016-10-23 15:22 | 6.3581 | 6 | 5421 | 44 | 4246 | 38.1483 | 34467.0192 | 279.7544 | 26996.3039
161980 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F10-SULAMA FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 08:56 | 2016-10-23 13:58 | 5.0264 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 3468.2083 | 0
161981 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:ISAHOCALI KOK2 KOKÇIKIŞ:ISAHOCALI KOK2-İSAHOCALI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:01 | 2016-10-23 12:42 | 3.6881 | 0 | 576 | 0 | 13 | 0 | 2124.32 | 0 | 47.9447
161983 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F8-MUCUR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞMUCUR DM-MUCUR 1 TR:MUCUR TR-27 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:01 | 2016-10-23 10:11 | 1.1592 | 5 | 216 | 0 | 0 | 5.7958 | 250.38 | 0 | 0
161984 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM TR:NEVSEHIR50 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:00 | 2016-10-23 15:00 | 6.0014 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 288.0667 | 0 | 0
161985 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM1 IMÇIKIŞİM1-TR 1-1 ÇIKIŞI TR:TR 1-22 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:05 | 2016-10-23 12:44 | 3.6467 | 3 | 17 | 3 | 92 | 10.94 | 61.9933 | 10.94 | 335.4933
161986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F3-ATASANAYİ FİDERİ TM:NIGDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:04 | 2016-10-23 18:32 | 9.4611 | 0 | 1 | 2 | 475 | 0 | 9.4611 | 18.9222 | 4494.0278
161987 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 09:01 | 2016-10-23 11:03 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.6333
161988 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:KONALTAŞ DM DMÇIKIŞİPLİK FAB. ÇIKIŞI TR:HOROZLUHAN 17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:06 | 2016-10-23 17:05 | 7.9775 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.8875 | 0 | 0 | 0
161990 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:08 | 2016-10-23 14:17 | 5.1511 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 257.5556 | 0 | 0
161991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F9-URGAN-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 KOK:TR 30817 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:07 | 2016-10-23 16:54 | 7.7889 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 3271.3333 | 0 | 0
161992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 IMÇIKIŞIM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKÇIKIŞ:GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 08:53 | 2016-10-23 10:24 | 1.5231 | 0 | 0 | 36 | 768 | 0 | 0 | 54.83 | 1169.7067
161995 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F8-HASANOBA FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:BEYLERCE KOK-1 TR:OKCU2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:09 | 2016-10-23 12:17 | 3.1325 | 25 | 407 | 2 | 19 | 78.3125 | 1274.9275 | 6.265 | 59.5175
161996 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ TM:ALIBEYHUYUGU TM DM:ICERI CUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:10 | 2016-10-23 12:42 | 3.5347 | 5 | 1234 | 12 | 3 | 17.6736 | 4361.8472 | 42.4167 | 10.6042
161998 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:11 | 2016-10-23 14:59 | 5.7961 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 457.8928
161999 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F1-ŞEKER FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM-17 AKYOKUŞ DM DMÇIKIŞHANAYBAŞI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:13 | 2016-10-23 10:38 | 1.4306 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 1936.9722 | 0 | 0
162001 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | FIDER:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ TM:SEREFLIKOCHISAR TM KOK:AGACOREN TR1 KOKÇIKIŞ:AGACOREN TR1-CAMİLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:13 | 2016-10-23 13:19 | 4.0983 | 0 | 0 | 1 | 359 | 0 | 0 | 4.0983 | 1471.3017
162002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKÖY 3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:14 | 2016-10-23 13:48 | 4.5572 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 437.4933
162003 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ TM:KARAMAN TM KOK:ATATURK MAH. KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:15 | 2016-10-23 15:43 | 6.4744 | 0 | 0 | 178 | 454 | 0 | 0 | 1152.4511 | 2939.3978
162006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞKAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:AGILONU KOK TR:BARUTKAVURAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:19 | 2016-10-23 13:45 | 4.4369 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 181.9147
162007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F6-ŞEHİR FİDERİ TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:20 | 2016-10-23 17:38 | 8.2939 | 49 | 16765 | 435 | 5518 | 406.4006 | 139047.0472 | 3607.8417 | 45765.6789
162008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F6-ŞEHİR FİDERİ TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:16 | 2016-10-23 20:46 | 11.4967 | 92 | 51772 | 1171 | 13916 | 1057.6933 | 595205.4267 | 13462.5967 | 159987.6133
162009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F4-AYRANCI FİDERİ TM:EREĞLİ TM TR:CIMENCIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:18 | 2016-10-23 17:43 | 8.4153 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2322.6167
162010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F5-BOR FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:3.ŞAHIS KÖK KOKÇIKIŞ:3.ŞAHIS KÖK-KARAKEÇE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 09:17 | 2016-10-23 17:22 | 8.0778 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.3889 | 0
162013 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F2-TURGUT FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK KOKÇIKIŞ:TURGUT MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 09:17 | 2016-10-23 09:40 | 0.38389 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 97.8917 | 0 | 0
162014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:AKTINKAYA FİDER5 TM:TUMOSAN TM KOK:ÇİMELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 09:19 | 2016-10-23 09:54 | 0.57556 | 25 | 517 | 7 | 650 | 14.3889 | 297.5622 | 4.0289 | 374.1111
162015 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F6-KADINHANI FİDERİ TM:ILGIN TM DM:AKPLAS DM DMÇIKIŞAKPLAS DM-İHSANİYE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:25 | 2016-10-23 10:56 | 1.51 | 0 | 3344 | 44 | 0 | 0 | 5049.44 | 66.44 | 0
162016 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLİ ÇATDERE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:24 | 2016-10-23 13:58 | 4.5711 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 187.4156
162017 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:23 | 2016-10-23 14:02 | 4.6475 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 2086.7275 | 0 | 0
162018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F4-BAKIRCILAR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) KOK:SANDIKCI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:32 | 2016-10-23 12:06 | 2.5597 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 496.5861 | 0 | 0
162019 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 09:22 | 2016-10-23 11:21 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.7256
162021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 17TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 09:33 | 2016-10-23 10:57 | 1.3942 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 58.555 | 0 | 0
162022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 09:34 | 2016-10-23 11:00 | 1.44 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.28 | 0 | 0
162023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:41 | 2016-10-23 15:17 | 5.6069 | 32 | 347 | 0 | 0 | 179.4222 | 1945.6097 | 0 | 0
162024 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KÖK KOKÇIKIŞ:MUTLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 09:37 | 2016-10-23 12:10 | 2.5414 | 0 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 210.9353 | 121.9867
162025 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F3-BELÖREN FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:KIZILÇAKIR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:43 | 2016-10-23 10:32 | 0.81083 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0.81083 | 101.3542
162026 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F10-BOZKIR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞSOĞUCAK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:44 | 2016-10-23 14:22 | 4.6306 | 0 | 0 | 6 | 876 | 0 | 0 | 27.7833 | 4056.3667
162027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KAZICIKTOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:47 | 2016-10-23 16:21 | 6.5736 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 315.5333
162028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:48 | 2016-10-23 14:54 | 5.0972 | 21 | 800 | 0 | 0 | 107.0417 | 4077.7778 | 0 | 0
162029 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 09:50 | 2016-10-23 13:07 | 3.27 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 807.69 | 0 | 0
162030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:KONALTAŞ DM DMÇIKIŞHOROZLUHAN 20 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:02 | 2016-10-23 11:02 | 0.99222 | 16 | 523 | 0 | 0 | 15.8756 | 518.9322 | 0 | 0
162033 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FIDER:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ TM:MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:01 | 2016-10-23 16:52 | 6.8564 | 204 | 4798 | 282 | 4156 | 1398.7033 | 32896.9539 | 1933.5017 | 28495.1522
162035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F7-SCADA FİDERİ TM:KONYA 1 TM IM:IM-5 ( SCADA ) TR:BABALIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:06 | 2016-10-23 12:03 | 1.9558 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 1265.4242 | 0 | 0
162036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-SANAYİ FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM-16 DMÇIKIŞM.AKİF 1 ÇIKIŞI TR:M.AKİF 12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:05 | 2016-10-23 12:59 | 2.8992 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 1983.03 | 0 | 0
162037 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KUMARKAC | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:06 | 2016-10-23 12:00 | 1.8983 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 127.1883
162038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:03 | 2016-10-23 14:54 | 4.8494 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1197.8128
162039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-15 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:02 | 2016-10-23 15:33 | 5.5233 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 414.25 | 0 | 0
162041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ISHAKLI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 09:54 | 2016-10-23 10:37 | 0.71167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6933 | 0 | 0
162047 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-45 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:10 | 2016-10-23 15:32 | 5.3639 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 429.1111 | 0 | 0
162048 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F2-KOLUKISA FİDERİ TM:KOLUKISA TM KOK:PATCI KOK KOKÇIKIŞ:PATCI KOK-SULAMA1 ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:06 | 2016-10-23 12:00 | 1.9033 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 0
162050 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F3-KADİNHANİ FİDERİ TM:LADİK TM TR:ULKU ILKOKULYANI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:07 | 2016-10-23 11:10 | 1.0494 | 0 | 214 | 12 | 0 | 0 | 224.5811 | 12.5933 | 0
162052 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F6-ÇELTİK1 FİDERİ TM:YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:12 | 2016-10-23 17:47 | 7.5833 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 4269.4167 | 0 | 0
162053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F5-MUCUR KÖYLER TM:PETLAS TM KOK:KARABOĞAZ KÖK KOKÇIKIŞ:KARABOĞAZ MOD. / SARAYCIK GRUP ÇIKIŞI TR:KARABOĞAZ KÖYÜ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:09 | 2016-10-23 10:40 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 38.8958
162054 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:07 | 2016-10-23 11:30 | 1.3769 | 0 | 0 | 5 | 68 | 0 | 0 | 6.8847 | 93.6322
162055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:EĞRİBAYAT DM DMÇIKIŞKARATAY ÇENGİLTİ ÇIKIŞI KOK:AKBAŞ KÖK KOKÇIKIŞ:KERVAN-KIZILCAKUYU ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:10 | 2016-10-23 11:30 | 1.3239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3239 | 0
162056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:14 | 2016-10-23 15:37 | 5.3778 | 80 | 1600 | 43 | 720 | 430.2222 | 8604.4444 | 231.2444 | 3872
162057 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:F10-BELEDİYE2 FİDERİ TM:AKSEHIR TM DM:BOZKIR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:15 | 2016-10-23 17:25 | 7.1725 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 4475.64 | 0 | 0
162060 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F12-KUYUBAŞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:05 | 2016-10-23 12:29 | 2.3989 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1967 | 0
162062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F17-YENIKENT FİDERİ TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:10 | 2016-10-23 15:35 | 5.42 | 3 | 1354 | 524 | 483 | 16.26 | 7338.68 | 2840.08 | 2617.86
162063 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:09 | 2016-10-23 11:43 | 1.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5614 | 0 | 0
162064 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F4-AKŞEHİR FİDERİ TM:ILGIN TM KOK:ÇAVUŞCU GÖL KOKÇIKIŞ:ÇAVUŞCU GÖL-YORAZLAR TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:15 | 2016-10-23 12:20 | 2.0867 | 0 | 582 | 30 | 0 | 0 | 1214.44 | 62.6 | 0
162070 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F1-TARAŞÇI FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:36 | 2016-10-23 11:00 | 0.4075 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 224.5325 | 0 | 0
162071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:31 | 2016-10-23 11:19 | 0.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 | 0 | 0
162072 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:F8-ÇAMARDI FİDERİ TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:12 | 2016-10-23 10:48 | 0.59333 | 38 | 5200 | 234 | 3242 | 22.5467 | 3085.3333 | 138.84 | 1923.5867
162073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F17-YENİKENT FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:KIRKOBA KOK KOKÇIKIŞ:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 10:45 | 2016-10-23 11:18 | 0.54333 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 11.9533 | 21.7333
162078 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP21 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:43 | 2016-10-23 12:21 | 1.6367 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 273.3233 | 0 | 0
162083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA21 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 10:58 | 2016-10-23 13:28 | 2.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4969 | 0 | 0
162091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR4 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 11:05 | 2016-10-23 12:03 | 0.97056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6761 | 0 | 0
162092 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR78 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 11:11 | 2016-10-23 13:30 | 2.3139 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 189.7389
162094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 11:12 | 2016-10-23 12:10 | 0.97056 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 53.3806 | 0 | 0
162100 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:F8-ORTAKÖY FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 11:25 | 2016-10-23 13:57 | 2.5414 | 32 | 9349 | 74 | 4796 | 81.3244 | 23759.4447 | 188.0628 | 12188.5011
162104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM -15 DMÇIKIŞMOBİLYACILAR ÇIKIŞI TR:AĞAÇ İŞLERİ 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 11:07 | 2016-10-23 14:47 | 3.6725 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 885.0725 | 0 | 0
162106 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FIDER:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM DMÇIKIŞKOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI TR:AKPINAR4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 11:16 | 2016-10-23 12:53 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 126.2517
162107 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ TM:DERINKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 11:17 | 2016-10-23 11:40 | 0.38194 | 0 | 0 | 91 | 2198 | 0 | 0 | 34.7569 | 839.5139
162108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 11:33 | 2016-10-23 11:45 | 0.20556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20556 | 0 | 0
162111 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 11:33 | 2016-10-23 13:20 | 1.7833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0
162112 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 11:34 | 2016-10-23 11:52 | 0.30556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0
162114 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 11:37 | 2016-10-23 12:36 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
162118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 11:51 | 2016-10-23 13:10 | 1.3236 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.1778 | 0 | 0
162119 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 11:50 | 2016-10-23 12:32 | 0.69333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0
162120 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 11:50 | 2016-10-23 12:20 | 0.505 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0
162122 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 12:01 | 2016-10-23 17:30 | 5.4828 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 2275.3528 | 0 | 0
162125 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F3-KADİNHANİ FİDERİ TM:LADİK TM KOK:SOGUTOZU KOK KOKÇIKIŞ:SOGUTOZU KOK-ŞAHÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 12:14 | 2016-10-23 15:09 | 2.9169 | 0 | 0 | 6 | 673 | 0 | 0 | 17.5017 | 1963.1036
162130 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP21 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 12:14 | 2016-10-23 12:43 | 0.48528 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 81.0414 | 0 | 0
162132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 12:15 | 2016-10-23 14:21 | 2.1078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1078 | 0 | 0
162133 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 12:30 | 2016-10-23 13:53 | 1.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 0 | 0
162135 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 12:34 | 2016-10-23 13:07 | 0.55778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55778 | 0 | 0
162139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 12:55 | 2016-10-23 14:10 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4933
162141 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUŞ 3 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 13:03 | 2016-10-23 18:38 | 5.5797 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 329.2036 | 0 | 0
162142 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 13:04 | 2016-10-23 19:13 | 6.1572 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 153.9306 | 0 | 0
162143 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAĞLIK BAHÇELER 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 13:06 | 2016-10-23 14:52 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0
162144 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:YAVŞANLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 13:08 | 2016-10-23 15:58 | 2.8392 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.7833
162145 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:BOSTANLI KÖK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 13:07 | 2016-10-23 15:57 | 2.8397 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73.8328
162148 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 13:07 | 2016-10-23 14:04 | 0.9475 | 2 | 350 | 0 | 0 | 1.895 | 331.625 | 0 | 0
162149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F13-MEYİL FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:DELIKBASTIRAN KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 13:18 | 2016-10-23 15:43 | 2.4247 | 0 | 0 | 29 | 41 | 0 | 0 | 70.3169 | 99.4136
162150 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 13:09 | 2016-10-23 15:24 | 2.2469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2469 | 0 | 0
162154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 13:13 | 2016-10-23 15:42 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 89.49
162159 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOPCU TR 1.15 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 13:31 | 2016-10-23 13:42 | 0.17917 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 29.3833 | 0 | 0
162160 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 13:33 | 2016-10-23 14:23 | 0.83028 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 131.1839 | 0 | 0
162162 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FIDER:F2-KOZAKLI FİDERİ TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM DMÇIKIŞKOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI TR:AKPINAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 13:30 | 2016-10-23 14:33 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55.2967
162163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 13:33 | 2016-10-23 15:03 | 1.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0
162165 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-KATRANCI2 FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 13:40 | 2016-10-23 14:21 | 0.69083 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0
162169 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:BAYRAKÇI FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:BAYRAKÇI DM DMÇIKIŞTOPRAKSARNIÇ 15 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 13:42 | 2016-10-23 14:30 | 0.79861 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 103.8194 | 0 | 0
162170 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 13:35 | 2016-10-23 17:21 | 3.7747 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1324.9275 | 0 | 0
162175 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKÇIKIŞ:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 14:01 | 2016-10-23 15:06 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.0167
162176 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F4-YENİCEOBA FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM TR:KUCUKKARTAL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 14:04 | 2016-10-23 16:45 | 2.6875 | 12 | 3 | 0 | 0 | 32.25 | 8.0625 | 0 | 0
162185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM DMÇIKIŞON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 13:55 | 2016-10-23 14:52 | 0.95667 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 5.74 | 289.87
162189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F2-TAŞPINAR FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 14:24 | 2016-10-23 15:00 | 0.60083 | 9 | 1900 | 230 | 1200 | 5.4075 | 1141.5833 | 138.1917 | 721
162190 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F3-BULDUK FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KÜTÜKKUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 14:27 | 2016-10-23 16:04 | 1.6197 | 0 | 0 | 61 | 486 | 0 | 0 | 98.8031 | 787.185
162191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:SULTANHANI KOYLER KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 14:35 | 2016-10-23 18:57 | 4.3719 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 196.7375 | 91.8108
162197 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 14:32 | 2016-10-23 15:40 | 1.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 0 | 0
162199 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK TR1 | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 14:55 | 2016-10-23 20:22 | 5.4431 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3292
162200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F8-ALTINEKİN FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ KÖK2 KOKÇIKIŞ:GÜNYÜZÜ KÖK2-TAŞPINAR ÇIKIŞI TR:TASPINAR YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 14:57 | 2016-10-23 15:48 | 0.85056 | 0 | 0 | 5 | 169 | 0 | 0 | 4.2528 | 143.7439
162201 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI TR:MAHMUTLU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:03 | 2016-10-23 17:22 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 144.0811
162204 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:VEYSEL KARANI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-OSOS/SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 15:11 | 2016-10-23 15:51 | 0.66 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 64.68 | 0 | 0
162205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:06 | 2016-10-23 16:57 | 1.8406 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 126.9983 | 0 | 0
162207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 19TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:10 | 2016-10-23 16:16 | 1.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 0 | 0
162208 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM KOK:KARAIN KARLIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:13 | 2016-10-23 16:22 | 1.1656 | 0 | 0 | 23 | 622 | 0 | 0 | 26.8078 | 724.9756
162210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:2B 3TR KOKÇIKIŞ:2B 3TR-2B4 ÇIKIŞI TR:2B 3TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:14 | 2016-10-23 17:28 | 2.2347 | 3 | 500 | 0 | 0 | 6.7042 | 1117.3611 | 0 | 0
162213 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM IMÇIKIŞTÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 69 SANTRAL KABİN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 15:24 | 2016-10-23 16:00 | 0.5975 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0
162215 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:KEÇİLİ DMÇIKIŞKONYA GIDACILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:22 | 2016-10-23 15:58 | 0.60333 | 5 | 697 | 0 | 0 | 3.0167 | 420.5233 | 0 | 0
162220 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:ORTAKONAK DMÇIKIŞÇENGİLTİ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:28 | 2016-10-23 16:42 | 1.2456 | 0 | 93 | 116 | 98 | 0 | 115.8367 | 144.4844 | 122.0644
162223 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FIDER:F2-KOZAKLI FİDERİ TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM DMÇIKIŞKOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:29 | 2016-10-23 15:58 | 0.48444 | 7 | 3575 | 13 | 289 | 3.3911 | 1731.8889 | 6.2978 | 140.0044
162226 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F12-KUYUBAŞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:27 | 2016-10-23 17:59 | 2.5269 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5808 | 0
162229 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:27 | 2016-10-23 15:43 | 0.26861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0
162230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-25 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:25 | 2016-10-23 16:02 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.1708
162235 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F8-MUCUR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM KOK:KIZILDAG KOK KOKÇIKIŞ:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:53 | 2016-10-23 16:53 | 1.0067 | 0 | 0 | 25 | 118 | 0 | 0 | 25.1667 | 118.7867
162239 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:54 | 2016-10-23 17:03 | 1.1575 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45.1425 | 0 | 0
162240 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 15:56 | 2016-10-23 18:27 | 2.5172 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.2067
162241 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 16:09 | 2016-10-23 18:02 | 1.89 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 11.34 | 137.97
162242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 16:10 | 2016-10-23 21:05 | 4.9308 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 700.1783
162243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F14-SUDURAĞI FİDERİ TM:KARAMAN TM KOK:EKINOZU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 16:12 | 2016-10-23 16:45 | 0.5525 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0
162245 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 16:11 | 2016-10-23 17:00 | 0.82194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.6583 | 0 | 0
162250 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 16:10 | 2016-10-23 17:54 | 1.73 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 0 | 0
162256 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRÇIKIŞ:G KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 16:12 | 2016-10-23 16:57 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.485
162261 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR5 (100 KVA) | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 16:34 | 2016-10-23 18:04 | 1.5061 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5917 | 0 | 0
162264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F13-MEYİL FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:INOBA SAMUK KOK KOKÇIKIŞ:INOBA SAMUK KOK-SAMUK ÇIKIŞI TR:A.RIZA MUTLUER_ASIM GUMUSSOY | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 16:42 | 2016-10-23 18:28 | 1.7664 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0656 | 0
162267 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER 2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 16:44 | 2016-10-23 17:32 | 0.79667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 0
162273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F7-AVDUL FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM KOK:KUZUCU KOK-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 16:53 | 2016-10-23 17:31 | 0.62944 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4061 | 0 | 0 | 0
162274 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KURUAGIL1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 16:45 | 2016-10-23 17:59 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.175
162275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F5-KIZILYAKA FİDERİ TM:KARAMAN TM KOK:DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 16:58 | 2016-10-23 17:39 | 0.67667 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 278.7867
162276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:07 | 2016-10-23 20:06 | 2.9781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9561 | 0 | 0
162280 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:09 | 2016-10-23 17:59 | 0.83111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83111 | 0
162281 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM 25 A KOK:KÖYÜM SÜT KÖK KOKÇIKIŞ:KÖYÜM SÜT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:13 | 2016-10-23 19:12 | 1.9819 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11.8917 | 3.9639 | 0 | 0
162286 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:15 | 2016-10-23 18:02 | 0.77694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77694 | 0 | 0
162291 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:23 | 2016-10-23 20:25 | 3.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 0 | 0
162292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:20 | 2016-10-23 18:53 | 1.5456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0
162299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 5TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:26 | 2016-10-23 18:22 | 0.93167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93167 | 0 | 0
162301 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 17:32 | 2016-10-23 19:30 | 1.9658 | 0 | 31 | 98 | 0 | 0 | 60.9408 | 192.6517 | 0
162302 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F1-TORUNLAR FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:32 | 2016-10-23 18:19 | 0.7875 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9375 | 0
162309 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:46 | 2016-10-23 18:17 | 0.52111 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 45.3367
162313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:49 | 2016-10-23 21:16 | 3.4567 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.2433
162315 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FIDER:F17-YENIKENT FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:BAGIRSI KOK KOKÇIKIŞ:BAGIRSI KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-23 17:55 | 2016-10-23 18:22 | 0.4525 | 0 | 0 | 13 | 396 | 0 | 0 | 5.8825 | 179.19
162316 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:49 | 2016-10-23 18:36 | 0.77806 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.3367 | 0
162320 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F8-ULUS FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:YENICEOBA KOK KOKÇIKIŞ:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI TR:KAZIM CELIK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:59 | 2016-10-23 19:01 | 1.0406 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1622 | 0
162323 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:KAVAK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:48 | 2016-10-23 18:57 | 1.1444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7222 | 0 | 0
162325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 17:46 | 2016-10-23 18:48 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0
162327 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOYLUTOLU2 TR TRÇIKIŞ:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 18:06 | 2016-10-23 19:29 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.6375
162328 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 18:03 | 2016-10-23 19:23 | 1.3322 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 73.2722 | 0 | 0
162331 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YELEK KASABASI TR-4 TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 18:10 | 2016-10-23 18:58 | 0.80278 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.8583
162333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F6-HATUNSARAY FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:MALTSAN KOK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 18:13 | 2016-10-23 20:12 | 1.9911 | 1 | 0 | 164 | 31 | 1.9911 | 0 | 326.5422 | 61.7244
162337 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 18:18 | 2016-10-23 18:53 | 0.57889 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 89.1489 | 0 | 0
162342 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1614 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 18:20 | 2016-10-23 22:59 | 4.6539 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.1928 | 0 | 0
162343 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 18:29 | 2016-10-23 19:45 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.9589
162344 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 69 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 18:26 | 2016-10-23 19:36 | 1.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0
162345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 18:28 | 2016-10-23 20:29 | 2.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0244 | 0 | 0
162356 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 18:56 | 2016-10-23 20:15 | 1.3125 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 229.6875 | 0 | 0
162359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-34 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 18:56 | 2016-10-23 20:28 | 1.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0
162360 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CADIRLI KORMEMET TR1 TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 19:02 | 2016-10-23 20:20 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.9639
162362 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 23 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 19:14 | 2016-10-23 21:50 | 2.5986 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 587.2861 | 0 | 0
162363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:SULTANHANI TR24 KOKÇIKIŞ:SULTANHANI TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 19:08 | 2016-10-23 20:04 | 0.94167 | 0 | 850 | 120 | 450 | 0 | 800.4167 | 113 | 423.75
162369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 19:26 | 2016-10-23 19:49 | 0.39389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78778 | 0 | 0
162370 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 19:28 | 2016-10-23 20:06 | 0.63806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63806
162371 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 19:29 | 2016-10-23 20:48 | 1.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 0 | 0
162372 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 19:31 | 2016-10-23 20:29 | 0.96306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96306 | 0 | 0
162377 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR37 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 19:58 | 2016-10-23 20:23 | 0.41944 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 96.4722 | 0 | 0
162378 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F8-MUCUR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞMUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:BUDAK KOK KOKÇIKIŞ:BUDAK KOK-BUDAK-GEYCEK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 20:04 | 2016-10-23 20:35 | 0.51139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | 0 | 0
162381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 20:31 | 2016-10-23 21:11 | 0.66583 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.6483 | 0 | 0
162384 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 20:42 | 2016-10-23 21:29 | 0.79028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79028 | 0 | 0
162386 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR27 TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 20:42 | 2016-10-23 21:29 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
162389 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ÇATALHÜYÜK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 20:57 | 2016-10-23 22:24 | 1.4556 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 109.1667 | 0 | 0
162391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 21:04 | 2016-10-23 22:07 | 1.0564 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.1278 | 0 | 0
162396 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ TM:PETLAS TM TR:TR3-78A MAHRUKATCILAR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 21:29 | 2016-10-23 22:54 | 1.4125 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 2.825 | 62.15
162397 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECİPFAZIL 4 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 21:37 | 2016-10-23 22:03 | 0.4325 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 35.465 | 0 | 0
162398 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 21:47 | 2016-10-23 22:54 | 1.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0
162405 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:YESILYAYLA KOK KOKÇIKIŞ:KOÇYAZI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 22:44 | 2016-10-24 00:04 | 1.3253 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9758 | 0
162406 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 22:59 | 2016-10-23 23:24 | 0.41167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41167 | 0 | 0
162407 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-23 23:11 | 2016-10-24 00:15 | 1.0722 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 353.8333 | 0 | 0
162409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F1-LADİK FİDERİ TM:LADİK TM KOK:KOMPEN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-23 23:25 | 2016-10-24 00:28 | 1.0525 | 0 | 247 | 8 | 145 | 0 | 259.9675 | 8.42 | 152.6125
162417 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F10-BOZKIR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:DERE KOK KOKÇIKIŞ:DERE KÖK-DALAMAZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 05:27 | 2016-10-24 06:15 | 0.80528 | 0 | 0 | 1 | 684 | 0 | 0 | 0.80528 | 550.81
162420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM KOK:YESILDERE KOK TR:YESILDERE3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 06:16 | 2016-10-24 11:33 | 5.29 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 5.29 | 380.88
162421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:GULDERE KOK TR:GULDERE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 06:36 | 2016-10-24 10:31 | 3.9178 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 144.9578
162422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F14-SUDURAĞI FİDERİ TM:KARAMAN TM KOK:TR 20515 KOKÇIKIŞ:TR 20515-TR 20516 ÇIKIŞI TR:TR 20516 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 06:33 | 2016-10-24 07:35 | 1.0275 | 0 | 14 | 5 | 54 | 0 | 14.385 | 5.1375 | 55.485
162423 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ TM:AKSEHIR TM KOK:TUZLUKCU TR10 KOK KOKÇIKIŞ:TUZLUKCU TR10 KOK-TR11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 07:28 | 2016-10-24 08:17 | 0.81444 | 0 | 306 | 64 | 0 | 0 | 249.22 | 52.1244 | 0
162424 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:F4-KURUSEKİ FİDERİ TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:GUNEYYURT2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 07:28 | 2016-10-24 08:41 | 1.2244 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 940.3733 | 0 | 0
162425 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F3-KADİNHANİ FİDERİ TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM KOK:OSMANCIK KOK KOKÇIKIŞ:OSMANCIK KOK-OSMANCIK1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 07:14 | 2016-10-24 08:00 | 0.76389 | 0 | 140 | 0 | 8 | 0 | 106.9444 | 0 | 6.1111
162426 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F2-DİNEK FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM KOK:YENISU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 07:34 | 2016-10-24 09:10 | 1.6078 | 0 | 540 | 11 | 17 | 0 | 868.2 | 17.6856 | 27.3322
162430 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM KOK:KARAMAN BS1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 07:59 | 2016-10-24 09:32 | 1.5442 | 6 | 36 | 15 | 0 | 9.265 | 55.59 | 23.1625 | 0
162431 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM KOK:OFİS KÖK TR 5 KOKÇIKIŞ:OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 08:02 | 2016-10-24 08:31 | 0.48306 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 38.6444 | 164.2389
162433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 08:04 | 2016-10-24 09:11 | 1.1192 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.5542 | 0 | 0
162435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F13-ESKİL 2 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:SULTANHANI24 TR KOKÇIKIŞ:SULTANHANI24 TR-SULTANHANI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 08:04 | 2016-10-24 08:24 | 0.34083 | 3 | 750 | 56 | 90 | 1.0225 | 255.625 | 19.0867 | 30.675
162437 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F6-ŞEHİR FİDERİ TM:EREĞLİ TM TR:EREGLI1550 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 08:11 | 2016-10-24 16:48 | 8.6117 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 5761.205 | 0 | 0
162438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F4-BAKIRCILAR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DİKİLİTAŞ DM DMÇIKIŞHOROZLUHAN 54 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MEKANİK ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 08:06 | 2016-10-24 09:47 | 1.6983 | 1 | 986 | 0 | 0 | 1.6983 | 1674.5567 | 0 | 0
162440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK 34 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 08:18 | 2016-10-24 10:22 | 2.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0661 | 0 | 0
162448 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30816 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 08:27 | 2016-10-24 09:16 | 0.81472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.0356 | 0 | 0
162477 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:F3-HÜYÜK FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:KIRELI KOK 1 KOKÇIKIŞ:KIRELI KOK 1-KIRELİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 08:56 | 2016-10-24 12:42 | 3.7725 | 0 | 1040 | 1 | 37 | 0 | 3923.4 | 3.7725 | 139.5825
162482 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM TR:TOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 08:58 | 2016-10-24 13:39 | 4.6914 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 375.3111 | 0 | 0
162484 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30815 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 08:58 | 2016-10-24 12:52 | 3.8986 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 175.4375 | 0 | 0
162485 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM TR:AKCAPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 08:05 | 2016-10-24 11:12 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1046.2236
162486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-24 13:35 | 4.5869 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 160.5431 | 0 | 0
162487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-55 HIZIRAGA-2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:01 | 2016-10-24 13:45 | 4.7392 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 800.9192 | 0 | 0
162488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F6-AĞCAŞAR FİDERİ TM:MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:01 | 2016-10-24 11:16 | 2.2525 | 16 | 2060 | 450 | 1488 | 36.04 | 4640.15 | 1013.625 | 3351.72
162489 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) TR:TR2-57 HIZIRAGA-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:01 | 2016-10-24 13:43 | 4.7047 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 4093.1083 | 0 | 0
162490 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 08:56 | 2016-10-24 12:27 | 3.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0
162491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:01 | 2016-10-24 13:44 | 4.7194 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 122.7056
162493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKÖY 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:00 | 2016-10-24 13:54 | 4.8886 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1021.7197
162494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLESUBAŞI 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 08:59 | 2016-10-24 13:11 | 4.1931 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 872.1556
162496 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI8 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:01 | 2016-10-24 10:11 | 1.1733 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.72 | 0 | 0
162500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11401 TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:07 | 2016-10-24 13:48 | 4.6842 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 112.42 | 0 | 0
162501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA30 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:07 | 2016-10-24 14:02 | 4.9158 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 609.5633 | 0 | 0
162502 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR16 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:08 | 2016-10-24 14:04 | 4.93 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 512.72 | 0 | 0
162503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F10-YENİDOGAN FİDERİ TM:CUMRA TM TR:ICERI CUMRA12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:06 | 2016-10-24 14:07 | 5.0217 | 3 | 2175 | 6 | 0 | 15.065 | 10922.125 | 30.13 | 0
162507 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ TM:KONYA2 TM TR:ALAVARDI 7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:10 | 2016-10-24 12:54 | 3.7397 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1275.2453 | 0 | 0
162508 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:DUTLU FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM28 DMÇIKIŞHATIP 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:09 | 2016-10-24 10:52 | 1.7322 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 259.8333 | 0 | 0
162510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN KOK1 KOKÇIKIŞ:YAPILCAN KOK1-KUTLU TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:09 | 2016-10-24 10:52 | 1.7153 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.5972 | 0
162511 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11404 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:08 | 2016-10-24 09:39 | 0.51806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51806 | 0 | 0
162514 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F2-DİNEK FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM KOK:YENISU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:13 | 2016-10-24 09:48 | 0.58194 | 0 | 540 | 11 | 17 | 0 | 314.25 | 6.4014 | 9.8931
162515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA10 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:13 | 2016-10-24 10:25 | 1.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2025 | 0 | 0
162518 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KIZÖREN T.S.K KOKÇIKIŞ:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:18 | 2016-10-24 11:45 | 2.4375 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 446.0625 | 0
162519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1211 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:20 | 2016-10-24 11:25 | 2.09 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0
162523 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:YUVA1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:22 | 2016-10-24 11:30 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 398.8294
162525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:19 | 2016-10-24 09:39 | 0.33833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33833 | 0 | 0
162529 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIEŞENLER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:25 | 2016-10-24 13:37 | 4.2047 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 462.5194
162531 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | FIDER:F4-KURUSEKİ FİDERİ TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:BASYAYLA KOK TR:UZUMLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:25 | 2016-10-24 14:15 | 4.8406 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 19.3622 | 7570.6289
162533 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI9 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:20 | 2016-10-24 09:59 | 0.64583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64583 | 0 | 0
162534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI SANAYI1 TR TRÇIKIŞ:N KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:25 | 2016-10-24 10:47 | 1.3711 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.5667 | 0 | 0
162535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:22 | 2016-10-24 11:21 | 1.9825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9825
162536 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM TR:ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:29 | 2016-10-24 13:32 | 4.0483 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 582.96
162537 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F10-BOZKIR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:YANLIZCA KÖK TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:28 | 2016-10-24 15:34 | 6.0942 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1084.7617 | 0 | 0
162538 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F10-BOZKIR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:28 | 2016-10-24 14:59 | 5.5211 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 966.1944 | 0 | 0
162539 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK:ÇAYAGZI TR-1 TR:ÇAYAGZI TR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:26 | 2016-10-24 10:31 | 1.0897 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 361.7878 | 0 | 0
162540 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:26 | 2016-10-24 10:29 | 1.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0 | 0
162542 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:F3-REİS FİDERİ TM:AKSEHIR TM DM:REIS DM DMÇIKIŞREIS DM-YEŞİL KÖY-ORTACA ÇIKIŞI KOK:ALTUNTAS KOK KOKÇIKIŞ:ALTUNTAS KOK-ALTUNTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:31 | 2016-10-24 14:14 | 4.7131 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 5650.9536 | 0 | 0
162544 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK6 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:34 | 2016-10-24 13:45 | 4.1786 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 522.3264 | 0 | 0
162545 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LADIKLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:30 | 2016-10-24 10:19 | 0.81972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81972 | 0 | 0
162546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM KOK:SALUR KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:27 | 2016-10-24 14:12 | 4.7544 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.0356 | 0
162548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:32 | 2016-10-24 13:37 | 4.0792 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 407.9167 | 0 | 0
162549 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 07:44 | 2016-10-24 10:20 | 2.6011 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 83.2356
162551 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F10-SULAMA FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ DM4 KÖK KOKÇIKIŞ:GÜNYÜZÜ DM4 KÖK-H2 ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:39 | 2016-10-24 09:57 | 0.29861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29861 | 0
162555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F13-ESKİL 2 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KIRKOBA KOK KOKÇIKIŞ:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:44 | 2016-10-24 10:14 | 0.49222 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 10.8289 | 19.6889
162557 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY43 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:40 | 2016-10-24 09:54 | 0.23083 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.3092 | 0 | 0
162560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1654 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:34 | 2016-10-24 10:50 | 1.2717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 0 | 0
162561 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F10-TATLICAK FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:SARAÇOĞLU16 DMÇIKIŞSARAÇOĞLU33 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:18 | 2016-10-24 10:09 | 0.84778 | 0 | 666 | 0 | 6 | 0 | 564.62 | 0 | 5.0867
162565 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:41 | 2016-10-24 10:27 | 0.77139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.5133 | 0 | 0
162567 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:KESECIK KOK KOKÇIKIŞ:KESECIK KOK-TR 18 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:42 | 2016-10-24 10:08 | 0.43556 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 0 | 0
162568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GOKHUYUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:42 | 2016-10-24 11:33 | 1.8436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8436 | 0 | 0
162571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F10-EREĞLİ2 FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:ÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:BEYÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:52 | 2016-10-24 11:37 | 1.7508 | 0 | 0 | 21 | 261 | 0 | 0 | 36.7675 | 456.9675
162572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:AKHAN KOK-1 KOKÇIKIŞ:AKHAN KOK-1-YENİKENT ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:52 | 2016-10-24 14:34 | 4.7014 | 21 | 800 | 0 | 0 | 98.7292 | 3761.1111 | 0 | 0
162573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F10-URGAN-2 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:52 | 2016-10-24 12:09 | 2.2856 | 15 | 35 | 0 | 0 | 34.2833 | 79.9944 | 0 | 0
162577 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:F6-GÜLŞEHİR FİDERİ TM:AVANOS TM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:50 | 2016-10-24 10:52 | 1.0303 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1817 | 0
162579 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 09:57 | 2016-10-24 10:38 | 0.68861 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5747 | 0
162580 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:F8-ÇAMARDI FİDERİ TM:NIGDE-2 TM KOK:BURÇ KÖK KOKÇIKIŞ:BURÇ KÖK - BURÇ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:01 | 2016-10-24 13:36 | 3.5917 | 1 | 916 | 1 | 49 | 3.5917 | 3289.9667 | 3.5917 | 175.9917
162581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 9 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 09:53 | 2016-10-24 15:16 | 5.3847 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 312.3139 | 0 | 0
162582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:02 | 2016-10-24 14:58 | 4.9261 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 862.0694 | 0 | 0
162584 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR20 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:04 | 2016-10-24 12:46 | 2.6989 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.5689 | 0 | 0
162591 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:06 | 2016-10-24 15:00 | 4.8981 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 519.1939 | 13146.3811 | 984.5092 | 6778.9089
162593 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:08 | 2016-10-24 13:16 | 3.1319 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 2655.8889 | 306.9306 | 0
162595 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F3-KADİNHANİ FİDERİ TM:LADİK TM TR:KADINHANI21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:12 | 2016-10-24 15:12 | 4.9944 | 0 | 268 | 5 | 0 | 0 | 1338.5111 | 24.9722 | 0
162597 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KILIÇLI TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 10:10 | 2016-10-24 12:44 | 2.5653 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.3486
162599 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F1-LADİK FİDERİ TM:LADİK TM TR:ITFAIYE BINA TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:15 | 2016-10-24 15:06 | 4.8422 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 910.3378 | 0 | 0
162600 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-İSMİL FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:GÖÇÜ KÖKTEN KOKÇIKIŞ:KARAKAYA | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 10:12 | 2016-10-24 10:50 | 0.62444 | 0 | 275 | 22 | 0 | 0 | 171.7222 | 13.7378 | 0
162608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F5-BOR FİDERİ TM:EREĞLİ TM DM:ZENGEN DM DMÇIKIŞZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKÇIKIŞ:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI TR:KANLIKUYU TSK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:22 | 2016-10-24 11:15 | 0.88611 | 0 | 0 | 77 | 83 | 0 | 0 | 68.2306 | 73.5472
162610 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:24 | 2016-10-24 14:11 | 3.7881 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 306.8325 | 0 | 0
162611 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F8-MUCUR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞMUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK:KURUGOL KOK TR:KURUGOL1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 10:17 | 2016-10-24 11:49 | 1.5397 | 5 | 148 | 4 | 414 | 7.6986 | 227.8789 | 6.1589 | 637.445
162614 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:27 | 2016-10-24 15:44 | 5.2897 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 449.6264 | 0 | 0
162617 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 10:28 | 2016-10-24 11:17 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.4417
162621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 10:28 | 2016-10-24 11:12 | 0.74 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 328.56 | 0 | 0
162624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM TR:SUDURAGI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:37 | 2016-10-24 13:35 | 2.9742 | 2 | 1030 | 52 | 0 | 5.9483 | 3063.3917 | 154.6567 | 0
162625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:SUDURAGI DM TR:SUDURAGI9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:38 | 2016-10-24 13:36 | 2.9619 | 2 | 1030 | 52 | 0 | 5.9239 | 3050.8028 | 154.0211 | 0
162628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F12-EREZYON FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK KOKÇIKIŞ:SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 10:42 | 2016-10-24 11:51 | 1.1578 | 0 | 0 | 30 | 108 | 0 | 0 | 34.7333 | 125.04
162631 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKÇIKIŞ:SARAYONU KOK-FİDER8 ALTINOVA ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 10:38 | 2016-10-24 13:02 | 2.3922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3922 | 0
162639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60808 TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 10:54 | 2016-10-24 11:05 | 0.17917 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 36.3708 | 0 | 0
162640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 10:51 | 2016-10-24 11:09 | 0.29194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29194 | 0 | 0
162642 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 10:51 | 2016-10-24 12:24 | 1.5489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5489 | 0 | 0
162644 | 1 | KONYA | AHIRLI | FIDER:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:AKKİSE KOKÇIKIŞ:AKKİSE | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 10:59 | 2016-10-24 12:57 | 1.9686 | 0 | 931 | 5 | 58 | 0 | 1832.7769 | 9.8431 | 114.1794
162645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMAGIL1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 10:53 | 2016-10-24 11:47 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8083
162650 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKÇIKIŞ:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 11:03 | 2016-10-24 11:43 | 0.66917 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 99.0367
162653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 11TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 11:06 | 2016-10-24 12:34 | 1.4664 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.3236 | 0 | 0
162654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 11:10 | 2016-10-24 14:27 | 3.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2778 | 0 | 0
162655 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:F5-KIZILYAKA FİDERİ TM:KARAMAN TM KOK:BUCAKKISLA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 10:11 | 2016-10-24 13:31 | 3.3356 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 366.9111
162663 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOĞLU3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 11:13 | 2016-10-24 13:32 | 2.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3233 | 0 | 0
162664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 6TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - BUSHING BAĞLANTILARININ UYGUN TORK İLE SIKILMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 11:19 | 2016-10-24 12:29 | 1.1708 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 380.5208 | 0 | 0
162673 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:DORTYOL1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 11:24 | 2016-10-24 12:37 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1611
162674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK2 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 11:23 | 2016-10-24 12:20 | 0.96472 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 102.2606 | 0 | 0
162687 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SECILMISLER YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 11:38 | 2016-10-24 13:42 | 2.0711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0711
162688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F6-GÖZERLİ FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:CULCULE KOK-2 KOKÇIKIŞ:CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 11:43 | 2016-10-24 12:59 | 1.2667 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 53.2 | 78.5333
162708 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEDİRLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 12:02 | 2016-10-24 13:23 | 1.3422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3422 | 0 | 0
162713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ TM:AKSEHIR TM KOK:KARABULUT KOK KOKÇIKIŞ:KARABULUT KOK-KARABULUT TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 12:11 | 2016-10-24 15:49 | 3.6328 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 1543.9306 | 0 | 0
162714 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 12:15 | 2016-10-24 15:10 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 197.9367
162716 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F7-ALTINOVA FİDERİ TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞBİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 12:03 | 2016-10-24 14:24 | 2.3467 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3867 | 0
162717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SUBAŞI 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 12:23 | 2016-10-24 15:54 | 3.5258 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 733.3733
162719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 12:16 | 2016-10-24 13:16 | 1.0047 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73.3447 | 0 | 0
162730 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR3 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 12:30 | 2016-10-24 14:24 | 1.8992 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.8908 | 0 | 0
162731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11405 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 12:30 | 2016-10-24 13:39 | 1.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0
162732 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK:ARIFLER KOK KOKÇIKIŞ:ARİFLER KÖK - ARİFLER 3.ŞAHIS SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 12:37 | 2016-10-24 13:14 | 0.61611 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9289 | 0
162739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA58 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 12:38 | 2016-10-24 14:56 | 2.3081 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.3933 | 0 | 0
162745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHIR75 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 13:01 | 2016-10-24 15:23 | 2.3747 | 0 | 404 | 3 | 0 | 0 | 959.3878 | 7.1242 | 0
162746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30817 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 13:02 | 2016-10-24 17:04 | 4.0264 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 169.1083 | 0 | 0
162747 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 13:04 | 2016-10-24 13:35 | 0.51028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.2672 | 0 | 0
162748 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC2 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 13:02 | 2016-10-24 15:18 | 2.2625 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.825
162751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KAZICIKTOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 13:10 | 2016-10-24 14:01 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40.8933
162752 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 13:05 | 2016-10-24 14:00 | 0.91833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91833 | 0 | 0
162755 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:HARMANPINAR KÖK KOKÇIKIŞ:GÖLCÜK YAYLASI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 13:22 | 2016-10-24 15:28 | 2.1031 | 0 | 1 | 0 | 340 | 0 | 2.1031 | 0 | 715.0389
162756 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F3-BULDUK FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMÇIKIŞYENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KÜTÜKKUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 13:23 | 2016-10-24 14:20 | 0.94611 | 0 | 770 | 66 | 3 | 0 | 728.5056 | 62.4433 | 2.8383
162759 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:YANLIZCA KÖK KOKÇIKIŞ:YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 13:34 | 2016-10-24 17:47 | 4.21 | 0 | 820 | 6 | 305 | 0 | 3452.2 | 25.26 | 1284.05
162760 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 40 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 13:26 | 2016-10-24 14:44 | 1.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | 0
162764 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:ŞİRİNLER KOKÇIKIŞ:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 13:42 | 2016-10-24 15:03 | 1.3506 | 0 | 0 | 52 | 110 | 0 | 0 | 70.2289 | 148.5611
162767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 13:42 | 2016-10-24 16:48 | 3.0992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1983 | 0 | 0
162770 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 13:48 | 2016-10-24 14:57 | 1.1511 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0578 | 0 | 0
162771 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KUSAKLI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 13:44 | 2016-10-24 14:50 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.27
162785 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM IMÇIKIŞTÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 14:03 | 2016-10-24 19:12 | 5.1447 | 2 | 1712 | 36 | 1658 | 10.2894 | 8807.7644 | 185.21 | 8529.9494
162787 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F12-EREZYON FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:YAZAMCA KOK KOKÇIKIŞ:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI TR:TAMER KELES | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 14:06 | 2016-10-24 18:15 | 4.1514 | 0 | 0 | 36 | 41 | 0 | 0 | 149.45 | 170.2069
162799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 14:24 | 2016-10-24 14:57 | 0.55417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55417 | 0 | 0
162800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HASBEY TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 14:29 | 2016-10-24 15:16 | 0.77944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2356 | 0 | 0
162807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE KAYAONU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 14:36 | 2016-10-24 15:26 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
162813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F14-SUDURAĞI FİDERİ TM:KARAMAN TM KOK:BURUNOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 14:13 | 2016-10-24 17:08 | 2.9239 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3911 | 0
162814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:YENİKENT -FDR.NO:17 TM:TUMOSAN TM KOK:YENİKENT TSK KÖK KOKÇIKIŞ:CEMAL YUMUŞAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 14:37 | 2016-10-24 15:30 | 0.88472 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.9625 | 0
162821 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 14:51 | 2016-10-24 15:52 | 1.0158 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32.5067 | 0 | 0
162829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞTR-2 (2. NOLU DM)-TR2-23 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 15:03 | 2016-10-24 17:41 | 2.6264 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 992.775 | 0 | 0
162831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60807 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 15:02 | 2016-10-24 15:34 | 0.52917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52917 | 0 | 0
162832 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 15:08 | 2016-10-24 18:24 | 3.2614 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 345.7072 | 0 | 0
162841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10601 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 15:21 | 2016-10-24 16:35 | 1.2297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0 | 0
162844 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F3-YARMA FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 15:27 | 2016-10-24 17:28 | 2.0189 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1133 | 0 | 0 | 0
162845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HASGUL FAB. TR 2.40 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 15:14 | 2016-10-24 16:55 | 1.6822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6822 | 0 | 0
162858 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:F3500-MERAM FİDERİ TM:POZANTI TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 15:34 | 2016-10-24 16:49 | 1.2511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2511 | 0
162860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F11-ÇAYHAN FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:MERIKSA KOK KOKÇIKIŞ:MERIKSA KOK-ADANA ASFALTI TARAFI SULAMA TR:HASAN AKTÜRK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 15:49 | 2016-10-24 18:17 | 2.4672 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9344 | 0
162865 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:EŞMEKAYA TR3 KOKÇIKIŞ:GÜNEŞLİ ÇIKIŞI TR:GÜNEŞLİ TR4 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 15:56 | 2016-10-24 16:51 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 46.5658
162867 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY40 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-24 16:00 | 2016-10-24 17:49 | 1.8108 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.8383 | 0 | 0
162868 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KUSAKLI TR-1 TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 15:50 | 2016-10-24 16:54 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.7967
162872 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 16:07 | 2016-10-24 16:56 | 0.80917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80917 | 0 | 0
162878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM KOK:GULDERE KOK TR:GULDERE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 16:15 | 2016-10-24 19:23 | 3.1369 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 9.4108 | 749.7297
162888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F9-URGAN-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 16:32 | 2016-10-24 17:00 | 0.45889 | 5 | 523 | 0 | 0 | 2.2944 | 239.9989 | 0 | 0
162889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 16:31 | 2016-10-24 18:32 | 2.0119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0478 | 0 | 0
162894 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KATRANCI KÖK KOKÇIKIŞ:KATRANCI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 16:35 | 2016-10-24 18:13 | 1.6242 | 0 | 0 | 4 | 138 | 0 | 0 | 6.4967 | 224.135
162897 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-08 18:24 | 2016-10-08 20:00 | 1.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5931 | 0 | 0
162907 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 16:41 | 2016-10-24 17:31 | 0.8275 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48.8225 | 0 | 0
162908 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK7 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 16:41 | 2016-10-24 17:01 | 0.34028 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.2292 | 0 | 0
162909 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:F9-BOR 6 FİDERİ TM:BOR TM KOK:BOR TR17 KOKÇIKIŞ:BOR TR-17 - BOR TR-14 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 16:54 | 2016-10-24 17:13 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 38.43
162912 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 17:03 | 2016-10-24 18:19 | 1.2678 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 195.2378 | 0 | 0
162915 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 17:03 | 2016-10-24 17:56 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.9425
162917 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCILAR DERE TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 17:10 | 2016-10-24 18:07 | 0.95389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95389 | 0 | 0
162930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 17:28 | 2016-10-24 18:00 | 0.53389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53389 | 0 | 0
162938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 17:40 | 2016-10-24 19:08 | 1.4697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | 0
162939 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU25 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 17:40 | 2016-10-24 20:31 | 2.8503 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 148.2144 | 0 | 0
162940 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F2-KOLUKISA FİDERİ TM:KOLUKISA TM KOK:ORNEKKOY KOK KOKÇIKIŞ:ORNEKKOY KOK-SARIKAYA1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 17:35 | 2016-10-24 18:43 | 1.1408 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 3.4225 | 47.915
162945 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR26 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 17:39 | 2016-10-24 18:37 | 0.95861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95861 | 0 | 0
162947 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 17:48 | 2016-10-24 18:47 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.8278
162954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 17:54 | 2016-10-24 18:31 | 0.62222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62222 | 0 | 0
162956 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKÇU 2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 17:58 | 2016-10-24 20:00 | 2.0219 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 131.4264 | 0 | 0
162958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F19-YAZIR FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:BAŞARA KAVAK DM DMÇIKIŞTEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 16:35 | 2016-10-24 22:12 | 5.6083 | 0 | 0 | 8 | 357 | 0 | 0 | 44.8667 | 2002.175
162968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 17:55 | 2016-10-24 18:35 | 0.66306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6306 | 0 | 0
162969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AŞLAMA TR 1 | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 18:07 | 2016-10-24 20:33 | 2.4347 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 279.9931 | 0 | 0
162972 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM 25 DMÇIKIŞAYBAHÇE 14 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 18:16 | 2016-10-24 19:30 | 1.2442 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 306.065 | 0 | 0
162975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 IMÇIKIŞIM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 18:12 | 2016-10-24 19:17 | 1.0903 | 3 | 8190 | 19 | 700 | 3.2708 | 8929.375 | 20.7153 | 763.1944
162978 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:GÜLŞEHİR -FDR.NO:4 TM:TM2 NEVSEHIR KOK:ÖZAY MOD KOKÇIKIŞ:KARAPINAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 18:22 | 2016-10-24 19:38 | 1.2731 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5497 | 0
162984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 18:23 | 2016-10-24 19:11 | 0.80806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80806 | 0 | 0
162989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AGZIKARAHAN1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 18:29 | 2016-10-24 19:54 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4144
162993 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK KOKÇIKIŞ:SARAY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 18:29 | 2016-10-24 19:29 | 1.0069 | 0 | 482 | 9 | 0 | 0 | 485.3472 | 9.0625 | 0
163000 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 18:42 | 2016-10-24 20:05 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833
163011 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER 1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 19:11 | 2016-10-24 20:31 | 1.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3325 | 0 | 0
163013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F10-EREĞLİ2 FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI TSK KOK KOKÇIKIŞ:OYMALI TSK KOK - BEYÖREN KÖK'DEN GİRİŞ TR:OYMALI TSK KOK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 19:08 | 2016-10-24 21:30 | 2.3614 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3614 | 0
163014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-58 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 18:54 | 2016-10-24 19:29 | 0.58194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58194 | 0 | 0
163025 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 19:41 | 2016-10-24 20:53 | 1.2069 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 258.2861 | 0 | 0
163032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA8 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 20:19 | 2016-10-24 21:32 | 1.2208 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 52.4958 | 0 | 0
163034 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 20:04 | 2016-10-24 21:08 | 1.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0
163035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60402 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 20:16 | 2016-10-24 21:03 | 0.77556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77556 | 0 | 0
163046 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMÇIKIŞAKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 21:40 | 2016-10-24 23:48 | 2.1386 | 0 | 0 | 43 | 1130 | 0 | 0 | 91.9603 | 2416.6306
163052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 22:57 | 2016-10-24 23:40 | 0.72222 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 129.2778 | 0 | 0
163054 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOLAPPARE1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-24 23:16 | 2016-10-25 00:50 | 1.5619 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.6106 | 0 | 0
163055 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 23:15 | 2016-10-25 | 0.74417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74417 | 0 | 0
163056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-24 23:17 | 2016-10-25 00:27 | 1.1644 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 64.0444 | 0 | 0
163062 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 01:18 | 2016-10-25 02:33 | 1.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0
163064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-BUHARA FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-11 ERENKÖY DMÇIKIŞKIYAM ÇIKIŞI TR:H.CİHAN 100 YIL TR7 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 02:03 | 2016-10-25 03:51 | 1.8047 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 813.9297 | 0 | 0
163065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ TM:KONYA2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 02:04 | 2016-10-25 03:55 | 1.85 | 6 | 12000 | 0 | 0 | 11.1 | 22200 | 0 | 0
163067 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ŞERAFETTİN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 03:19 | 2016-10-25 04:06 | 0.77139 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 111.8514 | 0 | 0
163069 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | FIDER:F4-AKŞEHİR FİDERİ TM:ILGIN TM KOK:DOGANHISAR10 TR KOKÇIKIŞ:DOGANHISAR10 TR-HASTANE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 06:31 | 2016-10-25 16:54 | 10.3783 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 6745.9167 | 0 | 0
163070 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:F1-AYRANCI-1 FİDERİ TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM KOK:YARIKKUYU KOK TR:BUGDAYLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 06:41 | 2016-10-25 08:19 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89.7264
163072 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM DMÇIKIŞON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI KOK:AŞLAMA KÖK KOKÇIKIŞ:AŞLAMA KÖK - AŞLAMA AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 06:46 | 2016-10-25 08:07 | 1.3578 | 0 | 0 | 2 | 273 | 0 | 0 | 2.7156 | 370.6733
163074 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:BOZCAMAHMUT KÖK KOKÇIKIŞ:MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 07:07 | 2016-10-25 08:06 | 0.97139 | 0 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 80.6253 | 46.6267
163075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 7TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 06:26 | 2016-10-25 09:45 | 3.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 0 | 0
163076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 06:55 | 2016-10-25 08:56 | 2.0228 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111.2528 | 0 | 0
163077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HATIPAGATOLU1TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 07:02 | 2016-10-25 10:28 | 3.4314 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 133.8242
163078 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:TR1-93A KOKÇIKIŞ:TR1-93A-KERVANSARAY FİDER1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 07:35 | 2016-10-25 08:11 | 0.59167 | 7 | 1217 | 0 | 0 | 4.1417 | 720.0583 | 0 | 0
163079 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:37 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:37 NOLU KOK-SARIHIDIR - SARUHAN 37 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 07:17 | 2016-10-25 08:01 | 0.72944 | 0 | 0 | 43 | 1193 | 0 | 0 | 31.3661 | 870.2272
163082 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F7-GEVREKLİ FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:BOSTANDERE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 07:55 | 2016-10-25 08:33 | 0.63472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3472 | 0 | 0
163084 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F1-TORUNLAR FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 2 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:06 | 2016-10-25 09:10 | 1.0669 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2008 | 0
163085 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F4-AKŞEHİR FİDERİ TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:09 | 2016-10-25 09:32 | 1.3864 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 76.2514 | 0
163088 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI KOK:ISAHOCALI KOK1 KOKÇIKIŞ:ISAHOCALI KOK1-İMANCI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:14 | 2016-10-25 08:56 | 0.70472 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 2.1142 | 225.5111
163089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKÇIKIŞ:ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI TR:KARINCALI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:18 | 2016-10-25 09:26 | 1.1342 | 0 | 0 | 5 | 113 | 0 | 0 | 5.6708 | 128.1608
163091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F6-ŞEHİR FİDERİ TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 IMÇIKIŞİM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK:EREGLI1544 TR KOKÇIKIŞ:EREGLI1544 TR-1545TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 08:22 | 2016-10-25 16:36 | 8.24 | 1 | 610 | 0 | 0 | 8.24 | 5026.4 | 0 | 0
163094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1610 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:20 | 2016-10-25 09:08 | 0.80722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80722 | 0 | 0
163097 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:GOKHUYUK KOK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:32 | 2016-10-25 09:22 | 0.82917 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37.3125 | 0 | 0
163098 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:31 | 2016-10-25 12:30 | 3.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9844 | 0 | 0
163099 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 71 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 08:38 | 2016-10-25 14:12 | 5.5722 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1532.3611 | 0 | 0
163100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:87B TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:35 | 2016-10-25 09:35 | 1.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0
163104 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:ABDI SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:ABDI SULAMA KOK - DSİ'YE AİT TR-4 TR-5 TR-6 SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:36 | 2016-10-25 09:34 | 0.96528 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3.8611 | 9.6528
163109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:34 | 2016-10-25 10:54 | 2.3383 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 137.9617 | 0 | 0
163111 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30815 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 08:47 | 2016-10-25 13:39 | 4.8589 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 257.5211 | 0 | 0
163112 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR55 TR TRÇIKIŞ:G KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:43 | 2016-10-25 09:28 | 0.74222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74222 | 0 | 0
163119 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:KUYUSEBIL KOK KOKÇIKIŞ:KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:52 | 2016-10-25 10:43 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 444.7119
163122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKÖY 3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 08:57 | 2016-10-25 14:17 | 5.3242 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1112.7508
163125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 5TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:48 | 2016-10-25 10:26 | 1.6342 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 44.1225 | 0 | 0
163126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 7 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:00 | 2016-10-25 13:01 | 4.0231 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 466.6744 | 0 | 0
163128 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN20 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:00 | 2016-10-25 10:45 | 1.7464 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.8844 | 0 | 0
163129 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:SARAY TR1 TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:01 | 2016-10-25 14:09 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 369.36
163131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BAGRIKURT1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:02 | 2016-10-25 12:50 | 3.7997 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 132.9903
163132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKİ DOKUZ TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:03 | 2016-10-25 13:56 | 4.8908 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 249.4325
163134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BOGRUDELIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:03 | 2016-10-25 13:56 | 4.8825 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.65
163137 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:04 | 2016-10-25 14:18 | 5.2336 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 486.7258
163138 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:04 | 2016-10-25 13:58 | 4.8922 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 885.4922 | 0 | 0
163141 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:AKÖREN-KIŞLA DM DMÇIKIŞSULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:06 | 2016-10-25 11:32 | 2.4283 | 0 | 0 | 98 | 165 | 0 | 0 | 237.9767 | 400.675
163142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 08:58 | 2016-10-25 10:13 | 1.2478 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.4689 | 0 | 0 | 0
163149 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-DİZEL FİDERİ (15,8 KVA) TM:KONYA 1 TM TR:HAVZAN 7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:08 | 2016-10-25 09:26 | 0.29361 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 88.0833 | 0 | 0
163152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F10-YENİDOGAN FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:CUMRA14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:08 | 2016-10-25 12:03 | 2.9108 | 3 | 1883 | 6 | 0 | 8.7325 | 5481.0992 | 17.465 | 0
163153 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:10 | 2016-10-25 11:52 | 2.7067 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 535.92 | 0 | 0
163154 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM TR:TEPECIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:11 | 2016-10-25 13:14 | 4.0464 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 141.6236 | 0 | 0
163156 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-DİZEL FİDERİ (15,8 KVA) TM:KONYA 1 TM TR:HAVZAN 7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:11 | 2016-10-25 09:24 | 0.21111 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 | 0 | 0
163157 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F4-ÜRGÜP FİDERİ TM:AVANOS TM1 DM:URGUP DM DMÇIKIŞURGUP DM (SKM )-FD 7 ÜRGÜP 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:09 | 2016-10-25 14:40 | 5.5117 | 9 | 14810 | 197 | 4824 | 49.605 | 81627.7833 | 1085.7983 | 26588.28
163158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 09:16 | 2016-10-25 09:51 | 0.57556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57556 | 0 | 0
163159 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 09:17 | 2016-10-25 10:19 | 1.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0
163167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:24 | 2016-10-25 12:04 | 2.6686 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 256.1867
163169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKÇIKIŞ:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 09:23 | 2016-10-25 10:36 | 1.2228 | 0 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 2.4456 | 198.09
163170 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F2-DİNEK FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:YARASLI KOK KOKÇIKIŞ:YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:28 | 2016-10-25 13:59 | 4.5156 | 1 | 170 | 15 | 375 | 4.5156 | 767.6444 | 67.7333 | 1693.3333
163171 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:28 | 2016-10-25 14:03 | 4.5839 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 770.0933 | 0 | 0
163175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F13-ESKİL 2 FİDERİ TM:KIZOREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:34 | 2016-10-25 15:09 | 5.5906 | 0 | 0 | 45 | 21 | 0 | 0 | 251.575 | 117.4017
163179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:AKTINKAYA FİDER5 TM:TUMOSAN TM KOK:ALTINKAYA2 TR KOKÇIKIŞ:ALTINKAYA2 TR-YAYLALAR ÇIKIŞ TR:ALTINKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:36 | 2016-10-25 15:45 | 6.15 | 0 | 0 | 4 | 241 | 0 | 0 | 24.6 | 1482.15
163180 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA33 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 09:33 | 2016-10-25 10:24 | 0.84778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84778 | 0 | 0
163182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30808 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 09:38 | 2016-10-25 09:50 | 0.20278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20278 | 0 | 0
163186 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:YALIHÜYÜK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:38 | 2016-10-25 14:04 | 4.4294 | 1 | 77 | 3 | 334 | 4.4294 | 341.0672 | 13.2883 | 1479.4344
163187 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞHADİM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:39 | 2016-10-25 15:24 | 5.7483 | 0 | 8 | 1447 | 1425 | 0 | 45.9867 | 8317.8383 | 8191.375
163188 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F3-BELÖREN FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:40 | 2016-10-25 16:50 | 7.1703 | 0 | 259 | 0 | 125 | 0 | 1857.1019 | 0 | 896.2847
163189 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:40 | 2016-10-25 14:49 | 5.1417 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 15.425 | 215.95
163190 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADİBİ1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:42 | 2016-10-25 14:10 | 4.4725 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1185.2125
163192 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:42 | 2016-10-25 14:38 | 4.9289 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1079.4267 | 0 | 0
163194 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | FIDER:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ TM:KALABA TM DM:KOZAKLI DM DMÇIKIŞKOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 09:38 | 2016-10-25 11:58 | 2.3372 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6978 | 0
163198 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:ISICAK YEŞİLHAT KÖK KOKÇIKIŞ:ISICAK YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 09:41 | 2016-10-25 11:46 | 2.0856 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.8233 | 0
163199 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:F7-BALCI FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:CATIN KOK KOKÇIKIŞ:CATIN KOK-ÇATİN ÇIKIŞI TR:CATIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:47 | 2016-10-25 15:26 | 5.6547 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 452.3778
163203 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F5-HASANOBA FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:HOTAMIS KOK2 KOKÇIKIŞ:HOTAMIS KOK2-SULAMA C ÇIKIŞI TR:HABIBE KOCABAS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 09:50 | 2016-10-25 10:47 | 0.9525 | 0 | 0 | 6 | 57 | 0 | 0 | 5.715 | 54.2925
163205 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:53 | 2016-10-25 13:30 | 3.62 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 452.5 | 0 | 0
163209 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:56 | 2016-10-25 13:05 | 3.1439 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 18.8633 | 298.6694
163210 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:IRMAK KENARI TR1-36 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 09:50 | 2016-10-25 10:01 | 0.18028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18028 | 0 | 0
163214 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ÇARIKLAR 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:57 | 2016-10-25 17:15 | 7.3033 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 211.7967 | 0 | 0
163215 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 09:47 | 2016-10-25 10:26 | 0.64194 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.9872
163220 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 10:00 | 2016-10-25 12:10 | 2.1661 | 2 | 676 | 376 | 196 | 4.3322 | 1464.2911 | 814.4578 | 424.5578
163221 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:USTUNLER KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 10:00 | 2016-10-25 11:25 | 1.4133 | 1 | 384 | 0 | 21 | 1.4133 | 542.72 | 0 | 29.68
163222 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SARIKIZ 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 09:59 | 2016-10-25 12:11 | 2.2036 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.6831 | 0 | 0
163224 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 10:00 | 2016-10-25 15:00 | 4.9922 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 529.1756 | 13399.1244 | 1003.4367 | 6909.2356
163230 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ORHANİYE TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 10:01 | 2016-10-25 15:03 | 5.0361 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 337.4194
163232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM DMÇIKIŞON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI KOK:İÇMELİ KÖK2 KOKÇIKIŞ:İÇMELİ KÖK 2 - İÇMELİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 10:04 | 2016-10-25 11:32 | 1.4672 | 2 | 481 | 0 | 0 | 2.9344 | 705.7339 | 0 | 0
163233 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 10:05 | 2016-10-25 15:34 | 5.4828 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 345.415 | 0 | 0
163236 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 10:02 | 2016-10-25 10:41 | 0.63917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63917 | 0 | 0
163243 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 10:10 | 2016-10-25 10:25 | 0.25806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0 | 0
163244 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ARDICKAYA3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 10:12 | 2016-10-25 11:21 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 140.425
163247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1033 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 10:14 | 2016-10-25 13:09 | 2.9083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9083 | 0 | 0
163248 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FIDER:F10-IHLARA FİDERİ TM:TUMOSAN TM TR:IHLARA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 10:16 | 2016-10-25 17:25 | 7.1419 | 0 | 1235 | 17 | 0 | 0 | 8820.3014 | 121.4131 | 0
163250 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 10:10 | 2016-10-25 11:17 | 1.1128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6767 | 0 | 0
163253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-ŞEHİR FİDERİ TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM1 DMÇIKIŞKARAMAN DM1-DM-2 A RİNGİ TR:TR 21514 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 10:18 | 2016-10-25 10:57 | 0.65222 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 341.7644 | 0 | 0
163255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:SULTANHANI TR24 KOKÇIKIŞ:SULTANHANI TR8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 10:12 | 2016-10-25 12:52 | 2.6639 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1358.5833 | 0 | 0
163256 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | FIDER:F4-KURUSEKİ FİDERİ TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 10:22 | 2016-10-25 11:05 | 0.71028 | 0 | 0 | 5 | 567 | 0 | 0 | 3.5514 | 402.7275
163258 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F13-ODABAŞI FİDERİ TM:YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 10:19 | 2016-10-25 11:23 | 1.0594 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2972 | 0
163269 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 10:03 | 2016-10-25 10:43 | 0.66417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66417 | 0 | 0
163277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 10:37 | 2016-10-25 11:32 | 0.91333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 50.2333 | 0 | 0
163278 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 10:42 | 2016-10-25 12:21 | 1.6453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6453 | 0 | 0
163279 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FIDER:F10-IHLARA FİDERİ TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 10:45 | 2016-10-25 14:59 | 4.2358 | 2 | 960 | 24 | 190 | 8.4717 | 4066.4 | 101.66 | 804.8083
163280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1577 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 10:45 | 2016-10-25 12:32 | 1.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0
163290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BEBEK1 TR TRÇIKIŞ:F KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 10:54 | 2016-10-25 12:45 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8486
163297 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 10:57 | 2016-10-25 12:14 | 1.2825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2825 | 0 | 0
163300 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 11:07 | 2016-10-25 12:00 | 0.8775 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 126.36 | 0 | 0
163304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAGAN1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 11:13 | 2016-10-25 15:18 | 4.0814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0814
163308 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 11:24 | 2016-10-25 13:52 | 2.4653 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1163.6111 | 0 | 0
163310 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ERTUĞRUL ALDIRAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 11:26 | 2016-10-25 17:11 | 5.7567 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.8367
163314 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA34 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 11:26 | 2016-10-25 14:52 | 3.4311 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 116.6578 | 0 | 0
163323 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:AKÖREN-KIŞLA DM DMÇIKIŞÜÇKUYULAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 11:38 | 2016-10-25 15:08 | 3.5008 | 0 | 0 | 114 | 210 | 0 | 0 | 399.095 | 735.175
163332 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-23A TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 11:44 | 2016-10-25 12:19 | 0.59167 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 50.2917 | 0 | 0
163337 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 11:48 | 2016-10-25 15:02 | 3.2275 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 109.735 | 0 | 0
163339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 7 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 11:56 | 2016-10-25 15:32 | 3.5928 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 373.6489 | 0 | 0
163340 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 11:58 | 2016-10-25 12:35 | 0.61944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61944 | 0 | 0
163342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 11:59 | 2016-10-25 14:30 | 2.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5181 | 0 | 0
163345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:İSMİL5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 12:01 | 2016-10-25 13:14 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2153
163356 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 12:14 | 2016-10-25 17:05 | 4.8525 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1038.435 | 0 | 0
163357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 12:10 | 2016-10-25 15:40 | 3.5022 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.0444
163364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 11:04 | 2016-10-25 13:25 | 2.3556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 0 | 0
163367 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM KOK:KOCAS KOK KOKÇIKIŞ:KOÇAŞ KÖK - HACINUMAN-GİYMİR ENH | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 12:36 | 2016-10-25 13:00 | 0.40444 | 0 | 0 | 40 | 84 | 0 | 0 | 16.1778 | 33.9733
163370 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 12:38 | 2016-10-25 14:55 | 2.2764 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 339.1819 | 0 | 0
163372 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KATRANCI2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 12:41 | 2016-10-25 13:53 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.1567
163374 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAG TR-16 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 12:37 | 2016-10-25 13:39 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0364
163376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:KIRSEHIR DM1 DMÇIKIŞKIRSEHIR DM1 - TR1-71 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 12:41 | 2016-10-25 12:54 | 0.21111 | 6 | 12845 | 0 | 0 | 1.2667 | 2711.7222 | 0 | 0
163377 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:F5-HADİM 1 FİDERİ TM:GOKSU HES KOK:KORUALAN KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 12:42 | 2016-10-25 13:43 | 1.0144 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0433 | 0
163383 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F6-KADINHANI FİDERİ TM:ILGIN TM KOK:OLUKPINAR KOK KOKÇIKIŞ:OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 12:55 | 2016-10-25 14:54 | 1.9894 | 0 | 222 | 5 | 0 | 0 | 441.6567 | 9.9472 | 0
163386 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA YAYLASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 13:00 | 2016-10-25 14:09 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1569
163389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CEKICLER1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 13:08 | 2016-10-25 14:13 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44.5419
163392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 5TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 13:13 | 2016-10-25 14:34 | 1.3481 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.3975 | 0 | 0
163395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR 1TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 13:16 | 2016-10-25 14:57 | 1.6931 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.3167 | 0 | 0
163399 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F2-KOLUKISA FİDERİ TM:KOLUKISA TM KOK:ATLANTI KOK KOKÇIKIŞ:ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 13:20 | 2016-10-25 14:48 | 1.47 | 3 | 1198 | 744 | 40 | 4.41 | 1761.06 | 1093.68 | 58.8
163402 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F2-DÖRTYOL FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:GOLKASI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 13:19 | 2016-10-25 13:55 | 0.59361 | 1 | 262 | 1 | 64 | 0.59361 | 155.5261 | 0.59361 | 37.9911
163404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F2-TAŞPINAR FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:ARMUTLU KOK-1 KOKÇIKIŞ:ARMUTLU KOK-1 - ARMUTLU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 13:38 | 2016-10-25 14:40 | 1.0372 | 0 | 431 | 27 | 0 | 0 | 447.0428 | 28.005 | 0
163409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30816 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 13:42 | 2016-10-25 17:25 | 3.7164 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.0442 | 0 | 0
163410 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F13-AKHUYUK1 FİDERİ TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞALHAN ÇIKIŞI KOK:ZEOTEKNIK KOK KOKÇIKIŞ:ZEOTEKNIK KOK-MELİCEK ÇIKIŞI TR:KARABURUN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 13:34 | 2016-10-25 15:15 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 287.1375
163412 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 13:45 | 2016-10-25 17:38 | 3.8769 | 0 | 0 | 4 | 148 | 0 | 0 | 15.5078 | 573.7878
163413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 13:42 | 2016-10-25 18:45 | 5.0461 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2301.0267 | 0 | 0
163417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:KÖYLER FİDER4 TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KÖK KOKÇIKIŞ:TOLLAR ÇIKIŞI TR:HIRKATOL2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 13:49 | 2016-10-25 16:01 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 497.5714
163419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DOKUZ TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 13:56 | 2016-10-25 19:06 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 530.965
163425 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAAĞAÇ 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 14:00 | 2016-10-25 15:13 | 1.2158 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.6908 | 0 | 0
163427 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 14:06 | 2016-10-25 18:01 | 3.91 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 172.04 | 0 | 0
163431 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 14:03 | 2016-10-25 14:23 | 0.32611 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.5872
163432 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F4-AKŞEHİR FİDERİ TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 13:22 | 2016-10-25 16:00 | 2.6311 | 0 | 110 | 27 | 0 | 0 | 289.4222 | 71.04 | 0
163433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 14:03 | 2016-10-25 15:16 | 1.2136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 | 0
163445 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 14:16 | 2016-10-25 17:20 | 3.0706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0706 | 0 | 0
163455 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM11 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 14:23 | 2016-10-25 14:47 | 0.40361 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 81.1258 | 0 | 0
163459 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU81 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 14:27 | 2016-10-25 15:59 | 1.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5389 | 0 | 0
163470 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FIDER:F3-BELÖREN FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 14:34 | 2016-10-25 21:38 | 7.0642 | 0 | 351 | 15 | 987 | 0 | 2479.5225 | 105.9625 | 6972.3325
163475 | 1 | KONYA | KULU | TR:ACIKUYU3 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 14:37 | 2016-10-25 15:51 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66.75
163488 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 14:53 | 2016-10-25 15:18 | 0.40472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0 | 0
163494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:00 | 2016-10-25 18:56 | 3.9339 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 180.9589 | 0 | 0
163498 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FIDER:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM DMÇIKIŞEMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:02 | 2016-10-25 16:58 | 1.9261 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7783 | 0
163499 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 14:55 | 2016-10-25 15:55 | 1.0058 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.2158 | 0 | 0 | 0
163506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SALMANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:10 | 2016-10-25 21:55 | 6.7458 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 640.8542
163515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:14 | 2016-10-25 20:07 | 4.8881 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 664.7756
163516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BEYLERCE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:05 | 2016-10-25 15:58 | 0.89083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89083 | 0 | 0
163522 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:F8-ÇAMARDI FİDERİ TM:NIGDE-2 TM KOK:BADEMDERE TR 5 TR:EYNELLİ TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:17 | 2016-10-25 16:55 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 179.2694
163528 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS27 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:32 | 2016-10-25 17:04 | 1.5264 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7903 | 0 | 0
163537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-1 YEŞİLBURÇ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:32 | 2016-10-25 16:26 | 0.90444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5667
163549 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:31 | 2016-10-25 17:15 | 1.7311 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.0422 | 0
163557 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:50 | 2016-10-25 17:21 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5136
163558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F13-ESKİL 2 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:ESMEKAYA TSK KOK KOKÇIKIŞ:ESMEKAYA TSK KOK - GÜNEŞLİ TR3 KÖK'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:56 | 2016-10-25 19:59 | 4.05 | 0 | 0 | 27 | 129 | 0 | 0 | 109.35 | 522.45
163559 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ TM:BOR TM KOK:CUCU KÖK TR:BAYAT TR5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:51 | 2016-10-25 17:04 | 1.2106 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.2106 | 9.6844
163561 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 15:50 | 2016-10-25 19:19 | 3.4778 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8667 | 0
163568 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DERBENT TR1 TRÇIKIŞ:D-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:08 | 2016-10-25 17:23 | 1.2464 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.6814 | 0 | 0
163571 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY45 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-25 16:14 | 2016-10-25 18:47 | 2.5472 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 132.4556 | 0 | 0
163572 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:02 | 2016-10-25 16:50 | 0.80556 | 0 | 0 | 6 | 73 | 0 | 0 | 4.8333 | 58.8056
163573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:12 | 2016-10-25 17:08 | 0.93278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 | 0 | 0
163582 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KASOREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:10 | 2016-10-25 16:59 | 0.81361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.6806 | 0 | 0
163585 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR10 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:11 | 2016-10-25 16:53 | 0.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6925 | 0 | 0
163586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK 59 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:17 | 2016-10-25 17:43 | 1.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0
163587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KINIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:17 | 2016-10-25 17:39 | 1.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 0
163600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:26 | 2016-10-25 17:31 | 1.0908 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 93.8117 | 0 | 0
163605 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSEDIK YAYLA1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:31 | 2016-10-25 18:22 | 1.8419 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.9969 | 0 | 0
163609 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:21 | 2016-10-25 20:28 | 4.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 0
163615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:39 | 2016-10-25 17:46 | 1.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0
163618 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR TRÇIKIŞ:C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:51 | 2016-10-25 18:57 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7292
163622 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI KISLA1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:28 | 2016-10-25 20:00 | 3.5267 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1019.2067
163623 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK KOKÇIKIŞ:CIRIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:56 | 2016-10-25 20:19 | 3.3856 | 0 | 0 | 140 | 214 | 0 | 0 | 473.9778 | 724.5089
163626 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALİNCİ5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:51 | 2016-10-25 18:29 | 1.6383 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 99.9383 | 0 | 0
163629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-1 YEŞİLBURÇ | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 16:50 | 2016-10-25 18:43 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.275
163633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 17:01 | 2016-10-25 18:24 | 1.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0
163635 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 17:05 | 2016-10-25 18:26 | 1.3503 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 189.0389 | 0 | 0
163651 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM TR:BOYALI 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 17:22 | 2016-10-25 20:06 | 2.7372 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9489 | 0
163655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 17:25 | 2016-10-25 18:15 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417
163657 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 17:35 | 2016-10-25 19:39 | 2.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0694 | 0 | 0
163660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-22 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 17:40 | 2016-10-25 17:58 | 0.3075 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.4575
163664 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 17:52 | 2016-10-25 18:22 | 0.50111 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 32.5722 | 0 | 0
163673 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 17:58 | 2016-10-25 19:33 | 1.5867 | 7 | 1898 | 15 | 3 | 11.1067 | 3011.4933 | 23.8 | 4.76
163679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 18:06 | 2016-10-25 19:53 | 1.7792 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.6875 | 0 | 0
163682 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENICEOBA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 18:17 | 2016-10-25 20:03 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.6556
163683 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 18:16 | 2016-10-25 18:54 | 0.62528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62528 | 0 | 0
163684 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:DUTLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 18:19 | 2016-10-25 20:31 | 2.1983 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 312.1633 | 0 | 0
163702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 18:40 | 2016-10-25 20:13 | 1.5503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2011 | 0
163703 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:F14-OSB 1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-25 18:29 | 2016-10-25 19:00 | 0.51806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51806 | 0
163708 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 18:48 | 2016-10-25 20:35 | 1.7869 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7869 | 0
163710 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F7-ALTINOVA FİDERİ TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞBİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 18:45 | 2016-10-25 21:00 | 2.2433 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 98.7067 | 0
163718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 18:59 | 2016-10-25 20:05 | 1.0956 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.7333 | 0 | 0
163728 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU82 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-25 20:15 | 2016-10-25 21:55 | 1.6739 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 117.1722 | 0 | 0
163729 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 20:18 | 2016-10-25 21:32 | 1.2344 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 130.8511 | 0 | 0
163733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 20:32 | 2016-10-25 20:54 | 0.36028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36028 | 0 | 0
163740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1111 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 21:06 | 2016-10-25 22:08 | 1.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0
163748 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:FILIKCI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 22:05 | 2016-10-25 22:37 | 0.54111 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.6578
163749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 18TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 21:56 | 2016-10-25 22:35 | 0.64194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2097 | 0 | 0
163754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 23:06 | 2016-10-26 02:45 | 3.6539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3078 | 0 | 0
163755 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-25 23:15 | 2016-10-26 00:50 | 1.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5864 | 0 | 0
163759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU MAHALLESI1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 00:21 | 2016-10-26 01:30 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.0944
163760 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 00:40 | 2016-10-26 01:33 | 0.88111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88111 | 0 | 0
163761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F7-SCADA FİDERİ TM:KONYA 1 TM IM:İM-5 SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 01:04 | 2016-10-26 04:58 | 3.8925 | 10 | 4500 | 0 | 0 | 38.925 | 17516.25 | 0 | 0
163762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-KIRŞEHİR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:TR3 (3. NOLU DM) DMÇIKIŞTR-3 (3. NOLU DM)-TR2-20 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 02:01 | 2016-10-26 03:16 | 1.2569 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 990.4722 | 0 | 0
163763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 04:57 | 2016-10-26 05:40 | 0.70917 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 51.7692 | 0 | 0
163764 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F12-EREZYON FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK KOKÇIKIŞ:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 04:56 | 2016-10-26 06:43 | 1.7803 | 0 | 0 | 97 | 198 | 0 | 0 | 172.6869 | 352.495
163765 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F5-MERKEZ FİDERİ TM:ILGIN TM DM:ILGIN DM 44 DMÇIKIŞILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 07:14 | 2016-10-26 07:30 | 0.25833 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 118.0583 | 0 | 0
163767 | 1 | KONYA | TAŞKENT | FIDER:F4-ALADAĞ FİDERİ TM:GOKSU HES KOK:BADEMLI KOK KOKÇIKIŞ:BADEMLI KOK-BADEMLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 07:14 | 2016-10-26 10:36 | 3.3681 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7361 | 0
163770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 06:57 | 2016-10-26 10:09 | 3.2064 | 1 | 450 | 2 | 8 | 3.2064 | 1442.875 | 6.4128 | 25.6511
163771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ TM:AKSEHIR TM KOK:ORTAKOY KOK KOKÇIKIŞ:ORTAKOY KOK-TİPİKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 07:45 | 2016-10-26 09:07 | 1.3639 | 0 | 927 | 3 | 0 | 0 | 1264.325 | 4.0917 | 0
163772 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALANYURT YAS | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 07:48 | 2016-10-26 10:43 | 2.9206 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 146.0278 | 0 | 0
163776 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKÇIKIŞ:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR:CARIKLI CIFTLIGI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 07:52 | 2016-10-26 08:57 | 1.0839 | 4 | 86 | 0 | 0 | 4.3356 | 93.2144 | 0 | 0
163779 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F17-IŞIKLAR FİDERİ TM:KARAPINAR TM TR:KAYALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 08:03 | 2016-10-26 09:15 | 1.2069 | 0 | 131 | 11 | 16 | 0 | 158.1097 | 13.2764 | 19.3111
163781 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 08:12 | 2016-10-26 09:18 | 1.0997 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6981 | 0
163782 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F6-ŞEHİR FİDERİ TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 IMÇIKIŞİM1300-GARİPLER ÇIKIŞI (15,8 KV) TR:EREGLI1310 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 08:14 | 2016-10-26 16:54 | 8.6606 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 12644.4111 | 0 | 0
163784 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F5-MERKEZ FİDERİ TM:ILGIN TM TR:FATIH MH TR36 (160 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 08:09 | 2016-10-26 09:43 | 1.5658 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 936.3683 | 0 | 0
163785 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:KONUKLAR KOK KOKÇIKIŞ:KONUKLAR KOK-KARATEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 08:14 | 2016-10-26 08:49 | 0.59139 | 0 | 0 | 16 | 243 | 0 | 0 | 9.4622 | 143.7075
163789 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:TOSUNBURNU KOK KOKÇIKIŞ:TOSUNBURNU KOK-TOSUNBURNU ÇIKIŞI TR:YESILOBA | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 08:19 | 2016-10-26 09:19 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42.2333
163792 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU17 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 08:19 | 2016-10-26 10:11 | 1.8619 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.4778 | 0 | 0
163797 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F1-TARAŞÇI FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:KAVAK KOK KOKÇIKIŞ:KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI TR:KIZILCA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 08:30 | 2016-10-26 09:14 | 0.73806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3806 | 0 | 0
163798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 08:32 | 2016-10-26 10:43 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.085
163807 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 71 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 08:33 | 2016-10-26 14:44 | 6.1856 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1701.0278 | 0 | 0
163818 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM1 IMÇIKIŞİM1-TR 1-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 08:39 | 2016-10-26 09:28 | 0.8125 | 22 | 1322 | 58 | 217 | 17.875 | 1074.125 | 47.125 | 176.3125
163825 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM DM:BEYSEHIR YENI DM DMÇIKIŞBEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI TR:KARACAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 08:48 | 2016-10-26 10:14 | 1.4381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4381 | 0 | 0
163830 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F9-PINARBAŞI FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM TR:INSUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 08:58 | 2016-10-26 14:05 | 5.1111 | 0 | 105 | 25 | 330 | 0 | 536.6667 | 127.7778 | 1686.6667
163831 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:YARMA DM DMÇIKIŞYARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK:ISMIL5 TR KOKÇIKIŞ:ISMIL5 TR-ISMIL1 TR GELİŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 08:59 | 2016-10-26 12:31 | 3.5439 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 659.1633 | 0 | 0
163835 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZİ TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:02 | 2016-10-26 15:32 | 6.4967 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 844.5667
163836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇANDIR TR1 TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:02 | 2016-10-26 14:08 | 5.1028 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 785.8278
163837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-SANAYİ FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM-16 DMÇIKIŞÖZLEM 7 ÇIKIŞI TR:ÖZLEM 10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:02 | 2016-10-26 14:00 | 4.9617 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 7417.6917 | 0 | 0
163839 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:04 | 2016-10-26 15:44 | 6.6642 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 599.775 | 0 | 0
163843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:BOSNA HERSEK DM DMÇIKIŞB.HERSEK 6 ÇIKIŞI TR:B.HERSEK 46 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:06 | 2016-10-26 17:12 | 8.0947 | 1 | 1173 | 0 | 0 | 8.0947 | 9495.1092 | 0 | 0
163847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKÖY 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:09 | 2016-10-26 15:30 | 6.3539 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1353.3783 | 0 | 0
163849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:08 | 2016-10-26 10:15 | 1.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0
163850 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:AKARKOY1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:11 | 2016-10-26 11:29 | 2.3011 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.2156
163852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 6 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:12 | 2016-10-26 13:40 | 4.475 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 487.775 | 0 | 0
163857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM TR:KIZILCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:03 | 2016-10-26 13:59 | 4.9358 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 197.4333 | 0 | 0
163858 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM TR:KIZILCA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:04 | 2016-10-26 15:15 | 6.1892 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 154.7292 | 0 | 0
163859 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADİBİ1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:06 | 2016-10-26 14:34 | 5.4719 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1450.0653
163860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:08 | 2016-10-26 14:16 | 5.1269 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 630.6142
163861 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞBOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:11 | 2016-10-26 13:44 | 4.5503 | 0 | 0 | 2 | 897 | 0 | 0 | 9.1006 | 4081.5992
163862 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM TR:SOGUCAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:12 | 2016-10-26 17:10 | 7.9731 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 566.0869
163863 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:10 | 2016-10-26 14:06 | 4.9356 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 439.2644
163865 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F3-BELÖREN FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:KUZÖREN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:12 | 2016-10-26 17:15 | 8.0444 | 0 | 0 | 1 | 213 | 0 | 0 | 8.0444 | 1713.4667
163867 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM KOK:YANLIZCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:16 | 2016-10-26 17:32 | 8.2589 | 0 | 769 | 7 | 943 | 0 | 6351.0856 | 57.8122 | 7788.1322
163874 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:BEŞAĞIL KOKÇIKIŞ:YELLİKUYU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:16 | 2016-10-26 12:12 | 2.9364 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4911 | 0
163875 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:F9-BELEDİYE1 FİDERİ TM:AKSEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:21 | 2016-10-26 17:48 | 8.4556 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 4870.4 | 0 | 0
163877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30817 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:22 | 2016-10-26 13:06 | 3.7369 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 156.9517 | 0 | 0
163881 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:23 | 2016-10-26 13:21 | 3.9681 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 630.9208 | 0 | 0
163885 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:21 | 2016-10-26 10:29 | 1.1367 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 0
163887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:25 | 2016-10-26 10:37 | 1.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2025 | 0 | 0
163888 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1220 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 07:58 | 2016-10-26 09:54 | 1.9369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0 | 0
163889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:27 | 2016-10-26 15:18 | 5.8417 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 216.1417 | 0 | 0
163890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:FİDER14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM 2 IM:SANAYİ DM 5 KOK:5D 8TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:29 | 2016-10-26 14:20 | 4.8475 | 2 | 956 | 0 | 0 | 9.695 | 4634.21 | 0 | 0
163892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19B | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:30 | 2016-10-26 14:41 | 5.1753 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 734.8894 | 0 | 0
163893 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FIDER:F10-IHLARA FİDERİ TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:31 | 2016-10-26 18:53 | 9.3614 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 430.6239 | 0
163894 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT11 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:32 | 2016-10-26 11:36 | 2.0719 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 234.1297 | 0 | 0
163897 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENİCE TR9 TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ/AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:26 | 2016-10-26 20:00 | 10.5714 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 243.1419 | 0 | 0
163901 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:YELEK KASABASI TR1 TR:YELEK KASABASI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:37 | 2016-10-26 11:39 | 2.0306 | 0 | 0 | 17 | 1053 | 0 | 0 | 34.5194 | 2138.175
163904 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:40 | 2016-10-26 14:50 | 5.1722 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 362.0556 | 0 | 0
163914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 11TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:40 | 2016-10-26 13:15 | 3.5817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5817 | 0 | 0
163918 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:34 | 2016-10-26 11:39 | 2.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0894 | 0 | 0
163920 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F6-ÇELTİK1 FİDERİ TM:YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:49 | 2016-10-26 15:07 | 5.2942 | 0 | 710 | 153 | 0 | 0 | 3758.8583 | 810.0075 | 0
163922 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F1-TORUNLAR FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:42 | 2016-10-26 16:23 | 6.6875 | 0 | 450 | 72 | 0 | 0 | 3009.375 | 481.5 | 0
163933 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 09:58 | 2016-10-26 14:34 | 4.6072 | 2 | 676 | 376 | 196 | 9.2144 | 3114.4822 | 1732.3156 | 903.0156
163934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KAZICIKTOL1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:49 | 2016-10-26 12:23 | 2.5608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5608
163937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ TM:AKSEHIR TM KOK:KARABULUT KOK KOKÇIKIŞ:KARABULUT KOK-KARABULUT TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 10:00 | 2016-10-26 16:59 | 6.9792 | 0 | 333 | 1 | 0 | 0 | 2324.0625 | 6.9792 | 0
163939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR2 TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 10:00 | 2016-10-26 13:00 | 3.0011 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0078
163940 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:F7-AKÇAKENT FİDERİ TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 DMÇIKIŞAKÇAKENT DM7-BOĞAZEVCİ ÇIKIŞI KOK:BOGAZEVCI KOK KOKÇIKIŞ:BOĞAZEVCİ KÖK-BOĞAZEVCİ TR1 ÇIKIŞI TR:BOZLAREVCI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 10:00 | 2016-10-26 14:12 | 4.1994 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 4.1994 | 751.7006
163941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-1 27 EVLER | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 10:00 | 2016-10-26 14:21 | 4.345 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 221.595 | 0 | 0
163946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-14A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 10:02 | 2016-10-26 10:25 | 0.37667 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 160.46 | 0 | 0
163947 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:F8-ÇAMARDI FİDERİ TM:NIGDE-2 TM KOK:DEMİRKAZIK KÖK KOKÇIKIŞ:DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 10:01 | 2016-10-26 14:13 | 4.2078 | 0 | 0 | 6 | 842 | 0 | 0 | 25.2467 | 3542.9489
163950 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:F8-ULUKIŞLA FİDERİ TM:EREĞLİ TM TR:ULUKIŞLA TR17 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:54 | 2016-10-26 10:50 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.4617
163951 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:F3500-MERAM FİDERİ TM:POZANTI TM KOK:KOZLUCA KÖK KOKÇIKIŞ:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:41 | 2016-10-26 11:32 | 1.8433 | 0 | 0 | 17 | 1713 | 0 | 0 | 31.3367 | 3157.63
163954 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 10:12 | 2016-10-26 12:53 | 2.6853 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 134.2639
163955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F17-YENİKENT FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:59 | 2016-10-26 10:25 | 0.42917 | 0 | 550 | 410 | 3600 | 0 | 236.0417 | 175.9583 | 1545
163960 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 10:10 | 2016-10-26 10:33 | 0.39111 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 57.1022 | 0 | 0
163961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ TM:ALIBEYHUYUGU TM KOK:ICERI CUMRA6 TR KOKÇIKIŞ:ICERI CUMRA6 TR-İ.ÇUMRA TR 20-21-22-23-24-25-26-27 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 10:10 | 2016-10-26 11:10 | 1.0083 | 3 | 2407 | 6 | 0 | 3.025 | 2427.0583 | 6.05 | 0
163968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 10:19 | 2016-10-26 14:31 | 4.2017 | 21 | 800 | 0 | 0 | 88.235 | 3361.3333 | 0 | 0
163969 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YEŞİLDERE 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 10:19 | 2016-10-26 12:02 | 1.72 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 58.48 | 0 | 0
163971 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:ESENTEPE T.S.K 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 10:21 | 2016-10-26 12:56 | 2.5878 | 0 | 49 | 93 | 0 | 0 | 126.8011 | 240.6633 | 0
163972 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 10:16 | 2016-10-26 11:20 | 1.06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0
163980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 10:27 | 2016-10-26 11:26 | 0.985 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.175 | 0 | 0
163988 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 39 TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 10:27 | 2016-10-26 10:59 | 0.53917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53917 | 0 | 0
163998 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FIDER:F5-GÜNEYBAG FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM KOK:GUNEYSINIR8 TR KOKÇIKIŞ:GUNEYSINIR8 TR-KONTUR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 10:50 | 2016-10-26 11:17 | 0.45333 | 6 | 450 | 0 | 78 | 2.72 | 204 | 0 | 35.36
164002 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:ATAKÖY KOKÇIKIŞ:ÇİFTEKUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 11:00 | 2016-10-26 16:24 | 5.3956 | 0 | 0 | 97 | 59 | 0 | 0 | 523.3689 | 318.3378
164007 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F7-GEVREKLİ FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:KETENLI KÖK KOKÇIKIŞ:KETENLI KÖK-KETENLİ TR1-TR4 - İÇME SUYU VE YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 11:01 | 2016-10-26 12:02 | 1.0092 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.1833 | 0 | 0
164010 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:Y.KİREÇ SANAYİ -FDR.NO:12 TM:KALABA TM KOK:KIREC KOK TR:TOPAKLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 11:04 | 2016-10-26 11:51 | 0.77194 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3158 | 0
164017 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 11:20 | 2016-10-26 14:00 | 2.6622 | 0 | 2604 | 564 | 0 | 0 | 6932.4267 | 1501.4933 | 0
164018 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR KOK:53 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:53 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 11:17 | 2016-10-26 11:36 | 0.32444 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.2178 | 0
164021 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BELEKLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 11:17 | 2016-10-26 12:46 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4775
164025 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY41 TR TRÇIKIŞ:C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 11:22 | 2016-10-26 12:43 | 1.3567 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50.1967 | 0 | 0
164042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BASGOZE1 TR TRÇIKIŞ:A-B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 11:38 | 2016-10-26 13:54 | 2.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2644 | 0 | 0
164044 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 11:35 | 2016-10-26 12:39 | 1.0742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 0 | 0
164049 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 11:52 | 2016-10-26 13:00 | 1.1414 | 0 | 0 | 50 | 468 | 0 | 0 | 57.0694 | 534.17
164050 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ TM:LADİK TM KOK:DEDELER ELMALIK KOK KOKÇIKIŞ:DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 11:52 | 2016-10-26 12:32 | 0.67361 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.8819 | 0
164051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKÇIKIŞ:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI TR:KIRKPINAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 11:46 | 2016-10-26 12:44 | 0.96361 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1.9272 | 25.0539
164055 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 12:01 | 2016-10-26 14:27 | 2.4269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4269 | 0 | 0
164056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 6 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 12:02 | 2016-10-26 15:58 | 3.9467 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 390.72 | 0 | 0
164064 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞBOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:YANLIZCA KÖK KOKÇIKIŞ:YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 12:13 | 2016-10-26 13:17 | 1.0639 | 0 | 820 | 6 | 305 | 0 | 872.3889 | 6.3833 | 324.4861
164075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 12:22 | 2016-10-26 13:38 | 1.2611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 | 0
164081 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:ORTAKONAK DMÇIKIŞORTAKONAK KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 09:47 | 2016-10-26 13:27 | 3.6686 | 0 | 87 | 51 | 9 | 0 | 319.1692 | 187.0992 | 33.0175
164088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-92 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 12:31 | 2016-10-26 16:26 | 3.9117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6467
164093 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK:HIRFANLI KOK KOKÇIKIŞ:HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI TR:KARAKAYA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 12:45 | 2016-10-26 15:41 | 2.9264 | 0 | 0 | 14 | 912 | 0 | 0 | 40.9694 | 2668.8667
164094 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 12:40 | 2016-10-26 15:51 | 3.1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1783
164103 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER 4TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 12:19 | 2016-10-26 13:32 | 1.2106 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 163.425 | 0 | 0
164106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKTOL1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 12:48 | 2016-10-26 15:20 | 2.5289 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.9911
164109 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F4-YARMA FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:YARMA DM DMÇIKIŞYARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞI KOK:ISMIL5 TR KOKÇIKIŞ:ISMIL5 TR-ISMIL1 TR GELİŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 12:59 | 2016-10-26 17:42 | 4.7158 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 877.145 | 0 | 0
164117 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 13:03 | 2016-10-26 14:25 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 84.9056
164119 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 13:08 | 2016-10-26 18:09 | 5.0133 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250.6667
164120 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:AKÖREN-KIŞLA DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 13:09 | 2016-10-26 15:59 | 2.8367 | 0 | 0 | 132 | 105 | 0 | 0 | 374.44 | 297.85
164124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 13:11 | 2016-10-26 14:08 | 0.93611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 0 | 0
164126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30817 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 13:09 | 2016-10-26 14:03 | 0.8925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0
164128 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | FIDER:F10-IHLARA FİDERİ TM:TUMOSAN TM TR:DEMIRCI18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 13:18 | 2016-10-26 18:06 | 4.7972 | 2 | 1890 | 24 | 760 | 9.5944 | 9066.75 | 115.1333 | 3645.8889
164130 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:YILDIRIMLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 13:24 | 2016-10-26 14:10 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 57.0417
164136 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ TM:KARAMAN TM KOK:ELMADAG KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 13:26 | 2016-10-26 15:44 | 2.3017 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 227.865
164144 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BEREKE TR1 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 13:34 | 2016-10-26 14:29 | 0.92 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0
164148 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM KOK:YANLIZCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 13:47 | 2016-10-26 17:56 | 4.1506 | 0 | 769 | 7 | 943 | 0 | 3191.7772 | 29.0539 | 3913.9739
164154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÇANDIR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 14:00 | 2016-10-26 16:35 | 2.5767 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 221.5933
164155 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR2 TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 14:02 | 2016-10-26 17:07 | 3.0914 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 145.2953
164160 | 1 | KONYA | MERAM | TR:İKİPINAR 1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 14:02 | 2016-10-26 14:44 | 0.69972 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.9889 | 0 | 0
164165 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER 4TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 11:53 | 2016-10-26 16:29 | 4.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6092 | 0 | 0
164171 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 11:38 | 2016-10-26 14:59 | 3.3572 | 0 | 279 | 1394 | 1573 | 0 | 936.665 | 4679.9678 | 5280.9106
164172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC4 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 14:17 | 2016-10-26 16:11 | 1.8997 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 81.6881
164179 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F9-KOŞK FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:KOSK KOK KOKÇIKIŞ:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 14:28 | 2016-10-26 15:56 | 1.4725 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.615 | 0
164185 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 14:38 | 2016-10-26 17:13 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 160.0117
164189 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 71 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 14:50 | 2016-10-26 18:35 | 3.7425 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1029.1875 | 0 | 0
164190 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 14:43 | 2016-10-26 16:08 | 1.4217 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.0117 | 0 | 0
164192 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 14:49 | 2016-10-26 15:40 | 0.84167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84167 | 0 | 0
164193 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKÇIKIŞ:KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 14:52 | 2016-10-26 17:01 | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 342.38
164194 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30814 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 14:54 | 2016-10-26 15:36 | 0.69972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69972 | 0 | 0
164195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR3 TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 14:53 | 2016-10-26 15:36 | 0.72194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.0486 | 0 | 0
164204 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZİ TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 15:05 | 2016-10-26 18:21 | 3.2686 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 408.5764
164207 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHŞAPDOĞRAMACILAR 3TR TRÇIKIŞ:H KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:07 | 2016-10-26 15:36 | 0.47222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.8056 | 0 | 0
164218 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:13 | 2016-10-26 15:53 | 0.66972 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.7064 | 0
164220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:16 | 2016-10-26 17:16 | 1.9981 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 247.7589 | 0 | 0
164222 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:11 | 2016-10-26 16:29 | 1.3003 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.1103 | 0 | 0
164223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 15:21 | 2016-10-26 19:05 | 3.7261 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 253.3756 | 0 | 0
164225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F4-MALT SANAYİ FİDERİ TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:20 | 2016-10-26 15:38 | 0.30222 | 2 | 0 | 185 | 31 | 0.60444 | 0 | 55.9111 | 9.3689
164228 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:18 | 2016-10-26 15:42 | 0.40472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0 | 0
164230 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 15:28 | 2016-10-26 16:51 | 1.3781 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 188.7936 | 0 | 0
164232 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUZUCU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:25 | 2016-10-26 17:49 | 2.4014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4014 | 0 | 0
164241 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:27 | 2016-10-26 17:20 | 1.8897 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 168.1853
164247 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:28 | 2016-10-26 17:35 | 2.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1128 | 0 | 0
164249 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI12 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:37 | 2016-10-26 16:27 | 0.83083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1542
164253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:35 | 2016-10-26 18:36 | 3.0175 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 280.6275
164257 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YANARDAGLAR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:40 | 2016-10-26 19:12 | 3.5319 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2556 | 0 | 0
164258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKÇIKIŞ:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:48 | 2016-10-26 17:26 | 1.6411 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 3.2822 | 42.6689
164265 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F3-BULDUK FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMÇIKIŞYENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:58 | 2016-10-26 17:33 | 1.5894 | 0 | 192 | 35 | 157 | 0 | 305.1733 | 55.6306 | 249.5428
164272 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 15:50 | 2016-10-26 17:04 | 1.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0 | 0
164273 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR36 TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 16:04 | 2016-10-26 17:08 | 1.0689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0
164275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM TR:AKTAŞ TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 16:03 | 2016-10-26 18:43 | 2.6628 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 242.3128
164277 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 16:11 | 2016-10-26 16:38 | 0.45583 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.8658 | 0 | 0 | 0
164279 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KEKILLIALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 16:11 | 2016-10-26 19:17 | 3.0967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0967
164293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-33 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 16:23 | 2016-10-26 17:32 | 1.1483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0
164297 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK2 TR TRÇIKIŞ:C1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 16:31 | 2016-10-26 18:37 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.565
164302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 28 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 16:30 | 2016-10-26 16:56 | 0.43889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 0 | 0
164308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SÜLEYMANÇELEBİ 1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 17:16 | 2016-10-26 17:56 | 0.66167 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 78.0767 | 0 | 0
164310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F9-EREĞLİ1 FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:OYMALI KÖK KOKÇIKIŞ:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 16:50 | 2016-10-26 17:46 | 0.93111 | 0 | 0 | 72 | 250 | 0 | 0 | 67.04 | 232.7778
164312 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELI EVLER TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 16:55 | 2016-10-26 17:53 | 0.96028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9206 | 0 | 0
164318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 16:49 | 2016-10-26 18:02 | 1.2244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0
164320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 17:02 | 2016-10-26 17:28 | 0.43583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3583 | 0 | 0
164322 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F4-ÇUMRA FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:KURTBASAN KOK KOKÇIKIŞ:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI TR:ESELI TR1 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 17:01 | 2016-10-26 18:03 | 1.0369 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 14.5172 | 25.9236
164323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN2 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 16:59 | 2016-10-26 17:49 | 0.83889 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.9722
164324 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 17:01 | 2016-10-26 18:45 | 1.7358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0 | 0
164326 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:F4-KURUSEKİ FİDERİ TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:TEPEBASI KOK TR:ELMAYURDU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 17:09 | 2016-10-26 18:37 | 1.4694 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 0 | 0 | 5.8778 | 2298.2111
164338 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR12 (400 KVA) TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 17:12 | 2016-10-26 19:02 | 1.8294 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 404.3072 | 0 | 0
164339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 37 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 17:09 | 2016-10-26 18:02 | 0.885 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 144.255 | 0 | 0
164340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN 39 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 17:22 | 2016-10-26 18:33 | 1.1856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3711 | 0 | 0
164346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-25 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 17:22 | 2016-10-26 17:46 | 0.39333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0
164362 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 17:39 | 2016-10-26 21:46 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0
164363 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-26 17:50 | 2016-10-26 18:01 | 0.18083 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.4142 | 0 | 0
164368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILIÇARSLAN 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 17:52 | 2016-10-26 18:50 | 0.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 0
164378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1668 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 18:06 | 2016-10-26 18:52 | 0.77194 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.9656 | 0 | 0
164379 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR2 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 17:56 | 2016-10-26 19:04 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.92
164380 | 1 | KONYA | KULU | TR:YAZICAYIRI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 18:08 | 2016-10-26 18:58 | 0.835 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 65.13 | 0 | 0
164382 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 18:04 | 2016-10-26 19:37 | 1.5444 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.3556 | 0
164385 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 12 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 18:14 | 2016-10-26 19:04 | 0.83222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83222 | 0 | 0
164386 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:IGDELIKISLA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 18:16 | 2016-10-26 19:55 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6458
164390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 18:12 | 2016-10-26 18:32 | 0.32806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65611
164392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR48 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 18:19 | 2016-10-26 20:28 | 2.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1517 | 0 | 0
164396 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 4 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 18:28 | 2016-10-26 19:12 | 0.73444 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 99.8844 | 0 | 0
164398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM TR:KALE KÖY İÇME SUYU | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 17:56 | 2016-10-26 19:43 | 1.7844 | 0 | 0 | 25 | 486 | 0 | 0 | 44.6111 | 867.24
164400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 18:35 | 2016-10-26 19:10 | 0.57944 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 102.5617 | 0 | 0
164407 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAFIF KIMYACILAR 4TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 18:33 | 2016-10-26 19:08 | 0.59528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59528 | 0 | 0
164408 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA KOYU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 18:41 | 2016-10-26 19:45 | 1.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0 | 0
164409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21515 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 18:47 | 2016-10-26 19:42 | 0.92111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0 | 0
164427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 19:17 | 2016-10-26 19:37 | 0.33833 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0
164435 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 19:35 | 2016-10-26 20:11 | 0.59361 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 86.6672 | 0 | 0
164436 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:HALILYURDU1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 19:41 | 2016-10-26 21:19 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6328
164437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1102 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 19:43 | 2016-10-26 20:08 | 0.41694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41694 | 0 | 0
164449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F2-SEKİZLİ FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 20:21 | 2016-10-26 23:22 | 3.0125 | 0 | 0 | 112 | 116 | 0 | 0 | 337.4 | 349.45
164454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20508 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-26 21:09 | 2016-10-26 22:00 | 0.85306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85306 | 0 | 0
164464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-26 22:32 | 2016-10-26 23:37 | 1.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 0 | 0
164467 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 00:01 | 2016-10-27 00:44 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 190.2375
164470 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F12-OSB 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 00:54 | 2016-10-27 01:32 | 0.62972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2972 | 0 | 0
164472 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 02:54 | 2016-10-27 03:44 | 0.83639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83639 | 0 | 0
164474 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:F13-AVANOS DM1 FİDERİ TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 06:54 | 2016-10-27 08:08 | 1.2403 | 36 | 4892 | 224 | 268 | 44.65 | 6067.4389 | 277.8222 | 332.3944
164476 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM TR:KAŞINHANI 7 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 07:16 | 2016-10-27 08:05 | 0.81333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0 | 0
164478 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:F3500-MERAM FİDERİ TM:POZANTI TM KOK:KOZLUCA KÖK KOKÇIKIŞ:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 07:16 | 2016-10-27 08:40 | 1.3975 | 0 | 0 | 17 | 1713 | 0 | 0 | 23.7575 | 2393.9175
164479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F8-ULUS FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:KARAPINAR TR31 KOKÇIKIŞ:KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 07:33 | 2016-10-27 07:49 | 0.25889 | 32 | 5393 | 8 | 25 | 8.2844 | 1396.1878 | 2.0711 | 6.4722
164481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F8-ULUS FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:KARAPINAR TR6 KOKÇIKIŞ:KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 07:54 | 2016-10-27 08:22 | 0.46333 | 1 | 519 | 15 | 7 | 0.46333 | 240.47 | 6.95 | 3.2433
164485 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F6-ŞEHİR FİDERİ TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 IMÇIKIŞİM1300-ŞEHİT MEHMET TÜFEKÇİ ÇIKIŞI (15,8 KV) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 08:12 | 2016-10-27 17:06 | 8.8936 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 942.7228 | 0 | 0
164487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-22 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-27 08:15 | 2016-10-27 08:33 | 0.29194 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.1308
164493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-15 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 08:22 | 2016-10-27 09:51 | 1.4797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4797 | 0 | 0
164502 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ITFAIYE BINA TR11 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 08:43 | 2016-10-27 12:42 | 3.9878 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 749.7022 | 0 | 0
164509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR20 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 08:46 | 2016-10-27 09:26 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
164511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM TR:TR ATA-7 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 08:38 | 2016-10-27 09:48 | 1.1614 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 78.9744 | 0 | 0
164512 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 08:48 | 2016-10-27 09:56 | 1.1336 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 256.1961 | 0 | 0
164515 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ TM:AVANOS TM1 TR:CALIS7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 08:26 | 2016-10-27 11:14 | 2.8006 | 0 | 0 | 2 | 433 | 0 | 0 | 5.6011 | 1212.6406
164518 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP16 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 08:47 | 2016-10-27 18:27 | 9.6725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.3625 | 0 | 0
164519 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 08:48 | 2016-10-27 10:21 | 1.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0
164520 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:BOZKIR YOLU18 TR KOKÇIKIŞ:BOZKIR YOLU18 TR-KÖYHİZMETLERİ MODÜLER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 08:49 | 2016-10-27 10:01 | 1.2022 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.0556 | 0 | 0
164528 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 08:59 | 2016-10-27 14:57 | 5.9611 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 244.4056
164529 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU46 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-27 11:49 | 2.8217 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 118.51 | 0 | 0
164530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-19A YENICE MAH | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:00 | 2016-10-27 11:37 | 2.6103 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 214.0428 | 0 | 0
164531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:01 | 2016-10-27 14:17 | 5.2742 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 2510.5033 | 0 | 0
164532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:01 | 2016-10-27 14:33 | 5.5339 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 431.6433
164533 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F2-DİNEK FİDERİ TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK KOKÇIKIŞ:DİNEK KÖK-TR28 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 08:57 | 2016-10-27 10:17 | 1.3292 | 18 | 1 | 0 | 0 | 23.925 | 1.3292 | 0 | 0
164534 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:01 | 2016-10-27 14:05 | 5.0736 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 948.7653
164535 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI CEMIL 2TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:01 | 2016-10-27 10:33 | 1.5325 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 300.37 | 0 | 0
164536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-BUHARA FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-11 ERENKÖY DMÇIKIŞK.VİLLALARI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:03 | 2016-10-27 15:19 | 6.2678 | 3 | 654 | 0 | 0 | 18.8033 | 4099.1267 | 0 | 0
164538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLIPINAR 8 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:04 | 2016-10-27 12:47 | 3.7172 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 379.1567 | 0 | 0
164539 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F7-GEVREKLİ FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:KAVAK KOK KOKÇIKIŞ:KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:06 | 2016-10-27 13:39 | 4.5567 | 0 | 0 | 120 | 5 | 0 | 0 | 546.8 | 22.7833
164540 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:06 | 2016-10-27 13:10 | 4.065 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 382.11
164541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:07 | 2016-10-27 14:43 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 195.825
164542 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F7-GEVREKLİ FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:KAVAK KOK KOKÇIKIŞ:KAVAK KOK-AKÇALAR MODÜLER GİRİŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:08 | 2016-10-27 13:40 | 4.5369 | 0 | 0 | 120 | 5 | 0 | 0 | 544.4333 | 22.6847
164543 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:BAYRAKÇI FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:BAYRAKÇI DM TR:SELVER 5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:08 | 2016-10-27 17:38 | 8.5008 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 7225.7083 | 0 | 0
164544 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:11 | 2016-10-27 16:17 | 7.0922 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 297.8733
164545 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:12 | 2016-10-27 09:55 | 0.71889 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 104.9578 | 0 | 0
164546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BARIS PARKI TR 1.8A TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:15 | 2016-10-27 17:14 | 7.9864 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1285.8086 | 0 | 0
164547 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FIDER:F17-IŞIKLAR FİDERİ TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM DMÇIKIŞEMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI TR:KAMILE YARAMIS | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:09 | 2016-10-27 10:53 | 1.7328 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1294 | 0
164548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA7 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:06 | 2016-10-27 12:47 | 3.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6803 | 0 | 0
164549 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:13 | 2016-10-27 09:54 | 0.67889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67889 | 0 | 0
164555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:23 | 2016-10-27 13:57 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 273.7167
164556 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KILICLI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:17 | 2016-10-27 09:51 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.885
164557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN12 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:24 | 2016-10-27 12:03 | 2.6531 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 220.2036
164558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1674 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:17 | 2016-10-27 10:11 | 0.89417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0 | 0
164560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:13 | 2016-10-27 12:23 | 3.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1619 | 0 | 0
164563 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:F8-ORTAKÖY FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:ORTAKOY53 TR KOKÇIKIŞ:ORTAKOY53 TR-ORTAKÖY TR33 TR38 ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:21 | 2016-10-27 10:36 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 978.4153
164564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKÇIKIŞ:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI TR:KAZICIKTOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:28 | 2016-10-27 15:53 | 6.42 | 0 | 0 | 34 | 897 | 0 | 0 | 218.28 | 5758.74
164566 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞBOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:YANLIZCA KÖK KOKÇIKIŞ:YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:31 | 2016-10-27 14:43 | 5.1953 | 0 | 820 | 6 | 305 | 0 | 4260.1278 | 31.1717 | 1584.5597
164568 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:33 | 2016-10-27 10:51 | 1.2939 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 390.7544 | 0 | 0
164570 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ TM:AKSEHIR TM KOK:YASARLAR KOK KOKÇIKIŞ:YASARLAR KOK-GÜRSU MOD ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:28 | 2016-10-27 10:45 | 1.2906 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 185.84 | 0 | 0
164571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:34 | 2016-10-27 13:57 | 4.3792 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 214.5792 | 0 | 0
164576 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARAÇOĞLU20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:35 | 2016-10-27 10:49 | 1.2347 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.2153 | 0 | 0
164582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ TM:KONYA3 TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:41 | 2016-10-27 11:02 | 1.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
164589 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F2-DÖRTYOL FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:DOGANBEY KOK KOKÇIKIŞ:DOGANBEY KOK-DOĞANBEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:42 | 2016-10-27 10:21 | 0.65111 | 2 | 1217 | 0 | 8 | 1.3022 | 792.4022 | 0 | 5.2089
164592 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:F7-BALCI FİDERİ TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 09:49 | 2016-10-27 13:01 | 3.1958 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 2540.6875 | 0 | 0
164596 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F1-TARAŞÇI FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:TARASCI KOK KOKÇIKIŞ:TARASCI KOK-TARAŞÇI MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 09:55 | 2016-10-27 10:12 | 0.28278 | 0 | 699 | 1 | 7 | 0 | 197.6617 | 0.28278 | 1.9794
164604 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 10:00 | 2016-10-27 12:41 | 2.6761 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 109.7206 | 0 | 0
164607 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 10:02 | 2016-10-27 15:03 | 5.0203 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 597.4131
164609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM KOK:SAZLICA TR 1 KOKÇIKIŞ:SAZLICA TR 1-SAZLICA TR 4,5,6 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 10:01 | 2016-10-27 15:04 | 5.0483 | 5 | 1487 | 7 | 136 | 25.2417 | 7506.8717 | 35.3383 | 686.5733
164611 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SARIHASANLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 10:03 | 2016-10-27 14:46 | 4.7169 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 594.335
164613 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | FIDER:F10-IHLARA FİDERİ TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 10:05 | 2016-10-27 15:06 | 5.0178 | 0 | 1235 | 17 | 0 | 0 | 6196.9556 | 85.3022 | 0
164614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F17-YENIKENT FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:06 | 2016-10-27 10:42 | 0.6 | 0 | 550 | 410 | 3600 | 0 | 330 | 246 | 2160
164618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:EŞMEKAYA TR2 KOKÇIKIŞ:HALICILIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:02 | 2016-10-27 10:51 | 0.81806 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9083 | 0
164625 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİCE KÖK KOKÇIKIŞ:YENİCE TOL KÖK - AKINCILAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 10:20 | 2016-10-27 13:17 | 2.9542 | 0 | 848 | 98 | 0 | 0 | 2505.1333 | 289.5083 | 0
164629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:18 | 2016-10-27 11:02 | 0.73139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139 | 0 | 0
164630 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YENI SANAYI 21 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:07 | 2016-10-27 16:11 | 6.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0697 | 0 | 0
164633 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FIDER:F3-BELÖREN FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM KOK:KIZILOZ KOK KOKÇIKIŞ:KIZILOZ KOK-KIZILÖZ KÖY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:13 | 2016-10-27 10:37 | 0.4075 | 0 | 0 | 13 | 118 | 0 | 0 | 5.2975 | 48.085
164634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:07 | 2016-10-27 14:17 | 4.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1644 | 0 | 0
164636 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F10-TATLICAK FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:SARAÇOĞLU16 DMÇIKIŞSARAÇOĞLU33 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:19 | 2016-10-27 11:13 | 0.91083 | 0 | 666 | 0 | 6 | 0 | 606.615 | 0 | 5.465
164641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F3-RİNG-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKÇIKIŞ:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI TR:DEREKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:20 | 2016-10-27 10:35 | 0.25306 | 3 | 368 | 6 | 134 | 0.75917 | 93.1244 | 1.5183 | 33.9094
164643 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BEYLERCE1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:24 | 2016-10-27 11:34 | 1.16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.44 | 0 | 0
164655 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM KOK:KULU62 TR KOKÇIKIŞ:KULU62 TR-KULU TR83A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:28 | 2016-10-27 10:58 | 0.49472 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 37.1042 | 0 | 0
164659 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 10:46 | 2016-10-27 14:22 | 3.5964 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 618.5789
164661 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:CIHANBEYLI7 TR KOKÇIKIŞ:CIHANBEYLI7 TR-SANAYİ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:43 | 2016-10-27 12:10 | 1.4419 | 2 | 155 | 0 | 0 | 2.8839 | 223.5014 | 0 | 0
164662 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F9-URGAN-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM3 DMÇIKIŞKARAMAN DM3 - TR-30101 ÇIKIŞI TR:TR 30101 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:47 | 2016-10-27 11:05 | 0.29972 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 677.9717 | 0 | 0
164668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-17 MEDRESE 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:46 | 2016-10-27 12:39 | 1.8883 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 117.0767 | 0 | 0
164671 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YENIKUYU 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 11:00 | 2016-10-27 14:57 | 3.9481 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 165.8183
164672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-23A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:47 | 2016-10-27 14:12 | 3.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4217 | 0 | 0
164677 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F7-GEVREKLİ FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:KETENLI KÖK KOKÇIKIŞ:KETENLI KÖK-KETENLİ TR1-TR4 - İÇME SUYU VE YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 10:59 | 2016-10-27 14:15 | 3.2672 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8706
164685 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:BOZKIR YOLU18 TR KOKÇIKIŞ:BOZKIR YOLU18 TR-KÖYHİZMETLERİ MODÜLER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:07 | 2016-10-27 11:28 | 0.34556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.6389 | 0 | 0
164689 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:F6-GÜLŞEHİR FİDERİ TM:AVANOS TM1 IM:GULSEHIR IM IMÇIKIŞGULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:GUMUSKENT9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:08 | 2016-10-27 12:58 | 1.8308 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | 5.4925 | 86.0492
164690 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:F3-KEMERHİSAR FİDERİ TM:BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:00 | 2016-10-27 12:24 | 1.3969 | 0 | 2915 | 13 | 837 | 0 | 4072.0931 | 18.1603 | 1169.2425
164692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:SULTANHANI TR24 KOKÇIKIŞ:SULTANHANI TR2 ÇIKIŞI TR:SULTANHANI TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:09 | 2016-10-27 12:43 | 1.5706 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 166.4789 | 0 | 0
164694 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:06 | 2016-10-27 11:59 | 0.89056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0
164696 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:18 | 2016-10-27 12:35 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.55
164701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F6-ŞEHİR FİDERİ TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 IMÇIKIŞİM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:22 | 2016-10-27 11:56 | 0.56694 | 8 | 3510 | 3 | 1284 | 4.5356 | 1989.975 | 1.7008 | 727.9567
164702 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:TUMOSAN TM KOK:KÖŞK KÖK KOKÇIKIŞ:SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:18 | 2016-10-27 12:19 | 1.0133 | 0 | 0 | 108 | 152 | 0 | 0 | 109.44 | 154.0267
164709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:27 | 2016-10-27 12:12 | 0.74722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74722 | 0 | 0
164713 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F2-ALEMDAR FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKÇIKIŞ:ALEMDAR KOK-2-ALEMDAR ESKİ KÖK ÇIKIŞI(KÖY) | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:34 | 2016-10-27 12:42 | 1.1283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 0 | 0
164714 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:29 | 2016-10-27 13:41 | 2.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1967 | 0 | 0
164715 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM KOK:YENİCE KÖK KOKÇIKIŞ:YENİCE TOL KÖK - TOL TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:29 | 2016-10-27 11:57 | 0.46528 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6.0486 | 0.93056 | 0
164719 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKÇIKIŞ:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:34 | 2016-10-27 12:26 | 0.86333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0
164729 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYİSZADE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:51 | 2016-10-27 14:30 | 2.6403 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 158.4167 | 0 | 0
164730 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIYUSUF MESCIT 5TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:08 | 2016-10-27 12:49 | 1.6872 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1233 | 0 | 0
164731 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-YEŞİLÖZ ENH CİHANBEYLİ DM3 ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:47 | 2016-10-27 13:06 | 1.3239 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.5628 | 0
164733 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT6 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:37 | 2016-10-27 15:42 | 4.0831 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.8306 | 0 | 0
164735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F9-DM6/1 FİDERİ TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 DMÇIKIŞKARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI TR:TR 60801 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:54 | 2016-10-27 12:31 | 0.60917 | 6 | 9895 | 0 | 0 | 3.655 | 6027.7042 | 0 | 0
164737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KIRTAYLAR1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 11:53 | 2016-10-27 13:05 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.385
164739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLIPINAR 8 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 12:01 | 2016-10-27 15:41 | 3.6731 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 374.6517 | 0 | 0
164741 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ TM:BOR TM KOK:KARATEPE KÖK KOKÇIKIŞ:KARATEPE KÖK - AS İNŞAAT KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 12:03 | 2016-10-27 14:08 | 2.0764 | 0 | 0 | 16 | 47 | 0 | 0 | 33.2222 | 97.5903
164755 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 12:03 | 2016-10-27 13:05 | 1.0364 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1456 | 0
164758 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM KOK:KULU23 TR KOKÇIKIŞ:KULU23 TR-KULU TR24 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 12:21 | 2016-10-27 13:04 | 0.72194 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 119.8428 | 0 | 0
164763 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F12-KUYUBAŞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 12:26 | 2016-10-27 14:11 | 1.7547 | 0 | 146 | 33 | 0 | 0 | 256.1894 | 57.9058 | 0
164776 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞAKSARAY DM2-DM5 ÇIKIŞI KOK:5D 8TR KOKÇIKIŞ:5D 8TR-5D9-10 ÇIKIŞ TR:5D 8TR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 12:41 | 2016-10-27 13:49 | 1.14 | 2 | 956 | 0 | 0 | 2.28 | 1089.84 | 0 | 0
164779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F9-DM6/1 FİDERİ TM:KARAMAN TM DM:KARAMAN DM6 DMÇIKIŞKARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI TR:TR 60810 | OG - GERİLİM DÜŞÜK - CAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 12:38 | 2016-10-27 14:44 | 2.1039 | 6 | 9895 | 0 | 0 | 12.6233 | 20817.9806 | 0 | 0
164781 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:KUYUSEBIL KOK KOKÇIKIŞ:KUYUSEBIL KOK-KAYIÖREN ESKİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 12:35 | 2016-10-27 15:01 | 2.4342 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0392 | 0
164782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 3 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 12:29 | 2016-10-27 13:47 | 1.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0 | 0
164785 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 12:47 | 2016-10-27 13:54 | 1.1147 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9178 | 0
164791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HASHÖYÜK KÖK KOKÇIKIŞ:HASHÖYÜK KÖK-HOMURLU ÜÇLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 13:05 | 2016-10-27 14:09 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 119.8742
164792 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F4-AYRANCI FİDERİ TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞGOKCEYAZI DM-HACIMEMİŞ ÇIKIŞI TR:CAKILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 13:12 | 2016-10-27 14:06 | 0.90194 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 432.0314
164795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NARLIDERE1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 13:14 | 2016-10-27 14:16 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.2778
164797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 13:18 | 2016-10-27 17:12 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 250.0622
164801 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ TM:LADİK TM KOK:DEDELER ELMALIK KOK KOKÇIKIŞ:DEDELER ELMALIK KOK-BAŞHÜYÜK TSK ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 13:04 | 2016-10-27 16:45 | 3.6894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6894 | 0
164802 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 13:19 | 2016-10-27 15:21 | 2.0369 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3694 | 0
164806 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 13:31 | 2016-10-27 17:56 | 4.4131 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 503.0883
164822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:AKTINKAYA FİDER5 TM:TUMOSAN TM KOK:ÇİMELİ KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 13:40 | 2016-10-27 14:03 | 0.37861 | 25 | 517 | 7 | 650 | 9.4653 | 195.7419 | 2.6503 | 246.0972
164831 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU112 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 13:59 | 2016-10-27 15:57 | 1.9619 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 90.2494 | 0 | 0
164832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 13:59 | 2016-10-27 19:22 | 5.3772 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 365.6511 | 0 | 0
164838 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 13:49 | 2016-10-27 18:34 | 4.7533 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 1549.5867 | 0 | 0
164839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F15-ORTAOBA TM:KARAMAN TM KOK:KAZIMKARABEKIR YESILHAT SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:KAZIMKARABEKIR YESILHAT SULAMA KOK-YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 13:59 | 2016-10-27 14:40 | 0.68028 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.1703 | 0
164840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F3-KILBASAN FİDERİ TM:KARAMAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 14:04 | 2016-10-27 15:14 | 1.1686 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6861 | 0
164850 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 13:56 | 2016-10-27 18:41 | 4.7422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7422
164852 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN4 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 14:16 | 2016-10-27 16:18 | 2.0411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0411
164855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 14:18 | 2016-10-27 17:32 | 3.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2375 | 0 | 0
164856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 14:23 | 2016-10-27 16:55 | 2.5261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0522 | 0 | 0
164859 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 14:25 | 2016-10-27 15:30 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.375
164860 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 14:29 | 2016-10-27 15:50 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 275.7819
164865 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 14:24 | 2016-10-27 14:53 | 0.49056 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 62.3006 | 0 | 0
164870 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI KOK:MANTAR KOK KOKÇIKIŞ:MANTAR KÖK - 3.ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 14:25 | 2016-10-27 15:09 | 0.73278 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 101.1233 | 68.8811
164875 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F8-MUCUR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞMUCUR DM-MUCUR 1 KOK:TR-17 ACIÖZ YOLU KOKÇIKIŞ:TR-17 ACIÖZ YOLU-TR-33-33A-33B ACIÖZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 14:39 | 2016-10-27 15:08 | 0.4825 | 0 | 0 | 4 | 110 | 0 | 0 | 1.93 | 53.075
164878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 14:45 | 2016-10-27 17:59 | 3.24 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 502.2 | 0 | 0
164900 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİCE KÖK KOKÇIKIŞ:YENİCE TOL KÖK - TOL TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 15:06 | 2016-10-27 15:45 | 0.65222 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5656 | 0
164903 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | FIDER:F3500-MERAM FİDERİ TM:POZANTI TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 15:11 | 2016-10-27 16:11 | 1.0081 | 0 | 0 | 21 | 3957 | 0 | 0 | 21.1692 | 3988.8758
164905 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 15:10 | 2016-10-27 17:05 | 1.9103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9103 | 0 | 0
164906 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 15:06 | 2016-10-27 20:31 | 5.4208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4208 | 0 | 0
164910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKÖY TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 15:16 | 2016-10-27 17:05 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8225
164924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM07-TR05 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 15:18 | 2016-10-27 16:31 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2792
164931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 15:33 | 2016-10-27 19:40 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 164.4
164933 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR KOK KOKÇIKIŞ:AKPINAR KÖK-AKPINAR TR10 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 15:35 | 2016-10-27 15:49 | 0.23306 | 3 | 283 | 0 | 1 | 0.69917 | 65.9547 | 0 | 0.23306
164940 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 15:44 | 2016-10-27 17:31 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4444
164944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM KOK:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 15:41 | 2016-10-27 16:47 | 1.0961 | 4 | 214 | 1 | 23 | 4.3844 | 234.5678 | 1.0961 | 25.2106
164955 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOP8 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 15:50 | 2016-10-27 20:45 | 4.9186 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 885.35 | 0 | 0
164963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 15:39 | 2016-10-27 17:32 | 1.8758 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3792 | 0
164966 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F10-YENİDOGAN FİDERİ TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:03 | 2016-10-27 16:57 | 0.90389 | 4 | 2407 | 6 | 0 | 3.6156 | 2175.6606 | 5.4233 | 0
164979 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:F13-ACIGOL TM FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI TR:ACIGOL ORGANIZE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:11 | 2016-10-27 18:09 | 1.9622 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9622 | 0
164982 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI4 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:12 | 2016-10-27 17:32 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 130.585
164989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:27 | 2016-10-27 17:32 | 1.09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.16 | 0 | 0
164998 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:27 | 2016-10-27 19:33 | 3.0925 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 83.4975 | 0 | 0
165002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53A | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:24 | 2016-10-27 17:03 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65472
165005 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KÜRDEN 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:22 | 2016-10-27 17:02 | 0.66861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66861 | 0 | 0
165016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:40 | 2016-10-27 19:01 | 2.3494 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.2417 | 0 | 0
165026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:48 | 2016-10-27 18:08 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
165029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:48 | 2016-10-27 18:15 | 1.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0
165034 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F8-HASANOBA FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:BUYUK ASLAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:47 | 2016-10-27 17:41 | 0.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
165036 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F5-MUCUR KÖYLER TM:PETLAS TM KOK:ULUPINAR TR-5 KOKÇIKIŞ:ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:53 | 2016-10-27 18:16 | 1.3789 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7578 | 0
165037 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F12-KUYUBAŞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:00 | 2016-10-27 18:49 | 1.8092 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 28.9467 | 18.0917 | 0
165040 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:F4-KURUSEKİ FİDERİ TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM TR:ERMENEK23 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-27 17:07 | 2016-10-27 17:59 | 0.86611 | 1 | 247 | 3 | 90 | 0.86611 | 213.9294 | 2.5983 | 77.95
165051 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKKARTAL1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:07 | 2016-10-27 17:49 | 0.69417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8592
165058 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 16:56 | 2016-10-27 18:03 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142
165059 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI9 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:00 | 2016-10-27 17:48 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34.1731
165064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:15 | 2016-10-27 19:52 | 2.6194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3361 | 0 | 0
165068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/B TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:03 | 2016-10-27 18:23 | 1.3272 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 122.1044 | 0 | 0
165080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:18 | 2016-10-27 20:07 | 2.8103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8103
165088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR 5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:24 | 2016-10-27 18:36 | 1.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1908 | 0 | 0
165095 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F8-BEYŞEHİR FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:CAVUS KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:33 | 2016-10-27 18:29 | 0.93917 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.5667
165097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:41 | 2016-10-27 18:17 | 0.59417 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.39
165099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:S.EYYÜBİ 18 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 14:23 | 2016-10-27 18:59 | 4.6044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6044 | 0 | 0
165103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F4-ORHANLI FİDERİ TM:MİSLİOVA TM KOK:DM05/TR-01 KOKÇIKIŞ:DM05/TR-01-DM05/TR-01A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:37 | 2016-10-27 18:25 | 0.79417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5883 | 0
165108 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-46 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:44 | 2016-10-27 19:02 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0
165109 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 42 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:47 | 2016-10-27 19:50 | 2.0439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0439 | 0 | 0
165117 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEBRAIL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 17:57 | 2016-10-27 21:21 | 3.3972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0 | 0
165127 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GUZYURDU TR1 TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 18:13 | 2016-10-27 19:53 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.045
165131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-27 18:19 | 2016-10-27 18:30 | 0.18083 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14.6475 | 0 | 0
165133 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 18:23 | 2016-10-27 19:05 | 0.69722 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 313.75 | 0 | 0
165135 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-F2 ALTINEKİN 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 18:23 | 2016-10-27 18:35 | 0.20083 | 0 | 1224 | 86 | 340 | 0 | 245.82 | 17.2717 | 68.2833
165142 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 18:32 | 2016-10-27 21:23 | 2.8478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8478
165148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIPINAR1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 18:43 | 2016-10-27 19:27 | 0.73611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73611
165153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 18:58 | 2016-10-27 20:40 | 1.7014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7014 | 0 | 0
165162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 18:42 | 2016-10-27 19:39 | 0.94056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 0 | 0
165163 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEPEKÖY TR1 | AG - GERİLİM DÜŞÜK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 19:04 | 2016-10-27 20:58 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5889
165169 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 19:13 | 2016-10-27 20:22 | 1.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 0
165175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK 1 TR TRÇIKIŞ:F KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-27 19:35 | 2016-10-27 20:09 | 0.56361 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 45.6525 | 0 | 0
165178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 19:49 | 2016-10-27 22:24 | 2.5894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5894 | 0 | 0
165183 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANSIZ TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 20:16 | 2016-10-27 20:39 | 0.39111 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 53.9733 | 36.7644
165185 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 20:18 | 2016-10-27 22:15 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.3583
165188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 20:30 | 2016-10-27 21:03 | 0.55472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1094
165190 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 20:36 | 2016-10-27 21:17 | 0.68861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861 | 0 | 0
165191 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR 19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 20:39 | 2016-10-27 21:28 | 0.82444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82444 | 0 | 0
165195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK 68 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 21:02 | 2016-10-27 21:32 | 0.50306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50306 | 0 | 0
165198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 9 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 20:59 | 2016-10-27 22:46 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7817
165203 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:F3-KEMERHİSAR FİDERİ TM:BOR TM KOK:ŞEKER FAB.KÖK KOKÇIKIŞ:ŞEKER FAB.KÖK - METİN ÖZŞAHİN/KEMERHİSAR TOP. SUL. KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 21:33 | 2016-10-27 22:58 | 1.4153 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2458 | 0
165207 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 22:42 | 2016-10-27 23:24 | 0.70778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70778 | 0 | 0
165208 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 22:41 | 2016-10-27 23:29 | 0.80111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80111 | 0 | 0
165212 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 23:26 | 2016-10-27 23:57 | 0.51139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | 0 | 0
165213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:SULTANHANI1 -FDR.NO:9 TM:TUMOSAN TM KOK:SULTANHANI TR24 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 00:07 | 2016-10-28 01:16 | 1.1389 | 3 | 1200 | 70 | 420 | 3.4167 | 1366.6667 | 79.7222 | 478.3333
165215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 05:37 | 2016-10-28 06:46 | 1.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1436 | 0 | 0
165218 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GULLUKUYU TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 07:15 | 2016-10-28 09:18 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0567
165222 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ TM:AKSEHIR TM KOK:TUZLUKCU TR1 KOK KOKÇIKIŞ:TUZLUKCU TR1 KOK-YUKARI MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 07:39 | 2016-10-28 08:19 | 0.66167 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 267.975 | 0 | 0
165223 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F5-MERKEZ FİDERİ TM:ILGIN TM KOK:ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 KOKÇIKIŞ:ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 -UCARI MH TR 23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 07:42 | 2016-10-28 08:15 | 0.54833 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 180.95 | 0 | 0
165224 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F1-TORUNLAR FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 07:53 | 2016-10-28 09:17 | 1.4044 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2133 | 0
165225 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 07:58 | 2016-10-28 09:24 | 1.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0
165226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F6-ŞEHİR FİDERİ TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 IMÇIKIŞİM1300-ŞEHİT MEHMET TÜFEKÇİ ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1370 TR KOKÇIKIŞ:EREGLI1370 TR-1372TR PİR ÖMER HARİCİ TRAFO ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 08:06 | 2016-10-28 17:01 | 8.9219 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 6388.1122 | 0 | 0
165227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-31 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 08:06 | 2016-10-28 08:59 | 0.87778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7778 | 0 | 0
165242 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 08:29 | 2016-10-28 09:21 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86417
165248 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FIDER:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ TM:MİSLİOVA TM KOK:DİVARLI TR 1 KOKÇIKIŞ:DİVARLI TR 1-DİVARLI TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 08:33 | 2016-10-28 09:07 | 0.5725 | 2 | 218 | 2 | 0 | 1.145 | 124.805 | 1.145 | 0
165251 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEGIRMENOZU1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 08:38 | 2016-10-28 09:26 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80222
165253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 08:39 | 2016-10-28 09:39 | 0.99583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99583 | 0 | 0
165254 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TM:KONYA2 TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 08:44 | 2016-10-28 11:34 | 2.8394 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0367 | 0 | 0 | 0
165263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F8-ORTAKÖY FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 08:52 | 2016-10-28 09:13 | 0.35694 | 12 | 1048 | 3 | 392 | 4.2833 | 374.0778 | 1.0708 | 139.9222
165266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-KIRŞEHİR MERKEZ TM:PETLAS TM KOK:TR3-20 MELİHGAZİ İ.O YANI KOKÇIKIŞ:TR3-20 / TR3-22 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:00 | 2016-10-28 12:26 | 3.4269 | 0 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 14036.7644 | 0 | 0
165267 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM TR:KULU45 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:01 | 2016-10-28 13:10 | 4.1472 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 302.7472 | 0 | 0
165268 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-İSMİL FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:GÖÇÜ KÖKTEN KOKÇIKIŞ:KARAKAYA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:02 | 2016-10-28 14:58 | 5.9406 | 0 | 275 | 22 | 0 | 0 | 1633.6528 | 130.6922 | 0
165271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 08:55 | 2016-10-28 10:24 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4822
165272 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:F9-BOR 6 FİDERİ TM:BOR TM KOK:BOR TR17 KOKÇIKIŞ:BOR TR-17 - BOR TR-22 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:04 | 2016-10-28 11:56 | 2.8631 | 0 | 0 | 7 | 122 | 0 | 0 | 20.0414 | 349.2928
165275 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ TM:KONYA2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:06 | 2016-10-28 14:18 | 5.1953 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1096.2036 | 0 | 0
165276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEYKOY1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:06 | 2016-10-28 13:24 | 4.3067 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 142.12
165277 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:DUTLU FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM28 DMÇIKIŞPAMUKÇU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:05 | 2016-10-28 10:04 | 0.98389 | 0 | 0 | 30 | 2300 | 0 | 0 | 29.5167 | 2262.9444
165281 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:08 | 2016-10-28 13:33 | 4.4236 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 619.3056 | 0 | 0
165282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKÖY 1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:08 | 2016-10-28 14:26 | 5.2914 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 502.6819 | 0 | 0
165284 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM TR:ASAGIKARAOREN 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 09:05 | 2016-10-28 11:31 | 2.4256 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 436.6 | 0 | 0
165286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:10 | 2016-10-28 14:28 | 5.3017 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 201.4633
165288 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BELICEKOZ1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:11 | 2016-10-28 12:35 | 3.3994 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 258.3578
165289 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TUFEKCIPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:11 | 2016-10-28 13:43 | 4.5314 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 317.1972 | 0 | 0
165290 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:F6-GÜLŞEHİR FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKÇIKIŞ:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 09:07 | 2016-10-28 10:26 | 1.3133 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.8933 | 0
165294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEY HUYUGU11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:15 | 2016-10-28 14:04 | 4.8147 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 163.7006
165295 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR3 TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:12 | 2016-10-28 14:39 | 5.4461 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 424.7967
165296 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞBOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:YANLIZCA KÖK KOKÇIKIŞ:YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:11 | 2016-10-28 15:13 | 6.0367 | 0 | 820 | 6 | 305 | 0 | 4950.0667 | 36.22 | 1841.1833
165297 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞBOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:10 | 2016-10-28 15:16 | 6.1011 | 0 | 1447 | 8 | 1425 | 0 | 8828.3078 | 48.8089 | 8694.0833
165298 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:09 | 2016-10-28 12:13 | 3.0694 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 807.2639
165299 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F3-BELÖREN FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:07 | 2016-10-28 11:33 | 2.4283 | 0 | 0 | 5 | 623 | 0 | 0 | 12.1417 | 1512.8517
165300 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 18 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:05 | 2016-10-28 14:01 | 4.9361 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2250.8667 | 0 | 0
165301 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:F9-BELEDİYE1 FİDERİ TM:AKSEHIR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:16 | 2016-10-28 18:08 | 8.8678 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 3848.6156 | 0 | 0
165302 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM TR:TASAGIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:04 | 2016-10-28 13:50 | 4.7731 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 964.1572 | 0 | 0
165303 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F1-TARAŞÇI FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM KOK:AKÇALAR MODÜLER KOKÇIKIŞ:AKÇALAR MODÜLER-KAVAK KÖK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:02 | 2016-10-28 14:36 | 5.5594 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 133.4267 | 0 | 0
165304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F4-MALT SANAYİ FİDERİ TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:18 | 2016-10-28 11:59 | 2.6858 | 2 | 0 | 185 | 31 | 5.3717 | 0 | 496.8792 | 83.2608
165305 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK KOKÇIKIŞ:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:26 | 2016-10-28 14:09 | 4.7106 | 0 | 91 | 80 | 0 | 0 | 428.6606 | 376.8444 | 0
165310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALNIZCEVIZ1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:31 | 2016-10-28 13:19 | 3.7936 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 166.9189
165312 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 09:30 | 2016-10-28 12:22 | 2.8703 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 172.2167 | 0 | 0
165314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:36 | 2016-10-28 11:16 | 1.6647 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 61.5947 | 0 | 0
165316 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-3 KOKÇIKIŞ:AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 09:32 | 2016-10-28 10:10 | 0.63722 | 0 | 300 | 3 | 347 | 0 | 191.1667 | 1.9117 | 221.1161
165318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA 3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 09:36 | 2016-10-28 11:07 | 1.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 0 | 0
165319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 09:37 | 2016-10-28 12:28 | 2.8542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8542 | 0 | 0
165325 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 09:41 | 2016-10-28 10:53 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1936
165327 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SALURKURTUL TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:48 | 2016-10-28 15:30 | 5.6997 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 159.5922
165328 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS ICME SUYU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 09:36 | 2016-10-28 11:08 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0
165329 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SEYH AHMET18 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 09:49 | 2016-10-28 11:10 | 1.3475 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 125.3175 | 0 | 0
165330 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 09:29 | 2016-10-28 10:07 | 0.62722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62722 | 0 | 0
165331 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNECUKURYAYLA TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 09:50 | 2016-10-28 14:05 | 4.2564 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72.3586
165334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1411 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 09:45 | 2016-10-28 13:46 | 4.0097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0097 | 0 | 0
165344 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F6-ÇELTİK1 FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 09:52 | 2016-10-28 10:41 | 0.81639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4492 | 0
165345 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | FIDER:F7-AKÇAKENT FİDERİ TM:YERKOY TM DM:AKCAKENT DM7 DMÇIKIŞAKÇAKENT DM7-POLATLI ÇIKIŞI KOK:MAHSENLI KOK KOKÇIKIŞ:MAHSENLİ KÖK-ZALİMALİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 10:01 | 2016-10-28 12:03 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 458.6875
165351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-5 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 10:00 | 2016-10-28 10:31 | 0.52222 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 231.8667 | 0 | 0
165353 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | FIDER:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 10:09 | 2016-10-28 15:00 | 4.8558 | 106 | 2684 | 201 | 1384 | 514.7183 | 13033.0567 | 976.0225 | 6720.4733
165360 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ TM:AKSEHIR TM KOK:KARABULUT KOK KOKÇIKIŞ:KARABULUT KOK-KARABULUT TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 10:17 | 2016-10-28 12:13 | 1.9381 | 0 | 333 | 1 | 0 | 0 | 645.3725 | 1.9381 | 0
165363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1613 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 10:16 | 2016-10-28 11:10 | 0.89889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89889 | 0 | 0
165366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:YESILTEPE1 TR KOKÇIKIŞ:YESILTEPE1 TR-YEŞİLTEPE5-6-7-8-9 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 10:20 | 2016-10-28 15:08 | 4.7958 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 2925.4583 | 0 | 0
165367 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZCAMAHMUT1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 10:23 | 2016-10-28 15:54 | 5.5147 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 248.1625
165372 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CUMA TR 3.50 TRÇIKIŞ:C-P KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 10:25 | 2016-10-28 11:23 | 0.97417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97417 | 0 | 0
165391 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 10:38 | 2016-10-28 10:53 | 0.25028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25028 | 0 | 0
165400 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FIDER:F5-GÜNEYBAG FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM KOK:GUNEYSINIR19 TR KOKÇIKIŞ:GUNEYSINIR19 TR-F-5 GÜNEYBAG | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 10:48 | 2016-10-28 12:27 | 1.6558 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 509.9967 | 0 | 0
165408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GULTEPE1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 11:00 | 2016-10-28 12:36 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6011
165412 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR BARAJ TR9 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 11:00 | 2016-10-28 13:02 | 2.0286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1431 | 0 | 0
165416 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F8-ULUS FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:KARAPINAR TR1 KOKÇIKIŞ:KARAPINAR TR1-TR2 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 11:12 | 2016-10-28 12:18 | 1.1058 | 2 | 526 | 8 | 23 | 2.2117 | 581.6683 | 8.8467 | 25.4342
165426 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BOYALI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 11:12 | 2016-10-28 12:37 | 1.4072 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.8094 | 0 | 0
165438 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:CICEKOLDUREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 11:23 | 2016-10-28 13:06 | 1.7175 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.1975 | 0 | 0
165441 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 11:20 | 2016-10-28 12:23 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 236.2578
165444 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 11:26 | 2016-10-28 14:26 | 3.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0075 | 0 | 0
165446 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:KORTULU KOK KOKÇIKIŞ:KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 11:30 | 2016-10-28 13:22 | 1.8653 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 268.6
165454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 11:29 | 2016-10-28 11:51 | 0.36306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0
165456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 12 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 11:30 | 2016-10-28 13:03 | 1.5578 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 110.6022 | 0 | 0
165463 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI21 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 11:41 | 2016-10-28 12:20 | 0.645 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0
165467 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 11:49 | 2016-10-28 12:26 | 0.61472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472 | 0 | 0
165475 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 11:54 | 2016-10-28 12:20 | 0.43611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43611 | 0 | 0
165481 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GOLLU KOK KOKÇIKIŞ:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 12:00 | 2016-10-28 15:41 | 3.6828 | 0 | 0 | 2 | 129 | 0 | 0 | 7.3656 | 475.0783
165488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F14-AKHUYUK2 FİDERİ TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞAKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK TR:ASIKLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 12:07 | 2016-10-28 14:13 | 2.1075 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 134.88
165489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 DMÇIKIŞDM1-TR 19 ÇIKIŞI TR:DEVLET HASTANESI TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 12:14 | 2016-10-28 12:45 | 0.51778 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 62.1333 | 0 | 0
165502 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU41 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 12:39 | 2016-10-28 15:10 | 2.5169 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 108.2286 | 0 | 0
165508 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ŞEKERFURUŞ 1 TR TRÇIKIŞ:G KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 12:44 | 2016-10-28 13:40 | 0.94139 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 223.1092 | 0 | 0
165509 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN TR2 TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 12:48 | 2016-10-28 16:31 | 3.7136 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 107.6947 | 0 | 0
165512 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 12:53 | 2016-10-28 16:20 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 176.3042
165515 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR KOK:28 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 13:00 | 2016-10-28 16:51 | 3.8419 | 0 | 0 | 50 | 468 | 0 | 0 | 192.0972 | 1798.03
165516 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:GULLUHUYUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 13:00 | 2016-10-28 13:27 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 33.63
165517 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS40 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 13:00 | 2016-10-28 13:41 | 0.68611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68611 | 0 | 0
165518 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 13:04 | 2016-10-28 18:00 | 4.9386 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 182.7286 | 0 | 0
165519 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 13:04 | 2016-10-28 17:59 | 4.9103 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 147.3083 | 0 | 0
165524 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM TR:KAVLAKTEPE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 13:12 | 2016-10-28 14:24 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 104.835
165535 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 13:26 | 2016-10-28 13:49 | 0.38444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38444 | 0 | 0
165539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 13:22 | 2016-10-28 14:02 | 0.6725 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 37.66 | 0 | 0
165541 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 13:33 | 2016-10-28 15:48 | 2.2569 | 0 | 69 | 12 | 1110 | 0 | 155.7292 | 27.0833 | 2505.2083
165542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALNIZCEVIZ1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 13:37 | 2016-10-28 17:08 | 3.5194 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 179.4917
165549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TAHTALI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 13:43 | 2016-10-28 15:20 | 1.6086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6086 | 0 | 0
165553 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR13 (250 KVA) TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 13:44 | 2016-10-28 14:20 | 0.59556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59556 | 0 | 0
165556 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKÇIKIŞ:ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 13:54 | 2016-10-28 17:11 | 3.2875 | 0 | 0 | 5 | 116 | 0 | 0 | 16.4375 | 381.35
165557 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU80 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 13:59 | 2016-10-28 15:47 | 1.8039 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 68.5478 | 0 | 0
165559 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM KOK:OFİS KÖK TR 5 KOKÇIKIŞ:OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 13:56 | 2016-10-28 14:10 | 0.24 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 19.2 | 81.6
165560 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | FIDER:F17-IŞIKLAR FİDERİ TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM DMÇIKIŞEMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI TR:EMIRGAZI ICME | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 13:57 | 2016-10-28 16:33 | 2.5967 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0
165561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 14:04 | 2016-10-28 17:12 | 3.1267 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 212.6133 | 0 | 0
165562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR 2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 14:05 | 2016-10-28 16:09 | 2.0575 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 162.5425 | 0 | 0
165564 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNECUKURYAYLA TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 14:04 | 2016-10-28 17:19 | 3.2453 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.1697
165565 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM TR:KAŞINHANI 7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 14:02 | 2016-10-28 16:23 | 2.3514 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7569 | 0 | 0 | 0
165568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F4-SEÇME FİDERİ (15.8 KV) TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 14:10 | 2016-10-28 18:36 | 4.4336 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.5042
165570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 14:11 | 2016-10-28 18:40 | 4.4756 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1011.4756 | 0 | 0
165579 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 14:01 | 2016-10-28 19:06 | 5.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0892 | 0 | 0
165582 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS27 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 14:02 | 2016-10-28 14:44 | 0.70833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70833 | 0 | 0
165583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR6 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 14:16 | 2016-10-28 15:33 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2858
165591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F17-REAL FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMÇIKIŞDM8-S. PARSANA23 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 14:34 | 2016-10-28 18:40 | 4.1081 | 3 | 1973 | 0 | 0 | 12.3242 | 8105.1936 | 0 | 0
165593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F7-TAŞAGIL FİDERİ TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 14:42 | 2016-10-28 15:07 | 0.41722 | 1 | 664 | 438 | 892 | 0.41722 | 277.0356 | 182.7433 | 372.1622
165594 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 14:45 | 2016-10-28 15:19 | 0.57306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57306 | 0 | 0
165595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KAMISLIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 14:49 | 2016-10-28 15:00 | 0.18639 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.1508
165606 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP8 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 14:54 | 2016-10-28 15:57 | 1.0514 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 195.5583 | 0 | 0
165607 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 15:00 | 2016-10-28 15:14 | 0.22778 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 51.0222 | 0 | 0
165609 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F4-YENİCEOBA FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:SELKUR KOK KOKÇIKIŞ:SELKUR KOK - CİHANBEYLİ TM'DEN GİRİŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 15:05 | 2016-10-28 17:54 | 2.8133 | 0 | 85 | 21 | 63 | 0 | 239.1333 | 59.08 | 177.24
165612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU4 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 14:59 | 2016-10-28 17:10 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
165613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F4-HOROZLUHAN FİDERİ TM:KONYA2 TM IM:İM-8 HAVAÜSSÜ IMÇIKIŞSİVİL HAVA ALANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 15:02 | 2016-10-28 20:19 | 5.285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 0 | 0 | 0
165614 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAĞLAR TR2 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 14:57 | 2016-10-28 17:30 | 2.5536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | 0 | 0
165616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F7-TAŞAGIL FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:UCHUYUK RMU-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 15:08 | 2016-10-28 17:38 | 2.5019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5097 | 0 | 0 | 0
165620 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAHİBATA 2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 15:13 | 2016-10-28 15:59 | 0.76278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0
165621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 2TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 15:04 | 2016-10-28 20:44 | 5.6617 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 124.5567 | 0 | 0
165626 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HUSREV1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 15:21 | 2016-10-28 16:02 | 0.68139 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 62.0064
165629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F4-AYRANCI FİDERİ TM:EREĞLİ TM DM:GOKCEYAZI DM DMÇIKIŞGOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI TR:GOKCEYAZI3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 15:20 | 2016-10-28 16:28 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.8025
165634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TM:TUMOSAN TM TR:2B 3TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 15:41 | 2016-10-28 19:37 | 3.9414 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1769.6836 | 0 | 0
165643 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:EŞMEKAYA TR3 KOKÇIKIŞ:GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - OG ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 15:52 | 2016-10-28 16:46 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
165651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 15:58 | 2016-10-28 19:19 | 3.3444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3444
165653 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HUSREV1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 16:20 | 2016-10-28 17:43 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3872
165655 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F3-BELÖREN FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM DM:BOZKIR DM TR:KAYACILAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 16:19 | 2016-10-28 17:52 | 1.5481 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 198.1511
165662 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F10-TATLICAK FİDERİ TM:KONYA4 TM KOK:SAZLI KÖKTEN KOKÇIKIŞ:BOTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 16:23 | 2016-10-28 17:04 | 0.67472 | 20 | 802 | 0 | 0 | 13.4944 | 541.1272 | 0 | 0
165666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 16:30 | 2016-10-28 17:16 | 0.77694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77694 | 0 | 0
165669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-60 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 16:26 | 2016-10-28 17:30 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.625
165671 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP8 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 16:16 | 2016-10-28 16:49 | 0.54944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8461 | 0 | 0
165681 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:KOSK KOK KOKÇIKIŞ:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 17:03 | 2016-10-28 17:46 | 0.72028 | 0 | 0 | 56 | 252 | 0 | 0 | 40.3356 | 181.51
165682 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER 3TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:03 | 2016-10-28 23:23 | 6.3228 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 227.62 | 0 | 0
165684 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:06 | 2016-10-28 17:54 | 0.79583 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34.2208 | 0 | 0
165692 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:09 | 2016-10-28 19:39 | 2.4931 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 224.375 | 0 | 0
165694 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP8 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:02 | 2016-10-28 17:43 | 0.67944 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 109.3906 | 0 | 0
165695 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 6 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:13 | 2016-10-28 18:05 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 107.8456
165697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:15 | 2016-10-28 18:43 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 210.08
165703 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR6 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:19 | 2016-10-28 18:35 | 1.2672 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 78.5678 | 0 | 0
165704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSEDDIN7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:15 | 2016-10-28 18:49 | 1.5647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 0 | 0
165705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F5-EDİKLİ FİDERİ TM:MİSLİOVA TM KOK:GÖLCÜK TR 1 KOKÇIKIŞ:GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:26 | 2016-10-28 18:09 | 0.72028 | 2 | 385 | 1 | 26 | 1.4406 | 277.3069 | 0.72028 | 18.7272
165717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:40 | 2016-10-28 20:42 | 3.0253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0253
165720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-9 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:46 | 2016-10-28 18:15 | 0.48556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48556
165722 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F2-DİNEK FİDERİ TM:KULU TM KOK:DİNEK KÖK KOKÇIKIŞ:DİNEK KÖK-TR28 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 16:53 | 2016-10-28 18:41 | 1.7997 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5.3992 | 8.9986 | 0 | 0
165723 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI TR:KOZANLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:52 | 2016-10-28 19:37 | 1.7503 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 343.0544 | 0 | 1.7503
165724 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:57 | 2016-10-28 18:47 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361
165727 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ARIFCESUR YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-28 18:03 | 2016-10-28 18:56 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4514
165731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 17:56 | 2016-10-28 19:52 | 1.9389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.9611 | 0 | 0
165733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F6-HATUNSARAY FİDERİ TM:CUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 18:00 | 2016-10-28 19:16 | 1.2717 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 0 | 0 | 0
165735 | 1 | KONYA | KULU | TR:ACIKUYU3 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 18:07 | 2016-10-28 19:45 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 88.14
165737 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARAARKAÇ TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 18:05 | 2016-10-28 19:19 | 1.2267 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8133 | 0 | 0
165740 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR1-93A DM DMÇIKIŞTR1-93A DM-ÖZBAG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 18:15 | 2016-10-28 18:43 | 0.47417 | 2 | 1178 | 4 | 40 | 0.94833 | 558.5683 | 1.8967 | 18.9667
165741 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 18:17 | 2016-10-28 19:50 | 1.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5442 | 0 | 0
165743 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F2-DİNEK FİDERİ TM:KULU TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 18:24 | 2016-10-28 21:41 | 3.29 | 88 | 15258 | 113 | 1392 | 289.52 | 50198.82 | 371.77 | 4579.68
165748 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 18:37 | 2016-10-28 21:29 | 2.8636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8636 | 0 | 0
165755 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 18:43 | 2016-10-28 19:07 | 0.39917 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 104.1825 | 0 | 0
165761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1415 TR TRÇIKIŞ:F KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 18:56 | 2016-10-28 20:07 | 1.1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1892 | 0 | 0
165767 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU44 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 19:22 | 2016-10-28 20:10 | 0.79889 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.7767 | 0 | 0
165768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI5 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 19:28 | 2016-10-28 21:08 | 1.6597 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.5764 | 0 | 0
165769 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 19:38 | 2016-10-28 20:17 | 0.65528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65528 | 0 | 0
165774 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 19:57 | 2016-10-28 20:17 | 0.33722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33722 | 0 | 0
165778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE3 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 19:59 | 2016-10-28 21:11 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0
165780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELÇUK 3 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 20:17 | 2016-10-28 20:57 | 0.66194 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 85.3908 | 0 | 0
165782 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 20:33 | 2016-10-28 21:48 | 1.2528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 0
165788 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F3-BULDUK FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMÇIKIŞYENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KOKÇIKIŞ:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KÜTÜKKUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-28 20:03 | 2016-10-28 21:26 | 1.3789 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3789 | 1.3789
165789 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKCAOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 21:28 | 2016-10-28 23:21 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8767
165790 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI18 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 21:45 | 2016-10-28 23:02 | 1.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0
165794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ADAKALE1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 22:08 | 2016-10-28 23:04 | 0.93361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93361 | 0 | 0
165795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 22:09 | 2016-10-28 22:42 | 0.55167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55167 | 0 | 0
165798 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR57 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 22:57 | 2016-10-28 23:47 | 0.83194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6472 | 0 | 0
165801 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-28 23:50 | 2016-10-29 00:23 | 0.55444 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.4256
165804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 06:01 | 2016-10-29 08:16 | 2.2536 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 81.13 | 0 | 0
165806 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM 26 DMÇIKIŞBORUKTOLU KAŞINHANI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 07:20 | 2016-10-29 07:49 | 0.48222 | 25 | 400 | 0 | 0 | 12.0556 | 192.8889 | 0 | 0
165807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 07:22 | 2016-10-29 09:22 | 2.0042 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0
165812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F14-AKHUYUK2 FİDERİ TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞAKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK TR:ADABAG1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 07:59 | 2016-10-29 09:18 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 118.6
165813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YESILOBA TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 08:00 | 2016-10-29 09:19 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.595
165814 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F10-EREĞLİ2 FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:EREGLI1269 TR(JANDARMA MODÜLER) KOKÇIKIŞ:EREGLI1269 TR(JANDARMA MODÜLER)-1271TRŞAHİKA OKULU ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 08:03 | 2016-10-29 16:26 | 8.3761 | 0 | 2943 | 0 | 0 | 0 | 24650.895 | 0 | 0
165816 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 08:15 | 2016-10-29 11:41 | 3.4403 | 0 | 0 | 138 | 94 | 0 | 0 | 474.7583 | 323.3861
165835 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F3-KADİNHANİ FİDERİ TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMÇIKIŞKADINHANI DM-KADINHANI30 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 08:50 | 2016-10-29 09:24 | 0.56528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56528 | 0
165838 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 08:50 | 2016-10-29 09:03 | 0.21528 | 91 | 20442 | 151 | 3098 | 19.5903 | 4400.7083 | 32.5069 | 666.9306
165839 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR2 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 08:40 | 2016-10-29 09:58 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.9167
165840 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAŞINHANI 7 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 08:55 | 2016-10-29 09:45 | 0.83278 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 0 | 0
165842 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:İNLİCE HATBASI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:00 | 2016-10-29 12:38 | 3.6328 | 0 | 355 | 1 | 5 | 0 | 1289.6361 | 3.6328 | 18.1639
165843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM2 KOK:GOLYUZU KOK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:01 | 2016-10-29 14:24 | 5.3836 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 134.5903
165845 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ERBISIM KOK KOKÇIKIŞ:ERBİŞİM KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:01 | 2016-10-29 10:51 | 1.8356 | 0 | 15 | 2 | 25 | 0 | 27.5333 | 3.6711 | 45.8889
165846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ TM:PETLAS TM KOK:TR2-37 GUNEYKENT-2 KOKÇIKIŞ:TR2-37 / POLİS OKULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:01 | 2016-10-29 16:35 | 7.5664 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.5664 | 15.1328 | 0 | 0
165848 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:02 | 2016-10-29 13:00 | 3.9694 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 202.4417
165850 | 1 | KONYA | KULU | TR:ACIKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:11 | 2016-10-29 11:05 | 1.9061 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.3711 | 0 | 0
165852 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:SARAY KOK KOKÇIKIŞ:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:14 | 2016-10-29 10:34 | 1.3344 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.0267 | 0
165859 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:22 | 2016-10-29 14:29 | 5.1103 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 194.1906
165861 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 09:21 | 2016-10-29 10:27 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0928
165862 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 09:26 | 2016-10-29 10:03 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2
165863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACİHAN 100.YIL 8 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:30 | 2016-10-29 10:10 | 0.65833 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 50.0333 | 0 | 0
165864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TR:SARAYKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:31 | 2016-10-29 15:55 | 6.3908 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1150.35
165867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:FİDER14 TM:TUMOSAN TM DM:DM 3 DMÇIKIŞNEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:DELİ HEBİL KÖK KOKÇIKIŞ:ALAYHAN ÇIKIŞI TR:YALNIZCEVIZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:37 | 2016-10-29 16:54 | 7.2908 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1305.0592
165868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:40 | 2016-10-29 14:48 | 5.1336 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 313.1503
165869 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | FIDER:F5-GÜNEYBAG FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 09:22 | 2016-10-29 09:59 | 0.61472 | 0 | 279 | 0 | 12 | 0 | 171.5075 | 0 | 7.3767
165870 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-1 KOKÇIKIŞ:AKPINAR TR-1-AKPINAR TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 09:17 | 2016-10-29 10:08 | 0.85361 | 0 | 356 | 3 | 347 | 0 | 303.8856 | 2.5608 | 296.2031
165873 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F3-BULDUK FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMÇIKIŞYENİCEOBA-KARTER DM-KEPİR (BULDUK ESKİ HAT) ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:44 | 2016-10-29 13:46 | 4.0347 | 0 | 150 | 12 | 0 | 0 | 605.2083 | 48.4167 | 0
165874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HASHÖYÜK KÖK KOKÇIKIŞ:HASHÖYÜK KÖK-HASHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 09:30 | 2016-10-29 10:45 | 1.2472 | 1 | 227 | 0 | 5 | 1.2472 | 283.1194 | 0 | 6.2361
165876 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞULUPINAR HATBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:44 | 2016-10-29 15:09 | 5.4097 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 962.9306 | 0 | 0
165877 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F10-BOZKIR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM TR:SOGUCAK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:43 | 2016-10-29 16:13 | 6.4972 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1117.5222
165879 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES DM:BALCILAR DM KOK:TAŞKENT KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:42 | 2016-10-29 14:09 | 4.4558 | 0 | 0 | 1 | 394 | 0 | 0 | 4.4558 | 1755.5983
165881 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 09:55 | 2016-10-29 16:22 | 6.4558 | 0 | 0 | 24 | 56 | 0 | 0 | 154.94 | 361.5267
165885 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F10-BOZKIR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM KOK:ÇAĞLAYAN KÖK KOKÇIKIŞ:ÇAĞLAYAN1 ÇIKIŞI TR:ÇAĞLAYAN 4TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 10:02 | 2016-10-29 15:51 | 5.8178 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 727.2222
165889 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ABALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 10:08 | 2016-10-29 16:04 | 5.9378 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 528.4622
165891 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:HUYUKLU KOKÇIKIŞ:SULAMA | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 10:10 | 2016-10-29 12:20 | 2.1633 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 170.9033 | 0
165894 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR57 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 09:57 | 2016-10-29 10:44 | 0.78028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6817 | 0 | 0
165895 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DANAKUYUSU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 10:15 | 2016-10-29 14:50 | 4.5864 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100.9006
165896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 10:15 | 2016-10-29 15:13 | 4.9722 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1352.4444 | 0 | 0
165897 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKÇIKIŞ:YENİYAYLA KÖK - YEŞİLHAT SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 10:12 | 2016-10-29 12:18 | 2.0922 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.1067 | 0
165899 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR63 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 10:00 | 2016-10-29 11:24 | 1.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0
165900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞKARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:BURUNOBA KÖK KOKÇIKIŞ:BURUNOBA KÖK-BURUNOBA YEŞİLHAT ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 10:22 | 2016-10-29 11:05 | 0.71694 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.0744 | 0
165901 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:GÖZERLİ -FDR.NO:6 TM:TUMOSAN TM KOK:CÜLCÜLE KÖK2 KOKÇIKIŞ:MARUL ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 10:23 | 2016-10-29 11:01 | 0.63556 | 0 | 0 | 42 | 62 | 0 | 0 | 26.6933 | 39.4044
165905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 10:31 | 2016-10-29 14:07 | 3.6006 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 468.0722 | 0 | 0
165907 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 10:17 | 2016-10-29 11:30 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.8556
165910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F17-YENIKENT FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT SULAMA KOK KOKÇIKIŞ:YENIKENT SULAMA KOK-OSMANKUYUSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 10:35 | 2016-10-29 11:39 | 1.0694 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.3194 | 0
165911 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI22 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 10:34 | 2016-10-29 11:25 | 0.85111 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40.8533 | 0 | 0
165912 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F8-ALTINEKİN FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:GÜNYÜZÜ KÖK2 KOKÇIKIŞ:GÜNYÜZÜ KÖK2-TAŞPINAR ÇIKIŞI TR:TASPINAR YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 10:39 | 2016-10-29 13:00 | 2.3467 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 11.7333 | 42.24
165913 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F2-DİNEK FİDERİ TM:KULU TM KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKÇIKIŞ:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-ZİNCİRLİKUYU BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 10:41 | 2016-10-29 13:37 | 2.9333 | 4 | 0 | 5 | 15 | 11.7333 | 0 | 14.6667 | 44
165918 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 10:45 | 2016-10-29 12:15 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4992
165921 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:BASHUYUK KOK KOKÇIKIŞ:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 10:59 | 2016-10-29 11:17 | 0.30083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 0
165922 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 11:03 | 2016-10-29 14:14 | 3.1867 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 697.88 | 0 | 0
165930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHŞAPDOĞRAMACILAR 3TR TRÇIKIŞ:G KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 11:05 | 2016-10-29 11:42 | 0.60583 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.9633 | 0 | 0
165933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE KAYAONU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 11:08 | 2016-10-29 12:17 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1497
165934 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | FIDER:F1-AYRANCI-1 FİDERİ TM:AYRANCI GEÇİCİ TM DM:AYRANCI DM DMÇIKIŞAYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI KOK:KARAAGAC KOK KOKÇIKIŞ:KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI TR:ANBAR1 TR | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 11:19 | 2016-10-29 12:16 | 0.95111 | 0 | 0 | 23 | 531 | 0 | 0 | 21.8756 | 505.04
165935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:TR1-27 KOKÇIKIŞ:TR1-27-TR1-53 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 10:49 | 2016-10-29 11:28 | 0.64417 | 0 | 0 | 2 | 508 | 0 | 0 | 1.2883 | 327.2367
165936 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAYRAMUSAGI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 11:00 | 2016-10-29 12:03 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5194
165941 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ANKARA YOLU Y.S.E TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 11:18 | 2016-10-29 14:17 | 2.9858 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.7875 | 0 | 0
165944 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 11:22 | 2016-10-29 12:32 | 1.1725 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.035 | 0
165945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 11:38 | 2016-10-29 12:26 | 0.80667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 133.9067 | 0 | 0
165947 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 11:37 | 2016-10-29 13:01 | 1.4019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4019 | 0 | 0
165948 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 11:22 | 2016-10-29 13:31 | 2.1506 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 290.325 | 0 | 0
165955 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:GÖKTUZLA KOKÇIKIŞ:BÜYÜKBURNAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 11:54 | 2016-10-29 12:24 | 0.5 | 0 | 0 | 65 | 142 | 0 | 0 | 32.5 | 71
165957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKÇIKIŞ:ÇİFTÇATILI KABİN - PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 12:00 | 2016-10-29 13:56 | 1.9386 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 133.7642 | 0
165959 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI YAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 11:56 | 2016-10-29 13:33 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.22
165960 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SEYH AHMET18 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 11:56 | 2016-10-29 13:13 | 1.2844 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4133 | 0 | 0
165961 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR KOK:53 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:53 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 11:49 | 2016-10-29 12:22 | 0.54806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54806 | 0
165963 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 12:09 | 2016-10-29 13:07 | 0.97056 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 117.4372 | 0 | 0
165967 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 12:09 | 2016-10-29 14:24 | 2.25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0
165970 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIGDELI TR1 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 12:08 | 2016-10-29 13:29 | 1.3581 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.3708
165971 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DOGANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 12:10 | 2016-10-29 14:35 | 2.4089 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 91.5378 | 0 | 0
165974 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU22 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 12:21 | 2016-10-29 13:04 | 0.71389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71389 | 0 | 0
165977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-68 AKBAYIR-2 TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 12:29 | 2016-10-29 18:19 | 5.8294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8294 | 0 | 0
165980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 12:32 | 2016-10-29 14:12 | 1.6731 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 108.7486 | 0 | 0
165984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1614 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 12:54 | 2016-10-29 14:21 | 1.4561 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5611 | 0 | 0
165987 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 13:01 | 2016-10-29 15:57 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.8958
165989 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ACI TR-1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 12:58 | 2016-10-29 14:11 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2175
165991 | 1 | KONYA | HADİM | FIDER:F5-HADİM 1 FİDERİ TM:GOKSU HES DM:HADİM DM DMÇIKIŞHADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:DEDEMLİ KÖK KOKÇIKIŞ:DEDEMLİ KÖK-DEDEMLİ ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 13:12 | 2016-10-29 17:44 | 4.5333 | 0 | 625 | 2 | 54 | 0 | 2833.3333 | 9.0667 | 244.8
165994 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU SANAYİ TR2 TRÇIKIŞ:ADP1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 13:08 | 2016-10-29 13:52 | 0.74083 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.56 | 0 | 0
165995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ MAH.10 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:10 | 2016-10-29 13:38 | 0.47222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47222 | 0 | 0
165998 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR4 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:17 | 2016-10-29 14:16 | 0.98278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.7933 | 0 | 0
166000 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERICUMRA38 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:20 | 2016-10-29 15:18 | 1.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0
166005 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F12-KUYUBAŞI FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKÇIKIŞ:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:24 | 2016-10-29 15:52 | 2.4722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0
166007 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F8-MUCUR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞMUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK:KURUGOL KOK KOKÇIKIŞ:KURUGOL KOK-OBRUK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:34 | 2016-10-29 14:33 | 0.99167 | 0 | 353 | 17 | 0 | 0 | 350.0583 | 16.8583 | 0
166008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20518 TRÇIKIŞ:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:35 | 2016-10-29 14:20 | 0.75028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7514 | 0 | 0
166011 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKYER SOKAK TR 3.45A TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:40 | 2016-10-29 14:34 | 0.9 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0
166012 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:IKIZCINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:37 | 2016-10-29 15:14 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6161
166014 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 13:47 | 2016-10-29 17:46 | 3.9769 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 222.7089 | 0 | 0
166015 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU5 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK - AG - NÖTR TELİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:31 | 2016-10-29 14:25 | 0.8925 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.7425 | 0 | 0
166017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:11 | 2016-10-29 15:23 | 2.1933 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 151.34 | 0 | 0
166020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F6-HATUNSARAY FİDERİ TM:CUMRA TM DM:SECME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:51 | 2016-10-29 14:39 | 0.79722 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 322.875 | 2.3917 | 1.5944
166023 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI KOK:TR1-43 KOKÇIKIŞ:TR1-43/CEZAEVİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:49 | 2016-10-29 14:29 | 0.67333 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 309.06 | 0 | 0
166030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 2TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:57 | 2016-10-29 15:48 | 1.8556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.8222 | 0 | 0
166031 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F10-SULAMA FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:YESILOZ KOK 3 KOKÇIKIŞ:YESILOZ KOK 3-GÜNYÜZÜ DM1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:58 | 2016-10-29 19:53 | 5.9197 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 266.3875 | 0
166037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:YAZIR DM DMÇIKIŞYAZIR 3 ÇIKIŞI TR:YAZIR 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:04 | 2016-10-29 16:03 | 1.9794 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 1553.8639 | 0 | 0
166039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F2-TAŞPINAR FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:GOZLUKUYU KOK KOKÇIKIŞ:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:56 | 2016-10-29 14:29 | 0.55333 | 8 | 247 | 23 | 20 | 4.4267 | 136.6733 | 12.7267 | 11.0667
166042 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK 4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:57 | 2016-10-29 14:49 | 0.87556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87556 | 0 | 0
166043 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYIRLIK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 14:13 | 2016-10-29 15:11 | 0.96472 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 74.2836
166044 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F7-TAŞAGIL FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:URUNLU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:55 | 2016-10-29 16:49 | 2.9078 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8156 | 0 | 0 | 0
166047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F8-ORTAKÖY FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:14 | 2016-10-29 14:50 | 0.59417 | 12 | 1048 | 3 | 392 | 7.13 | 622.6867 | 1.7825 | 232.9133
166051 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR21 (250 KVA) TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:18 | 2016-10-29 15:30 | 1.1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0
166052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:11 | 2016-10-29 14:32 | 0.355 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 47.925 | 0 | 0
166054 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAGCILAR TR 3.11 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:16 | 2016-10-29 15:44 | 1.4597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3792 | 0 | 0
166058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20516 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:32 | 2016-10-29 14:43 | 0.18389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18389 | 0 | 0
166060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BEKCIBASI 1160TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:28 | 2016-10-29 15:41 | 1.2083 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 509.9167 | 0 | 0
166063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOZLUKUYU1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:32 | 2016-10-29 15:28 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2881
166064 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA6 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:36 | 2016-10-29 15:42 | 1.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 0 | 0
166067 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 13:18 | 2016-10-29 16:20 | 3.0381 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3044 | 0
166068 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F7-OVACIK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM DM:OVACIK DM DMÇIKIŞON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:39 | 2016-10-29 15:55 | 1.2611 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1.2611 | 126.1111
166072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F18-E-90 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:E-90 KÖK KOKÇIKIŞ:E-90 KÖK-ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:44 | 2016-10-29 17:17 | 2.5431 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.8875 | 0
166075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:NİŞANTAŞI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:55 | 2016-10-29 17:25 | 2.4906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4906 | 0 | 0
166076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ TM:KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 15:00 | 2016-10-29 15:26 | 0.42667 | 0 | 0 | 28 | 1367 | 0 | 0 | 11.9467 | 583.2533
166078 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR35 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:07 | 2016-10-29 15:49 | 0.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0
166080 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:06 | 2016-10-29 16:38 | 1.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5425 | 0 | 0
166083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UCHUYUK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:11 | 2016-10-29 17:06 | 1.9214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 0 | 0
166086 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM KOK:YENİCE KÖK KOKÇIKIŞ:YENİCE TOL KÖK - TOL TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:06 | 2016-10-29 17:30 | 2.3994 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 31.1928 | 4.7989 | 0
166092 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR15 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:15 | 2016-10-29 18:23 | 3.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1406 | 0 | 0
166093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SİLLE AK 4 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 15:29 | 2016-10-29 17:25 | 1.9383 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 238.415 | 0 | 0
166094 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:OBA CAMI TR 1.8 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:18 | 2016-10-29 16:47 | 1.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4864 | 0 | 0
166096 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI KOK:AZABAĞLI GEZKUYU KÖK KOKÇIKIŞ:AZABAGLI KÖK - GEZKUYU TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:28 | 2016-10-29 15:51 | 0.37889 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0
166097 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:42 | 2016-10-29 17:02 | 1.3333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 0 | 0
166101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN6 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:46 | 2016-10-29 18:22 | 2.6036 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.9192 | 0 | 0
166104 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:HAN TR11 TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:55 | 2016-10-29 19:16 | 3.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3497 | 0 | 0
166105 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F1-KULU1 FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:TAVSANCALI TR2 KOKÇIKIŞ:TAVSANCALI TR2-TAVŞANÇALI İÇME SULARI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 16:01 | 2016-10-29 17:09 | 1.1397 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1.1397 | 0 | 5.6986 | 17.0958
166106 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-29 16:01 | 2016-10-29 18:00 | 1.9858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9717
166107 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:45 | 2016-10-29 18:16 | 2.5161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5806
166108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 2 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:59 | 2016-10-29 18:21 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3644
166111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F2-ALEMDAR FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:ABDITOLU RMU-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:55 | 2016-10-29 17:14 | 1.3222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0 | 0
166112 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BELEKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:57 | 2016-10-29 16:34 | 0.61472 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.8356
166113 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YILMAZLAR YAYLASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:09 | 2016-10-29 16:21 | 0.205 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
166114 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:05 | 2016-10-29 17:32 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 86.0253
166116 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI DOKUMCULER TR 1.25 TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:07 | 2016-10-29 17:16 | 1.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0
166117 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KILIÇLI TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:04 | 2016-10-29 17:42 | 1.6325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0
166118 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 15:53 | 2016-10-29 16:45 | 0.86083 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 98.135 | 0 | 0
166126 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECİPFAZIL 2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:17 | 2016-10-29 17:01 | 0.72611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72611 | 0 | 0
166130 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKÇIKIŞ:HIRFANLI KOK-KIZIKÖZÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:14 | 2016-10-29 17:36 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 193.9483
166131 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:22 | 2016-10-29 21:35 | 5.2178 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 114.7911
166132 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR TRÇIKIŞ:C-D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:12 | 2016-10-29 17:32 | 1.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0
166134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:25 | 2016-10-29 17:17 | 0.875 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0
166135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR35/A TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:28 | 2016-10-29 17:59 | 1.5247 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7719 | 0 | 0
166136 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI TR:BOZTEPE TR-14 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:40 | 2016-10-29 17:09 | 0.47722 | 2 | 1318 | 1 | 7 | 0.95444 | 628.9789 | 0.47722 | 3.3406
166137 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F6-ÇELTİK1 FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:35 | 2016-10-29 17:14 | 0.6475 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0
166140 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKÇIKIŞ:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:49 | 2016-10-29 18:10 | 1.3575 | 0 | 0 | 3 | 476 | 0 | 0 | 4.0725 | 646.17
166142 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 16:36 | 2016-10-29 18:09 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8772
166147 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ASAGIHOMURLU1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 17:01 | 2016-10-29 18:57 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9325
166148 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA21 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 17:06 | 2016-10-29 18:00 | 0.90194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194 | 0 | 0
166151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19 TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 17:14 | 2016-10-29 18:26 | 1.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 0
166160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 17:19 | 2016-10-29 18:29 | 1.1589 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 110.0944 | 0 | 0
166162 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IMAR ISKAN DIREK TIPI TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 17:20 | 2016-10-29 17:58 | 0.63389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4372 | 0 | 0
166165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEMSETTIN YAYLA1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 17:27 | 2016-10-30 02:13 | 8.7653 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 131.4792
166166 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ MAH.10 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 14:58 | 2016-10-29 17:52 | 2.8958 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.9167 | 0 | 0
166169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F13-AKHUYUK1 FİDERİ TM:EREĞLİ TM DM:AKHUYUK DM DMÇIKIŞAKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKÇIKIŞ:ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI TR:ERDOĞAN ÖZZEYBEK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 17:32 | 2016-10-29 19:58 | 2.4414 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2069 | 0
166170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK 20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 17:13 | 2016-10-29 18:11 | 0.95972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9194 | 0 | 0
166177 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 17:39 | 2016-10-29 18:48 | 1.1556 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2.3111 | 19.6444
166178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F9-EREĞLİ1 FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:ÖREN KÖK KOKÇIKIŞ:BEYÖREN ÇIKIŞI TR:GOKBEYAYLA1 TR | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 17:50 | 2016-10-29 21:38 | 3.8011 | 0 | 0 | 21 | 246 | 0 | 0 | 79.8233 | 935.0733
166179 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:ÜRGÜP -FDR.NO:4 TM:AVANOS TM1 DM:AVANOS DM2 DMÇIKIŞFD 4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 17:39 | 2016-10-29 18:17 | 0.63639 | 0 | 0 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0.63639 | 165.4611
166182 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - GERİLİM DÜŞÜK - OG SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 17:55 | 2016-10-29 18:57 | 1.0317 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3483 | 0
166184 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI TR:KOCYIGIT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:00 | 2016-10-29 19:49 | 1.8183 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 58.1867 | 0 | 0
166185 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ MAH.10 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:02 | 2016-10-29 18:49 | 0.78361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.9706 | 0 | 0
166186 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:HACI OSMAN1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:00 | 2016-10-29 20:33 | 2.5528 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3167
166188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21502 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:05 | 2016-10-29 18:26 | 0.35417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35417 | 0 | 0
166197 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:FASILLAR1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:08 | 2016-10-29 19:21 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0
166199 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADİMİ 3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:17 | 2016-10-29 18:46 | 0.48444 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30.52 | 0 | 0
166202 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR4 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:22 | 2016-10-29 21:32 | 3.1631 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 113.87 | 0 | 0
166204 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F2-DİNEK FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:23 | 2016-10-29 21:44 | 3.3525 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0575 | 0 | 0 | 0
166207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21602 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:24 | 2016-10-29 19:14 | 0.83861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861 | 0 | 0
166208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:27 | 2016-10-29 19:01 | 0.57056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22.8222 | 0 | 0
166213 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:35 | 2016-10-29 19:56 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3517
166217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY KÖY 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:41 | 2016-10-29 20:06 | 1.4136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 0
166218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK 20 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-29 18:29 | 2016-10-29 19:33 | 1.0742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1483 | 0 | 0
166220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI5 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 19:03 | 2016-10-29 20:59 | 1.9319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9319 | 0 | 0
166221 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 19:03 | 2016-10-29 21:12 | 2.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0
166222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR4 TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 19:11 | 2016-10-29 20:41 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5047
166223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1610 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 19:10 | 2016-10-29 20:47 | 1.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6083 | 0 | 0
166224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21501 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 19:16 | 2016-10-29 19:46 | 0.50667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50667 | 0 | 0
166225 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 19:17 | 2016-10-29 20:24 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8594
166228 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUŞ 1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 19:37 | 2016-10-29 20:04 | 0.46278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46278 | 0 | 0
166232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA 2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 20:06 | 2016-10-29 21:36 | 1.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0
166238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNİYE 3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 20:55 | 2016-10-29 21:41 | 0.76222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76222 | 0 | 0
166240 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SACIKARA1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 21:28 | 2016-10-29 23:01 | 1.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | 0 | 0
166242 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:ASIKLAR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 21:19 | 2016-10-29 21:51 | 0.53694 | 0 | 0 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0.53694 | 168.6006
166243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZALAN TR1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 21:34 | 2016-10-29 22:44 | 1.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0
166246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ÖZALAN TR1 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 22:11 | 2016-10-29 22:43 | 0.53083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53083 | 0 | 0
166249 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK 4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 22:17 | 2016-10-29 23:03 | 0.75222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222 | 0 | 0
166250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 22:22 | 2016-10-29 23:05 | 0.71139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71139 | 0 | 0
166251 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK 4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 22:12 | 2016-10-30 00:51 | 2.6442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6442 | 0 | 0
166253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 22:29 | 2016-10-29 23:29 | 0.99278 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.8267 | 0 | 0
166255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNA HERSEK58 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 23:21 | 2016-10-30 00:31 | 1.1681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 0 | 0
166256 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 8 TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-29 23:29 | 2016-10-30 01:06 | 1.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0
166258 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 3TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 00:14 | 2016-10-30 01:35 | 1.3567 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 236.06 | 0 | 0
166259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 01:28 | 2016-10-30 07:06 | 5.6347 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 3730.1861 | 0 | 0
166267 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | FIDER:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKÇIKIŞ:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 07:02 | 2016-10-30 08:32 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 221.0308
166268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F6-MERKEZ FİDERİ TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 07:34 | 2016-10-30 09:05 | 1.525 | 0 | 796 | 1 | 9 | 0 | 1213.9 | 1.525 | 13.725
166269 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F2-DÖRTYOL FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:SADIKHACI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 07:40 | 2016-10-30 09:24 | 1.735 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 1.735 | 176.97
166270 | 1 | KONYA | YUNAK | FIDER:F7-ALTINOVA FİDERİ TM:YUNAK TM DM:BIRIMLER DM DMÇIKIŞBİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 07:46 | 2016-10-30 09:29 | 1.7169 | 0 | 374 | 13 | 0 | 0 | 642.1372 | 22.3203 | 0
166271 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI TR:KAMAN TR-46 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 07:45 | 2016-10-30 08:28 | 0.71167 | 2 | 4765 | 0 | 0 | 1.4233 | 3391.0917 | 0 | 0
166272 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F1-LADİK FİDERİ TM:LADİK TM KOK:CUMHURİYET4 TR KOKÇIKIŞ:CUMHURİYET4 TR-İNSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 07:46 | 2016-10-30 08:46 | 0.99222 | 0 | 29 | 5 | 25 | 0 | 28.7744 | 4.9611 | 24.8056
166274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F8-ULUS FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:KARAPINAR TR30 KOKÇIKIŞ:KARAPINAR TR30-TR33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 07:51 | 2016-10-30 08:31 | 0.65972 | 3 | 94 | 6 | 38 | 1.9792 | 62.0139 | 3.9583 | 25.0694
166276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F10-EREĞLİ2 FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:EREGLI1310 TR(GARIPLER BINA ) KOKÇIKIŞ:EREGLI1310 TR(GARIPLER BINA )-TR1312 ÜÇGÖZ SİTELER TARAFI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 08:19 | 2016-10-30 14:58 | 6.6456 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 9343.6511 | 0 | 0
166277 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F17-BUSAN FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:DEMIRCI DM DMÇIKIŞDEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 32TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 07:54 | 2016-10-30 09:31 | 1.6203 | 12 | 298 | 0 | 0 | 19.4433 | 482.8428 | 0 | 0
166279 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 08:24 | 2016-10-30 10:15 | 1.8531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 | 0 | 0
166281 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 08:31 | 2016-10-30 09:09 | 0.63222 | 17 | 10983 | 56 | 5739 | 10.7478 | 6943.6967 | 35.4044 | 3628.3233
166283 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-F3 ALTINEKİN 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 08:44 | 2016-10-30 09:09 | 0.41833 | 0 | 1224 | 86 | 340 | 0 | 512.04 | 35.9767 | 142.2333
166286 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:F6-GÜLŞEHİR FİDERİ TM:AVANOS TM1 TR:GUMUSKENT4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 08:53 | 2016-10-30 10:05 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 324.145
166287 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:01 | 2016-10-30 11:19 | 2.2994 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 108.0739 | 0 | 0
166290 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | FIDER:F9-BELEDİYE1 FİDERİ TM:AKSEHIR TM KOK:PAZARYERI TR 1.8B | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:04 | 2016-10-30 17:13 | 8.1458 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2280.8333 | 0 | 0
166291 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:MECİDİYE KÖK-ÇİĞİL KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:05 | 2016-10-30 16:10 | 7.08 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 2570.04 | 0 | 0
166292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F11-KAMPÜS 1 FİDERİ TM:NIGDE OSB TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TEİAŞ - EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:03 | 2016-10-30 16:03 | 6.9983 | 0 | 110 | 2 | 1052 | 0 | 769.8167 | 13.9967 | 7362.2467
166293 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 09:01 | 2016-10-30 10:37 | 1.5922 | 17 | 10983 | 56 | 5739 | 27.0678 | 17487.3767 | 89.1644 | 9137.7633
166294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:07 | 2016-10-30 12:54 | 3.7881 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 920.4975 | 0 | 0
166295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F1-ŞEKER FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM-17 ( AKYOKUS ) DMÇIKIŞDM-17 - MUHIMMAT DEPOSU TR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:09 | 2016-10-30 11:54 | 2.7433 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 0 | 0
166296 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞTR-2 (2. NOLU DM)-TR2-15 ÇIKIŞI KOK:TR2-10A KOKÇIKIŞ:TR2-10A-TR2-10 GİRİŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:10 | 2016-10-30 12:20 | 3.1639 | 0 | 0 | 1 | 245 | 0 | 0 | 3.1639 | 775.1528
166297 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F9-PINARBAŞI FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKÇIKIŞ:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:12 | 2016-10-30 14:50 | 5.6256 | 0 | 0 | 60 | 480 | 0 | 0 | 337.5333 | 2700.2667
166300 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F16-BEYSEHIR-1 FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:İNLİCE HATBASI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:10 | 2016-10-30 12:47 | 3.6194 | 0 | 355 | 1 | 5 | 0 | 1284.9028 | 3.6194 | 18.0972
166301 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:11 | 2016-10-30 15:12 | 6.0233 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 614.38
166303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F6-HATUNSARAY FİDERİ TM:CUMRA TM DM:SECME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:11 | 2016-10-30 14:28 | 5.2792 | 0 | 405 | 3 | 2 | 0 | 2138.0625 | 15.8375 | 10.5583
166305 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDISEHIR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:13 | 2016-10-30 13:16 | 4.05 | 0 | 50 | 0 | 161 | 0 | 202.5 | 0 | 652.05
166306 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI TR:YALNIZAGAC | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:16 | 2016-10-30 14:38 | 5.3706 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 5.3706 | 596.1317
166310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ TM:KARAPINAR TM DM:EMIRGAZI DM DMÇIKIŞEMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:BELKAYA KOK KOKÇIKIŞ:BELKAYA KOK-BELKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:22 | 2016-10-30 14:28 | 5.1033 | 2 | 613 | 12 | 13 | 10.2067 | 3128.3433 | 61.24 | 66.3433
166312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ TM:KONYA2 TM DM:KONALTAŞ DM DMÇIKIŞSELÇUK SAN. 1 ÇIKIŞI TR:SELÇUK SAN 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:15 | 2016-10-30 12:26 | 3.1842 | 1 | 152 | 0 | 0 | 3.1842 | 483.9933 | 0 | 0
166313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F7-ÜNİVERSİTE-1 FİDERİ TM:KONYA2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:16 | 2016-10-30 15:05 | 5.815 | 23 | 10000 | 0 | 1 | 133.745 | 58150 | 0 | 5.815
166314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F2-TAŞPINAR FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:TASPINAR KOK KOKÇIKIŞ:TASPINAR KOK-AKÇAKENT ÇIKIŞI TR:GIDIRISLIYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 09:16 | 2016-10-30 12:18 | 3.0278 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1389 | 0
166315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:26 | 2016-10-30 11:21 | 1.9122 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 174.0122 | 0 | 0
166316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE17 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 09:18 | 2016-10-30 10:32 | 1.2317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8533 | 0 | 0
166317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:FİDER14 TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM2 DMÇIKIŞAKSARAY DM2-TOKİ DM DEVRE1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 09:20 | 2016-10-30 09:52 | 0.53389 | 10 | 1650 | 170 | 1800 | 5.3389 | 880.9167 | 90.7611 | 961
166318 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:31 | 2016-10-30 14:51 | 5.3369 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85.3911
166319 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F7-DİZEL FİDERİ (15,8 KVA) TM:KONYA 1 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:30 | 2016-10-30 18:48 | 9.3044 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 3293.7733 | 0 | 0
166323 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR TR:KARAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:28 | 2016-10-30 11:06 | 1.6297 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 563.8839 | 0 | 0
166324 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIEŞENLER İÇMESUYU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:37 | 2016-10-30 14:39 | 5.0353 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 553.8806
166325 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞSOĞUCAK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:38 | 2016-10-30 14:47 | 5.1522 | 0 | 0 | 6 | 876 | 0 | 0 | 30.9133 | 4513.3467
166326 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞULUPINAR HATBAŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:39 | 2016-10-30 14:32 | 4.89 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 870.42 | 0 | 0
166329 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F8-MUCUR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞMUCUR DM-MUCUR 1 TR:MUCUR.TR-28 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 09:31 | 2016-10-30 11:06 | 1.5869 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 60.3039 | 0 | 0
166334 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F3-BULDUK FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMÇIKIŞYENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK1 TR TR:BULDUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 09:47 | 2016-10-30 11:51 | 2.0622 | 0 | 700 | 26 | 451 | 0 | 1443.5556 | 53.6178 | 930.0622
166335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 09:43 | 2016-10-30 10:48 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
166340 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:ISAHOCALI KOK1 KOKÇIKIŞ:ISAHOCALI KOK1-İMANCI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:56 | 2016-10-30 11:44 | 1.8047 | 0 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 5.4142 | 573.9017
166342 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ TM:KALABA TM TR:SARILAR13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:57 | 2016-10-30 10:26 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 29.4844
166343 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F12-EREZYON FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:SEKIZLI KOK KOKÇIKIŞ:SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 09:48 | 2016-10-30 11:18 | 1.5072 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0433 | 0
166344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM2 IMÇIKIŞİM2-KAYABAŞI ÇIKIŞI KOK:TR 2-29/3 KOKÇIKIŞ:TR 2 29/3-TR 2-28 ÇIKIŞI TR:TR 2-28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 09:59 | 2016-10-30 17:58 | 7.9833 | 1 | 729 | 0 | 181 | 7.9833 | 5819.85 | 0 | 1444.9833
166345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG ESENTEPE2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:01 | 2016-10-30 11:57 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 126.0278
166349 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:HAN TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:07 | 2016-10-30 12:13 | 2.1075 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 482.6175 | 0 | 0
166353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 10:11 | 2016-10-30 11:04 | 0.89111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89111
166354 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARADUSEN1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 10:05 | 2016-10-30 13:06 | 3.0097 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.2333
166356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KAYAONU DM DMÇIKIŞKAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI KOK:SUDURAGI HATBASI SULAMA KOK4 | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:10 | 2016-10-30 11:27 | 1.2897 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.6917 | 0
166358 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F11-ORGANİZE FİDERİ TM:KARAMAN TM KOK:GOZTEPE KOK KOKÇIKIŞ:GOZTEPE KOK-KILBASAN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:11 | 2016-10-30 10:40 | 0.48722 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.0528 | 0
166359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F7-TAŞAGIL FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:TASAGIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 10:00 | 2016-10-30 11:02 | 1.0344 | 0 | 0 | 2 | 485 | 0 | 0 | 2.0689 | 501.7056
166361 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:PINARBAŞI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 10:08 | 2016-10-30 11:31 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.135
166363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:YENIKENT KOK KOKÇIKIŞ:YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:20 | 2016-10-30 15:16 | 4.9397 | 21 | 800 | 0 | 0 | 103.7342 | 3951.7778 | 0 | 0
166366 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ESKICIRAKLIK YANI19 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:22 | 2016-10-30 14:31 | 4.1458 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 91.2083 | 0 | 0
166368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - DİREK EĞİLMESİ - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 10:16 | 2016-10-30 11:22 | 1.0956 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66.8289 | 0 | 0
166369 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:23 | 2016-10-30 12:07 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 441.8844
166371 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F3-BELÖREN FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞHAMZALAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:24 | 2016-10-30 16:18 | 5.8964 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 3237.1175 | 0 | 0
166372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-31 SULUDERE KAVŞAĞI TRÇIKIŞ:B KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:18 | 2016-10-30 14:03 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 273.6689
166373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:27 | 2016-10-30 11:46 | 1.3242 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 113.8783 | 0 | 0
166374 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | FIDER:F8-ORTAKÖY FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:DEVEDAMI KOK KOKÇIKIŞ:DEVEDAMI KOK-DEVEDAMI ÇIKIŞI TR:DEVEDAMI BEL. ICME SUYU | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:27 | 2016-10-30 10:55 | 0.46778 | 0 | 0 | 27 | 246 | 0 | 0 | 12.63 | 115.0733
166376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F17-YENIKENT FİDERİ TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:14 | 2016-10-30 15:28 | 5.2319 | 3 | 1354 | 524 | 483 | 15.6958 | 7084.0528 | 2741.5389 | 2527.0292
166377 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 10:25 | 2016-10-30 11:24 | 0.98139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.2369 | 0 | 0
166382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F10-URGAN-2 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN DM4 DMÇIKIŞKARAMAN DM4 - DM4-DM3 A RİNGİ TR:TR 30805 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:33 | 2016-10-30 17:15 | 6.6922 | 5 | 249 | 0 | 0 | 33.4611 | 1666.3633 | 0 | 0
166383 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:43 | 2016-10-30 14:33 | 3.8275 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 88.0325 | 0 | 0
166384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20520 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 10:24 | 2016-10-30 11:10 | 0.77389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46.4333 | 0 | 0
166386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F2-TAŞPINAR FİDERİ TM:TUMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:17 | 2016-10-30 13:27 | 3.1653 | 9 | 1900 | 230 | 1200 | 28.4875 | 6014.0278 | 728.0139 | 3798.3333
166387 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F7-EMİRGAZİ FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKÇIKIŞ:SAZGEÇİT KÖK-SAZGEÇİT MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:49 | 2016-10-30 17:23 | 6.5625 | 0 | 502 | 10 | 8 | 0 | 3294.375 | 65.625 | 52.5
166389 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | FIDER:ÇİÇEKDAĞI TR-C TM:YERKOY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:50 | 2016-10-30 13:56 | 3.0942 | 2 | 2985 | 0 | 0 | 6.1883 | 9236.0875 | 0 | 0
166390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 IMÇIKIŞIM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:YEŞİLBURÇ KÖK KOKÇIKIŞ:YEŞİLBURÇ KÖK-TAŞLICA KIRKPINAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 10:51 | 2016-10-30 14:04 | 3.215 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0 | 0 | 6.43 | 1044.875
166393 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 10:58 | 2016-10-30 17:07 | 6.1525 | 17 | 10983 | 56 | 5739 | 104.5925 | 67572.9075 | 344.54 | 35309.1975
166395 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:MEZGITLI TSK KOK KOKÇIKIŞ:MEZGITLI TSK KOK - EĞRİKUYU KÖK'DEN GİRİŞ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 11:00 | 2016-10-30 13:20 | 2.3342 | 0 | 0 | 36 | 62 | 0 | 0 | 84.03 | 144.7183
166398 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 11:01 | 2016-10-30 12:12 | 1.1847 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4778 | 0
166399 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F2-DÖRTYOL FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:GOLKASI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 10:50 | 2016-10-30 12:12 | 1.3686 | 1 | 262 | 1 | 64 | 1.3686 | 358.5761 | 1.3686 | 87.5911
166400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F3-KILBASAN FİDERİ TM:KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 11:09 | 2016-10-30 11:35 | 0.44111 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.7922 | 0
166401 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F1-LADİK FİDERİ TM:LADİK TM KOK:KOMPEN KOK KOKÇIKIŞ:KOMPEN KOK-KADINHANI ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 11:10 | 2016-10-30 12:06 | 0.93083 | 0 | 68 | 9 | 11 | 0 | 63.2967 | 8.3775 | 10.2392
166403 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:MUTLU KOK KOKÇIKIŞ:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 11:14 | 2016-10-30 11:28 | 0.23556 | 0 | 0 | 67 | 48 | 0 | 0 | 15.7822 | 11.3067
166406 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR35 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 11:09 | 2016-10-30 12:36 | 1.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0 | 0
166409 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 11:26 | 2016-10-30 12:08 | 0.69722 | 0 | 0 | 18 | 65 | 0 | 0 | 12.55 | 45.3194
166411 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOGAZEVCI TR6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 11:25 | 2016-10-30 12:16 | 0.8575 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.585 | 0 | 0
166412 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACIKUYU TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 11:29 | 2016-10-30 17:23 | 5.8933 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 465.5733 | 0 | 0
166414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 11:36 | 2016-10-30 12:52 | 1.2667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0
166416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ TM:ALIBEYHUYUGU TM DM:ICERI CUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 11:23 | 2016-10-30 12:14 | 0.8425 | 5 | 1234 | 12 | 3 | 4.2125 | 1039.645 | 10.11 | 2.5275
166418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F3-ATASANAYİ FİDERİ TM:NIGDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 11:38 | 2016-10-30 17:35 | 5.9422 | 0 | 1 | 2 | 475 | 0 | 5.9422 | 11.8844 | 2822.5556
166419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30833 TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 11:39 | 2016-10-30 12:19 | 0.675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
166421 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F10-BOZKIR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BALIKLAVA KOK:BÜYÜKÖZ KÖK TR:KARAARDIÇ TR | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 11:39 | 2016-10-30 13:11 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 104.2289
166425 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HOROZ TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 11:57 | 2016-10-30 13:42 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 333.45
166426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR DM:KAYMAKLI DM DMÇIKIŞKAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 8 KOK:F8 62 NOLU KOK KOKÇIKIŞ:F8 62 NOLU KOK - 26 NOLU KÖK FD 8 GİRİŞİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 11:57 | 2016-10-30 13:08 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.8
166428 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F3-YARMA FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:KUCUKKOY RMU | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 11:44 | 2016-10-30 14:24 | 2.6664 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9983 | 0 | 0 | 0
166434 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F6-ŞEHİR FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:EREGLI1110 TR KOKÇIKIŞ:EREGLI1110 TR-ETTEBİR BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 12:09 | 2016-10-30 17:25 | 5.2642 | 0 | 645 | 0 | 5 | 0 | 3395.3875 | 0 | 26.3208
166437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F4-ÇUMRA FİDERİ TM:KARAPINAR TM DM:UZUNKUYU DM DMÇIKIŞUZUNKUYU DM-EGİLMEZ KÖYÜ VE TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 12:01 | 2016-10-30 17:59 | 5.9603 | 53 | 0 | 53 | 539 | 315.8947 | 0 | 315.8947 | 3212.5897
166442 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 12:20 | 2016-10-30 13:47 | 1.4561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4561 | 0 | 0
166445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ TM:KARAMAN OSB TM DM:KARAMAN BS2 DM DMÇIKIŞKARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 12:24 | 2016-10-30 13:14 | 0.83861 | 6 | 23 | 20 | 34 | 5.0317 | 19.2881 | 16.7722 | 28.5128
166446 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS40 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 12:29 | 2016-10-30 13:21 | 0.86778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86778 | 0 | 0
166448 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 12:32 | 2016-10-30 14:10 | 1.6289 | 17 | 10983 | 56 | 5739 | 27.6911 | 17890.0867 | 91.2178 | 9348.1933
166451 | 1 | AKSARAY | ESKİL | FIDER:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ TM:KIZOREN TM KOK:GOLBEZ KOK KOKÇIKIŞ:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 12:49 | 2016-10-30 13:18 | 0.48306 | 0 | 0 | 138 | 588 | 0 | 0 | 66.6617 | 284.0367
166455 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YILANGOMU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 12:51 | 2016-10-30 14:48 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9436
166457 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F4-KURSUNLU FİDERİ TM:LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 12:56 | 2016-10-30 14:17 | 1.3528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7639 | 0
166460 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 13:00 | 2016-10-30 18:01 | 5.0136 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150.4083 | 0 | 0
166461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 13:00 | 2016-10-30 16:24 | 3.4031 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 826.9425 | 0 | 0
166462 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:CIHANBEYLI2 TR KOKÇIKIŞ:CIHANBEYLI2 TR-ATÇEKEN ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 13:02 | 2016-10-30 13:58 | 0.93694 | 12 | 687 | 24 | 0 | 11.2433 | 643.6808 | 22.4867 | 0
166463 | 1 | KONYA | KULU | FIDER:F2-DİNEK FİDERİ TM:KULU TM DM:KULU DM DMÇIKIŞKULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI TR:KULU9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 13:04 | 2016-10-30 13:29 | 0.41361 | 0 | 111 | 2 | 27 | 0 | 45.9108 | 0.82722 | 11.1675
166466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 13:03 | 2016-10-30 14:02 | 0.98417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98417 | 0 | 0
166469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN 44 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 13:07 | 2016-10-30 13:32 | 0.41722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83444 | 0 | 0
166472 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 13:05 | 2016-10-30 13:55 | 0.83222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83222 | 0 | 0
166485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARI SAPMAZ1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 13:27 | 2016-10-30 16:21 | 2.8931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8931
166486 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:ÇENGİLTİ DM DMÇIKIŞD.S.İ POMPA | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 13:38 | 2016-10-30 14:59 | 1.3567 | 0 | 0 | 145 | 95 | 0 | 0 | 196.7167 | 128.8833
166489 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:GOLCUK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 13:37 | 2016-10-30 14:42 | 1.0778 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 0 | 0
166490 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F17-BUSAN FİDERİ TM:KONYA4 TM DM:DEMIRCI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 13:41 | 2016-10-30 13:58 | 0.28361 | 3 | 356 | 0 | 0 | 0.85083 | 100.9656 | 0 | 0
166492 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F2-DİNEK FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM KOK:YENISU KOK KOKÇIKIŞ:YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 13:40 | 2016-10-30 15:14 | 1.5589 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1178 | 0 | 0 | 0
166496 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 13:52 | 2016-10-30 14:29 | 0.60833 | 0 | 0 | 414 | 20 | 0 | 0 | 251.85 | 12.1667
166499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN 17 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 13:55 | 2016-10-30 16:59 | 3.065 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 125.665 | 0 | 0
166502 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F5-MERKEZ FİDERİ TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 13:50 | 2016-10-30 14:38 | 0.80333 | 2 | 500 | 0 | 0 | 1.6067 | 401.6667 | 0 | 0
166504 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:YAYLAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 14:10 | 2016-10-30 16:17 | 2.1106 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 253.2667
166505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60806 TRÇIKIŞ:B-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 14:11 | 2016-10-30 15:47 | 1.5942 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 258.255 | 0 | 0
166506 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 14:07 | 2016-10-30 15:16 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 79.5033
166508 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAĞLAR TR1 TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 13:59 | 2016-10-30 15:57 | 1.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0
166512 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | FIDER:F9-GOZLU FİDERİ TM:LADİK TM KOK:TETIK SUBAP KOK KOKÇIKIŞ:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 14:20 | 2016-10-30 16:26 | 2.0942 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.565 | 0
166516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 14:22 | 2016-10-30 15:08 | 0.76694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76694 | 0 | 0
166521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F8-ULUS FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:KARAPINAR TR6 KOKÇIKIŞ:KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 14:35 | 2016-10-30 16:02 | 1.4533 | 1 | 519 | 15 | 7 | 1.4533 | 754.28 | 21.8 | 10.1733
166523 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 14:34 | 2016-10-30 16:36 | 2.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0
166524 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F16-SURUC FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 14:37 | 2016-10-30 15:28 | 0.85167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9617 | 0
166528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ TM:TUMOSAN TM TR:SULTANHANI24 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 14:33 | 2016-10-30 16:21 | 1.8067 | 1 | 650 | 0 | 0 | 1.8067 | 1174.3333 | 0 | 0
166536 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 15:01 | 2016-10-30 15:40 | 0.65056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.0111 | 0 | 0
166541 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP41 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 15:02 | 2016-10-30 17:03 | 2.0161 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.4511 | 0 | 0
166542 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:AKÖREN-KIŞLA DM DMÇIKIŞÜÇKUYULAR | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 15:10 | 2016-10-30 16:19 | 1.1508 | 0 | 0 | 98 | 165 | 0 | 0 | 112.7817 | 189.8875
166552 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:MECİDİYE KÖK-ÇİĞİL KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 15:22 | 2016-10-30 16:21 | 0.98528 | 0 | 4908 | 8 | 0 | 0 | 4835.7433 | 7.8822 | 0
166554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1212 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 15:25 | 2016-10-30 16:31 | 1.0981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2942 | 0 | 0
166562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 TRÇIKIŞ:D-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 15:50 | 2016-10-30 17:29 | 1.6444 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 397.9556 | 0 | 0
166563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 16:08 | 2016-10-30 17:18 | 1.1686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 0
166565 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HUSREV1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 15:40 | 2016-10-30 17:22 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6919
166567 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | FIDER:F8-MUCUR MERKEZ TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM DMÇIKIŞMUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI TR:MUCUR31 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 15:53 | 2016-10-30 16:32 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 54.9667
166568 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:TILKILI TR1 TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 15:52 | 2016-10-30 17:33 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 59.0236
166571 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS11 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 15:56 | 2016-10-30 16:47 | 0.85333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
166572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 15:12 | 2016-10-30 16:07 | 0.90944 | 3 | 850 | 140 | 760 | 2.7283 | 773.0278 | 127.3222 | 691.1778
166576 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:F13-ACIGOL TM FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM KOK:TATLARIN GIRIS KOK KOKÇIKIŞ:TATLARIN GIRIS KOK - TATLARİN KASABASI TR10 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 15:56 | 2016-10-30 16:56 | 0.99889 | 2 | 749 | 37 | 209 | 1.9978 | 748.1678 | 36.9589 | 208.7678
166577 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 16:06 | 2016-10-30 17:37 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5144
166579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR2 TR TRÇIKIŞ:SOKAK | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 15:03 | 2016-10-30 17:57 | 2.8986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8986
166581 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 16:14 | 2016-10-30 19:31 | 3.2817 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 164.0833 | 0 | 0
166584 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | FIDER:F1-GÖLYAZI FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM KOK:SAGLIK KOK KOKÇIKIŞ:SAGLIK KOK-SAĞLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 16:24 | 2016-10-30 17:58 | 1.5731 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 31.4611 | 23.5958
166590 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENICE6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 16:42 | 2016-10-30 17:36 | 0.89583 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 72.5625 | 0 | 0
166591 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 16:27 | 2016-10-30 17:28 | 1.0197 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.8481 | 0 | 0
166592 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 16:42 | 2016-10-30 18:06 | 1.4075 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.9275 | 0 | 0
166594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 16:44 | 2016-10-30 18:45 | 2.0217 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 0 | 0
166597 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 17:03 | 2016-10-30 17:55 | 0.86167 | 17 | 10983 | 56 | 5739 | 14.6483 | 9463.685 | 48.2533 | 4945.105
166609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 17:11 | 2016-10-30 17:41 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 38.1267
166610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34 B | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-30 17:19 | 2016-10-30 18:57 | 1.6347 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 81.7361 | 0 | 0
166615 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR7 TR TRÇIKIŞ:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 16:57 | 2016-10-30 17:47 | 0.82806 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 69.5567 | 0 | 0
166616 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 2 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 17:20 | 2016-10-30 17:54 | 0.56778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56778 | 0 | 0
166618 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 17:23 | 2016-10-30 17:50 | 0.45306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45306 | 0 | 0
166619 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F1-TORUNLAR FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:KASOREN DSI KÖK 4403885 KOKÇIKIŞ:KASOREN DSI KÖK 4403885-GÖKPINAR KÖK1'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 17:21 | 2016-10-30 17:44 | 0.37667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37667 | 0
166620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 17:23 | 2016-10-30 18:03 | 0.67472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67472 | 0 | 0
166621 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 17:29 | 2016-10-30 19:27 | 1.96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 0
166622 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA7 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 17:29 | 2016-10-30 19:27 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.5067
166623 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HIRFANLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 17:23 | 2016-10-30 18:26 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49.2064
166627 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK 5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 15:41 | 2016-10-30 20:01 | 4.3389 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 355.7889 | 0 | 0
166632 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1141 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 17:42 | 2016-10-30 18:13 | 0.52028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52028 | 0 | 0
166637 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ TM:KONYA4 TM TR:CENGILTI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 17:53 | 2016-10-30 20:06 | 2.2242 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 217.9683
166640 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-30 18:06 | 2016-10-30 19:37 | 1.5094 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.6983 | 0 | 0
166642 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 18:08 | 2016-10-30 21:16 | 3.1381 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 109.8319 | 0 | 0
166643 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:ERMENEK -FDR.NO:3 TM:KARAMAN TM DM:ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 17:56 | 2016-10-30 19:54 | 1.9675 | 17 | 10983 | 56 | 5739 | 33.4475 | 21609.0525 | 110.18 | 11291.4825
166647 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 3 TRÇIKIŞ:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 18:26 | 2016-10-30 21:01 | 2.5842 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 90.4458 | 0 | 0
166648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - YENİ BAĞLANTI-FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 18:05 | 2016-10-30 21:33 | 3.4739 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 121.5861 | 0 | 0
166650 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 18:23 | 2016-10-30 19:29 | 1.0922 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.5678 | 0 | 0
166653 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP32 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 18:34 | 2016-10-30 19:52 | 1.2922 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 224.8467 | 0 | 0
166657 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 18:43 | 2016-10-30 19:53 | 1.1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 0 | 0
166658 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | FIDER:F1-ÖZKONAK FİDERİ TM:AVANOS TM1 KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 18:40 | 2016-10-30 20:15 | 1.5808 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1617 | 0
166662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 18:57 | 2016-10-30 19:34 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62389 | 0 | 0
166663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 18:54 | 2016-10-30 19:09 | 0.24972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24972 | 0 | 0
166668 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AGACOBA1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 19:06 | 2016-10-30 20:03 | 0.95278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 0 | 0
166669 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE8 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 19:11 | 2016-10-30 21:51 | 2.66 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 699.58 | 0 | 0
166670 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR1 TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 19:14 | 2016-10-30 20:29 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2531
166672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-30 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 19:04 | 2016-10-30 20:03 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8367
166678 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-1 27 EVLER TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 19:25 | 2016-10-30 20:31 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2992
166684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 19:49 | 2016-10-30 20:53 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4356
166686 | 1 | KONYA | MERAM | TR:EKMEKKOCU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 20:02 | 2016-10-30 21:02 | 0.99889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99889 | 0 | 0
166693 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY DSI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 20:19 | 2016-10-30 21:14 | 0.92361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92361 | 0 | 0
166696 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 20:17 | 2016-10-30 21:41 | 1.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 0 | 0
166701 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 20:48 | 2016-10-30 21:50 | 1.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0378 | 0 | 0
166704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR6 TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 21:06 | 2016-10-30 21:54 | 0.79472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79472 | 0 | 0
166716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/5 | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 21:34 | 2016-10-31 00:04 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 169.8489
166717 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:F13-AVANOS DM1 FİDERİ TM:YENI AVANOS TM2 IM:GULSEHIR IM KOK:KIZILKAYA KOK TR:GOKCETOPRAK2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 22:02 | 2016-10-30 23:28 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 87.5011
166724 | 1 | KONYA | HÜYÜK | FIDER:F3-HÜYÜK FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:GORUNMEZ KOK KOKÇIKIŞ:GORUNMEZ KOK-GÖRÜNMEZ -SELKİ GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 22:59 | 2016-10-30 23:39 | 0.65833 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 277.1583 | 0 | 0
166726 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 23:09 | 2016-10-30 23:31 | 0.36861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36861
166729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 23:16 | 2016-10-31 00:05 | 0.82167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0
166730 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA TR1 TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-30 23:27 | 2016-10-31 01:02 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5817
166734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TM:TUMOSAN TM TR:3A 1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 01:41 | 2016-10-31 06:09 | 4.4583 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 2242.5417 | 0 | 0
166735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F1-ŞEKER FİDERİ TM:KONYA 1 TM DM:DM-17 ( AKYOKUS ) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 01:43 | 2016-10-31 02:57 | 1.2294 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 1076.9933 | 0 | 0
166740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR31 TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 06:27 | 2016-10-31 08:29 | 2.0261 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 263.3944 | 0 | 0
166741 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 06:33 | 2016-10-31 07:28 | 0.91389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91389 | 0 | 0
166743 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM KOK:ALTINEKİN TR 1 KÖK KOKÇIKIŞ:ALTINEKİN TR 1 KÖK - JANDARMA ENH | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 07:19 | 2016-10-31 07:39 | 0.33222 | 0 | 435 | 86 | 340 | 0 | 144.5167 | 28.5711 | 112.9556
166745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-69 UCGOZ TRÇIKIŞ:TEMUR OTEL. | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 07:44 | 2016-10-31 09:04 | 1.3325 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.31 | 0 | 0
166751 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 08:12 | 2016-10-31 12:23 | 4.1764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1764 | 0 | 0
166752 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | FIDER:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ TM:MİSLİOVA TM KOK:DİVARLI TR 1 KOKÇIKIŞ:DİVARLI TR 1-DİVARLI TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 08:08 | 2016-10-31 08:43 | 0.57861 | 2 | 218 | 2 | 0 | 1.1572 | 126.1372 | 1.1572 | 0
166756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F7-TAŞAGIL FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:CUMRA SEKER KOK KOKÇIKIŞ:CUMRA SEKER KOK-ESKİ F-7 SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 08:28 | 2016-10-31 09:27 | 0.97722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97722 | 0 | 0 | 0
166759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30817 TRÇIKIŞ:C-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 08:36 | 2016-10-31 15:14 | 6.6383 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 92.9367 | 0 | 0
166760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 08:37 | 2016-10-31 14:00 | 5.3836 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 366.0856 | 0 | 0
166770 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:YESILOZ2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 08:47 | 2016-10-31 09:48 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.285
166771 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F6-ŞEHİR FİDERİ TM:EREĞLİ TM IM:EREGLI IM 1300 IMÇIKIŞİM1300-GARİPLER ÇIKIŞI (15,8 KV) TR:EREGLI1310 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 08:46 | 2016-10-31 10:31 | 1.7511 | 0 | 7362 | 0 | 0 | 0 | 12891.68 | 0 | 0
166776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 08:53 | 2016-10-31 09:49 | 0.93778 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 0
166780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:00 | 2016-10-31 15:04 | 6.0628 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 582.0267
166781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY2 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:01 | 2016-10-31 11:51 | 2.8258 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 194.9825
166783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:02 | 2016-10-31 10:40 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.3944
166784 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F5-BAYRAKÇI FİDERİ TM:KONYA 1 TM TR:SELVER5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:03 | 2016-10-31 14:31 | 5.47 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1351.09 | 0 | 0
166788 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:03 | 2016-10-31 14:02 | 4.9769 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 199.0778 | 0 | 0
166789 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:04 | 2016-10-31 12:58 | 3.895 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 112.955 | 0 | 0
166790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F6-MERKEZ FİDERİ TM:ALIBEYHUYUGU TM KOK:ALIBEYHUYUGU8 TR KOKÇIKIŞ:ALIBEYHUYUGU8 TR-TR9 CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 08:50 | 2016-10-31 09:37 | 0.78722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78722 | 0 | 0 | 0
166792 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:06 | 2016-10-31 14:48 | 5.7047 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1283.5625 | 0 | 0
166796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:KIRSEHIR DM1 DMÇIKIŞKIRSEHIR DM1 - TR1-31 ÇIKIŞI TR:TR1-23A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:05 | 2016-10-31 13:48 | 4.7097 | 0 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 7229.4236 | 0 | 0
166797 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | FIDER:F6-GÜLŞEHİR FİDERİ TM:AVANOS TM1 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 08:59 | 2016-10-31 09:57 | 0.97306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97306 | 0
166799 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:07 | 2016-10-31 14:52 | 5.7497 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 494.4761 | 0 | 0
166803 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F4-AKŞEHİR FİDERİ TM:ILGIN TM KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKÇIKIŞ:ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 09:01 | 2016-10-31 10:05 | 1.0642 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 1503.6675 | 0 | 0
166811 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:14 | 2016-10-31 14:28 | 5.2294 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 502.0267
166812 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM TR:TEPECIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:13 | 2016-10-31 13:26 | 4.2119 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 294.8361 | 0 | 0
166813 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F9-MERKEZ FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:CUMRA43 TR KOKÇIKIŞ:CUMRA43 TR-ÇUMRA TR 42 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:12 | 2016-10-31 14:25 | 5.2225 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1091.5025 | 0 | 0
166814 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:11 | 2016-10-31 10:59 | 1.8036 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 129.86 | 0 | 0
166818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM4 DMÇIKIŞAKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4D 18TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:16 | 2016-10-31 12:14 | 2.9625 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 391.05 | 0 | 0
166827 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ TM:ILGIN TM KOK:MECIDIYE KOK KOKÇIKIŞ:MECİDİYE KÖK-ÇİĞİL KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:23 | 2016-10-31 17:38 | 8.2483 | 0 | 1600 | 3 | 0 | 0 | 13197.3333 | 24.745 | 0
166828 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS42 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 09:18 | 2016-10-31 09:44 | 0.43083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0 | 0
166837 | 1 | NİĞDE | BOR | FIDER:F3-KEMERHİSAR FİDERİ TM:BOR TM KOK:ŞEKER FAB.KÖK KOKÇIKIŞ:ŞEKER FAB.KÖK - METİN ÖZŞAHİN/KEMERHİSAR TOP. SUL. KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:34 | 2016-10-31 10:59 | 1.4217 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 9.9517 | 72.505
166841 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 09:36 | 2016-10-31 10:57 | 1.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0
166842 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 09:35 | 2016-10-31 10:49 | 1.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2361 | 0 | 0
166849 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:42 | 2016-10-31 15:10 | 5.4597 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1119.2431
166850 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM KOK:HİSARLIK KÖK KOKÇIKIŞ:SOĞUCAK ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:42 | 2016-10-31 15:06 | 5.4031 | 0 | 0 | 5 | 748 | 0 | 0 | 27.0153 | 4041.4856
166851 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÜLPINAR1 TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:41 | 2016-10-31 14:35 | 4.8967 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 768.7767
166852 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:41 | 2016-10-31 12:06 | 2.4247 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 315.2139 | 0 | 0
166856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 09:43 | 2016-10-31 12:51 | 3.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0
166862 | 1 | KONYA | KARAPINAR | FIDER:F3-AKÇAYAZI FİDERİ TM:KARAPINAR TM KOK:AKCAYAZI KOK KOKÇIKIŞ:AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI TR:MEHMET KOCAKER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:52 | 2016-10-31 11:48 | 1.9286 | 0 | 0 | 44 | 282 | 0 | 0 | 84.8589 | 543.8683
166866 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR122 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 09:47 | 2016-10-31 11:37 | 1.8283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8283
166867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:FİDER 4 KÖYLER FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKÇIKIŞ:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:51 | 2016-10-31 15:36 | 5.7461 | 0 | 0 | 34 | 897 | 0 | 0 | 195.3678 | 5154.2617
166869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:CULCULE KOK-1 KOKÇIKIŞ:CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 09:36 | 2016-10-31 11:02 | 1.4303 | 0 | 0 | 24 | 39 | 0 | 0 | 34.3267 | 55.7808
166871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ TM:KONYA2 TM TR:MALAZGIRT3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 10:00 | 2016-10-31 14:26 | 4.4275 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 2395.2775 | 0 | 0
166873 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F8-ALTINEKİN FİDERİ TM:CİHANBEYLİ TM TR:AYISIGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 10:01 | 2016-10-31 16:01 | 5.9978 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 323.88
166875 | 1 | KONYA | KADINHANI | FIDER:F2-KOLUKISA FİDERİ TM:KOLUKISA TM KOK:KOLUKISA1 KOK KOKÇIKIŞ:KOLUKISA1 KOK-KOLUKISA6 TR ÇIKIŞI TR:KOLUKISA5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 10:03 | 2016-10-31 16:09 | 6.0947 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 987.345 | 0 | 0
166879 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | FIDER:F13-AVANOS DM1 FİDERİ TM:YENI AVANOS TM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 09:59 | 2016-10-31 15:40 | 5.685 | 0 | 3584 | 0 | 27 | 0 | 20375.04 | 0 | 153.495
166881 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR TR:NEVSEHIR74 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 10:02 | 2016-10-31 10:32 | 0.495 | 0 | 404 | 3 | 0 | 0 | 199.98 | 1.485 | 0
166883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 09:53 | 2016-10-31 10:39 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
166884 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | FIDER:F4-KURUSEKİ FİDERİ TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM DM:ERMENEK DM KOK:BOYALIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 10:14 | 2016-10-31 15:01 | 4.7814 | 0 | 0 | 7 | 797 | 0 | 0 | 33.4697 | 3810.7669
166886 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | FIDER:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMÇIKIŞKAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKÇIKIŞ:HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI TR:KARAKAYA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 10:17 | 2016-10-31 10:44 | 0.45278 | 0 | 0 | 14 | 912 | 0 | 0 | 6.3389 | 412.9333
166887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20516 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 10:12 | 2016-10-31 11:25 | 1.2181 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5264 | 0 | 0
166901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE2 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 10:33 | 2016-10-31 17:36 | 7.0517 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 895.5617
166906 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 10:34 | 2016-10-31 11:29 | 0.92444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92444 | 0 | 0
166907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-1 27 EVLER | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 10:43 | 2016-10-31 14:02 | 3.3225 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 212.64 | 0 | 0
166910 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | FIDER:F9-HÜYÜK FİDERİ TM:NIGDE-2 TM TR:SULUCAOVA TR 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 10:45 | 2016-10-31 11:47 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.2347
166916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F11-ÇAYHAN FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:CILLER KOK KOKÇIKIŞ:CILLER KOK-GÖNDELEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 10:50 | 2016-10-31 11:44 | 0.90139 | 0 | 0 | 60 | 203 | 0 | 0 | 54.0833 | 182.9819
166918 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HOCAFARUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 10:48 | 2016-10-31 11:13 | 0.42083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42083 | 0 | 0
166920 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F17-BUSAN FİDERİ TM:KONYA3 TM TR:AHSAP DOGRAMACILAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 10:50 | 2016-10-31 11:33 | 0.72389 | 5 | 196 | 0 | 0 | 3.6194 | 141.8822 | 0 | 0
166929 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 10:40 | 2016-10-31 14:10 | 3.4931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4931 | 0 | 0
166930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 18TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 10:53 | 2016-10-31 11:28 | 0.58556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.0267 | 0 | 0
166932 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜÇPINAR TR 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 11:00 | 2016-10-31 13:02 | 2.0256 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 127.61
166935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:CAYAGZI DM DMÇIKIŞÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKÇIKIŞ:KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI TR:KORPINAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 11:02 | 2016-10-31 11:47 | 0.75361 | 0 | 0 | 16 | 359 | 0 | 0 | 12.0578 | 270.5464
166938 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F16-SURUC FİDERİ TM:KIZOREN TM TR:YAMACKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 11:04 | 2016-10-31 16:23 | 5.3231 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 345.9986
166941 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR5 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 11:04 | 2016-10-31 12:53 | 1.8183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8183 | 0 | 0
166950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 6 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 11:14 | 2016-10-31 13:07 | 1.8761 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 135.08 | 0 | 0
166952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | FIDER:F3-KONAKLI-2 FİDERİ TM:MİSLİOVA TM KOK:KONAKLI KÖK-11 KOKÇIKIŞ:KONAKLI 3.HAT 11.KABİN(BAĞLAR KABİN) - EDİKLİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 11:12 | 2016-10-31 13:24 | 2.2047 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 112.4408 | 0
166953 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 11:18 | 2016-10-31 15:45 | 4.4422 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 275.4178 | 0 | 0
166957 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 11:19 | 2016-10-31 13:54 | 2.5811 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 92.92 | 0 | 0
166962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARABURUN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 11:15 | 2016-10-31 12:17 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04
166972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:AKHAN KOK-1 KOKÇIKIŞ:AKHAN KOK-1-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 11:21 | 2016-10-31 12:02 | 0.68778 | 65 | 1467 | 0 | 0 | 44.7056 | 1008.97 | 0 | 0
166974 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F10-YENİDOGAN FİDERİ TM:CUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 11:23 | 2016-10-31 12:02 | 0.64472 | 19 | 11396 | 34 | 0 | 12.2497 | 7347.2544 | 21.9206 | 0
166983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-48 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 11:16 | 2016-10-31 12:06 | 0.83306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4992
167001 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F17-BUSAN FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:DEMIRCI DM TR:AHSAP DOGRAMACILAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 11:53 | 2016-10-31 13:23 | 1.4997 | 5 | 196 | 0 | 0 | 7.4986 | 293.9456 | 0 | 0
167005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 12:01 | 2016-10-31 17:33 | 5.5269 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 602.4369 | 0 | 0
167007 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-YEŞİLÖZ ENH CİHANBEYLİ DM3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 11:56 | 2016-10-31 12:47 | 0.85194 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4078 | 0
167011 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F8-HASANOBA FİDERİ TM:CUMRA TM KOK:OKCU2 TR KOKÇIKIŞ:OKCU2 TR-TR 3 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 12:05 | 2016-10-31 13:04 | 0.98889 | 6 | 421 | 1 | 1 | 5.9333 | 416.3222 | 0.98889 | 0.98889
167014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | FIDER:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI DM:TR2 (2. NOLU DM) DMÇIKIŞTR-2 (2. NOLU DM)-TR2-1 ÇIKIŞI KOK:TR2-2 PAZAR YERI KOKÇIKIŞ:TR2-2 / TR2-3 - TR2-9 ÇIKIŞI TR:TR2-2 PAZAR YERI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 12:11 | 2016-10-31 12:47 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 487.2758
167023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20526 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 12:16 | 2016-10-31 13:50 | 1.5711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5711 | 0 | 0
167027 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM DM:ALTINEKIN DM DMÇIKIŞALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 12:21 | 2016-10-31 13:09 | 0.80194 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2078 | 0
167031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 9TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 12:26 | 2016-10-31 13:23 | 0.95333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95333 | 0 | 0
167034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10802 TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 12:24 | 2016-10-31 13:48 | 1.3997 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 167.9667 | 0 | 0
167035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 12:27 | 2016-10-31 14:08 | 1.6825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6825 | 0 | 0
167043 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | FIDER:F2-DÖRTYOL FİDERİ TM:BEYSEHIR TM KOK:GOLKASI KÖK KOKÇIKIŞ:GOLKASI KÖK-AKBURUN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 12:49 | 2016-10-31 13:36 | 0.78083 | 1 | 262 | 1 | 64 | 0.78083 | 204.5783 | 0.78083 | 49.9733
167047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 12:55 | 2016-10-31 14:01 | 1.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 0
167048 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 13:02 | 2016-10-31 18:06 | 5.0658 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 2097.255 | 0 | 0
167050 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 12:52 | 2016-10-31 17:22 | 4.5006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5006 | 0 | 0
167052 | 1 | KONYA | MERAM | FIDER:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ TM:ALAKOVA TM DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMÇIKIŞDM 24-ALPARSLAN 2 ÇIKIŞI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 13:04 | 2016-10-31 15:38 | 2.5661 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 1762.9183 | 0 | 0
167054 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 13:05 | 2016-10-31 15:36 | 2.5119 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 150.7167 | 0 | 0
167058 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F5-GÜNEYBAG FİDERİ TM:GUNEYSINIR TM DM:GUVERCINLIK DM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKÇIKIŞ:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 13:08 | 2016-10-31 15:05 | 1.9547 | 4 | 448 | 3 | 258 | 7.8189 | 875.7156 | 5.8642 | 504.3183
167075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F5-BOR FİDERİ TM:EREĞLİ TM KOK:AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK KOKÇIKIŞ:AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI TR:AYHAN OZBILGIC | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 13:48 | 2016-10-31 14:24 | 0.59333 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.8333 | 0
167076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGIDIKMEN1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 13:33 | 2016-10-31 15:00 | 1.4561 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7367 | 0 | 0
167077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR10 TR TRÇIKIŞ:A-KOLU | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 13:45 | 2016-10-31 15:36 | 1.8522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7044 | 0 | 0
167080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 11:44 | 2016-10-31 14:15 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5125
167082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F1-KARAPINAR FİDERİ TM:EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 14:02 | 2016-10-31 14:12 | 0.16806 | 9 | 665 | 74 | 417 | 1.5125 | 111.7569 | 12.4361 | 70.0792
167083 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN5 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 14:06 | 2016-10-31 15:32 | 1.4414 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 67.7453 | 0 | 0
167085 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR78 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 14:03 | 2016-10-31 15:06 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5417
167086 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI DIS2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 14:09 | 2016-10-31 17:06 | 2.9522 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.2833
167087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 14:08 | 2016-10-31 17:47 | 3.6522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3044 | 0 | 0
167096 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 14:17 | 2016-10-31 17:19 | 3.0297 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 651.3903 | 0 | 0
167097 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2016-10-31 14:18 | 2016-10-31 17:20 | 3.0281 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 523.8536 | 0 | 0
167102 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA2 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 14:06 | 2016-10-31 15:42 | 1.6047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4189 | 0 | 0
167103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE - İLANSIZ KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 14:17 | 2016-10-31 17:02 | 2.755 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 314.07 | 0 | 0
167104 | 1 | KONYA | ÇELTİK | FIDER:F1-TORUNLAR FİDERİ TM:YUNAK TM KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKÇIKIŞ:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 14:14 | 2016-10-31 14:45 | 0.51083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0
167108 | 1 | KONYA | ÇUMRA | FIDER:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 14:17 | 2016-10-31 15:12 | 0.90972 | 7 | 1898 | 15 | 3 | 6.3681 | 1726.6528 | 13.6458 | 2.7292
167111 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAT ICME SUYU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 14:23 | 2016-10-31 14:59 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.1125
167112 | 1 | KONYA | KARATAY | FIDER:F17-BUSAN FİDERİ TM:KONYA3 TM IM:KARAKAYIS IM IMÇIKIŞİM7-HACI SADIK 2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 14:22 | 2016-10-31 20:54 | 6.5258 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1605.355 | 0 | 0
167132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 14:39 | 2016-10-31 17:04 | 2.4103 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.6925 | 0 | 0
167141 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ TM:ALTINEKIN TM KOK:OFİS KÖK TR 5 KOKÇIKIŞ:OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 15:01 | 2016-10-31 15:13 | 0.20278 | 0 | 0 | 80 | 340 | 0 | 0 | 16.2222 | 68.9444
167143 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1B TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 14:58 | 2016-10-31 16:39 | 1.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6889 | 0 | 0
167144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19B TRÇIKIŞ:E KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 15:01 | 2016-10-31 17:33 | 2.5331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6653 | 0 | 0
167157 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR1 KOK TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 15:11 | 2016-10-31 15:35 | 0.40667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17.8933 | 0 | 0
167161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 15:11 | 2016-10-31 17:38 | 2.4428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4428 | 0 | 0
167177 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEMSETTIN YAYLA1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 15:10 | 2016-10-31 16:05 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7317
167190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 15:43 | 2016-10-31 17:26 | 1.7236 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 153.4014 | 0 | 0
167191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | FIDER:F4-KAYACIK FİDERİ TM:KONYA3 TM DM:TÖMEK DM DMÇIKIŞPİNARBAŞI KOK:PINARBAŞI KÖK KOKÇIKIŞ:A.PINARBAŞI | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 15:26 | 2016-10-31 16:57 | 1.5053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0
167192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 15:41 | 2016-10-31 17:36 | 1.9214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 0 | 0
167195 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-3 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 15:40 | 2016-10-31 17:08 | 1.4661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8644 | 0 | 0
167203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 14:32 | 2016-10-31 16:39 | 2.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1197 | 0 | 0
167205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAZANHUYUGU TR1 TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 16:02 | 2016-10-31 17:38 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.5483
167208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 15:54 | 2016-10-31 18:02 | 2.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1311 | 0 | 0
167216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F18-E-90 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:AKDASLAR KOK KOKÇIKIŞ:AKDASLAR ÇIKIŞI-PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 16:15 | 2016-10-31 17:44 | 1.4806 | 0 | 0 | 431 | 27 | 0 | 0 | 638.1194 | 39.975
167217 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KEPENEK1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 16:16 | 2016-10-31 17:32 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2656
167241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 16:42 | 2016-10-31 17:06 | 0.39444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39444 | 0 | 0
167245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | FIDER:F5-KIZILYAKA FİDERİ TM:KARAMAN TM KOK:DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 16:53 | 2016-10-31 18:25 | 1.5256 | 0 | 0 | 3 | 380 | 0 | 0 | 4.5767 | 579.7111
167255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 17:01 | 2016-10-31 17:41 | 0.67472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67472 | 0 | 0
167268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA6 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 16:02 | 2016-10-31 18:36 | 2.5619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5619 | 0 | 0
167271 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL8 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 17:16 | 2016-10-31 20:42 | 3.4297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4297
167274 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F2-TAŞPINAR FİDERİ TM:TUMOSAN TM TR:KOCPINAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 17:26 | 2016-10-31 18:59 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 107.0458
167276 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | FIDER:F13-ACIGOL TM FİDERİ TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMÇIKIŞACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 17:24 | 2016-10-31 18:06 | 0.70444 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 37.3356 | 0
167291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARAAGIL1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 17:40 | 2016-10-31 21:26 | 3.7714 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.1136
167296 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2016-10-31 16:58 | 2016-10-31 18:19 | 1.3506 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 351.1444 | 0 | 0
167300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | FIDER:F10-EREĞLİ2 FİDERİ TM:EREĞLİ TM IM:EREGLİ İM1100 IMÇIKIŞİM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 17:53 | 2016-10-31 19:06 | 1.2144 | 0 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 5167.4611 | 0 | 0
167303 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 17:44 | 2016-10-31 19:58 | 2.2406 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.5328 | 0 | 0
167309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 17:51 | 2016-10-31 18:57 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0
167310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20804 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 18:06 | 2016-10-31 19:01 | 0.91361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91361 | 0 | 0
167314 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL7 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 18:13 | 2016-10-31 19:51 | 1.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0
167323 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ÇAKILLAR 1.KISIM TSK TR4 125 KVA | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLO BAŞLIĞI PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 18:20 | 2016-10-31 19:22 | 1.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0
167329 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELI EVLER TR1 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 18:34 | 2016-10-31 19:19 | 0.745 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.625 | 0 | 0
167330 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI2 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 18:22 | 2016-10-31 19:13 | 0.85583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85583 | 0 | 0
167340 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRÇIKIŞ:A-B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 19:00 | 2016-10-31 20:16 | 1.2708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 | 0 | 0
167342 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 19:04 | 2016-10-31 20:27 | 1.3811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 0
167348 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 19:11 | 2016-10-31 19:33 | 0.36611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36611 | 0 | 0
167351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR99 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 19:13 | 2016-10-31 19:41 | 0.46611 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 231.6572 | 0 | 0
167356 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC8 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 19:28 | 2016-10-31 19:38 | 0.1725 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0
167357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KISECIK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 19:20 | 2016-10-31 20:51 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5122
167364 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRÇIKIŞ:A-E KOLU | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 19:35 | 2016-10-31 21:04 | 1.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4817 | 0 | 0
167374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR6 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 19:55 | 2016-10-31 20:19 | 0.40694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81389 | 0 | 0
167376 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKINOZU2 TR TRÇIKIŞ:E-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 20:04 | 2016-10-31 20:59 | 0.91361 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.5444
167378 | 1 | KONYA | ILGIN | FIDER:F6-KADINHANI FİDERİ TM:ILGIN TM KOK:ELDES KOK KOKÇIKIŞ:ELDEŞ KÖK-ELDEŞ TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 20:05 | 2016-10-31 20:59 | 0.90028 | 0 | 616 | 2 | 0 | 0 | 554.5711 | 1.8006 | 0
167379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 20:12 | 2016-10-31 21:01 | 0.81139 | 0 | 0 | 37 | 791 | 0 | 0 | 30.0214 | 641.8086
167382 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:FERHATLAR1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 20:23 | 2016-10-31 23:59 | 3.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6047 | 0 | 0
167383 | 1 | KONYA | BOZKIR | FIDER:F10-BOZKIR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMÇIKIŞBOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI TR:KOZAGAC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 20:21 | 2016-10-31 23:23 | 3.0336 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 391.3358
167386 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 20:37 | 2016-10-31 21:06 | 0.48583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48583 | 0 | 0
167387 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR99 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 20:30 | 2016-10-31 21:07 | 0.61472 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 305.5169 | 0 | 0
167389 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH16 TR TRÇIKIŞ:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 20:42 | 2016-10-31 21:16 | 0.55972 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50.375 | 0 | 0
167398 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GOKYURT1 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 20:56 | 2016-10-31 22:55 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9817
167400 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM4 TR:KURTULUS TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 20:57 | 2016-10-31 21:24 | 0.45083 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.525 | 0 | 0
167403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | FIDER:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ TM:TUMOSAN TM KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKÇIKIŞ:YAPILCAN YESILHAT KOK-ATAKÖY-ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 21:17 | 2016-10-31 22:54 | 1.6225 | 0 | 0 | 5 | 263 | 0 | 0 | 8.1125 | 426.7175
167408 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 8 TRÇIKIŞ:A KOLU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 21:17 | 2016-10-31 22:24 | 1.1128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6917 | 0 | 0
167409 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 21:20 | 2016-10-31 22:30 | 1.1739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0
167411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 21:24 | 2016-10-31 22:14 | 0.84167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84167 | 0 | 0
167412 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | FIDER:F2-SEYDİŞEHİR 1 FİDERİ TM:SEYDISEHIR TM DM:SEYDİŞEHİR DM4 TR:KURTULUS TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 21:29 | 2016-10-31 22:38 | 1.1539 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.6167 | 0 | 0
167413 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HESABALANI YAYLASI1 TR TRÇIKIŞ:B KOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 21:39 | 2016-10-31 23:38 | 1.9911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 0
167414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY5 TR TRÇIKIŞ:A-7 GÜVENLİK ÖNÜ ÇIKIŞI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 21:38 | 2016-10-31 22:17 | 0.64806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64806 | 0 | 0
167416 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT2 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 21:50 | 2016-10-31 22:24 | 0.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0
167418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK5 TR TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 21:53 | 2016-10-31 22:53 | 1.0058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 0 | 0
167419 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÖYNÜKKIŞLA TR1 TRÇIKIŞ:A KOLU | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 21:56 | 2016-10-31 23:44 | 1.7958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0
167427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA2 TR TRÇIKIŞ:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2016-10-31 22:14 | 2016-10-31 23:28 | 1.235 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 102.505 | 0 | 0
167432 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | FIDER:F1-KATRANCI FİDERİ TM:KIZOREN TM DM:TOPRAKLIK DM DMÇIKIŞTOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI KOK:BORUKKUYU KÖK KOKÇIKIŞ:BORUKKUYU KÖK - F1 3 ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 22:33 | 2016-10-31 22:57 | 0.39333 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14.9467 | 0
167439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE4 TR TRÇIKIŞ:C KOLU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-31 23:40 | 2016-10-31 23:59 | 0.31806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31806
183386 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | FIDER:F4-AKŞEHİR FİDERİ TM:ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-09 17:01 | 2016-10-09 17:43 | 0.695 | 10 | 566 | 0 | 0 | 6.95 | 393.37 | 0 | 0
183425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR TRÇIKIŞ:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2016-10-27 07:56 | 2016-10-27 08:50 | 0.89611 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.6756 | 0 | 0