## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 5
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | TEMMUZ
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
548877 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 00:00:54 | 01.07.2021 01:36:00 | 1.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0
548897 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7085640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 00:42:40 | 01.07.2021 02:30:00 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4001
548926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6603392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 02:01:14 | 01.07.2021 02:41:00 | 0.66278 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.6689 | 0 | 0 | 0 | 0
548935 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11503376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 02:14:54 | 01.07.2021 03:18:00 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5684 | 423.823
548953 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 04:11:40 | 01.07.2021 05:20:00 | 1.1389 | 0 | 0 | 3 | 58 | 53 | 5 | 0 | 0 | 3.4167 | 66.0556 | 60.3612 | 5.6944
548971 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:02:34 | 01.07.2021 05:04:34 | 0.03333 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 360 | 0 | 0 | 0.23331 | 0.03333 | 0.73326 | 11.9988
549015 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:32:13 | 01.07.2021 05:34:44 | 0.04194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75492 | 0.6291
549025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:41:37 | 01.07.2021 07:29:00 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.972 | 1555.2667
549028 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:47:50 | 01.07.2021 05:49:00 | 0.01944 | 7 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13608 | 18.7402 | 0 | 0 | 0 | 0
549033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10821936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:50:36 | 01.07.2021 07:06:00 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8068 | 0
549038 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:50:36 | 01.07.2021 06:38:00 | 0.79 | 1 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 819.23 | 0 | 0 | 0 | 0
549053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:54:36 | 01.07.2021 06:10:00 | 0.25667 | 83 | 16 | 0 | 0 | 369 | 2322 | 21.3036 | 4.1067 | 0 | 0 | 94.7112 | 595.9877
549078 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6968655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:40:58 | 01.07.2021 08:27:00 | 1.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.551
549079 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:42:46 | 01.07.2021 06:44:00 | 0.02056 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12336 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 0
549091 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9155168 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:10:11 | 01.07.2021 06:54:00 | 0.73028 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0484 | 0 | 0 | 0 | 0
549094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7040422 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:52:32 | 01.07.2021 07:57:00 | 1.0744 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9526 | 0 | 0 | 0 | 0
549101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:27:37 | 01.07.2021 08:00:00 | 1.5397 | 35 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8902 | 6559.2072 | 0 | 0 | 0 | 0
549101 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:27:37 | 01.07.2021 08:12:00 | 1.7397 | 3 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2192 | 935.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
549105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:57:37 | 01.07.2021 06:58:00 | 0.00639 | 1 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00639 | 10.1026 | 0 | 0 | 0 | 0
549107 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:58:45 | 01.07.2021 07:50:00 | 0.85417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0626 | 152.8964
549116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:05:37 | 01.07.2021 07:56:00 | 0.83972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6794 | 287.1842
549119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:06:37 | 01.07.2021 07:45:00 | 0.63972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5589 | 341.6105
549120 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 05:48:36 | 01.07.2021 06:45:00 | 0.94 | 2 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 396.68 | 0 | 0 | 0 | 0
549131 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6872104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:13:00 | 01.07.2021 07:53:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 96 | 9 | 10 | 395 | 0 | 0 | 64.0003 | 6 | 6.6667 | 263.3347
549136 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:14:38 | 01.07.2021 09:28:00 | 2.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4506 | 1358.1186
549149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE9086771 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:27:05 | 01.07.2021 10:02:00 | 2.5819 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6957 | 0 | 0 | 0 | 0
549150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8824665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:31:49 | 01.07.2021 13:00:35 | 5.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8355 | 5.4794
549154 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7141108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:36:11 | 01.07.2021 09:00:00 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1908 | 141.0909
549164 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7468699 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:48:06 | 01.07.2021 09:35:00 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4717 | 1.7817
549171 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:56:41 | 01.07.2021 09:06:00 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7764 | 3063.8026
549181 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:02:39 | 01.07.2021 08:16:00 | 0.2225 | 0 | 0 | 89 | 11 | 119 | 1017 | 0 | 0 | 19.8025 | 2.4475 | 26.4775 | 226.2825
549181 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6982244 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:02:39 | 01.07.2021 09:46:00 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.115 | 1030.055
549185 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:03:41 | 01.07.2021 08:45:00 | 0.68861 | 0 | 0 | 1 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68861 | 589.4502 | 0 | 0
549190 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6659560 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:04:10 | 01.07.2021 08:59:00 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7278
549211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9086359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 06:25:25 | 01.07.2021 08:17:00 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0221 | 1035.864
549213 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:15:01 | 01.07.2021 08:16:28 | 0.02417 | 5 | 3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12085 | 77.4165 | 0 | 0 | 0 | 0
549214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:04:41 | 01.07.2021 08:33:00 | 0.47194 | 13 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1352 | 297.7941 | 0 | 0 | 0 | 0
549223 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6916674 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:22:38 | 01.07.2021 10:14:00 | 1.8561 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7332 | 0 | 0 | 0 | 0
549240 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6889583 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 08:30:07 | 01.07.2021 14:00:00 | 5.4981 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.8487 | 0 | 0
549253 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:34:43 | 01.07.2021 09:01:00 | 0.43806 | 0 | 0 | 2 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87612 | 459.963 | 0 | 0
549264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6756427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:40:04 | 01.07.2021 10:03:00 | 1.3822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
549267 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6948268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:42:44 | 01.07.2021 09:20:00 | 0.62111 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549269 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7034006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 08:45:18 | 01.07.2021 14:53:00 | 6.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.0994
549272 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7582451 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:22:27 | 01.07.2021 09:17:00 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8183 | 0
549280 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:49:03 | 01.07.2021 11:01:00 | 2.1992 | 0 | 0 | 3 | 58 | 120 | 32 | 0 | 0 | 6.5975 | 127.5519 | 263.9004 | 70.3734
549282 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11889184 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:50:00 | 01.07.2021 10:34:00 | 1.7333 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9333 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
549307 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:55:45 | 01.07.2021 09:33:00 | 0.62083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3125 | 542.6054
549311 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6637464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:00:02 | 01.07.2021 09:26:00 | 0.43278 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.917 | 0 | 0 | 0 | 0
549312 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:00:08 | 01.07.2021 11:56:00 | 2.9311 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4489 | 29.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
549313 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102679 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:00:16 | 01.07.2021 12:45:00 | 3.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824.1522
549314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6767419 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:00:40 | 01.07.2021 13:56:00 | 4.9222 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.9885 | 0 | 0 | 0 | 0
549315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6623576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:00:54 | 01.07.2021 11:43:00 | 2.7017 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.9734 | 0 | 0 | 0 | 0
549316 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:00:58 | 01.07.2021 15:57:00 | 6.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8678 | 7017.0967
549317 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:00:50 | 01.07.2021 11:59:00 | 2.9694 | 8 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7555 | 979.9152 | 0 | 0 | 0 | 0
549318 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:01:05 | 01.07.2021 12:02:00 | 3.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0306 | 1257.3718
549319 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:00:00 | 01.07.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3360 | 0 | 0
549320 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6939032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:00:00 | 01.07.2021 16:54:00 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.4
549321 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6539293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:02:05 | 01.07.2021 10:45:00 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 965.7026 | 0 | 25.7292
549322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6621363 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:02:32 | 01.07.2021 13:48:00 | 4.7578 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.889 | 0 | 0 | 0 | 0
549323 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:00:00 | 01.07.2021 09:11:35 | 0.19306 | 37 | 1 | 0 | 0 | 36 | 129 | 7.1432 | 0.19306 | 0 | 0 | 6.9502 | 24.9047
549323 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:00:00 | 01.07.2021 14:00:00 | 5 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
549327 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:02:40 | 01.07.2021 10:58:00 | 1.9222 | 45 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4999 | 743.8991 | 0 | 0 | 0 | 0
549330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6770919 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:00:00 | 01.07.2021 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2001 | 0 | 0
549352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7076256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:14:08 | 01.07.2021 13:48:00 | 4.5644 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6444 | 282.9953 | 0 | 0 | 0 | 0
549354 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:56:49 | 01.07.2021 12:50:25 | 2.8933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1050 | 5.7867 | 0 | 0 | 0 | 801.4524 | 3037.9965
549355 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6920692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:48:00 | 01.07.2021 09:49:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0837
549362 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 08:52:44 | 01.07.2021 09:02:00 | 0.15444 | 0 | 0 | 0 | 278 | 13 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 42.9343 | 2.0077 | 395.8297
549378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 07:43:43 | 01.07.2021 11:06:00 | 3.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.7924 | 50.5709
549382 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6724774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:05:46 | 01.07.2021 09:40:00 | 0.57056 | 24 | 337 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13.6934 | 192.2787 | 0 | 0 | 0 | 36.5158
549399 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:30:00 | 01.07.2021 12:47:00 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754.7139
549403 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:30:00 | 01.07.2021 11:39:00 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 991.15
549409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6691322 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:30:00 | 01.07.2021 11:55:00 | 2.4167 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.417 | 0 | 0 | 0 | 0
549413 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7146698 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:30:00 | 01.07.2021 13:27:00 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.15
549414 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR8659338 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:36:27 | 01.07.2021 10:10:00 | 0.55917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7011
549415 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11224389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 09:30:00 | 01.07.2021 12:27:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.75
549440 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:45:52 | 01.07.2021 10:15:32 | 0.49444 | 0 | 0 | 192 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.9325 | 127.0711 | 3.9555 | 0
549447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:49:47 | 01.07.2021 10:36:00 | 0.77028 | 106 | 236 | 31 | 64 | 5 | 2 | 81.6497 | 181.7861 | 23.8787 | 49.2979 | 3.8514 | 1.5406
549461 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:00:01 | 01.07.2021 11:45:00 | 1.7497 | 0 | 0 | 60 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 104.9832 | 1.7497 | 41.9933 | 0
549462 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11544935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:00:07 | 01.07.2021 10:56:00 | 0.93139 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.5336 | 0 | 0 | 0 | 0
549463 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6896495 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:00:07 | 01.07.2021 11:56:00 | 1.9314 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9708 | 0 | 0 | 0 | 0
549464 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:00:11 | 01.07.2021 13:50:00 | 3.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3028 | 256.6288
549465 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:00:34 | 01.07.2021 15:47:00 | 5.7739 | 6 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6433 | 5219.5966 | 0 | 0 | 0 | 0
549467 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7018691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:00:39 | 01.07.2021 15:19:00 | 5.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5292 | 1888.8755
549468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:01:03 | 01.07.2021 12:54:00 | 2.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9425 | 8.6475
549469 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 10:01:34 | 01.07.2021 15:56:00 | 5.9072 | 0 | 0 | 78 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 460.7632 | 35.4433 | 106.33 | 5.9072
549489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:06:59 | 01.07.2021 10:09:10 | 0.03639 | 15 | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54585 | 61.8994 | 0 | 0 | 0 | 0
549490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:07:02 | 01.07.2021 10:08:50 | 0.03 | 24 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0
549496 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6982557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:10:07 | 01.07.2021 10:50:00 | 0.66472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4545
549513 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:16:53 | 01.07.2021 11:12:00 | 0.91861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 1896.011
549513 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:16:53 | 01.07.2021 12:56:09 | 2.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6544
549543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6626569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:31:54 | 01.07.2021 11:22:00 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 62.625
549550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:32:26 | 01.07.2021 10:43:51 | 0.19028 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0684 | 0 | 0 | 0 | 0
549572 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:47:33 | 01.07.2021 10:48:40 | 0.01861 | 15 | 7 | 15 | 100 | 113 | 91 | 0.27915 | 0.13027 | 0.27915 | 1.861 | 2.1029 | 1.6935
549572 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:47:33 | 01.07.2021 10:49:13 | 0.02778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1391 | 1.5835
549573 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892482 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:44:17 | 01.07.2021 11:55:00 | 1.1786 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2514 | 0 | 0 | 0 | 0
549576 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:10:52 | 01.07.2021 11:28:00 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2834 | 1123.5794
549582 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8170004 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:48:20 | 01.07.2021 11:44:00 | 0.92778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549583 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9381401 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:48:23 | 01.07.2021 12:11:00 | 1.3769 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549593 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:50:48 | 01.07.2021 10:51:48 | 0.01667 | 54 | 470 | 22 | 100 | 310 | 1321 | 0.90018 | 7.8349 | 0.36674 | 1.667 | 5.1677 | 22.0211
549595 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535115190 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:50:49 | 01.07.2021 11:36:00 | 0.75306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 0
549599 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | LINE10448158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 09:03:18 | 01.07.2021 12:25:00 | 3.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4854
549600 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6775668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:01:07 | 01.07.2021 13:01:19 | 1.0033 | 615 | 4293 | 0 | 0 | 14 | 0 | 617.048 | 4307.2957 | 0 | 0 | 14.0466 | 0
549630 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11887446 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:39:27 | 01.07.2021 11:22:00 | 0.70917 | 2 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4183 | 534.005 | 0 | 0 | 0 | 0
549637 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7013719 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 11:00:00 | 01.07.2021 15:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
549640 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7001868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:09:07 | 01.07.2021 12:28:00 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1014 | 0 | 0
549649 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:15:48 | 01.07.2021 13:21:00 | 2.0867 | 217 | 460 | 10 | 1 | 6 | 1 | 452.8074 | 959.8682 | 20.8667 | 2.0867 | 12.52 | 2.0867
549659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10951795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:54:34 | 01.07.2021 11:27:00 | 0.54056 | 1 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 307.0381 | 0 | 0 | 0 | 0
549661 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:20:43 | 01.07.2021 13:39:00 | 2.3047 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1974 | 53.0086 | 0 | 0 | 0 | 0
549668 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6538626 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:25:14 | 01.07.2021 13:44:00 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7713
549670 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:11:45 | 01.07.2021 12:06:00 | 1.9042 | 139 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6796 | 1734.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
549670 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR8829173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 10:11:45 | 01.07.2021 16:25:00 | 6.2208 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.4581 | 0 | 0 | 0 | 0
549676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:32:55 | 01.07.2021 13:03:00 | 1.5014 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2613 | 0 | 0 | 0 | 0
549676 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:32:55 | 01.07.2021 16:35:00 | 5.0347 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2846 | 10.0694 | 0 | 0 | 0 | 0
549697 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR9490032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:45:12 | 01.07.2021 12:15:00 | 0.49667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4367 | 0 | 0 | 0 | 0
549698 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:45:23 | 01.07.2021 12:15:00 | 0.49361 | 0 | 0 | 12 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 5.9233 | 0 | 57.2588 | 0.49361
549699 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:45:56 | 01.07.2021 12:33:00 | 0.78444 | 0 | 0 | 10 | 28 | 86 | 250 | 0 | 0 | 7.8444 | 21.9643 | 67.4618 | 196.11
549727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:05:07 | 01.07.2021 12:11:00 | 0.09806 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0.39224 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.39224
549740 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018362 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:12:38 | 01.07.2021 13:51:44 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6517
549744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:18:19 | 01.07.2021 13:24:31 | 1.1033 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.4133 | 382.8555 | 0 | 0 | 0 | 2.2067
549748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:23:00 | 01.07.2021 13:08:00 | 0.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
549751 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 11:22:53 | 01.07.2021 13:41:00 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5097 | 0
549762 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7141108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:35:38 | 01.07.2021 13:40:00 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2183 | 108.3508
549785 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6986561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:09:58 | 01.07.2021 13:18:00 | 1.1339 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.4307 | 0 | 0 | 0 | 0
549791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6560787 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 13:00:06 | 01.07.2021 14:27:00 | 1.4483 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5945 | 0 | 0 | 0 | 0
549792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517005783 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:00:14 | 01.07.2021 14:52:00 | 1.8628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8628 | 0 | 0 | 0 | 0
549793 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7124499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 13:00:25 | 01.07.2021 17:59:00 | 4.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.7334
549794 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 13:00:00 | 01.07.2021 17:58:00 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4667 | 3665.4025
549808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9418684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:01:59 | 01.07.2021 13:29:52 | 0.46472 | 68 | 6392 | 0 | 0 | 4 | 145 | 31.601 | 2970.4902 | 0 | 0 | 1.8589 | 67.3844
549808 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6657463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:01:59 | 01.07.2021 14:24:00 | 1.3669 | 1 | 29 | 0 | 0 | 121 | 2536 | 1.3669 | 39.6413 | 0 | 0 | 165.3997 | 3466.5598
549821 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR7035263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:10:21 | 01.07.2021 14:02:00 | 0.86083 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.413 | 0 | 0
549823 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7003327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:33:07 | 01.07.2021 14:42:00 | 2.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.1773
549834 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234269 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:22:25 | 01.07.2021 17:02:00 | 3.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3194
549835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6850284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 12:35:15 | 01.07.2021 13:23:58 | 0.81194 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.4055 | 0 | 0 | 0 | 0
549845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6821719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 13:30:25 | 01.07.2021 15:14:00 | 1.7264 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.0767 | 0 | 0 | 0 | 0
549846 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6598344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 13:30:24 | 01.07.2021 16:55:00 | 3.41 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0
549855 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:38:02 | 01.07.2021 15:53:00 | 2.2494 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6923 | 0 | 0 | 0 | 0
549857 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7109503 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:39:59 | 01.07.2021 14:55:00 | 1.2503 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5118 | 0 | 0 | 0 | 0
549869 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:51:59 | 01.07.2021 15:27:00 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3344 | 462.4141
549877 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6603796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 14:00:08 | 01.07.2021 18:29:00 | 4.4811 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4333 | 0 | 0
549879 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 14:01:01 | 01.07.2021 14:02:08 | 0.01861 | 37 | 1 | 0 | 0 | 36 | 129 | 0.68857 | 0.01861 | 0 | 0 | 0.66996 | 2.4007
549881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 14:03:19 | 01.07.2021 16:54:00 | 2.8447 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.1552 | 0 | 0 | 0 | 0
549886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6963946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 14:07:58 | 01.07.2021 18:46:00 | 4.6339 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8033 | 0 | 0
549904 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6968655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:22:12 | 01.07.2021 15:18:00 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.76
549907 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6548178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:19:19 | 01.07.2021 14:53:00 | 1.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5954
549912 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892482 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:02:49 | 01.07.2021 15:06:00 | 1.0531 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8571 | 0 | 0 | 0 | 0
549917 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR9490032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:20:41 | 01.07.2021 15:13:00 | 0.87194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5669 | 0 | 0 | 0 | 0
549918 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:35:46 | 01.07.2021 14:37:52 | 0.035 | 365 | 2788 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12.775 | 97.58 | 0 | 0 | 0.49 | 0
549934 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:53:00 | 01.07.2021 15:30:00 | 0.61667 | 13 | 743 | 21 | 3904 | 58 | 3037 | 8.0167 | 458.1858 | 12.9501 | 2407.4797 | 35.7669 | 1872.8268
549934 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10716439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:53:00 | 01.07.2021 16:32:00 | 1.65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7598513 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:37:25 | 01.07.2021 17:12:00 | 3.5764 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1389 | 7.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
549955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:08:00 | 01.07.2021 15:35:00 | 0.45 | 254 | 545 | 31 | 64 | 5 | 2 | 114.3 | 245.25 | 13.95 | 28.8 | 2.25 | 0.9
549957 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:09:22 | 01.07.2021 15:10:44 | 0.02278 | 265 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0367 | 18.1329 | 0 | 0 | 0 | 0
549984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:54:36 | 01.07.2021 15:37:53 | 0.72139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9101 | 442.9335
549987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7072684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:27:04 | 01.07.2021 16:35:00 | 1.1322 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9666 | 0 | 0 | 0 | 0
549988 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6683079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:26:37 | 01.07.2021 21:14:00 | 5.7897 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 15:30:12 | 01.07.2021 17:55:00 | 2.4133 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5066 | 0 | 0 | 0 | 0
549998 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516902141 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:38:08 | 01.07.2021 16:30:00 | 0.86444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86444 | 0 | 0 | 0 | 0
550018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:44:53 | 01.07.2021 17:15:00 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0388 | 174.225
550022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:42:22 | 01.07.2021 15:51:29 | 0.15194 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8869 | 0.15194 | 0 | 0 | 0 | 0
550040 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817176 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:01:27 | 01.07.2021 17:37:00 | 1.5925 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9175 | 0 | 0 | 0 | 0
550042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6579488 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 16:02:43 | 01.07.2021 17:01:00 | 0.97139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 0
550043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:03:00 | 01.07.2021 16:23:00 | 0.33333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550043 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6734420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:03:00 | 01.07.2021 20:00:00 | 3.95 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6839126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:10:01 | 01.07.2021 16:19:00 | 0.14972 | 22 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2938 | 92.9761 | 0 | 0 | 0 | 0
550058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6654545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:54:20 | 01.07.2021 18:37:00 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3555
550068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:21:01 | 01.07.2021 17:24:00 | 1.0497 | 141 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0105 | 258.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
550080 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6703145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 16:31:21 | 01.07.2021 18:30:00 | 1.9775 | 34 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.235 | 603.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
550081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2021 16:31:28 | 01.07.2021 17:43:22 | 1.1983 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.238 | 0 | 0 | 0 | 0
550082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9070240 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:32:19 | 01.07.2021 17:54:00 | 1.3614 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7336 | 0 | 0 | 0 | 0
550102 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:36:02 | 01.07.2021 16:49:00 | 0.21611 | 31 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6994 | 211.1395 | 0 | 0 | 0 | 0
550103 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:35:34 | 01.07.2021 16:49:00 | 0.22389 | 362 | 3742 | 0 | 0 | 53 | 129 | 81.0482 | 837.7964 | 0 | 0 | 11.8662 | 28.8818
550115 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516981899 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 13:32:41 | 01.07.2021 17:13:00 | 3.6719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6719 | 0 | 0
550119 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:53:56 | 01.07.2021 16:55:25 | 0.02472 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 65 | 0 | 0 | 0.02472 | 0.02472 | 1.6562 | 1.6068
550127 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11149417 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 14:10:54 | 01.07.2021 19:53:00 | 5.7017 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4701 | 0 | 0 | 0 | 0
550181 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7019986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:13:46 | 01.07.2021 18:23:00 | 1.1539 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.874 | 0 | 0 | 0 | 0
550195 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:00:03 | 01.07.2021 18:53:00 | 1.8825 | 16 | 308 | 435 | 1104 | 58 | 65 | 30.12 | 579.81 | 818.8875 | 2078.28 | 109.185 | 122.3625
550204 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515386291 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 16:13:42 | 01.07.2021 17:37:00 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3883
550207 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6890772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:24:30 | 01.07.2021 17:26:55 | 0.04028 | 266 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7145 | 32.9088 | 0 | 0 | 0 | 0
550209 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:20:05 | 01.07.2021 17:59:00 | 0.64861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3207 | 453.3784
550245 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE11469214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 15:15:15 | 01.07.2021 18:21:00 | 3.0958 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2875 | 0 | 0 | 0
550246 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR9490032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:35:05 | 01.07.2021 18:07:00 | 0.53194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1069 | 0 | 0 | 0 | 0
550248 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517056706 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:38:18 | 01.07.2021 18:27:00 | 0.81167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 0
550260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:45:14 | 01.07.2021 19:35:00 | 1.8294 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 7.3178 | 1.8294 | 0 | 0 | 40.2477 | 3.6589
550261 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11242851 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:46:46 | 01.07.2021 19:09:00 | 1.3706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3706 | 0 | 0 | 0
550267 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516971399 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:52:18 | 01.07.2021 18:39:00 | 0.77833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 0
550269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:53:38 | 01.07.2021 18:48:49 | 0.91972 | 16 | 1047 | 0 | 0 | 1 | 63 | 14.7155 | 962.9468 | 0 | 0 | 0.91972 | 57.9424
550285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7366609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:59:44 | 01.07.2021 19:45:00 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2633 | 1.7544
550292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:54:56 | 01.07.2021 18:05:00 | 0.16778 | 5 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8389 | 120.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
550299 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:07:06 | 01.07.2021 18:54:00 | 0.78167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7385 | 448.6786
550305 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:10:46 | 01.07.2021 19:52:00 | 1.6872 | 30 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 50.6166 | 1.6872 | 0 | 0 | 42.1805 | 1.6872
550309 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6877081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:14:08 | 01.07.2021 18:45:31 | 0.52306 | 8 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1845 | 391.2489 | 0 | 0 | 0 | 0
550332 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:51:12 | 01.07.2021 18:49:00 | 0.96333 | 26 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0466 | 3352.3884 | 0 | 0 | 0 | 0
550342 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:28:14 | 01.07.2021 19:01:36 | 0.55611 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 65 | 0 | 0 | 0.55611 | 0.55611 | 37.2594 | 36.1472
550344 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:30:06 | 01.07.2021 18:47:00 | 0.28167 | 10 | 11 | 41 | 396 | 84 | 518 | 2.8167 | 3.0984 | 11.5485 | 111.5413 | 23.6603 | 145.9051
550347 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6682443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:31:13 | 01.07.2021 20:21:00 | 1.8297 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4612 | 0 | 0 | 0 | 0
550349 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6772878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:32:30 | 01.07.2021 20:31:00 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.725
550352 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE9047427 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:32:27 | 01.07.2021 20:09:00 | 1.6092 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8275 | 3.2183 | 0 | 0 | 0 | 0
550362 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:38:23 | 01.07.2021 20:52:00 | 2.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9356 | 13.3616
550371 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:41:07 | 01.07.2021 20:00:00 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.8272
550379 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7850387 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:45:28 | 01.07.2021 19:54:00 | 1.1422 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1.1422 | 1.1422 | 0 | 0 | 10.28 | 2.2844
550403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:57:07 | 01.07.2021 20:32:00 | 1.5814 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550415 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045457 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:00:49 | 01.07.2021 19:58:00 | 0.95306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4367 | 0 | 0 | 0 | 0
550426 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659712 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:04:07 | 01.07.2021 20:00:00 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.657 | 152.748
550440 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:53:52 | 01.07.2021 20:49:00 | 2.9189 | 11 | 2 | 0 | 0 | 27 | 416 | 32.1078 | 5.8378 | 0 | 0 | 78.81 | 1214.2582
550443 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728756 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:09:26 | 01.07.2021 20:19:00 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594
550445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:10:25 | 01.07.2021 20:45:23 | 1.5828 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7284 | 3.1656 | 0 | 0 | 0 | 0
550465 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 18:30:42 | 01.07.2021 19:20:00 | 0.82167 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4107 | 0 | 0 | 0 | 0
550466 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:19:07 | 01.07.2021 19:22:00 | 0.04806 | 0 | 0 | 30 | 10 | 483 | 2896 | 0 | 0 | 1.4418 | 0.4806 | 23.213 | 139.1818
550481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6776225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:22:08 | 01.07.2021 19:25:00 | 0.04778 | 0 | 0 | 6 | 1964 | 68 | 8694 | 0 | 0 | 0.28668 | 93.8399 | 3.249 | 415.3993
550485 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:29:09 | 01.07.2021 20:37:00 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8316 | 1.1308
550494 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:35:09 | 01.07.2021 20:03:00 | 0.46417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3209 | 40.847
550497 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR7099991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:38:01 | 01.07.2021 20:10:00 | 0.53306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9713
550511 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238533 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÖZEL ELEKTRİKÇİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:42:45 | 01.07.2021 21:01:00 | 1.3042 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9125 | 0 | 0 | 0 | 0
550512 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:42:43 | 01.07.2021 19:59:00 | 0.27139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2393 | 189.7016
550513 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517135246 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:44:31 | 01.07.2021 21:26:00 | 1.6914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 0
550518 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6664755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:46:42 | 01.07.2021 22:00:00 | 2.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1083
550521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 17:40:12 | 01.07.2021 20:07:00 | 2.4467 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4867 | 0 | 0 | 0 | 0
550530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6770919 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:54:20 | 01.07.2021 22:46:00 | 2.8611 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6666 | 0 | 0
550546 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:31:54 | 01.07.2021 20:21:00 | 0.81833 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550548 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6915551 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:08:04 | 01.07.2021 21:58:00 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7253
550554 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515402388 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:09:42 | 01.07.2021 21:14:00 | 1.0717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
550562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:16:40 | 01.07.2021 20:58:00 | 0.68889 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0
550569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:20:11 | 01.07.2021 20:43:00 | 0.38028 | 106 | 236 | 31 | 64 | 5 | 2 | 40.3097 | 89.7461 | 11.7887 | 24.3379 | 1.9014 | 0.76056
550575 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6539293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:22:28 | 01.07.2021 21:33:00 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 661.8403 | 0 | 17.6334
550580 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7443856 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:23:27 | 01.07.2021 22:45:00 | 2.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1343 | 11.7958
550595 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:31:38 | 01.07.2021 20:43:00 | 0.18944 | 53 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10.0403 | 0.56832 | 0 | 0 | 2.6522 | 0
550603 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:36:37 | 01.07.2021 21:19:00 | 0.70639 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1451 | 0 | 0 | 0 | 0
550614 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7125587 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:42:23 | 01.07.2021 21:43:00 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.699
550617 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9418771 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:43:18 | 01.07.2021 21:15:00 | 0.52833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4916
550618 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6681529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:40:04 | 01.07.2021 21:46:00 | 1.0989 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0545 | 0 | 0 | 0 | 0
550625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR8829173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:47:04 | 01.07.2021 22:47:00 | 1.9989 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9223 | 0 | 0 | 0 | 0
550628 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516985237 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:47:49 | 01.07.2021 22:25:00 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2394
550631 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6847871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:51:29 | 01.07.2021 21:21:00 | 0.49194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7582 | 0 | 0 | 0 | 0
550633 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10559798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:51:08 | 01.07.2021 21:41:00 | 0.83111 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6355 | 2.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
550638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:02:31 | 01.07.2021 21:04:00 | 0.02472 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51912 | 0.09888 | 0 | 0 | 0 | 0
550641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9490253 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:04:28 | 01.07.2021 22:38:00 | 1.5589 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7945 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 0
550643 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7072684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:05:18 | 01.07.2021 22:49:00 | 1.7283 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8499 | 0 | 0 | 0 | 0
550651 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517011910 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:14:35 | 01.07.2021 22:36:00 | 1.3569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 0
550654 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7019255 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:16:23 | 01.07.2021 21:38:00 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4551 | 0 | 0
550663 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 20:19:51 | 01.07.2021 21:55:00 | 1.5858 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6158 | 139.553 | 0 | 0 | 0 | 0
550677 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7397046 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 19:31:42 | 01.07.2021 22:38:00 | 3.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.49
550680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6808000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:08:54 | 01.07.2021 22:53:00 | 1.735 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.125 | 0 | 0 | 0 | 0
550694 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:08:15 | 01.07.2021 22:42:00 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5625 | 36
550694 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:08:15 | 02.07.2021 01:07:21 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.325 | 0
550699 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6666229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:11:07 | 01.07.2021 22:39:00 | 0.46472 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
550709 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO8395586 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:19:13 | 02.07.2021 00:08:00 | 1.8131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8131 | 0 | 3.6261 | 0
550715 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6608888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 21:52:08 | 01.07.2021 23:10:00 | 1.2978 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4271 | 0 | 0 | 0 | 0
550719 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794838 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:40:30 | 01.07.2021 23:48:00 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0
550725 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6806618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:36:13 | 01.07.2021 23:15:00 | 0.64639 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1865 | 0 | 0 | 0 | 0
550726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7133265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:54:19 | 01.07.2021 23:40:00 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5012 | 0 | 0
550749 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916281 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 22:46:57 | 01.07.2021 23:56:00 | 1.1508 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
550762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2021 23:19:40 | 02.07.2021 00:19:06 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8584 | 365.5166
550776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6575549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 01:00:02 | 02.07.2021 01:57:00 | 0.94944 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.1424 | 0 | 0 | 0 | 0
550779 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 01:07:25 | 02.07.2021 01:29:31 | 0.36833 | 0 | 0 | 58 | 7059 | 287 | 7018 | 0 | 0 | 21.3631 | 2600.0415 | 105.7107 | 2584.9399
550792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8655859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 02:00:05 | 02.07.2021 02:39:00 | 0.64861 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8759 | 0 | 0 | 0 | 0
550802 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 02:53:00 | 02.07.2021 03:39:00 | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 104 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 28.3668 | 79.7337
550828 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6818011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:04:25 | 02.07.2021 11:07:00 | 0.04306 | 0 | 0 | 58 | 7059 | 255 | 7002 | 0 | 0 | 2.4975 | 303.9605 | 10.9803 | 301.5061
550853 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:09:00 | 02.07.2021 06:22:00 | 0.21667 | 10 | 11 | 41 | 396 | 84 | 518 | 2.1667 | 2.3834 | 8.8835 | 85.8013 | 18.2003 | 112.2351
550856 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:10:00 | 02.07.2021 06:46:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 299.4
550857 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8823959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:13:00 | 02.07.2021 06:37:00 | 0.4 | 0 | 0 | 10 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 | 0 | 0
550863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6847464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:18:01 | 02.07.2021 07:07:00 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0819 | 71.8423
550866 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:24:28 | 02.07.2021 06:47:00 | 0.37556 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550867 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO10902098 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 04:34:00 | 02.07.2021 10:59:00 | 6.4167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
550874 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:31:08 | 02.07.2021 08:38:00 | 2.1144 | 10 | 11 | 41 | 396 | 84 | 518 | 21.1444 | 23.2588 | 86.692 | 837.3182 | 177.613 | 1095.2799
550889 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6544833 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:00:47 | 02.07.2021 07:58:00 | 0.95361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3041 | 0 | 0 | 0 | 0
550890 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6616472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 06:38:26 | 02.07.2021 07:47:00 | 1.1428 | 5 | 443 | 0 | 0 | 3 | 348 | 5.7139 | 506.2515 | 0 | 0 | 3.4283 | 397.6874
550891 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:03:01 | 02.07.2021 08:51:00 | 1.7997 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5952 | 149.3768 | 0 | 0 | 0 | 0
550893 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:05:01 | 02.07.2021 07:50:00 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9742 | 1067.6013
550896 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6600990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:11:01 | 02.07.2021 07:55:00 | 0.73306 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1213 | 0 | 0 | 0 | 0
550902 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10559798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:16:29 | 02.07.2021 09:41:00 | 2.4086 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7205 | 7.2258 | 0 | 0 | 0 | 0
550936 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6561462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 07:44:34 | 02.07.2021 08:15:00 | 0.50722 | 0 | 0 | 5 | 2123 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2.5361 | 1076.8281 | 0 | 42.6065
550958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7158513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:12:02 | 02.07.2021 08:14:00 | 0.03278 | 4 | 368 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.13112 | 12.063 | 0 | 0 | 0.09834 | 0.22946
550960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:12:33 | 02.07.2021 08:13:35 | 0.01722 | 16 | 1048 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0.27552 | 18.0466 | 0 | 0 | 0.01722 | 1.0849
550981 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6970736 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:23:48 | 02.07.2021 09:36:00 | 1.2033 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
550994 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6845331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 08:30:17 | 02.07.2021 12:30:00 | 3.9953 | 0 | 0 | 10 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9528 | 791.0654 | 0 | 0
550998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 08:30:00 | 02.07.2021 12:39:00 | 4.15 | 41 | 453 | 0 | 0 | 14 | 9 | 170.15 | 1879.95 | 0 | 0 | 58.1 | 37.35
551005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10866376 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:33:51 | 02.07.2021 09:59:00 | 1.4192 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
551008 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:35:51 | 02.07.2021 09:15:00 | 0.6525 | 0 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.4975 | 0 | 0 | 0 | 0
551008 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6827157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:35:51 | 02.07.2021 12:43:05 | 4.1206 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.7718 | 0 | 0 | 0 | 0
551027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:39:24 | 02.07.2021 08:41:01 | 0.02694 | 10 | 11586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2694 | 312.1268 | 0 | 0 | 0 | 0
551052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6552135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:40:03 | 02.07.2021 10:00:00 | 1.3325 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.835 | 0 | 0 | 0 | 0
551058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6886539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:46:37 | 02.07.2021 09:59:00 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2953
551076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6761795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:56:03 | 02.07.2021 10:29:04 | 1.5503 | 17 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3548 | 342.6119 | 0 | 0 | 0 | 0
551087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7040486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:04 | 02.07.2021 11:01:00 | 2.0156 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.947 | 0 | 0 | 0 | 0
551088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6766475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:09 | 02.07.2021 10:39:16 | 1.6519 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.6542 | 0 | 0 | 0 | 0
551089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6797979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:11 | 02.07.2021 12:00:00 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.6206
551090 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6740639 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:16 | 02.07.2021 13:45:00 | 4.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.71
551091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | BR6917497 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:24 | 02.07.2021 12:00:00 | 2.9933 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.2053 | 0 | 0 | 0 | 0
551092 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6858791 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:33 | 02.07.2021 11:52:00 | 2.8575 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2975 | 0 | 0
551093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7059993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:30 | 02.07.2021 11:27:00 | 2.4417 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298.9684 | 0 | 0 | 0 | 0
551095 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6626703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:01:09 | 02.07.2021 17:01:00 | 7.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9925 | 8797.25
551096 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6691188 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:00 | 02.07.2021 14:55:00 | 5.9167 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.3338 | 0 | 0 | 0 | 0
551097 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10505552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:01:17 | 02.07.2021 14:55:00 | 5.8953 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.146 | 0 | 0 | 0 | 0
551098 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6962292 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:00 | 02.07.2021 10:59:00 | 1.9833 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7498 | 0 | 0 | 0 | 0
551099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680230 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:02:05 | 02.07.2021 12:45:00 | 3.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4932
551100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6868375 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:02:06 | 02.07.2021 13:54:00 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.2
551102 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6904352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:02:21 | 02.07.2021 12:49:00 | 3.7775 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.105 | 0 | 0 | 0 | 0
551108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7121408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:02:51 | 02.07.2021 12:25:23 | 3.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7556 | 695.3654
551109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6746082 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:00 | 02.07.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681
551113 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10354493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:36:15 | 02.07.2021 10:17:00 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6792 | 75.5627
551121 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:00 | 02.07.2021 12:41:00 | 3.6833 | 0 | 44 | 12 | 128 | 0 | 0 | 0 | 162.0665 | 44.2 | 471.4662 | 0 | 0
551122 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6793551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:06:33 | 02.07.2021 14:55:00 | 5.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.7825
551125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6634239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:07:33 | 02.07.2021 16:52:00 | 7.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0758
551126 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6634228 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:00 | 02.07.2021 16:51:00 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.45
551127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7598513 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:09:05 | 02.07.2021 10:34:00 | 1.4153 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6278 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 0
551128 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:00:00 | 02.07.2021 10:04:00 | 1.0667 | 39 | 2 | 25 | 55 | 220 | 252 | 41.6001 | 2.1333 | 26.6668 | 58.6668 | 234.6674 | 268.8008
551130 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7321894 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:09:34 | 02.07.2021 11:04:00 | 1.9072 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8144 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
551157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7874800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:21:31 | 02.07.2021 10:51:00 | 1.4914 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4397 | 2.9828 | 0 | 0 | 0 | 0
551162 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:24:14 | 02.07.2021 10:20:00 | 0.92944 | 0 | 0 | 91 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.579 | 418.248 | 0 | 0
551162 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE9444281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:24:14 | 02.07.2021 11:20:00 | 1.9294 | 0 | 0 | 22 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4477 | 237.3211 | 0 | 0
551165 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6806618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:27:51 | 02.07.2021 10:03:00 | 0.58583 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7656 | 0 | 0 | 0 | 0
551167 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE7039000 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:30:00 | 02.07.2021 11:52:56 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1376 | 0 | 0
551169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7007870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:30:23 | 02.07.2021 12:31:00 | 3.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6579
551170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11445529 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:30:28 | 02.07.2021 15:24:00 | 5.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.4019
551172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6805377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 09:31:00 | 02.07.2021 12:21:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6666 | 0 | 0
551197 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:38:04 | 02.07.2021 10:00:00 | 0.36556 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 687 | 0 | 0 | 6.2145 | 0 | 3.29 | 251.1397
551203 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7072683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:41:11 | 02.07.2021 11:18:00 | 1.6136 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
551205 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7819570 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:42:12 | 02.07.2021 17:45:00 | 8.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0467 | 265.5401
551207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:42:26 | 02.07.2021 11:06:00 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8895 | 16.7134
551210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6836694 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:46:20 | 02.07.2021 10:45:00 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3557
551211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:33:14 | 02.07.2021 10:23:00 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1309 | 10.9766
551214 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9247872 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:01:12 | 02.07.2021 09:51:00 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 1.83
551218 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517205697 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:49:13 | 02.07.2021 11:00:00 | 1.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0
551222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 09:51:04 | 02.07.2021 12:15:00 | 2.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5956 | 1281.0073
551224 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6700110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 08:57:16 | 02.07.2021 10:20:00 | 1.3789 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6522 | 122.7212 | 0 | 0 | 0 | 0
551238 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 10:00:09 | 02.07.2021 13:57:00 | 3.9475 | 16 | 53 | 0 | 0 | 27 | 1024 | 63.16 | 209.2175 | 0 | 0 | 106.5825 | 4042.24
551238 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7356546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 10:00:09 | 02.07.2021 14:01:22 | 4.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0343
551240 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 10:00:16 | 02.07.2021 16:01:00 | 6.0122 | 0 | 0 | 11 | 4 | 54 | 7 | 0 | 0 | 66.1344 | 24.0489 | 324.6599 | 42.0855
551241 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7037840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 10:00:32 | 02.07.2021 15:25:00 | 5.4078 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.0027 | 0 | 0
551248 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.07.2021 10:03:08 | 02.07.2021 14:58:00 | 4.9144 | 4 | 250 | 0 | 0 | 5 | 166 | 19.6578 | 1228.61 | 0 | 0 | 24.5722 | 815.797
551250 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 10:03:56 | 02.07.2021 12:49:00 | 2.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3155 | 690.5286
551256 | 1 | KONYA | HÜYÜK | DM | ISO6635087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:03:22 | 02.07.2021 12:29:00 | 2.4272 | 10 | 403 | 0 | 0 | 6 | 398 | 24.2722 | 978.1697 | 0 | 0 | 14.5633 | 966.0336
551258 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:04:01 | 02.07.2021 10:23:00 | 0.31639 | 15 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7458 | 62.0124 | 0 | 0 | 0 | 0
551259 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7067381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:04:51 | 02.07.2021 10:21:38 | 0.27972 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 6.4336 | 0 | 0 | 0 | 0
551259 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6692641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:04:51 | 02.07.2021 10:25:00 | 0.33583 | 15 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0374 | 700.5414 | 0 | 0 | 0 | 0
551261 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8223985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:06:12 | 02.07.2021 10:30:25 | 0.40361 | 0 | 1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.9269 | 0 | 0 | 0 | 0
551261 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6540632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:06:12 | 02.07.2021 10:37:01 | 0.51361 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.8028 | 0 | 0 | 0 | 0
551264 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BR6977442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:07:03 | 02.07.2021 11:38:00 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9089 | 0 | 0
551274 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6824851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:10:34 | 02.07.2021 11:03:00 | 0.87389 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
551279 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10354363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:12:38 | 02.07.2021 11:41:00 | 1.4728 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3639 | 0 | 1.4728 | 0
551289 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6615206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:09:53 | 02.07.2021 10:54:22 | 0.74139 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.6041 | 0 | 0 | 0 | 0
551308 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10354074 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:27:06 | 02.07.2021 16:45:00 | 6.2983 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8783 | 0 | 0
551326 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:39:33 | 02.07.2021 12:00:00 | 1.3408 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 815 | 0 | 0 | 4.0225 | 0 | 85.8131 | 1092.7765
551335 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO8102160 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:42:38 | 02.07.2021 11:22:00 | 0.65611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3.2805 | 0 | 0 | 0 | 4.5928 | 0
551336 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6638999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:43:18 | 02.07.2021 11:26:00 | 0.71167 | 0 | 0 | 2 | 299 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.4233 | 212.7893 | 0 | 14.9451
551361 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:54:04 | 02.07.2021 12:06:00 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9778 | 28.7734
551362 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7589372 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:53:42 | 02.07.2021 13:46:00 | 2.8717 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4867 | 0 | 0 | 0 | 2.8717 | 0
551364 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:55:06 | 02.07.2021 12:12:00 | 1.2817 | 0 | 0 | 21 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.9151 | 33.3234 | 5.1267 | 0
551366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6545486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 10:55:08 | 02.07.2021 11:56:00 | 1.0144 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227.2346 | 0 | 0 | 0 | 1.0144
551369 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141870 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:56:07 | 02.07.2021 12:50:00 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7961
551378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6991304 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 11:00:10 | 02.07.2021 12:30:00 | 1.4972 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3971 | 0 | 0 | 0 | 0
551404 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8466728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:16:07 | 02.07.2021 12:10:00 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4321
551405 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6990271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:16:13 | 02.07.2021 12:03:00 | 0.77972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.035
551410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR7047207 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:22:25 | 02.07.2021 12:50:00 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.4606
551416 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7031042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:23:49 | 02.07.2021 12:37:00 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8424 | 0 | 0
551424 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE10609925 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:47:49 | 02.07.2021 11:55:00 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3592 | 0
551429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:36:13 | 02.07.2021 15:06:25 | 3.5033 | 8 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0266 | 1912.8182 | 0 | 0 | 0 | 0
551430 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 05:18:52 | 02.07.2021 11:34:00 | 6.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.3144 | 0
551441 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:38:58 | 02.07.2021 13:11:18 | 1.5389 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0778 | 47.7056 | 0 | 0 | 0 | 0
551456 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515970458 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:46:52 | 02.07.2021 14:35:00 | 2.8022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
551457 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516251355 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:47:59 | 02.07.2021 12:35:00 | 0.78361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78361 | 0 | 0 | 0 | 0
551460 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9362068 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 10:07:46 | 02.07.2021 12:05:00 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.585 | 418.1325
551461 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516195398 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:50:59 | 02.07.2021 13:15:00 | 1.4003 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.802 | 0 | 0 | 0 | 0
551466 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:54:27 | 02.07.2021 12:06:00 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 31.955
551472 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 11:58:07 | 02.07.2021 14:03:00 | 2.0814 | 14 | 40 | 0 | 0 | 136 | 480 | 29.1395 | 83.2556 | 0 | 0 | 283.069 | 999.0672
551484 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517003986 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:07:51 | 02.07.2021 14:50:00 | 2.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 0
551511 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:22:48 | 02.07.2021 14:06:08 | 1.7222 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.4437 | 0 | 0 | 0 | 0
551530 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515310937 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:34:16 | 02.07.2021 13:54:00 | 1.3289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0
551534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7028891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:32:58 | 02.07.2021 13:02:00 | 0.48389 | 0 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.1947 | 0 | 0 | 0 | 0
551536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928614 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:39:07 | 02.07.2021 14:04:00 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.271
551538 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6635873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:40:16 | 02.07.2021 18:17:00 | 5.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1422
551550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6616489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:48:01 | 02.07.2021 13:31:17 | 0.72111 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3653 | 0 | 0 | 0 | 0
551577 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6769916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 13:00:43 | 02.07.2021 14:21:00 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8746
551578 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6609453 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 13:00:49 | 02.07.2021 18:54:25 | 5.8933 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
551620 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6575369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 13:30:10 | 02.07.2021 14:26:00 | 0.93056 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6538 | 0 | 0 | 0 | 0
551623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6770920 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 13:31:01 | 02.07.2021 14:18:00 | 0.78306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4814 | 0 | 0
551624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693529 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 13:30:00 | 02.07.2021 15:55:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5002
551634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6610212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 13:30:00 | 02.07.2021 14:47:00 | 1.2833 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.1478 | 0 | 0 | 0 | 0
551659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:55:27 | 02.07.2021 13:57:44 | 0.03806 | 12 | 831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45672 | 31.6279 | 0 | 0 | 0 | 0.03806
551662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 13:57:04 | 02.07.2021 14:49:00 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1768 | 51.068
551671 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 14:00:31 | 02.07.2021 17:04:00 | 3.0581 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3.0581 | 1128.4241 | 0 | 97.8579
551672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6660115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 14:01:13 | 02.07.2021 18:00:00 | 3.9797 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.3979 | 0 | 0 | 0 | 0
551673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6985888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 14:02:22 | 02.07.2021 15:48:00 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.042
551703 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7043566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:21:03 | 02.07.2021 15:03:00 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0809
551715 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO10353668 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:32:01 | 02.07.2021 17:51:00 | 3.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6328 | 0
551718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:33:50 | 02.07.2021 15:33:00 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4305 | 81.8471
551718 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:33:50 | 02.07.2021 18:36:00 | 4.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5416 | 8.0722
551735 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:48:25 | 02.07.2021 16:07:00 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5651
551738 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323036 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:50:35 | 02.07.2021 16:23:00 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5403
551739 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10234989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:51:09 | 02.07.2021 14:53:00 | 0.03083 | 38 | 14939 | 0 | 0 | 105 | 10160 | 1.1715 | 460.5694 | 0 | 0 | 3.2372 | 313.2328
551818 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6790300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:33:52 | 02.07.2021 15:34:00 | 1.0022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0155 | 0 | 0 | 0 | 0
551821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 15:00:26 | 02.07.2021 17:30:00 | 2.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8989
551822 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7053727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:00:24 | 02.07.2021 16:09:00 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9063
551848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:17:06 | 02.07.2021 15:54:00 | 0.615 | 0 | 0 | 75 | 1153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46.125 | 709.095 | 0 | 1.23
551850 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6532886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:17:00 | 02.07.2021 15:40:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7497
551853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:21:09 | 02.07.2021 16:15:00 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4875 | 1181.11
551870 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517254719 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:30:32 | 02.07.2021 18:19:00 | 2.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6156
551875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7048079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:33:14 | 02.07.2021 17:42:00 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5844
551876 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE6108485 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 12:04:54 | 02.07.2021 15:46:00 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0
551887 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR9490032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:50:09 | 02.07.2021 15:37:10 | 0.78361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8886 | 0 | 0 | 0 | 0
551897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7105137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:10:16 | 02.07.2021 15:40:00 | 0.49556 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.558 | 0 | 0 | 0 | 0
551901 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:46:10 | 02.07.2021 16:22:00 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7083 | 444.9289
551937 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6598341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:10:30 | 02.07.2021 18:03:00 | 1.875 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
551949 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9415414 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:17:01 | 02.07.2021 18:54:00 | 2.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8492 | 0
551955 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:24:10 | 02.07.2021 16:27:00 | 0.04722 | 5 | 5 | 3 | 4 | 75 | 2131 | 0.2361 | 0.2361 | 0.14166 | 0.18888 | 3.5415 | 100.6258
551962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6588244 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 16:27:35 | 02.07.2021 17:55:00 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3759
551977 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6779225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:28:10 | 02.07.2021 16:31:00 | 0.04722 | 4 | 1048 | 0 | 0 | 66 | 8706 | 0.18888 | 49.4866 | 0 | 0 | 3.1165 | 411.0973
551992 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6938832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:28:10 | 02.07.2021 18:42:00 | 2.2306 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.1147 | 0 | 0 | 0 | 0
552000 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR10730978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:16:28 | 02.07.2021 18:35:00 | 2.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1979
552001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6904793 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2021 16:32:44 | 02.07.2021 17:54:00 | 1.3544 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6718 | 0 | 0 | 0 | 0
552021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:37:50 | 02.07.2021 16:39:00 | 0.01944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3179 | 0.01944 | 0 | 0 | 0 | 1.4774 | 61.7998
552025 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6937769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 14:09:18 | 02.07.2021 19:04:00 | 4.9117 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.4352 | 0 | 0 | 0 | 0
552030 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516040178 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:43:32 | 02.07.2021 17:04:00 | 0.34111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34111 | 0 | 0 | 0 | 0
552036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6558351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:44:46 | 02.07.2021 17:25:00 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7406 | 0 | 0
552040 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:36:09 | 02.07.2021 16:34:00 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6775 | 181.264
552046 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241273 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:15:30 | 02.07.2021 20:31:00 | 4.2583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8416 | 0 | 0 | 0 | 0
552047 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:53:10 | 02.07.2021 17:55:00 | 1.0306 | 0 | 0 | 5 | 59 | 12 | 230 | 0 | 0 | 5.1528 | 60.803 | 12.3667 | 237.0288
552051 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505937 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:32:25 | 02.07.2021 19:05:00 | 2.5431 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552052 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7706161 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:13:50 | 02.07.2021 17:29:00 | 1.2528 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7583 | 1.2528 | 0 | 0
552057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:59:10 | 02.07.2021 17:52:00 | 0.88056 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0445 | 26.4168 | 0 | 0 | 0 | 0
552076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517062867 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:09:00 | 02.07.2021 18:07:00 | 0.96667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0
552079 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:10:10 | 02.07.2021 17:52:00 | 0.69722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.275 | 0
552086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6931115 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:12:20 | 02.07.2021 17:58:00 | 0.76111 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8166 | 0 | 0 | 0 | 0
552087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6653727 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:12:15 | 02.07.2021 18:39:00 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4583 | 0 | 0
552099 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7031924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:18:05 | 02.07.2021 21:01:00 | 3.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0139 | 26.007
552101 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7083192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:18:01 | 02.07.2021 17:54:00 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7712 | 0 | 0
552102 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | BR6549990 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LENTE TELİ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:18:36 | 02.07.2021 19:13:00 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.107
552138 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6984848 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:26:13 | 02.07.2021 17:44:00 | 1.2964 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1906 | 0 | 0 | 0 | 0
552153 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:32:11 | 02.07.2021 17:54:00 | 0.36361 | 10 | 140 | 0 | 0 | 8 | 54 | 3.6361 | 50.9054 | 0 | 0 | 2.9089 | 19.6349
552160 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153893 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:34:43 | 02.07.2021 18:03:00 | 0.47139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47139 | 0 | 0 | 0 | 0
552164 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR10627692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:37:21 | 02.07.2021 18:16:21 | 0.65 | 0 | 0 | 43 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.95 | 78.65 | 0 | 0
552196 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:32:11 | 02.07.2021 17:39:00 | 0.11361 | 0 | 0 | 4 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45444 | 64.8713 | 0 | 0
552208 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6695476 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 16:50:17 | 02.07.2021 19:33:00 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0045
552211 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:52:11 | 02.07.2021 18:08:00 | 0.26361 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 1.8453 | 0
552245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:56:53 | 02.07.2021 19:11:00 | 1.2353 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2343 | 0 | 0 | 0 | 0
552255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6870477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:05:50 | 02.07.2021 19:52:00 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0805 | 1.7694
552287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR7009900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:07:49 | 02.07.2021 20:06:00 | 2.9697 | 274 | 266 | 0 | 0 | 11 | 0 | 813.7033 | 789.9455 | 0 | 0 | 32.6669 | 0
552296 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE10337580 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:03:16 | 02.07.2021 18:26:06 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6639 | 2.7611
552305 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6908182 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:27:58 | 02.07.2021 18:57:00 | 0.48389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 0
552328 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6881189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:16:03 | 02.07.2021 19:31:00 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9369
552329 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:37:12 | 02.07.2021 20:26:00 | 1.8133 | 6 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.88 | 330.0261 | 0 | 0 | 1.8133 | 0
552332 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7063304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:37:53 | 02.07.2021 20:17:00 | 1.6519 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4752 | 0 | 6.6078 | 0
552333 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10922012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:21:10 | 02.07.2021 18:58:00 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7338
552341 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6626703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:42:12 | 02.07.2021 19:21:00 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 711.337
552348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6928610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:44:13 | 02.07.2021 19:21:00 | 0.61306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4269
552359 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7109431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:44:08 | 02.07.2021 20:17:00 | 1.5478 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.3316 | 0 | 0 | 0 | 0
552376 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR8829173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:55:47 | 02.07.2021 20:10:00 | 1.2369 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5858 | 0 | 0 | 0 | 0
552377 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517079183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:54:49 | 02.07.2021 19:31:00 | 0.60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8092
552386 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | ISO6875380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:59:38 | 02.07.2021 21:04:00 | 2.0728 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3319 | 0 | 0
552391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7067950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:46:10 | 02.07.2021 20:22:00 | 2.5972 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2499 | 0 | 0 | 0 | 0
552394 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | LINE10927487 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:02:59 | 02.07.2021 20:57:00 | 1.9003 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 3.8006 | 0
552402 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6784789 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 18:35:23 | 02.07.2021 20:24:01 | 1.8106 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9754 | 0 | 0 | 0 | 0
552403 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6868934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:06:12 | 02.07.2021 20:22:00 | 1.2633 | 0 | 0 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2198 | 10.1066 | 0 | 0
552405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6931116 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:06:18 | 02.07.2021 19:57:00 | 0.845 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | 0
552408 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6734328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:03:12 | 02.07.2021 20:06:00 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1269
552413 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7397042 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:09:04 | 02.07.2021 20:29:00 | 1.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3255 | 2.6644
552415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773233 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:16:04 | 02.07.2021 20:22:00 | 5.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0878 | 2263.9072
552415 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290361 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:16:04 | 02.07.2021 20:47:00 | 5.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0934 | 0
552418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:12:12 | 02.07.2021 19:21:00 | 0.14667 | 0 | 0 | 10 | 1953 | 17 | 1193 | 0 | 0 | 1.4667 | 286.4465 | 2.4934 | 174.9773
552418 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:12:12 | 02.07.2021 21:59:00 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.48 | 1192.62
552424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR7009915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:17:52 | 02.07.2021 20:22:00 | 1.0689 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8956 | 4.2756 | 0 | 0 | 0 | 0
552428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6833928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:20:15 | 02.07.2021 20:08:00 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4457
552438 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6835230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 15:02:33 | 02.07.2021 20:05:00 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.2677
552440 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6940121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:26:48 | 02.07.2021 20:40:00 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.72
552530 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6821293 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:53:58 | 02.07.2021 22:26:00 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8217
552532 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693612 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:55:44 | 02.07.2021 23:10:00 | 3.2378 | 29 | 2 | 0 | 0 | 102 | 145 | 93.8956 | 6.4756 | 0 | 0 | 330.2536 | 469.4781
552533 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:56:15 | 02.07.2021 20:38:00 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1832
552541 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6940119 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:00:06 | 02.07.2021 20:45:00 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4299
552546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6704202 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:03:12 | 02.07.2021 21:53:00 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.93 | 0 | 0
552547 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6686114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:03:04 | 02.07.2021 20:56:00 | 0.88222 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8777 | 0 | 0 | 0 | 0
552550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6886548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:05:02 | 02.07.2021 23:16:00 | 3.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3761
552580 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:09:16 | 02.07.2021 20:12:00 | 0.04556 | 0 | 0 | 30 | 10 | 456 | 2829 | 0 | 0 | 1.3668 | 0.4556 | 20.7754 | 128.8892
552590 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6967945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:14:29 | 02.07.2021 23:13:00 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5056
552602 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:18:09 | 02.07.2021 20:32:00 | 0.23083 | 0 | 0 | 17 | 1716 | 6 | 1043 | 0 | 0 | 3.9241 | 396.1043 | 1.385 | 240.7557
552614 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7050127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:23:38 | 02.07.2021 20:37:00 | 0.22278 | 6 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 499.0272 | 0 | 0 | 0 | 0
552620 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6660725 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:28:03 | 02.07.2021 21:53:00 | 1.4158 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1282 | 0 | 0 | 0 | 0
552623 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE9422498 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 19:45:15 | 02.07.2021 20:45:00 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9541 | 0
552628 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6914322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:32:28 | 02.07.2021 21:46:51 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4243 | 0 | 0
552631 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:33:38 | 02.07.2021 20:50:00 | 0.27278 | 0 | 0 | 30 | 10 | 484 | 2895 | 0 | 0 | 8.1834 | 2.7278 | 132.0255 | 789.6981
552642 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | LINE9396778 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:39:41 | 02.07.2021 21:06:12 | 0.44194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4904 | 8.8388
552662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7009400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:41:49 | 02.07.2021 20:50:00 | 0.13639 | 76 | 11869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3656 | 1618.8129 | 0 | 0 | 0 | 0
552671 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6869371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:41:42 | 02.07.2021 22:06:00 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.855
552674 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6644910 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:41:59 | 02.07.2021 21:58:00 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6016
552706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7498743 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:12:20 | 02.07.2021 21:17:00 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3889 | 0
552708 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6656535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:49:05 | 02.07.2021 22:01:00 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.1222 | 0 | 2.3972
552711 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6865514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:53:53 | 02.07.2021 21:24:00 | 0.50194 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0854 | 0 | 0 | 0 | 0
552726 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198710 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:00:43 | 02.07.2021 23:52:00 | 2.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7094
552729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6816929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:01:30 | 02.07.2021 21:45:00 | 0.725 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.725 | 0 | 0 | 0 | 0
552731 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6826494 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:02:53 | 02.07.2021 21:50:00 | 0.78528 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8406 | 0 | 0 | 0 | 0
552732 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7156116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:59:07 | 02.07.2021 21:16:00 | 0.28139 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1951 | 0 | 0 | 0 | 0
552738 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6544569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:06:36 | 02.07.2021 21:47:00 | 0.67333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
552741 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6773497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:06:02 | 02.07.2021 21:33:00 | 0.44944 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5957 | 0 | 0 | 0 | 0
552745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7020826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2021 17:14:10 | 02.07.2021 23:50:00 | 6.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5833
552747 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:11:30 | 02.07.2021 21:29:00 | 0.29167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5002 | 0 | 0 | 0 | 0
552749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6596709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:13:48 | 02.07.2021 21:44:00 | 0.50333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0533
552750 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:43:35 | 02.07.2021 23:01:00 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4168
552753 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6667099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:15:05 | 02.07.2021 22:03:00 | 0.79861 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
552761 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517214637 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:22:39 | 02.07.2021 23:10:00 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783
552766 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6777609 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:24:44 | 02.07.2021 22:34:00 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6988 | 0 | 0
552768 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6810917 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:26:50 | 02.07.2021 22:42:00 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3084
552774 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7528701 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:15:20 | 02.07.2021 21:25:00 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3222 | 60.3777
552776 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6824851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:31:14 | 02.07.2021 22:43:00 | 1.1961 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
552781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6560954 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:36:57 | 02.07.2021 22:51:00 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0431
552784 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7120222 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:09:59 | 02.07.2021 21:39:00 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9429
552790 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7109447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ISINMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:42:34 | 02.07.2021 22:50:47 | 1.1369 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.8293 | 0 | 0 | 0 | 0
552800 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7070375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:55:18 | 02.07.2021 22:42:00 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5666
552808 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6955682 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 20:15:28 | 02.07.2021 22:28:00 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0 | 0
552818 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8689938 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 22:14:17 | 02.07.2021 22:49:00 | 0.57861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7797
552821 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6958291 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 22:16:14 | 02.07.2021 23:28:00 | 1.1961 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3371 | 0 | 0 | 0 | 0
552825 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR9490032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:51:50 | 02.07.2021 22:22:51 | 0.51694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8219 | 0 | 0 | 0 | 0
552838 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7067076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 22:35:33 | 02.07.2021 23:58:00 | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7284
552846 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7423305 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 22:31:58 | 02.07.2021 23:40:00 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 326.5603
552858 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO7040105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 23:10:32 | 02.07.2021 23:28:44 | 0.30333 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1764 | 0 | 0
552868 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6949685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 23:37:57 | 03.07.2021 01:35:00 | 1.9508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9508 | 0 | 0 | 0 | 0
552874 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 23:44:25 | 03.07.2021 02:14:00 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2921
552881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6892861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 23:39:02 | 03.07.2021 04:11:00 | 4.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.4174
552883 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7157532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 23:46:58 | 03.07.2021 00:42:00 | 0.91722 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6127 | 0 | 0
552887 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7127201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 23:21:39 | 03.07.2021 00:30:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4175
552892 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6903198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 00:30:00 | 03.07.2021 01:27:00 | 0.95 | 2 | 5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 5014.1 | 0 | 0 | 0 | 0
552894 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6944314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 00:32:37 | 03.07.2021 02:34:00 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6918
552909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7158513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 00:54:28 | 03.07.2021 02:29:00 | 1.5756 | 4 | 368 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6.3022 | 579.8061 | 0 | 0 | 4.7267 | 11.0289
552915 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 01:02:46 | 03.07.2021 01:26:00 | 0.38722 | 1 | 0 | 14 | 1927 | 27 | 1679 | 0.38722 | 0 | 5.4211 | 746.1729 | 10.4549 | 650.1424
552923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 01:14:00 | 03.07.2021 02:30:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2671 | 133.0003
552926 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6807365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 01:20:43 | 03.07.2021 02:36:00 | 1.2547 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.151 | 0 | 0 | 0 | 0
552929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6639528 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2021 22:36:12 | 03.07.2021 01:27:45 | 2.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5917
552930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6639527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2021 21:44:32 | 03.07.2021 01:27:32 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4667
552938 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 01:51:33 | 03.07.2021 02:39:00 | 0.79083 | 0 | 0 | 192 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.8394 | 203.2433 | 6.3266 | 0
552950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 02:44:20 | 03.07.2021 04:04:00 | 1.3278 | 2 | 371 | 7 | 1088 | 13 | 424 | 2.6556 | 492.6064 | 9.2945 | 1444.6246 | 17.2611 | 562.9787
552975 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 04:48:02 | 03.07.2021 05:31:00 | 0.71611 | 43 | 372 | 0 | 0 | 89 | 179 | 30.7927 | 266.3929 | 0 | 0 | 63.7338 | 128.1837
552994 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR7112239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 04:07:42 | 03.07.2021 06:50:00 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.875
553012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9377518 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 05:54:25 | 03.07.2021 07:29:00 | 1.5764 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8819 | 3.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
553022 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10559798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:04:25 | 03.07.2021 09:51:00 | 3.7764 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8695 | 11.3292 | 0 | 0 | 0 | 0
553075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6564376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:11:17 | 03.07.2021 07:03:00 | 0.86194 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.0372 | 0 | 0 | 0 | 0
553136 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:12:47 | 03.07.2021 06:40:00 | 0.45361 | 7 | 1 | 82 | 12958 | 40 | 3273 | 3.1753 | 0.45361 | 37.196 | 5877.8784 | 18.1444 | 1484.6655
553138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11823919 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:45:03 | 03.07.2021 08:52:00 | 2.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.695 | 0
553141 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7092322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:51:04 | 03.07.2021 07:50:40 | 0.99333 | 4 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9733 | 3136.9361 | 0 | 0 | 0 | 0
553141 | 2 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6537458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:51:04 | 03.07.2021 08:02:00 | 1.1822 | 1 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 1464.7706 | 0 | 0 | 0 | 0
553141 | 3 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO8949897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:51:04 | 03.07.2021 08:21:00 | 1.4989 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9334 | 0 | 0 | 0 | 0
553149 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10851254 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:50:45 | 03.07.2021 08:05:00 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 1.2375
553155 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6976966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:53:45 | 03.07.2021 09:14:00 | 2.3375 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.875 | 0 | 0 | 0 | 0
553158 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:56:43 | 03.07.2021 08:07:20 | 1.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7078 | 1251.0872
553158 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:56:43 | 03.07.2021 08:12:00 | 1.2547 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 404 | 0 | 0 | 2.5094 | 0 | 1.2547 | 506.9069
553169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6880732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:06:09 | 03.07.2021 07:07:50 | 0.02806 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02806 | 11.5607 | 0 | 0 | 0 | 0
553170 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:08:01 | 03.07.2021 07:09:04 | 0.0175 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 0
553171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10597077 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:07:46 | 03.07.2021 09:21:00 | 2.2206 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.613 | 0 | 0 | 0 | 0
553194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6643685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:35:05 | 03.07.2021 08:00:09 | 0.41778 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5915 | 0 | 0 | 0 | 0
553194 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6660547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:35:05 | 03.07.2021 08:08:00 | 0.54861 | 3 | 2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6458 | 1565.7329 | 0 | 0 | 0 | 0
553194 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7130324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:35:05 | 03.07.2021 10:04:06 | 2.4836 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.9285 | 0 | 0 | 0 | 0
553211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6609999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:42:04 | 03.07.2021 09:23:19 | 1.6875 | 1 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6875 | 1167.75 | 0 | 0 | 0 | 0
553217 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:51:31 | 03.07.2021 08:17:00 | 0.42472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 34.827
553227 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:59:50 | 03.07.2021 08:01:00 | 0.01944 | 1 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01944 | 31.9594 | 0 | 0 | 0 | 0
553231 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9490274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 06:42:04 | 03.07.2021 09:09:00 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6311 | 0
553243 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7067231 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:07:06 | 03.07.2021 09:22:00 | 1.2483 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4633 | 0 | 0 | 0 | 0
553266 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6927170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:59:57 | 03.07.2021 08:23:15 | 0.38833 | 1 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38833 | 296.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
553270 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11503376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:12:05 | 03.07.2021 09:27:00 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7347 | 503.1898
553281 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7469322 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:28:48 | 03.07.2021 12:10:00 | 3.6867 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3733 | 7.3733 | 0 | 0
553325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:33:10 | 03.07.2021 08:36:09 | 0.04972 | 55 | 26383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7346 | 1311.7628 | 0 | 0 | 0 | 0
553335 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:03:20 | 03.07.2021 11:16:00 | 3.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3333 | 0
553341 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7529643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:36:38 | 03.07.2021 09:54:00 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.605 | 0
553350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:41:06 | 03.07.2021 08:43:00 | 0.03167 | 14 | 1 | 0 | 0 | 400 | 1449 | 0.44338 | 0.03167 | 0 | 0 | 12.668 | 45.8898
553360 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515206942 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:39:45 | 03.07.2021 10:19:00 | 2.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3083
553364 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10398010 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:45:06 | 03.07.2021 09:45:00 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 265.5558
553366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7646501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:46:06 | 03.07.2021 10:07:00 | 1.3483 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6864 | 18.8766 | 0 | 0 | 0 | 0
553367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7903909 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:47:08 | 03.07.2021 10:26:00 | 1.6478 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553378 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:10:56 | 03.07.2021 10:10:00 | 2.9844 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2842 | 11.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
553380 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7067077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:53:40 | 03.07.2021 10:09:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4339
553386 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7150839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 08:49:06 | 03.07.2021 09:42:00 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 131.3688 | 0 | 14.9884
553399 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6956625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:00 | 03.07.2021 11:02:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.2986 | 0 | 0
553400 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6796612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:02 | 03.07.2021 14:57:00 | 5.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0899 | 2135.849
553401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11445529 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:02 | 03.07.2021 15:31:00 | 6.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.4809
553402 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:02 | 03.07.2021 13:59:00 | 4.9828 | 39 | 211 | 0 | 0 | 36 | 142 | 194.3284 | 1051.3666 | 0 | 0 | 179.3801 | 707.5548
553403 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:05 | 03.07.2021 14:11:00 | 5.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5512
553404 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:24 | 03.07.2021 11:01:00 | 2.01 | 0 | 0 | 8 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 1109.52 | 0 | 0
553405 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10396690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:30:54 | 03.07.2021 10:10:00 | 2.6517 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7185 | 0 | 0
553406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6581625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:35 | 03.07.2021 11:00:00 | 1.9903 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3768 | 0 | 0 | 0 | 0
553407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6906310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:35 | 03.07.2021 10:40:00 | 1.6569 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.3304 | 0 | 0 | 0 | 0
553408 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7123788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:00 | 03.07.2021 11:51:00 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.25
553409 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6996722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:00 | 03.07.2021 09:59:00 | 0.98333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6666 | 0 | 0 | 0 | 0
553410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11731409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:01:18 | 03.07.2021 11:00:00 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1549
553411 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6618174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:01:41 | 03.07.2021 11:56:00 | 2.9053 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.1926 | 0 | 0 | 0 | 0
553412 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:00 | 03.07.2021 13:56:00 | 4.9333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.2663 | 0 | 0 | 0 | 0
553413 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6980423 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:01:00 | 03.07.2021 11:47:00 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.5671
553414 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6759383 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:01:33 | 03.07.2021 10:50:00 | 1.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8075 | 0 | 0 | 0 | 0
553415 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:01:00 | 03.07.2021 17:00:00 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9166 | 21171.7912
553419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:03 | 03.07.2021 13:00:00 | 3.9992 | 20 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9834 | 7762.389 | 0 | 0 | 0 | 0
553428 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:00:00 | 03.07.2021 14:00:00 | 5 | 119 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0
553433 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6615316 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:10:05 | 03.07.2021 10:32:00 | 1.3653 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4738 | 0 | 0 | 0 | 0
553441 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6662774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:10:57 | 03.07.2021 09:31:40 | 0.34528 | 20 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9056 | 2513.6384 | 0 | 0 | 0 | 0
553441 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:10:57 | 03.07.2021 10:08:17 | 0.95556 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.494 | 0 | 0 | 0 | 0
553457 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:15:39 | 03.07.2021 10:21:00 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4459 | 3.2675
553480 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7031020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:28:06 | 03.07.2021 10:00:00 | 0.53167 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.7219 | 0 | 0
553484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835736 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:30:09 | 03.07.2021 12:20:00 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8008
553485 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6755560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:30:40 | 03.07.2021 11:53:00 | 2.3722 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1444 | 0 | 0 | 0 | 0
553486 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6830528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:30:54 | 03.07.2021 16:09:00 | 6.635 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.415 | 13.27 | 0 | 0
553487 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6771165 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:31:22 | 03.07.2021 11:47:00 | 2.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8377
553488 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6912053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:30:00 | 03.07.2021 13:36:00 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1344.8
553491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:30:00 | 03.07.2021 17:32:00 | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.5332 | 2891.9988
553495 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6747056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 09:30:00 | 03.07.2021 14:26:00 | 4.9333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.5332 | 0 | 0 | 0 | 0
553498 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535129002 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:36:21 | 03.07.2021 11:00:00 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3942 | 0 | 0
553502 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6907848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:39:21 | 03.07.2021 10:06:00 | 0.44417 | 0 | 0 | 30 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 13.3251 | 0 | 34.6453 | 0
553503 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6801900 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:40:19 | 03.07.2021 11:27:00 | 1.7781 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5637 | 0 | 0 | 0 | 0
553525 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6712301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:59:24 | 03.07.2021 10:47:00 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7463
553526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 10:00:02 | 03.07.2021 12:03:00 | 2.0494 | 20 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9888 | 303.3171 | 0 | 0 | 0 | 0
553527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11147335 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 10:00:02 | 03.07.2021 12:02:00 | 2.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.834
553528 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 10:00:04 | 03.07.2021 13:57:00 | 3.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9489 | 1382.1115
553529 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR10212449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 10:00:08 | 03.07.2021 12:57:00 | 2.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6501
553530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 10:00:24 | 03.07.2021 13:57:00 | 3.9433 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9433 | 350.9564 | 0 | 0 | 0 | 0
553536 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR9490032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:03:18 | 03.07.2021 11:55:00 | 1.8617 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3717 | 0 | 0 | 0 | 0
553539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6922508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:05:20 | 03.07.2021 11:12:00 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4444 | 25.5555
553549 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:09:07 | 03.07.2021 11:01:52 | 0.87917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0919 | 18.4626
553549 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:09:07 | 03.07.2021 11:13:28 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.045 | 1461.8175
553564 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:14:43 | 03.07.2021 10:16:37 | 0.03167 | 26 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82342 | 42.9445 | 0 | 0 | 0 | 0
553579 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | LINE10460968 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 07:51:40 | 03.07.2021 10:00:00 | 2.1389 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2778 | 83.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
553584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8591375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:21:04 | 03.07.2021 11:39:00 | 1.2989 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2989 | 0 | 2.5978 | 2.5978
553621 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO11544194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:30:46 | 03.07.2021 12:02:00 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1374
553628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7001183 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:38:51 | 03.07.2021 11:19:00 | 0.66917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0751 | 0 | 0 | 0 | 0
553630 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7088257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:39:44 | 03.07.2021 11:53:00 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8644 | 0 | 0
553634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6691573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:40:43 | 03.07.2021 12:50:10 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.945
553636 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:42:57 | 03.07.2021 10:43:27 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64141 | 0.47481
553641 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11589746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 09:05:38 | 03.07.2021 11:11:00 | 2.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0894 | 946.5163
553649 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO11115962 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:45:44 | 03.07.2021 15:33:00 | 4.7878 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 493.1413 | 0 | 0 | 0 | 368.6591
553653 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6759380 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:51:29 | 03.07.2021 11:16:00 | 0.40861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40861 | 0 | 0 | 0 | 0
553657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377701 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:53:03 | 03.07.2021 15:25:00 | 4.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5325
553660 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10198841 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:54:43 | 03.07.2021 14:42:00 | 3.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7284 | 3.7881
553689 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6530272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 11:00:14 | 03.07.2021 12:59:00 | 1.9794 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.8806 | 0 | 0 | 0 | 0
553694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515441379 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:05:50 | 03.07.2021 12:41:00 | 1.5861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
553702 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517378709 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:09:16 | 03.07.2021 12:51:00 | 1.6956 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9112 | 0 | 0 | 0 | 0
553707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:10:08 | 03.07.2021 12:00:00 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1555 | 222.7375
553743 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515479792 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:31:30 | 03.07.2021 12:10:00 | 0.64167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
553745 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:32:09 | 03.07.2021 16:49:00 | 5.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6581 | 163.7057
553748 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:33:33 | 03.07.2021 12:51:00 | 1.2908 | 15 | 333 | 0 | 0 | 22 | 318 | 19.3624 | 429.8464 | 0 | 0 | 28.3983 | 410.4839
553750 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6620488 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 11:30:00 | 03.07.2021 12:36:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
553753 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE7112136 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:30:09 | 03.07.2021 12:40:00 | 1.1642 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.6243 | 0 | 0 | 0 | 0
553754 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6578682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:35:15 | 03.07.2021 12:39:00 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0
553763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:35:41 | 03.07.2021 12:03:00 | 0.45528 | 8 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 803 | 3.6422 | 1089.0298 | 0 | 0 | 0 | 365.5898
553763 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:35:41 | 03.07.2021 12:04:00 | 0.47194 | 1 | 3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47194 | 1715.5019 | 0 | 0 | 0 | 0
553763 | 3 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7023220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:35:41 | 03.07.2021 12:42:55 | 1.1206 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 8.9645 | 0 | 0 | 0 | 205.0625
553763 | 4 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7023217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:35:41 | 03.07.2021 12:43:22 | 1.1281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3842 | 0 | 0 | 0 | 1.1281 | 0
553770 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10794576 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:36:56 | 03.07.2021 14:25:00 | 2.8011 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0055 | 0 | 0 | 0
553819 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:50:00 | 03.07.2021 12:12:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 339.9031
553820 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:51:45 | 03.07.2021 12:43:00 | 0.85417 | 0 | 0 | 26 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 22.2084 | 1.7083 | 7.6875 | 3.4167
553822 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535182673 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:30:08 | 03.07.2021 10:51:00 | 0.34778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34778 | 0 | 0 | 0 | 0
553823 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6606615 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:52:08 | 03.07.2021 11:22:00 | 0.49778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
553832 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7141312 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:00:35 | 03.07.2021 14:19:00 | 2.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3763
553833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8084334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:01:16 | 03.07.2021 14:59:00 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8489 | 0
553845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:09:52 | 03.07.2021 13:04:00 | 0.90222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.231 | 766.887
553860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516745120 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:19:17 | 03.07.2021 13:01:00 | 0.69528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2575 | 0 | 0 | 0 | 0
553889 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:44:09 | 03.07.2021 13:27:00 | 0.71417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4227 | 12.1409
553892 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7043566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:47:49 | 03.07.2021 13:41:00 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.387
553895 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:50:10 | 03.07.2021 14:18:00 | 1.4639 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2251 | 33.6695 | 0 | 0 | 0 | 0
553898 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7975565 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:51:03 | 03.07.2021 14:25:00 | 1.5658 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.5658 | 10.9608 | 0 | 0 | 0 | 9.395
553912 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6904818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 13:00:48 | 03.07.2021 17:57:00 | 4.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6568
553913 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6609454 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 13:00:55 | 03.07.2021 15:35:00 | 2.5681 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.403 | 0 | 0 | 0 | 0
553915 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7046047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 13:01:41 | 03.07.2021 14:56:00 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.3837
553916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 13:04:10 | 03.07.2021 14:50:00 | 1.7639 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5278 | 162.2779 | 0 | 0 | 0 | 0
553932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11420587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:40:33 | 03.07.2021 13:29:41 | 0.81889 | 21 | 4836 | 0 | 0 | 9 | 1 | 17.1967 | 3960.152 | 0 | 0 | 7.37 | 0.81889
553939 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6961441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:11:59 | 03.07.2021 14:02:00 | 0.83361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0017 | 0 | 0 | 0 | 0
553947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6886548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:12:59 | 03.07.2021 13:37:00 | 0.40028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2036
553965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611764 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:26:43 | 03.07.2021 16:15:00 | 2.8047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0236 | 0 | 0 | 0 | 0
553968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6746151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:26:43 | 03.07.2021 14:02:00 | 0.58806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8179
553972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6854066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:25:10 | 03.07.2021 13:47:00 | 0.36389 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8011 | 0 | 0 | 0 | 0
553981 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6903020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:28:06 | 03.07.2021 14:25:00 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8815
553984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11094948 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 13:31:19 | 03.07.2021 16:34:00 | 3.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.667
553985 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:31:09 | 03.07.2021 14:18:00 | 0.78083 | 0 | 0 | 21 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3974 | 20.3016 | 3.1233 | 0
553992 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR6775243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 12:57:10 | 03.07.2021 13:48:00 | 0.84722 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2633 | 0 | 0 | 0 | 0
553993 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:40:10 | 03.07.2021 14:25:00 | 0.74722 | 46 | 1 | 0 | 0 | 95 | 106 | 34.3721 | 0.74722 | 0 | 0 | 70.9859 | 79.2053
553997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:41:46 | 03.07.2021 14:09:00 | 0.45389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1628 | 0
554013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6835737 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 13:46:17 | 03.07.2021 18:23:00 | 4.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7015
554018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO7155355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:48:21 | 03.07.2021 16:07:00 | 2.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9606
554022 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6982557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:49:42 | 03.07.2021 15:27:34 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4221
554057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6859873 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:47:45 | 03.07.2021 14:18:00 | 0.50417 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1418 | 0 | 0 | 0 | 0
554061 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6624933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:06:21 | 03.07.2021 14:39:00 | 0.54417 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8269 | 0 | 0 | 0 | 0
554086 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 14:10:00 | 03.07.2021 14:26:11 | 0.26972 | 36 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7099 | 158.0559 | 0 | 0 | 0 | 0
554086 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 14:10:00 | 03.07.2021 16:43:00 | 2.55 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 48.45 | 0 | 0 | 0 | 0
554087 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:15:11 | 03.07.2021 14:51:00 | 0.59694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.383
554103 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6626236 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:14:00 | 03.07.2021 15:10:00 | 0.93333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4666 | 0 | 0 | 0 | 0
554107 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517240419 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:22:12 | 03.07.2021 15:43:00 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3467
554111 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:23:11 | 03.07.2021 20:46:00 | 6.3803 | 9 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4225 | 3183.7597 | 0 | 0 | 0 | 0
554111 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7029927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:23:11 | 03.07.2021 23:00:00 | 8.6136 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 904.429 | 0 | 0 | 0 | 155.045
554136 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO7111168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:26:38 | 03.07.2021 14:28:00 | 0.02278 | 4 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0.09112 | 58.7724 | 0 | 0 | 0 | 15.6271
554143 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:27:42 | 03.07.2021 16:01:00 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.305 | 3.11
554168 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517113736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:40:57 | 03.07.2021 17:39:00 | 2.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9675
554174 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:45:45 | 03.07.2021 15:31:00 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9376 | 7.5417
554180 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6623585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:47:11 | 03.07.2021 16:28:00 | 1.6803 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.4037 | 0 | 0 | 0 | 0
554187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6573219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:49:49 | 03.07.2021 15:42:00 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3064 | 100.0178
554191 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO11498853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 11:25:17 | 03.07.2021 16:23:00 | 4.9619 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267.6066 | 0 | 0
554201 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7086803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:09:03 | 03.07.2021 15:00:00 | 0.84917 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.0767 | 0 | 0 | 0 | 0
554201 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7086810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:09:03 | 03.07.2021 15:21:00 | 1.1992 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1577 | 0 | 0 | 0 | 0
554203 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6689155 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:59:10 | 03.07.2021 15:43:00 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9946
554205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6660677 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 15:00:07 | 03.07.2021 16:01:00 | 1.0147 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1197 | 0 | 0 | 0 | 0
554206 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6583806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 15:00:10 | 03.07.2021 16:44:00 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.7866
554207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 15:00:31 | 03.07.2021 16:00:00 | 0.99139 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5867 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 0
554208 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6600643 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 15:00:46 | 03.07.2021 16:54:00 | 1.8872 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.1805 | 0 | 0 | 0 | 1.8872
554211 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10825268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 13:05:23 | 03.07.2021 16:11:00 | 3.0936 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7786 | 6.1872 | 0 | 0 | 0 | 0
554215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6722716 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:03:10 | 03.07.2021 15:40:00 | 0.61389 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.678 | 0 | 0 | 0 | 0
554220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515709516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:07:16 | 03.07.2021 16:12:00 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1578
554227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6927411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:08:04 | 03.07.2021 15:46:59 | 0.64861 | 0 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.5001 | 0 | 0 | 0 | 0
554236 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:10:11 | 03.07.2021 15:40:00 | 0.49694 | 0 | 0 | 15 | 616 | 3 | 172 | 0 | 0 | 7.4541 | 306.115 | 1.4908 | 85.4737
554240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:12:39 | 03.07.2021 15:24:15 | 0.19333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5998 | 0 | 0 | 0 | 0
554240 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6745659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:12:39 | 03.07.2021 15:31:08 | 0.30806 | 7 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1564 | 728.5619 | 0 | 0 | 0 | 0
554240 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7132392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:12:39 | 03.07.2021 16:12:00 | 0.98917 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5308 | 0 | 0 | 0 | 0
554240 | 4 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6701882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:12:39 | 03.07.2021 16:43:00 | 1.5058 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5175 | 91.8556 | 0 | 0 | 0 | 0
554246 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6626236 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:14:45 | 03.07.2021 16:41:00 | 1.4375 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
554247 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7079527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:14:08 | 03.07.2021 16:00:00 | 0.76444 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6876 | 0 | 0 | 0 | 0
554252 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:18:03 | 03.07.2021 15:54:00 | 0.59917 | 0 | 0 | 14 | 1 | 78 | 4 | 0 | 0 | 8.3884 | 0.59917 | 46.7353 | 2.3967
554258 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | LINE8904496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:11:30 | 03.07.2021 15:32:00 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7084 | 0
554275 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:23:11 | 03.07.2021 15:45:00 | 0.36361 | 52 | 2285 | 0 | 0 | 12 | 1116 | 18.9077 | 830.8488 | 0 | 0 | 4.3633 | 405.7888
554281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6556569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:27:11 | 03.07.2021 16:00:00 | 0.54694 | 16 | 308 | 146 | 1084 | 35 | 65 | 8.751 | 168.4575 | 79.8532 | 592.883 | 19.1429 | 35.5511
554282 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6753897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:55:06 | 03.07.2021 15:52:00 | 0.94833 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4379 | 0 | 0 | 0 | 0
554283 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7047116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:28:34 | 03.07.2021 15:47:00 | 0.30722 | 31 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5238 | 1764.6717 | 0 | 0 | 0 | 0
554284 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:29:13 | 03.07.2021 17:27:57 | 1.9789 | 10 | 681 | 0 | 0 | 1 | 282 | 19.7889 | 1347.6241 | 0 | 0 | 1.9789 | 558.047
554285 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516791294 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:29:11 | 03.07.2021 17:10:00 | 1.6803 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3606 | 0 | 0 | 0 | 0
554286 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7084060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:31:01 | 03.07.2021 17:00:00 | 1.4831 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5519 | 0 | 0 | 0 | 0
554291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756923 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:32:51 | 03.07.2021 18:01:00 | 2.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7534 | 2.4692
554299 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 14:37:25 | 03.07.2021 16:07:00 | 1.4931 | 0 | 0 | 5 | 36 | 8 | 596 | 0 | 0 | 7.4653 | 53.7502 | 11.9445 | 889.8638
554302 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6836288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:35:37 | 03.07.2021 16:08:00 | 0.53972 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9604 | 0 | 0 | 0 | 0
554313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:37:12 | 03.07.2021 18:21:00 | 2.73 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.63 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0
554315 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6741915 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:38:51 | 03.07.2021 15:54:00 | 0.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3825
554318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6733266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:38:14 | 03.07.2021 17:03:00 | 0.41278 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5578 | 1.2383 | 0 | 0 | 0 | 0
554323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6573219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:43:12 | 03.07.2021 16:33:00 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79 | 95.45
554332 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6775366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:49:12 | 03.07.2021 16:45:00 | 0.93 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.09 | 0 | 0 | 0 | 0
554334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:50:12 | 03.07.2021 18:21:00 | 2.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.6927 | 213.633
554346 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7014087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:54:41 | 03.07.2021 18:30:00 | 2.5886 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7913 | 0 | 0 | 0 | 0
554359 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515410808 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:00:31 | 03.07.2021 18:50:00 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8247
554360 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515786577 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:00:01 | 03.07.2021 17:42:00 | 1.6997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6997 | 0 | 0 | 0 | 0
554362 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6746511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:01:46 | 03.07.2021 16:27:00 | 0.42056 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1868 | 0 | 0 | 0 | 0
554368 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11554618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:03:37 | 03.07.2021 20:16:00 | 4.2064 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8428 | 0 | 0
554369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7076306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:04:16 | 03.07.2021 17:44:15 | 1.6664 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6958238 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:08:12 | 03.07.2021 16:52:00 | 0.73 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0
554391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:11:55 | 03.07.2021 16:14:00 | 0.03472 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
554394 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11115276 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:12:46 | 03.07.2021 19:19:51 | 3.1181 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3752 | 0 | 0 | 0 | 0
554396 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6870623 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:13:39 | 03.07.2021 17:37:00 | 1.3892 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2267 | 0 | 0 | 0 | 0
554398 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:15:40 | 03.07.2021 16:29:00 | 0.22222 | 254 | 545 | 31 | 64 | 5 | 2 | 56.4439 | 121.1099 | 6.8888 | 14.2221 | 1.1111 | 0.44444
554399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6947846 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:47:57 | 03.07.2021 17:22:00 | 1.5675 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.14 | 0 | 0 | 0 | 0
554401 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7100660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:15:32 | 03.07.2021 18:07:00 | 1.8578 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.774 | 0 | 0 | 0 | 0
554402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6953223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:09:43 | 03.07.2021 17:29:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1781
554416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:21:54 | 03.07.2021 16:24:00 | 0.035 | 8 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0
554431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:26:13 | 03.07.2021 17:32:00 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5906 | 239.013
554444 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6818622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:42:12 | 03.07.2021 16:20:00 | 0.63 | 9 | 5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 3538.71 | 0 | 0 | 0 | 0
554452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6674919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:39:12 | 03.07.2021 17:17:00 | 1.63 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.8 | 0 | 0 | 0 | 0
554456 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517395801 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:36:13 | 03.07.2021 17:40:00 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631
554459 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6755191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:29:08 | 03.07.2021 16:49:00 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2911
554467 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:38:45 | 03.07.2021 18:07:00 | 1.4708 | 17 | 743 | 21 | 3906 | 58 | 3038 | 25.0041 | 1092.8267 | 30.8874 | 5745.062 | 85.3081 | 4468.3815
554477 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:42:14 | 03.07.2021 17:34:00 | 0.86278 | 1 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86278 | 894.7029 | 0 | 0 | 0 | 0
554488 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:47:12 | 03.07.2021 19:12:00 | 3.4133 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554490 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6795590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:13:06 | 03.07.2021 17:12:00 | 0.98167 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.892 | 0 | 0 | 0 | 0
554492 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6556578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:04:13 | 03.07.2021 19:11:00 | 3.1131 | 16 | 308 | 226 | 1096 | 35 | 65 | 49.809 | 958.8225 | 703.5516 | 3411.9138 | 108.9571 | 202.3489
554496 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 16:45:00 | 03.07.2021 17:03:00 | 0.3 | 36 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0
554509 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6897606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:53:01 | 03.07.2021 18:19:00 | 1.4331 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1571 | 0 | 0 | 0 | 0
554510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6733268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:51:14 | 03.07.2021 17:07:00 | 0.26278 | 72 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9202 | 275.6562 | 0 | 0 | 0 | 0
554512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11162955 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:53:59 | 03.07.2021 19:52:00 | 2.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7932
554524 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7075674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:00:34 | 03.07.2021 18:12:00 | 1.1906 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0979 | 0 | 0 | 0 | 0
554525 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2021 17:00:57 | 03.07.2021 17:56:00 | 0.9175 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 1.835 | 0 | 0 | 0 | 0
554527 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6623594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:01:48 | 03.07.2021 18:34:22 | 1.5428 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3314 | 0 | 0 | 0 | 0
554528 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:02:01 | 03.07.2021 17:50:00 | 0.79972 | 62 | 333 | 0 | 0 | 70 | 292 | 49.5826 | 266.3068 | 0 | 0 | 55.9804 | 233.5182
554530 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:21:13 | 03.07.2021 18:19:00 | 1.9631 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554537 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:06:14 | 03.07.2021 17:31:00 | 0.41278 | 0 | 0 | 4 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 885.4131 | 0 | 0
554543 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6904068 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:06:56 | 03.07.2021 20:56:00 | 3.8178 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.8315 | 0 | 0 | 0 | 0
554547 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | SDK Çıkışı | FUSE6621785 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:08:15 | 03.07.2021 20:32:00 | 3.3958 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.9997 | 0 | 0
554550 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7022915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:10:14 | 03.07.2021 19:02:40 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7478 | 580.9059
554550 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6703054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:10:14 | 03.07.2021 21:26:11 | 4.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2658 | 157.8357
554560 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6593747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:16:39 | 03.07.2021 18:47:00 | 1.5058 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6807 | 0 | 0 | 0 | 0
554564 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7069401 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 10:23:06 | 03.07.2021 19:13:00 | 8.8317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.99 | 0 | 0 | 0 | 0
554567 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11554570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:23:14 | 03.07.2021 17:44:00 | 0.34611 | 0 | 0 | 1 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34611 | 330.1889 | 0 | 0
554572 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:42:53 | 03.07.2021 17:27:00 | 0.73528 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4954 | 0 | 0 | 0 | 0
554601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10832645 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:33:06 | 03.07.2021 18:20:00 | 0.78167 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1267 | 1.5633 | 0 | 0 | 0 | 0
554605 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6674429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:35:10 | 03.07.2021 18:50:00 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6193
554608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7128230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:11:33 | 03.07.2021 18:36:00 | 2.4075 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
554615 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459504 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:26:04 | 03.07.2021 17:51:00 | 1.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0
554616 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:40:31 | 03.07.2021 19:27:00 | 1.7747 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8899 | 0 | 0 | 0 | 0
554624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:43:15 | 03.07.2021 19:06:00 | 1.3792 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 321 | 4.1375 | 0 | 0 | 0 | 13.7917 | 442.7136
554633 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:44:51 | 03.07.2021 18:44:00 | 0.98583 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
554641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058256 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:49:28 | 03.07.2021 20:23:00 | 2.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5589
554642 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6932200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:49:28 | 03.07.2021 19:16:00 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9308
554646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6718259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:50:31 | 03.07.2021 19:54:00 | 2.0581 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2903 | 30.8709 | 0 | 0 | 2.0581 | 2.0581
554657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:53:15 | 03.07.2021 18:59:00 | 1.0958 | 15 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4374 | 2120.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
554666 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6977012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:49:15 | 03.07.2021 18:26:00 | 0.6125 | 12 | 10 | 0 | 0 | 124 | 425 | 7.35 | 6.125 | 0 | 0 | 75.95 | 260.3125
554668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:56:46 | 03.07.2021 21:14:00 | 3.2872 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.2938 | 0 | 0 | 0 | 0
554669 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10234989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:56:11 | 03.07.2021 17:58:00 | 0.03028 | 38 | 14940 | 0 | 0 | 105 | 10159 | 1.1506 | 452.3832 | 0 | 0 | 3.1794 | 307.6145
554722 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR7147584 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:24:43 | 03.07.2021 20:59:00 | 3.5714 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.4229 | 0 | 0
554723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7046118 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:00:16 | 03.07.2021 20:09:00 | 2.1456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.8734 | 0 | 0 | 0 | 4.2911
554727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:02:15 | 03.07.2021 20:16:00 | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5001 | 508.2508
554749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6576273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:09:21 | 03.07.2021 19:08:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.605 | 40.0775
554750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:09:27 | 03.07.2021 18:45:00 | 0.5925 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
554755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6541846 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:08:00 | 03.07.2021 22:08:26 | 4.0072 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.8483 | 0 | 0 | 0 | 0
554764 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:11:15 | 03.07.2021 21:00:00 | 2.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5625 | 1344.375
554764 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:11:15 | 03.07.2021 22:13:38 | 4.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5561 | 0
554768 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8671862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:12:15 | 03.07.2021 19:24:00 | 1.1958 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.478 | 0 | 0 | 0 | 0
554780 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10843424 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:23:02 | 03.07.2021 19:17:00 | 2.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4972 | 2.8994
554798 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6854302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 15:32:12 | 03.07.2021 18:16:08 | 2.7322 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1633 | 0 | 0 | 0 | 0
554803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719254 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:16:26 | 03.07.2021 19:03:00 | 0.77611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5366
554804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6603200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:16:20 | 03.07.2021 19:01:00 | 0.74444 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.833 | 0 | 0 | 0 | 0
554807 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6626703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:18:16 | 03.07.2021 20:44:00 | 2.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2867 | 2671.779
554820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:04:26 | 03.07.2021 22:03:48 | 3.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.6736
554831 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:48:15 | 03.07.2021 18:29:00 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1125 | 112.7422
554839 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO7404963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:06:49 | 03.07.2021 18:29:32 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0054
554842 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6923450 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:25:00 | 03.07.2021 19:31:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6
554849 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7133226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:26:54 | 03.07.2021 19:14:00 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.275
554851 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6571887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 16:47:09 | 03.07.2021 18:40:00 | 1.8808 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.451 | 0 | 0 | 0 | 0
554853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:42:15 | 03.07.2021 18:52:00 | 1.1625 | 4 | 250 | 0 | 0 | 5 | 165 | 4.65 | 290.625 | 0 | 0 | 5.8125 | 191.8125
554861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6568187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:29:16 | 03.07.2021 20:44:00 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0147
554877 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:30:12 | 03.07.2021 18:58:00 | 0.46333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6264 | 20.3865
554881 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR8476863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:15:33 | 03.07.2021 18:51:00 | 0.59083 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.094 | 0 | 0
554890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:29:16 | 03.07.2021 18:52:00 | 0.37889 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 816 | 1.8944 | 0.75778 | 0 | 0 | 6.82 | 309.1742
554891 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6818552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:01:11 | 03.07.2021 20:00:00 | 1.9803 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.2023 | 0 | 0 | 0 | 0
554896 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6655426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:34:42 | 03.07.2021 19:38:00 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.365
554898 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:36:01 | 03.07.2021 19:08:00 | 0.53306 | 0 | 0 | 10 | 28 | 81 | 249 | 0 | 0 | 5.3306 | 14.9257 | 43.1779 | 132.7319
554899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7049868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:36:22 | 03.07.2021 18:58:00 | 0.36056 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2952 | 0 | 0 | 0 | 0
554901 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:37:16 | 03.07.2021 19:09:00 | 0.52889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0134 | 657.9392
554909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6600876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:51:55 | 03.07.2021 19:13:00 | 1.3514 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4405 | 0 | 0 | 0 | 0
554927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6625630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:42:06 | 03.07.2021 19:42:00 | 0.99833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8614 | 0 | 0 | 0 | 0
554928 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO9187878 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:43:30 | 03.07.2021 20:22:00 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.467
554934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:50:06 | 03.07.2021 19:29:00 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8566 | 1219.7642
554936 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6764975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:45:37 | 03.07.2021 20:17:00 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8302
554941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6775949 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:42:15 | 03.07.2021 19:30:00 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2832
554946 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11503376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:20:51 | 03.07.2021 19:12:00 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3775 | 343.5575
554953 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:53:29 | 03.07.2021 20:05:00 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.526
554962 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7010319 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:55:14 | 03.07.2021 20:22:00 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.03
554966 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:00:29 | 03.07.2021 20:51:00 | 1.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0454
554975 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7055149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:09:16 | 03.07.2021 20:00:00 | 0.84556 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.8997 | 0 | 0 | 0 | 0
554977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:39:24 | 03.07.2021 19:03:00 | 1.3933 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.7661 | 0 | 0 | 0 | 0
554984 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6597769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:12:22 | 03.07.2021 21:00:00 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9079
554989 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6747672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:13:11 | 03.07.2021 19:23:00 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7983
554990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6717950 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:13:06 | 03.07.2021 20:27:00 | 1.2317 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5718 | 0 | 0 | 0 | 0
554991 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7104226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:14:10 | 03.07.2021 20:00:00 | 0.76389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9585
554993 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:19:15 | 03.07.2021 19:11:00 | 0.8625 | 1 | 390 | 0 | 0 | 4 | 2561 | 0.8625 | 336.375 | 0 | 0 | 3.45 | 2208.8625
555002 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6809633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:17:22 | 03.07.2021 20:45:00 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8601
555006 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6578878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:18:21 | 04.07.2021 00:46:00 | 5.4608 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 196.5899 | 0 | 141.9816
555009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO10396757 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:20:41 | 03.07.2021 20:10:00 | 0.82194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
555012 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6556572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:21:51 | 03.07.2021 20:06:00 | 0.73583 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6032 | 3.6791 | 0 | 0
555016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11012341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:24:43 | 04.07.2021 01:29:00 | 6.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8561
555030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6847745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:28:07 | 03.07.2021 21:15:00 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3161
555033 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6582278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:29:03 | 03.07.2021 21:50:51 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8797
555034 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7021300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:29:53 | 03.07.2021 21:10:00 | 1.6686 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0875 | 0 | 0
555035 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7048060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:09:20 | 03.07.2021 21:36:00 | 3.4444 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.8882 | 0 | 0
555037 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:31:16 | 03.07.2021 19:55:00 | 0.39556 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7659 | 0 | 0 | 0 | 0
555039 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6737573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:29:32 | 03.07.2021 20:06:00 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4068
555049 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO11544194 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:38:59 | 03.07.2021 20:17:00 | 0.63361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6419
555063 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7141904 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:43:05 | 03.07.2021 20:26:00 | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6112
555068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:49:00 | 03.07.2021 21:18:00 | 1.4833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0166 | 0 | 0 | 0 | 0
555078 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6777607 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:56:48 | 03.07.2021 21:00:00 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9066 | 0 | 0
555083 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6914776 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:09:28 | 03.07.2021 20:03:00 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6888
555085 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846412 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:58:22 | 03.07.2021 20:41:00 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8722 | 0 | 0
555095 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11670734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:57:23 | 04.07.2021 02:12:00 | 6.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1669 | 43.7053
555098 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:48:08 | 03.07.2021 21:40:56 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.72 | 2665.84
555104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6860823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:09:27 | 03.07.2021 20:36:00 | 0.4425 | 38 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.815 | 85.845 | 0 | 0 | 0 | 0
555105 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517245957 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:09:12 | 03.07.2021 23:28:00 | 3.3133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3133 | 0 | 0
555117 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6710775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:12:10 | 03.07.2021 20:52:00 | 0.66389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6139 | 0 | 0 | 0 | 0
555122 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10872376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:14:43 | 03.07.2021 20:36:00 | 0.35472 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.076 | 0 | 0
555125 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6572630 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:19:36 | 03.07.2021 23:12:10 | 2.8761 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3983 | 0 | 0
555126 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6954705 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:19:23 | 03.07.2021 22:30:00 | 2.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1552
555127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6880268 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:20:31 | 03.07.2021 23:51:00 | 3.5081 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.1851 | 0 | 0 | 0 | 0
555137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:52:49 | 03.07.2021 20:54:00 | 2.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0986 | 8.0789
555138 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6691016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:25:09 | 03.07.2021 21:01:00 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.19
555139 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6641772 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:25:10 | 03.07.2021 20:54:00 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5723
555143 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8688694 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:25:55 | 03.07.2021 21:02:00 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8389
555145 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6660725 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:27:24 | 03.07.2021 21:30:00 | 1.0433 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9932 | 0 | 0 | 0 | 0
555149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6950321 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:24:43 | 04.07.2021 00:15:00 | 4.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.6926
555151 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6555561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:17:21 | 03.07.2021 20:39:00 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7844
555157 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6741079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:32:33 | 04.07.2021 00:08:00 | 3.5908 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5873 | 0 | 0 | 0 | 0
555160 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6688149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:33:40 | 03.07.2021 22:38:00 | 2.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2167
555162 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7097374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:33:42 | 04.07.2021 00:48:00 | 4.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.715 | 50.86
555168 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7135621 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:58:51 | 03.07.2021 21:31:00 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6107
555169 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6999210 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:36:39 | 03.07.2021 21:56:01 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1961
555172 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7038923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:37:23 | 03.07.2021 21:29:00 | 0.86028 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0878 | 0 | 0 | 0 | 0
555177 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR8949806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:41:19 | 03.07.2021 21:04:00 | 0.37806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6709 | 0 | 0 | 0 | 0
555184 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6612193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:44:10 | 03.07.2021 21:42:00 | 0.96389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0501
555186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:45:02 | 04.07.2021 01:26:00 | 4.6828 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8761 | 0 | 0 | 0 | 0
555189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6751478 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:12:11 | 03.07.2021 21:15:00 | 2.0469 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1634 | 0 | 0 | 0 | 0
555201 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7090462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:48:20 | 03.07.2021 21:55:00 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.111
555207 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6888432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:52:27 | 03.07.2021 23:43:00 | 2.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0375
555211 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6666746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:00:31 | 03.07.2021 21:14:00 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3709
555214 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR7134921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:55:08 | 03.07.2021 23:30:00 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.6388
555221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7074020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:58:13 | 03.07.2021 22:22:29 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.084
555227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:00:20 | 03.07.2021 22:10:00 | 1.1611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1012 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 1175.0433
555228 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9490274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:23:20 | 03.07.2021 21:36:40 | 3.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7777 | 0
555232 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6759413 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 18:44:43 | 03.07.2021 21:10:00 | 2.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8117
555244 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6967647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:50:47 | 03.07.2021 21:30:00 | 0.65361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2949
555247 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6762183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 19:50:28 | 03.07.2021 21:13:00 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2713
555251 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10398008 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:17:40 | 03.07.2021 23:47:00 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9778 | 151.8223
555253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6818551 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:11:08 | 03.07.2021 21:00:00 | 0.81444 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.6228 | 0 | 0 | 0 | 0
555261 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6613566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:25:38 | 03.07.2021 21:58:00 | 0.53944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9414
555265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:29:19 | 03.07.2021 22:02:49 | 0.55833 | 5 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7917 | 584.0132 | 0 | 0 | 0 | 0
555276 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO7575979 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 21:13:45 | 03.07.2021 22:19:48 | 1.1008 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.3108 | 0 | 0 | 0 | 4.4033
555284 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 22:01:03 | 03.07.2021 22:48:00 | 0.7825 | 10 | 681 | 0 | 0 | 1 | 282 | 7.825 | 532.8825 | 0 | 0 | 0.7825 | 220.665
555296 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7158306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:15:31 | 03.07.2021 22:10:11 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.3553
555297 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9180102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:26:25 | 03.07.2021 21:47:00 | 4.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5473 | 152.0071
555302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | LINE11241145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:46:49 | 03.07.2021 22:14:18 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5806
555305 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | LINE4324100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 17:47:54 | 03.07.2021 20:15:00 | 2.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8717
555309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515848008 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 22:19:58 | 03.07.2021 22:42:50 | 0.38111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0
555319 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 22:29:49 | 03.07.2021 23:50:00 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7095 | 8.0183
555330 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO7719734 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 22:46:38 | 04.07.2021 01:07:00 | 2.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6789 | 0
555337 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7154714 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 23:02:15 | 03.07.2021 23:40:00 | 0.62917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7921
555342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6532404 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:47:09 | 03.07.2021 23:09:12 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5725
555349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 23:14:02 | 03.07.2021 23:35:00 | 0.34944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.881 | 156.8986
555361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 23:46:21 | 04.07.2021 00:02:00 | 0.26083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9549 | 106.1578
555366 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 23:49:19 | 04.07.2021 02:02:18 | 2.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4328 | 899.8543
555376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6857683 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2021 20:39:11 | 04.07.2021 00:06:00 | 3.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9001
555419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6816904 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 01:00:08 | 04.07.2021 01:55:00 | 0.91444 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91444 | 215.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
555423 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 01:17:42 | 04.07.2021 02:31:00 | 1.2217 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7585 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0
555428 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 01:57:42 | 04.07.2021 03:34:57 | 1.6208 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555430 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7139978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 02:00:03 | 04.07.2021 02:57:00 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0539
555435 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 02:14:23 | 04.07.2021 04:22:00 | 2.1269 | 108 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7095 | 144.6319 | 0 | 0 | 0 | 0
555465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6811646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 03:35:23 | 04.07.2021 04:05:00 | 0.49361 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.412 | 0 | 0 | 0 | 0
555470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 03:38:23 | 04.07.2021 04:33:43 | 0.92222 | 384 | 407 | 0 | 0 | 242 | 342 | 354.1325 | 375.3435 | 0 | 0 | 223.1772 | 315.3992
555499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10794053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 04:22:44 | 04.07.2021 05:45:00 | 1.3711 | 127 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.131 | 167.2754 | 0 | 0 | 0 | 0
555499 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 04:22:44 | 04.07.2021 06:06:00 | 1.7211 | 20 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4222 | 106.7088 | 0 | 0 | 0 | 0
555499 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7978077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 04:22:44 | 04.07.2021 06:34:00 | 2.1878 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9389 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 0
555503 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 04:08:24 | 04.07.2021 06:27:00 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 850.08
555510 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6651742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 04:39:03 | 04.07.2021 05:43:00 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4388
555521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7257843 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 05:27:01 | 04.07.2021 07:44:00 | 2.2831 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.812 | 2.2831 | 0 | 0 | 0 | 0
555532 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 04:38:13 | 04.07.2021 06:41:57 | 2.0622 | 0 | 0 | 192 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 395.9462 | 529.9905 | 16.4978 | 0
555534 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 05:32:25 | 04.07.2021 06:02:00 | 0.49306 | 21 | 4836 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10.3543 | 2384.4382 | 0 | 0 | 4.4375 | 0.49306
555534 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | 517314442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 05:32:25 | 04.07.2021 07:12:53 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6744 | 0
555570 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7993606 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 05:58:25 | 04.07.2021 07:24:00 | 1.4264 | 41 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.482 | 198.2682 | 0 | 0 | 0 | 0
555582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6616992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:08:41 | 04.07.2021 06:11:26 | 0.04583 | 39 | 28612 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1.7874 | 1311.288 | 0 | 0 | 0.04583 | 2.979
555584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 04:22:44 | 04.07.2021 06:35:00 | 2.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.222 | 8.8178
555632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6954299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 05:59:25 | 04.07.2021 06:39:34 | 0.66917 | 5 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3458 | 1242.6487 | 0 | 0 | 0 | 0
555636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO10902794 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:30:44 | 04.07.2021 07:49:00 | 1.3044 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4376 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
555668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6988100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:51:14 | 04.07.2021 10:43:00 | 3.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9022 | 428.7686
555688 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:41:46 | 04.07.2021 09:04:00 | 2.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6346 | 10468.393
555708 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:03:47 | 04.07.2021 07:55:00 | 0.85361 | 10 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5361 | 640.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
555709 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6968656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:04:53 | 04.07.2021 09:04:00 | 1.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7498
555716 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6988406 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:07:47 | 04.07.2021 07:47:00 | 0.65361 | 0 | 0 | 5 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2681 | 621.5831 | 0 | 0
555726 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:12:11 | 04.07.2021 08:30:00 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4235 | 12.9694
555727 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:13:27 | 04.07.2021 09:17:00 | 2.0592 | 0 | 0 | 14 | 1 | 78 | 4 | 0 | 0 | 28.8284 | 2.0592 | 160.6153 | 8.2367
555734 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7145144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:19:54 | 04.07.2021 08:20:00 | 1.0017 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0317 | 0 | 0 | 0 | 0
555736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:38:45 | 04.07.2021 08:10:00 | 1.5208 | 249 | 33 | 69 | 5 | 0 | 0 | 378.6867 | 50.1874 | 104.9373 | 7.6041 | 0 | 0
555748 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:54:23 | 04.07.2021 07:37:00 | 0.71028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1028 | 1480.9338
555760 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6962268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:34:47 | 04.07.2021 08:11:00 | 0.60361 | 0 | 0 | 5 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0181 | 47.6852 | 0 | 0.60361
555776 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:36:47 | 04.07.2021 08:11:00 | 0.57028 | 20 | 7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4056 | 4456.7382 | 0 | 0 | 0 | 0
555799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:42:38 | 04.07.2021 09:32:00 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6456 | 532.2518
555802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7087085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:36:33 | 04.07.2021 08:02:00 | 0.42417 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.7554 | 0 | 0 | 0 | 0
555808 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7188146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:48:29 | 04.07.2021 09:59:00 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3506 | 4.3506
555809 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:48:59 | 04.07.2021 09:04:00 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2514 | 126.2783
555811 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6871414 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 07:49:44 | 04.07.2021 09:14:00 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9199
555816 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9490274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 06:12:44 | 04.07.2021 10:53:00 | 4.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4089 | 0
555825 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6900609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:00:47 | 04.07.2021 09:25:00 | 1.4036 | 85 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3068 | 46.3191 | 0 | 0 | 0 | 0
555828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:05:47 | 04.07.2021 08:07:00 | 0.02028 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18252 | 0.02028 | 0 | 0 | 0 | 0
555836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:11:32 | 04.07.2021 09:02:00 | 0.84111 | 119 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0921 | 361.6773 | 0 | 0 | 0 | 0
555854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6724756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:31:57 | 04.07.2021 11:48:00 | 3.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.745
555855 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:32:15 | 04.07.2021 08:39:00 | 0.1125 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555859 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:34:44 | 04.07.2021 08:36:00 | 0.02111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02111 | 0
555911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6961431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:00 | 04.07.2021 13:49:00 | 4.8167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1501 | 0 | 0 | 0 | 0
555912 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6868960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:06 | 04.07.2021 14:00:00 | 4.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.8697
555913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:12 | 04.07.2021 13:00:00 | 3.9967 | 1 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9967 | 4144.5468 | 0 | 0 | 0 | 0
555914 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6583039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:21 | 04.07.2021 14:56:00 | 5.9275 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3025 | 0 | 0 | 0 | 0
555915 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6544945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:24 | 04.07.2021 12:00:00 | 2.9933 | 1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 1101.5454 | 0 | 0 | 0 | 0
555916 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6977040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:35 | 04.07.2021 13:59:00 | 4.9736 | 2 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9472 | 3033.9021 | 0 | 0 | 0 | 0
555918 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6657789 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:38 | 04.07.2021 13:46:00 | 4.7561 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0983 | 0 | 0 | 0 | 0
555919 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11805683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:56 | 04.07.2021 13:52:00 | 4.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.4353
555920 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11887426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:01:04 | 04.07.2021 12:59:00 | 3.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9311 | 194.3124
555921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7073480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:01:09 | 04.07.2021 14:01:00 | 4.9975 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
555922 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6657790 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:01:11 | 04.07.2021 13:45:00 | 4.7303 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0662 | 0 | 0 | 0 | 0
555923 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7082780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:01:35 | 04.07.2021 14:44:00 | 5.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.347
555924 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6819368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:00 | 04.07.2021 15:02:00 | 6.0333 | 0 | 0 | 26 | 346 | 4 | 3 | 0 | 0 | 156.8666 | 2087.5322 | 24.1333 | 18.1
555928 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:02:26 | 04.07.2021 11:53:19 | 2.8481 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0884 | 2848.06 | 0 | 0 | 0 | 0
555931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7012976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:00 | 04.07.2021 12:16:00 | 3.2667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4001 | 0 | 0 | 0 | 0
555932 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO11322482 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:03:56 | 04.07.2021 11:49:00 | 2.7511 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8088 | 0 | 0 | 0 | 0
555933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:04:23 | 04.07.2021 12:59:00 | 3.9103 | 106 | 236 | 31 | 64 | 5 | 2 | 414.4897 | 922.8261 | 121.2187 | 250.2579 | 19.5514 | 7.8206
555934 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7075094 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:04:46 | 04.07.2021 14:00:00 | 4.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.014
555937 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:00 | 04.07.2021 09:37:56 | 0.63222 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4047 | 0 | 0
555937 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6935860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:00:00 | 04.07.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0
555938 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985676 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:07:01 | 04.07.2021 14:49:00 | 5.6997 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.4426 | 0 | 0 | 0 | 0
555954 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219226 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:26:43 | 04.07.2021 10:12:00 | 0.75472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0
555958 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8656210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:30:16 | 04.07.2021 13:55:00 | 4.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5955 | 1610.4603
555959 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6955439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:30:34 | 04.07.2021 13:57:00 | 4.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.5455
555960 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7005778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:30:49 | 04.07.2021 12:17:00 | 2.7697 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.0648 | 0 | 0 | 0 | 0
555961 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8373508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:30:00 | 04.07.2021 11:25:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 3 | 923 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5.75 | 1769.0864 | 0 | 111.1669
555962 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6982803 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:31:30 | 04.07.2021 13:08:00 | 3.6083 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.008 | 0 | 0
555979 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:39:44 | 04.07.2021 09:41:00 | 0.02111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02111 | 0
556018 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:51:49 | 04.07.2021 09:54:00 | 0.03639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3639 | 75.8731
556024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:53:03 | 04.07.2021 10:04:00 | 0.1825 | 6 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.095 | 33.215 | 0 | 0 | 0.1825 | 0
556030 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6713726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 09:54:55 | 04.07.2021 11:25:00 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6042
556041 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7570237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:59:51 | 04.07.2021 11:26:00 | 1.4358 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5002 | 0 | 0 | 0 | 0
556042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6684976 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 09:59:57 | 04.07.2021 13:54:00 | 3.9008 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7025 | 3.9008 | 0 | 0 | 0 | 0
556045 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6760586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:00:53 | 04.07.2021 10:58:00 | 0.95194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2791 | 0 | 0 | 0 | 0
556048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:01:15 | 04.07.2021 11:52:00 | 1.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2165 | 51.6832
556049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:01:10 | 04.07.2021 13:54:00 | 3.8806 | 4 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5222 | 966.2594 | 0 | 0 | 0 | 0
556052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:02:12 | 04.07.2021 11:02:00 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 671.7556
556053 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:02:23 | 04.07.2021 12:00:00 | 1.9603 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.014 | 3.9206 | 0 | 0 | 0 | 0
556054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:03:01 | 04.07.2021 12:52:00 | 2.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5768
556056 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Dağıtım Transformatörü | ISO11116917 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:05:11 | 04.07.2021 12:01:00 | 1.9303 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8845 | 0 | 0 | 0 | 0
556061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6969860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 08:49:18 | 04.07.2021 10:11:00 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5921
556063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7032561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:06:52 | 04.07.2021 10:42:00 | 0.58556 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6845 | 42.7459 | 0 | 0 | 0 | 0
556073 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:13:49 | 04.07.2021 10:15:31 | 0.02833 | 316 | 2856 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8.9523 | 80.9105 | 0 | 0 | 0.39662 | 0
556075 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515993092 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:15:12 | 04.07.2021 10:42:00 | 0.44667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2334 | 0 | 0 | 0 | 0
556081 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6869371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:20:07 | 04.07.2021 12:12:00 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8248
556092 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7001868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:25:32 | 04.07.2021 11:58:00 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1932 | 0 | 0
556095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:26:18 | 04.07.2021 11:38:22 | 1.2011 | 4 | 39 | 1 | 832 | 213 | 1720 | 4.8044 | 46.8433 | 1.2011 | 999.3235 | 255.8364 | 2065.9092
556124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | ISO7041798 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:50:31 | 04.07.2021 12:17:00 | 1.4414 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.194 | 0 | 0 | 0 | 0
556125 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 10:52:24 | 04.07.2021 13:17:16 | 2.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5696 | 176.2541
556128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6730624 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 11:00:09 | 04.07.2021 12:25:00 | 1.4142 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.5016 | 0 | 0 | 0 | 0
556152 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 11:27:08 | 04.07.2021 12:18:00 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6512 | 1.6956
556157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6742056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:22:16 | 04.07.2021 14:33:00 | 4.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.499
556194 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 12:00:10 | 04.07.2021 12:27:00 | 0.44722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3304 | 0
556198 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:02:56 | 04.07.2021 14:59:00 | 2.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.937
556206 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6525445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 12:12:06 | 04.07.2021 12:22:43 | 0.17694 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1233 | 3.7157 | 0 | 0 | 0 | 0
556206 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10866389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 12:12:06 | 04.07.2021 14:59:21 | 2.7875 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6625 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0
556208 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Dağıtım Transformatörü | ISO11095264 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:16:35 | 04.07.2021 12:57:00 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6526
556209 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433462 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:16:58 | 04.07.2021 13:59:00 | 1.7006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0
556211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6993167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:18:55 | 04.07.2021 13:00:12 | 0.68806 | 5 | 11003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.4403 | 7570.7242 | 0 | 0 | 0 | 0.68806
556211 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO9069934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:18:55 | 04.07.2021 15:51:00 | 3.5347 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5347 | 834.1939 | 0 | 0 | 0 | 0
556220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7152661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:25:58 | 04.07.2021 13:00:00 | 0.56722 | 7 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9705 | 1248.4512 | 0 | 0 | 0 | 0
556235 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7077249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:40:54 | 04.07.2021 13:07:00 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.795 | 0 | 0
556252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 12:59:43 | 04.07.2021 13:53:36 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7767 | 606.1905
556253 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6859013 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 12:59:50 | 04.07.2021 16:53:00 | 3.8861 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.7249 | 0 | 0 | 0 | 0
556255 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 13:00:31 | 04.07.2021 13:54:00 | 0.89139 | 0 | 0 | 30 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.7417 | 0.89139 | 16.045 | 0
556256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7012978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 13:03:28 | 04.07.2021 16:03:00 | 2.9922 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7355 | 0 | 0 | 0 | 0
556266 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6875574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:07:38 | 04.07.2021 13:28:00 | 0.33944 | 0 | 0 | 17 | 4003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.7705 | 1358.7783 | 0 | 0.33944
556270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:41:03 | 04.07.2021 16:35:00 | 5.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7983 | 1722.5576
556295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:23:32 | 04.07.2021 14:10:00 | 0.77444 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 3.0978 | 0.77444 | 0 | 0 | 17.0377 | 1.5489
556308 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO8829175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:36:42 | 04.07.2021 15:38:00 | 2.0217 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5201 | 0 | 0 | 0 | 0
556309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8789395 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:38:00 | 04.07.2021 15:42:00 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2667 | 0
556314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6751478 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 12:12:56 | 04.07.2021 15:32:00 | 3.3178 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.9558 | 0 | 0 | 0 | 0
556327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK | ISO11629647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:55:43 | 04.07.2021 15:20:00 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0472 | 1.4047
556335 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6620752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 13:59:45 | 04.07.2021 16:52:00 | 2.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.3491
556336 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 14:00:47 | 04.07.2021 15:59:00 | 1.9703 | 7 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 839.3393 | 0 | 0 | 0 | 0
556342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6869368 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:04:43 | 04.07.2021 15:19:00 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2843
556344 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 14:05:02 | 04.07.2021 14:59:00 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.2844 | 0 | 0
556348 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6630712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 14:00:00 | 04.07.2021 18:23:00 | 4.3833 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
556368 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11412602 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 14:34:37 | 04.07.2021 19:01:00 | 4.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.064
556373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516192237 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 14:37:06 | 04.07.2021 15:22:00 | 0.74833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | 0
556429 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6562839 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 15:00:10 | 04.07.2021 17:42:00 | 2.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9527
556436 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6662278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:03:21 | 04.07.2021 16:12:00 | 1.1442 | 13 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14.8742 | 10.2975 | 0 | 0 | 12.5859 | 1.1442
556445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516702393 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:46:39 | 04.07.2021 15:17:00 | 1.5058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 0
556454 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7016217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:09:55 | 04.07.2021 17:08:00 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4669
556459 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7145144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 13:37:04 | 04.07.2021 15:23:00 | 1.7656 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
556490 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7774586 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:24:38 | 04.07.2021 17:32:00 | 2.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6139 | 0
556491 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6757259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:24:58 | 04.07.2021 17:43:00 | 2.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7218
556493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:11:55 | 04.07.2021 18:16:20 | 3.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6625 | 1761.1785
556493 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9176114 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:11:55 | 04.07.2021 20:56:38 | 5.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1792 | 1769.5462
556493 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:11:55 | 04.07.2021 21:46:00 | 6.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9764 | 6.5681
556500 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6571887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:32:37 | 04.07.2021 19:36:00 | 4.0564 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.0074 | 0 | 0 | 0 | 0
556510 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7849119 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:38:36 | 04.07.2021 18:57:00 | 3.3067 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1467 | 0 | 0 | 0
556522 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6895122 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:43:36 | 04.07.2021 16:14:03 | 0.5075 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
556522 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6895124 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:43:36 | 04.07.2021 16:30:32 | 0.78222 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9595 | 0 | 0 | 0 | 0
556540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517338435 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:11:03 | 04.07.2021 17:25:00 | 1.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465
556558 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 16:30:02 | 04.07.2021 18:30:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 14 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9922 | 1401.6074 | 0 | 0
556564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6849485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:42:14 | 04.07.2021 18:52:00 | 3.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6273
556583 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6825445 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:02:36 | 04.07.2021 17:14:00 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.32
556593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6600381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 10:27:43 | 04.07.2021 16:46:05 | 6.3061 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.6485 | 0 | 0 | 0 | 0
556609 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:43:43 | 04.07.2021 18:57:00 | 2.2214 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2.2214 | 819.6929 | 0 | 71.0845
556610 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6623934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:50:33 | 04.07.2021 16:55:00 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3786 | 0 | 0
556611 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:47:37 | 04.07.2021 17:15:00 | 0.45639 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7586 | 15.5173 | 0 | 0 | 0 | 0
556620 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2021 17:00:31 | 04.07.2021 17:51:00 | 0.84139 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3656 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0
556621 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:00:37 | 04.07.2021 17:18:00 | 0.28972 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2524 | 6.6636 | 0 | 0 | 0 | 0
556624 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6820828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:02:37 | 04.07.2021 21:18:00 | 4.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5879
556631 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6654300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:09:27 | 04.07.2021 18:36:00 | 1.4425 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.39 | 0 | 0 | 0 | 0
556637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8049182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 16:29:45 | 04.07.2021 18:27:00 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5875 | 0
556646 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:24:28 | 04.07.2021 17:58:00 | 0.55889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1778 | 97.2469
556654 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:34:26 | 04.07.2021 17:58:00 | 0.39278 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 141 | 0 | 0 | 0.78556 | 0.39278 | 9.4267 | 55.382
556657 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6666641 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:34:51 | 04.07.2021 18:37:00 | 1.0358 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4787 | 0 | 0 | 0 | 0
556676 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:48:13 | 04.07.2021 18:36:40 | 0.8075 | 0 | 0 | 15 | 100 | 25 | 80 | 0 | 0 | 12.1125 | 80.75 | 20.1875 | 64.6
556680 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535182018 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:49:50 | 04.07.2021 19:16:00 | 1.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0
556684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 15:46:28 | 04.07.2021 19:56:00 | 4.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.0201
556691 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516218900 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:02:49 | 04.07.2021 19:17:00 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7092
556712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6839600 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:10:47 | 04.07.2021 18:36:00 | 1.4203 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6364 | 0 | 0 | 0 | 0
556717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6956366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:25:23 | 04.07.2021 20:16:00 | 1.8436 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2422 | 0 | 0 | 0 | 0
556720 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7094601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:13:38 | 04.07.2021 18:59:00 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8814
556721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:28:48 | 04.07.2021 19:22:00 | 0.88667 | 11 | 2 | 13 | 0 | 36 | 8 | 9.7534 | 1.7733 | 11.5267 | 0 | 31.9201 | 7.0934
556727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7932931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:31:17 | 04.07.2021 19:47:00 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0478 | 0
556752 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:45:38 | 04.07.2021 19:22:00 | 0.60611 | 19 | 99 | 0 | 0 | 6 | 41 | 11.5161 | 60.0049 | 0 | 0 | 3.6367 | 24.8505
556758 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:16:24 | 04.07.2021 19:15:00 | 0.97667 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 22.4634 | 15.6267 | 0 | 0 | 0.97667 | 27.3468
556762 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6980081 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 17:49:32 | 04.07.2021 19:35:00 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5778
556765 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7132731 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:52:49 | 04.07.2021 19:41:00 | 0.80306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8796 | 0 | 0 | 0 | 0
556770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7960185 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:53:49 | 04.07.2021 19:39:00 | 0.75306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6945126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 18:56:52 | 04.07.2021 19:30:00 | 0.55222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9243
556787 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6841000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:06:51 | 04.07.2021 20:49:00 | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5875
556788 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6632672 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:10:11 | 04.07.2021 19:37:00 | 0.44694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3756
556791 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:03:07 | 04.07.2021 19:53:00 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2673 | 383.2708
556795 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6841279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:08:09 | 04.07.2021 20:14:00 | 1.0975 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
556799 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6626543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:22:53 | 04.07.2021 21:48:00 | 2.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6047
556801 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:23:37 | 04.07.2021 20:21:00 | 0.95639 | 0 | 0 | 87 | 22 | 145 | 45 | 0 | 0 | 83.2059 | 21.0406 | 138.6765 | 43.0376
556819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530976 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:40:52 | 04.07.2021 20:13:36 | 0.54556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0981 | 151.1201
556826 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:44:39 | 04.07.2021 21:11:00 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1751 | 57.5668
556836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283840 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 19:57:44 | 04.07.2021 22:10:00 | 2.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
556851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7118917 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:05:39 | 04.07.2021 21:25:00 | 1.3225 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0
556853 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516015169 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:12:53 | 04.07.2021 20:59:00 | 0.76861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3803 | 0 | 0 | 0 | 0
556857 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:18:31 | 04.07.2021 21:11:00 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9485
556859 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:20:29 | 04.07.2021 21:07:34 | 0.78472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.125 | 1791.5158
556862 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9329116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:22:01 | 04.07.2021 20:34:00 | 0.19972 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.9972 | 3.7947 | 0 | 2.1969
556872 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8097515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:27:40 | 04.07.2021 20:49:00 | 0.35556 | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8892 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
556875 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7145728 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:32:37 | 04.07.2021 21:12:00 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9473
556879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6957122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:35:06 | 04.07.2021 22:34:00 | 1.9817 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7984 | 0 | 0 | 0 | 0
556885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6632610 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:21:57 | 04.07.2021 21:00:00 | 0.63417 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0743 | 0 | 0 | 0 | 0
556887 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6841279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:45:14 | 04.07.2021 21:32:00 | 0.77944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8692 | 0 | 0 | 0 | 0
556892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:32:26 | 04.07.2021 21:47:00 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8267 | 283.3538
556893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10213387 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:01:20 | 04.07.2021 20:30:00 | 0.47778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1112
556917 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6595611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:58:51 | 04.07.2021 21:16:00 | 0.28583 | 21 | 4836 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6.0024 | 1382.2739 | 0 | 0 | 2.5725 | 0.28583
556917 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6595611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:58:51 | 04.07.2021 21:29:00 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5725
556922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:12:22 | 04.07.2021 22:28:00 | 1.2606 | 11 | 2 | 13 | 0 | 36 | 8 | 13.8662 | 2.5211 | 16.3873 | 0 | 45.3802 | 10.0845
556927 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:17:06 | 04.07.2021 23:22:00 | 2.0817 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4701 | 4.1633 | 0 | 0
556932 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6841000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:24:02 | 04.07.2021 23:11:00 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3973
556933 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6931911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:24:40 | 04.07.2021 22:34:00 | 1.1556 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1562 | 0 | 0 | 0 | 0
556937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6744382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:29:52 | 04.07.2021 23:59:00 | 2.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6769
556942 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:39:06 | 04.07.2021 22:32:20 | 0.88722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1655 | 0
556945 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10850734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:32:06 | 04.07.2021 21:36:00 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.965
556951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7011168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:38:35 | 04.07.2021 21:59:00 | 1.3403 | 2 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6806 | 2539.8306 | 0 | 0 | 0 | 0
556953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:49:29 | 04.07.2021 22:54:00 | 1.0753 | 15 | 14 | 0 | 0 | 30 | 1621 | 16.1292 | 15.0539 | 0 | 0 | 32.2584 | 1743.0289
556960 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8448631 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 20:21:47 | 04.07.2021 22:31:00 | 2.1536 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.298 | 0 | 0 | 0 | 0
556964 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO8016020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 21:45:31 | 05.07.2021 00:03:29 | 2.2994 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 13.7966 | 0 | 0 | 0 | 71.2826 | 9.1978
556965 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6547038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:09:38 | 05.07.2021 00:33:00 | 2.3894 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9.5578 | 0 | 102.7459 | 0
556966 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7041485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:12:13 | 04.07.2021 23:01:00 | 0.81306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9437 | 0 | 0 | 0 | 0
556969 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:19:31 | 04.07.2021 23:09:00 | 0.82472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7485
556970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517178697 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:19:23 | 05.07.2021 01:35:00 | 3.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2603
556977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7021412 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:35:53 | 04.07.2021 23:57:00 | 1.3519 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8033 | 0 | 0 | 0 | 0
556979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 22:47:02 | 04.07.2021 23:34:09 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5645 | 336.8851
556985 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO6815625 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 23:19:07 | 04.07.2021 23:41:00 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4148
556988 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7132731 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2021 23:32:07 | 05.07.2021 01:42:00 | 2.1647 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2827 | 0 | 0 | 0 | 0
556989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11481336 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2021 23:35:16 | 05.07.2021 01:04:00 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7612
557021 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6837710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 00:30:09 | 05.07.2021 00:45:00 | 0.2475 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0
557053 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 01:33:15 | 05.07.2021 02:07:00 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.875 | 322.3125
557058 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 02:00:01 | 05.07.2021 02:58:00 | 0.96639 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.4718 | 0 | 0 | 0 | 0
557059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7139890 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 02:00:15 | 05.07.2021 02:40:00 | 0.6625 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.55 | 0 | 0 | 0 | 0
557076 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 03:06:49 | 05.07.2021 04:02:00 | 0.91972 | 10 | 11 | 41 | 396 | 84 | 518 | 9.1972 | 10.1169 | 37.7085 | 364.2091 | 77.2565 | 476.415
557081 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 03:10:25 | 05.07.2021 03:11:46 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 13.5675
557089 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6638038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 02:27:00 | 05.07.2021 03:30:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
557115 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 05:22:10 | 05.07.2021 05:25:00 | 0.04722 | 36 | 6466 | 0 | 0 | 8 | 54 | 1.6999 | 305.3245 | 0 | 0 | 0.37776 | 2.5499
557148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 05:40:11 | 05.07.2021 06:13:03 | 0.54778 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9879 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0
557179 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:06:58 | 05.07.2021 10:00:00 | 3.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2584 | 132.0523
557192 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:14:20 | 05.07.2021 06:40:19 | 0.43306 | 13 | 12478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6298 | 5403.7227 | 0 | 0 | 0 | 0
557195 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6919551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:20:12 | 05.07.2021 06:56:00 | 0.59667 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 106.8039 | 0.59667 | 77.5671
557196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:20:42 | 05.07.2021 11:17:00 | 4.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5683 | 4.9383
557203 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:09:11 | 05.07.2021 07:27:00 | 1.2969 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.8157 | 0 | 0 | 0 | 0
557216 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:34:43 | 05.07.2021 07:13:00 | 0.63806 | 1 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63806 | 661.6682 | 0 | 0 | 0 | 0
557224 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6537001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:34:12 | 05.07.2021 10:45:00 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.06 | 15950.88
557239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:50:12 | 05.07.2021 07:13:38 | 0.39056 | 3 | 99 | 0 | 0 | 12 | 665 | 1.1717 | 38.6654 | 0 | 0 | 4.6867 | 259.7224
557242 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | DM | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:00 | 05.07.2021 09:29:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8998 | 255.1982
557245 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11146412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:53:12 | 05.07.2021 09:41:00 | 2.7967 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.56 | 0 | 0 | 0 | 0
557247 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8067792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:54:55 | 05.07.2021 08:31:00 | 1.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2028 | 57.65
557250 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7863975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:57:26 | 05.07.2021 11:10:00 | 4.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0472 | 0
557275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:14:40 | 05.07.2021 07:15:48 | 0.01889 | 46 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86894 | 42.5592 | 0 | 0 | 0 | 0
557305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:28:33 | 05.07.2021 07:29:43 | 0.01944 | 2 | 2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03888 | 50.7967 | 0 | 0 | 0 | 0
557306 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7132731 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:28:21 | 05.07.2021 10:46:00 | 3.2942 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6484 | 0 | 0 | 0 | 0
557308 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7013335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:11:39 | 05.07.2021 10:01:00 | 2.8225 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 327 | 0 | 0 | 11.29 | 0 | 135.48 | 922.9575
557329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7734798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:22:00 | 05.07.2021 08:10:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.4
557331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7153964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:40:13 | 05.07.2021 07:53:00 | 0.21306 | 2 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42612 | 196.0152 | 0 | 0 | 0 | 0
557334 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7145144 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:40:04 | 05.07.2021 08:42:00 | 1.0322 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6122 | 0 | 0 | 0 | 0
557342 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:01:22 | 05.07.2021 07:50:00 | 0.81056 | 5 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0528 | 519.569 | 0 | 0 | 0 | 0
557349 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:52:13 | 05.07.2021 08:59:00 | 1.1131 | 55 | 1068 | 4 | 0 | 50 | 954 | 61.2183 | 1188.7481 | 4.4522 | 0 | 55.653 | 1061.8592
557352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 07:56:06 | 05.07.2021 09:35:00 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3733 | 0
557359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8239973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:03:06 | 05.07.2021 09:25:00 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.955
557363 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6898839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:06:13 | 05.07.2021 09:07:00 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.4591
557364 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:07:20 | 05.07.2021 08:34:51 | 0.45861 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45861 | 220.1328 | 0 | 0 | 0 | 0
557367 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10506386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:08:15 | 05.07.2021 08:56:00 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0
557384 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9070823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:15:13 | 05.07.2021 09:00:00 | 0.74639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4783 | 0.74639
557405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6865467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 08:30:11 | 05.07.2021 11:55:00 | 3.4136 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6491 | 0 | 0 | 0 | 0
557406 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11296918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 08:30:52 | 05.07.2021 12:20:00 | 3.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6689
557413 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10236028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:39:24 | 05.07.2021 10:34:00 | 1.91 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 3.82 | 0
557419 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6526763 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:07:18 | 05.07.2021 08:38:00 | 0.51167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3734 | 0 | 0 | 0 | 0
557425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | LINE9871795 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:49:07 | 05.07.2021 12:00:00 | 3.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4511 | 846.2497
557444 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:53:14 | 05.07.2021 09:55:00 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.265 | 649.5766
557446 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6819179 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:53:40 | 05.07.2021 10:07:37 | 1.2325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6975 | 0 | 0 | 0 | 0
557449 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11117527 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 06:40:46 | 05.07.2021 08:46:00 | 2.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.7462
557458 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6939342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:00 | 05.07.2021 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219.3657 | 0 | 0 | 0 | 0
557459 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7100477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:02 | 05.07.2021 14:59:00 | 5.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8622 | 3003.3556
557461 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7050124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:14 | 05.07.2021 10:12:00 | 1.1961 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7666 | 0 | 0 | 0 | 0
557462 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6974587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:47 | 05.07.2021 10:00:00 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.4776 | 0 | 4.9347
557463 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7095275 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:53 | 05.07.2021 11:55:00 | 2.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.6046
557464 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:53 | 05.07.2021 13:53:00 | 4.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8686 | 3841.3333
557466 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:01:20 | 05.07.2021 10:09:00 | 1.1278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 331 | 0 | 0 | 2.2556 | 0 | 2.2556 | 373.2952
557467 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:00 | 05.07.2021 14:28:00 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 4559.2028
557468 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7082777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:01:31 | 05.07.2021 14:01:00 | 4.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.5621
557470 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:02:16 | 05.07.2021 13:03:00 | 4.0122 | 0 | 0 | 5 | 59 | 12 | 230 | 0 | 0 | 20.0611 | 236.721 | 48.1466 | 922.8106
557471 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:02:31 | 05.07.2021 11:45:04 | 2.7092 | 1 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7092 | 1739.2871 | 0 | 0 | 0 | 0
557471 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6884332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:02:31 | 05.07.2021 13:55:00 | 4.8747 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.123 | 0 | 0 | 0 | 0
557474 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6912342 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:02:57 | 05.07.2021 12:55:00 | 3.8675 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8675 | 429.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
557475 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6681347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:02:55 | 05.07.2021 14:12:00 | 5.1514 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.9515 | 0 | 0 | 0 | 0
557477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6879222 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:00 | 05.07.2021 10:02:00 | 1.0333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3664 | 0 | 0 | 0 | 0
557478 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:03:19 | 05.07.2021 12:57:00 | 3.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3152 | 2208.3062
557479 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:04:02 | 05.07.2021 10:34:00 | 1.4994 | 141 | 276 | 0 | 0 | 3 | 0 | 211.421 | 413.8454 | 0 | 0 | 4.4983 | 0
557481 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:04:31 | 05.07.2021 09:09:00 | 0.07472 | 63 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7074 | 32.279 | 0 | 0 | 0 | 0
557481 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11036053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:04:31 | 05.07.2021 09:21:20 | 0.28028 | 12 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3634 | 36.1561 | 0 | 0 | 0 | 0
557482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8689782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:05:08 | 05.07.2021 14:49:00 | 5.7311 | 2 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4622 | 3369.8927 | 0 | 0 | 0 | 0
557486 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:00 | 05.07.2021 11:46:00 | 2.7667 | 5 | 345 | 0 | 0 | 1 | 167 | 13.8333 | 954.5012 | 0 | 0 | 2.7667 | 462.0339
557487 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7010919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:06:36 | 05.07.2021 16:57:00 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.28
557488 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR11310581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:00 | 05.07.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752
557489 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6669161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:00 | 05.07.2021 13:01:00 | 4.0167 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 988.1008 | 0 | 0 | 0 | 0
557499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6806621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:00:00 | 05.07.2021 15:32:00 | 6.5333 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437.3326 | 0 | 0 | 0 | 0
557501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872146 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:13:11 | 05.07.2021 11:25:00 | 2.1969 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.9329 | 0 | 0 | 0 | 0
557503 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11388465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:14:14 | 05.07.2021 10:55:00 | 1.6794 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6794 | 161.2262 | 0 | 0 | 0 | 0
557522 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9155171 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:23:14 | 05.07.2021 10:38:00 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2306 | 27.4144
557538 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6872002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:29:15 | 05.07.2021 09:52:00 | 0.37917 | 5 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8959 | 605.1553 | 0 | 0 | 0 | 0
557544 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7043174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:30:03 | 05.07.2021 17:27:00 | 7.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.0695
557549 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6966770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 09:30:00 | 05.07.2021 12:29:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.1484
557569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6955646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:35:15 | 05.07.2021 11:03:00 | 1.4625 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1625 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
557605 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:43:31 | 05.07.2021 11:04:00 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7734 | 0 | 0
557612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 08:51:29 | 05.07.2021 14:37:00 | 5.7586 | 12 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1033 | 4221.0611 | 0 | 0 | 0 | 0
557628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:54:44 | 05.07.2021 10:43:00 | 0.80444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0888 | 93.315
557629 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10716762 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:00:03 | 05.07.2021 11:31:00 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.095 | 4.5475
557630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6566439 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:00:03 | 05.07.2021 12:55:00 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4008
557631 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10559567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:00:04 | 05.07.2021 14:58:00 | 4.9656 | 78 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.3137 | 1618.7726 | 0 | 0 | 0 | 0
557632 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11543427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:00:01 | 05.07.2021 13:38:00 | 3.6331 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
557633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10924276 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:00:32 | 05.07.2021 13:55:00 | 3.9078 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.1583 | 0 | 0 | 0 | 0
557634 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:00:48 | 05.07.2021 16:01:26 | 6.0106 | 0 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29283.4483 | 0 | 0 | 0 | 0
557635 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:00:49 | 05.07.2021 12:59:00 | 2.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.5186
557636 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6648619 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:01:12 | 05.07.2021 15:36:00 | 5.58 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.3 | 0 | 0 | 0 | 0
557637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7114055 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:00:00 | 05.07.2021 12:03:00 | 2.05 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.55 | 0 | 0 | 0 | 0
557638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6579315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:01:51 | 05.07.2021 12:03:00 | 2.0192 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.3516 | 0 | 0 | 0 | 0
557641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6836896 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:00:00 | 05.07.2021 12:53:00 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7999
557642 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO8550815 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:02:49 | 05.07.2021 11:00:00 | 0.95306 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2632 | 0 | 0 | 0 | 0
557644 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7066679 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:03:13 | 05.07.2021 10:32:00 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.993
557652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:08:24 | 05.07.2021 12:02:00 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1199 | 2154.6095
557664 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6919551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:17:33 | 05.07.2021 11:24:00 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 198.2425 | 1.1075 | 143.975
557668 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6795554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:20:06 | 05.07.2021 13:52:00 | 3.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.977
557688 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:21:15 | 05.07.2021 10:42:00 | 1.3458 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.8338 | 0 | 0 | 0 | 0
557693 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6885224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:30:02 | 05.07.2021 12:54:00 | 2.3994 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.0751 | 0 | 0 | 0 | 0
557694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:30:08 | 05.07.2021 12:27:00 | 1.9478 | 0 | 0 | 3 | 960 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8433 | 1869.8688 | 0 | 3.8956
557698 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8862525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:30:33 | 05.07.2021 12:35:00 | 2.0742 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.596 | 0 | 0
557703 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6913614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 09:11:14 | 05.07.2021 10:30:00 | 1.3128 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3879 | 0 | 0 | 0 | 0
557704 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:30:00 | 05.07.2021 12:30:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 210
557712 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:35:15 | 05.07.2021 11:28:00 | 0.87917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 2.6375 | 0 | 58.9044 | 3.5167
557715 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:36:22 | 05.07.2021 16:34:44 | 5.9728 | 0 | 0 | 191 | 257 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1140.801 | 1535.0045 | 47.7822 | 0
557720 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6967474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:22:16 | 05.07.2021 11:01:00 | 0.64556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 963 | 0 | 0 | 0.64556 | 0 | 13.5568 | 621.6743
557727 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 10:30:00 | 05.07.2021 12:24:00 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 15.2
557731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11823919 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:40:31 | 05.07.2021 14:00:00 | 3.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9483 | 0
557763 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:51:43 | 05.07.2021 11:17:03 | 0.42222 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2222 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 0
557766 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10353458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:46:17 | 05.07.2021 11:19:00 | 0.54528 | 1 | 5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54528 | 2790.743 | 0 | 0 | 0 | 0
557792 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 11:00:28 | 05.07.2021 12:01:00 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0445 | 0
557811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515673687 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:11:41 | 05.07.2021 12:03:00 | 0.85528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 0
557817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:18:47 | 05.07.2021 12:30:00 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6402 | 17.8041
557840 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7121148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:30:18 | 05.07.2021 13:02:00 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9249
557843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6880590 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 11:30:59 | 05.07.2021 13:29:00 | 1.9669 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.6937 | 0 | 0 | 0 | 0
557854 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312998 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:36:23 | 05.07.2021 12:44:00 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1269
557860 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6551619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 10:57:18 | 05.07.2021 12:16:00 | 1.3117 | 1 | 731 | 0 | 0 | 6 | 370 | 1.3117 | 958.8308 | 0 | 0 | 7.87 | 485.3179
557866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:47:10 | 05.07.2021 12:31:53 | 0.74528 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2451 | 0.74528 | 0 | 0 | 0 | 0
557869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6796405 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:47:40 | 05.07.2021 14:48:00 | 3.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0556
557873 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065319 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 11:48:43 | 05.07.2021 12:45:00 | 0.93806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8142 | 0 | 0 | 0 | 0
557882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290628 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 12:00:01 | 05.07.2021 13:59:00 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9661 | 733.7322
557883 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6646818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 12:00:06 | 05.07.2021 12:29:00 | 0.48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7953
557901 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7321894 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:14:39 | 05.07.2021 13:02:00 | 0.78917 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5783 | 0.78917 | 0 | 0 | 0 | 0
557905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021536 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:16:08 | 05.07.2021 12:51:00 | 0.58111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8111 | 0 | 0 | 0 | 0
557919 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804679 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:23:43 | 05.07.2021 13:22:00 | 0.97139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97139 | 0 | 0 | 0 | 0
557929 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:25:18 | 05.07.2021 13:35:31 | 1.1703 | 34 | 631 | 0 | 0 | 3 | 188 | 39.7895 | 738.4467 | 0 | 0 | 3.5108 | 220.0126
557951 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7682295 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:45:38 | 05.07.2021 17:26:00 | 4.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0183 | 28.0367
557968 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7144885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 13:00:03 | 05.07.2021 14:58:00 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5237
557970 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6775351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 13:00:20 | 05.07.2021 15:29:00 | 2.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2668
557971 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7141903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 13:00:55 | 05.07.2021 16:00:00 | 2.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5331
557972 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | SDK Çıkışı | ISO6612590 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 13:00:00 | 05.07.2021 18:10:00 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.667
557973 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6612589 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 13:02:11 | 05.07.2021 18:04:00 | 5.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.8774
557974 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6961431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 13:02:30 | 05.07.2021 18:14:00 | 5.1917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0251 | 0 | 0 | 0 | 0
557975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6583039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 13:02:57 | 05.07.2021 18:24:00 | 5.3508 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8923 | 0 | 0 | 0 | 0
557980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7102195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:04:48 | 05.07.2021 15:58:00 | 2.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5467
557981 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212028 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:05:55 | 05.07.2021 14:55:00 | 1.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8181
558000 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6622328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:11:51 | 05.07.2021 14:25:00 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4512
558004 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7132731 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 12:19:18 | 05.07.2021 18:00:00 | 5.6783 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6366 | 0 | 0 | 0 | 0
558015 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10235983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 13:27:59 | 05.07.2021 17:54:00 | 4.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5041 | 115.2739
558029 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:33:19 | 05.07.2021 14:01:00 | 0.46139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2297 | 370.4962
558040 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7102227 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:48:42 | 05.07.2021 14:27:00 | 0.63833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6615 | 0 | 0 | 0 | 0
558043 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 13:50:43 | 05.07.2021 14:19:00 | 0.47139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0273 | 0.94278
558050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7098778 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 14:00:01 | 05.07.2021 16:58:00 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8071
558051 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 14:00:11 | 05.07.2021 15:46:00 | 1.7636 | 7 | 331 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12.3453 | 583.7549 | 29.9814 | 1.7636 | 0 | 0
558052 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7157404 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 14:00:21 | 05.07.2021 16:59:00 | 2.9775 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
558053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6528980 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 14:00:45 | 05.07.2021 15:14:00 | 1.2208 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2662 | 0 | 0 | 0 | 0
558054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6528973 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 14:01:09 | 05.07.2021 15:14:00 | 1.2142 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7648 | 0 | 0 | 0 | 0
558056 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6889583 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 14:01:22 | 05.07.2021 16:00:00 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2232 | 0 | 0
558082 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6997729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:15:15 | 05.07.2021 14:43:00 | 0.4625 | 109 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4125 | 16.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
558085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:17:11 | 05.07.2021 14:48:00 | 0.51361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2722 | 50.3338
558087 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515193148 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:19:35 | 05.07.2021 15:21:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0472
558093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6558750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:27:19 | 05.07.2021 15:53:00 | 1.4281 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.1403 | 0 | 31.4173
558130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7039569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:52:39 | 05.07.2021 16:38:00 | 1.7558 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.3114 | 0 | 0 | 0 | 0
558134 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6874623 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 15:00:12 | 05.07.2021 15:45:00 | 0.74667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
558137 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9389167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 15:00:52 | 05.07.2021 15:30:00 | 0.48556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0758
558138 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6616831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:00:49 | 05.07.2021 15:49:00 | 0.80306 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4.8184 | 0 | 0.80306 | 0 | 8.0306 | 1.6061
558143 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6883917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 15:00:00 | 05.07.2021 16:57:00 | 1.95 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.05 | 0 | 0 | 0 | 0
558148 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:05:19 | 05.07.2021 15:54:00 | 0.81139 | 57 | 18 | 0 | 0 | 90 | 882 | 46.2492 | 14.605 | 0 | 0 | 73.0251 | 715.646
558156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10731004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:20:23 | 05.07.2021 16:00:12 | 1.6636 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.6182 | 0 | 0 | 0 | 0
558168 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:18:47 | 05.07.2021 15:33:00 | 0.23694 | 3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71082 | 91.9327 | 0 | 0 | 0 | 0
558180 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE7101685 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:50:50 | 05.07.2021 16:01:00 | 1.1694 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3192 | 0 | 0 | 0 | 0
558181 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12091568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:31:45 | 05.07.2021 19:09:00 | 3.6208 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7624 | 0 | 0 | 0 | 0
558194 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6692868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 15:41:14 | 05.07.2021 17:46:00 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0327
558210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 14:21:45 | 05.07.2021 17:00:00 | 2.6375 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5875 | 0 | 0 | 0 | 0
558220 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6724774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:55:32 | 05.07.2021 16:27:00 | 0.52444 | 24 | 337 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12.5866 | 176.7363 | 0 | 0 | 0 | 26.7464
558236 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO7145728 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:06:32 | 05.07.2021 16:27:00 | 0.34111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8777
558242 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7091034 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:03:04 | 05.07.2021 16:50:01 | 0.7825 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
558246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:11:46 | 05.07.2021 16:13:39 | 0.03139 | 7 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21973 | 17.6726 | 0 | 0 | 0 | 0
558251 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:07:24 | 05.07.2021 16:49:00 | 0.69333 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5464 | 0 | 0 | 0 | 0
558253 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6713874 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:16:13 | 05.07.2021 16:50:45 | 0.57556 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5784 | 0 | 0 | 0 | 0
558255 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:16:20 | 05.07.2021 17:40:00 | 1.3944 | 0 | 0 | 57 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.4831 | 0 | 30.6777 | 0
558269 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:27:00 | 05.07.2021 17:46:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3167
558272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535181556 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:29:12 | 05.07.2021 17:37:00 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0
558275 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 16:31:23 | 05.07.2021 17:27:00 | 0.92694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8082 | 0
558278 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO7981886 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:13:02 | 05.07.2021 17:11:00 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 94.3733
558284 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:36:20 | 05.07.2021 17:50:00 | 1.2278 | 0 | 0 | 55 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5279 | 1545.775 | 0 | 0
558286 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7103801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:16:05 | 05.07.2021 17:19:00 | 1.0486 | 10 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4861 | 322.9719 | 0 | 0 | 0 | 0
558287 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:38:20 | 05.07.2021 18:25:00 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5556 | 307.5559
558300 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6866348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:47:17 | 05.07.2021 17:09:00 | 0.36194 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8432 | 0 | 0 | 0 | 0
558305 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7570237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:52:35 | 05.07.2021 17:54:00 | 1.0236 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4151 | 0 | 0 | 0 | 0
558308 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055599 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 16:56:21 | 05.07.2021 19:05:00 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1442
558310 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO7125175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 15:55:40 | 05.07.2021 17:08:00 | 1.2056 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.989 | 0 | 0 | 0 | 0
558319 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO7010502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2021 17:00:50 | 05.07.2021 18:59:00 | 1.9694 | 0 | 0 | 1 | 922 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1.9694 | 1815.8237 | 0 | 63.0221
558344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:17:20 | 05.07.2021 17:57:00 | 0.66111 | 133 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9276 | 101.1498 | 0 | 0 | 0 | 0
558345 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:19:00 | 05.07.2021 18:48:21 | 1.4892 | 0 | 0 | 11 | 187 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16.3809 | 278.4748 | 7.4459 | 2.9783
558349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6806575 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:19:54 | 05.07.2021 17:46:00 | 0.435 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.795 | 0 | 0 | 0 | 0
558361 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:25:21 | 05.07.2021 18:20:00 | 0.91083 | 0 | 0 | 10 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1083 | 201.2934 | 0.91083 | 0
558362 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6671744 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:24:48 | 05.07.2021 18:29:00 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0
558380 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:44:50 | 05.07.2021 18:27:00 | 0.70278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3806 | 157.4227
558382 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7151296 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:10:15 | 05.07.2021 18:51:00 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5212
558394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7098429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 17:55:13 | 05.07.2021 18:49:00 | 0.89639 | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 306.5654 | 0 | 0 | 0 | 0
558402 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:00:37 | 05.07.2021 18:45:00 | 0.73972 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6164 | 43.6435 | 0 | 0 | 0 | 0
558403 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816849 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:01:15 | 05.07.2021 19:03:00 | 1.0292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
558411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:04:36 | 05.07.2021 18:19:57 | 0.25583 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76749 | 94.4013 | 0 | 0 | 0 | 0
558412 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:06:00 | 05.07.2021 19:20:48 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9803 | 91.0069
558420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7835404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:11:39 | 05.07.2021 19:48:00 | 1.6058 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2408 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 0
558425 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:15:21 | 05.07.2021 18:58:00 | 0.71083 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:26:00 | 05.07.2021 18:56:00 | 0.5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 0 | 0
558470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6596715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:44:18 | 05.07.2021 19:44:00 | 0.995 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0
558476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7069594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:46:36 | 05.07.2021 19:54:00 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4399
558486 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6909761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 18:53:30 | 05.07.2021 22:05:00 | 3.1917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
558504 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE6779738 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:03:00 | 05.07.2021 20:21:00 | 1.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0
558515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515332836 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:10:06 | 05.07.2021 20:09:00 | 0.98167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7617 | 0 | 0 | 0 | 0
558529 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535163219 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:15:51 | 05.07.2021 20:35:00 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192
558530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517260353 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:17:57 | 05.07.2021 20:15:00 | 0.95083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 0
558531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:18:23 | 05.07.2021 21:39:00 | 2.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8722 | 271.8588
558540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:21:56 | 05.07.2021 19:32:57 | 0.18361 | 254 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6369 | 8.6297 | 0 | 0 | 0 | 0
558541 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048733 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:21:39 | 05.07.2021 20:17:00 | 0.9225 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9175 | 0 | 0 | 0 | 0
558561 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10505983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:32:29 | 05.07.2021 20:18:00 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7931 | 2.2758
558567 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:37:25 | 05.07.2021 20:23:00 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8235 | 1.5194
558572 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE10987307 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:38:41 | 06.07.2021 00:00:00 | 4.3553 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9478 | 0 | 0
558605 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476870 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:03:08 | 05.07.2021 20:29:00 | 0.43111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43111 | 0 | 0 | 0 | 0
558608 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141824 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:05:10 | 05.07.2021 20:41:00 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1944
558632 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10931986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:26:27 | 05.07.2021 21:43:00 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9299 | 117.3764
558635 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11385282 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:31:53 | 05.07.2021 22:14:00 | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4233
558636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6799065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:32:59 | 05.07.2021 21:00:00 | 0.45028 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 21.6134 | 0 | 0 | 0 | 0
558640 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6587754 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:41:28 | 05.07.2021 21:49:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8879
558641 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071252 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 19:39:54 | 05.07.2021 21:11:00 | 1.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5916 | 153.3513
558645 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:47:00 | 05.07.2021 21:30:41 | 0.72806 | 0 | 0 | 15 | 100 | 25 | 80 | 0 | 0 | 10.9209 | 72.806 | 18.2015 | 58.2448
558646 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:47:29 | 05.07.2021 23:34:00 | 2.7753 | 0 | 0 | 30 | 10 | 485 | 2896 | 0 | 0 | 83.2584 | 27.7528 | 1346.0108 | 8037.2109
558650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7017207 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:51:06 | 05.07.2021 22:35:00 | 1.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2668
558653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11096271 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 20:56:13 | 06.07.2021 00:24:00 | 3.4631 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.0448 | 0 | 0
558665 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6953447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:05:20 | 05.07.2021 21:30:00 | 0.41111 | 9 | 2515 | 0 | 0 | 3 | 456 | 3.7 | 1033.9416 | 0 | 0 | 1.2333 | 187.4662
558671 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:08:21 | 05.07.2021 21:45:16 | 0.61528 | 21 | 4027 | 0 | 0 | 22 | 613 | 12.9209 | 2477.7326 | 0 | 0 | 13.5362 | 377.1666
558671 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:08:21 | 05.07.2021 23:34:00 | 2.4275 | 5 | 345 | 0 | 0 | 1 | 167 | 12.1375 | 837.4875 | 0 | 0 | 2.4275 | 405.3925
558690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6805374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:09:39 | 05.07.2021 21:44:00 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3125 | 0 | 0
558691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517359048 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:12:51 | 05.07.2021 22:09:00 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93583
558705 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515336597 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:27:21 | 05.07.2021 22:28:00 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0108
558707 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:37:52 | 05.07.2021 22:18:00 | 0.66889 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1201 | 0 | 0 | 0 | 0
558711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6685340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:19:09 | 06.07.2021 01:08:00 | 3.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.4704
558724 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6824039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:55:03 | 05.07.2021 23:07:00 | 1.1992 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0664 | 0 | 0 | 0 | 0
558731 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516873342 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 21:59:56 | 05.07.2021 23:10:00 | 1.1678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 0
558732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6887497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 22:00:44 | 06.07.2021 00:17:00 | 2.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5199
558739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 22:19:35 | 05.07.2021 22:21:12 | 0.02694 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61962 | 0.02694 | 0 | 0 | 0 | 0
558756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 22:46:09 | 05.07.2021 22:47:27 | 0.02167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49841 | 0.02167 | 0 | 0 | 0 | 0
558768 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6909761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2021 23:04:34 | 05.07.2021 23:47:00 | 0.70722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6805 | 0 | 0 | 0 | 0
558812 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6633948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 00:53:09 | 06.07.2021 01:42:00 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.532
558822 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6981471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 01:00:46 | 06.07.2021 01:51:00 | 0.83722 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0947 | 0 | 0 | 0 | 0
558833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 01:30:40 | 06.07.2021 02:59:06 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8512 | 2906.5111
558836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6679695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 02:00:08 | 06.07.2021 02:41:00 | 0.68111 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9966 | 0 | 0 | 0 | 0
558837 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7143822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 02:01:18 | 06.07.2021 02:18:45 | 0.29083 | 31 | 4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0157 | 1269.7638 | 0 | 0 | 0 | 0
558852 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7143796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 03:00:55 | 06.07.2021 04:16:43 | 1.2633 | 2 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5267 | 1018.244 | 0 | 0 | 0 | 0
558886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 03:52:23 | 06.07.2021 04:07:00 | 0.24361 | 32 | 15606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7955 | 3801.7777 | 0 | 0 | 0 | 0
558906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 03:59:23 | 06.07.2021 04:48:53 | 0.825 | 1 | 3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 3294.225 | 0 | 0 | 0 | 0
558906 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 03:59:23 | 06.07.2021 05:00:00 | 1.0103 | 8 | 11594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0822 | 11713.1863 | 0 | 0 | 0 | 0
558906 | 3 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 03:59:23 | 06.07.2021 05:05:10 | 1.0964 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.2907 | 0 | 0 | 0 | 0
558906 | 4 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 03:59:23 | 06.07.2021 05:12:43 | 1.2222 | 2 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4444 | 2316.1069 | 0 | 0 | 0 | 0
558906 | 5 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 03:59:23 | 06.07.2021 05:25:40 | 1.4381 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2172 | 0 | 0 | 0 | 0
558906 | 6 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6559577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 03:59:23 | 06.07.2021 10:57:00 | 6.9603 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9206 | 1197.1682 | 0 | 0 | 0 | 0
558906 | 7 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6559567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 03:59:23 | 06.07.2021 10:57:00 | 6.9603 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
558975 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 05:19:34 | 06.07.2021 05:20:16 | 0.01167 | 5 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05835 | 10.2696 | 0 | 0 | 0 | 0
558983 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 05:30:17 | 06.07.2021 06:12:07 | 0.69722 | 5 | 3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4861 | 2233.8929 | 0 | 0 | 0 | 0
559019 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6537461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 05:43:24 | 06.07.2021 06:45:00 | 1.0267 | 2 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0533 | 509.2283 | 0 | 0 | 0 | 0
559026 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 05:43:24 | 06.07.2021 06:34:00 | 0.84333 | 8 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7466 | 1977.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
559064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:12:25 | 06.07.2021 07:10:00 | 0.95972 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3152 | 79.6568 | 0 | 0 | 0 | 0
559074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6572452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:15:25 | 06.07.2021 06:32:00 | 0.27639 | 4 | 4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 1119.9323 | 0 | 0 | 0 | 0
559078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:20:34 | 06.07.2021 06:21:38 | 0.01778 | 16 | 1048 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0.28448 | 18.6334 | 0 | 0 | 0.01778 | 1.1201
559105 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7045493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:29:25 | 06.07.2021 07:42:00 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6624 | 29.0333
559130 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 05:32:24 | 06.07.2021 07:18:00 | 1.76 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557.28 | 0 | 0 | 0 | 0
559132 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:43:25 | 06.07.2021 08:33:00 | 1.8264 | 10 | 11 | 41 | 396 | 84 | 518 | 18.2639 | 20.0903 | 74.882 | 723.2504 | 153.4168 | 946.07
559149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6570576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:50:55 | 06.07.2021 07:53:00 | 1.0347 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9165 | 0 | 0 | 0 | 0
559152 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6724774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:32:25 | 06.07.2021 07:44:00 | 1.1931 | 24 | 337 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28.6334 | 402.0612 | 0 | 0 | 0 | 76.3558
559171 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 06:25:54 | 06.07.2021 07:00:00 | 0.56833 | 20 | 7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3666 | 4441.499 | 0 | 0 | 0 | 0
559212 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | BR6779225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:22:26 | 06.07.2021 07:25:00 | 0.04278 | 0 | 0 | 9 | 4357 | 69 | 8695 | 0 | 0 | 0.38502 | 186.3925 | 2.9518 | 371.9721
559215 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7122482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:28:26 | 06.07.2021 07:44:00 | 0.25944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3971
559230 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535141568 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:37:50 | 06.07.2021 08:47:00 | 1.1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
559238 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 07:47:26 | 06.07.2021 09:07:00 | 1.3261 | 3 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9783 | 1269.0873 | 0 | 0 | 0 | 0
559280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:39:27 | 06.07.2021 10:01:00 | 0.35917 | 106 | 236 | 31 | 64 | 5 | 2 | 38.072 | 84.7641 | 11.1343 | 22.9869 | 1.7958 | 0.71834
559284 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO7581175 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:25:27 | 06.07.2021 09:02:00 | 0.60917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4803
559295 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7128859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 08:30:47 | 06.07.2021 14:27:00 | 5.9369 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.919 | 0 | 0 | 0 | 0
559297 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 08:30:00 | 06.07.2021 13:27:00 | 4.95 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.95 | 0 | 0 | 0 | 0
559306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:36:26 | 06.07.2021 08:49:00 | 0.20944 | 1 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20944 | 874.412 | 0 | 0 | 0 | 0.20944
559330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:41:19 | 06.07.2021 09:58:00 | 1.2781 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6148 | 0 | 0 | 0 | 0
559348 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7306217 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:55:00 | 06.07.2021 10:40:00 | 1.75 | 24 | 16 | 0 | 0 | 31 | 3 | 42 | 28 | 0 | 0 | 54.25 | 5.25
559349 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:38:26 | 06.07.2021 09:39:00 | 1.0094 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 424.9742 | 0 | 0 | 0 | 0
559352 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:59:26 | 06.07.2021 09:53:00 | 0.89278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8206 | 545.4886
559353 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:00:00 | 06.07.2021 10:36:00 | 1.6 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0
559354 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:00:00 | 06.07.2021 11:56:00 | 2.9333 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 466.3995 | 0 | 0 | 0 | 58.6666
559355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6740639 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:00:04 | 06.07.2021 14:00:00 | 4.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.99
559356 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8862528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:00:07 | 06.07.2021 12:01:00 | 3.0147 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2365 | 0 | 0
559357 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6589718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:00:07 | 06.07.2021 13:55:00 | 4.9147 | 0 | 0 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8294 | 1174.6181 | 0 | 0
559359 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7078817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:00:14 | 06.07.2021 13:56:00 | 4.9294 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
559360 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR11310581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:00:50 | 06.07.2021 17:00:00 | 7.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.6943
559361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:00:53 | 06.07.2021 13:27:00 | 4.4353 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.047 | 0 | 0 | 0 | 0
559362 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6593742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:00:52 | 06.07.2021 13:33:00 | 4.5356 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 375 | 4.5356 | 290.2758 | 0 | 0 | 0 | 1700.835
559363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:01:04 | 06.07.2021 14:59:00 | 5.9656 | 11 | 756 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65.6212 | 4509.9634 | 0 | 0 | 0 | 101.4145
559364 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:01:08 | 06.07.2021 09:06:00 | 0.08111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16222 | 42.3394
559364 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:01:08 | 06.07.2021 16:56:00 | 7.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9733 | 4368.7709
559367 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6529564 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:01:14 | 06.07.2021 12:45:00 | 3.7294 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.7366 | 0 | 0 | 0 | 0
559369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7101569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:01:52 | 06.07.2021 11:46:00 | 2.7356 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
559370 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6946515 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:01:52 | 06.07.2021 10:12:00 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 100.5245
559371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6946190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:02:09 | 06.07.2021 17:09:00 | 8.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912.987
559373 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7082779 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:02:38 | 06.07.2021 13:57:00 | 4.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.146
559374 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089370 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:03:09 | 06.07.2021 12:00:00 | 2.9475 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
559377 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6577060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:03:31 | 06.07.2021 11:59:00 | 2.9247 | 0 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9247 | 1488.6825 | 0 | 0
559385 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7156635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:07:07 | 06.07.2021 12:17:00 | 3.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.0398
559389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:07:52 | 06.07.2021 13:52:40 | 4.7467 | 28 | 134 | 0 | 0 | 21 | 129 | 132.9068 | 636.0538 | 0 | 0 | 99.6801 | 612.3204
559391 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:10:01 | 06.07.2021 09:45:00 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5535 | 0 | 0
559396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:12:57 | 06.07.2021 09:46:00 | 0.55083 | 132 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7096 | 84.277 | 0 | 0 | 0 | 0
559400 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7130015 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:09:31 | 06.07.2021 10:42:43 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2859 | 0 | 0
559401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6559030 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:14:18 | 06.07.2021 12:12:00 | 2.9617 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.6023 | 0 | 0 | 0 | 0
559402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6559031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:14:44 | 06.07.2021 12:04:00 | 2.8211 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.4618 | 0 | 0 | 0 | 0
559407 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6609160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:04:26 | 06.07.2021 09:51:00 | 0.77611 | 0 | 0 | 2 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5522 | 768.3489 | 0 | 0
559412 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11797842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:19:28 | 06.07.2021 12:26:00 | 3.1089 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4356 | 0 | 0 | 0
559420 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6950675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:25:27 | 06.07.2021 10:09:00 | 0.72583 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6292 | 85.6479 | 0 | 0 | 0 | 0
559421 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:22:27 | 06.07.2021 09:48:00 | 0.42583 | 57 | 18 | 0 | 0 | 90 | 882 | 24.2723 | 7.6649 | 0 | 0 | 38.3247 | 375.5821
559423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516767839 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:26:02 | 06.07.2021 11:15:00 | 1.8161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8161 | 0 | 0 | 0 | 0
559427 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7737328 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:28:09 | 06.07.2021 10:01:00 | 0.5475 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 0
559431 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515200594 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:28:37 | 06.07.2021 14:00:00 | 4.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5231 | 0 | 0 | 0 | 0
559432 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:30:02 | 06.07.2021 17:30:00 | 7.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.9742 | 2879.7984
559433 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7099184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:30:04 | 06.07.2021 15:58:00 | 6.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.585
559435 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6721765 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:30:10 | 06.07.2021 12:48:00 | 3.2972 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.6742 | 0 | 0 | 0 | 0
559437 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:30:55 | 06.07.2021 10:27:00 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93472 | 326.2173
559438 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7010919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:31:05 | 06.07.2021 17:30:00 | 7.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.3385
559449 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7071944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:33:04 | 06.07.2021 10:06:00 | 0.54889 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4445 | 0 | 0 | 0 | 0
559452 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:30:00 | 06.07.2021 09:35:20 | 0.08889 | 1 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08889 | 63.823 | 0 | 0 | 0 | 0
559452 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:30:00 | 06.07.2021 11:26:59 | 1.9497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1090 | 1.9497 | 0 | 0 | 0 | 5.8492 | 2125.1948
559455 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 09:30:00 | 06.07.2021 14:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3082.5
559457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:40:05 | 06.07.2021 12:00:00 | 3.3319 | 49 | 6 | 0 | 0 | 73 | 26 | 163.2651 | 19.9916 | 0 | 0 | 243.2316 | 86.6304
559458 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:37:26 | 06.07.2021 12:00:00 | 3.3761 | 413 | 1472 | 0 | 0 | 76 | 345 | 1394.3334 | 4969.6339 | 0 | 0 | 256.5844 | 1164.7579
559476 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320752 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:41:30 | 06.07.2021 16:02:00 | 6.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3417
559484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO11543480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:46:43 | 06.07.2021 09:59:00 | 0.20472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4407
559487 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:48:28 | 06.07.2021 10:30:00 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 262.3514
559496 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:52:28 | 06.07.2021 12:40:00 | 2.7922 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559503 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:54:28 | 06.07.2021 11:21:00 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3267 | 44.7088 | 0
559507 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6609463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:56:18 | 06.07.2021 11:07:00 | 1.1783 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0046 | 0 | 0 | 0 | 0
559511 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:57:28 | 06.07.2021 10:56:00 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3055 | 0 | 0
559514 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10937677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:59:00 | 06.07.2021 12:12:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8167 | 13.3
559518 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:59:28 | 06.07.2021 10:02:28 | 0.05 | 2 | 134 | 0 | 0 | 27 | 3560 | 0.1 | 6.7 | 0 | 0 | 1.35 | 178
559522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6784864 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 10:00:00 | 06.07.2021 12:57:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.45
559523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 10:00:06 | 06.07.2021 12:10:00 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 645.17
559525 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 10:00:11 | 06.07.2021 11:56:00 | 1.9303 | 2 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8606 | 3551.7152 | 0 | 0 | 0 | 0
559527 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6565126 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 10:00:47 | 06.07.2021 14:59:00 | 4.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.8409
559531 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10506331 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 10:00:00 | 06.07.2021 12:52:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7333 | 418.5338
559532 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 10:01:34 | 06.07.2021 13:59:00 | 3.9572 | 25 | 123 | 0 | 0 | 26 | 255 | 98.9305 | 486.7381 | 0 | 0 | 102.8877 | 1009.0911
559539 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:05:17 | 06.07.2021 12:11:00 | 2.0953 | 0 | 0 | 21 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.0009 | 54.4773 | 8.3811 | 0
559563 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6900609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 09:34:25 | 06.07.2021 10:32:00 | 0.95972 | 85 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5762 | 31.6708 | 0 | 0 | 0 | 0
559566 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6625537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:21:55 | 06.07.2021 10:36:00 | 0.23472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3718
559579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6930722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:32:12 | 06.07.2021 11:33:49 | 1.0269 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.4764 | 0 | 0 | 0 | 0
559588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | ISO7133701 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:38:19 | 06.07.2021 11:00:00 | 0.36139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1436 | 0 | 0 | 0 | 0
559597 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7771772 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:47:17 | 06.07.2021 11:00:00 | 0.21194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3313 | 0
559606 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO11306397 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:51:29 | 06.07.2021 13:42:00 | 2.8419 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5258 | 22.7355 | 0 | 0
559633 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 11:00:58 | 06.07.2021 16:01:00 | 5.0006 | 110 | 183 | 0 | 0 | 42 | 4 | 550.0616 | 915.1025 | 0 | 0 | 210.0235 | 20.0022
559652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6661756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:02:05 | 06.07.2021 11:23:00 | 0.34861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0541
559692 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 11:27:00 | 06.07.2021 11:30:00 | 0.05 | 1 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0
559695 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6801395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:40:29 | 06.07.2021 12:00:00 | 0.32528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9258
559697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6956419 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 10:59:30 | 06.07.2021 13:02:00 | 2.0417 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.3341 | 0 | 0 | 0 | 0
559699 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8950520 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:41:36 | 06.07.2021 12:53:00 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 1.19
559703 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6692011 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:44:24 | 06.07.2021 12:42:00 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.32
559704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516232602 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:46:36 | 06.07.2021 13:14:00 | 1.4567 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0
559712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 12:00:23 | 06.07.2021 14:01:00 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.072 | 1409.2063
559716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:04:30 | 06.07.2021 16:20:00 | 4.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7581 | 800.566
559734 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515447685 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:33:14 | 06.07.2021 12:45:00 | 1.1961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5883 | 0 | 0 | 0 | 0
559735 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516263464 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 11:35:12 | 06.07.2021 12:23:00 | 0.79667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 0
559740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6937610 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:26:29 | 06.07.2021 14:17:00 | 1.8419 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7292 | 0 | 0 | 0 | 0
559742 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:29:24 | 06.07.2021 12:50:00 | 0.34333 | 0 | 0 | 5 | 1124 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1.7167 | 385.9029 | 1.03 | 7.2099
559743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7365515 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:29:30 | 06.07.2021 12:41:00 | 0.19167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:51:50 | 06.07.2021 13:27:00 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 16.4111
559774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6755791 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 13:00:02 | 06.07.2021 15:45:00 | 2.7494 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.3779 | 0 | 0 | 0 | 0
559775 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6856796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 13:00:18 | 06.07.2021 16:05:00 | 3.0783 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2064 | 0 | 0 | 0 | 0
559777 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 13:00:27 | 06.07.2021 17:52:00 | 4.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7467 | 3586.0675
559780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6765908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 13:01:24 | 06.07.2021 15:48:00 | 2.7767 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.3838 | 0 | 0 | 0 | 0
559781 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 13:00:00 | 06.07.2021 15:48:00 | 2.8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 272 | 2.8 | 14 | 0 | 0 | 19.6 | 761.6
559785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516134700 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:03:14 | 06.07.2021 13:32:00 | 0.47944 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0954 | 0 | 0 | 0 | 0
559797 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517214261 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 08:32:09 | 06.07.2021 13:18:00 | 4.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7642 | 0 | 0 | 0 | 0
559803 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:18:30 | 06.07.2021 14:20:00 | 1.025 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 692.9 | 0 | 0 | 0 | 1.025
559818 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO7004134 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 13:30:08 | 06.07.2021 15:30:00 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.929 | 0 | 0
559828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:41:22 | 06.07.2021 16:56:00 | 3.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4139 | 12.9756
559829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996968 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:39:45 | 06.07.2021 18:54:00 | 5.2375 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.45 | 0 | 0 | 0 | 0
559849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:58:20 | 06.07.2021 14:48:00 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1389
559851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197838 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 13:19:39 | 06.07.2021 14:01:00 | 0.68917 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9184 | 0 | 0 | 0 | 0
559857 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6974095 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 14:00:00 | 06.07.2021 18:50:00 | 4.8333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.9997 | 0 | 0 | 0 | 0
559858 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11254695 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 14:00:05 | 06.07.2021 17:57:00 | 3.9486 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7431 | 0 | 0 | 0
559859 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6922743 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:01:18 | 06.07.2021 17:19:00 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.295
559866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6554074 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:06:06 | 06.07.2021 15:18:00 | 1.1983 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0
559879 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6860790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:21:14 | 06.07.2021 16:22:00 | 2.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.639
559882 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:23:29 | 06.07.2021 15:10:00 | 0.77528 | 0 | 0 | 17 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13.1798 | 22.4831 | 0 | 8.5281
559886 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888352 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 14:29:57 | 06.07.2021 18:21:00 | 3.8508 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.094 | 0 | 0 | 0 | 0
559889 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO7130272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:19:03 | 06.07.2021 16:46:00 | 2.4492 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.6255 | 0 | 0 | 0 | 0
559890 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6645715 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:22:23 | 06.07.2021 16:39:00 | 2.2769 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8308 | 4.5539 | 0 | 0 | 0 | 0
559893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6959866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:33:56 | 06.07.2021 17:29:00 | 2.9178 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.6403 | 0 | 0 | 0 | 0
559895 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6738398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:10:13 | 06.07.2021 14:46:00 | 0.59639 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431562 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:44:52 | 06.07.2021 15:46:00 | 1.0189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 0
559921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 14:50:19 | 06.07.2021 15:16:00 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2699 | 11.5576
559937 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:07:16 | 06.07.2021 15:50:00 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5242 | 31.3377
559948 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030992 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:14:22 | 06.07.2021 16:01:00 | 0.77722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77722 | 0 | 0 | 0 | 0
559962 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6824824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:21:44 | 06.07.2021 16:04:00 | 0.70444 | 3 | 2 | 0 | 0 | 79 | 1342 | 2.1133 | 1.4089 | 0 | 0 | 55.6508 | 945.3585
559967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:24:20 | 06.07.2021 17:16:00 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.9998 | 1403.2769
559974 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10921972 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:28:10 | 06.07.2021 16:13:00 | 0.74722 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74722 | 171.1134 | 0 | 0 | 0 | 0
559975 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6995354 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 15:30:27 | 06.07.2021 17:48:00 | 2.2925 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.265 | 0 | 0 | 0 | 0
559976 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6565124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 15:30:33 | 06.07.2021 17:29:00 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9078
559979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6961119 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:30:42 | 06.07.2021 16:51:00 | 1.3383 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.2977 | 0 | 0 | 0 | 0
559986 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6777525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 12:43:30 | 06.07.2021 15:15:00 | 2.525 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.175 | 0 | 0 | 0 | 0
559992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:38:32 | 06.07.2021 15:50:00 | 0.19111 | 384 | 407 | 0 | 0 | 242 | 342 | 73.3862 | 77.7818 | 0 | 0 | 46.2486 | 65.3596
559995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:38:59 | 06.07.2021 17:09:00 | 1.5003 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | 9 | 0 | 0 | 4.5008 | 1.5003 | 70.5132 | 13.5025
560025 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8722998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 16:00:03 | 06.07.2021 17:30:00 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9452 | 0 | 0
560026 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6839198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 16:00:08 | 06.07.2021 17:51:00 | 1.8478 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.2177 | 0 | 0 | 0 | 0
560044 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6870023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:59:37 | 06.07.2021 17:58:00 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9256
560045 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517147334 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:01:53 | 06.07.2021 16:59:00 | 0.95194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95194 | 0 | 0 | 0 | 0
560046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7637648 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:02:38 | 06.07.2021 19:12:00 | 3.1561 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560048 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6817344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:06:38 | 06.07.2021 17:55:00 | 1.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9283
560078 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:10:32 | 06.07.2021 17:14:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 949.8864
560083 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210525 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:14:52 | 06.07.2021 18:04:00 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6378
560085 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6974316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:58:00 | 06.07.2021 16:15:00 | 0.28333 | 8 | 4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2666 | 1192.2526 | 0 | 0 | 0 | 0
560086 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9258407 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:06:31 | 06.07.2021 16:53:00 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7197 | 748.9318
560089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516197160 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:24:08 | 06.07.2021 17:57:00 | 1.5478 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
560093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11385560 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 16:30:25 | 06.07.2021 18:31:00 | 2.0097 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2819 | 0 | 0 | 0 | 0
560096 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:30:35 | 06.07.2021 17:32:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1554
560097 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:23:30 | 06.07.2021 19:56:00 | 4.5417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
560102 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7977127 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:35:56 | 06.07.2021 18:09:00 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | 0
560108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | KÖK | ISO7047325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:41:19 | 06.07.2021 17:59:00 | 1.2947 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 | 7.7683 | 1.2947 | 0 | 0 | 1.2947 | 54.3782
560120 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9473567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:46:19 | 06.07.2021 17:30:00 | 0.72806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4561 | 0
560125 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11485366 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:49:38 | 06.07.2021 18:24:00 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7525
560128 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR10988174 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:52:05 | 06.07.2021 20:54:00 | 4.0319 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.0761 | 0 | 0
560137 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10290924 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:58:12 | 06.07.2021 19:02:00 | 2.0633 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4433 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 0
560138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6999509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:47:33 | 06.07.2021 18:20:00 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2463
560140 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198490 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:59:08 | 06.07.2021 20:04:00 | 3.0811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
560166 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7956001 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:05:19 | 06.07.2021 18:28:00 | 1.3781 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7561 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0
560176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6977491 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 15:56:16 | 06.07.2021 19:37:23 | 3.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.6803
560177 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6826569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:15:32 | 06.07.2021 17:15:57 | 1.0069 | 3 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0208 | 703.8511 | 0 | 0 | 0 | 0
560177 | 2 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10396254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:15:32 | 06.07.2021 18:14:00 | 1.9744 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.7122 | 0 | 0 | 0 | 0
560183 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:16:33 | 06.07.2021 17:50:00 | 0.5575 | 144 | 1521 | 0 | 0 | 5 | 271 | 80.28 | 847.9575 | 0 | 0 | 2.7875 | 151.0825
560205 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535204694 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:29:09 | 06.07.2021 19:04:00 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5808
560206 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6580207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2021 17:30:44 | 06.07.2021 17:55:00 | 0.40444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.973
560231 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515207354 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:43:29 | 06.07.2021 20:30:00 | 2.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7753
560233 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389651 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:44:18 | 06.07.2021 18:17:00 | 0.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0
560237 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR7009900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:29:00 | 06.07.2021 17:38:00 | 1.15 | 274 | 266 | 0 | 0 | 11 | 0 | 315.1 | 305.9 | 0 | 0 | 12.65 | 0
560238 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10692140 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:45:43 | 06.07.2021 19:19:00 | 1.5547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1094 | 0 | 0 | 0 | 0
560243 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:48:05 | 06.07.2021 17:50:48 | 0.04528 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 360 | 0 | 0 | 0.31696 | 0.04528 | 0.99616 | 16.3008
560257 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605441 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:58:33 | 06.07.2021 18:50:00 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0
560262 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6971949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:00:07 | 06.07.2021 18:49:00 | 0.81472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2208 | 0 | 0 | 0 | 0
560266 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:02:00 | 06.07.2021 18:15:00 | 0.21667 | 9 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 265.6374 | 0 | 0 | 0 | 0
560296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7011766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:19:51 | 06.07.2021 18:54:00 | 0.56917 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0277 | 0 | 0 | 0 | 0
560297 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7157648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:18:35 | 06.07.2021 18:36:00 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8682
560323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6974600 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:27:51 | 06.07.2021 19:25:00 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8125
560367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516195199 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:38:04 | 06.07.2021 20:01:00 | 1.3822 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 0
560370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:25:00 | 06.07.2021 18:33:00 | 0.13333 | 122 | 4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2663 | 590.5186 | 0 | 0 | 0 | 0
560374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:39:34 | 06.07.2021 19:21:00 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1696 | 140.1837
560390 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:44:45 | 06.07.2021 18:46:00 | 0.02083 | 8 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16664 | 8.3528 | 0 | 0 | 0 | 0
560395 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7121149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:46:55 | 06.07.2021 19:35:00 | 0.80139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2125
560411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6693813 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 16:20:27 | 06.07.2021 19:03:00 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.993
560426 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:00:00 | 06.07.2021 19:01:00 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3336
560426 | 2 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:00:00 | 06.07.2021 19:02:33 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0425 | 34.765
560435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:37:52 | 06.07.2021 19:03:47 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6602 | 21.4791
560468 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6770656 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:08:12 | 06.07.2021 19:51:00 | 0.71333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8399 | 0 | 0 | 0 | 0
560476 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066966 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:17:20 | 06.07.2021 20:39:00 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3611
560477 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE5008026 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:12:00 | 06.07.2021 19:25:21 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6675 | 976.7775
560480 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7129429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:18:13 | 06.07.2021 20:48:00 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3231 | 0 | 0
560482 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE10747659 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:59:20 | 06.07.2021 19:44:00 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 167.499
560483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR7009915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:21:43 | 06.07.2021 20:10:16 | 0.80917 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5192 | 3.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
560484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR7009900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:21:50 | 06.07.2021 20:10:22 | 0.80889 | 274 | 266 | 0 | 0 | 11 | 0 | 221.6359 | 215.1647 | 0 | 0 | 8.8978 | 0
560490 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7064673 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:25:42 | 06.07.2021 21:38:00 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.23
560500 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7642521 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:33:35 | 06.07.2021 21:44:00 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3472 | 380.3818
560509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:39:30 | 06.07.2021 20:19:00 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 242.2654
560513 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7031860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:40:17 | 06.07.2021 20:19:00 | 0.64528 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4528 | 3.8717 | 0 | 0
560528 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048865 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:48:04 | 06.07.2021 22:36:00 | 2.7989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7989 | 0 | 0
560546 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6839811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:34:35 | 06.07.2021 20:54:00 | 1.3236 | 0 | 0 | 78 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 103.2416 | 7.9417 | 23.825 | 1.3236
560555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9732629 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 18:52:28 | 06.07.2021 20:14:00 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7178 | 286.7258
560578 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10353948 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:09:03 | 06.07.2021 21:17:00 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 67.95
560579 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205218 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:10:53 | 06.07.2021 21:15:00 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0
560583 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:37:35 | 06.07.2021 20:37:00 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9028 | 723.8947
560608 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6947587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 19:51:37 | 07.07.2021 01:11:00 | 5.3231 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.984 | 0 | 0 | 0 | 0
560636 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:37:06 | 06.07.2021 21:46:00 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.943
560645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6948268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 20:45:25 | 06.07.2021 21:18:00 | 0.54306 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560654 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 17:27:45 | 06.07.2021 22:11:00 | 4.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3915
560660 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6824851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:13:03 | 06.07.2021 22:07:00 | 0.89917 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9668 | 0 | 0 | 0 | 0
560661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10290375 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:13:41 | 06.07.2021 23:52:00 | 2.6386 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8377566 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:34:59 | 06.07.2021 22:19:43 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 79.7749
560683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6880782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:42:03 | 06.07.2021 21:44:00 | 0.0325 | 16 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 44.1025 | 0 | 0 | 0 | 0
560688 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168291 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:53:01 | 06.07.2021 23:29:00 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997
560691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8184782 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 21:55:23 | 07.07.2021 00:45:41 | 2.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.515 | 8.515
560693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7214594 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 22:11:52 | 07.07.2021 00:24:00 | 2.2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516790749 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 22:16:00 | 06.07.2021 23:29:00 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
560710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517420722 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 23:02:10 | 07.07.2021 01:11:00 | 2.1472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5889 | 0 | 0 | 0 | 0
560714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244944 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2021 23:19:03 | 07.07.2021 02:31:00 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5975
560715 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7635434 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2021 23:20:09 | 07.07.2021 01:34:00 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5391 | 4.4617
560743 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 00:12:43 | 07.07.2021 01:28:00 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7267 | 2.5094
560745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 00:30:16 | 07.07.2021 02:30:00 | 1.9956 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9689 | 177.6048 | 0 | 0 | 0 | 0
560752 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7107772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 01:00:00 | 07.07.2021 01:53:00 | 0.88333 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.398 | 0 | 0 | 0 | 0
560754 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 01:07:58 | 07.07.2021 02:58:46 | 1.8467 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8467 | 1883.6034 | 0 | 0 | 0 | 0
560756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515753566 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 01:17:40 | 07.07.2021 02:27:00 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0
560768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6668645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 02:00:43 | 07.07.2021 02:38:00 | 0.62139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62139 | 0 | 0 | 0 | 0
560770 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 02:29:25 | 07.07.2021 02:57:00 | 0.45972 | 3 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 194.0018 | 0 | 0 | 0 | 0
560783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6601024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 03:00:30 | 07.07.2021 04:26:00 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1181.325
560803 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 03:32:21 | 07.07.2021 05:24:11 | 1.8639 | 4 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4556 | 1960.8123 | 0 | 0 | 0 | 0
560806 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 03:41:45 | 07.07.2021 04:34:00 | 0.87083 | 8 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9666 | 287.3739 | 0 | 0 | 0 | 0
560814 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6751901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 04:09:51 | 07.07.2021 05:51:00 | 1.6858 | 16 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 299 | 26.9733 | 3894.2673 | 0 | 0 | 0 | 504.0632
560818 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6634224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 00:46:49 | 07.07.2021 09:15:00 | 8.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.743
560830 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6601020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 04:45:18 | 07.07.2021 06:10:00 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6467 | 1493.5469
560839 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 04:50:13 | 07.07.2021 09:48:00 | 4.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.372 | 491.3429
560858 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 05:26:49 | 07.07.2021 05:55:00 | 0.46972 | 8 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7578 | 155.0076 | 0 | 0 | 0 | 0
560870 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6637886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 05:40:56 | 07.07.2021 07:10:00 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2085 | 0 | 0
560927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:05:08 | 07.07.2021 06:30:00 | 0.41444 | 32 | 15606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2621 | 6467.7506 | 0 | 0 | 0 | 0
560940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6653731 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:07:39 | 07.07.2021 11:04:00 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2092 | 0 | 0
560943 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10918959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:09:51 | 07.07.2021 08:52:00 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.0725
560962 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 04:51:46 | 07.07.2021 06:18:52 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8067 | 393.4026
560972 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:24:15 | 07.07.2021 06:25:15 | 0.01667 | 0 | 0 | 51 | 1816 | 129 | 565 | 0 | 0 | 0.85017 | 30.2727 | 2.1504 | 9.4185
560983 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7812100 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:30:26 | 07.07.2021 09:19:00 | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6661 | 11.2378
561013 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:38:49 | 07.07.2021 06:53:00 | 0.23639 | 5 | 371 | 7 | 1088 | 24 | 2333 | 1.182 | 87.7007 | 1.6547 | 257.1923 | 5.6734 | 551.4979
561022 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:44:21 | 07.07.2021 07:24:00 | 0.66083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2406 | 99.7853
561030 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10988320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:48:43 | 07.07.2021 08:01:00 | 1.2047 | 0 | 0 | 19 | 2335 | 13 | 44 | 0 | 0 | 22.8897 | 2813.0212 | 15.6614 | 53.0077
561039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:54:00 | 07.07.2021 09:59:14 | 3.0872 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 65 | 0 | 0 | 3.0872 | 3.0872 | 206.8437 | 200.6693
561069 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7117851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:35:49 | 07.07.2021 07:00:00 | 0.40306 | 1 | 3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 1595.7145 | 0 | 0 | 0 | 0
561075 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7154301 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:42:31 | 07.07.2021 07:43:00 | 1.0081 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3949 | 0 | 0 | 0 | 0
561104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517209835 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:23:16 | 07.07.2021 08:52:00 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4789
561111 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7155594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:24:51 | 07.07.2021 07:57:00 | 0.53583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2668
561126 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6556569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:31:51 | 07.07.2021 09:54:00 | 2.3692 | 16 | 308 | 148 | 1084 | 35 | 65 | 37.9067 | 729.7044 | 350.6372 | 2568.1803 | 82.921 | 153.996
561132 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:36:04 | 07.07.2021 09:16:00 | 1.6656 | 0 | 0 | 23 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 38.3079 | 0 | 111.5925 | 1.6656
561173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:50:17 | 07.07.2021 09:25:00 | 1.5786 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3455 | 22.1005 | 0 | 0 | 0 | 0
561184 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10353668 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:51:38 | 07.07.2021 09:43:00 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7122 | 0
561192 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6947590 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 05:12:27 | 07.07.2021 07:55:52 | 2.7236 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.718 | 0 | 0 | 0 | 0
561192 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6947587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 05:12:27 | 07.07.2021 12:11:00 | 6.9758 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1782 | 0 | 0 | 0 | 0
561195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515135527 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:56:59 | 07.07.2021 08:42:00 | 0.75028 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0134 | 0 | 0 | 0 | 0
561213 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:05:00 | 07.07.2021 08:05:59 | 0.01639 | 0 | 0 | 17 | 1733 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0.27863 | 28.4039 | 0.06556 | 1.2456
561229 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 07:19:14 | 07.07.2021 08:30:00 | 1.1794 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 679.3574 | 0 | 0
561230 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 06:34:28 | 07.07.2021 09:36:00 | 3.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5112 | 523.4219
561235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6953218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:17:52 | 07.07.2021 09:22:00 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2378
561241 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:28:30 | 07.07.2021 09:58:00 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 360.9841
561255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11116059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:35:52 | 07.07.2021 09:07:00 | 0.51889 | 23 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9345 | 714.5115 | 0 | 0 | 0 | 0
561257 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | LINE9266948 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 05:51:34 | 07.07.2021 09:14:00 | 3.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.5738
561271 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:50:53 | 07.07.2021 09:55:55 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2584 | 399.9554
561273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:54:53 | 07.07.2021 08:57:15 | 0.03944 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 817 | 0.1972 | 0.07888 | 0 | 0 | 0.70992 | 32.2225
561275 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:56:53 | 07.07.2021 08:59:38 | 0.04583 | 5 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22915 | 29.377 | 0 | 0 | 0 | 0
561282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:00:00 | 07.07.2021 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
561283 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO8673603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:00:00 | 07.07.2021 17:01:00 | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0333 | 753.567
561284 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6925186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:00:03 | 07.07.2021 10:52:00 | 1.8658 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9498 | 0 | 0 | 0 | 0
561285 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6895608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:00:12 | 07.07.2021 13:53:00 | 4.88 | 17 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.96 | 2122.8 | 0 | 0 | 0 | 0
561287 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:00:34 | 07.07.2021 14:03:00 | 5.0406 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20.1622 | 0 | 0 | 0 | 90.7301 | 10.0811
561290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:00:54 | 07.07.2021 17:00:00 | 7.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 6364.045
561291 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10851133 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:01:03 | 07.07.2021 15:04:39 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 1399.86
561292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:01:17 | 07.07.2021 13:54:41 | 4.89 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.69 | 19.56 | 0 | 0 | 0 | 0
561293 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO7049961 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:01:46 | 07.07.2021 13:00:00 | 3.9706 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4406 | 0 | 0
561294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7082780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:01:55 | 07.07.2021 13:00:00 | 3.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.403
561295 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7126188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:02:27 | 07.07.2021 11:57:00 | 2.9092 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.0104 | 0 | 0 | 0 | 0
561296 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:00:00 | 07.07.2021 15:00:00 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 522
561297 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:03:28 | 07.07.2021 09:04:07 | 0.01083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33573 | 13.7758
561298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7621431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:03:40 | 07.07.2021 12:11:00 | 3.1222 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 1286.3546 | 0 | 0 | 0 | 0
561299 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6626017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:00:00 | 07.07.2021 11:54:00 | 2.9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 443.7
561300 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515814260 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:03:28 | 07.07.2021 09:47:00 | 0.72556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
561302 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:04:59 | 07.07.2021 11:59:00 | 2.9003 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
561342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6591154 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:16:52 | 07.07.2021 12:06:00 | 2.8189 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.0691 | 0 | 0 | 0 | 0
561344 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10353968 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:54:18 | 07.07.2021 10:20:00 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8567 | 54.2765
561362 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO8829175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:28:39 | 07.07.2021 10:07:10 | 0.64194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4066 | 0 | 0 | 0 | 0
561368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:30:34 | 07.07.2021 10:22:54 | 0.87222 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.7008 | 0 | 0 | 0 | 0
561368 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7098408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:30:34 | 07.07.2021 11:46:00 | 2.2572 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.7409 | 0 | 0 | 0 | 0
561369 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:30:26 | 07.07.2021 14:30:00 | 4.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9639 | 8612.5455
561370 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7132697 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:30:39 | 07.07.2021 12:57:00 | 3.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.1603
561371 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:30:00 | 07.07.2021 17:22:11 | 7.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242.3246
561373 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6554882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:33:51 | 07.07.2021 14:41:10 | 5.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.8282
561375 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9473567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:33:31 | 07.07.2021 10:25:00 | 0.85806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7161 | 0
561376 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:34:39 | 07.07.2021 11:31:00 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6959 | 89.2018
561377 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6826435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 09:34:31 | 07.07.2021 12:45:00 | 3.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.7434
561411 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535163219 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:44:54 | 07.07.2021 11:56:00 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185
561418 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10354493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:48:43 | 07.07.2021 11:38:00 | 1.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8214 | 81.9625
561430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 10:00:01 | 07.07.2021 15:00:50 | 5.0136 | 26 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3539 | 315.8574 | 0 | 0 | 0 | 0
561431 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6806310 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 10:00:04 | 07.07.2021 15:00:00 | 4.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9556
561432 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 10:00:08 | 07.07.2021 12:45:00 | 2.7478 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6679 | 0 | 0
561433 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6806309 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 10:00:26 | 07.07.2021 16:00:00 | 5.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.7762
561434 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7083692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 10:00:25 | 07.07.2021 13:03:00 | 3.0431 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.2529 | 0 | 0
561435 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10988671 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 10:00:00 | 07.07.2021 14:51:00 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 2056.4
561439 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6630399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 10:02:17 | 07.07.2021 14:02:00 | 3.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9245 | 0
561456 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11639206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:10:41 | 07.07.2021 10:43:00 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2355
561460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:13:54 | 07.07.2021 13:23:00 | 3.1517 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3136 | 44.1234 | 0 | 0 | 0 | 0
561465 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:17:14 | 07.07.2021 10:18:51 | 0.02694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43104 | 0.02694
561490 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10826009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:24:39 | 07.07.2021 11:54:00 | 1.4892 | 0 | 0 | 178 | 340 | 18 | 1 | 0 | 0 | 265.0723 | 506.3178 | 26.8051 | 1.4892
561509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6985891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 08:36:30 | 07.07.2021 11:53:00 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.675
561524 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515971374 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:44:30 | 07.07.2021 11:04:00 | 0.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0
561531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6639744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:49:55 | 07.07.2021 10:52:00 | 0.03472 | 1 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03472 | 71.9746 | 0 | 0 | 0 | 0
561542 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:59:04 | 07.07.2021 10:59:50 | 0.01278 | 0 | 0 | 51 | 1816 | 129 | 565 | 0 | 0 | 0.65178 | 23.2085 | 1.6486 | 7.2207
561543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:00:47 | 07.07.2021 11:23:00 | 0.37028 | 8 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9622 | 321.403 | 0 | 0 | 0 | 0
561545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 11:01:44 | 07.07.2021 14:10:23 | 3.1442 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40.8742 | 3.1442 | 0 | 0 | 22.0092 | 3.1442
561546 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:02:16 | 07.07.2021 11:45:00 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8344 | 435.1664
561552 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6824851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:04:20 | 07.07.2021 11:50:00 | 0.76111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
561554 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438072 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:06:48 | 07.07.2021 12:25:00 | 1.3033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 0 | 0 | 0 | 0
561573 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:15:32 | 07.07.2021 12:57:00 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6911 | 0
561585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:22:49 | 07.07.2021 12:03:00 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3578 | 99.7883
561590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6882542 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:26:30 | 07.07.2021 12:44:00 | 1.2917 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5836 | 0 | 0 | 0 | 0
561601 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:38:55 | 07.07.2021 12:16:00 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61806 | 555.0179
561618 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065700 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:52:48 | 07.07.2021 13:05:00 | 1.2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0
561621 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:55:10 | 07.07.2021 12:35:00 | 0.66389 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2778 | 19.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
561624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7642521 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 09:20:48 | 07.07.2021 12:28:00 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 546
561628 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6830528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:59:20 | 07.07.2021 15:10:00 | 3.1778 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1556 | 6.3556 | 0 | 0
561632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:02:18 | 07.07.2021 12:03:41 | 0.02306 | 61 | 23464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 541.0798 | 0 | 0 | 0 | 0
561656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7132138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 12:11:33 | 07.07.2021 13:38:00 | 1.4408 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1688 | 0 | 0 | 0 | 0
561658 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:54:50 | 07.07.2021 12:20:58 | 1.4356 | 25 | 123 | 0 | 0 | 26 | 255 | 35.889 | 176.5739 | 0 | 0 | 37.3246 | 366.0678
561669 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10505955 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:17:22 | 07.07.2021 13:44:00 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2195 | 1.4439
561671 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6926373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:21:44 | 07.07.2021 13:24:56 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4266 | 37.9199
561677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6953223 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:25:48 | 07.07.2021 13:07:00 | 0.68667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9267
561678 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7130156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:26:30 | 07.07.2021 13:00:00 | 0.55833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6582 | 0 | 0 | 0 | 0
561684 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR7000049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:30:01 | 07.07.2021 12:51:00 | 0.34972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3329
561695 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO10397601 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:20:07 | 07.07.2021 12:41:00 | 2.3481 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.0108 | 0 | 9.3922
561699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516233420 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:41:30 | 07.07.2021 12:53:00 | 0.19167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6834 | 0 | 0 | 0 | 0
561707 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:52:09 | 07.07.2021 14:10:00 | 1.2975 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29.8425 | 20.76 | 0 | 0 | 1.2975 | 36.33
561711 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE6235630 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:49:47 | 07.07.2021 13:38:00 | 2.8036 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8.4108 | 2.8036 | 14.0181 | 2.8036
561712 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:59:31 | 07.07.2021 13:29:00 | 0.49139 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2159 | 0 | 0 | 0
561713 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7589366 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:56:14 | 07.07.2021 13:53:00 | 0.94611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 0.94611 | 0
561714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:56:40 | 07.07.2021 12:58:00 | 0.02222 | 61 | 23462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3554 | 521.3256 | 0 | 0 | 0 | 0
561720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 13:05:14 | 07.07.2021 15:44:40 | 2.6572 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.861 | 0 | 0 | 0 | 0
561724 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR7100524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:07:54 | 07.07.2021 13:45:00 | 0.61833 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2913 | 0 | 0
561728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:09:22 | 07.07.2021 14:01:00 | 0.86056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1914 | 15.4901
561739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:17:24 | 07.07.2021 13:48:00 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 108.12
561740 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5178930 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:16:55 | 07.07.2021 14:36:00 | 1.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 0
561741 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9282587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 11:38:51 | 07.07.2021 13:39:00 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0075 | 24.03
561759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713482 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 13:30:00 | 07.07.2021 17:28:00 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2002
561770 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:34:56 | 07.07.2021 14:07:00 | 0.53444 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561784 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7117419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:21:56 | 07.07.2021 14:02:00 | 0.66778 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.9568 | 0 | 0 | 0 | 0
561784 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | LINE10157166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:21:56 | 07.07.2021 14:05:00 | 0.71778 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6294 | 0 | 0 | 0 | 0
561784 | 3 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | LINE10157169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:21:56 | 07.07.2021 15:40:00 | 2.3011 | 2 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6022 | 1875.4046 | 0 | 0 | 0 | 0
561803 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:40:15 | 07.07.2021 14:02:21 | 0.36833 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6299 | 2.9466 | 1.105 | 0 | 0 | 0
561812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7798671 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 12:55:02 | 07.07.2021 15:15:40 | 2.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3439 | 255.484
561817 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10742204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:47:24 | 07.07.2021 15:12:20 | 1.4156 | 0 | 0 | 23 | 62 | 107 | 76 | 0 | 0 | 32.5579 | 87.7647 | 151.4649 | 107.5826
561828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 14:00:00 | 07.07.2021 15:25:47 | 1.4297 | 80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3776 | 34.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
561829 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6971328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 14:00:04 | 07.07.2021 17:58:24 | 3.9722 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.9156 | 0 | 0 | 0 | 0
561830 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7089925 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 14:00:45 | 07.07.2021 18:57:00 | 4.9375 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0
561838 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:22:46 | 07.07.2021 14:20:00 | 3.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8617 | 0
561860 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516998547 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:29:00 | 07.07.2021 15:44:35 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2597 | 0 | 0
561862 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6795385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 14:30:19 | 07.07.2021 15:57:32 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9074
561867 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8110285 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:32:38 | 07.07.2021 16:43:49 | 2.1864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561886 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE9257297 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:17:31 | 07.07.2021 14:47:10 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4592 | 5.4359
561910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:02:27 | 07.07.2021 17:05:00 | 2.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5525 | 304.3325
561914 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6809284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:30:09 | 07.07.2021 15:07:48 | 0.6275 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3225 | 0 | 0 | 0 | 0
561919 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:00:00 | 07.07.2021 15:44:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3332 | 259.5988
561926 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10866376 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:15:38 | 07.07.2021 14:32:00 | 1.2728 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2734 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0
561928 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6618513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:13:00 | 07.07.2021 15:50:00 | 0.61667 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.4018 | 0 | 0 | 0 | 0
561951 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6865448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:45:59 | 07.07.2021 15:27:50 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6475
561952 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6997822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:59:25 | 07.07.2021 15:28:31 | 1.485 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.195 | 0 | 0 | 0 | 0
561957 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8704735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:29:08 | 07.07.2021 16:49:47 | 1.3442 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3767 | 2.6883 | 0 | 0 | 0 | 0
561974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8239973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:39:01 | 07.07.2021 17:35:37 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.5361
561996 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:57:25 | 07.07.2021 17:22:09 | 1.4122 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561998 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6841701 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 16:00:17 | 07.07.2021 18:00:00 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8584
562011 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7010923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:07:17 | 07.07.2021 17:24:24 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8406
562013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7585327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:06:48 | 07.07.2021 17:30:00 | 1.3867 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516195398 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:08:25 | 07.07.2021 18:23:00 | 2.2431 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7014 | 0 | 0 | 0 | 0
562018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7642521 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:57:00 | 07.07.2021 16:26:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 259.5827
562021 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:13:23 | 07.07.2021 17:30:12 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2803
562042 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:23:26 | 07.07.2021 16:23:56 | 0.00833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25823 | 10.5958
562043 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:25:49 | 07.07.2021 16:49:58 | 0.4025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6819529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:26:58 | 07.07.2021 16:35:00 | 0.13389 | 49 | 16752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5606 | 2242.9253 | 0 | 0 | 0 | 0
562062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516123915 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 16:29:08 | 07.07.2021 18:19:00 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622
562066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7132136 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2021 16:31:18 | 07.07.2021 18:37:00 | 2.095 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.425 | 0 | 0 | 0 | 0
562086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:07:47 | 07.07.2021 13:49:00 | 0.68694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2433 | 1.3739
562097 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7052681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 14:48:49 | 07.07.2021 16:02:00 | 1.2197 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4169 | 0 | 0 | 0 | 0
562131 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6765270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:00:05 | 07.07.2021 17:37:01 | 2.6156 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3135 | 0 | 0 | 0 | 0
562139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10533925 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 15:14:20 | 07.07.2021 17:00:00 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8944
562151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6741079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:14:13 | 07.07.2021 17:56:00 | 0.69639 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3376 | 0 | 0 | 0 | 0
562160 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7043324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:19:31 | 07.07.2021 19:41:00 | 2.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4479
562162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6906753 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:21:01 | 07.07.2021 19:11:00 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9803
562178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | FUSE6687821 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:31:23 | 07.07.2021 18:36:00 | 1.0769 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7707 | 0 | 0 | 0 | 0
562206 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535196415 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:44:43 | 07.07.2021 19:48:00 | 2.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 0
562216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6961831 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:51:46 | 07.07.2021 19:15:00 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7444
562222 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6912199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:55:20 | 07.07.2021 18:33:00 | 0.62778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2501
562231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6620194 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:00:06 | 07.07.2021 19:14:00 | 1.2317 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5718 | 0 | 0 | 0 | 0
562235 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6892054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:03:29 | 07.07.2021 19:23:00 | 1.3253 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3606 | 0 | 0 | 0 | 0
562243 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10597842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:12:08 | 07.07.2021 19:20:00 | 1.1311 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6767370 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:13:49 | 07.07.2021 19:00:00 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5458
562268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7409319 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 13:27:34 | 07.07.2021 18:22:38 | 4.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8356 | 0
562276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:26:58 | 07.07.2021 19:05:00 | 0.63389 | 135 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5751 | 117.2696 | 0 | 0 | 0 | 0
562277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:27:17 | 07.07.2021 18:50:00 | 0.37861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5433 | 228.3018
562291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6632398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:35:49 | 07.07.2021 19:35:00 | 0.98639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.8639 | 0 | 0 | 0 | 8.8775
562297 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517068947 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:39:34 | 07.07.2021 20:53:00 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0
562327 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7499148 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:54:40 | 07.07.2021 20:49:00 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8111 | 19.0556
562336 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7124668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:00:52 | 07.07.2021 19:52:00 | 0.85222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2266 | 0 | 0 | 0 | 0
562356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628332 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:14:21 | 07.07.2021 19:29:00 | 0.24417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 20.0219
562360 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6833088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:16:00 | 07.07.2021 20:10:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6
562363 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6626543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:17:00 | 07.07.2021 21:39:00 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0334
562367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6910533 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 17:51:50 | 07.07.2021 21:17:12 | 3.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6911 | 650.3282
562368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6562556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:20:11 | 07.07.2021 19:53:00 | 0.54694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2041 | 0 | 0 | 0 | 0
562381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6719699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:28:37 | 07.07.2021 20:05:00 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.862 | 35.777
562387 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 10:30:09 | 07.07.2021 15:30:00 | 4.9975 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.98 | 0 | 0 | 0 | 0
562392 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:32:01 | 07.07.2021 22:28:00 | 2.9331 | 14 | 40 | 0 | 0 | 139 | 480 | 41.0628 | 117.3224 | 0 | 0 | 407.6953 | 1407.8688
562395 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6657887 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:33:00 | 07.07.2021 20:40:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7172
562398 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10794194 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:31:17 | 07.07.2021 21:36:00 | 2.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3144 | 74.83
562435 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6873077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:57:05 | 07.07.2021 21:10:00 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1528
562438 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:01:42 | 07.07.2021 20:30:00 | 0.47167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7734 | 0 | 0 | 0 | 0
562439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6952212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:01:16 | 07.07.2021 21:15:00 | 1.2289 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 0
562442 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6818217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:03:19 | 07.07.2021 21:02:00 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5173 | 6.8464
562460 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516110329 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:12:50 | 07.07.2021 21:46:00 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1056
562489 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8070340 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:28:12 | 07.07.2021 20:20:00 | 0.86333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6562556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:18:35 | 07.07.2021 20:44:00 | 0.42361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3541 | 0 | 0 | 0 | 0
562500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6935688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:26:30 | 07.07.2021 21:02:00 | 0.59167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5002
562504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516195398 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:26:01 | 07.07.2021 21:46:00 | 1.3331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3314 | 0 | 0 | 0 | 0
562506 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO7037009 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:28:46 | 07.07.2021 21:38:00 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9239
562511 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7096746 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:12:38 | 07.07.2021 20:36:00 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.0797
562515 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6890550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:39:08 | 07.07.2021 20:49:00 | 2.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1377 | 15.1511
562544 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516907552 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:41:41 | 07.07.2021 21:44:00 | 1.0386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 0
562551 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8654745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:52:27 | 07.07.2021 21:35:00 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2122 | 0 | 0
562553 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8110308 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:56:32 | 07.07.2021 22:01:00 | 1.0744 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562557 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:00:27 | 07.07.2021 23:37:00 | 2.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.3951
562560 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11645946 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 18:23:58 | 07.07.2021 21:19:00 | 2.9172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5861 | 0 | 0 | 0 | 0
562591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6945126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:45:09 | 07.07.2021 22:31:00 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5577
562593 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:50:28 | 07.07.2021 23:14:00 | 1.3922 | 0 | 0 | 7 | 81 | 6 | 253 | 0 | 0 | 9.7455 | 112.7698 | 8.3533 | 352.2317
562602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR7009496 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:04:03 | 07.07.2021 23:02:00 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9589
562606 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:12:57 | 07.07.2021 23:18:00 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 483 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1006.6541 | 14.5892 | 20.8417
562611 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6784367 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 21:17:01 | 07.07.2021 23:06:00 | 1.8164 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2261 | 0 | 0 | 0 | 0
562620 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 20:59:27 | 07.07.2021 22:28:00 | 1.4758 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8957 | 0 | 0 | 0 | 0
562623 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | FUSE6566643 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 22:19:40 | 07.07.2021 22:57:00 | 0.62222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6888 | 0 | 0 | 0 | 0
562639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 19:44:10 | 07.07.2021 23:12:03 | 3.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1362
562653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 00:00:39 | 08.07.2021 01:51:00 | 1.8392 | 453 | 955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 833.144 | 1756.4073 | 0 | 0 | 1.8392 | 0
562655 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 00:00:22 | 08.07.2021 01:54:00 | 1.8939 | 263 | 420 | 0 | 0 | 6 | 391 | 498.0931 | 795.4338 | 0 | 0 | 11.3633 | 740.511
562657 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8421743 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 00:10:55 | 08.07.2021 00:55:00 | 0.73472 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.9114 | 0 | 0 | 0 | 0
562659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR10901988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2021 22:53:07 | 08.07.2021 02:08:00 | 3.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7364
562661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 00:16:54 | 08.07.2021 00:25:30 | 0.14333 | 8 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1466 | 87.1446 | 0 | 0 | 0 | 0
562662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 00:17:17 | 08.07.2021 00:25:03 | 0.12944 | 12 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 58.248 | 0 | 0 | 0 | 0
562665 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6679701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 00:16:55 | 08.07.2021 00:56:00 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6153
562679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 00:30:33 | 08.07.2021 02:30:00 | 1.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2297
562694 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6670036 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 00:45:01 | 08.07.2021 00:58:00 | 0.21639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0
562701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7056261 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 00:36:49 | 08.07.2021 00:50:00 | 0.21972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1972
562708 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7143517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 01:00:23 | 08.07.2021 01:53:00 | 0.87694 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8048 | 0 | 0 | 0 | 0
562711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8950378 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 01:15:49 | 08.07.2021 01:34:00 | 0.30306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562718 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6866671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 01:18:49 | 08.07.2021 02:20:00 | 1.0197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1682 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 27.5324 | 1715.169
562729 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 01:24:49 | 08.07.2021 03:26:00 | 2.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.124 | 1131.0432
562732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6999167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 02:01:27 | 08.07.2021 02:40:00 | 0.6425 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.485 | 0 | 0 | 0 | 0
562740 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | BR10234989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 02:58:50 | 08.07.2021 03:00:00 | 0.01944 | 0 | 0 | 38 | 14995 | 116 | 11532 | 0 | 0 | 0.73872 | 291.5028 | 2.255 | 224.1821
562779 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290826 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 05:01:50 | 08.07.2021 05:44:00 | 0.70278 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8111 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 0
562789 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 05:20:33 | 08.07.2021 05:22:00 | 0.02417 | 8 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19336 | 19.0943 | 0 | 0 | 0 | 0
562821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 05:25:03 | 08.07.2021 05:28:00 | 0.04917 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
562843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 05:03:49 | 08.07.2021 06:26:00 | 1.3697 | 10 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6972 | 242.4404 | 0 | 0 | 0 | 0
562847 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 05:26:51 | 08.07.2021 05:50:00 | 0.38583 | 5 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9291 | 278.1834 | 0 | 0 | 0 | 0
562891 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO11554570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 05:53:51 | 08.07.2021 06:52:00 | 0.96917 | 0 | 0 | 1 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96917 | 927.4957 | 0 | 0
562918 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 06:07:52 | 08.07.2021 07:05:11 | 0.95528 | 3 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 388.799 | 0 | 0 | 0 | 0
562923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 06:16:51 | 08.07.2021 06:55:00 | 0.63583 | 106 | 236 | 31 | 64 | 5 | 2 | 67.398 | 150.0559 | 19.7107 | 40.6931 | 3.1791 | 1.2717
562980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 06:42:52 | 08.07.2021 07:20:00 | 0.61889 | 1 | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61889 | 3488.064 | 0 | 0 | 0 | 0
562988 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11078398 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 06:44:29 | 08.07.2021 08:37:00 | 1.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1292 | 0
563013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10398501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:13:52 | 08.07.2021 09:10:00 | 1.9356 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6778 | 5.8067 | 0 | 0 | 0 | 0
563016 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9282683 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 06:18:42 | 08.07.2021 08:39:00 | 2.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.015 | 2.3383
563019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10597077 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:24:08 | 08.07.2021 09:45:00 | 2.3478 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.7315 | 0 | 0 | 0 | 0
563020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:25:39 | 08.07.2021 07:27:00 | 0.0225 | 7 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 117.27 | 0 | 0 | 0 | 0
563025 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:31:12 | 08.07.2021 07:33:00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06
563026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:26:52 | 08.07.2021 09:10:00 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0967 | 214.8613
563040 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:56:33 | 08.07.2021 08:46:00 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0659 | 49.4502
563041 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6781879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:57:16 | 08.07.2021 10:25:00 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1866
563055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:07:49 | 08.07.2021 08:48:00 | 0.66972 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.431 | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 0
563067 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 06:52:52 | 08.07.2021 08:22:00 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9134 | 4.4567
563072 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6827672 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:14:57 | 08.07.2021 09:21:00 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6714 | 0 | 0
563074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:15:53 | 08.07.2021 09:43:00 | 1.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9259 | 2779.0132
563083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:18:53 | 08.07.2021 09:34:50 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5191 | 163.2921
563087 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10832626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:19:47 | 08.07.2021 09:01:00 | 0.68694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3041 | 0
563096 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6835613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 08:30:14 | 08.07.2021 15:30:00 | 6.9961 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.5099 | 0 | 0 | 0 | 0
563099 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7833150 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:59:10 | 08.07.2021 09:07:00 | 1.1306 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7834 | 5.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
563108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6672657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 08:38:28 | 08.07.2021 11:01:00 | 2.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.778
563112 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11296918 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 08:41:00 | 08.07.2021 12:25:00 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7332
563141 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10290117 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:49:59 | 08.07.2021 09:45:00 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4186 | 0.91694
563153 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:40:53 | 08.07.2021 09:47:00 | 1.1019 | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1019 | 611.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
563157 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:55:44 | 08.07.2021 09:33:00 | 0.62111 | 16 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9378 | 808.0641 | 0 | 0 | 0 | 0
563165 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:00:00 | 08.07.2021 14:00:00 | 5 | 17 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 43 | 85 | 7040 | 0 | 0 | 0 | 215
563167 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE10551204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:14:06 | 08.07.2021 09:07:00 | 0.88167 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
563168 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7656411 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:58:01 | 08.07.2021 09:57:00 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9322 | 1.9661
563171 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 05:39:31 | 08.07.2021 08:55:00 | 3.2581 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6673147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:00:00 | 08.07.2021 11:01:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8502
563176 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6816929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:00:08 | 08.07.2021 11:51:00 | 2.8478 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6702 | 0 | 0 | 0 | 0
563178 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6945305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:00:27 | 08.07.2021 11:44:00 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.824
563179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:00:31 | 08.07.2021 13:47:00 | 4.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2966 | 2864.832
563181 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7070691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:00:01 | 08.07.2021 11:22:00 | 2.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9614
563182 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6546334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:00:28 | 08.07.2021 13:43:00 | 4.7089 | 1 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7089 | 3385.6919 | 0 | 0 | 0 | 0
563184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11078176 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:00:46 | 08.07.2021 17:20:56 | 8.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458.8193
563186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6594901 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:00:56 | 08.07.2021 12:02:00 | 3.0178 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.507 | 0 | 0 | 0 | 0
563187 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:01:24 | 08.07.2021 13:52:00 | 4.8433 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.6231 | 0 | 0 | 0 | 0
563188 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7010919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:00:00 | 08.07.2021 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.8664
563189 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:00:00 | 08.07.2021 12:01:00 | 3.0167 | 0 | 0 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 929.1344 | 0 | 0
563190 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6653121 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:54:36 | 08.07.2021 09:55:00 | 1.0067 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
563191 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6691020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:00:00 | 08.07.2021 11:53:00 | 2.8833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 201.8331 | 0 | 0 | 0 | 25.95
563193 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO7916160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:00:00 | 08.07.2021 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.3995
563214 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:05:38 | 08.07.2021 13:37:21 | 4.5286 | 21 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1008 | 2853.0243 | 0 | 0 | 0 | 0
563214 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6759205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:05:38 | 08.07.2021 13:58:00 | 4.8728 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.8579 | 0 | 0 | 0 | 0
563231 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:10:03 | 08.07.2021 09:53:00 | 0.71583 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1691 | 59.4139 | 0 | 0 | 0 | 0
563244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7133701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:13:45 | 08.07.2021 11:01:00 | 1.7875 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
563251 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6955646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:17:54 | 08.07.2021 11:40:00 | 2.3683 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.315 | 2.3683 | 0 | 0 | 0 | 0
563253 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:17:41 | 08.07.2021 12:13:19 | 2.9272 | 0 | 0 | 68 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.051 | 1937.8196 | 0 | 0
563255 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | FUSE10731454 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:18:16 | 08.07.2021 10:02:00 | 0.72889 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6134 | 0 | 0 | 0 | 0
563329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6553467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:30:01 | 08.07.2021 13:27:00 | 3.9497 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.2401 | 0 | 0 | 0 | 0
563330 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6647983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:30:07 | 08.07.2021 11:30:00 | 1.9981 | 4 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9922 | 1120.9117 | 0 | 0 | 0 | 0
563334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:31:20 | 08.07.2021 11:23:00 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1667 | 0
563336 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6770829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 09:32:57 | 08.07.2021 11:49:00 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.1825
563355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6619827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:26:51 | 08.07.2021 09:29:00 | 0.03583 | 24 | 10168 | 3 | 0 | 268 | 8067 | 0.85992 | 364.3194 | 0.10749 | 0 | 9.6024 | 289.0406
563383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 07:01:31 | 08.07.2021 10:40:00 | 3.6414 | 8 | 7 | 0 | 0 | 49 | 29 | 29.1311 | 25.4897 | 0 | 0 | 178.4281 | 105.6003
563396 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:54:51 | 08.07.2021 09:57:00 | 0.03583 | 0 | 0 | 31 | 10 | 487 | 2895 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.3583 | 17.4492 | 103.7279
563403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6924236 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:55:17 | 08.07.2021 10:46:00 | 0.84528 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6941 | 0 | 0 | 0 | 0
563406 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516973607 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:56:04 | 08.07.2021 10:27:00 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51556 | 0 | 0
563415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8421743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:00:01 | 08.07.2021 11:54:00 | 1.8997 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.5564 | 0 | 0 | 0 | 0
563416 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO7122195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:00:12 | 08.07.2021 12:00:00 | 1.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 1116.1385
563418 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6744386 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:00:32 | 08.07.2021 14:57:00 | 4.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3522
563419 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7082102 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:00:00 | 08.07.2021 14:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
563420 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:00:16 | 08.07.2021 10:54:59 | 0.91194 | 3 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7358 | 371.1596 | 0 | 0 | 0 | 0
563422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE7156154 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:01:56 | 08.07.2021 15:00:00 | 4.9678 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2923 | 0 | 0 | 0 | 0
563423 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:02:05 | 08.07.2021 14:57:00 | 4.9153 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9153 | 1317.295 | 0 | 0 | 0 | 0
563429 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | FUSE6866568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:02:48 | 08.07.2021 12:46:35 | 2.7297 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.729 | 0 | 0 | 0 | 0
563430 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO9071313 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:03:33 | 08.07.2021 12:36:00 | 2.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2249 | 119.419
563431 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:03:39 | 08.07.2021 12:33:33 | 2.4983 | 25 | 1 | 0 | 0 | 32 | 136 | 62.4582 | 2.4983 | 0 | 0 | 79.9466 | 339.7729
563431 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | LINE9067329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:03:39 | 08.07.2021 15:03:24 | 4.9958 | 14 | 210 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69.9416 | 1049.1243 | 0 | 0 | 19.9833 | 0
563432 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6746128 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:03:43 | 08.07.2021 12:49:00 | 2.7547 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0566 | 0 | 0 | 0 | 0
563433 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:01:00 | 08.07.2021 12:46:00 | 2.75 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.5 | 0 | 0 | 0 | 0
563462 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:00:00 | 08.07.2021 15:00:00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 287 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1435
563471 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:10:56 | 08.07.2021 10:25:00 | 0.23444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70332 | 145.3528
563473 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6631843 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:13:45 | 08.07.2021 10:25:00 | 0.1875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0
563490 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11013289 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 08:07:27 | 08.07.2021 10:55:00 | 2.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8125
563496 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9490274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:18:51 | 08.07.2021 15:11:00 | 4.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7759 | 0
563505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6733502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:14:56 | 08.07.2021 10:35:00 | 0.33444 | 0 | 454 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 151.8358 | 0 | 0 | 0.33444 | 17.0564
563554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:14:08 | 08.07.2021 10:28:00 | 0.23111 | 13 | 12676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0044 | 2929.5504 | 0 | 0 | 0 | 0
563567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:34:00 | 08.07.2021 11:02:00 | 0.46667 | 57 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6002 | 7.9334 | 0 | 0 | 0 | 0
563582 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6905388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:35:57 | 08.07.2021 11:53:00 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6834 | 10.2734
563598 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784094 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:43:49 | 08.07.2021 11:47:00 | 1.0531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1061 | 0 | 0 | 0 | 0
563606 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 10:48:41 | 08.07.2021 14:45:00 | 3.9386 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 180 | 0 | 0 | 0 | 15.7544 | 401.7382 | 708.9498
563613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:52:07 | 08.07.2021 11:31:00 | 0.64806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4976 | 1.2961
563619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6616831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:55:57 | 08.07.2021 11:56:00 | 1.0008 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6.005 | 0 | 1.0008 | 0 | 10.0083 | 2.0017
563629 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:04:00 | 08.07.2021 12:06:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 12 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 119.8663 | 1.0333
563632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6623235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:34:37 | 08.07.2021 11:24:40 | 0.83417 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.7276 | 0 | 0 | 0 | 0
563632 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6923839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:34:37 | 08.07.2021 11:25:54 | 0.85472 | 0 | 3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235.1152 | 0 | 0 | 0 | 0
563637 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10354386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:20:14 | 08.07.2021 12:21:00 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0256 | 272.4378
563654 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7133701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:24:45 | 08.07.2021 12:02:00 | 0.62083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5541 | 0 | 0 | 0 | 0
563666 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:20:57 | 08.07.2021 11:45:00 | 0.40083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.273 | 87.3809
563671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7057645 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:27:25 | 08.07.2021 12:27:00 | 0.99306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8751 | 0 | 0 | 0 | 0
563675 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8991285 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:29:24 | 08.07.2021 13:06:00 | 1.61 | 0 | 0 | 40 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 64.4 | 4.83 | 33.81 | 3.22
563678 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8689782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:33:06 | 08.07.2021 12:19:00 | 0.765 | 2 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 449.82 | 0 | 0 | 0 | 0
563688 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9633962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 10:48:00 | 08.07.2021 11:38:18 | 0.83833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563702 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11377818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:05:26 | 08.07.2021 11:53:00 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 600.1345
563750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 11:54:03 | 08.07.2021 15:34:00 | 3.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3317 | 747.8293
563757 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7032561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 12:00:04 | 08.07.2021 13:00:00 | 0.99889 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9911 | 72.919 | 0 | 0 | 0 | 0
563758 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6650780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 12:00:30 | 08.07.2021 17:11:00 | 5.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.05
563759 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:00:57 | 08.07.2021 12:48:00 | 0.78417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2657 | 18.0359
563761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7067235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 12:00:00 | 08.07.2021 15:45:00 | 3.75 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 0
563764 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10463805 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:00:57 | 08.07.2021 12:08:00 | 1.1175 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0
563778 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:14:58 | 08.07.2021 12:58:00 | 0.71722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 2.8689 | 0
563779 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517254306 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:15:01 | 08.07.2021 13:10:00 | 0.91639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5819 | 0 | 0 | 0 | 0
563793 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE5600267 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 09:18:31 | 08.07.2021 12:04:00 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0645 | 0
563802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7001881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:23:58 | 08.07.2021 13:43:00 | 1.3172 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7915 | 0 | 0 | 0 | 0
563809 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 11:41:57 | 08.07.2021 13:13:00 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9525 | 749.645
563817 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517071256 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:33:12 | 08.07.2021 15:07:00 | 2.5633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5633 | 0 | 0 | 0 | 0
563835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:55:43 | 08.07.2021 14:52:00 | 1.9381 | 0 | 0 | 64 | 221 | 12 | 0 | 0 | 0 | 124.0358 | 428.3113 | 23.2567 | 0
563839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:58:42 | 08.07.2021 16:36:00 | 3.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4885
563840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KÖK | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:59:00 | 08.07.2021 16:15:00 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6001 | 261.3336
563841 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 13:00:00 | 08.07.2021 13:52:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 74.5336
563843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6916061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 13:03:57 | 08.07.2021 15:56:00 | 2.8675 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
563849 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:10:19 | 08.07.2021 14:01:00 | 0.84472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.205 | 5.913
563870 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 12:14:13 | 08.07.2021 13:43:00 | 1.4797 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 841 | 0 | 0 | 2.9594 | 0 | 81.3846 | 1244.4445
563920 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649131 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 13:30:21 | 08.07.2021 16:12:00 | 2.6942 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.9748 | 0 | 0 | 0 | 0
563922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10821923 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 13:30:55 | 08.07.2021 18:22:00 | 4.8514 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.6404 | 0 | 0 | 0 | 0
563927 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:35:19 | 08.07.2021 14:14:00 | 0.64472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8944 | 64.472
563932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:25:59 | 08.07.2021 14:15:00 | 0.81694 | 3 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4508 | 345.5656 | 0 | 0 | 0 | 0
563939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6701090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:25:59 | 08.07.2021 13:28:00 | 0.03361 | 11 | 2218 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.36971 | 74.547 | 0 | 0 | 0.03361 | 0.03361
563995 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7145727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 14:00:03 | 08.07.2021 16:03:00 | 2.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9821
564003 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:06:16 | 08.07.2021 15:06:00 | 0.99556 | 19 | 16 | 0 | 0 | 31 | 3 | 18.9156 | 15.929 | 0 | 0 | 30.8624 | 2.9867
564007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:08:59 | 08.07.2021 14:41:00 | 0.53361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1842 | 599.244
564011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6811862 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 14:10:32 | 08.07.2021 18:21:00 | 4.1744 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.5736 | 0 | 0 | 0 | 0
564014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6902051 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:11:27 | 08.07.2021 17:05:00 | 2.8925 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0325 | 0 | 0 | 0 | 0
564016 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6784366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:11:52 | 08.07.2021 15:49:02 | 1.6194 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2191 | 0 | 0 | 0 | 0
564028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:18:58 | 08.07.2021 15:05:00 | 0.76722 | 254 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8739 | 36.0593 | 0 | 0 | 0 | 0
564030 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8655402 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2021 14:22:42 | 08.07.2021 16:06:00 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3221
564042 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068920 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:32:05 | 08.07.2021 17:01:00 | 2.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9639
564047 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046231 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:37:00 | 08.07.2021 15:31:00 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
564059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515441379 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:49:09 | 08.07.2021 15:45:00 | 0.93083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 0
564074 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6763685 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:55:38 | 08.07.2021 17:03:00 | 2.1228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4911 | 0 | 0 | 0 | 0
564077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:53:00 | 08.07.2021 16:58:58 | 2.0994 | 3 | 99 | 0 | 0 | 12 | 667 | 6.2983 | 207.8446 | 0 | 0 | 25.1933 | 1400.3265
564079 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517083826 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:57:10 | 08.07.2021 16:22:00 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4139
564081 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10716762 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:59:00 | 08.07.2021 16:41:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5.1
564093 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6840999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:02:18 | 08.07.2021 16:48:00 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7101
564106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6737867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:15:30 | 08.07.2021 16:35:00 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.825
564126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:08:59 | 08.07.2021 17:00:00 | 2.8503 | 34 | 14 | 28 | 64 | 5 | 2 | 96.9095 | 39.9039 | 79.8078 | 182.4179 | 14.2514 | 5.7006
564133 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515201248 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:28:30 | 08.07.2021 16:33:00 | 1.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0
564135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654860 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:30:27 | 08.07.2021 16:10:45 | 0.67167 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2702 | 0.67167 | 0 | 0 | 0 | 0
564140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11260914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:31:15 | 08.07.2021 16:59:00 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3125 | 27.7875
564158 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6703597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:40:56 | 08.07.2021 16:07:00 | 0.43444 | 26 | 4353 | 0 | 0 | 23 | 781 | 11.2954 | 1891.1173 | 0 | 0 | 9.9921 | 339.2976
564257 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7041433 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 15:51:16 | 08.07.2021 17:16:00 | 1.4122 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
564298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:01:01 | 08.07.2021 17:17:00 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7535 | 35.4589
564309 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6934973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:12:21 | 08.07.2021 17:30:00 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8861
564336 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 16:37:00 | 08.07.2021 17:02:00 | 0.41667 | 12 | 10 | 0 | 0 | 124 | 425 | 5 | 4.1667 | 0 | 0 | 51.6671 | 177.0848
564380 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10236106 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 13:58:04 | 08.07.2021 16:58:00 | 2.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9978 | 0
564384 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Direği | ISO7030386 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:11:34 | 08.07.2021 18:47:00 | 4.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2602
564395 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6588914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 14:24:40 | 08.07.2021 17:05:00 | 2.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4111
564396 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046302 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:01:01 | 08.07.2021 18:14:00 | 1.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 0
564397 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:02:00 | 08.07.2021 17:30:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5334 | 2.8
564402 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7570237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:00:44 | 08.07.2021 18:10:00 | 1.1544 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8803 | 0 | 0 | 0 | 0
564423 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7136853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:18:07 | 08.07.2021 18:06:15 | 0.80222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564425 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | DM | ISO6685278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:16:02 | 08.07.2021 17:47:00 | 0.51611 | 64 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.031 | 219.8629 | 0 | 0 | 0 | 0
564426 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6813239 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:18:54 | 08.07.2021 20:34:00 | 3.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1336
564441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:22:02 | 08.07.2021 17:24:00 | 0.03278 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3581 | 0 | 0 | 0 | 0
564441 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6880730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:22:02 | 08.07.2021 17:42:45 | 0.34528 | 9 | 4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1075 | 1496.4435 | 0 | 0 | 0 | 0
564451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7027666 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:31:03 | 08.07.2021 19:41:00 | 2.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6382
564463 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7027851 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:35:19 | 08.07.2021 19:04:44 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2764
564478 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:38:02 | 08.07.2021 18:03:00 | 0.41611 | 7 | 0 | 117 | 1 | 302 | 8 | 2.9128 | 0 | 48.6849 | 0.41611 | 125.6652 | 3.3289
564479 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10808649 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:40:22 | 08.07.2021 23:07:00 | 5.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4439 | 304.8578
564480 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6915551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:41:02 | 08.07.2021 19:08:00 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5957
564488 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6525887 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:45:02 | 08.07.2021 21:50:00 | 4.0828 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.394 | 0 | 0 | 0 | 0
564493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6933048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:50:03 | 08.07.2021 18:26:00 | 0.59917 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3552 | 7.7892 | 0 | 0 | 0 | 0
564498 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6909761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:51:22 | 08.07.2021 19:06:00 | 1.2439 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
564504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:52:03 | 08.07.2021 19:27:00 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.685 | 1775.565
564508 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:55:03 | 08.07.2021 18:42:00 | 0.7825 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 636 | 0.7825 | 0 | 1.565 | 0 | 14.085 | 497.67
564509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517196560 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:54:56 | 08.07.2021 20:07:00 | 2.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2011
564521 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:57:09 | 08.07.2021 17:59:19 | 0.03611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0.14444 | 0 | 0.79442 | 1.0472
564533 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8209232 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:03:59 | 08.07.2021 18:54:00 | 0.83361 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0166 | 0 | 0 | 0 | 0
564534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6754313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:04:37 | 08.07.2021 19:05:00 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3323 | 0 | 0
564537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:05:07 | 08.07.2021 18:31:00 | 0.43139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.765 | 0
564541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6954703 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:08:03 | 08.07.2021 19:14:55 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3296
564541 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6954705 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:08:03 | 08.07.2021 19:59:33 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6664
564548 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6988430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:07:27 | 08.07.2021 21:11:00 | 3.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8284
564550 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR6890865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:09:03 | 08.07.2021 18:11:00 | 0.0325 | 0 | 0 | 23 | 1544 | 135 | 3679 | 0 | 0 | 0.7475 | 50.18 | 4.3875 | 119.5675
564566 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6793640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:00:06 | 08.07.2021 18:23:00 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0823
564570 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10505528 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:16:00 | 08.07.2021 19:41:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 963 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 29.7501 | 1364.2532
564575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:35:18 | 08.07.2021 19:45:00 | 2.1617 | 34 | 14 | 28 | 64 | 5 | 2 | 73.4968 | 30.2634 | 60.5268 | 138.3469 | 10.8084 | 4.3233
564576 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO6650060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:46:02 | 08.07.2021 19:19:00 | 1.5494 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3955 | 13.945 | 0 | 0 | 0 | 0
564577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO6650071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:46:02 | 08.07.2021 19:45:00 | 1.9828 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9311 | 132.8463 | 0 | 0 | 0 | 0
564578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:56:03 | 08.07.2021 18:28:00 | 0.5325 | 5 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6625 | 622.4925 | 0 | 0 | 0 | 0.5325
564584 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8690224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:19:12 | 08.07.2021 21:31:00 | 3.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.897
564590 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6778285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:23:13 | 08.07.2021 19:00:00 | 0.61306 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.884 | 0 | 0
564609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7057865 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:36:46 | 08.07.2021 19:46:00 | 1.1539 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3089 | 0 | 0 | 0 | 0
564611 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO6650066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:36:56 | 08.07.2021 21:27:00 | 2.8344 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.0199 | 22.6755 | 8.5033 | 0 | 0 | 0
564612 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:15:38 | 08.07.2021 19:42:00 | 1.4394 | 191 | 1198 | 0 | 0 | 218 | 3001 | 274.933 | 1724.4491 | 0 | 0 | 313.7979 | 4319.7594
564613 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10794257 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 17:55:49 | 08.07.2021 19:13:00 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | 115.7751
564615 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6649118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:40:03 | 08.07.2021 19:56:00 | 1.2658 | 0 | 0 | 10 | 28 | 86 | 250 | 0 | 0 | 12.6583 | 35.4432 | 108.8614 | 316.4575
564622 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7060335 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:43:51 | 08.07.2021 20:11:00 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5075
564625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7082777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:46:18 | 08.07.2021 19:15:00 | 0.47833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8811
564630 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6626703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:50:03 | 08.07.2021 21:31:00 | 2.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0475 | 2953.4325
564634 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297547 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:52:43 | 08.07.2021 21:10:00 | 2.2881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5761 | 0 | 0 | 0 | 0
564647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6950321 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:01:28 | 08.07.2021 21:03:00 | 2.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9426
564649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7141647 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:03:56 | 08.07.2021 19:41:00 | 0.61778 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1291 | 0 | 0 | 0 | 0
564657 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6895481 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:08:54 | 08.07.2021 20:21:00 | 1.2017 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8651 | 0 | 0 | 0 | 0
564660 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6623497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:04:30 | 08.07.2021 20:00:00 | 0.925 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.975 | 0 | 0 | 0 | 0
564665 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6857586 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:13:40 | 08.07.2021 20:38:00 | 1.4056 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8504 | 0 | 0 | 0 | 0
564673 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517020465 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:21:57 | 08.07.2021 22:08:00 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7675
564686 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR9328581 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:30:05 | 08.07.2021 21:15:00 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.2359
564698 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:36:29 | 08.07.2021 20:39:00 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0839 | 387.6017
564699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:42:02 | 08.07.2021 20:15:00 | 1.5494 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 13.945 | 0 | 119.3069 | 3.0989
564702 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7157648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:12:27 | 08.07.2021 22:50:00 | 4.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6789
564704 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517017127 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:40:05 | 08.07.2021 21:11:00 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5153
564706 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:32:05 | 08.07.2021 22:38:00 | 3.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6347 | 1778.6021
564707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10506111 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:40:02 | 08.07.2021 20:58:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6558 | 485.9906
564709 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:41:52 | 08.07.2021 20:31:21 | 0.82472 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 3.2989 | 0 | 18.1438 | 12.3708
564737 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8815158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:54:01 | 08.07.2021 20:23:00 | 0.48306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2568
564738 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6843808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:54:02 | 08.07.2021 20:47:00 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2158
564744 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:57:01 | 09.07.2021 00:33:00 | 4.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3905
564761 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:09:05 | 08.07.2021 20:43:00 | 0.56528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 17.5237 | 0
564762 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR8817081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:04:17 | 08.07.2021 20:34:00 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3298
564767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6831934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:46:36 | 08.07.2021 21:14:00 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8267
564772 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:16:10 | 08.07.2021 20:53:00 | 0.61389 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 97.6085 | 0 | 0 | 0 | 12.2778
564774 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:18:48 | 08.07.2021 21:19:00 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1532 | 6.02
564782 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6660725 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:25:08 | 08.07.2021 21:15:57 | 0.84694 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9592 | 0 | 0 | 0 | 0
564786 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516083193 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:25:16 | 08.07.2021 23:01:00 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5956 | 0 | 0
564809 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6760550 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:32:14 | 08.07.2021 21:12:00 | 0.66278 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7785 | 0 | 0
564811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6981279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:31:42 | 08.07.2021 23:16:00 | 2.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8698
564825 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7737330 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 19:11:02 | 08.07.2021 22:21:00 | 3.1661 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564827 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6665035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:43:33 | 08.07.2021 21:41:00 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8125
564833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516266991 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:48:15 | 08.07.2021 21:37:00 | 0.8125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0
564853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6968242 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:02:01 | 08.07.2021 22:12:00 | 1.1664 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7639 | 0 | 0 | 0 | 0
564856 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8688011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:02:54 | 08.07.2021 22:11:00 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.375
564883 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11732027 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 18:47:47 | 08.07.2021 21:41:00 | 2.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6608 | 854.5342
564891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244486 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:25:59 | 09.07.2021 01:40:00 | 4.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2336
564892 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6701309 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:25:24 | 08.07.2021 22:05:00 | 0.66 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 0
564897 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6971939 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:03:47 | 08.07.2021 21:47:00 | 0.72028 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6434 | 0 | 0
564901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7103110 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 21:31:23 | 08.07.2021 22:18:00 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6013
564911 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:45:06 | 08.07.2021 22:03:00 | 1.2983 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4582 | 0 | 0 | 0 | 0
564920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:01:12 | 09.07.2021 01:04:00 | 3.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0734 | 0
564921 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6722412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:05:45 | 08.07.2021 22:45:00 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9044
564924 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:23:07 | 08.07.2021 22:35:00 | 0.19806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2506
564932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:49:14 | 08.07.2021 22:38:41 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4502
564938 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6564305 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:41:43 | 09.07.2021 00:03:00 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4757
564948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6693636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:56:14 | 08.07.2021 23:16:00 | 0.32944 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8042 | 0 | 0 | 0 | 0
564952 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7155828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:09:10 | 08.07.2021 23:37:00 | 0.46389 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 537 | 0 | 28.2973 | 0 | 0 | 1.8556 | 249.1089
564953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6525887 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:10:26 | 08.07.2021 23:48:00 | 0.62611 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6705 | 0 | 0 | 0 | 0
564964 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6613625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:33:20 | 09.07.2021 00:34:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6222
564965 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517090234 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:35:34 | 09.07.2021 01:04:00 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9478
564966 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517333231 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:39:39 | 09.07.2021 00:56:00 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2725
564967 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515644669 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:40:24 | 09.07.2021 01:14:00 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56
564968 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6898315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:42:07 | 09.07.2021 00:46:00 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9708
564989 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10290700 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:15:05 | 09.07.2021 00:00:00 | 3.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4861 | 4408.3654
564997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6922416 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:51:08 | 09.07.2021 01:21:00 | 1.4978 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.6873 | 0 | 0 | 0 | 0
565004 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 00:16:34 | 09.07.2021 00:21:43 | 0.08583 | 8 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68664 | 52.1846 | 0 | 0 | 0 | 0
565005 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10815362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 00:16:56 | 09.07.2021 00:21:54 | 0.08278 | 12 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99336 | 37.251 | 0 | 0 | 0 | 0
565009 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO11543302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 00:19:36 | 09.07.2021 00:34:00 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12
565011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 00:19:05 | 09.07.2021 02:28:00 | 2.1486 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10.7431 | 0 | 38.675 | 4.2972
565016 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11147010 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 00:30:24 | 09.07.2021 00:44:00 | 0.22667 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8944 | 0 | 0 | 0 | 0
565017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 00:30:46 | 09.07.2021 02:24:00 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2783 | 37.7444
565022 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515787126 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 00:37:18 | 09.07.2021 01:42:00 | 1.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 0
565039 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11428977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 01:00:39 | 09.07.2021 02:53:00 | 1.8725 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
565040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7148470 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 01:01:21 | 09.07.2021 01:54:00 | 0.8775 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
565041 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7140483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 01:00:00 | 09.07.2021 02:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
565044 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6955025 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 00:30:30 | 09.07.2021 03:34:00 | 3.0583 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.5993 | 0 | 0 | 0 | 0
565056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992381 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2021 20:06:27 | 09.07.2021 02:01:00 | 5.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.5502
565057 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6890553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 23:43:29 | 09.07.2021 02:27:00 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4286 | 19.077
565062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 02:00:13 | 09.07.2021 02:46:00 | 0.76306 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.4406 | 0 | 0 | 0 | 0
565063 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7151168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 02:00:18 | 09.07.2021 02:53:00 | 0.87833 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3427 | 0 | 0 | 0 | 0
565064 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6652554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 02:00:00 | 09.07.2021 04:54:00 | 2.9 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.6 | 0 | 0 | 0 | 0
565092 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 03:09:10 | 09.07.2021 04:48:00 | 1.6472 | 5 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2361 | 1055.868 | 0 | 0 | 0 | 0
565141 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6666770 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 05:03:09 | 09.07.2021 06:04:00 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4028
565175 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9714135 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 04:06:57 | 09.07.2021 06:00:00 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9575 | 113.0502
565216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11639405 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 06:07:31 | 09.07.2021 06:31:00 | 0.39139 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9316 | 0 | 0 | 0 | 0
565237 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7150839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 06:48:32 | 09.07.2021 08:50:00 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 301.6416 | 0 | 34.4155
565242 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11078398 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 06:57:32 | 09.07.2021 09:01:00 | 2.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8667 | 0
565282 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7812100 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:13:25 | 09.07.2021 09:33:00 | 2.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2847 | 9.3056
565283 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7145148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:14:32 | 09.07.2021 07:52:00 | 0.62444 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6155 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 0
565289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8377535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:18:32 | 09.07.2021 08:46:00 | 1.4578 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3733 | 112.2491 | 0 | 0 | 0 | 0
565291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6617372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:18:44 | 09.07.2021 08:02:00 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72111 | 272.5796
565293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 06:59:33 | 09.07.2021 09:02:34 | 2.0503 | 118 | 181 | 9 | 1 | 6 | 1 | 241.933 | 371.1007 | 18.4525 | 2.0503 | 12.3017 | 2.0503
565295 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:20:49 | 09.07.2021 07:22:07 | 0.02167 | 5 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10835 | 69.2357 | 0 | 0 | 0 | 0
565308 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517365010 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:31:00 | 09.07.2021 10:51:00 | 3.3333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
565316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9222327 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 05:30:00 | 09.07.2021 08:56:00 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4333 | 209.4331
565317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:36:20 | 09.07.2021 09:31:00 | 1.9111 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 982.3105 | 0 | 0 | 0 | 0
565319 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6776203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:21:48 | 09.07.2021 09:49:00 | 2.4533 | 0 | 0 | 60 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 147.1998 | 2.4533 | 58.8799 | 0
565402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:59:32 | 09.07.2021 09:05:00 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0999 | 1106.3855
565406 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7767196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:00:08 | 09.07.2021 11:18:00 | 3.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5956 | 0
565413 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO9361760 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:09:21 | 09.07.2021 08:54:00 | 0.74417 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6975 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 0
565416 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:10:41 | 09.07.2021 09:39:00 | 1.4719 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8.8316 | 1.4719 | 19.1352 | 5.8878
565420 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO10951364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:09:46 | 09.07.2021 08:30:00 | 0.33722 | 4 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 522.3538 | 0 | 0 | 0 | 0
565421 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO8458643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:03:57 | 09.07.2021 09:28:00 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.4888
565452 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517092899 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:33:55 | 09.07.2021 11:18:00 | 2.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4694
565458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516263735 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:38:03 | 09.07.2021 09:24:00 | 0.76583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 0
565463 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 08:41:33 | 09.07.2021 09:51:00 | 1.1575 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 818 | 5.7875 | 2.315 | 0 | 0 | 20.835 | 946.835
565487 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6609453 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:00:01 | 09.07.2021 15:45:00 | 6.7497 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4972 | 0 | 0 | 0 | 0
565488 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6843922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:00:02 | 09.07.2021 15:20:00 | 6.3328 | 25 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3195 | 4128.9726 | 0 | 0 | 0 | 0
565489 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6972580 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:00:00 | 09.07.2021 14:47:00 | 5.7833 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.5996 | 0 | 0 | 0 | 0
565490 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6747759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:00:05 | 09.07.2021 11:53:00 | 2.8819 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7013 | 0 | 0 | 0 | 0
565491 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6764964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:00:06 | 09.07.2021 11:56:00 | 2.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7202
565492 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:00:20 | 09.07.2021 13:47:00 | 4.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1112 | 1041.556
565493 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7010919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:00:25 | 09.07.2021 17:05:00 | 8.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.0279
565494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6600967 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:00:37 | 09.07.2021 11:35:00 | 2.5731 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.5596 | 0 | 0 | 0 | 0
565496 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6576848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:00:49 | 09.07.2021 09:59:00 | 0.96972 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.134 | 0 | 0 | 0 | 0
565498 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6560311 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:02:13 | 09.07.2021 11:59:00 | 2.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.569
565499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:00:00 | 09.07.2021 12:23:00 | 3.3833 | 3 | 99 | 0 | 0 | 12 | 667 | 10.15 | 334.9497 | 0 | 0 | 40.6 | 2256.6811
565501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:03:13 | 09.07.2021 15:01:18 | 5.9681 | 217 | 460 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1295.069 | 2745.3076 | 53.7125 | 5.9681 | 35.8084 | 5.9681
565503 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517089860 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:03:27 | 09.07.2021 09:41:00 | 0.62583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62583
565504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6708208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:04:14 | 09.07.2021 10:02:00 | 0.96278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6278 | 0 | 0 | 0 | 0
565505 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6588900 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:05:14 | 09.07.2021 13:02:00 | 3.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8922 | 1913.8634
565507 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11908021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:07:09 | 09.07.2021 13:56:00 | 4.8142 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2927 | 0 | 0 | 0 | 0
565509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7008592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:09:20 | 09.07.2021 12:03:00 | 2.8944 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131.726 | 0 | 0 | 0 | 0
565510 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE5510000 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 07:51:17 | 09.07.2021 09:29:00 | 1.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6286 | 3.2572
565514 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:22:37 | 09.07.2021 12:44:00 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5007 | 1923.361
565525 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:22:35 | 09.07.2021 10:03:00 | 0.67361 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.3607 | 0 | 0 | 0 | 0
565532 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7102894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:24:35 | 09.07.2021 13:49:00 | 4.4069 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7539 | 0 | 0
565538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:27:53 | 09.07.2021 09:29:00 | 0.01861 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42803 | 0.01861 | 0 | 0 | 0 | 0
565542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6946190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:30:03 | 09.07.2021 18:52:00 | 9.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371.6988
565545 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR11267620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:30:32 | 09.07.2021 11:32:00 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9837
565548 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:31:35 | 09.07.2021 09:57:00 | 0.42361 | 10 | 140 | 0 | 0 | 8 | 54 | 4.2361 | 59.3054 | 0 | 0 | 3.3889 | 22.8749
565550 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:30:00 | 09.07.2021 14:21:00 | 4.85 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.8 | 0 | 0 | 0 | 0
565551 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6891849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 09:32:34 | 09.07.2021 14:29:00 | 4.9406 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.4197 | 0 | 0 | 0 | 0
565558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8991386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:37:03 | 09.07.2021 11:49:00 | 2.1992 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.5975 | 4.3983 | 0 | 0 | 6.5975 | 2.1992
565570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO6650066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:42:27 | 09.07.2021 10:00:50 | 0.30639 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.515 | 2.4511 | 0.91917 | 0 | 0 | 0
565572 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO6650071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:42:27 | 09.07.2021 10:01:03 | 0.31 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 20.77 | 0 | 0 | 0 | 0
565600 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8110308 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:48:15 | 09.07.2021 10:50:00 | 1.0292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:00:05 | 09.07.2021 15:09:00 | 5.1486 | 0 | 0 | 39 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7958 | 622.9818 | 0 | 0
565611 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6835087 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:00:21 | 09.07.2021 12:51:00 | 2.8442 | 0 | 0 | 70 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.0919 | 429.4697 | 0 | 0
565612 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:00:13 | 09.07.2021 11:43:00 | 1.7131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0
565614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:00:39 | 09.07.2021 15:57:00 | 5.9392 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 53.4525 | 0 | 457.3161 | 11.8783
565616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7107216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:01:07 | 09.07.2021 13:10:00 | 3.1481 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.0807 | 0 | 0
565619 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6681347 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:01:21 | 09.07.2021 15:47:00 | 5.7608 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.3203 | 0 | 0 | 0 | 0
565620 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:42:36 | 09.07.2021 10:03:00 | 0.34 | 0 | 0 | 22 | 3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 1073.72 | 0 | 0
565633 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:02:06 | 09.07.2021 11:06:31 | 1.0736 | 20 | 6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4722 | 7206.0703 | 0 | 0 | 0 | 0
565634 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:02:09 | 09.07.2021 13:56:00 | 3.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.975 | 261.1325
565638 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 10:04:12 | 09.07.2021 13:53:00 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0799 | 0
565666 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7363727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:17:36 | 09.07.2021 11:35:00 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0
565672 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517063975 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:22:22 | 09.07.2021 10:59:00 | 0.61056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61056
565680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6828451 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 09:01:29 | 09.07.2021 11:23:00 | 2.3586 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2891 | 0 | 0 | 0 | 0
565681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6711546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:25:45 | 09.07.2021 11:28:00 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0 | 5.1875
565684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516264869 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:26:53 | 09.07.2021 14:14:00 | 3.7853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7853 | 0 | 0 | 0 | 0
565685 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:28:21 | 09.07.2021 10:29:52 | 0.02528 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1626 | 0 | 0 | 0 | 0
565686 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6839379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:28:31 | 09.07.2021 12:29:00 | 2.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5556
565692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6709002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:35:33 | 09.07.2021 11:05:00 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8856
565701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:45:20 | 09.07.2021 11:06:00 | 0.34444 | 104 | 233 | 31 | 64 | 5 | 2 | 35.8218 | 80.2545 | 10.6776 | 22.0442 | 1.7222 | 0.68888
565718 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6784366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:21:59 | 09.07.2021 10:48:00 | 0.43361 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6535 | 0 | 0 | 0 | 0
565721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:03:06 | 09.07.2021 11:57:00 | 0.89833 | 63 | 333 | 0 | 0 | 71 | 292 | 56.5948 | 299.1439 | 0 | 0 | 63.7814 | 262.3124
565726 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7790730 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 11:01:00 | 09.07.2021 15:55:00 | 4.9 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.7 | 0 | 0 | 0 | 0
565732 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6865151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:13:37 | 09.07.2021 13:25:00 | 2.1897 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7075 | 2.1897 | 0 | 0 | 0 | 0
565741 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:21:37 | 09.07.2021 13:48:00 | 2.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2766 | 666.0436
565743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:23:42 | 09.07.2021 13:08:00 | 1.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3465
565747 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE10556152 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:25:05 | 09.07.2021 13:09:00 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6901
565750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7142506 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:27:07 | 09.07.2021 13:57:00 | 2.4981 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4593 | 0 | 0 | 0 | 0
565764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6948500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:23:19 | 09.07.2021 12:47:00 | 1.3947 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697.3742 | 0 | 0 | 0 | 0
565788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6895595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:55:19 | 09.07.2021 12:43:00 | 0.79472 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.0173 | 0 | 0 | 0 | 0
565793 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 12:00:33 | 09.07.2021 12:52:00 | 0.8575 | 0 | 0 | 16 | 16 | 9 | 312 | 0 | 0 | 13.72 | 13.72 | 7.7175 | 267.54
565797 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6872814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:03:38 | 09.07.2021 12:28:00 | 0.40611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4978 | 0 | 0 | 0 | 0
565809 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582507 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 10:47:06 | 09.07.2021 12:20:00 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5483 | 3.0967
565817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8239975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:13:05 | 09.07.2021 13:15:00 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0639 | 2.0639
565833 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10459345 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:45:16 | 09.07.2021 12:53:00 | 1.1289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 0
565847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:46:54 | 09.07.2021 13:45:00 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 27.1132
565857 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:45:39 | 09.07.2021 13:15:00 | 0.48917 | 1 | 5 | 0 | 0 | 295 | 3151 | 0.48917 | 2.4459 | 0 | 0 | 144.3051 | 1541.3747
565860 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:56:44 | 09.07.2021 13:55:00 | 0.97111 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9888 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 0
565863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6839126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:58:34 | 09.07.2021 14:08:00 | 1.1572 | 22 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4588 | 718.6336 | 0 | 0 | 0 | 0
565865 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7061661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 13:00:00 | 09.07.2021 14:59:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1498
565868 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6979014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 13:03:35 | 09.07.2021 15:06:00 | 2.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8862
565881 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9209469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 13:04:36 | 09.07.2021 15:58:00 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.28
565882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:21:37 | 09.07.2021 13:08:23 | 1.7794 | 14 | 15 | 0 | 0 | 298 | 886 | 24.9122 | 26.6916 | 0 | 0 | 530.2731 | 1576.5838
565882 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:21:37 | 09.07.2021 13:54:35 | 2.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0877 | 2.5494
565882 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 11:21:37 | 09.07.2021 13:54:40 | 2.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8133 | 0
565892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6606864 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:21:02 | 09.07.2021 13:55:00 | 0.56611 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3132 | 0 | 0 | 0 | 0
565895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6722721 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 13:03:00 | 09.07.2021 15:40:00 | 2.6167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
565896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6722718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 13:04:00 | 09.07.2021 15:54:00 | 2.8333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9997 | 0 | 0 | 0 | 0
565899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:29:03 | 09.07.2021 14:09:34 | 0.67528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7123 | 1333.678
565901 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 13:30:13 | 09.07.2021 18:32:00 | 5.0297 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.0017 | 0 | 0 | 0 | 0
565903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 13:31:30 | 09.07.2021 16:56:00 | 3.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4083 | 374.9163
565906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6528494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 13:32:54 | 09.07.2021 15:49:00 | 2.2683 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3915 | 0 | 0 | 0 | 0
565908 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6637862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:32:41 | 09.07.2021 14:00:00 | 0.45528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4466
565914 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7088246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 13:43:42 | 09.07.2021 15:22:00 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0865
565917 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:46:41 | 09.07.2021 14:29:00 | 0.70528 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70528 | 231.3318 | 0 | 0 | 0 | 0
565921 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764570 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:48:55 | 09.07.2021 14:30:00 | 0.68472 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.68472 | 3.4236 | 0 | 0 | 1.3694 | 0
565924 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:50:23 | 09.07.2021 13:51:32 | 0.01917 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7063 | 0 | 0 | 0 | 0
565930 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6965607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:54:24 | 09.07.2021 15:02:00 | 1.1267 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
565930 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6916607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:54:24 | 09.07.2021 15:02:00 | 1.1267 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8669 | 0 | 0 | 0 | 0
565930 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6965607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:54:24 | 09.07.2021 15:21:00 | 1.4433 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.1154 | 0 | 0 | 0 | 0
565932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6613483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:55:15 | 09.07.2021 15:15:00 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9001
565936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002220 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 13:58:46 | 09.07.2021 15:13:00 | 1.2372 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3682 | 0 | 0 | 0 | 0
565937 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 14:00:02 | 09.07.2021 15:15:00 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2293 | 34.9843
565939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | BR7095542 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 14:00:38 | 09.07.2021 17:15:00 | 3.2394 | 16 | 2013 | 8 | 1223 | 61 | 8714 | 51.831 | 6520.9927 | 25.9155 | 3961.8351 | 197.6058 | 28228.4802
565939 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM | BR9461841 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 14:00:38 | 09.07.2021 17:36:40 | 3.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6006 | 0
565942 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:04:20 | 09.07.2021 14:27:31 | 0.38639 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3288 | 0 | 0 | 0 | 0
565943 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR11190349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 12:04:06 | 09.07.2021 14:51:00 | 2.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6334
565960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6709004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:18:03 | 09.07.2021 16:39:00 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7768
565972 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:21:41 | 09.07.2021 14:35:00 | 0.22194 | 22 | 3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8827 | 879.1043 | 0 | 0 | 0 | 0
565989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6882542 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:27:28 | 09.07.2021 15:16:00 | 0.80889 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8579 | 0 | 0 | 0 | 0
565997 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8948997 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 14:32:54 | 09.07.2021 17:01:00 | 2.4683 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.215 | 0 | 0
566002 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310334 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:35:36 | 09.07.2021 14:54:00 | 0.30667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0
566006 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6635872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:37:42 | 09.07.2021 15:56:21 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0141
566014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:45:21 | 09.07.2021 14:47:47 | 0.04056 | 21 | 67 | 0 | 0 | 174 | 2796 | 0.85176 | 2.7175 | 0 | 0 | 7.0574 | 113.4058
566029 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7021300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 14:50:14 | 09.07.2021 16:16:00 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3248 | 0 | 0
566043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 15:00:24 | 09.07.2021 17:55:11 | 2.9131 | 0 | 0 | 27 | 3 | 54 | 2 | 0 | 0 | 78.6526 | 8.7392 | 157.3052 | 5.8261
566044 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354323 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 15:00:32 | 09.07.2021 17:30:00 | 2.4911 | 1 | 504 | 0 | 0 | 1 | 62 | 2.4911 | 1255.5194 | 0 | 0 | 2.4911 | 154.4488
566045 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:01:18 | 09.07.2021 15:28:00 | 0.445 | 19 | 16 | 0 | 0 | 31 | 3 | 8.455 | 7.12 | 0 | 0 | 13.795 | 1.335
566047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6909575 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 15:01:44 | 09.07.2021 18:17:00 | 3.2544 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1066 | 0 | 0 | 0 | 0
566049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535168430 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:02:30 | 09.07.2021 16:09:00 | 1.1083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
566061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516746529 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:11:15 | 09.07.2021 17:10:00 | 1.9792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9792 | 0 | 0 | 0 | 0
566093 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6626703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:37:42 | 09.07.2021 17:43:00 | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.265 | 2299.2513
566100 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10506157 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2021 22:35:26 | 09.07.2021 15:54:00 | 17.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0944 | 17.3094
566105 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:44:42 | 09.07.2021 16:29:00 | 0.73833 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5148 | 16.9816 | 0 | 0 | 0 | 0
566106 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6551696 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2021 15:47:31 | 09.07.2021 18:45:00 | 2.9581 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.574 | 0 | 0
566113 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6684115 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:45:33 | 09.07.2021 16:47:00 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0151
566126 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6995428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:04:29 | 09.07.2021 18:35:00 | 2.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2755
566142 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517378550 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:20:41 | 09.07.2021 17:08:00 | 0.78861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78861 | 0 | 0 | 0 | 0
566154 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6734355 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:09:13 | 09.07.2021 17:17:00 | 1.1297 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6535 | 0 | 0 | 0 | 0
566189 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515433736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:43:47 | 09.07.2021 18:22:00 | 1.6369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9108 | 0 | 0 | 0 | 0
566190 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7157532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:45:43 | 09.07.2021 17:33:00 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5552 | 0 | 0
566192 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793061 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:46:57 | 09.07.2021 18:11:00 | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4008
566201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6820662 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:57:21 | 09.07.2021 17:43:00 | 0.76083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3014
566205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8659989 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 16:17:18 | 09.07.2021 17:19:00 | 1.0283 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
566211 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11319982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 15:56:02 | 09.07.2021 17:28:00 | 1.5328 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 0 | 0 | 0 | 0
566213 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6649357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:04:26 | 09.07.2021 17:32:00 | 0.45944 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5642 | 0 | 0
566216 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:02:43 | 09.07.2021 17:25:00 | 0.37139 | 0 | 0 | 5 | 36 | 8 | 596 | 0 | 0 | 1.857 | 13.37 | 2.9711 | 221.3484
566257 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:38:30 | 09.07.2021 18:58:00 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.975
566274 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6962268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:55:43 | 09.07.2021 19:01:00 | 1.0881 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.4403 | 87.0448 | 0 | 1.0881
566291 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7110699 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:09:16 | 09.07.2021 18:51:00 | 0.69556 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8626 | 0 | 0 | 0 | 0
566292 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:11:05 | 09.07.2021 18:55:11 | 0.735 | 51 | 77 | 0 | 0 | 84 | 33 | 37.485 | 56.595 | 0 | 0 | 61.74 | 24.255
566299 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:12:44 | 09.07.2021 19:19:00 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0732 | 3.3133
566312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:22:29 | 09.07.2021 18:24:06 | 0.02694 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56574 | 0.10776 | 0 | 0 | 0 | 0
566316 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7038462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:24:00 | 09.07.2021 19:40:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3334 | 1099.4696
566316 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6806798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:24:00 | 09.07.2021 19:50:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 351 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 2.8667 | 503.0988
566318 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6554167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:08:59 | 09.07.2021 18:39:00 | 1.5003 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0078 | 0 | 0 | 0 | 0
566341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6874672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:35:56 | 09.07.2021 20:58:00 | 3.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.7415
566343 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:39:46 | 09.07.2021 19:24:00 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3794 | 0
566356 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:45:46 | 09.07.2021 19:15:00 | 0.48722 | 10 | 140 | 0 | 0 | 8 | 54 | 4.8722 | 68.2108 | 0 | 0 | 3.8978 | 26.3099
566358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:49:26 | 09.07.2021 19:57:00 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5133 | 0
566366 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515847929 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 18:54:02 | 09.07.2021 19:28:00 | 0.56611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0
566402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:15:44 | 09.07.2021 20:46:00 | 1.5044 | 119 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0284 | 645.4048 | 0 | 0 | 0 | 0
566423 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6777594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:28:06 | 09.07.2021 19:42:00 | 0.23167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9705
566424 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7131791 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:28:43 | 09.07.2021 20:26:00 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9586 | 0 | 0
566428 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7005282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:34:58 | 09.07.2021 22:23:00 | 2.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6151 | 641.3282
566433 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517393688 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:22:04 | 09.07.2021 20:27:00 | 1.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 0
566436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:38:47 | 09.07.2021 21:04:00 | 1.4203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 8.5217 | 0 | 0 | 0 | 58.2315 | 56.8112
566439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6568457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 17:20:43 | 09.07.2021 19:40:50 | 2.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.563
566440 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 517297965 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:43:15 | 09.07.2021 20:20:00 | 0.6125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0
566441 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | ISO7081886 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:44:10 | 09.07.2021 21:09:00 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6973 | 0 | 0
566452 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:47:00 | 09.07.2021 20:30:32 | 0.72556 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0601 | 5.8045 | 2.1767 | 0 | 0 | 0
566453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 19:47:00 | 09.07.2021 20:45:09 | 0.96917 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8767 | 64.9344 | 0 | 0 | 0 | 0
566480 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516876711 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:00:34 | 09.07.2021 22:15:00 | 2.2406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 0
566491 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6940117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:09:29 | 09.07.2021 20:21:00 | 0.19194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8812
566508 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6856409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:21:29 | 09.07.2021 22:08:00 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9326 | 0 | 0
566510 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6743386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:24:20 | 09.07.2021 21:20:00 | 0.92778 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1059 | 0 | 0 | 0 | 0
566512 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9155171 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:26:44 | 09.07.2021 23:16:00 | 2.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1055 | 62.0644
566517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:36:06 | 09.07.2021 23:10:28 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3763
566523 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6896912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:41:46 | 09.07.2021 21:16:00 | 0.57056 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7616 | 0 | 0 | 0 | 0
566536 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024919 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:49:37 | 09.07.2021 21:54:00 | 1.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 0
566548 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7006199 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 21:05:46 | 09.07.2021 21:37:00 | 0.52056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2878 | 0 | 0 | 0 | 0
566569 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:43:49 | 09.07.2021 21:30:00 | 0.76972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.243 | 0 | 0 | 0 | 0
566587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 22:03:19 | 09.07.2021 23:40:47 | 1.6244 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9955 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0
566589 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7096751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 20:35:50 | 09.07.2021 22:22:00 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.9397
566592 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6927332 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 22:06:02 | 09.07.2021 22:45:00 | 0.64944 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5642 | 0 | 0 | 0 | 0
566618 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6945602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 22:47:26 | 10.07.2021 00:27:00 | 1.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3433
566629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 22:25:19 | 09.07.2021 23:29:00 | 1.0614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3683 | 0 | 0 | 0 | 0
566633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7006194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:19:44 | 09.07.2021 23:52:00 | 0.53778 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5112 | 0 | 0 | 0 | 0
566638 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516060114 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:32:09 | 10.07.2021 00:42:00 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0 | 0
566641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:40:48 | 09.07.2021 23:42:08 | 0.02222 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08888 | 1.4887 | 0 | 0 | 0 | 0
566645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:46:29 | 09.07.2021 23:49:00 | 0.04194 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16776 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0
566647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2021 23:51:50 | 10.07.2021 00:13:54 | 0.36778 | 34 | 14 | 28 | 64 | 5 | 2 | 12.5045 | 5.1489 | 10.2978 | 23.5379 | 1.8389 | 0.73556
566653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6816904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 00:00:03 | 10.07.2021 05:25:23 | 5.4222 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4222 | 1279.6439 | 0 | 0 | 0 | 0
566664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11410633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 00:30:00 | 10.07.2021 01:30:00 | 1 | 26 | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0
566675 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 00:49:48 | 10.07.2021 00:51:22 | 0.02611 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10444 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 0
566680 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6602616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 01:00:10 | 10.07.2021 01:49:00 | 0.81389 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105.8057 | 0 | 0 | 0 | 4.0694
566681 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6690040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 01:00:17 | 10.07.2021 03:48:00 | 2.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.6619
566682 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6666278 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 01:00:50 | 10.07.2021 02:58:00 | 1.9528 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.7228 | 0 | 0 | 0 | 0
566685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516124222 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 01:04:10 | 10.07.2021 02:48:00 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7306
566690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6547657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 01:35:05 | 10.07.2021 02:29:00 | 0.89861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89861 | 0 | 0 | 0 | 0
566701 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 03:00:52 | 10.07.2021 03:29:00 | 0.46889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3823 | 80.6491
566712 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 03:49:52 | 10.07.2021 05:15:00 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 895.3196
566714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 04:29:09 | 10.07.2021 05:42:56 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2024 | 2.4594
566717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7028880 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 05:02:51 | 10.07.2021 07:21:00 | 2.3025 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.1925 | 0 | 0 | 0 | 0
566718 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6779383 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 05:03:11 | 10.07.2021 07:17:00 | 2.2303 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.2074 | 0 | 0 | 0 | 0
566719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6762747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:14:33 | 10.07.2021 05:47:00 | 0.54083 | 10 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4083 | 149.2691 | 0 | 0 | 0 | 0
566727 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:24:49 | 10.07.2021 06:56:00 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0254 | 261.3918
566731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7252511 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:34:02 | 10.07.2021 07:53:00 | 2.3161 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9544 | 32.4255 | 0 | 0 | 0 | 0
566737 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:39:33 | 10.07.2021 05:41:46 | 0.03694 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 65 | 0.03694 | 0.03694 | 0 | 0 | 2.5119 | 2.4011
566753 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:46:39 | 10.07.2021 06:50:00 | 1.0558 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 65 | 0 | 0 | 1.0558 | 1.0558 | 70.7406 | 68.629
566756 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 05:54:33 | 10.07.2021 07:47:00 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.245 | 5.6225
566777 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11056235 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:05:37 | 10.07.2021 08:41:00 | 2.5897 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9197 | 0 | 0 | 0 | 0
566799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE11377086 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:11:19 | 10.07.2021 06:18:00 | 0.11139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7873
566800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6793105 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 04:40:13 | 10.07.2021 09:08:00 | 4.4631 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.6754 | 0 | 0 | 0 | 0
566801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7097751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:24:01 | 10.07.2021 07:34:00 | 1.1664 | 4 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6656 | 1294.6929 | 0 | 0 | 0 | 0
566802 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6774277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:26:07 | 10.07.2021 07:58:00 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6951
566804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:28:34 | 10.07.2021 07:02:00 | 0.55722 | 1 | 1 | 0 | 0 | 184 | 457 | 0.55722 | 0.55722 | 0 | 0 | 102.5285 | 254.6495
566806 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:30:45 | 10.07.2021 06:31:28 | 0.01194 | 12 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14328 | 4.9193 | 0 | 0 | 0 | 0
566822 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6714780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:34:01 | 10.07.2021 09:24:00 | 2.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.1358
566826 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7065728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:38:46 | 10.07.2021 07:25:00 | 0.77056 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0346 | 0 | 0 | 0 | 0
566827 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:45:41 | 10.07.2021 07:15:58 | 0.50472 | 1 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50472 | 298.7942 | 0 | 0 | 0 | 0
566845 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:53:34 | 10.07.2021 08:19:00 | 1.4239 | 0 | 0 | 8 | 6348 | 0 | 94 | 0 | 0 | 11.3911 | 9038.8537 | 0 | 133.8457
566849 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:56:34 | 10.07.2021 09:04:00 | 2.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5928 | 0
566852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:59:50 | 10.07.2021 07:42:00 | 0.70278 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8389 | 0.70278 | 0 | 0
566853 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6626354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:59:54 | 10.07.2021 07:36:00 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6488
566857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 06:57:49 | 10.07.2021 08:59:00 | 2.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.4847
566870 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:13:35 | 10.07.2021 07:20:00 | 0.10694 | 36 | 6467 | 0 | 0 | 8 | 54 | 3.8498 | 691.581 | 0 | 0 | 0.85552 | 5.7748
566881 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:13:09 | 10.07.2021 07:46:00 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 2.19
566903 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:39:29 | 10.07.2021 09:53:00 | 2.2253 | 2 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4506 | 2438.9069 | 0 | 0 | 0 | 0
566904 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6868934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:40:35 | 10.07.2021 08:51:00 | 1.1736 | 0 | 0 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3749 | 9.3889 | 0 | 0
566909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6879428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:47:18 | 10.07.2021 10:13:00 | 2.4283 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.978 | 0 | 0 | 0 | 0
566910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:53:35 | 10.07.2021 09:51:00 | 1.9569 | 4 | 56 | 0 | 0 | 7 | 1132 | 7.8278 | 109.5886 | 0 | 0 | 13.6986 | 2215.2561
566912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:54:35 | 10.07.2021 08:20:00 | 0.42361 | 93 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 64 | 39.3957 | 1543.2112 | 0 | 0 | 0 | 27.111
566916 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7823596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:07:55 | 10.07.2021 11:08:00 | 3.0014 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0097 | 3.0014 | 0 | 0 | 0 | 0
566937 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:16:04 | 10.07.2021 09:36:00 | 1.3322 | 2 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6644 | 1301.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
566938 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:16:21 | 10.07.2021 10:51:00 | 2.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.3275 | 18.0425
566944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:22:48 | 10.07.2021 08:24:27 | 0.0275 | 39 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 100.1 | 0 | 0 | 0 | 0
566961 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | ISO6588547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:35:02 | 10.07.2021 10:12:00 | 1.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8672
566982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6858157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:43:25 | 10.07.2021 10:59:00 | 2.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1555
566983 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10290117 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:44:14 | 10.07.2021 11:47:00 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3228 | 3.0461
566999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7242274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:54:27 | 10.07.2021 10:58:00 | 2.0592 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4734 | 6.1775 | 0 | 0 | 0 | 0
567006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:00:01 | 10.07.2021 14:53:00 | 5.8831 | 106 | 236 | 31 | 64 | 5 | 2 | 623.6044 | 1388.4022 | 182.3749 | 376.5158 | 29.4153 | 11.7661
567007 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:00:01 | 10.07.2021 12:00:00 | 2.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9919 | 290.9728
567008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6537442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:00:18 | 10.07.2021 12:48:00 | 3.795 | 2 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 2204.895 | 0 | 0 | 0 | 0
567009 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6703722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:00:22 | 10.07.2021 17:39:00 | 8.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593.167
567010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6557784 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:00:38 | 10.07.2021 13:52:00 | 4.8561 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2227 | 0 | 0 | 0 | 0
567011 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6542022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:00:51 | 10.07.2021 13:52:00 | 4.8525 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.395 | 0 | 0 | 0 | 0
567012 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | AG Fideri | ISO6916015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:01:05 | 10.07.2021 11:50:00 | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.4322
567013 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6553291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:01:33 | 10.07.2021 16:00:00 | 6.9742 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283.2473 | 0 | 0 | 0 | 0
567014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6617538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:01:48 | 10.07.2021 11:53:00 | 2.8533 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.5854 | 0 | 0 | 0 | 0
567015 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:02:48 | 10.07.2021 14:29:00 | 5.4367 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902.8345 | 0 | 0 | 0 | 0
567016 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6883419 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:03:06 | 10.07.2021 10:55:00 | 1.865 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.255 | 0 | 0 | 0 | 0
567017 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6746128 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:03:36 | 10.07.2021 14:30:00 | 5.44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.28 | 0 | 0 | 0 | 0
567019 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:00:00 | 10.07.2021 14:00:00 | 5 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0
567020 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR10987978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:04:31 | 10.07.2021 12:44:00 | 3.6581 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.0105 | 0 | 0
567021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8629842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:05:00 | 10.07.2021 12:53:00 | 3.8 | 3 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 2838.6 | 0 | 0 | 0 | 0
567023 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7085244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:06:08 | 10.07.2021 10:19:00 | 1.2144 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.012 | 0 | 0 | 0 | 0
567026 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6966224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:07:59 | 10.07.2021 12:59:00 | 3.8503 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1609 | 0 | 0 | 0 | 0
567028 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7017758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:09:03 | 10.07.2021 12:03:00 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2195
567029 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517070157 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:09:06 | 10.07.2021 10:24:00 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4967
567030 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7022628 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:00:00 | 10.07.2021 13:43:00 | 4.7167 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1168 | 0 | 0 | 0 | 0
567031 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6947288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:02:00 | 10.07.2021 13:59:00 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.95
567034 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:03:00 | 10.07.2021 13:56:00 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 805.7495
567042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:00:00 | 10.07.2021 09:03:00 | 0.05 | 5 | 8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 403.45 | 0 | 0 | 0 | 0
567042 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:00:00 | 10.07.2021 13:31:00 | 4.5167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6615112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:22:56 | 10.07.2021 10:04:00 | 0.68444 | 4 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7378 | 823.3813 | 0 | 0 | 0 | 0
567054 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:27:39 | 10.07.2021 10:11:00 | 0.7225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.7225 | 0 | 13.7275 | 4.335
567055 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7468699 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:27:35 | 10.07.2021 10:47:00 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2653 | 1.3236
567056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE10877497 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 08:05:36 | 10.07.2021 09:28:16 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4223 | 177.7336
567059 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:30:36 | 10.07.2021 09:58:00 | 0.45667 | 14 | 2506 | 0 | 0 | 8 | 54 | 6.3934 | 1144.415 | 0 | 0 | 3.6534 | 24.6602
567061 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11527563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:30:52 | 10.07.2021 11:31:00 | 2.0022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567062 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:31:47 | 10.07.2021 12:36:00 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9357 | 55.265
567067 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE5642923 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 07:07:50 | 10.07.2021 09:38:00 | 2.5028 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.525 | 0 | 0 | 0
567068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | BR6718187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 09:35:40 | 10.07.2021 13:22:00 | 3.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5833 | 64.1277
567071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | LINE3920625 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:37:54 | 10.07.2021 10:07:00 | 0.485 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.885 | 0 | 0 | 0 | 0
567077 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:43:37 | 10.07.2021 10:00:00 | 0.27306 | 15 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0959 | 478.6742 | 0 | 0 | 0 | 0
567082 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:03:53 | 10.07.2021 10:31:21 | 0.45778 | 131 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9692 | 252.6946 | 0 | 0 | 0 | 0
567082 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9361825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:03:53 | 10.07.2021 14:58:32 | 4.9108 | 9 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1975 | 2106.7461 | 0 | 0 | 0 | 0
567092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7006194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 09:21:31 | 10.07.2021 10:08:00 | 0.77472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9888 | 0 | 0 | 0 | 0
567108 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850788 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:00:01 | 10.07.2021 12:49:00 | 2.8164 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9243 | 0 | 0 | 0 | 0
567109 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:00:13 | 10.07.2021 10:59:00 | 0.97972 | 16 | 308 | 443 | 1101 | 59 | 65 | 15.6755 | 301.7538 | 434.016 | 1078.6717 | 57.8035 | 63.6818
567111 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6795616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:01:04 | 10.07.2021 11:30:00 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.542
567114 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486700 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:01:33 | 10.07.2021 16:01:00 | 5.9908 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 54 | 0 | 0 | 35.945 | 0 | 23.9633 | 323.5048
567115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:01:39 | 10.07.2021 13:54:00 | 3.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5975 | 3221.92
567116 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:01:51 | 10.07.2021 14:52:00 | 4.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.3595
567117 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11902659 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:02:14 | 10.07.2021 16:01:00 | 5.9794 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 11.9589 | 0 | 11.9589 | 669.6973
567123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:24:38 | 10.07.2021 13:08:00 | 2.7228 | 180 | 2126 | 0 | 0 | 72 | 1510 | 490.1004 | 5788.6303 | 0 | 0 | 196.0402 | 4111.3978
567124 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:03:44 | 10.07.2021 13:55:00 | 3.8544 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
567125 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:04:06 | 10.07.2021 11:59:00 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.575 | 247.035
567126 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:04:49 | 10.07.2021 11:49:00 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1003 | 4554.551
567127 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:05:31 | 10.07.2021 12:52:00 | 2.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 | 2574.9402
567130 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7022613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:02:00 | 10.07.2021 11:30:00 | 1.4667 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.2009 | 0 | 0 | 0 | 0
567135 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10825074 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:06:43 | 10.07.2021 13:00:00 | 2.8881 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4179 | 0 | 0 | 0 | 0
567140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7426626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:07:43 | 10.07.2021 11:37:00 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9761 | 89.2836
567163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:24:38 | 10.07.2021 11:26:29 | 1.0308 | 75 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.3123 | 1202.9786 | 0 | 0 | 0 | 2.0617
567168 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:25:17 | 10.07.2021 11:42:00 | 1.2786 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.423 | 0 | 0 | 0
567169 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:27:39 | 10.07.2021 11:26:00 | 0.9725 | 0 | 0 | 19 | 1 | 46 | 43 | 0 | 0 | 18.4775 | 0.9725 | 44.735 | 41.8175
567173 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:31:46 | 10.07.2021 15:34:00 | 5.0372 | 52 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9354 | 3410.1979 | 0 | 0 | 0 | 0
567174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:31:08 | 10.07.2021 11:12:00 | 0.68111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7522 | 0 | 0 | 0 | 0
567176 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | ISO6757985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:33:25 | 10.07.2021 11:50:00 | 1.2764 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9097 | 0 | 0 | 0 | 0
567180 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11246221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 10:36:00 | 10.07.2021 15:00:00 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 1122
567186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6536049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:48:53 | 10.07.2021 12:10:00 | 1.3519 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1429 | 0 | 0 | 0 | 0
567189 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:57:40 | 10.07.2021 13:08:00 | 1.1722 | 30 | 110 | 41 | 396 | 90 | 559 | 35.1666 | 128.9442 | 48.061 | 464.1991 | 105.4998 | 655.271
567193 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8127600 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:16:40 | 10.07.2021 11:10:00 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0
567201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515658913 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:02:53 | 10.07.2021 11:26:00 | 0.38528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38528 | 0 | 0 | 0 | 0
567206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6847976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:30:59 | 10.07.2021 11:53:00 | 0.36694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2743 | 38.5287
567207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517371440 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:07:51 | 10.07.2021 13:07:00 | 1.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9717
567216 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11082456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:58:48 | 10.07.2021 12:30:00 | 1.52 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.56 | 0 | 0 | 0 | 0
567236 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7771784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:27:09 | 10.07.2021 11:35:00 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3925 | 0
567240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE9282268 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:28:12 | 10.07.2021 12:37:00 | 1.1467 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0935 | 0 | 0 | 0 | 0
567243 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6851404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 11:32:48 | 10.07.2021 13:00:00 | 1.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.3996
567247 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516897620 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:35:42 | 10.07.2021 12:04:00 | 0.47167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47167 | 0 | 0 | 0 | 0
567255 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517145542 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:40:32 | 10.07.2021 13:10:00 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4733
567262 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:48:40 | 10.07.2021 12:23:00 | 0.57222 | 7 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0055 | 913.8353 | 0 | 0 | 0 | 0
567272 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | LINE10824586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 11:55:08 | 10.07.2021 15:58:00 | 4.0478 | 0 | 0 | 34 | 631 | 3 | 188 | 0 | 0 | 137.6245 | 2554.1492 | 12.1433 | 760.9826
567273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 11:55:37 | 10.07.2021 14:44:00 | 2.8064 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.8064 | 637.0505 | 0 | 16.8383
567282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO7133428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:54:19 | 10.07.2021 12:48:00 | 0.89472 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.5206 | 0 | 0 | 0 | 0
567289 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8136336 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:09:13 | 10.07.2021 13:38:00 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3986 | 0
567293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6528193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 12:11:22 | 10.07.2021 15:56:00 | 3.7439 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3245.9526 | 0 | 0 | 0 | 0
567309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 12:16:30 | 10.07.2021 13:39:00 | 1.375 | 0 | 0 | 21 | 9 | 64 | 9 | 0 | 0 | 28.875 | 12.375 | 88 | 12.375
567311 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115694 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:16:07 | 10.07.2021 14:18:00 | 2.0314 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.852 | 0 | 0 | 0 | 0
567324 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:26:44 | 10.07.2021 13:02:28 | 0.59556 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 65 | 0 | 0 | 0.59556 | 0.59556 | 39.9025 | 38.7114
567328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6623762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 12:30:15 | 10.07.2021 17:36:00 | 5.0958 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.504 | 0 | 0
567329 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516745874 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 11:39:02 | 10.07.2021 12:52:00 | 1.2161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4322 | 0 | 0 | 0 | 0
567331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:31:46 | 10.07.2021 12:34:30 | 0.04556 | 7 | 8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31892 | 385.5287 | 0 | 0 | 0 | 0
567343 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE9881694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 12:20:42 | 10.07.2021 12:41:00 | 0.33833 | 1 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33833 | 611.024 | 0 | 0 | 0 | 0
567366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 13:00:24 | 10.07.2021 17:54:02 | 4.8939 | 7 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2572 | 3357.2085 | 0 | 0 | 0 | 0
567367 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6583039 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 13:01:01 | 10.07.2021 13:59:00 | 0.96639 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2859 | 0 | 0 | 0 | 0
567380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6617535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 13:11:59 | 10.07.2021 15:33:00 | 2.3503 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5364 | 0 | 0 | 0 | 0
567381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6617537 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 13:12:29 | 10.07.2021 15:39:00 | 2.4419 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9201 | 0 | 0 | 0 | 0
567396 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6932117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 13:00:00 | 10.07.2021 14:32:00 | 1.5333 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.5326 | 0 | 0 | 0 | 0
567415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6759890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 13:30:03 | 10.07.2021 15:12:00 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4295
567417 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7155841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 13:30:00 | 10.07.2021 14:25:00 | 0.91667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8334 | 0 | 0 | 0 | 0
567420 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 13:34:30 | 10.07.2021 15:58:00 | 2.3917 | 8 | 6 | 0 | 0 | 124 | 425 | 19.1334 | 14.35 | 0 | 0 | 296.5671 | 1016.4597
567421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:36:43 | 10.07.2021 14:47:00 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7706 | 14.0567
567423 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6919551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:36:32 | 10.07.2021 14:17:00 | 0.67444 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 120.7248 | 0.67444 | 87.6772
567458 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11242851 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 13:55:51 | 10.07.2021 15:27:00 | 1.5192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0383 | 0 | 0 | 0
567468 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7037840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 13:33:00 | 10.07.2021 15:51:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.8 | 0 | 0
567469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6689477 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 14:00:41 | 10.07.2021 15:00:00 | 0.98861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8519 | 0 | 0 | 0 | 0
567476 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7138952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 14:01:29 | 10.07.2021 14:43:14 | 0.69583 | 1 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69583 | 1811.9413 | 0 | 0 | 0 | 0
567476 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE5348925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 14:01:29 | 10.07.2021 19:00:00 | 4.9753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9753 | 0 | 0 | 0 | 0
567479 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR9187882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 14:03:40 | 10.07.2021 15:29:00 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.0219
567485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE8910565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 10:57:26 | 10.07.2021 15:00:42 | 4.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2722 | 0
567486 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:13:05 | 10.07.2021 14:14:00 | 0.01528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06112 | 0.03056
567488 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:15:35 | 10.07.2021 14:48:00 | 0.54028 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0849 | 3.782 | 0 | 0 | 0 | 0
567491 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6604060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:18:23 | 10.07.2021 15:21:00 | 1.0436 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7099 | 0 | 0 | 0 | 0
567492 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6992090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:19:24 | 10.07.2021 15:45:00 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.667
567495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:23:46 | 10.07.2021 14:50:00 | 0.43722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5225 | 0.43722
567500 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6581432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:35:01 | 10.07.2021 16:55:07 | 2.335 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.96 | 0 | 0 | 0 | 0
567504 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6695510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:36:27 | 10.07.2021 14:57:00 | 0.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.155
567505 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6971253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 14:37:15 | 10.07.2021 17:51:00 | 3.2292 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 148.5418 | 0 | 0 | 0 | 368.1254
567510 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7146700 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:41:00 | 10.07.2021 17:05:00 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2
567518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7006969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 14:46:24 | 10.07.2021 15:01:00 | 0.24333 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2905 | 0 | 0 | 0 | 0
567546 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6579317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 15:00:08 | 10.07.2021 17:51:00 | 2.8478 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.26 | 0 | 0 | 0 | 0
567548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11302696 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:00:42 | 10.07.2021 16:00:00 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8483
567550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6579325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 15:01:24 | 10.07.2021 17:54:00 | 2.8767 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.2281 | 0 | 0 | 0 | 0
567574 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7081886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:12:26 | 10.07.2021 15:47:00 | 0.57611 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5127 | 0 | 0
567591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516134231 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:17:44 | 10.07.2021 17:45:00 | 2.4544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3633 | 0 | 0 | 0 | 0
567626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517308843 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:32:18 | 10.07.2021 17:27:00 | 1.9117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
567649 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6571548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:12:08 | 10.07.2021 15:30:00 | 0.29778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4358
567654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7005004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:37:27 | 10.07.2021 16:55:00 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.02
567662 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6952878 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:54:00 | 10.07.2021 16:59:00 | 1.0833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9997 | 0 | 0 | 0 | 0
567684 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10236189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:04:44 | 10.07.2021 17:20:00 | 1.2544 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2544 | 3.7633 | 0 | 0 | 6.2722 | 0
567685 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517062521 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:04:29 | 10.07.2021 17:57:00 | 1.8753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8753 | 0 | 0 | 0 | 0
567692 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7081886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:11:05 | 10.07.2021 16:55:00 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8233 | 0 | 0
567702 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6611809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:18:57 | 10.07.2021 18:10:00 | 1.8508 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6575 | 0 | 0 | 0 | 0
567704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:20:44 | 10.07.2021 17:22:00 | 1.0211 | 148 | 172 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151.1243 | 175.6309 | 0 | 0 | 2.0422 | 0
567710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11147506 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:23:57 | 10.07.2021 19:01:00 | 2.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6175 | 193.695
567742 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6956906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 16:30:00 | 10.07.2021 18:28:47 | 1.9797 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4993 | 0 | 0 | 0 | 0
567744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126683 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 16:30:00 | 10.07.2021 17:33:00 | 1.05 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0
567771 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:54:44 | 10.07.2021 18:10:00 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5799 | 475.4328
567801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6844933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:08:15 | 10.07.2021 18:25:00 | 1.2792 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9879 | 0 | 0 | 0 | 0
567822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:15:44 | 10.07.2021 19:01:00 | 1.7544 | 0 | 0 | 66 | 70 | 68 | 38 | 0 | 0 | 115.793 | 122.8108 | 119.3019 | 66.6687
567824 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7016023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 16:37:36 | 10.07.2021 17:15:00 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9964 | 0 | 0
567830 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460517 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:22:38 | 10.07.2021 18:23:00 | 1.0061 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0244 | 0 | 0 | 0 | 0
567836 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6869377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:25:55 | 10.07.2021 18:33:00 | 1.1181 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5775 | 0 | 0 | 0 | 0
567850 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460852 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:32:02 | 10.07.2021 18:09:00 | 0.61611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0
567853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6950011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:29:38 | 10.07.2021 19:05:00 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1789 | 1441.6221
567858 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7145712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:35:20 | 10.07.2021 19:46:00 | 2.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2
567861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6668086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:36:00 | 10.07.2021 18:17:00 | 0.68333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4332 | 0 | 0 | 0 | 0
567865 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 15:58:06 | 10.07.2021 18:40:00 | 2.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0397
567866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7060931 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:35:51 | 10.07.2021 20:21:00 | 2.7525 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.13 | 0 | 0 | 0 | 0
567881 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6883202 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:50:44 | 10.07.2021 18:46:00 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2498
567882 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:52:45 | 10.07.2021 18:20:00 | 0.45417 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5045 | 0 | 0
567895 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO10988114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:03:06 | 10.07.2021 18:15:00 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.023 | 0 | 0
567899 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7017656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 18:05:12 | 10.07.2021 19:29:00 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8335 | 1593.6005
567903 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7180145 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:05:45 | 10.07.2021 19:59:00 | 1.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.775 | 0
567910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:12:05 | 10.07.2021 18:53:00 | 0.68194 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1535 | 0 | 0 | 0 | 0
567914 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219202 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:13:06 | 10.07.2021 18:45:00 | 0.53167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 0
567943 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11543617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:29:45 | 10.07.2021 19:31:00 | 1.0208 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.4573 | 0 | 0 | 0 | 0
567945 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:26:45 | 10.07.2021 19:39:00 | 1.2042 | 63 | 189 | 0 | 0 | 50 | 789 | 75.8627 | 227.5881 | 0 | 0 | 60.2085 | 950.0901
567949 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494834 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 17:02:43 | 10.07.2021 18:44:00 | 1.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0642 | 0
567956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7033458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:39:42 | 10.07.2021 19:56:00 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0751
567960 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:42:45 | 10.07.2021 19:41:00 | 0.97083 | 0 | 0 | 9 | 517 | 10 | 1089 | 0 | 0 | 8.7375 | 501.9191 | 9.7083 | 1057.2339
567966 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6831628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:46:45 | 10.07.2021 19:51:00 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.8613
567969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:48:18 | 10.07.2021 19:33:00 | 0.745 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 0.745 | 0 | 0
567971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:49:16 | 10.07.2021 20:03:00 | 1.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4445
567975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:53:20 | 10.07.2021 20:11:00 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9444 | 801.2584
567978 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:56:33 | 10.07.2021 22:03:00 | 3.1075 | 106 | 236 | 31 | 64 | 5 | 2 | 329.395 | 733.37 | 96.3325 | 198.88 | 15.5375 | 6.215
568000 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6607701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:06:52 | 10.07.2021 19:44:00 | 0.61889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6056
568005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7054775 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 18:02:02 | 10.07.2021 19:33:00 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.1564 | 0 | 0
568038 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:31:24 | 11.07.2021 01:00:00 | 5.4767 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7667 | 5.4767 | 0 | 0 | 0 | 0
568040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:31:46 | 10.07.2021 19:58:00 | 0.43722 | 5 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1861 | 315.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
568059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8660461 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:38:57 | 10.07.2021 21:53:22 | 2.2403 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0848 | 4.4806 | 0 | 0 | 0 | 0
568079 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:56:47 | 10.07.2021 21:50:00 | 1.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3295 | 3.7739
568091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7056428 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:00:50 | 10.07.2021 20:35:00 | 0.56944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
568095 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO9267678 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:23:01 | 10.07.2021 21:15:00 | 1.8664 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568104 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7077194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:28:36 | 10.07.2021 21:28:00 | 1.99 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 0 | 0
568106 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:16:42 | 10.07.2021 21:14:00 | 1.955 | 40 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 78.2 | 1.955 | 0 | 0 | 33.235 | 0
568112 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7005793 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:11:10 | 10.07.2021 21:27:00 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5972 | 0 | 1.2639
568113 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:56:47 | 10.07.2021 20:32:00 | 0.58694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2589 | 281.7312
568114 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11711342 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:43:59 | 10.07.2021 21:41:00 | 1.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9006 | 0
568121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9462465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:24:00 | 10.07.2021 21:46:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 13.6667
568122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:25:48 | 10.07.2021 20:54:00 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.19 | 0 | 0
568123 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515512454 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:27:26 | 10.07.2021 21:09:00 | 0.69278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8495 | 0 | 0 | 0 | 0
568133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7016027 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:31:56 | 10.07.2021 20:54:00 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1945 | 0 | 0
568151 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10396529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:48:43 | 10.07.2021 22:25:00 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.118 | 0 | 0
568155 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:48:59 | 10.07.2021 21:15:00 | 0.43361 | 27 | 4292 | 0 | 0 | 23 | 781 | 11.7075 | 1861.0541 | 0 | 0 | 9.973 | 338.6494
568161 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO8050190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 20:48:49 | 10.07.2021 22:45:00 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7456 | 470.5428
568170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:01:18 | 10.07.2021 21:21:00 | 2.3283 | 0 | 0 | 35 | 66 | 15 | 11 | 0 | 0 | 81.4916 | 153.6698 | 34.925 | 25.6116
568173 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7155459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:58:38 | 10.07.2021 21:17:00 | 1.3061 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2039 | 0 | 0 | 0 | 0
568188 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6881755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:19:14 | 10.07.2021 21:56:03 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61361 | 242.3759
568188 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:19:14 | 10.07.2021 22:11:53 | 0.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6325 | 107.055
568200 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11543617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 19:38:40 | 10.07.2021 22:20:00 | 2.6889 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.5559 | 0 | 0 | 0 | 0
568207 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6673079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:49:27 | 10.07.2021 23:22:00 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.735
568210 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7059748 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:52:44 | 10.07.2021 22:43:00 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5133 | 0 | 7.54
568212 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797323 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 21:57:54 | 11.07.2021 00:08:00 | 2.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.505
568217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 22:11:58 | 10.07.2021 22:55:00 | 0.71722 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9921 | 0 | 0 | 0 | 0
568220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9425286 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 22:38:25 | 10.07.2021 23:40:00 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0792 | 0
568227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:00:14 | 10.07.2021 23:15:00 | 0.24611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0.98444
568235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6639412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:21:51 | 11.07.2021 01:49:00 | 2.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7075
568236 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6945872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:26:30 | 11.07.2021 00:00:00 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7998 | 0 | 0
568240 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | BR6664988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:10:46 | 11.07.2021 02:18:00 | 3.1206 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.6158 | 0 | 0 | 0 | 0
568247 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6834483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:56:58 | 11.07.2021 00:45:00 | 0.80056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6431
568248 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM | ISO6748441 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 23:59:10 | 11.07.2021 07:38:00 | 7.6472 | 0 | 0 | 45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 344.1249 | 68.825 | 30.5889 | 0
568249 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6712524 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 23:59:30 | 11.07.2021 07:37:00 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.25 | 266.875
568250 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM | ISO6597982 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2021 23:59:55 | 11.07.2021 07:36:00 | 7.6014 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.657 | 0 | 0 | 0
568251 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6698632 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 00:00:25 | 11.07.2021 07:39:00 | 7.6431 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76.4306 | 45.8584 | 15.2861 | 15.2861
568252 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM | ISO10822039 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 00:00:57 | 11.07.2021 07:38:00 | 7.6175 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.51 | 7.6175 | 0 | 0
568253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6944502 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 00:01:17 | 11.07.2021 07:42:00 | 7.6786 | 0 | 0 | 64 | 3 | 42 | 7 | 0 | 0 | 491.431 | 23.0358 | 322.5016 | 53.7503
568254 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6818214 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 00:01:36 | 11.07.2021 07:41:00 | 7.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4467 | 53.5967
568255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6944498 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 00:00:00 | 11.07.2021 07:39:00 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.1 | 489.6
568256 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM | ISO6597979 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 00:02:18 | 11.07.2021 07:44:00 | 7.695 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.085 | 0 | 138.51 | 0
568257 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM | ISO10822014 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 00:02:41 | 11.07.2021 07:43:00 | 7.6719 | 0 | 0 | 86 | 1 | 175 | 1 | 0 | 0 | 659.7868 | 7.6719 | 1342.5895 | 7.6719
568258 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM | ISO10822028 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 00:01:00 | 11.07.2021 07:42:00 | 7.6833 | 0 | 0 | 215 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1651.916 | 76.8333 | 30.7333 | 0
568267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11410633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 00:30:12 | 11.07.2021 01:23:38 | 0.89056 | 26 | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1546 | 10736.5914 | 0 | 0 | 0 | 0
568268 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6950418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 00:30:39 | 11.07.2021 00:57:00 | 0.43917 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5699 | 0 | 0 | 0 | 0
568279 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 00:37:52 | 11.07.2021 01:15:00 | 0.61889 | 2 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2378 | 879.4427 | 0 | 0 | 0 | 0
568288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6753342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2021 23:56:25 | 11.07.2021 01:00:00 | 1.0597 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7019986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 01:00:06 | 11.07.2021 01:52:00 | 0.865 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.14 | 0 | 0 | 0 | 0
568292 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6998235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 01:01:51 | 11.07.2021 01:29:00 | 0.4525 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.64 | 0 | 0 | 0 | 0
568296 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6944479 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 00:00:00 | 11.07.2021 07:41:00 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8833 | 0
568297 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6540294 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 01:31:16 | 11.07.2021 01:57:00 | 0.42889 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4512 | 0 | 0 | 0 | 0
568303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7044013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 02:00:12 | 11.07.2021 02:53:00 | 0.88 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.44 | 0 | 0 | 0 | 0
568306 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6874624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 02:30:28 | 11.07.2021 02:57:00 | 0.44222 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.484 | 0 | 0 | 0 | 0
568309 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6979428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 03:00:24 | 11.07.2021 03:28:00 | 0.46 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 0 | 0 | 0 | 0
568311 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 03:29:12 | 11.07.2021 04:20:00 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0268 | 145.6272
568317 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 04:41:15 | 11.07.2021 06:39:00 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9875 | 86.35
568328 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 05:17:53 | 11.07.2021 06:17:00 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8675 | 543.8746
568335 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 05:23:53 | 11.07.2021 05:46:00 | 0.36861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 761.1797
568365 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:05:54 | 11.07.2021 06:33:00 | 0.45167 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6784 | 37.4886 | 0 | 0 | 0 | 0
568409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6588934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:14:54 | 11.07.2021 06:39:00 | 0.40167 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5707 | 0 | 0 | 0 | 0
568428 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:24:54 | 11.07.2021 06:43:00 | 0.30167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4301 | 114.3329
568434 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6905419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:33:14 | 11.07.2021 07:03:00 | 0.49611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9378
568443 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:41:10 | 11.07.2021 08:01:00 | 1.3306 | 104 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138.3782 | 29.2723 | 0 | 0 | 1.3306 | 0
568469 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10839018 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:53:50 | 11.07.2021 09:59:00 | 3.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3778 | 15.4306
568472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:55:54 | 11.07.2021 07:30:00 | 0.56833 | 57 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3948 | 1163.9398 | 0 | 0 | 0 | 0
568503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:07:55 | 11.07.2021 07:37:00 | 0.48472 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5.3319 | 1.4542 | 0 | 0 | 6.3014 | 1.9389
568505 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO9267640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:07:17 | 11.07.2021 09:11:00 | 2.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.7939
568534 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 06:19:54 | 11.07.2021 08:24:00 | 2.0683 | 55 | 1068 | 4 | 0 | 50 | 955 | 113.7582 | 2208.9764 | 8.2733 | 0 | 103.4165 | 1975.2551
568539 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6777153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:36:55 | 11.07.2021 08:05:00 | 0.46806 | 5 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3403 | 900.5474 | 0 | 0 | 0 | 0
568549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11163720 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:38:32 | 11.07.2021 15:16:00 | 7.6244 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.7792 | 0 | 0 | 0 | 0
568551 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6799658 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:45:56 | 11.07.2021 08:54:00 | 1.1344 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7461 | 0 | 0 | 0 | 0
568558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:51:55 | 11.07.2021 08:58:00 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5069 | 4.4056
568562 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:57:46 | 11.07.2021 09:16:00 | 1.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1661 | 168.2018
568563 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6762928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 07:58:38 | 11.07.2021 10:01:00 | 2.0394 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7888 | 2.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
568576 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:10:55 | 11.07.2021 08:20:00 | 0.15139 | 33 | 11519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9959 | 1743.8614 | 0 | 0 | 0 | 0
568600 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:28:56 | 11.07.2021 09:13:00 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3486 | 56.5519
568603 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:22:56 | 11.07.2021 08:51:00 | 0.46778 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46778 | 196.9354 | 0 | 0 | 0 | 0
568605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6679251 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 08:30:02 | 11.07.2021 11:06:00 | 2.5994 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7815 | 0 | 0 | 0 | 0
568606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 08:30:03 | 11.07.2021 14:30:00 | 5.9992 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.9427 | 0 | 0 | 0 | 0
568609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7073480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 08:30:44 | 11.07.2021 12:07:00 | 3.6044 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
568613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:31:46 | 11.07.2021 10:34:00 | 2.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1861 | 2.0372
568629 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6927332 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:35:55 | 11.07.2021 09:19:00 | 0.71806 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9558 | 0 | 0 | 0 | 0
568633 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6913053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 08:39:22 | 11.07.2021 10:29:00 | 1.8272 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.5627 | 0 | 0 | 0 | 0
568640 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11892773 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:25:00 | 11.07.2021 09:37:00 | 1.2 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0
568642 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | BR6691929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:51:04 | 11.07.2021 09:31:00 | 0.66556 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2979 | 0 | 0 | 0 | 0
568645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6681308 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 08:59:15 | 11.07.2021 12:57:00 | 3.9625 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.775 | 0 | 0 | 0 | 0
568646 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR7121559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:00:03 | 11.07.2021 11:51:00 | 2.8492 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6739241 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:00:04 | 11.07.2021 12:06:00 | 3.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4723
568648 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6989866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:00:21 | 11.07.2021 15:04:00 | 6.0608 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7373 | 0 | 0 | 0 | 0
568649 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6948302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:00:30 | 11.07.2021 10:16:00 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2415 | 783.9396
568651 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7067391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:01:02 | 11.07.2021 15:55:00 | 6.8994 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8938 | 331.1731 | 0 | 0 | 0 | 0
568652 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6668520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:01:27 | 11.07.2021 13:01:00 | 3.9925 | 6 | 694 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23.955 | 2770.795 | 0 | 0 | 3.9925 | 71.865
568653 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618593 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:02:28 | 11.07.2021 11:00:00 | 1.9589 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9856 | 0 | 0 | 0 | 0
568654 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354325 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:02:39 | 11.07.2021 13:59:00 | 4.9392 | 1 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9392 | 1323.6976 | 0 | 0 | 0 | 0
568657 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11048949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:04:06 | 11.07.2021 18:32:00 | 9.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5215.215
568658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6993773 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:04:12 | 11.07.2021 10:53:00 | 1.8133 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.333 | 0 | 0 | 0 | 0
568668 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:10:18 | 11.07.2021 10:09:00 | 0.97833 | 16 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6533 | 491.1217 | 0 | 0 | 0 | 0
568677 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:17:34 | 11.07.2021 10:01:00 | 0.72389 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 772 | 2.1717 | 0.72389 | 0 | 0 | 67.3218 | 558.8431
568681 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:00:00 | 11.07.2021 11:49:00 | 2.8167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 139 | 0 | 45.0667 | 0 | 0 | 45.0667 | 391.5171
568684 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9329248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:19:33 | 11.07.2021 10:37:00 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5817 | 5.1633
568695 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:26:01 | 11.07.2021 10:45:00 | 1.3164 | 106 | 236 | 31 | 64 | 5 | 2 | 139.5373 | 310.668 | 40.8081 | 84.249 | 6.5819 | 2.6328
568696 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:27:25 | 11.07.2021 10:58:00 | 1.5097 | 0 | 0 | 35 | 66 | 15 | 11 | 0 | 0 | 52.8402 | 99.6415 | 22.6458 | 16.6069
568702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:30:01 | 11.07.2021 11:20:00 | 1.8331 | 42 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 76.9885 | 9.1653 | 0 | 0 | 16.4975 | 1.8331
568703 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6597827 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:30:03 | 11.07.2021 10:30:00 | 0.99917 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9004 | 0 | 0 | 0 | 0
568704 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:31:14 | 11.07.2021 12:45:00 | 3.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9178 | 2066.8416
568705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6985888 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:31:52 | 11.07.2021 11:27:00 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8356
568708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:33:37 | 11.07.2021 17:31:00 | 7.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9128 | 6341.2428
568717 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | LINE9413673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:09:52 | 11.07.2021 09:38:00 | 1.4689 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4067 | 20.5645 | 0 | 0 | 0 | 0
568725 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6798536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 09:41:56 | 11.07.2021 10:53:00 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2508
568734 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:54:55 | 11.07.2021 11:06:00 | 1.1847 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7.1083 | 1.1847 | 15.4014 | 4.7389
568742 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6595980 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:00:27 | 11.07.2021 11:44:00 | 1.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9365
568743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893234 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:00:35 | 11.07.2021 11:26:00 | 1.4236 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0623 | 0 | 0 | 0 | 0
568744 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:30:57 | 11.07.2021 11:14:00 | 0.7175 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6325 | 0 | 0 | 0 | 0
568745 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6779461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:01:30 | 11.07.2021 11:58:00 | 1.9417 | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 686 | 7.7667 | 572.7926 | 0 | 0 | 0 | 1331.9856
568746 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6726278 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:01:36 | 11.07.2021 14:55:00 | 4.89 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.62 | 0 | 0 | 0 | 0
568747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6702542 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:01:37 | 11.07.2021 11:48:00 | 1.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4612
568748 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6726280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:02:01 | 11.07.2021 14:56:00 | 4.8997 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8913 | 0 | 0 | 0 | 0
568749 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10628095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:02:30 | 11.07.2021 15:00:00 | 4.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 981.7493
568750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:03:04 | 11.07.2021 12:46:00 | 2.7156 | 2 | 33 | 0 | 0 | 27 | 352 | 5.4311 | 89.6135 | 0 | 0 | 73.3201 | 955.8771
568752 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:01:00 | 11.07.2021 11:55:00 | 1.9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
568753 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10506097 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:04:02 | 11.07.2021 14:42:00 | 4.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8983 | 101.9212
568754 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:04:35 | 11.07.2021 11:48:00 | 1.7236 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1555 | 25.8542 | 0 | 0 | 0 | 0
568757 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7018688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:06:14 | 11.07.2021 13:53:00 | 3.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8542 | 49.1327
568761 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:09:17 | 11.07.2021 11:17:00 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9869 | 1086.8514
568764 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6977340 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:19:09 | 11.07.2021 10:49:00 | 0.4975 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0
568765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6928610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:20:15 | 11.07.2021 11:18:00 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2
568774 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11174715 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:29:13 | 11.07.2021 12:35:00 | 2.0964 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.157 | 0 | 0
568775 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6948305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 10:30:55 | 11.07.2021 11:23:00 | 0.86806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9935
568777 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11078005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:31:48 | 11.07.2021 13:56:07 | 3.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.761
568791 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:49:05 | 11.07.2021 11:51:00 | 1.0319 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.511 | 0 | 6.1916 | 0
568792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6849577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:49:49 | 11.07.2021 13:19:00 | 2.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8331
568793 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11095076 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 08:47:52 | 11.07.2021 11:09:00 | 2.3522 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1133 | 0 | 0 | 0 | 0
568799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9424572 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:28:36 | 11.07.2021 11:06:27 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9431
568823 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:01:40 | 11.07.2021 11:11:00 | 0.15556 | 5 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7778 | 704.6868 | 0 | 0 | 0 | 0
568828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11461810 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:00:15 | 11.07.2021 12:39:00 | 1.6458 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6664 | 0 | 0 | 0 | 0
568833 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:11:15 | 11.07.2021 14:02:38 | 2.8564 | 16 | 909 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45.7022 | 2596.4585 | 0 | 0 | 8.5692 | 8.5692
568833 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6703636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:11:15 | 11.07.2021 14:15:00 | 3.0625 | 87 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4375 | 290.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
568838 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7975565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 09:59:24 | 11.07.2021 12:15:00 | 2.26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.26 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 18.08
568850 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11078398 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:56:51 | 11.07.2021 11:49:00 | 0.86917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0375 | 0
568852 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517019973 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:23:27 | 11.07.2021 13:30:00 | 2.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1092
568853 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 10:56:02 | 11.07.2021 12:07:00 | 1.1828 | 5 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9139 | 855.1499 | 0 | 0 | 0 | 0
568863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6766797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:31:38 | 11.07.2021 11:58:00 | 0.43944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4285
568888 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6588473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:33:15 | 11.07.2021 11:59:00 | 0.42917 | 3 | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 814.9938 | 0 | 0 | 0 | 0
568895 | 1 | KONYA | MERAM | DM | ISO6673550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:47:53 | 11.07.2021 11:51:31 | 0.06056 | 33 | 9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9985 | 604.4494 | 0 | 0 | 0 | 0
568895 | 2 | KONYA | MERAM | _CBS_ | LINE4746752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:47:53 | 11.07.2021 12:03:00 | 0.25194 | 0 | 3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.6079 | 0 | 0 | 0 | 0
568896 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6641845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:49:15 | 11.07.2021 13:50:00 | 2.0125 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568902 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6708417 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:50:59 | 11.07.2021 15:31:00 | 3.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6669 | 0 | 0 | 0 | 0
568903 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:51:16 | 11.07.2021 12:15:00 | 0.39556 | 0 | 0 | 55 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7558 | 499.9878 | 0 | 0
568905 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7138264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 11:52:09 | 11.07.2021 12:52:00 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8325
568907 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7084989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:51:15 | 11.07.2021 12:08:00 | 0.27917 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.354 | 0 | 0 | 0 | 0
568907 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7089930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:51:15 | 11.07.2021 13:07:00 | 1.2625 | 1 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 723.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
568909 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 11:53:16 | 11.07.2021 13:45:00 | 1.8622 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.9011 | 0 | 0 | 0 | 0
568917 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:00:31 | 11.07.2021 12:14:00 | 0.22472 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4945 | 0 | 0
568930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6798487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:11:41 | 11.07.2021 15:19:00 | 3.1219 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062.6231 | 0 | 0 | 0 | 0
568931 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6859224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:11:31 | 11.07.2021 13:36:00 | 1.4081 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2418 | 0 | 0 | 0 | 0
568947 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460845 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:25:11 | 11.07.2021 13:20:00 | 0.91361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7408 | 0 | 0 | 0 | 0
568949 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6723272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:25:21 | 11.07.2021 12:45:00 | 0.3275 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
568954 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917725 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:33:51 | 11.07.2021 16:35:00 | 4.0192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0575 | 0 | 0 | 0 | 0
568959 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6725098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:34:28 | 11.07.2021 14:49:00 | 2.2422 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.9419 | 0 | 0 | 0 | 0
568970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6577160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:55:15 | 11.07.2021 13:50:00 | 0.9125 | 7 | 3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3875 | 3454.725 | 0 | 0 | 0 | 0
568970 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE11438549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:55:15 | 11.07.2021 13:55:36 | 1.0058 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.1338 | 0 | 0 | 0 | 0
568976 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6546748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 13:00:56 | 11.07.2021 14:00:00 | 0.98444 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5374 | 0 | 0 | 0 | 0
568977 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6612590 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 13:01:20 | 11.07.2021 17:51:00 | 4.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.7447
568979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 13:03:35 | 11.07.2021 15:19:00 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5759 | 63.1943
568984 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 13:02:31 | 11.07.2021 13:05:00 | 0.04139 | 0 | 0 | 4 | 8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16556 | 337.908 | 0 | 0
568989 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6869428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 13:05:02 | 11.07.2021 16:57:00 | 3.8661 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 974.2597 | 0 | 0 | 0 | 46.3933
569008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882624 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 13:30:12 | 11.07.2021 17:39:00 | 4.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.4537
569032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6825402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 13:45:37 | 11.07.2021 14:22:00 | 0.60639 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
569052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6680531 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:03:09 | 11.07.2021 14:56:00 | 0.88083 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4249 | 0 | 0 | 0 | 0
569053 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6768810 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 14:03:43 | 11.07.2021 15:24:00 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2836
569056 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7138952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 12:42:58 | 11.07.2021 15:25:00 | 2.7006 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
569060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6985796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:11:52 | 11.07.2021 15:08:00 | 0.93556 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2291 | 0 | 0 | 0 | 0
569064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:15:59 | 11.07.2021 14:27:00 | 0.18361 | 0 | 0 | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5477 | 9.1805 | 0.36722 | 0
569072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6883092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:16:17 | 11.07.2021 15:02:00 | 0.76194 | 0 | 5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850.0828 | 0 | 0 | 0 | 0
569084 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7111217 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 14:30:15 | 11.07.2021 17:22:00 | 2.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2125
569085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6546171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 14:31:18 | 11.07.2021 16:12:00 | 1.6783 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7483 | 0 | 0 | 0 | 0
569087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:31:35 | 11.07.2021 15:48:00 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3222 | 22.925
569089 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:32:40 | 11.07.2021 17:32:00 | 2.9889 | 106 | 236 | 31 | 64 | 5 | 2 | 316.8223 | 705.378 | 92.6556 | 191.289 | 14.9444 | 5.9778
569099 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515925919 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:49:47 | 11.07.2021 15:14:00 | 0.40361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40361 | 0 | 0 | 0 | 0
569105 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11078005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:52:39 | 11.07.2021 16:49:00 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9289
569108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6995054 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:53:51 | 11.07.2021 15:46:00 | 0.86917 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6462 | 0 | 0 | 0 | 0
569110 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517043599 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:57:38 | 11.07.2021 15:23:00 | 0.42278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 0 | 0
569111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE11507747 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 14:57:32 | 11.07.2021 18:39:00 | 3.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6911
569131 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:28:54 | 11.07.2021 16:15:00 | 0.76833 | 0 | 0 | 55 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2582 | 971.1691 | 0 | 0
569232 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7077506 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 16:01:06 | 11.07.2021 18:06:00 | 2.0817 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7568 | 0 | 0 | 0 | 0
569314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7121408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 16:37:04 | 11.07.2021 17:49:00 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9889 | 248.1702
569318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:39:18 | 11.07.2021 16:51:00 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 308.685
569331 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535239812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:51:55 | 11.07.2021 18:08:00 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2681
569343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 17:00:09 | 11.07.2021 18:48:00 | 1.7975 | 2 | 2 | 0 | 0 | 219 | 415 | 3.595 | 3.595 | 0 | 0 | 393.6525 | 745.9625
569345 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Dağıtım Transformatörü | BR6931160 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:52:09 | 11.07.2021 20:14:00 | 3.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3759
569346 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6722148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:02:12 | 11.07.2021 18:04:00 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.39
569349 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10354386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:54:51 | 11.07.2021 18:55:00 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.005 | 538.6725
569352 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6871470 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 16:42:30 | 11.07.2021 17:30:00 | 0.79167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6251 | 0 | 0 | 0 | 0
569354 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138838 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 15:44:51 | 11.07.2021 17:10:00 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
569361 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804087 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:11:10 | 11.07.2021 19:05:00 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7944
569362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2021 17:03:13 | 11.07.2021 17:30:33 | 0.45556 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6556 | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 0
569364 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535216848 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:13:36 | 11.07.2021 20:17:00 | 3.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0567 | 0 | 0 | 0 | 0
569373 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6835275 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:20:25 | 11.07.2021 18:18:00 | 0.95972 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.69 | 0 | 6.718
569378 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:23:19 | 11.07.2021 17:47:00 | 0.39472 | 0 | 0 | 8 | 1157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1578 | 456.691 | 0 | 0.39472
569390 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517353848 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:37:43 | 11.07.2021 18:46:00 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2761
569416 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:57:14 | 11.07.2021 19:09:00 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9611 | 740.3921
569426 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:14:22 | 11.07.2021 18:33:11 | 0.31361 | 0 | 0 | 35 | 66 | 15 | 11 | 0 | 0 | 10.9764 | 20.6983 | 4.7042 | 3.4497
569427 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:13:59 | 11.07.2021 19:32:00 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6342 | 136.5294
569459 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 17:13:14 | 11.07.2021 18:14:00 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1406 | 0
569471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992382 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:32:48 | 11.07.2021 19:25:00 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6
569480 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:29:20 | 11.07.2021 19:01:00 | 0.52778 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 14.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
569493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:44:54 | 11.07.2021 19:33:00 | 0.80167 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2254 | 0 | 0 | 0 | 0
569495 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515996097 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:48:12 | 11.07.2021 19:10:00 | 0.36333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36333 | 0 | 0 | 0 | 0
569506 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515977289 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:59:24 | 11.07.2021 21:04:00 | 2.0767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 0
569519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR10901988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 18:30:00 | 11.07.2021 20:22:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0667
569522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6878049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:25:21 | 11.07.2021 19:55:00 | 0.49417 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3076 | 0 | 0 | 0 | 0
569523 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:25:32 | 11.07.2021 21:22:00 | 1.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3522 | 1186.0182
569525 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7087934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:25:44 | 11.07.2021 23:08:00 | 3.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.611
569562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6601020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:42:20 | 11.07.2021 20:23:00 | 0.67778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7111 | 717.0912
569563 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159085 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:37:25 | 11.07.2021 21:05:00 | 1.4597 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8389 | 0 | 0 | 0
569568 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6721942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:46:20 | 11.07.2021 20:05:00 | 0.31111 | 355 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4441 | 170.7994 | 0 | 0 | 0 | 0
569577 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156022 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:51:35 | 11.07.2021 21:25:00 | 1.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5569
569584 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:57:00 | 11.07.2021 20:46:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3334 | 81.667
569586 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6647285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:58:54 | 11.07.2021 21:45:00 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4165 | 0 | 0
569591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:05:44 | 11.07.2021 21:19:00 | 1.2211 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8644 | 65.9399 | 0 | 0 | 0 | 0
569592 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515946150 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:38:15 | 11.07.2021 20:19:00 | 0.67917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 0
569599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6553504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 19:35:20 | 11.07.2021 20:03:00 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4221 | 0 | 0
569602 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:10:42 | 11.07.2021 20:20:00 | 0.155 | 5 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 112.065 | 0 | 0 | 0 | 0
569606 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515516000 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:12:32 | 11.07.2021 22:17:00 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0744
569607 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6951397 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:13:13 | 11.07.2021 20:24:23 | 0.18611 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 25.1248 | 0 | 0 | 0 | 0
569609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:13:53 | 11.07.2021 22:16:00 | 2.0353 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7628 | 0 | 0 | 0 | 0
569626 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7050566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:20:54 | 11.07.2021 21:08:00 | 0.785 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.595 | 0 | 0 | 0 | 0
569636 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:20:23 | 11.07.2021 20:35:00 | 0.24361 | 5 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2181 | 337.6435 | 0 | 0 | 0 | 0
569639 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:33:01 | 11.07.2021 20:35:43 | 0.045 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
569640 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6571637 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:33:20 | 11.07.2021 22:25:00 | 1.8611 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5555 | 0 | 0 | 0 | 0
569641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6842540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:33:17 | 11.07.2021 21:03:00 | 0.49528 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.141 | 0 | 0 | 0 | 0
569642 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7016099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:34:11 | 11.07.2021 21:32:00 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9083
569643 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6593989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:14:42 | 11.07.2021 20:44:00 | 0.48833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4183 | 177.2638
569650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7138480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:35:45 | 11.07.2021 21:45:00 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9545
569655 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7071945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:38:50 | 11.07.2021 23:42:00 | 3.0528 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9057 | 0 | 0 | 0 | 0
569660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7064746 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:43:34 | 11.07.2021 22:02:00 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6682
569667 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:45:49 | 11.07.2021 20:56:00 | 0.16972 | 5 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8486 | 235.2319 | 0 | 0 | 0 | 0
569672 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7049224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:47:31 | 11.07.2021 21:44:00 | 0.94139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6006
569673 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6924389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:47:24 | 11.07.2021 21:19:00 | 0.52667 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2201 | 0 | 5.7934
569679 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6952332 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:52:40 | 11.07.2021 22:08:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8779
569687 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6945872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:57:42 | 11.07.2021 21:29:00 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0402 | 0 | 0
569689 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190019 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:04:04 | 11.07.2021 22:51:00 | 1.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7822
569692 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6841279 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:15:09 | 11.07.2021 22:20:00 | 1.0808 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4457 | 0 | 0 | 0 | 0
569693 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7148321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:28:55 | 11.07.2021 21:39:00 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8386
569703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6553504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:44:09 | 11.07.2021 21:59:13 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1021 | 0 | 0
569704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6928610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 20:59:25 | 11.07.2021 21:58:31 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.28
569712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:34:32 | 11.07.2021 22:35:00 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8869
569716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:42:30 | 11.07.2021 21:47:00 | 0.075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 239 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 1.125 | 17.925
569724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7057868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:57:28 | 11.07.2021 22:59:00 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2812 | 0 | 0
569725 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6672083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 21:57:03 | 11.07.2021 22:53:00 | 0.9325 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.76 | 0 | 0 | 0 | 0
569728 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:01:29 | 12.07.2021 00:34:00 | 2.5419 | 14 | 40 | 0 | 0 | 139 | 480 | 35.5872 | 101.6776 | 0 | 0 | 353.3297 | 1220.1312
569734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517197082 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:04:46 | 12.07.2021 00:36:00 | 2.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0411
569736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6553504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:09:26 | 11.07.2021 23:22:00 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2685 | 0 | 0
569743 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6834483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:15:48 | 11.07.2021 23:22:00 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9564
569745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:26:21 | 11.07.2021 23:20:00 | 0.89417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8834 | 0
569754 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 23:34:49 | 11.07.2021 23:51:00 | 0.26972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1578 | 9.7099
569757 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7066850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 22:49:18 | 12.07.2021 01:18:00 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4382
569760 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 23:02:06 | 11.07.2021 23:31:00 | 0.48167 | 7 | 0 | 124 | 199 | 108 | 256 | 3.3717 | 0 | 59.7271 | 95.8523 | 52.0204 | 123.3075
569771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7057868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2021 23:38:34 | 12.07.2021 00:33:00 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9794 | 0 | 0
569783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6966951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 00:30:01 | 12.07.2021 01:20:00 | 0.83306 | 38 | 410 | 0 | 0 | 625 | 2470 | 31.6563 | 341.5546 | 0 | 0 | 520.6625 | 2057.6582
569784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6966954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 00:30:20 | 12.07.2021 01:20:00 | 0.82778 | 31 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 25.6612 | 6.6222 | 0 | 0 | 10.7611 | 4.1389
569788 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6976579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 01:00:00 | 12.07.2021 04:45:00 | 3.75 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943.75 | 0 | 0 | 0 | 0
569789 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7131476 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 01:00:01 | 12.07.2021 02:16:00 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8232
569790 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 01:00:08 | 12.07.2021 03:18:00 | 2.2978 | 0 | 0 | 31 | 10 | 488 | 2897 | 0 | 0 | 71.2312 | 22.9778 | 1121.3166 | 6656.6687
569791 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 01:00:41 | 12.07.2021 03:17:00 | 2.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5439 | 102.2373
569792 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 01:00:59 | 12.07.2021 03:17:00 | 2.2669 | 27 | 4372 | 0 | 0 | 23 | 781 | 61.2074 | 9911.0617 | 0 | 0 | 52.1396 | 1770.4801
569793 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 01:01:33 | 12.07.2021 03:16:00 | 2.2408 | 17 | 3736 | 0 | 0 | 4 | 474 | 38.0941 | 8371.7409 | 0 | 0 | 8.9633 | 1062.1534
569800 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7135822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 01:31:58 | 12.07.2021 01:55:00 | 0.38389 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6923 | 0 | 0 | 0 | 0
569812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526276 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 02:01:59 | 12.07.2021 02:40:00 | 0.63361 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.4386 | 0 | 0 | 0 | 0
569814 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6548278 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 02:30:14 | 12.07.2021 03:00:00 | 0.49611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2064
569842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7150839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 05:38:09 | 12.07.2021 06:59:00 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 200.7775 | 0 | 22.9075
569854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 04:52:28 | 12.07.2021 06:25:00 | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1689 | 86.3643
569864 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:10:40 | 12.07.2021 06:44:00 | 0.55556 | 1 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55556 | 461.6704 | 0 | 0 | 0 | 0
569864 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR7109949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:10:40 | 12.07.2021 07:00:35 | 0.83194 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.0611 | 0 | 0 | 0 | 0
569865 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:12:09 | 12.07.2021 06:36:00 | 0.3975 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7575 | 32.9925 | 0 | 0 | 0 | 0
569878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:15:00 | 12.07.2021 08:33:34 | 2.3094 | 192 | 257 | 0 | 0 | 8 | 0 | 443.4125 | 593.5261 | 0 | 0 | 18.4755 | 0
569879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10843274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:20:43 | 12.07.2021 07:28:00 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8497 | 623.4928
569882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6742515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:24:13 | 12.07.2021 06:25:49 | 0.02667 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
569905 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:42:10 | 12.07.2021 07:44:00 | 1.0306 | 0 | 0 | 21 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 21.6418 | 5.1528 | 14.4278 | 1.0306
569925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:05:51 | 12.07.2021 08:51:00 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.615 | 1076.035
569927 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:07:09 | 12.07.2021 08:15:00 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1775 | 0
569928 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:07:07 | 12.07.2021 07:37:00 | 0.49806 | 57 | 169 | 32 | 795 | 111 | 264 | 28.3894 | 84.1721 | 15.9379 | 395.9577 | 55.2847 | 131.4878
569936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6933048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:16:10 | 12.07.2021 07:42:00 | 0.43056 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2502 | 5.5973 | 0 | 0 | 0 | 0
569967 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO9361880 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:31:55 | 12.07.2021 11:00:00 | 3.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9361 | 0
569969 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO9327708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:22:11 | 12.07.2021 07:27:00 | 0.08028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8464 | 190.8256
569978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11149596 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:36:57 | 12.07.2021 10:29:00 | 2.8675 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
569990 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:43:59 | 12.07.2021 08:52:00 | 1.1336 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2755 | 3.4008 | 0 | 0 | 0 | 0
569997 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:49:16 | 12.07.2021 09:03:00 | 1.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4089 | 18.4334
570007 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:58:00 | 12.07.2021 08:45:00 | 0.78333 | 1 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 838.9464 | 0 | 0 | 0 | 0
570013 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211450 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:03:09 | 12.07.2021 09:11:00 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1308
570048 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6955835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:25:11 | 12.07.2021 09:17:00 | 0.86361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4521
570053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6584348 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 08:30:05 | 12.07.2021 11:31:00 | 3.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5348
570070 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516986885 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:33:54 | 12.07.2021 10:05:00 | 1.5183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 0
570083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10506207 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:44:50 | 12.07.2021 10:04:00 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6389 | 3.9583
570093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:22:11 | 12.07.2021 09:55:00 | 2.5469 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1102 | 5.0939 | 0 | 0 | 0 | 0
570094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6692466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 07:23:11 | 12.07.2021 10:14:00 | 2.8469 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570121 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6722410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:00:03 | 12.07.2021 16:57:00 | 7.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.7479
570125 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6713334 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:00:01 | 12.07.2021 10:59:00 | 1.9831 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4246 | 0 | 0 | 0 | 0
570127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6541850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:00:14 | 12.07.2021 12:57:00 | 3.9461 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
570128 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO11917529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:00:32 | 12.07.2021 17:00:00 | 7.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9822 | 871.031
570129 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:00:45 | 12.07.2021 14:00:23 | 4.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8106 | 6352.2281
570130 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:00:33 | 12.07.2021 12:02:00 | 3.0242 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0242 | 78.6284 | 0 | 0 | 0 | 0
570131 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:00:43 | 12.07.2021 16:59:00 | 7.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9142 | 6648.1393
570133 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:01:07 | 12.07.2021 11:50:00 | 2.8147 | 3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4442 | 1092.1114 | 0 | 0 | 0 | 0
570134 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7049189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:01:17 | 12.07.2021 10:59:00 | 1.9619 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9239 | 3.9239 | 0 | 0
570135 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516781756 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:00:49 | 12.07.2021 09:45:00 | 0.73639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73639 | 0 | 0 | 0 | 0
570136 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:01:40 | 12.07.2021 14:57:00 | 5.9222 | 1 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9222 | 2878.1989 | 0 | 0 | 0 | 0
570138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11737948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:02:18 | 12.07.2021 12:58:00 | 3.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.048
570139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6546811 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:02:44 | 12.07.2021 11:04:00 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5066
570140 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6858791 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:02:59 | 12.07.2021 11:56:00 | 2.8836 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1591 | 0 | 0
570141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:55:43 | 12.07.2021 09:25:00 | 0.48806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.803 | 548.0914
570143 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11310518 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:03:12 | 12.07.2021 15:56:00 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.76 | 1389.76
570144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6900873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:03:15 | 12.07.2021 18:54:00 | 9.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599.2991
570148 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10290118 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 06:41:56 | 12.07.2021 09:29:00 | 2.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9822 | 562.4569
570149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:05:32 | 12.07.2021 14:00:01 | 4.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4484 | 809.8299
570150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6947288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:06:03 | 12.07.2021 14:00:00 | 4.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.8162
570151 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6722469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:06:13 | 12.07.2021 12:59:00 | 3.8797 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8797 | 201.7454 | 0 | 0
570152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6991049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:06:51 | 12.07.2021 10:30:00 | 1.3858 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.615 | 0 | 0 | 0 | 0
570153 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:07:02 | 12.07.2021 16:22:00 | 7.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2494 | 1573.1285
570156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6722717 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:07:20 | 12.07.2021 12:15:00 | 3.1278 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7113 | 0 | 0 | 0 | 0
570157 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6534247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:07:50 | 12.07.2021 11:48:00 | 2.6694 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.071 | 0 | 0 | 0 | 0
570160 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7541680 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:09:06 | 12.07.2021 13:24:00 | 4.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2283 | 4.2483
570163 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7077206 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:12:32 | 12.07.2021 13:01:00 | 3.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4622
570180 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7061642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:16:12 | 12.07.2021 09:56:00 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.5149
570192 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6579274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:19:12 | 12.07.2021 10:20:00 | 1.0133 | 3 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 961.6502 | 0 | 0 | 0 | 0
570195 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:00:00 | 12.07.2021 14:58:00 | 4.9667 | 5 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 3183.6355 | 0 | 0 | 0 | 0
570203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:28:12 | 12.07.2021 09:29:39 | 0.02417 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.09668 | 8.387 | 0 | 0 | 0 | 0.04834
570205 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6818428 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:30:07 | 12.07.2021 13:35:00 | 4.0814 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.267 | 0 | 0 | 0 | 0
570206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:30:12 | 12.07.2021 17:28:00 | 7.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.3132 | 2866.7988
570207 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6947020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:30:12 | 12.07.2021 13:30:00 | 3.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9234
570209 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:31:13 | 12.07.2021 10:30:00 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.607 | 287.058
570212 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7145668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:32:10 | 12.07.2021 12:47:00 | 3.2472 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.9384 | 0 | 0
570213 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6821304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:32:14 | 12.07.2021 11:32:00 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.3895
570215 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:33:52 | 12.07.2021 12:30:00 | 2.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8711 | 1365.0354
570218 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6606864 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 08:43:53 | 12.07.2021 09:49:00 | 1.0853 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2803 | 0 | 0 | 0 | 0
570222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:39:41 | 12.07.2021 10:52:00 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0264 | 4.8211
570223 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6813261 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 09:39:51 | 12.07.2021 10:55:00 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4625
570233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7021356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:48:11 | 12.07.2021 11:14:00 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9005
570249 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:06:44 | 12.07.2021 11:17:00 | 2.1711 | 22 | 908 | 0 | 0 | 14 | 194 | 47.7644 | 1971.3679 | 0 | 0 | 30.3955 | 421.1953
570268 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10597842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:57:43 | 12.07.2021 10:55:00 | 0.95472 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO8376120 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:00:00 | 12.07.2021 12:52:00 | 2.8667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0668 | 0 | 0 | 0 | 0
570270 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11147188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:00:00 | 12.07.2021 15:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0
570271 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6955646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:00:03 | 12.07.2021 11:56:00 | 1.9325 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3925 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 0
570273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:00:07 | 12.07.2021 10:57:00 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4806 | 638.0444
570274 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:00:03 | 12.07.2021 13:52:00 | 3.8658 | 0 | 0 | 5 | 36 | 8 | 596 | 0 | 0 | 19.3291 | 139.1699 | 30.9266 | 2304.0347
570275 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6866568 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:00:37 | 12.07.2021 15:15:00 | 5.2397 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.979 | 0 | 0 | 0 | 0
570276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:00:33 | 12.07.2021 12:15:00 | 2.2408 | 413 | 1472 | 0 | 0 | 76 | 344 | 925.4628 | 3298.5018 | 0 | 0 | 170.3031 | 770.8455
570277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6748170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:00:56 | 12.07.2021 10:41:00 | 0.66778 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.8633 | 0 | 0 | 0 | 0
570281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:01:31 | 12.07.2021 17:59:03 | 7.9589 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9178 | 851.6012 | 0 | 0 | 0 | 0
570282 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6922441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:01:30 | 12.07.2021 13:50:00 | 3.8083 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7833 | 0 | 0
570283 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7062448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 10:01:48 | 12.07.2021 11:54:00 | 1.87 | 0 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.92 | 0 | 0 | 0 | 0
570289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6854046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:14:46 | 12.07.2021 10:26:00 | 1.1872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2.3744 | 0 | 0 | 0 | 71.2332
570304 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6541779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:07:21 | 12.07.2021 12:53:00 | 2.7608 | 7 | 502 | 0 | 0 | 3 | 577 | 19.3258 | 1385.9367 | 0 | 0 | 8.2825 | 1592.9989
570305 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6947352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:19:52 | 12.07.2021 11:45:00 | 1.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0
570311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:25:13 | 12.07.2021 11:07:00 | 0.69639 | 0 | 0 | 8 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5711 | 384.4073 | 0 | 0
570312 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6636389 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:24:40 | 12.07.2021 12:36:00 | 2.1889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8334 | 0 | 0 | 0 | 0
570364 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7043324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:52:43 | 12.07.2021 12:25:00 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.806
570366 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:36:13 | 12.07.2021 11:05:00 | 0.47972 | 0 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
570369 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6648161 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:55:20 | 12.07.2021 11:48:00 | 0.87778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87778
570370 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9008691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:56:20 | 12.07.2021 12:19:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6668
570376 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209785 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:59:02 | 12.07.2021 18:10:00 | 7.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1828
570377 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 11:00:25 | 12.07.2021 14:10:00 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1317 | 6.3194
570378 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10235104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 11:00:50 | 12.07.2021 12:49:00 | 1.8028 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8445 | 18.0278 | 0 | 0 | 0 | 0
570379 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10235100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 11:01:20 | 12.07.2021 12:50:00 | 1.8111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570381 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 11:01:55 | 12.07.2021 12:20:00 | 1.3014 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2612 | 3.9042 | 0 | 0 | 0 | 0
570384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6797720 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 11:03:54 | 12.07.2021 13:01:00 | 1.9517 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8401 | 0 | 0 | 0 | 0
570395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO10398502 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:09:06 | 12.07.2021 12:43:00 | 1.565 | 21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.865 | 117.375 | 0 | 0 | 0 | 0
570412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257270 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 10:57:30 | 12.07.2021 12:04:00 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 1.1083
570419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6883092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:24:01 | 12.07.2021 12:00:00 | 0.59972 | 0 | 9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978.6087 | 0 | 0 | 0 | 0
570427 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6866569 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:25:36 | 12.07.2021 13:45:00 | 2.3233 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.0029 | 0 | 0 | 0 | 0
570437 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6853179 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 11:31:55 | 12.07.2021 12:25:00 | 0.88472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1555 | 0 | 0 | 0 | 0
570439 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6998253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 11:33:01 | 12.07.2021 12:27:00 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3899
570451 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6910985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 11:41:33 | 12.07.2021 13:15:00 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.035
570452 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:45:28 | 12.07.2021 12:40:00 | 0.90889 | 0 | 0 | 57 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.8067 | 21.8134 | 0.90889 | 0
570453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:46:15 | 12.07.2021 12:44:00 | 0.9625 | 4 | 56 | 0 | 0 | 7 | 1132 | 3.85 | 53.9 | 0 | 0 | 6.7375 | 1089.55
570459 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6781538 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:55:18 | 12.07.2021 13:08:00 | 1.2117 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9404 | 0 | 0 | 0 | 0
570468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7057865 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:00:07 | 12.07.2021 13:57:00 | 1.9481 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5457 | 0 | 0 | 0 | 0
570473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:13:37 | 12.07.2021 12:15:06 | 0.02472 | 16 | 1048 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0.39552 | 25.9066 | 0 | 0 | 0.02472 | 1.5574
570474 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7415847 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 12:13:45 | 12.07.2021 14:57:00 | 2.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4417 | 5.4417
570481 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6794097 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:18:16 | 12.07.2021 12:52:00 | 0.56222 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3554 | 0 | 0 | 0 | 0
570499 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6745208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 12:30:00 | 12.07.2021 15:29:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.0163 | 0 | 0
570510 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:38:16 | 12.07.2021 14:21:00 | 1.7122 | 14 | 40 | 0 | 0 | 139 | 480 | 23.9711 | 68.4888 | 0 | 0 | 237.9986 | 821.8656
570513 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517035345 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:40:15 | 12.07.2021 14:14:00 | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5625
570518 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:43:54 | 12.07.2021 13:10:00 | 0.435 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:45:47 | 12.07.2021 17:54:00 | 5.1369 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 25.6847 | 0 | 92.4649 | 10.2739
570531 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11078005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 09:48:30 | 12.07.2021 13:44:00 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.35
570538 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516019419 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:54:43 | 12.07.2021 16:59:00 | 4.0714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1428 | 0 | 0 | 0 | 0
570541 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6683058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:57:16 | 12.07.2021 13:21:00 | 0.39556 | 2 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79112 | 391.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
570554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9537773 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:21:10 | 12.07.2021 15:20:00 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9417 | 0
570555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 13:08:14 | 12.07.2021 15:57:00 | 2.8128 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.6748 | 0 | 0 | 0 | 0
570559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712482 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:04:11 | 12.07.2021 14:01:00 | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3102
570561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6567808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:12:42 | 12.07.2021 14:22:00 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.85
570579 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6978671 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 13:30:44 | 12.07.2021 14:29:00 | 0.97111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
570584 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6575661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 13:33:18 | 12.07.2021 15:30:00 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.01
570590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 11:34:38 | 12.07.2021 14:00:25 | 2.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8594 | 1248.8761
570595 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6613419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:50:30 | 12.07.2021 15:26:00 | 1.5917 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.2585 | 0 | 17.5084 | 0
570599 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045523 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:56:53 | 12.07.2021 15:06:00 | 1.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 0
570604 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE8375022 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 14:00:07 | 12.07.2021 17:29:00 | 3.4814 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9926 | 0 | 0 | 0 | 0
570606 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6772994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 14:02:41 | 12.07.2021 17:22:00 | 3.3219 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6527 | 0 | 0
570611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 14:06:48 | 12.07.2021 17:12:00 | 3.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2402
570619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6847462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:11:21 | 12.07.2021 15:01:00 | 0.8275 | 0 | 0 | 22 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.205 | 144.8125 | 0 | 0
570627 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SDK Çıkışı | ISO6878790 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:16:09 | 12.07.2021 14:54:00 | 0.63083 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8174 | 0 | 0
570629 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7076200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 13:50:33 | 12.07.2021 14:28:00 | 0.62417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
570633 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6718966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:20:21 | 12.07.2021 14:52:00 | 0.5275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570636 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:23:17 | 12.07.2021 15:25:00 | 1.0286 | 0 | 0 | 6 | 14 | 11 | 1217 | 0 | 0 | 6.1717 | 14.4005 | 11.3147 | 1251.8184
570641 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6927332 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:34:22 | 12.07.2021 14:10:00 | 1.5939 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4151 | 0 | 0 | 0 | 0
570647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7960163 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:27:07 | 12.07.2021 15:29:00 | 1.0314 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:30:00 | 12.07.2021 15:18:00 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 495.2
570654 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 14:30:16 | 12.07.2021 17:46:00 | 3.2622 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1464.7368 | 0 | 0 | 0 | 55.4577
570656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6968450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 14:32:02 | 12.07.2021 17:01:00 | 2.4828 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.3162 | 0 | 0 | 0 | 0
570657 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6653114 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:32:25 | 12.07.2021 15:14:00 | 0.69306 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1183 | 0 | 0 | 0 | 0
570664 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6966656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:34:48 | 12.07.2021 15:26:00 | 0.85333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3599 | 0 | 0 | 0 | 0
570681 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:51:16 | 12.07.2021 16:00:00 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 0
570682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:52:17 | 12.07.2021 15:20:00 | 0.46194 | 57 | 169 | 32 | 795 | 111 | 264 | 26.3306 | 78.0679 | 14.7821 | 367.2423 | 51.2753 | 121.9522
570690 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6569198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 12:43:30 | 12.07.2021 16:05:00 | 3.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.8748
570691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6546808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 14:59:32 | 12.07.2021 15:47:00 | 0.79111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0044
570703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6668645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 15:18:04 | 12.07.2021 15:40:00 | 0.36556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36556 | 0 | 0 | 0 | 0
570722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6549186 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:34:10 | 12.07.2021 19:33:00 | 3.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8834
570731 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6763819 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:02:13 | 12.07.2021 15:52:00 | 0.82972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.808 | 0 | 0 | 0 | 0
570735 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:49:18 | 12.07.2021 16:01:00 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.01 | 93.6
570738 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8721447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:50:18 | 12.07.2021 17:02:00 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 969.145
570738 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6792197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:50:18 | 12.07.2021 17:36:00 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0467 | 0
570738 | 3 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6666209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 15:50:18 | 12.07.2021 19:28:00 | 3.6283 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 193 | 7.2567 | 25.3983 | 0 | 0 | 10.885 | 700.2677
570768 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:19:36 | 12.07.2021 16:40:00 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.12 | 163.2
570770 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6945263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:19:48 | 12.07.2021 17:29:07 | 1.1553 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2298 | 0 | 0 | 0 | 0
570802 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11001857 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:38:33 | 12.07.2021 18:23:00 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4498
570811 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:57:11 | 12.07.2021 17:25:00 | 0.46361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.706 | 222.5328
570812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067110 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:58:41 | 12.07.2021 18:09:00 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4251
570816 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6542493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 17:00:05 | 12.07.2021 18:52:00 | 1.8653 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5181 | 0 | 0 | 0 | 0
570817 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2021 17:00:25 | 12.07.2021 18:01:00 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3208 | 20.1944
570818 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6803387 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:00:01 | 12.07.2021 17:39:00 | 0.64972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2938 | 0 | 0 | 0 | 0
570819 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6876813 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 16:59:51 | 12.07.2021 17:50:00 | 0.83583 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8964 | 0 | 0 | 0 | 0
570834 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6653114 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:06:56 | 12.07.2021 18:42:00 | 1.5844 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1442 | 0 | 0 | 0 | 0
570844 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515963429 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:11:00 | 12.07.2021 20:37:00 | 3.4333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0
570869 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:24:18 | 12.07.2021 18:17:00 | 0.87833 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3348 | 20.2016 | 0 | 0 | 0 | 0
570900 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:55:18 | 12.07.2021 18:39:00 | 0.72833 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6416 | 0.72833 | 0 | 0 | 0 | 0
570914 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6544079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:00:16 | 12.07.2021 18:59:00 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9867
570926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:04:43 | 12.07.2021 18:06:29 | 0.02944 | 46 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 66.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
570932 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7096088 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:06:23 | 12.07.2021 18:01:00 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2953 | 0 | 0
570959 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6639002 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:06:24 | 12.07.2021 18:22:00 | 1.26 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 0
570970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7082937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 17:08:17 | 12.07.2021 19:03:00 | 1.9119 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 68.8298 | 0 | 0 | 0 | 97.5089
570973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6687742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:18:36 | 12.07.2021 18:53:00 | 0.57333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9731 | 0 | 0 | 0 | 0
570976 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6540073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:22:45 | 12.07.2021 19:43:00 | 1.3375 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
570981 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9813658 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:09:18 | 12.07.2021 18:36:00 | 0.445 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0
571038 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:47:19 | 12.07.2021 19:23:00 | 0.59472 | 0 | 0 | 12 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 7.1366 | 0 | 68.9875 | 0.59472
571046 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6945263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:49:53 | 12.07.2021 20:53:00 | 2.0519 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8048 | 0 | 0 | 0 | 0
571068 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:03:19 | 12.07.2021 19:10:00 | 0.11139 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 818 | 0.55695 | 0.22278 | 0 | 0 | 2.005 | 91.117
571072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7995257 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:04:15 | 12.07.2021 21:04:00 | 1.9958 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571075 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9381401 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:06:11 | 12.07.2021 22:52:00 | 3.7636 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11737946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:08:04 | 12.07.2021 19:39:00 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0446
571089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7310941 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:14:48 | 12.07.2021 19:56:00 | 0.68667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68667 | 442.9022
571095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6616996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:16:30 | 12.07.2021 20:02:33 | 0.7675 | 0 | 0 | 3 | 0 | 257 | 7510 | 0 | 0 | 2.3025 | 0 | 197.2475 | 5763.925
571095 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:16:30 | 12.07.2021 22:53:39 | 3.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8109 | 2015.8777
571108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:24:38 | 12.07.2021 19:26:00 | 0.02278 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1139 | 1.6857 | 0 | 0 | 0 | 0
571109 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8654652 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:24:02 | 12.07.2021 21:15:00 | 1.8494 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5259 | 0 | 0
571115 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:31:27 | 12.07.2021 19:46:00 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7275 | 828.7475
571122 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6688738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:32:16 | 12.07.2021 20:08:00 | 0.59556 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8446 | 0 | 0 | 0 | 0
571141 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:34:16 | 12.07.2021 19:39:14 | 0.08278 | 0 | 0 | 31 | 10 | 488 | 2896 | 0 | 0 | 2.5662 | 0.8278 | 40.3966 | 239.7309
571151 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | BR6745808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:41:52 | 12.07.2021 20:35:00 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3924
571153 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7050566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:44:54 | 12.07.2021 19:43:41 | 0.97972 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6615 | 0 | 0 | 0 | 0
571166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:45:20 | 12.07.2021 20:52:00 | 1.1111 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.111 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
571182 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6612586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:51:20 | 12.07.2021 20:35:00 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3005
571183 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO11146420 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 18:34:19 | 12.07.2021 20:11:00 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.3869 | 0 | 0
571194 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6860497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:06:25 | 12.07.2021 21:55:00 | 2.8097 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4456 | 0 | 0
571198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6979985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:02:06 | 12.07.2021 21:50:00 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4798
571200 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8628708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:03:41 | 12.07.2021 20:21:00 | 0.28861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8764
571216 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6945126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:08:21 | 12.07.2021 22:54:00 | 2.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3673
571223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7120597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:40:29 | 12.07.2021 20:01:00 | 0.34194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6776
571232 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:20:07 | 12.07.2021 20:53:00 | 0.54806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3051
571250 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7096089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:24:02 | 12.07.2021 21:19:54 | 0.93111 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7955 | 0 | 0
571257 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | BR6701697 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:26:55 | 12.07.2021 21:40:00 | 1.2181 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2334 | 0 | 0 | 0 | 0
571259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6878049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:27:09 | 12.07.2021 21:03:00 | 0.5975 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
571271 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6808724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:35:22 | 12.07.2021 21:35:00 | 0.99389 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5967 | 0 | 0 | 0 | 0
571283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6847606 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:25:17 | 12.07.2021 22:24:00 | 1.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1444
571284 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6588304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:36:22 | 12.07.2021 20:45:00 | 0.14389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5329
571299 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 19:51:41 | 12.07.2021 21:05:00 | 1.2219 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6688 | 0 | 0 | 0 | 0
571303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6568457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:46:36 | 12.07.2021 21:59:00 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5402
571304 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6586707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:46:54 | 12.07.2021 22:10:00 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.21
571306 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004538 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:46:42 | 12.07.2021 22:03:00 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2717
571308 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:46:58 | 12.07.2021 22:27:00 | 1.6672 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6772 | 0 | 0 | 0 | 0
571311 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6824852 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:48:37 | 12.07.2021 21:47:00 | 0.97306 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9224 | 0 | 0 | 0 | 0
571315 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517123720 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:26:18 | 12.07.2021 21:31:00 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0783
571319 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7066847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 20:57:14 | 12.07.2021 21:57:00 | 0.99611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7705
571346 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515236673 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 21:22:01 | 12.07.2021 21:52:00 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49972
571359 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517256038 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 22:02:26 | 12.07.2021 22:54:00 | 0.85944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 0
571371 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7096089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 22:26:29 | 13.07.2021 03:09:00 | 4.7086 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6755 | 0 | 0
571389 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7834499 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2021 22:57:01 | 13.07.2021 00:21:00 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3997 | 0
571409 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 23:12:09 | 13.07.2021 00:27:54 | 1.2625 | 0 | 0 | 165 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 208.3125 | 7.575 | 5.05 | 0
571413 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 23:21:41 | 13.07.2021 02:05:00 | 2.7219 | 7 | 0 | 85 | 26 | 19 | 5 | 19.0536 | 0 | 231.3649 | 70.7704 | 51.7169 | 13.6097
571431 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9086359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 23:29:35 | 12.07.2021 23:45:00 | 0.25694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4442 | 143.1156
571438 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 00:14:41 | 13.07.2021 00:36:00 | 0.35528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 135.3617
571441 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6998235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 00:30:23 | 13.07.2021 00:55:00 | 0.41028 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2093 | 0 | 0 | 0 | 0
571443 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820742 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2021 23:06:24 | 13.07.2021 00:37:55 | 1.5253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0
571447 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6684544 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 01:00:09 | 13.07.2021 01:26:00 | 0.43083 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6877 | 0 | 0 | 0 | 0
571449 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6616738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 01:00:00 | 13.07.2021 02:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
571476 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6772070 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 01:30:14 | 13.07.2021 06:26:00 | 4.9294 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.2358 | 0 | 0 | 0 | 0
571480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6856478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 02:00:15 | 13.07.2021 02:38:00 | 0.62917 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.5974 | 0 | 0 | 0 | 0
571508 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 05:18:31 | 13.07.2021 05:58:00 | 0.65806 | 106 | 236 | 31 | 64 | 5 | 2 | 69.7544 | 155.3022 | 20.3999 | 42.1158 | 3.2903 | 1.3161
571512 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 05:22:46 | 13.07.2021 05:35:00 | 0.20389 | 14 | 8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8545 | 1792.6009 | 0 | 0 | 0 | 0
571531 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 05:42:47 | 13.07.2021 06:57:00 | 1.2369 | 0 | 0 | 3 | 59 | 119 | 32 | 0 | 0 | 3.7108 | 72.9795 | 147.1959 | 39.5821
571547 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6955835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 06:04:09 | 13.07.2021 06:45:00 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6364
571548 | 3 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 06:07:51 | 13.07.2021 13:00:00 | 6.8692 | 8 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9534 | 8297.9574 | 0 | 0 | 0 | 0
571548 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 06:07:51 | 13.07.2021 06:36:46 | 0.48194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 0
571548 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 06:07:51 | 13.07.2021 12:59:59 | 6.8689 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743.5451 | 0 | 0 | 0 | 0
571575 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6559577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 06:30:47 | 13.07.2021 07:10:00 | 0.65361 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | 113.0745 | 0 | 0 | 0 | 0
571578 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 06:32:36 | 13.07.2021 06:34:00 | 0.02333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09332 | 0.04666
571590 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 06:43:39 | 13.07.2021 07:34:00 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5318
571597 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11078398 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 06:51:00 | 13.07.2021 09:21:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0
571599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 06:52:47 | 13.07.2021 08:35:00 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4794 | 20.4433
571600 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO8513709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 06:45:33 | 13.07.2021 09:16:00 | 2.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7025
571602 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:02:46 | 13.07.2021 07:36:33 | 0.56306 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4728 | 12.9504 | 0 | 0 | 0 | 0
571625 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7443896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:23:28 | 13.07.2021 08:59:00 | 1.5922 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3689 | 0 | 0 | 0
571635 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:29:47 | 13.07.2021 10:00:00 | 2.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0217 | 190.2744
571637 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:31:47 | 13.07.2021 08:16:00 | 0.73694 | 31 | 2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8451 | 1913.8332 | 0 | 0 | 0 | 0
571649 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6922086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:35:04 | 13.07.2021 08:27:00 | 0.86556 | 25 | 8 | 0 | 0 | 43 | 330 | 21.639 | 6.9245 | 0 | 0 | 37.2191 | 285.6348
571654 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:37:48 | 13.07.2021 08:21:00 | 0.72 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0
571665 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9009120 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:38:42 | 13.07.2021 10:28:00 | 2.8217 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9119 | 0 | 0 | 0 | 0
571704 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:01:25 | 13.07.2021 08:29:00 | 0.45972 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45972 | 264.7987 | 0 | 0
571708 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:04:04 | 13.07.2021 08:22:18 | 0.30389 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.8391 | 0 | 0 | 0 | 0
571729 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7215744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:15:50 | 13.07.2021 09:28:00 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.3925
571731 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:17:48 | 13.07.2021 09:01:00 | 0.72 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 687 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 6.48 | 494.64
571737 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6642660 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:27:27 | 13.07.2021 10:16:00 | 1.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2751
571739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6577164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 08:30:20 | 13.07.2021 09:19:46 | 0.82389 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.948 | 0 | 0 | 0 | 0
571742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568459 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 08:32:13 | 13.07.2021 12:30:00 | 3.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.525
571753 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:43:48 | 13.07.2021 09:00:00 | 0.27 | 0 | 0 | 4 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 579.69 | 0 | 0
571762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:46:48 | 13.07.2021 10:01:00 | 1.2367 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3134 | 1.2367 | 0 | 0
571773 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:52:03 | 13.07.2021 09:39:36 | 0.7925 | 0 | 0 | 51 | 1817 | 103 | 546 | 0 | 0 | 40.4175 | 1439.9725 | 81.6275 | 432.705
571773 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO11902707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:52:03 | 13.07.2021 11:29:00 | 2.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0116 | 52.3166
571780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:55:20 | 13.07.2021 08:57:00 | 0.02778 | 18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50004 | 1.7779 | 0 | 0 | 0 | 0
571781 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 08:55:48 | 13.07.2021 09:51:00 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 529.92 | 0 | 0
571787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7131478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:00:00 | 13.07.2021 11:46:00 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6003
571788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:00:02 | 13.07.2021 17:00:00 | 7.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9989 | 6375.5537
571789 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8841372 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:00:02 | 13.07.2021 11:00:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9171
571790 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:00:30 | 13.07.2021 14:43:00 | 5.7083 | 119 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.2913 | 2448.8736 | 0 | 0 | 0 | 0
571791 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7152023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:00:32 | 13.07.2021 11:55:00 | 2.9078 | 5 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5389 | 1866.7948 | 0 | 0 | 0 | 0
571793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:00:47 | 13.07.2021 12:49:00 | 3.8036 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3588 | 213.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
571794 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6703722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:00:50 | 13.07.2021 15:23:00 | 6.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910.832
571795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6895216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:00:48 | 13.07.2021 13:52:00 | 4.8533 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.546 | 0 | 0 | 0 | 0
571796 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10956427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:01:25 | 13.07.2021 16:11:00 | 7.1597 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128.875 | 0 | 0 | 7.1597 | 0
571797 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11216827 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:00:00 | 13.07.2021 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1496
571798 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6981072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:00:00 | 13.07.2021 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.4497
571799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6674922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:02:19 | 13.07.2021 11:58:00 | 2.9281 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.6192 | 0 | 0 | 0 | 0
571800 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6857404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:02:21 | 13.07.2021 12:01:00 | 2.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6375
571801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6666383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:02:17 | 13.07.2021 13:14:00 | 4.1953 | 2 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3906 | 9489.7234 | 0 | 0 | 0 | 0
571802 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7251269 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:02:21 | 13.07.2021 10:48:00 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5217 | 1.7608
571803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6730093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:02:47 | 13.07.2021 09:58:00 | 0.92028 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.9456 | 0 | 0 | 0 | 0
571805 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:04:01 | 13.07.2021 14:26:00 | 5.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2975 | 193.19
571806 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6907599 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:04:08 | 13.07.2021 11:56:00 | 2.8644 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 120.3065 | 0 | 0 | 0 | 37.2377
571807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6666376 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:04:09 | 13.07.2021 13:05:00 | 4.0142 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.498 | 0 | 0 | 0 | 0
571808 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR7036889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:00:00 | 13.07.2021 10:42:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.4 | 0 | 0
571814 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7098489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:06:08 | 13.07.2021 11:58:00 | 2.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5442
571855 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:16:49 | 13.07.2021 10:36:00 | 1.3197 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1424 | 30.3536 | 0 | 0 | 0 | 0
571859 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO11190345 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:24:46 | 13.07.2021 12:53:00 | 3.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2939
571862 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6955835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:26:07 | 13.07.2021 10:03:00 | 0.61472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5542
571866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6936050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:22:57 | 13.07.2021 12:26:59 | 3.0672 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2598 | 0 | 0 | 0 | 0
571870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:34:22 | 13.07.2021 10:25:00 | 0.84389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5656 | 10.1267
571872 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:30:00 | 13.07.2021 09:35:02 | 0.08389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75501 | 61.2397
571872 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE9227637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:30:00 | 13.07.2021 17:02:00 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 1212.8661
571893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6993775 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 09:39:25 | 13.07.2021 11:02:00 | 1.3764 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.278 | 0 | 0 | 0 | 0
571925 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:19:02 | 13.07.2021 11:29:00 | 2.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6511 | 1035.4006
571933 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:34:49 | 13.07.2021 11:10:00 | 1.5864 | 156 | 248 | 0 | 0 | 3 | 0 | 247.4768 | 393.4247 | 0 | 0 | 4.7592 | 0
571933 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:34:49 | 13.07.2021 11:23:00 | 1.8031 | 0 | 0 | 36 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.9102 | 16.2275 | 9.0153 | 0
571934 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7025819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:53:10 | 13.07.2021 10:45:00 | 0.86389 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5084 | 0 | 0 | 0 | 0
571935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:52:52 | 13.07.2021 11:00:00 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.28 | 294.2681
571939 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6954813 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:00:00 | 13.07.2021 12:38:00 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3998
571940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:00:01 | 13.07.2021 18:01:00 | 8.0164 | 7 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1147 | 5499.2435 | 0 | 0 | 0 | 0
571941 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7043328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:00:09 | 13.07.2021 12:50:00 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3233 | 0
571942 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6967474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:00:06 | 13.07.2021 13:54:00 | 3.8983 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 963 | 0 | 0 | 3.8983 | 0 | 81.8649 | 3754.0918
571943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:00:34 | 13.07.2021 13:12:20 | 3.1961 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 41.5494 | 3.1961 | 0 | 0 | 22.3728 | 3.1961
571944 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078037 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:00:56 | 13.07.2021 14:55:00 | 4.9011 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6266 | 0 | 0 | 0 | 0
571945 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6545585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:01:15 | 13.07.2021 10:59:00 | 0.9625 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
571946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10918959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:01:34 | 13.07.2021 12:53:00 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.881
571947 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6843922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:01:45 | 13.07.2021 14:30:00 | 4.4708 | 25 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7708 | 2914.9812 | 0 | 0 | 0 | 0
571948 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:03:32 | 13.07.2021 15:28:00 | 5.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7089 | 200.0879
571952 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:11:06 | 13.07.2021 12:04:00 | 1.8817 | 57 | 18 | 0 | 0 | 90 | 847 | 107.2552 | 33.8701 | 0 | 0 | 169.3503 | 1593.7745
571960 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6550165 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:13:06 | 13.07.2021 10:55:00 | 0.69833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0783 | 0 | 0 | 0 | 0
571963 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6875380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:14:01 | 13.07.2021 11:25:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9262 | 0 | 0
571965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7910690 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:16:20 | 13.07.2021 12:56:00 | 2.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9333 | 0
571966 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6576293 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:51:27 | 13.07.2021 10:44:00 | 0.87583 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0996 | 0 | 0 | 0 | 0
571968 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6722152 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:20:34 | 13.07.2021 11:54:00 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4182
571974 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6573337 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 09:40:06 | 13.07.2021 10:55:00 | 1.2483 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9466 | 0 | 0 | 0 | 0
571976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6730090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:29:46 | 13.07.2021 12:29:00 | 1.9872 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.7155 | 0 | 0 | 0 | 0
571978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6730092 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:30:28 | 13.07.2021 12:38:00 | 2.1256 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0358 | 0 | 0 | 0 | 0
571979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6730091 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 10:31:10 | 13.07.2021 12:44:00 | 2.2139 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2501 | 0 | 0 | 0 | 0
572012 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910624 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:58:19 | 13.07.2021 11:54:00 | 0.92806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 0
572016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6539967 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:59:35 | 13.07.2021 12:33:00 | 1.5569 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9841 | 0 | 0 | 0 | 0
572017 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6626236 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:59:06 | 13.07.2021 15:28:00 | 4.4817 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0784 | 0 | 0 | 0 | 0
572018 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 11:00:02 | 13.07.2021 15:46:00 | 4.7661 | 5 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8305 | 6610.5946 | 0 | 0 | 0 | 0
572019 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6934159 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 11:00:09 | 13.07.2021 13:02:00 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.004
572020 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6921144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 11:00:31 | 13.07.2021 13:05:00 | 2.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2242
572024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:01:52 | 13.07.2021 11:59:00 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4233
572031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6928610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:09:22 | 13.07.2021 13:19:00 | 2.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7069
572038 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7823596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:28:03 | 13.07.2021 12:58:00 | 1.4992 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9934 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 0
572040 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6903048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:10:44 | 13.07.2021 11:54:06 | 0.72278 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3089 | 0 | 0 | 0 | 0
572056 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11917435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:46:47 | 13.07.2021 13:52:00 | 2.0869 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6519 | 0 | 0 | 0 | 0
572064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6640388 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:24:19 | 13.07.2021 12:15:00 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2236
572065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:51:30 | 13.07.2021 11:53:00 | 0.025 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 8.675 | 0 | 0 | 0 | 0.05
572068 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7080345 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:52:02 | 13.07.2021 13:06:00 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2328 | 0
572070 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517154559 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:53:01 | 13.07.2021 13:37:00 | 1.7331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7331 | 0 | 0 | 0 | 0
572071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8550317 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 11:53:39 | 13.07.2021 13:07:00 | 1.2225 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7825 | 0 | 0 | 0 | 0
572078 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:06:16 | 13.07.2021 15:02:00 | 2.9289 | 0 | 0 | 156 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 456.9068 | 729.2936 | 2.9289 | 0
572078 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:06:16 | 13.07.2021 16:15:00 | 4.1456 | 0 | 0 | 36 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 149.2402 | 37.31 | 29.0189 | 0
572083 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10851133 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 12:00:00 | 13.07.2021 14:29:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 576.1326
572085 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | ISO6856077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:10:51 | 13.07.2021 13:26:00 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.05 | 0 | 0
572103 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9023277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:23:06 | 13.07.2021 12:24:36 | 0.025 | 254 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 20.175 | 0 | 0 | 0 | 0
572110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7136018 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 07:54:07 | 13.07.2021 16:30:00 | 8.5981 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1767 | 0 | 0 | 0 | 0
572122 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 10:30:47 | 13.07.2021 15:00:00 | 4.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.8153 | 152.556
572146 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | BR7141108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:37:09 | 13.07.2021 13:37:00 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9925 | 100.7475
572149 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515752409 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:41:05 | 13.07.2021 14:14:00 | 1.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5486
572169 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7061900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 13:00:04 | 13.07.2021 13:52:00 | 0.86556 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.7045 | 0 | 0 | 0 | 0
572176 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 13:06:49 | 13.07.2021 14:19:00 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2949 | 1154.9376
572177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6674924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 13:07:30 | 13.07.2021 15:48:00 | 2.675 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.275 | 0 | 0 | 0 | 0
572179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6665070 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:10:29 | 13.07.2021 13:40:00 | 0.49194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7021
572196 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11214927 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:23:26 | 13.07.2021 14:01:00 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62611
572212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:26:10 | 13.07.2021 14:58:00 | 1.5306 | 18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5501 | 122.4448 | 0 | 0 | 0 | 0
572214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6715594 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 13:35:12 | 13.07.2021 18:20:00 | 4.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5868
572233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE9890704 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:07:41 | 13.07.2021 14:28:00 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6772 | 220.8707
572250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6897352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 14:00:00 | 13.07.2021 18:56:00 | 4.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0
572251 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6582888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 14:00:01 | 13.07.2021 16:57:00 | 2.9497 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.6031 | 0 | 0 | 0 | 0
572252 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO9380746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 14:00:24 | 13.07.2021 17:00:00 | 2.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7465
572262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 14:05:25 | 13.07.2021 16:06:00 | 2.0097 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.9366 | 0 | 0 | 0 | 0
572267 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6682575 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:49:13 | 13.07.2021 15:14:00 | 1.4131 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.5042 | 0 | 0 | 0 | 0
572268 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517408277 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:07:29 | 13.07.2021 16:58:00 | 2.8419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5258 | 0 | 0 | 0 | 0
572274 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6666376 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 14:10:05 | 13.07.2021 16:08:00 | 1.9653 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.5286 | 0 | 0 | 0 | 0
572286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515623782 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:21:26 | 13.07.2021 19:05:00 | 4.7261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4522 | 0 | 0 | 0 | 0
572287 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6763468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:22:35 | 13.07.2021 15:20:00 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4691
572293 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6760549 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 13:53:56 | 13.07.2021 14:28:00 | 0.56778 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5305 | 0 | 0
572299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6706920 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 14:32:12 | 13.07.2021 17:40:00 | 3.13 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.89 | 0 | 0 | 0 | 0
572300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6904552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 14:32:47 | 13.07.2021 17:26:00 | 2.8869 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.041 | 0 | 0 | 0 | 0
572305 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6779709 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:42:45 | 13.07.2021 19:14:00 | 4.5208 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.4367 | 0 | 0 | 0 | 0
572309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6603302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:27:01 | 13.07.2021 15:44:00 | 1.2831 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9508 | 0 | 0 | 0 | 0
572320 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:50:11 | 13.07.2021 16:10:00 | 1.3303 | 25 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.257 | 230.1384 | 0 | 0 | 0 | 0
572324 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6574742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:51:11 | 13.07.2021 15:29:00 | 0.63028 | 0 | 230 | 0 | 0 | 2 | 1075 | 0 | 144.9644 | 0 | 0 | 1.2606 | 677.551
572326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8789515 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:51:00 | 13.07.2021 17:19:00 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 7.4
572339 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535206669 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:46:14 | 13.07.2021 14:30:00 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7294
572342 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:55:11 | 13.07.2021 15:44:00 | 0.81361 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8314 | 27.6627 | 0 | 0 | 0 | 0
572357 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6824824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:14:55 | 13.07.2021 15:57:00 | 0.70139 | 3 | 2 | 0 | 0 | 82 | 1342 | 2.1042 | 1.4028 | 0 | 0 | 57.514 | 941.2654
572358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7149355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:17:11 | 13.07.2021 15:55:00 | 0.63028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0527 | 47.9013
572369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6718009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:29:07 | 13.07.2021 17:22:00 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3231
572396 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 15:37:27 | 13.07.2021 15:49:00 | 0.1925 | 0 | 0 | 66 | 7984 | 29 | 1587 | 0 | 0 | 12.705 | 1536.92 | 5.5825 | 305.4975
572451 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6954702 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 16:15:24 | 13.07.2021 17:56:00 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4201
572452 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7073930 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:15:46 | 13.07.2021 17:52:00 | 1.6039 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6233 | 0 | 0 | 0 | 0
572454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7155355 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 16:17:11 | 13.07.2021 17:58:00 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2182
572476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6804227 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 16:33:33 | 13.07.2021 17:48:00 | 1.2408 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8629 | 0 | 0 | 0 | 0
572493 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:45:58 | 13.07.2021 18:16:14 | 1.5044 | 0 | 0 | 38 | 5 | 186 | 17 | 0 | 0 | 57.1687 | 7.5222 | 279.8258 | 25.5755
572497 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517222754 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:48:24 | 13.07.2021 18:31:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.78 | 0 | 0
572499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6869371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:48:22 | 13.07.2021 18:45:00 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9501
572502 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189882 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:49:11 | 13.07.2021 18:14:00 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4136
572507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10902980 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:50:57 | 13.07.2021 18:46:00 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.505 | 0
572512 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 16:53:23 | 13.07.2021 17:30:00 | 0.61028 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0364 | 17.6981 | 0 | 0 | 0 | 0
572515 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789179 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:26:04 | 13.07.2021 18:16:00 | 3.8322 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8255 | 0 | 0 | 0 | 0
572522 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7114023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2021 17:00:00 | 13.07.2021 17:55:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0834 | 0 | 0.91667
572523 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066461 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:03:26 | 13.07.2021 18:14:00 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1761
572570 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10989020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:29:04 | 13.07.2021 19:13:00 | 1.7322 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3222 | 0 | 0 | 0
572573 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:31:47 | 13.07.2021 17:33:26 | 0.0275 | 5 | 2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 60.445 | 0 | 0 | 0 | 0
572582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145897 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:37:22 | 13.07.2021 19:13:00 | 1.5939 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0664 | 0 | 0 | 0 | 0
572603 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6728912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:10:22 | 13.07.2021 18:28:00 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.935
572613 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7123135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:52:13 | 13.07.2021 18:31:00 | 0.64639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.2445
572621 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | LINE10481225 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:28:36 | 13.07.2021 18:06:00 | 0.62333 | 2 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2467 | 453.7842 | 0 | 0 | 0 | 0
572622 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6894946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 17:57:54 | 13.07.2021 19:31:00 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7918
572636 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9247785 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:56:28 | 13.07.2021 18:36:00 | 3.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6356 | 0
572638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9714071 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:48:04 | 13.07.2021 18:40:00 | 3.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2523 | 231.9336
572641 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6945872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:10:36 | 13.07.2021 18:38:00 | 0.45667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9202 | 0 | 0
572642 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7016250 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:12:52 | 13.07.2021 19:13:00 | 1.0022 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
572646 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:14:24 | 13.07.2021 19:09:00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.86 | 5.46
572658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7067326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:26:13 | 13.07.2021 18:45:00 | 0.31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5653 | 204.4282
572671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:30:43 | 13.07.2021 18:48:00 | 0.28806 | 11 | 760 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.1687 | 218.9256 | 0 | 0 | 0 | 4.897
572676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6583063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:33:48 | 13.07.2021 20:15:00 | 1.6867 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2002 | 0 | 0 | 0 | 0
572707 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11917435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:51:09 | 13.07.2021 20:00:00 | 1.1475 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8025 | 0 | 0 | 0 | 0
572709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7082385 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:52:29 | 13.07.2021 19:32:00 | 0.65861 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
572718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6869371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:58:05 | 13.07.2021 19:36:00 | 0.63194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8746
572730 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO10396690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:09:58 | 13.07.2021 19:34:00 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.423 | 0 | 0
572737 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:13:51 | 13.07.2021 19:22:00 | 0.13583 | 14 | 8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9016 | 1194.2174 | 0 | 0 | 0 | 0
572745 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:17:13 | 13.07.2021 19:25:00 | 0.12972 | 19 | 4170 | 29 | 3995 | 46 | 3634 | 2.4647 | 540.9324 | 3.7619 | 518.2314 | 5.9671 | 471.4025
572777 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7252511 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:16:29 | 13.07.2021 20:35:00 | 1.3086 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7894 | 18.3205 | 0 | 0 | 0 | 0
572779 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:17:16 | 13.07.2021 20:44:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4556 | 0 | 0 | 0
572780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:19:14 | 13.07.2021 19:38:00 | 0.31278 | 57 | 169 | 32 | 795 | 111 | 264 | 17.8285 | 52.8598 | 10.009 | 248.6601 | 34.7186 | 82.5739
572782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6952536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:20:55 | 13.07.2021 20:36:00 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.774
572784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302994 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:04:58 | 13.07.2021 20:04:00 | 0.98389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9678 | 69.8562
572790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11115504 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:24:04 | 14.07.2021 00:23:00 | 4.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.3287
572795 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6626352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:25:25 | 13.07.2021 19:59:00 | 0.55972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8526
572818 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515394630 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:28:56 | 13.07.2021 20:09:00 | 0.66778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
572819 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6856408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:23:10 | 13.07.2021 19:15:00 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9751 | 0 | 0
572825 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:26:14 | 13.07.2021 19:39:00 | 0.21278 | 0 | 4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.2794 | 0 | 0 | 0 | 0
572844 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6820247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:40:14 | 13.07.2021 19:48:00 | 0.12944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9669
572848 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517227161 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 14:05:10 | 13.07.2021 17:01:00 | 2.9306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 | 0
572870 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:56:22 | 13.07.2021 19:58:12 | 0.03056 | 17 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.51952 | 43.0285 | 0 | 0 | 0 | 1.3141
572873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:57:51 | 13.07.2021 20:47:00 | 0.81917 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4684 | 0.81917 | 0 | 0
572881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7085845 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 12:06:14 | 13.07.2021 20:19:00 | 8.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0217
572882 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:23:28 | 13.07.2021 23:03:00 | 3.6589 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.5479 | 0 | 0 | 0 | 0
572883 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6769227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 19:03:32 | 13.07.2021 20:53:00 | 1.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6729
572886 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 18:33:42 | 13.07.2021 21:00:00 | 2.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2865
572887 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6672083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:01:32 | 13.07.2021 20:40:00 | 0.64111 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
572897 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6597827 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:06:12 | 13.07.2021 20:41:00 | 0.58 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.18 | 0 | 0 | 0 | 0
572911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6979988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:17:55 | 13.07.2021 21:15:00 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0904
572913 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6993022 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:18:46 | 13.07.2021 20:35:00 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1037
572943 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6599752 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:30:51 | 13.07.2021 21:15:00 | 0.73583 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6781 | 0 | 0 | 0 | 0
572954 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:37:04 | 13.07.2021 21:03:00 | 0.43222 | 1 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43222 | 335.8349 | 0 | 0 | 0 | 0
572966 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517039199 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:41:31 | 13.07.2021 22:29:00 | 1.7914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5828 | 0 | 0 | 0 | 0
572971 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | ISO6583063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:44:38 | 13.07.2021 21:55:00 | 1.1728 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3668 | 0 | 0 | 0 | 0
572976 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6909761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:41:28 | 13.07.2021 22:48:00 | 2.1089 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7223 | 0 | 0 | 0 | 0
572981 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6556569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:41:27 | 13.07.2021 21:26:00 | 0.7425 | 16 | 308 | 149 | 1084 | 35 | 65 | 11.88 | 228.69 | 110.6325 | 804.87 | 25.9875 | 48.2625
572983 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820385 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:52:45 | 13.07.2021 22:16:00 | 1.3875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
572988 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516790064 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:55:59 | 13.07.2021 23:19:00 | 2.3836 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
572994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:59:56 | 13.07.2021 21:54:00 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5056 | 1185.8608
572997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6869371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:04:42 | 13.07.2021 22:03:00 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4503
573009 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:19:30 | 13.07.2021 23:05:00 | 1.7583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0
573012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7252511 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:21:46 | 13.07.2021 23:26:00 | 2.0706 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5523 | 28.9878 | 0 | 0 | 0 | 0
573013 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517117056 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:25:29 | 13.07.2021 21:55:00 | 0.49194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49194 | 0 | 0 | 0 | 0
573015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:26:23 | 13.07.2021 21:29:00 | 0.04361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56693 | 6.4979
573026 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10459346 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 20:42:14 | 13.07.2021 21:51:00 | 1.1461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0
573032 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7041597 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:06:46 | 13.07.2021 21:59:00 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5051
573042 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:04:22 | 13.07.2021 22:05:26 | 0.01778 | 75 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3335 | 9.5301 | 0 | 0 | 0 | 0
573043 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:04:33 | 13.07.2021 23:11:00 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6225 | 13.29
573045 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:06:35 | 13.07.2021 22:22:42 | 0.26861 | 75 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1457 | 143.975 | 0 | 0 | 0 | 0
573052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11908958 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:17:35 | 14.07.2021 00:29:00 | 2.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1417
573065 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO10716369 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:33:56 | 13.07.2021 23:56:00 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9422 | 0 | 0
573076 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2021 21:17:45 | 13.07.2021 23:54:00 | 2.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6669 | 2843.7536
573078 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:45:46 | 13.07.2021 22:48:00 | 0.03722 | 0 | 0 | 37 | 5 | 74 | 2 | 0 | 0 | 1.3771 | 0.1861 | 2.7543 | 0.07444
573079 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6587596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:47:14 | 13.07.2021 23:35:00 | 0.79611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1066
573080 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:48:07 | 13.07.2021 22:51:00 | 0.04806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1997 | 0
573085 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:52:17 | 13.07.2021 23:04:00 | 0.19528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4979 | 44.7191
573089 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517288549 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:54:29 | 13.07.2021 23:18:00 | 0.39194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3516 | 0 | 0 | 0 | 0
573093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:58:56 | 13.07.2021 23:15:00 | 0.26778 | 254 | 545 | 31 | 64 | 5 | 2 | 68.0161 | 145.9401 | 8.3012 | 17.1379 | 1.3389 | 0.53556
573097 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516718891 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 23:01:29 | 13.07.2021 23:31:00 | 0.49194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49194 | 0 | 0 | 0 | 0
573107 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7068284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:49:42 | 13.07.2021 23:11:38 | 0.36556 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36556 | 78.5954 | 0 | 0 | 0 | 0
573116 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460604 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 23:31:04 | 14.07.2021 00:12:00 | 0.68222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68222 | 0 | 0 | 0 | 0
573117 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 23:32:18 | 14.07.2021 00:00:00 | 0.46167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5469 | 105.7224
573127 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:17:17 | 14.07.2021 01:40:00 | 3.3786 | 0 | 0 | 36 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121.63 | 30.4075 | 23.6503 | 0
573144 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517288576 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 23:54:52 | 14.07.2021 01:24:00 | 1.4856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4567 | 0 | 0 | 0 | 0
573151 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6827885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2021 22:47:32 | 14.07.2021 00:11:00 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8977
573161 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6903644 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 00:37:18 | 14.07.2021 01:22:00 | 0.745 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.915 | 0 | 0 | 0 | 0
573166 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO9402452 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 01:00:00 | 14.07.2021 01:59:00 | 0.98333 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0.98333 | 269.4324 | 0 | 0 | 0 | 400.2153
573177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 02:00:00 | 14.07.2021 02:40:00 | 0.66667 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
573181 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6945872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 02:38:23 | 14.07.2021 04:01:00 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0931 | 0 | 0
573188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7121408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 03:39:12 | 14.07.2021 03:55:20 | 0.26889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6889 | 55.6602
573225 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 05:59:20 | 14.07.2021 06:14:00 | 0.24444 | 0 | 44 | 34 | 1518 | 18 | 2183 | 0 | 10.7554 | 8.311 | 371.0599 | 4.3999 | 533.6125
573266 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6668699 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:40:42 | 14.07.2021 07:33:00 | 0.87167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4818
573274 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7139858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:45:21 | 14.07.2021 07:52:00 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2 | 478 | 0 | 0 | 0 | 301.0349 | 2.2217 | 530.9767
573276 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10213082 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:48:21 | 14.07.2021 08:54:00 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0359 | 6.2825
573289 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7202382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:07:00 | 14.07.2021 08:09:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2333 | 0 | 0 | 0
573290 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7152301 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 05:55:22 | 14.07.2021 07:35:00 | 1.6606 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4957 | 0 | 0 | 0 | 0
573291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6989006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:10:56 | 14.07.2021 07:50:00 | 0.65111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2089 | 0 | 0 | 0 | 0
573293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6792592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:13:46 | 14.07.2021 08:44:00 | 1.5039 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
573298 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:24:22 | 14.07.2021 08:36:00 | 1.1939 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0411 | 4.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
573299 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8950065 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:24:30 | 14.07.2021 09:16:00 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.575 | 0
573304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8659958 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:28:02 | 14.07.2021 09:31:00 | 2.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1978 | 4.0989
573307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:29:21 | 14.07.2021 07:51:00 | 0.36083 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5466 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 0
573309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6615784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:33:41 | 14.07.2021 07:56:00 | 1.3719 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.5301 | 0 | 0 | 0 | 1.3719
573314 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:35:21 | 14.07.2021 08:11:00 | 0.59417 | 57 | 169 | 32 | 795 | 111 | 264 | 33.8677 | 100.4147 | 19.0134 | 472.3652 | 65.9529 | 156.8609
573328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:42:58 | 14.07.2021 09:09:00 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6406 | 5.7356
573334 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:41:03 | 14.07.2021 08:39:00 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9407 | 1530.8405
573366 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:01:55 | 14.07.2021 08:03:00 | 0.01806 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 360 | 0 | 0 | 0.12642 | 0.01806 | 0.39732 | 6.5016
573370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:09:56 | 14.07.2021 08:11:49 | 0.03139 | 51 | 9285 | 0 | 0 | 11 | 1241 | 1.6009 | 291.4561 | 0 | 0 | 0.34529 | 38.955
573372 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:59:00 | 14.07.2021 08:49:55 | 0.84861 | 3 | 62 | 0 | 0 | 8 | 206 | 2.5458 | 52.6138 | 0 | 0 | 6.7889 | 174.8137
573372 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10628262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:59:00 | 14.07.2021 08:51:09 | 0.86917 | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3459 | 120.8146 | 0 | 0 | 0 | 0
573374 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8084334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:11:49 | 14.07.2021 11:22:00 | 3.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6789 | 0
573389 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6843922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:20:22 | 14.07.2021 08:46:00 | 0.42722 | 25 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6805 | 278.5474 | 0 | 0 | 0 | 0
573394 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10597631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:23:47 | 14.07.2021 10:35:00 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7478 | 0
573397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 08:31:53 | 14.07.2021 10:30:23 | 1.975 | 2 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 675.45 | 0 | 0 | 0 | 0
573398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:30:53 | 14.07.2021 08:32:00 | 0.01861 | 39 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72579 | 67.759 | 0 | 0 | 0 | 0
573408 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:36:22 | 14.07.2021 10:50:00 | 2.2272 | 0 | 0 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4544 | 469.9434 | 0 | 0
573458 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6692011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:53:57 | 14.07.2021 09:59:00 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4309
573460 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6998106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:26:32 | 14.07.2021 09:07:00 | 1.6744 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
573469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6566708 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:00:00 | 14.07.2021 12:01:00 | 3.0167 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.9839 | 0 | 0 | 0 | 0
573470 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6891754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:00:03 | 14.07.2021 15:56:00 | 6.9325 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.4575 | 0 | 0 | 0 | 0
573471 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6961757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:00:17 | 14.07.2021 09:51:00 | 0.84528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3811 | 502.0963
573472 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7018264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:00:41 | 14.07.2021 10:03:00 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3977 | 0 | 0
573473 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:00:46 | 14.07.2021 13:59:00 | 4.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991.3597
573474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6735257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:00:52 | 14.07.2021 13:56:00 | 4.9189 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2423 | 0 | 0 | 0 | 0
573475 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6800833 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:00:58 | 14.07.2021 13:56:00 | 4.9172 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.2882 | 0 | 0
573476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6963080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:00:47 | 14.07.2021 12:53:00 | 3.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.0347
573477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:01:18 | 14.07.2021 11:30:00 | 2.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9181
573478 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7009532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:00:00 | 14.07.2021 14:59:00 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7333 | 11.9667
573479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835647 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:02:09 | 14.07.2021 10:56:00 | 1.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2575
573482 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6864939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:02:14 | 14.07.2021 14:55:00 | 5.8794 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.5963 | 0 | 0
573483 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:56:22 | 14.07.2021 11:09:00 | 2.2106 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5795 | 75.159 | 0 | 0 | 0 | 0
573485 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6885225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:00:00 | 14.07.2021 11:03:00 | 2.05 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.2 | 0 | 0 | 0 | 0
573486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6762747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:03:20 | 14.07.2021 11:50:00 | 2.7778 | 10 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7778 | 766.6673 | 0 | 0 | 0 | 0
573487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:03:44 | 14.07.2021 11:58:00 | 2.9044 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.222 | 0 | 0 | 0 | 0
573488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6705564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:03:48 | 14.07.2021 14:12:00 | 5.1367 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.1107 | 0 | 0 | 0 | 0
573493 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6783718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:06:46 | 14.07.2021 13:00:00 | 3.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5715
573495 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:07:22 | 14.07.2021 09:09:10 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 21.9
573495 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE9227637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:07:22 | 14.07.2021 17:00:18 | 7.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6467 | 1269.0374
573496 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6727553 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:07:22 | 14.07.2021 10:10:00 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1317 | 471.8383
573497 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7096088 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:07:47 | 14.07.2021 10:06:00 | 0.97028 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.465 | 0 | 0
573501 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6698433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:09:40 | 14.07.2021 16:58:00 | 7.8056 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.7228 | 0 | 0
573506 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6981856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:12:59 | 14.07.2021 11:41:00 | 2.4669 | 0 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3944.6371 | 0 | 0 | 0 | 0
573510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12091633 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:15:45 | 14.07.2021 10:20:00 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4958
573518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6900873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:20:23 | 14.07.2021 12:12:00 | 2.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.1139
573521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7643679 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:20:25 | 14.07.2021 09:48:00 | 0.45972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5736 | 0
573529 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO10254691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:23:45 | 14.07.2021 10:58:00 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9958
573541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6869371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:37:55 | 14.07.2021 09:37:00 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6248
573543 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8118404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:27:15 | 14.07.2021 11:35:00 | 2.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6458 | 0
573550 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7061887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:30:01 | 14.07.2021 17:29:00 | 7.9831 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.0688 | 0 | 0 | 0 | 0
573551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7035651 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:30:04 | 14.07.2021 13:28:00 | 3.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5191
573553 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6939014 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:30:53 | 14.07.2021 11:29:00 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1839
573555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:30:56 | 14.07.2021 09:46:00 | 0.25111 | 63 | 333 | 0 | 0 | 71 | 292 | 15.8199 | 83.6196 | 0 | 0 | 17.8288 | 73.3241
573556 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 09:30:00 | 14.07.2021 14:29:00 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.332
573557 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:32:09 | 14.07.2021 09:49:29 | 0.28889 | 8 | 201 | 0 | 0 | 8 | 206 | 2.3111 | 58.0669 | 0 | 0 | 2.3111 | 59.5113
573575 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:43:34 | 14.07.2021 12:25:00 | 2.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0717 | 271.7466
573585 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | BR6559953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 06:43:19 | 14.07.2021 11:03:00 | 4.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9009
573586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6756872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:50:08 | 14.07.2021 11:28:00 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.5642
573597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7144062 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:52:57 | 14.07.2021 10:40:00 | 0.78417 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9923 | 0 | 0 | 0 | 0
573607 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6876131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:46:06 | 14.07.2021 10:22:17 | 0.60306 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.6486 | 0 | 0 | 0 | 0
573607 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6780300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:46:06 | 14.07.2021 10:22:33 | 0.6075 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.75 | 0 | 0 | 0 | 0
573610 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6660725 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 10:00:03 | 14.07.2021 10:52:00 | 0.86583 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8282 | 0 | 0 | 0 | 0
573612 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 10:02:03 | 14.07.2021 15:01:00 | 4.9825 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
573613 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6644538 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 10:03:20 | 14.07.2021 14:58:00 | 4.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6
573622 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7467020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 08:57:29 | 14.07.2021 10:46:00 | 1.8086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8086 | 0 | 1.8086 | 0
573629 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11052905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:13:48 | 14.07.2021 14:09:00 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.96
573635 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:14:25 | 14.07.2021 12:59:00 | 2.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9445 | 10.9722
573637 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11116645 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:15:18 | 14.07.2021 10:58:42 | 0.72333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1466 | 0 | 0 | 0 | 0
573646 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6759563 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:23:35 | 14.07.2021 11:31:00 | 1.1236 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3597 | 0 | 0 | 0 | 0
573648 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8687967 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:26:40 | 14.07.2021 11:48:00 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.089
573666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8239973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:45:21 | 14.07.2021 12:30:00 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2764
573672 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:11:29 | 14.07.2021 11:20:00 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2839 | 910.3245
573685 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:51:28 | 14.07.2021 13:33:00 | 2.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4588 | 4267.1687
573688 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6830030 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 07:46:50 | 14.07.2021 10:54:00 | 3.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1194 | 0
573691 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7378189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:21:05 | 14.07.2021 11:31:00 | 1.1653 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6422 | 0 | 0 | 0 | 0
573693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6712482 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:00:54 | 14.07.2021 12:01:17 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0831
573694 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8841373 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 11:00:14 | 14.07.2021 13:00:00 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8677
573695 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:00:33 | 14.07.2021 12:06:00 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4489 | 33.8157
573697 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6885227 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 11:01:14 | 14.07.2021 14:15:55 | 3.2447 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5354 | 0 | 0 | 0 | 0
573702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887196 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:03:23 | 14.07.2021 12:49:00 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6098
573709 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6948268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:06:50 | 14.07.2021 11:51:00 | 0.73611 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573716 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10559798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:10:36 | 14.07.2021 12:56:00 | 1.7567 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5934 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0
573717 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045926 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:11:37 | 14.07.2021 12:13:00 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8763 | 60.3605
573723 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | ISO6799949 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:14:19 | 14.07.2021 12:40:00 | 1.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8346
573835 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11190205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:41:50 | 14.07.2021 12:12:45 | 0.51528 | 11 | 7070 | 0 | 0 | 12 | 361 | 5.6681 | 3643.0296 | 0 | 0 | 6.1834 | 186.0161
573835 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6781136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:41:50 | 14.07.2021 12:13:19 | 0.52472 | 11 | 8827 | 0 | 0 | 1 | 237 | 5.7719 | 4631.7034 | 0 | 0 | 0.52472 | 124.3586
573878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6697172 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 12:00:24 | 14.07.2021 15:00:00 | 2.9933 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.7994 | 0 | 0 | 0 | 0
573881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:01:02 | 14.07.2021 13:02:00 | 1.0161 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1748 | 0 | 0 | 0 | 0
573884 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6927023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 12:03:44 | 14.07.2021 13:59:00 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3433
573893 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11855949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:09:48 | 14.07.2021 12:17:00 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0
573896 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6588853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:12:35 | 14.07.2021 13:43:00 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4303
573907 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:12:00 | 14.07.2021 15:02:00 | 1.8333 | 0 | 0 | 31 | 10 | 266 | 1587 | 0 | 0 | 56.8332 | 18.3333 | 487.6658 | 2909.4947
573917 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6856409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:56:32 | 14.07.2021 12:42:00 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4601 | 0 | 0
573929 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7145146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 10:50:40 | 14.07.2021 12:30:00 | 1.6556 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573933 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO11385338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:30:04 | 14.07.2021 18:10:00 | 5.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6324
573935 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6869371 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:25:14 | 14.07.2021 13:01:00 | 0.59611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6499
573940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6771188 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:36:58 | 14.07.2021 13:07:00 | 0.50056 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0202 | 0 | 0 | 0 | 0
573943 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10851209 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:41:51 | 14.07.2021 15:28:00 | 2.7692 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3826 | 30.4609 | 0 | 0 | 0 | 0
573957 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6782480 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:48:27 | 14.07.2021 13:05:00 | 1.2758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2758 | 0 | 0 | 0
573960 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:54:51 | 14.07.2021 12:56:00 | 0.01917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24921 | 17.5022
573962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10397589 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:54:08 | 14.07.2021 19:00:00 | 6.0978 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0534 | 0 | 0
573966 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:25:51 | 14.07.2021 13:58:00 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1433 | 3830.36
573969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 13:00:43 | 14.07.2021 18:00:00 | 4.9881 | 65 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.2239 | 518.7582 | 0 | 0 | 0 | 0
573971 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 13:00:48 | 14.07.2021 14:56:00 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.24 | 4074.24
573978 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 13:03:03 | 14.07.2021 17:55:00 | 4.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.3127
573979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992201 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 13:03:11 | 14.07.2021 15:32:00 | 2.4803 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.084 | 0 | 0 | 0 | 0
573981 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8690224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 11:16:28 | 14.07.2021 15:04:00 | 3.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.092
573986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 13:11:19 | 14.07.2021 17:55:00 | 4.7281 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.7442 | 0 | 0 | 0 | 0
573989 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6554167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:14:19 | 14.07.2021 13:58:00 | 0.72806 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3857 | 0 | 0 | 0 | 0
573999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:23:52 | 14.07.2021 14:43:00 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5078 | 7.9133
574001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6976174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:18:26 | 14.07.2021 14:30:00 | 1.1928 | 15 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8917 | 1038.9114 | 0 | 0 | 0 | 0
574002 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:24:57 | 14.07.2021 14:31:00 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3689 | 543.81
574013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6655454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:30:03 | 14.07.2021 17:05:00 | 3.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7475 | 906.3725
574014 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6984311 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 13:30:42 | 14.07.2021 15:31:00 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.25 | 0 | 0
574020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:39:59 | 14.07.2021 14:48:00 | 1.1336 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8913 | 7.9353 | 0 | 0 | 0 | 0
574034 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO6684280 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:47:14 | 14.07.2021 14:41:00 | 0.89611 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.3932 | 0 | 0
574041 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6573901 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 14:00:21 | 14.07.2021 18:23:46 | 4.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4404
574042 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6838759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 14:00:17 | 14.07.2021 17:57:33 | 3.9544 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4054 | 0 | 0 | 0 | 0
574043 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 14:00:29 | 14.07.2021 16:59:00 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.2043
574044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6838762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 14:01:02 | 14.07.2021 17:58:03 | 3.9503 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.8844 | 0 | 0 | 0 | 0
574045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925281 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:00:46 | 14.07.2021 15:05:00 | 1.0706 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4088 | 0 | 0 | 0 | 0
574048 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:42:52 | 14.07.2021 14:26:00 | 0.71889 | 139 | 2544 | 0 | 0 | 24 | 1322 | 99.9257 | 1828.8562 | 0 | 0 | 17.2534 | 950.3726
574051 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE11388327 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:05:13 | 14.07.2021 15:00:00 | 0.91306 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
574067 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:17:53 | 14.07.2021 15:51:00 | 1.5519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 1.5519 | 0 | 0 | 1.5519 | 212.6158
574077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:28:53 | 14.07.2021 16:39:00 | 2.1686 | 254 | 545 | 31 | 64 | 5 | 2 | 550.8269 | 1181.8925 | 67.2269 | 138.791 | 10.843 | 4.3372
574097 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11917435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:22:52 | 14.07.2021 14:43:00 | 1.3356 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
574113 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:33:53 | 14.07.2021 15:05:23 | 0.525 | 0 | 0 | 32 | 775 | 180 | 8337 | 0 | 0 | 16.8 | 406.875 | 94.5 | 4376.925
574126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:33:30 | 14.07.2021 15:03:00 | 0.49167 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2344 | 0 | 0 | 0 | 0
574130 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 14:56:13 | 14.07.2021 16:26:00 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6534 | 0 | 0
574134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7121085 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 15:00:14 | 14.07.2021 17:01:00 | 2.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8818
574135 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6743806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 15:01:02 | 14.07.2021 15:57:00 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.6896 | 0 | 4.6639
574141 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:04:54 | 14.07.2021 15:53:00 | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 546.7389
574171 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6579274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:25:54 | 14.07.2021 16:46:00 | 1.335 | 3 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.005 | 1268.25 | 0 | 0 | 0 | 0
574173 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515935625 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:26:57 | 14.07.2021 18:21:00 | 2.9008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9008 | 0 | 0 | 0 | 0
574207 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8654652 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:37:02 | 14.07.2021 16:27:00 | 0.83278 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8095 | 0 | 0
574208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7087012 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:38:06 | 14.07.2021 16:43:00 | 1.0817 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3684 | 0 | 0 | 0 | 0
574250 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:25:55 | 14.07.2021 16:26:00 | 1.0014 | 4 | 250 | 0 | 0 | 5 | 166 | 4.0056 | 250.3475 | 0 | 0 | 5.0069 | 166.2307
574271 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6707275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 16:13:12 | 14.07.2021 19:01:00 | 2.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0868
574273 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6779709 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 16:00:00 | 14.07.2021 17:01:00 | 1.0167 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9508 | 0 | 0 | 0 | 0
574286 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7084863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:27:50 | 14.07.2021 17:45:00 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4832
574291 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:29:36 | 14.07.2021 17:30:00 | 1.0067 | 207 | 11 | 0 | 0 | 208 | 4 | 208.3807 | 11.0734 | 0 | 0 | 209.3874 | 4.0267
574297 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE10318908 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:44:39 | 14.07.2021 17:09:00 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.8342
574307 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO7111168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:31:55 | 14.07.2021 16:33:00 | 0.01806 | 4 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0.07224 | 46.5948 | 0 | 0 | 0 | 12.3892
574311 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR11908032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2021 16:30:00 | 14.07.2021 18:01:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 24.2667
574315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:35:25 | 14.07.2021 16:37:06 | 0.02806 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.658 | 0 | 0 | 0 | 0
574317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6711547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:52:00 | 14.07.2021 17:39:00 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2498
574318 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6658866 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:10:55 | 14.07.2021 18:00:00 | 1.8181 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.612 | 0 | 0 | 0 | 0
574320 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6732479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:41:06 | 14.07.2021 18:36:00 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.365
574330 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6586709 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:45:52 | 14.07.2021 18:30:00 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1426
574332 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6577865 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:48:02 | 14.07.2021 17:27:00 | 0.64944 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2653 | 0 | 0 | 0 | 0
574333 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7076036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:50:05 | 14.07.2021 17:51:00 | 1.0153 | 2 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 614.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
574334 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10290624 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 12:33:51 | 14.07.2021 17:29:00 | 4.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9192 | 1195.3583
574337 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6792890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:52:12 | 14.07.2021 17:48:00 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.03
574339 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:54:07 | 14.07.2021 17:39:04 | 0.74917 | 0 | 0 | 165 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123.6131 | 4.495 | 2.9967 | 0
574345 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 15:32:49 | 14.07.2021 16:45:00 | 1.2031 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 152.7886 | 0 | 0 | 0 | 0
574352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6543346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:58:20 | 14.07.2021 19:59:00 | 3.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0333 | 39.1444
574364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6902966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 16:51:02 | 14.07.2021 18:10:12 | 1.3194 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3605 | 0 | 0 | 0 | 0
574383 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:29:52 | 14.07.2021 18:14:00 | 4.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1823 | 2855.5427
574384 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 13:29:52 | 14.07.2021 21:53:00 | 8.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.4224 | 360.5791
574386 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6846614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:14:29 | 14.07.2021 18:08:00 | 0.89194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1116
574424 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10989020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:09:15 | 14.07.2021 17:50:00 | 0.67917 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7917 | 0 | 0 | 0
574427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515627267 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:50:06 | 14.07.2021 21:37:00 | 3.7817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.345 | 0 | 0 | 0 | 0
574440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:01:25 | 14.07.2021 18:02:23 | 0.01611 | 7 | 5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11277 | 86.3013 | 0 | 0 | 0 | 0
574456 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6948268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:12:07 | 14.07.2021 19:09:21 | 0.95389 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574459 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6613419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:16:35 | 14.07.2021 18:35:00 | 0.30694 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.5845 | 0 | 3.3763 | 0
574461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6814882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:04:44 | 14.07.2021 18:26:00 | 0.35444 | 9 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 467.5064 | 0 | 0 | 0 | 0
574466 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO10505817 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:30:57 | 14.07.2021 19:43:49 | 1.2144 | 1 | 225 | 0 | 0 | 2 | 622 | 1.2144 | 273.249 | 0 | 0 | 2.4289 | 755.3817
574475 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO11064353 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:38:48 | 14.07.2021 18:35:00 | 0.93667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81
574477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10198850 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 09:13:28 | 14.07.2021 17:40:00 | 8.4422 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7689 | 0 | 0 | 0
574478 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:43:39 | 14.07.2021 19:38:00 | 0.90583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1211
574488 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781502 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:42:18 | 14.07.2021 18:59:24 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.795
574489 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6681501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:57:37 | 14.07.2021 19:36:54 | 0.65472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4397 | 0 | 0 | 0 | 0
574496 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6528236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:06:18 | 14.07.2021 19:23:00 | 0.27833 | 0 | 0 | 7 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 93.7972 | 0 | 0
574505 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7044737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 17:24:56 | 14.07.2021 19:15:06 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9055
574508 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6948268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:17:37 | 14.07.2021 20:03:32 | 0.76528 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574510 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:20:07 | 14.07.2021 19:21:14 | 0.01861 | 44 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81884 | 2.0843 | 0 | 0 | 0 | 0
574511 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:19:23 | 14.07.2021 20:18:18 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8916 | 0
574512 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6924722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:16:09 | 14.07.2021 20:05:00 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9919
574516 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:23:09 | 14.07.2021 20:53:59 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3056 | 18.1667
574522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7057869 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:26:12 | 14.07.2021 19:57:40 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8177 | 0 | 0
574523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6886539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:54:54 | 14.07.2021 20:03:00 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.59
574531 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:31:09 | 14.07.2021 20:17:56 | 0.77972 | 0 | 0 | 192 | 258 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.7062 | 201.1678 | 6.2378 | 0
574534 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431055 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:01:39 | 14.07.2021 20:26:15 | 1.41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0
574539 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515304083 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:31:19 | 14.07.2021 19:36:18 | 1.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0
574541 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:24:59 | 14.07.2021 20:00:00 | 0.58361 | 4 | 56 | 0 | 0 | 7 | 1132 | 2.3344 | 32.6822 | 0 | 0 | 4.0853 | 660.6465
574544 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7152652 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:34:37 | 14.07.2021 22:21:00 | 2.7731 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3763 | 0 | 0 | 0 | 0
574545 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6767953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:35:24 | 14.07.2021 20:12:03 | 0.61083 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.748 | 0 | 0 | 0 | 0
574556 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6806808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:36:15 | 14.07.2021 20:00:01 | 0.39611 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7808 | 0 | 0 | 0 | 0
574558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6711549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:52:15 | 14.07.2021 21:13:51 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.48 | 0 | 68
574560 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:53:27 | 14.07.2021 22:12:00 | 2.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.8873
574562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917353 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:58:07 | 14.07.2021 20:35:26 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2801
574565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6760208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 18:08:01 | 14.07.2021 21:05:00 | 2.9497 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.8658 | 0 | 0 | 0 | 0
574570 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6700134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:07:58 | 14.07.2021 22:13:00 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8456 | 0
574576 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8718547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:11:09 | 14.07.2021 21:38:00 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 1.4475
574577 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:19:40 | 14.07.2021 20:33:27 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7968
574593 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6966635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:14:48 | 14.07.2021 21:24:00 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2798 | 0 | 0
574593 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:14:48 | 14.07.2021 21:30:00 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1199 | 0 | 0
574594 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6825192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:12:58 | 14.07.2021 22:27:00 | 2.2339 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.0643 | 0 | 0 | 0 | 0
574608 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9110903 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:22:09 | 14.07.2021 22:24:00 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.185 | 0
574610 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:20:00 | 14.07.2021 20:40:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6664 | 164.665
574622 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064666 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:31:13 | 14.07.2021 22:46:00 | 2.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9567 | 2.2464
574630 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7113730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:34:27 | 14.07.2021 21:22:38 | 0.80306 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5049 | 0 | 0 | 0 | 0
574631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO10821923 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:35:51 | 14.07.2021 21:58:33 | 1.3783 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2095 | 0 | 0 | 0 | 0
574641 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11012945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:39:58 | 14.07.2021 22:15:00 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.879
574642 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6900871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:41:15 | 14.07.2021 22:14:00 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7746
574644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6693224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:06:06 | 14.07.2021 20:34:00 | 1.465 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0
574652 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7015467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:48:38 | 14.07.2021 22:16:00 | 1.4561 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.6644 | 0 | 0 | 0 | 0
574668 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516874922 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:01:49 | 14.07.2021 22:34:00 | 1.5364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 0
574679 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR10851067 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 19:56:28 | 14.07.2021 21:03:00 | 1.1089 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5245 | 0 | 0 | 0 | 0
574683 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO6556569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 20:36:41 | 14.07.2021 23:48:00 | 3.1886 | 16 | 308 | 149 | 1084 | 35 | 65 | 51.0178 | 982.0919 | 475.1029 | 3456.4532 | 111.6013 | 207.2596
574689 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515608341 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:19:50 | 15.07.2021 01:52:00 | 4.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5361
574691 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7102412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:23:43 | 14.07.2021 22:53:00 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7851
574693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282327 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:25:59 | 15.07.2021 01:38:00 | 4.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4006
574706 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900471 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:39:35 | 14.07.2021 22:11:00 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52361
574708 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6931163 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:41:37 | 14.07.2021 22:27:00 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.782
574714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788115 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 21:58:32 | 15.07.2021 00:29:00 | 2.5078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5389 | 0 | 0 | 0 | 0
574721 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7057865 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:06:34 | 14.07.2021 22:27:42 | 0.35222 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8622 | 0 | 0
574728 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7027555 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:06:10 | 14.07.2021 22:30:00 | 0.39722 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.0409 | 0 | 0 | 0 | 0
574736 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7557547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:19:42 | 14.07.2021 23:38:00 | 1.305 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0
574739 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:20:51 | 15.07.2021 00:59:00 | 2.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.3158
574748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6711549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:29:32 | 14.07.2021 23:05:44 | 0.60333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.9432 | 0 | 30.1665
574758 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:46:50 | 15.07.2021 00:06:25 | 1.3264 | 165 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 218.8544 | 7.9583 | 0 | 0 | 5.3056 | 0
574773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676738 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 23:03:43 | 15.07.2021 00:46:00 | 1.7047 | 262 | 573 | 31 | 64 | 5 | 2 | 446.6366 | 976.8046 | 52.8463 | 109.1021 | 8.5236 | 3.4094
574786 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7000370 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 23:17:37 | 15.07.2021 00:14:00 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.043
574790 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7013034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 23:19:40 | 14.07.2021 23:48:00 | 0.47222 | 0 | 5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451.7662 | 0 | 0 | 0 | 0
574791 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 23:21:37 | 15.07.2021 00:07:00 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9353 | 3.0256
574806 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE9371257 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2021 22:13:16 | 14.07.2021 23:43:00 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4867 | 0
574821 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 00:19:49 | 15.07.2021 01:55:00 | 1.5864 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29 | 68 | 12.6911 | 1.5864 | 0 | 0 | 46.0053 | 107.8745
574826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 00:45:20 | 15.07.2021 01:20:00 | 0.57778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2589 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 27.1557 | 1495.8724
574872 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6747333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 04:23:36 | 15.07.2021 06:38:00 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.92
574875 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 04:40:43 | 15.07.2021 08:17:00 | 3.6047 | 16 | 308 | 349 | 1097 | 35 | 65 | 57.6755 | 1110.2538 | 1258.0473 | 3954.3778 | 126.1652 | 234.3068
574876 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6620136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 05:01:30 | 15.07.2021 07:24:00 | 2.375 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864.375 | 0 | 0 | 0 | 0
574893 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6951238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 05:37:15 | 15.07.2021 07:16:00 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8123 | 181.0413
574927 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6661721 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 05:36:00 | 15.07.2021 06:27:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.15
574946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8239973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:02:22 | 15.07.2021 07:02:00 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9796
574976 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6848072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:33:32 | 15.07.2021 08:45:00 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9377
575008 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 05:34:13 | 15.07.2021 07:26:00 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.481 | 1389.8428
575009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:54:35 | 15.07.2021 07:31:00 | 0.60694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 0
575010 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10628095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 06:45:06 | 15.07.2021 07:46:00 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 201.985
575015 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:03:10 | 15.07.2021 07:37:00 | 0.56389 | 57 | 169 | 32 | 795 | 111 | 264 | 32.1417 | 95.2974 | 18.0445 | 448.2926 | 62.5918 | 148.867
575018 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:05:14 | 15.07.2021 07:49:00 | 0.72944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.565 | 0
575027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:13:29 | 15.07.2021 07:53:00 | 0.65861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2931 | 0
575034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6711549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:10:14 | 15.07.2021 10:13:00 | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 130.9827 | 0 | 152.3055
575120 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:37:25 | 15.07.2021 08:40:00 | 1.0431 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3445 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 0
575125 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:40:25 | 15.07.2021 09:06:00 | 1.4264 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8528 | 39.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
575155 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10254864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:51:10 | 15.07.2021 09:33:00 | 1.6972 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:49:25 | 15.07.2021 08:46:00 | 0.94306 | 6 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6584 | 1960.6217 | 0 | 0 | 0 | 0
575160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:28:55 | 15.07.2021 08:16:00 | 0.78472 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2846 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 0
575184 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516166918 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:04:57 | 15.07.2021 09:56:00 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508
575199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9473567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:12:19 | 15.07.2021 08:52:00 | 0.66139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3228 | 0
575210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7005004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:17:39 | 15.07.2021 10:11:00 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3401
575212 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:18:31 | 15.07.2021 08:19:43 | 0.02 | 9 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
575222 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10290624 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:14:22 | 15.07.2021 15:03:00 | 6.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8106 | 1654.9661
575229 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6807368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:25:15 | 15.07.2021 10:53:00 | 2.4625 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
575243 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:33:53 | 15.07.2021 10:01:00 | 1.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4824 | 92.9242
575249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:29:40 | 15.07.2021 09:37:00 | 2.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0
575250 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11416157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:45:43 | 15.07.2021 08:48:30 | 0.04639 | 201 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3244 | 45.1839 | 0 | 0 | 0 | 0
575271 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6554178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:38:30 | 15.07.2021 08:59:24 | 0.34833 | 6 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 199.2448 | 0 | 0 | 0 | 0
575285 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10290042 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:03:38 | 15.07.2021 10:32:00 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3639 | 1.4728
575293 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:02:31 | 15.07.2021 10:27:00 | 1.4081 | 13 | 3 | 0 | 0 | 266 | 273 | 18.3048 | 4.2242 | 0 | 0 | 374.544 | 384.4004
575309 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8451789 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:04:36 | 15.07.2021 10:31:00 | 1.44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0
575323 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6687832 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:31:15 | 15.07.2021 10:58:00 | 1.4458 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2541 | 0 | 0 | 0 | 0
575324 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6774263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:32:27 | 15.07.2021 10:00:00 | 0.45917 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1821 | 0 | 0 | 0 | 0
575351 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | LINE10114466 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 07:16:12 | 15.07.2021 11:25:00 | 4.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7334 | 0
575352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:53:03 | 15.07.2021 11:59:00 | 2.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0992 | 146.9419
575353 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:28:23 | 15.07.2021 11:28:00 | 1.9936 | 0 | 0 | 82 | 436 | 35 | 65 | 0 | 0 | 163.476 | 869.214 | 69.7763 | 129.5847
575362 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7145146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 08:55:49 | 15.07.2021 09:55:00 | 0.98639 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575364 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:02:19 | 15.07.2021 11:45:00 | 1.7114 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.5164 | 0 | 5.1342 | 0
575370 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:07:19 | 15.07.2021 11:00:00 | 0.87806 | 0 | 0 | 55 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2933 | 1111.624 | 0 | 0
575373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9267691 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 09:39:42 | 15.07.2021 10:39:00 | 0.98833 | 15 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8249 | 1912.4186 | 0 | 0 | 0 | 0
575382 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6774263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:15:43 | 15.07.2021 10:55:00 | 0.65472 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.257 | 0 | 0 | 0 | 0
575387 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:23:29 | 15.07.2021 10:25:00 | 0.02528 | 46 | 2287 | 0 | 0 | 12 | 1116 | 1.1629 | 57.8154 | 0 | 0 | 0.30336 | 28.2125
575405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:38:53 | 15.07.2021 10:40:23 | 0.025 | 15 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0
575413 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:01:33 | 15.07.2021 11:36:00 | 0.57417 | 43 | 372 | 0 | 0 | 89 | 179 | 24.6893 | 213.5912 | 0 | 0 | 51.1011 | 102.7764
575421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:46:19 | 15.07.2021 11:16:00 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7466 | 0.49472
575432 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:49:20 | 15.07.2021 12:30:00 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4556 | 1778.4468
575435 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11388344 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:50:57 | 15.07.2021 11:41:00 | 0.83417 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0251 | 0 | 0 | 0 | 0
575441 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:45:29 | 15.07.2021 12:18:00 | 1.5419 | 1 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5419 | 1188.8357 | 0 | 0 | 0 | 0
575445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6711048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 10:58:45 | 15.07.2021 12:02:00 | 1.0542 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5959 | 0 | 0 | 0 | 0
575452 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | BR6895728 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:06:16 | 15.07.2021 11:57:00 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4788
575455 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:09:14 | 15.07.2021 11:32:36 | 0.38944 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8614 | 0.77888 | 0 | 0 | 0 | 0
575459 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517383182 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:11:25 | 15.07.2021 11:14:00 | 0.04306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04306
575474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6872903 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:23:26 | 15.07.2021 12:16:00 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87611
575493 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059441 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 11:49:38 | 15.07.2021 12:59:00 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561
575501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7006194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:02:41 | 15.07.2021 12:50:00 | 0.78861 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
575551 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6772460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:34:46 | 15.07.2021 13:18:00 | 0.72056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8084 | 0 | 0 | 0 | 0
575576 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8688780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:57:54 | 15.07.2021 13:58:00 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0635
575606 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515516000 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:22:33 | 15.07.2021 17:54:00 | 4.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5242
575613 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:28:34 | 15.07.2021 14:28:00 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7262 | 0
575619 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6825192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:25:41 | 15.07.2021 14:23:00 | 0.95528 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.4412 | 0 | 0 | 0 | 0
575621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 12:05:52 | 15.07.2021 13:59:00 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.3463
575631 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6774259 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:03:00 | 15.07.2021 13:35:00 | 0.53333 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
575636 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:44:48 | 15.07.2021 15:08:52 | 1.4011 | 3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2033 | 543.6307 | 0 | 0 | 0 | 0
575641 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6595473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:48:28 | 15.07.2021 15:30:00 | 1.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8455
575644 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6799481 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:38:06 | 15.07.2021 14:41:00 | 1.0483 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1265 | 0 | 0 | 0 | 0
575658 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:11:27 | 15.07.2021 14:56:00 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.05
575662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:08:37 | 15.07.2021 14:33:50 | 0.42028 | 243 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.128 | 33.2021 | 0 | 0 | 0 | 0
575665 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR6707762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:15:55 | 15.07.2021 16:20:00 | 2.0681 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
575712 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:51:59 | 15.07.2021 17:43:00 | 2.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3162 | 974.7958
575726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7060906 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:56:56 | 15.07.2021 17:07:00 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7312
575728 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6546592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:59:00 | 15.07.2021 17:15:00 | 2.2667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0669 | 0 | 0 | 0 | 0
575731 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7046341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:00:48 | 15.07.2021 15:52:00 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1065 | 0 | 0
575732 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517234643 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:01:46 | 15.07.2021 17:16:00 | 2.2372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
575737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9634059 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 13:31:11 | 15.07.2021 15:06:18 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1706 | 388.3936
575744 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6774259 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 14:27:00 | 15.07.2021 15:00:00 | 0.55 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0
575745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:10:39 | 15.07.2021 15:45:51 | 0.58667 | 8 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6934 | 215.3079 | 0 | 0 | 0 | 0
575745 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7001033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:10:39 | 15.07.2021 16:58:56 | 1.8047 | 3 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4142 | 886.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
575745 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6987212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:10:39 | 15.07.2021 17:15:51 | 2.0867 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0335 | 0 | 0 | 0 | 0
575756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7365515 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:22:20 | 15.07.2021 18:04:00 | 2.6944 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7096995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:27:20 | 15.07.2021 15:47:41 | 0.33917 | 1 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33917 | 180.0993 | 0 | 0 | 0 | 0
575765 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7067046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:09:15 | 15.07.2021 16:32:51 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.7322
575765 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7006528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:09:15 | 15.07.2021 17:10:25 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5832
575769 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6698594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:41:24 | 15.07.2021 16:27:00 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.64
575780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517389715 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:00:17 | 15.07.2021 18:09:00 | 2.1453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1453 | 0 | 0
575783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:55:56 | 15.07.2021 17:17:00 | 1.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9242 | 114.8444
575787 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:05:55 | 15.07.2021 17:57:00 | 1.8514 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 272 | 1.8514 | 9.2569 | 0 | 0 | 12.9597 | 503.5781
575796 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210455 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:08:59 | 15.07.2021 17:08:00 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98361 | 0 | 0
575798 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:10:35 | 15.07.2021 16:44:00 | 0.55694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5819 | 0 | 0 | 0 | 0
575801 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6652419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:13:46 | 15.07.2021 18:50:00 | 2.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.435
575802 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6722489 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:14:40 | 15.07.2021 17:28:00 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8889 | 0 | 0
575823 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 15:47:34 | 15.07.2021 17:34:00 | 1.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8345 | 10.6433
575852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793638 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:44:17 | 15.07.2021 18:27:00 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7119 | 0 | 0
575853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7031933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:39:18 | 15.07.2021 17:08:00 | 0.47833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1765
575867 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:50:12 | 15.07.2021 17:42:00 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7132 | 5.18
575874 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7069908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:56:11 | 15.07.2021 17:57:00 | 1.0136 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5308 | 0 | 0 | 0 | 0
575888 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7157532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:38:11 | 15.07.2021 18:15:00 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1349 | 0 | 0
575910 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO11190569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:18:03 | 15.07.2021 18:23:00 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0
575917 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6898852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 16:46:13 | 15.07.2021 18:23:00 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0702
575921 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR7112239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:33:14 | 15.07.2021 20:01:00 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7085
575928 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:40:24 | 15.07.2021 18:16:53 | 0.60806 | 20 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1612 | 261.4658 | 0 | 0 | 0 | 0
575930 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190095 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:42:21 | 15.07.2021 18:17:00 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31
575931 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:42:34 | 15.07.2021 18:10:00 | 0.45722 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7727 | 37.9493 | 0 | 0 | 0 | 0
575965 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:07:19 | 15.07.2021 18:46:00 | 0.64472 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2497 | 0 | 0 | 0 | 0
575979 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:15:25 | 15.07.2021 18:42:00 | 0.44306 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 19.0516 | 0 | 0 | 0 | 0
575982 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7117835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:16:42 | 15.07.2021 18:26:35 | 1.1647 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42 | 74 | 0 | 0 | 2.3294 | 2.3294 | 48.9182 | 86.1893
575982 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10794539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:16:42 | 15.07.2021 19:28:28 | 2.1961 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 2.1961 | 21.9611 | 0
575986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:17:25 | 15.07.2021 19:04:00 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5028 | 6.9875
575989 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516991569 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:18:58 | 15.07.2021 19:26:00 | 1.1172 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
575991 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11377483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:21:40 | 15.07.2021 21:29:00 | 3.1222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24.9778 | 0 | 0 | 0 | 65.5666
576006 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 17:14:06 | 15.07.2021 18:55:00 | 1.6817 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 | 772 | 5.045 | 1.6817 | 0 | 0 | 156.3953 | 1298.2492
576010 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6587598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:38:19 | 15.07.2021 19:59:00 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8913
576020 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7159115 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:44:43 | 15.07.2021 19:20:00 | 0.58806 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.406 | 0 | 0
576031 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6719448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:58:20 | 15.07.2021 20:00:00 | 1.0278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
576177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:32:19 | 15.07.2021 20:00:00 | 0.46139 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3572 | 0 | 0 | 0 | 0
576179 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10353948 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:32:46 | 15.07.2021 22:49:00 | 3.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5411 | 196.2336
576204 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:43:37 | 15.07.2021 20:43:00 | 0.98972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8047 | 0 | 2.9692 | 0
576209 | 10 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6967002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:11:42 | 15.07.2021 22:00:10 | 2.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.8625 | 6935.2166
576209 | 11 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:11:42 | 15.07.2021 22:12:06 | 3.0067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3.0067 | 0 | 0 | 0 | 48.1067 | 0
576209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:11:42 | 15.07.2021 20:05:00 | 0.88833 | 116 | 30999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0463 | 27537.3417 | 0 | 0 | 0 | 0
576209 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:11:42 | 15.07.2021 20:10:00 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1501 | 1288.4344
576209 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6986670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:11:42 | 15.07.2021 20:13:00 | 1.0217 | 31 | 8 | 0 | 0 | 13 | 5 | 31.6718 | 8.1734 | 0 | 0 | 13.2817 | 5.1083
576209 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:11:42 | 15.07.2021 20:15:00 | 1.055 | 38 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.09 | 432.55 | 0 | 0 | 0 | 0
576209 | 5 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:11:42 | 15.07.2021 20:18:00 | 1.105 | 3 | 99 | 0 | 0 | 12 | 667 | 3.315 | 109.395 | 0 | 0 | 13.26 | 737.035
576209 | 6 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:11:42 | 15.07.2021 20:21:00 | 1.155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 221 | 2032 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 255.255 | 2346.96
576209 | 7 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:11:42 | 15.07.2021 20:31:00 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.229 | 1235.7614
576209 | 8 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11589131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:11:42 | 15.07.2021 20:34:00 | 1.3717 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1275 | 10.9734 | 0 | 0 | 0 | 68.5835 | 1748.8792
576209 | 9 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6845177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:11:42 | 15.07.2021 22:00:00 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.805 | 0
576212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516668390 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:46:39 | 15.07.2021 20:36:00 | 0.8225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
576214 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10912656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:47:21 | 15.07.2021 20:24:00 | 0.61083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4383 | 0 | 0 | 0 | 0
576287 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153825 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:50:15 | 15.07.2021 22:46:00 | 2.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9292 | 0 | 0 | 0 | 0
576369 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6622668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 19:54:54 | 15.07.2021 20:54:00 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.385
576479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7039649 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:16:01 | 15.07.2021 22:56:00 | 2.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3187
576495 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7154696 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:25:19 | 15.07.2021 21:43:00 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4838 | 0 | 0
576497 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:27:40 | 15.07.2021 21:22:09 | 0.90806 | 20 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1612 | 390.4658 | 0 | 0 | 0 | 0
576527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:34:46 | 15.07.2021 21:41:00 | 1.1039 | 25 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5972 | 717.5285 | 0 | 0 | 0 | 0
576548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:41:40 | 15.07.2021 21:22:52 | 0.68667 | 0 | 0 | 4 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7467 | 547.9627 | 0 | 0
576551 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6860427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:43:26 | 15.07.2021 21:15:00 | 0.52611 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3616 | 0 | 0 | 0 | 0
576573 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | LINE11827877 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:11:44 | 15.07.2021 21:10:00 | 0.97111 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3066 | 0 | 0 | 0 | 0
576584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6582524 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:55:13 | 15.07.2021 21:40:00 | 0.74639 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1336 | 0 | 0 | 0 | 0
576586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:56:02 | 15.07.2021 23:12:00 | 2.2661 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 0
576588 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6921041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 18:28:56 | 15.07.2021 21:09:00 | 2.6678 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.2004 | 0 | 0
576603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 20:31:29 | 15.07.2021 22:39:00 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7651
576629 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7000747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:17:09 | 15.07.2021 21:30:00 | 0.21417 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4895 | 0 | 0 | 0 | 0
576639 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320967 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:25:17 | 15.07.2021 23:37:00 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1953
576643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791331 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:27:15 | 15.07.2021 23:23:00 | 1.9292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6458 | 0 | 0 | 0 | 0
576650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791737 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:30:49 | 15.07.2021 22:40:00 | 1.1531 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3162 | 0 | 0 | 0 | 0
576660 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11444255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:35:42 | 15.07.2021 22:05:00 | 0.48833 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4596 | 0 | 0 | 0 | 0
576661 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:39:42 | 15.07.2021 23:07:00 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.54 | 513.615
576683 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7094602 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:05:49 | 15.07.2021 22:45:00 | 0.65306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5509
576693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7006527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 21:38:47 | 15.07.2021 21:58:00 | 0.32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8742
576711 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6548173 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 22:52:28 | 15.07.2021 23:20:00 | 0.45889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3556
576721 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:00:05 | 15.07.2021 23:48:00 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9583 | 526.284
576735 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791331 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2021 23:54:36 | 16.07.2021 00:35:00 | 0.67333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3666 | 0 | 0 | 0 | 0
576740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6958117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 00:01:13 | 16.07.2021 00:20:00 | 0.31306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8873 | 0 | 0 | 0 | 0
576748 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6574744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 01:00:01 | 16.07.2021 01:56:00 | 0.93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93306 | 142.7582
576756 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6772058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 01:30:01 | 16.07.2021 04:25:00 | 2.9164 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.2813 | 0 | 0 | 0 | 0
576793 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 05:19:34 | 16.07.2021 06:24:00 | 1.0739 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 687 | 0 | 0 | 18.2561 | 0 | 9.665 | 737.7624
576794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO10919013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 05:19:36 | 16.07.2021 06:15:00 | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4699
576845 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10794404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:09:11 | 16.07.2021 08:45:00 | 2.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9847 | 7.7908
576859 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:35:34 | 16.07.2021 07:15:00 | 0.65722 | 30 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7166 | 715.0554 | 0 | 0 | 0 | 0
576872 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6693600 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:40:28 | 16.07.2021 07:16:00 | 0.59222 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9886 | 0 | 0
576880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7995257 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:46:45 | 16.07.2021 10:26:00 | 3.6542 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576882 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:49:35 | 16.07.2021 07:40:00 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2014 | 94.1114
576887 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6876125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:40:34 | 16.07.2021 08:10:00 | 1.4906 | 7 | 3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4339 | 5854.9197 | 0 | 0 | 0 | 0
576893 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6546592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:59:28 | 16.07.2021 09:38:00 | 2.6422 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1021 | 0 | 0 | 0 | 0
576911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:06:50 | 16.07.2021 10:00:00 | 1.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6776 | 28.2917
576936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6795158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:02:35 | 16.07.2021 08:31:00 | 1.4736 | 42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8916 | 63.3652 | 0 | 0 | 0 | 0
576941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:16:14 | 16.07.2021 07:17:50 | 0.02667 | 3 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08001 | 9.3078 | 0 | 0 | 0 | 0
576972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:24:18 | 16.07.2021 07:49:59 | 0.42806 | 106 | 236 | 32 | 64 | 5 | 2 | 45.3744 | 101.0222 | 13.6979 | 27.3958 | 2.1403 | 0.85612
576993 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:41:36 | 16.07.2021 08:24:25 | 0.71361 | 22 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6994 | 174.8345 | 0 | 0 | 0 | 0
577017 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO11356780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:00:36 | 16.07.2021 09:23:00 | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6932 | 38.4532
577019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10902873 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:00:14 | 16.07.2021 10:57:00 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6228 | 11.7844
577020 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:02:10 | 16.07.2021 10:36:00 | 2.5639 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577023 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:06:07 | 16.07.2021 08:56:00 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1453 | 1.6628
577034 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:14:36 | 16.07.2021 08:59:00 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 353.72
577043 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO11064353 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 06:25:49 | 16.07.2021 08:25:00 | 1.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9592
577052 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6757318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 08:30:02 | 16.07.2021 09:27:00 | 0.94944 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1798 | 0 | 0 | 0 | 0
577055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8990414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 08:30:23 | 16.07.2021 13:58:00 | 5.4603 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9206 | 436.8224 | 0 | 0 | 0 | 0
577057 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7017281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 08:31:42 | 16.07.2021 08:47:19 | 0.26028 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4261 | 0 | 0 | 0 | 0
577057 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7017288 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 08:31:42 | 16.07.2021 12:29:18 | 3.96 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.92 | 0 | 0 | 0 | 0
577058 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6557784 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 08:31:55 | 16.07.2021 12:14:00 | 3.7014 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7848 | 0 | 0 | 0 | 0
577071 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7896026 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:43:26 | 16.07.2021 10:00:00 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3806 | 0
577077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6667409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 08:46:27 | 16.07.2021 14:06:00 | 5.3258 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3978.395 | 0 | 0 | 0 | 0
577087 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517368938 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:41:25 | 16.07.2021 09:04:00 | 0.37639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 0
577094 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7038462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:02 | 16.07.2021 10:00:00 | 0.99944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1219 | 0 | 0 | 1.9989 | 0 | 6.9961 | 1218.3174
577095 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11732027 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:04 | 16.07.2021 11:47:00 | 2.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3467 | 823.5371
577096 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6956500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:02 | 16.07.2021 11:33:00 | 2.5494 | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1978 | 333.9766 | 0 | 0 | 0 | 0
577097 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7130224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:06 | 16.07.2021 09:59:00 | 0.98167 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9654 | 0 | 0 | 0 | 0
577098 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7103261 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:08 | 16.07.2021 11:58:00 | 2.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3955
577099 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:09 | 16.07.2021 11:58:00 | 2.9642 | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9642 | 1645.1144 | 0 | 0 | 0 | 0
577100 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6579499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:24 | 16.07.2021 10:30:00 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 116.4797 | 0 | 13.44
577102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6803568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:34 | 16.07.2021 10:03:00 | 1.0406 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.649 | 0 | 0 | 0 | 0
577103 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6973729 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:38 | 16.07.2021 14:57:00 | 5.9394 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.3369 | 0 | 0 | 0 | 0
577104 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:41 | 16.07.2021 12:31:00 | 3.5053 | 0 | 0 | 1 | 369 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3.5053 | 1293.4483 | 0 | 115.6742
577105 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6762856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:48 | 16.07.2021 16:52:00 | 7.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.3195
577106 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:01:00 | 16.07.2021 12:09:00 | 3.1333 | 5 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 2268.5309 | 0 | 0 | 0 | 0
577107 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6702960 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:01:08 | 16.07.2021 10:55:00 | 1.8978 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4223 | 0 | 0 | 0 | 0
577108 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:00 | 16.07.2021 10:55:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0002 | 481.0842
577110 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6642044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:00:00 | 16.07.2021 09:58:00 | 0.96667 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0673 | 0 | 0 | 0 | 0
577111 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:01:22 | 16.07.2021 13:55:00 | 4.8939 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 841 | 0 | 0 | 9.7878 | 0 | 269.1639 | 4115.7615
577112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6982051 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:01:26 | 16.07.2021 11:57:00 | 2.9261 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7094 | 0 | 0 | 0 | 0
577113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:01:55 | 16.07.2021 11:58:00 | 2.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.543 | 625.0954
577114 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:01:59 | 16.07.2021 14:00:00 | 4.9669 | 10 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6694 | 2135.7842 | 0 | 0 | 0 | 0
577116 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:03:40 | 16.07.2021 11:51:18 | 2.7939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 239 | 2.7939 | 2.7939 | 0 | 0 | 41.9083 | 667.7397
577118 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6781754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:04:52 | 16.07.2021 11:49:00 | 2.7356 | 3 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2067 | 3197.8696 | 0 | 0 | 0 | 0
577120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:05:35 | 16.07.2021 12:38:00 | 3.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0806 | 2074.6041
577121 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6896064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:06:37 | 16.07.2021 09:38:00 | 0.52306 | 10 | 206 | 0 | 0 | 6 | 448 | 5.2306 | 107.7504 | 0 | 0 | 3.1384 | 234.3309
577124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE9262768 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:37:31 | 16.07.2021 11:35:00 | 3.9581 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8322 | 7.9161 | 0 | 0 | 0 | 0
577133 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9634052 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:21:37 | 16.07.2021 10:30:16 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6134 | 527.4624
577148 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:30:01 | 16.07.2021 12:18:00 | 2.7997 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 361.1639 | 0 | 0 | 0 | 5.5994
577149 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:30:03 | 16.07.2021 11:21:00 | 1.8492 | 15 | 333 | 0 | 0 | 22 | 318 | 27.7375 | 615.7736 | 0 | 0 | 40.6817 | 588.0361
577152 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:30:32 | 16.07.2021 10:26:31 | 0.93306 | 0 | 0 | 81 | 90 | 244 | 346 | 0 | 0 | 75.5779 | 83.9754 | 227.6666 | 322.8388
577154 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:31:18 | 16.07.2021 12:39:00 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6248
577156 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6679788 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:30:00 | 16.07.2021 12:30:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
577157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:31:55 | 16.07.2021 12:22:00 | 2.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0166 | 1913.436
577159 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:30:00 | 16.07.2021 13:22:00 | 3.8667 | 0 | 0 | 16 | 16 | 9 | 312 | 0 | 0 | 61.8667 | 61.8667 | 34.8 | 1206.401
577160 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6846192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:32:10 | 16.07.2021 14:32:00 | 4.9972 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.2522 | 0 | 0 | 0 | 0
577162 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6772420 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:32:55 | 16.07.2021 12:27:00 | 2.9014 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.914 | 0 | 0 | 0 | 0
577163 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7126158 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:33:00 | 16.07.2021 14:26:00 | 4.8833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
577164 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 09:34:12 | 16.07.2021 14:30:32 | 4.9389 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8778 | 711.2002 | 0 | 0 | 0 | 0
577182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:42:27 | 16.07.2021 10:40:49 | 0.97278 | 132 | 4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.407 | 4381.4011 | 0 | 0 | 0 | 0
577194 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6593742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 07:43:55 | 16.07.2021 10:09:00 | 2.4181 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 377 | 2.4181 | 154.7558 | 0 | 0 | 0 | 911.6086
577202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6827230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:48:38 | 16.07.2021 10:07:00 | 0.30611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6509 | 281.3151
577207 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6931755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:51:38 | 16.07.2021 10:38:00 | 0.77278 | 0 | 0 | 9 | 1952 | 4 | 530 | 0 | 0 | 6.955 | 1508.4666 | 3.0911 | 409.5734
577212 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6787372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:51:38 | 16.07.2021 10:36:00 | 0.73944 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2183 | 60.6341 | 0 | 0 | 0 | 0
577226 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:00:02 | 16.07.2021 12:39:26 | 2.6567 | 8 | 6 | 0 | 0 | 124 | 425 | 21.2534 | 15.94 | 0 | 0 | 329.4271 | 1129.0847
577227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6937126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:00:01 | 16.07.2021 17:33:16 | 7.5542 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290.7686 | 0 | 0 | 0 | 0
577228 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6848811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:00:10 | 16.07.2021 14:57:00 | 4.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.9633
577229 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:00:08 | 16.07.2021 11:58:00 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.013
577232 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:00:33 | 16.07.2021 11:22:00 | 1.3575 | 0 | 0 | 82 | 436 | 35 | 65 | 0 | 0 | 111.315 | 591.87 | 47.5125 | 88.2375
577233 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6631245 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:00:41 | 16.07.2021 14:56:00 | 4.9219 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
577234 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:00:37 | 16.07.2021 11:23:00 | 1.3731 | 0 | 0 | 71 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4873 | 207.3321 | 0 | 0
577235 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:00:59 | 16.07.2021 12:28:03 | 2.4511 | 27 | 4373 | 0 | 0 | 23 | 781 | 66.18 | 10718.704 | 0 | 0 | 56.3755 | 1914.3169
577236 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:01:22 | 16.07.2021 12:26:00 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8211 | 108.4752
577238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:01:38 | 16.07.2021 10:20:21 | 0.31194 | 1 | 7630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31194 | 2380.1022 | 0 | 0 | 0 | 0
577244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:01:46 | 16.07.2021 12:57:00 | 2.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3318 | 365.07
577249 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:03:54 | 16.07.2021 11:56:00 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7332 | 80.3382
577250 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:05:09 | 16.07.2021 12:28:08 | 2.3831 | 0 | 0 | 31 | 10 | 266 | 1587 | 0 | 0 | 73.8749 | 23.8306 | 633.894 | 3781.9162
577252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:06:24 | 16.07.2021 10:08:26 | 0.03389 | 4 | 39 | 1 | 832 | 213 | 1720 | 0.13556 | 1.3217 | 0.03389 | 28.1965 | 7.2186 | 58.2908
577257 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158158 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:08:30 | 16.07.2021 12:23:00 | 2.2417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.725 | 0 | 0 | 0 | 0
577258 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6954815 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:09:50 | 16.07.2021 14:47:00 | 4.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5305
577262 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517347293 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:11:45 | 16.07.2021 14:05:00 | 3.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8875
577278 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6799482 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:17:01 | 16.07.2021 11:45:00 | 1.4664 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1934 | 0 | 0 | 0 | 0
577283 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:21:04 | 16.07.2021 11:00:00 | 0.64889 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 0
577284 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516747039 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:20:42 | 16.07.2021 15:30:00 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31
577290 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:21:59 | 16.07.2021 10:24:00 | 0.03361 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20166 | 33.61 | 0 | 0 | 0 | 0
577296 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515332178 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:24:37 | 16.07.2021 10:48:00 | 0.38972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38972 | 0 | 0 | 0 | 0
577312 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | BR8513329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:30:14 | 16.07.2021 10:57:00 | 0.44611 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1328 | 0 | 0
577335 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:35:37 | 16.07.2021 10:48:00 | 1.2064 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 27.747 | 19.3022 | 0 | 0 | 1.2064 | 33.7789
577342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:36:51 | 16.07.2021 11:35:00 | 0.96917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3217 | 11.63
577345 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:25:39 | 16.07.2021 11:01:27 | 0.59667 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 596.67 | 0 | 0 | 0 | 0
577350 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6705239 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:39:55 | 16.07.2021 11:25:00 | 0.75139 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1946 | 0 | 0 | 0 | 0
577354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:44:24 | 16.07.2021 13:53:00 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.86 | 3.1433
577357 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6581883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 10:45:40 | 16.07.2021 12:02:00 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9055 | 0 | 0
577372 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6747130 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:50:31 | 16.07.2021 11:22:00 | 0.52472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2472 | 490.0885
577386 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7966758 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 10:57:06 | 16.07.2021 12:14:00 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9002
577387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535232696 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ÖZEL ELEKTRİKÇİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:01:24 | 16.07.2021 12:08:00 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0
577389 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7954745 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:04:01 | 16.07.2021 12:32:00 | 1.4664 | 42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5884 | 63.0548 | 0 | 0 | 0 | 0
577405 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | BR6599840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 09:29:20 | 16.07.2021 11:30:00 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.822
577428 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:32:40 | 16.07.2021 11:49:19 | 0.2775 | 2 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 84.915 | 0 | 0 | 0 | 0
577450 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:42:08 | 16.07.2021 11:43:35 | 0.02417 | 9 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 20.0611 | 0 | 0 | 0 | 0
577460 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8114796 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:48:40 | 16.07.2021 12:03:00 | 0.23889 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | 17.6779 | 0 | 0 | 0 | 0
577464 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11242830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 08:39:49 | 16.07.2021 12:34:00 | 3.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.2649
577465 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6892565 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:53:32 | 16.07.2021 13:42:00 | 1.8078 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1945 | 0 | 0 | 0 | 0
577483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6963991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:06:27 | 16.07.2021 15:27:00 | 3.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5075
577488 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6591424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:13:14 | 16.07.2021 12:37:00 | 0.39611 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
577496 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6929640 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:15:38 | 16.07.2021 14:26:00 | 2.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.11
577504 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:13:40 | 16.07.2021 12:58:00 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0334 | 471.4118
577508 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:00:40 | 16.07.2021 13:20:00 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6442 | 1882.8413
577509 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7107311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:29:12 | 16.07.2021 13:38:00 | 1.1467 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4537 | 0 | 0 | 0 | 0
577512 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10912662 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:32:40 | 16.07.2021 12:30:48 | 0.96889 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8357 | 0 | 0 | 0 | 0
577512 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10912656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:32:40 | 16.07.2021 13:33:27 | 2.0131 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2873 | 0 | 0 | 0 | 0
577513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 12:30:57 | 16.07.2021 13:38:00 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1725 | 1271.715
577517 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739953 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:35:11 | 16.07.2021 13:46:00 | 1.1803 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8845 | 0 | 0 | 0 | 0
577519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083718 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 11:57:27 | 16.07.2021 15:07:00 | 3.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.3495
577529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6805374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:30:55 | 16.07.2021 15:06:00 | 2.5847 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.618 | 0 | 0
577541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10397064 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 12:52:40 | 16.07.2021 13:35:00 | 0.70556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.289 | 0 | 0 | 0 | 0
577543 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6699303 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 13:00:00 | 16.07.2021 14:59:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3665 | 0 | 0
577544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 11:27:41 | 16.07.2021 15:56:00 | 4.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4388 | 3242.1565
577545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 13:00:30 | 16.07.2021 15:45:00 | 2.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.0004 | 76.7668
577546 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486711 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 13:00:53 | 16.07.2021 17:14:00 | 4.2186 | 0 | 0 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0931 | 442.954 | 0 | 0
577547 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 13:00:59 | 16.07.2021 17:53:00 | 4.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.517
577555 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7029977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:15:50 | 16.07.2021 14:44:00 | 1.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.4966
577570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6973123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 13:18:07 | 16.07.2021 15:53:00 | 2.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.2309
577604 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6859210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 13:29:24 | 16.07.2021 14:29:00 | 0.99333 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5593 | 0 | 0 | 0 | 0
577654 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7084057 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:41:18 | 16.07.2021 15:04:00 | 1.3783 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.1739 | 0 | 0 | 0 | 0
577666 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:42:27 | 16.07.2021 14:49:00 | 1.1092 | 3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3275 | 430.358 | 0 | 0 | 0 | 0
577730 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515313436 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:51:13 | 16.07.2021 14:47:00 | 0.92972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 0
577743 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7047360 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:59:25 | 16.07.2021 14:45:00 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5124
577744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 14:00:07 | 16.07.2021 19:20:00 | 5.3314 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.0632 | 0 | 0 | 0 | 0
577745 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6933251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 14:00:40 | 16.07.2021 14:54:00 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4445 | 6.2222
577747 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6778197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 14:00:00 | 16.07.2021 16:58:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1002
577748 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6920914 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:00:46 | 16.07.2021 15:13:00 | 1.2039 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4661 | 0 | 0 | 0 | 0
577749 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6778198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 14:00:00 | 16.07.2021 16:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0665
577754 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7045247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 14:02:34 | 16.07.2021 16:53:00 | 2.8406 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9706 | 0 | 0 | 0 | 0
577764 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 14:06:15 | 16.07.2021 15:25:00 | 1.3125 | 0 | 0 | 79 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 103.6875 | 6.5625 | 23.625 | 1.3125
577766 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 14:06:55 | 16.07.2021 15:16:04 | 1.1525 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
577794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 14:15:03 | 16.07.2021 19:31:00 | 5.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.19 | 589.773
577801 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6840998 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:04:23 | 16.07.2021 14:34:00 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2252
577814 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO11319933 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:23:37 | 16.07.2021 14:39:00 | 0.25639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5375
577819 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6869257 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 14:32:29 | 16.07.2021 15:23:00 | 0.84194 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84194 | 336.776 | 0 | 0 | 0 | 0
577834 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6997119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:39:09 | 16.07.2021 15:56:00 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4322 | 0 | 0
577849 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6819598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:44:14 | 16.07.2021 17:05:00 | 2.3461 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1138 | 46.9222 | 0 | 0 | 0 | 0
577862 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:53:15 | 16.07.2021 16:08:00 | 1.2458 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.5199 | 0 | 0 | 0 | 0
577862 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7130223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:53:15 | 16.07.2021 16:44:04 | 1.8469 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.0415 | 0 | 0 | 0 | 0
577894 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6773812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 15:00:02 | 16.07.2021 16:28:00 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5255
577895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7086401 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 15:00:10 | 16.07.2021 17:00:00 | 1.9972 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7637 | 0 | 0 | 0 | 0
577896 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6879216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 15:00:29 | 16.07.2021 18:04:00 | 3.0586 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9964 | 0 | 0 | 0 | 0
577906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6667409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 14:47:48 | 16.07.2021 15:29:00 | 0.68667 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.9425 | 0 | 0 | 0 | 0
577928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:13:43 | 16.07.2021 16:45:00 | 1.5214 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1631 | 3.0428 | 0 | 0 | 0 | 0
577946 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10559844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 13:34:45 | 16.07.2021 15:53:00 | 2.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1292 | 956.2305
577947 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516947372 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:22:22 | 16.07.2021 16:05:00 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71056
577948 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6883861 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:21:35 | 16.07.2021 19:10:00 | 3.8069 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6486 | 0 | 0 | 0 | 0
577961 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6918199 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 15:33:06 | 16.07.2021 16:31:00 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.04 | 0 | 0
577966 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517207866 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:36:26 | 16.07.2021 16:06:00 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49278
577972 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6813776 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 15:40:24 | 16.07.2021 18:31:00 | 2.8433 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3599 | 0 | 0
577980 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:49:43 | 16.07.2021 16:06:00 | 0.27139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1417 | 10.8556
577981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6805374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:49:43 | 16.07.2021 19:18:00 | 3.4714 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7848 | 0 | 0
577992 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:39:43 | 16.07.2021 16:23:00 | 0.72139 | 14 | 913 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0995 | 658.6291 | 0 | 0 | 0 | 7.2139
577995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11001679 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:58:14 | 16.07.2021 16:56:00 | 0.96278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
577997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7059922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 16:00:28 | 16.07.2021 17:57:00 | 1.9422 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.3284 | 0 | 0 | 0 | 0
578004 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6637207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:12:51 | 16.07.2021 16:52:00 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1
578018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:18:05 | 16.07.2021 16:20:58 | 0.04806 | 46 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2108 | 108.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
578025 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517135125 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:21:09 | 16.07.2021 17:29:00 | 1.1308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2617 | 0 | 0 | 0 | 0
578055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6854061 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:33:03 | 16.07.2021 16:54:00 | 0.34917 | 2 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69834 | 288.7636 | 0 | 0 | 0 | 0
578068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 16:40:53 | 16.07.2021 17:53:00 | 1.2019 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8563 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 0
578084 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516240895 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:45:37 | 16.07.2021 17:08:00 | 0.37306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37306 | 0 | 0 | 0 | 0
578085 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7039241 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 15:20:12 | 16.07.2021 17:21:00 | 2.0133 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.0262 | 0 | 0
578087 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO8345324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:47:19 | 16.07.2021 17:44:00 | 0.94472 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.467 | 0 | 0 | 0 | 0
578094 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:52:57 | 16.07.2021 17:26:00 | 0.55083 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578109 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 17:01:32 | 16.07.2021 18:31:00 | 1.4911 | 106 | 236 | 32 | 64 | 5 | 2 | 158.0577 | 351.902 | 47.7155 | 95.431 | 7.4555 | 2.9822
578110 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6751008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 17:00:00 | 16.07.2021 17:59:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 1297.0123
578111 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6750994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 17:00:00 | 16.07.2021 18:05:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1665
578114 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7150946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 17:04:11 | 16.07.2021 18:11:00 | 1.1136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4544 | 0 | 0 | 0 | 0
578132 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:48:39 | 16.07.2021 18:05:00 | 1.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 26.7225
578136 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2021 17:16:21 | 16.07.2021 18:00:00 | 0.7275 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0
578166 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892481 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:43:37 | 16.07.2021 18:27:00 | 0.72306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0765 | 0 | 0 | 0 | 0
578181 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6823734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 16:59:42 | 16.07.2021 17:52:00 | 0.87167 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8886 | 0 | 0 | 0 | 0
578210 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6804284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:59:07 | 16.07.2021 19:19:00 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5578
578230 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:08:25 | 16.07.2021 18:24:00 | 0.25972 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0622 | 0 | 0 | 0 | 0
578268 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6852035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:21:40 | 16.07.2021 20:13:00 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6672
578272 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6762856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:24:06 | 16.07.2021 19:25:00 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.115
578273 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7557521 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:24:45 | 16.07.2021 19:21:00 | 0.9375 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.625 | 14.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
578282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6616207 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:28:45 | 16.07.2021 18:34:00 | 0.0875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
578287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:29:45 | 16.07.2021 18:38:00 | 0.1375 | 0 | 0 | 70 | 2147 | 44 | 31 | 0 | 0 | 9.625 | 295.2125 | 6.05 | 4.2625
578306 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:37:07 | 16.07.2021 19:14:00 | 0.61472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0218 | 303.6717
578321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6836045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:26:44 | 16.07.2021 18:45:00 | 1.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.203
578333 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6539637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:26:44 | 16.07.2021 18:46:00 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2478
578337 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515799339 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:46:26 | 16.07.2021 21:19:00 | 2.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5428
578356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:01:38 | 16.07.2021 19:41:00 | 0.65611 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5928 | 57.7377 | 0 | 0 | 0 | 0
578366 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:07:46 | 16.07.2021 19:21:00 | 0.22056 | 12 | 10 | 0 | 0 | 124 | 425 | 2.6467 | 2.2056 | 0 | 0 | 27.3494 | 93.738
578389 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515400216 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:16:01 | 16.07.2021 19:57:00 | 0.68306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 0
578409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6979988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:23:11 | 16.07.2021 20:10:00 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8083
578413 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6650889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:11:46 | 16.07.2021 21:05:00 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9476
578421 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597571 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:18:57 | 16.07.2021 20:11:00 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.9375
578431 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6931916 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:36:30 | 16.07.2021 20:33:00 | 0.94167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9001 | 0 | 0 | 0 | 0
578434 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10505983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:37:07 | 16.07.2021 22:13:00 | 2.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9903 | 7.7942
578435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:38:13 | 16.07.2021 20:06:00 | 0.46306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6306 | 0.46306
578454 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517073084 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:52:24 | 16.07.2021 21:13:00 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3433
578455 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:53:40 | 16.07.2021 19:54:46 | 0.01833 | 3 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05499 | 28.7964 | 0 | 0 | 0 | 0
578477 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO9267640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:19:27 | 16.07.2021 20:39:00 | 2.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.9054
578479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6816202 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:02:53 | 16.07.2021 20:31:00 | 0.46861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8408 | 0 | 0 | 0 | 0
578484 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7093357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:08:45 | 16.07.2021 18:24:00 | 0.25417 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5798 | 0 | 0 | 0 | 0
578485 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739954 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 18:16:08 | 16.07.2021 21:35:00 | 3.3144 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3455 | 0 | 0 | 0 | 0
578491 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO11163365 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:07:21 | 16.07.2021 21:15:00 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.24
578492 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6869371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:07:05 | 16.07.2021 21:46:00 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3749
578504 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7093357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:12:19 | 16.07.2021 20:49:56 | 0.62694 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
578508 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6710548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:14:15 | 16.07.2021 23:37:00 | 3.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9878
578513 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE8971838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:42:00 | 16.07.2021 21:17:00 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 68.0832
578515 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR12153355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:19:35 | 16.07.2021 21:10:00 | 0.84028 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.021 | 0 | 0 | 0 | 0
578517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7156475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 19:56:46 | 16.07.2021 20:32:00 | 0.58722 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7826 | 0 | 0 | 0 | 0
578522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6896169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:22:34 | 16.07.2021 23:07:00 | 2.7406 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 24.665 | 0 | 0 | 0 | 219.2448
578534 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11012946 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:28:46 | 16.07.2021 22:10:00 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.352
578537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6924722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:32:37 | 16.07.2021 21:17:00 | 0.73972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7804
578547 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:36:46 | 16.07.2021 21:01:00 | 0.40389 | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40389 | 224.159 | 0 | 0 | 0 | 0
578548 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2021 17:37:40 | 16.07.2021 21:03:00 | 3.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5333 | 0
578554 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8040034 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:40:28 | 16.07.2021 22:00:00 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9534 | 0
578557 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Dağıtım Transformatörü | ISO6905361 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:42:00 | 17.07.2021 01:34:00 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0668 | 0 | 0
578560 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8673052 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:43:31 | 16.07.2021 21:27:00 | 0.72472 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.045 | 0 | 0 | 0 | 0
578564 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:46:43 | 16.07.2021 21:14:00 | 0.45472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2851 | 554.3037
578566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6958114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:46:56 | 16.07.2021 21:42:00 | 0.91778 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8201 | 0 | 0 | 0 | 0
578571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10716352 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:51:40 | 16.07.2021 21:18:00 | 0.43889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6056
578574 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:52:29 | 16.07.2021 21:55:00 | 1.0419 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3355 | 10.4194 | 0 | 0 | 0 | 0
578578 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6996083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:57:31 | 16.07.2021 22:29:00 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3349
578583 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995351 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:59:46 | 16.07.2021 22:44:00 | 1.7372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4744 | 0 | 0 | 0 | 0
578590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:06:14 | 16.07.2021 21:59:00 | 0.87944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9225
578593 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7116719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:10:17 | 16.07.2021 22:17:00 | 1.1119 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2537 | 0 | 0 | 0 | 0
578594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6933011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:08:28 | 16.07.2021 22:09:00 | 1.0089 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3957 | 0 | 0 | 0 | 0
578595 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6747762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:06:47 | 16.07.2021 22:30:00 | 1.3869 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8343 | 0 | 0 | 0 | 0
578602 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10105120 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 20:23:00 | 16.07.2021 21:25:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0
578603 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516171184 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:19:15 | 16.07.2021 22:12:00 | 0.87917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87917 | 0 | 0 | 0 | 0
578604 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:19:59 | 16.07.2021 23:12:00 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3388 | 5.6008
578606 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | LINE10465405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:24:04 | 16.07.2021 22:05:05 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 219.4388
578611 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6931911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:30:09 | 16.07.2021 22:43:00 | 1.2142 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1271 | 0 | 0 | 0 | 0
578614 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11444255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:36:26 | 16.07.2021 21:55:22 | 0.31556 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6539 | 0 | 0 | 0 | 0
578620 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 21:48:03 | 16.07.2021 22:12:00 | 0.39917 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9544 | 0 | 0 | 0 | 0
578622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 22:09:47 | 16.07.2021 23:56:00 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3518 | 150.4738
578628 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6869368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 22:19:51 | 16.07.2021 23:07:00 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6474
578640 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 22:36:27 | 16.07.2021 23:11:00 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2749 | 23.0332
578665 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7093357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 22:46:04 | 16.07.2021 23:20:00 | 0.56556 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5464 | 0 | 0 | 0 | 0
578672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7098435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 22:23:33 | 16.07.2021 22:54:00 | 0.5075 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.825 | 0 | 0 | 0 | 0
578694 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6575139 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 23:22:38 | 17.07.2021 00:40:00 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.549 | 0 | 0
578709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10505701 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 00:17:21 | 17.07.2021 08:30:00 | 8.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8433 | 0
578711 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR10937559 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 00:36:57 | 17.07.2021 02:23:00 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.68 | 0 | 0
578716 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR8284393 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 01:00:14 | 17.07.2021 01:59:00 | 0.97944 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.5236 | 0 | 0 | 0 | 0
578717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7120270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 01:02:08 | 17.07.2021 01:22:06 | 0.33278 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.7568 | 0 | 0 | 0 | 0
578718 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7088407 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 01:05:27 | 17.07.2021 01:34:00 | 0.47583 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6465 | 0 | 0 | 0 | 0
578732 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7920274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2021 22:38:05 | 17.07.2021 03:06:00 | 4.4653 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3958 | 0 | 0 | 0
578736 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 02:19:09 | 17.07.2021 02:48:47 | 0.49389 | 7 | 0 | 96 | 171 | 19 | 5 | 3.4572 | 0 | 47.4134 | 84.4552 | 9.3839 | 2.4695
578760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6771728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 03:19:59 | 17.07.2021 05:58:00 | 2.6336 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035.7805 | 0 | 0 | 0 | 0
578765 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 03:54:37 | 17.07.2021 07:08:00 | 3.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0377 | 0
578773 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12146401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 05:01:45 | 17.07.2021 07:40:00 | 2.6375 | 107 | 171 | 0 | 0 | 19 | 5 | 282.2125 | 451.0125 | 0 | 0 | 50.1125 | 13.1875
578779 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 05:42:37 | 17.07.2021 05:43:58 | 0.0225 | 1 | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 37.035 | 0 | 0 | 0 | 0
578780 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 05:44:11 | 17.07.2021 06:36:00 | 0.86361 | 5 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3181 | 842.0198 | 0 | 0 | 0 | 0
578811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 05:56:11 | 17.07.2021 06:35:00 | 0.64694 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2266 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0
578821 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6960748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:01:58 | 17.07.2021 08:51:00 | 2.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.3156
578840 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515808150 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:18:24 | 17.07.2021 06:58:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66
578844 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:25:11 | 17.07.2021 07:00:00 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.062 | 47.583
578902 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714000 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:10:12 | 17.07.2021 07:51:00 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.24 | 3.4
578915 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:14:12 | 17.07.2021 08:00:00 | 0.76333 | 1 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76333 | 593.1074 | 0 | 0 | 0 | 0
578920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 06:37:10 | 17.07.2021 07:44:00 | 1.1139 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.314 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
578922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:13:29 | 17.07.2021 09:12:00 | 1.9753 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2337 | 3.9506 | 0 | 0 | 0 | 0
578943 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6933048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:17:12 | 17.07.2021 09:17:00 | 1.9967 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8202 | 25.9567 | 0 | 0 | 0 | 0
578983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517181396 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:35:21 | 17.07.2021 10:23:00 | 2.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7942
579045 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:05:18 | 17.07.2021 08:48:00 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9634 | 4.27
579065 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:13:12 | 17.07.2021 08:37:00 | 0.39667 | 0 | 0 | 20 | 790 | 9 | 687 | 0 | 0 | 7.9334 | 313.3693 | 3.57 | 272.5123
579072 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:19:47 | 17.07.2021 08:20:17 | 0.00833 | 0 | 0 | 13 | 59 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0.10829 | 0.49147 | 0.02499 | 2.7489
579073 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:20:12 | 17.07.2021 10:51:54 | 2.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.6277 | 1041.672
579076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:55:52 | 17.07.2021 08:56:00 | 1.0022 | 6 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0133 | 182.404 | 0 | 0 | 1.0022 | 0
579084 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10988890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:10:12 | 17.07.2021 09:44:00 | 1.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2533 | 1014.6012
579106 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10354500 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:01:21 | 17.07.2021 08:57:00 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6375 | 3.71
579115 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827850 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:45:16 | 17.07.2021 11:27:00 | 2.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9556 | 0
579123 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 07:48:32 | 17.07.2021 09:43:00 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9856 | 724.9564
579132 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6784772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:00:01 | 17.07.2021 12:25:00 | 3.4164 | 0 | 235 | 0 | 0 | 3 | 562 | 0 | 802.8516 | 0 | 0 | 10.2492 | 1920.0112
579133 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6636381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:00:06 | 17.07.2021 14:56:01 | 5.9319 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.3092 | 0 | 0 | 0 | 0
579134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:00:07 | 17.07.2021 12:03:00 | 3.0481 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 33.5287 | 9.1442 | 0 | 0 | 39.6248 | 12.1922
579135 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:00:06 | 17.07.2021 16:55:00 | 7.915 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.28 | 23.745 | 0 | 0 | 0 | 0
579138 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:00:14 | 17.07.2021 13:40:00 | 4.6628 | 10 | 140 | 0 | 0 | 8 | 54 | 46.6278 | 652.7892 | 0 | 0 | 37.3022 | 251.7901
579139 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10794369 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:00:05 | 17.07.2021 14:54:00 | 5.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.2968
579140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | BR6690725 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:00:11 | 17.07.2021 12:51:00 | 3.8469 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 211.5817 | 0 | 0 | 0 | 53.8572
579141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6965693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:00:17 | 17.07.2021 10:28:00 | 1.4619 | 0 | 0 | 3 | 960 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.3858 | 1403.4624 | 0 | 2.9239
579142 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6630718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:00:40 | 17.07.2021 11:02:00 | 2.0222 | 6 | 3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 6756.237 | 0 | 0 | 0 | 0
579143 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:00:47 | 17.07.2021 17:02:00 | 8.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6021 | 24309.4687
579144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040419 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:01:02 | 17.07.2021 11:02:00 | 2.0161 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7399 | 0 | 0 | 0 | 0
579146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:00:00 | 17.07.2021 11:55:00 | 2.9167 | 1 | 28 | 0 | 0 | 121 | 2536 | 2.9167 | 81.6668 | 0 | 0 | 352.9171 | 7396.6751
579147 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:02:58 | 17.07.2021 13:57:15 | 4.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0463 | 6238.8038
579162 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6960748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:14:14 | 17.07.2021 14:34:00 | 5.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.7362
579174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6672408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:18:14 | 17.07.2021 09:21:00 | 0.04611 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 0
579176 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517142474 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:18:11 | 17.07.2021 10:02:00 | 0.73028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 0
579180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:18:55 | 17.07.2021 10:13:00 | 0.90139 | 21 | 68 | 0 | 0 | 115 | 1639 | 18.9292 | 61.2945 | 0 | 0 | 103.6599 | 1477.3782
579204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6753359 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:28:14 | 17.07.2021 15:05:00 | 5.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2256
579210 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:30:27 | 17.07.2021 13:14:00 | 3.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7908 | 253.3564
579211 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6709746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:30:45 | 17.07.2021 11:28:00 | 1.9542 | 0 | 0 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0751 | 66.4418 | 0 | 0
579213 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 09:30:00 | 17.07.2021 12:11:00 | 2.6833 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4666 | 26.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
579220 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:34:18 | 17.07.2021 13:01:06 | 3.4467 | 7 | 0 | 123 | 199 | 108 | 256 | 24.1267 | 0 | 423.9404 | 685.8873 | 372.2404 | 882.3475
579234 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR6769327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 08:33:06 | 17.07.2021 10:25:00 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 69.005
579252 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6718966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:50:15 | 17.07.2021 10:12:00 | 0.3625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579259 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:55:15 | 17.07.2021 10:28:00 | 0.54583 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3873 | 12.5541 | 0 | 0 | 0 | 0
579265 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 10:00:05 | 17.07.2021 13:38:00 | 3.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.0206 | 2033.8864
579268 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6889015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 10:00:33 | 17.07.2021 11:28:00 | 1.4575 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4825 | 0 | 0 | 0 | 0
579271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 10:01:00 | 17.07.2021 10:53:00 | 0.86667 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579278 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 10:00:00 | 17.07.2021 12:52:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5334 | 1267.0681
579315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:06:24 | 17.07.2021 10:12:52 | 0.10778 | 16 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7245 | 146.3652 | 0 | 0 | 0 | 0
579317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:05:51 | 17.07.2021 10:13:07 | 0.12111 | 57 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9033 | 664.8939 | 0 | 0 | 0 | 0
579322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6963991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:11:27 | 17.07.2021 11:06:00 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2742
579326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:13:05 | 17.07.2021 13:48:42 | 3.5936 | 21 | 68 | 0 | 0 | 115 | 1639 | 75.4658 | 244.3655 | 0 | 0 | 413.2652 | 5889.9268
579348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6626521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:16:57 | 17.07.2021 12:30:00 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.135
579356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:20:00 | 17.07.2021 11:04:00 | 0.73333 | 0 | 0 | 30 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9999 | 28.5999 | 1.4667 | 0
579375 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6847465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 10:30:06 | 17.07.2021 11:54:00 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9916 | 123.053
579393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6805374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:40:43 | 17.07.2021 11:41:00 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.118 | 0 | 0
579394 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6591118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:40:37 | 17.07.2021 11:34:00 | 0.88972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0598
579407 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:52:46 | 17.07.2021 13:28:00 | 2.5872 | 3 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.7617 | 2998.588 | 0 | 0 | 0 | 20.6978
579407 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:52:46 | 17.07.2021 14:42:40 | 3.8317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8317 | 0 | 0 | 0 | 0
579410 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:54:42 | 17.07.2021 10:58:00 | 0.055 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0
579433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:26:17 | 17.07.2021 11:15:00 | 0.81194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 0
579435 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066752 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:03:13 | 17.07.2021 11:35:00 | 0.52972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52972
579439 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6822272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 11:00:00 | 17.07.2021 13:33:00 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 0 | 5.1
579453 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:04:59 | 17.07.2021 12:31:50 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.425 | 327.135
579482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6574859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:22:04 | 17.07.2021 12:58:00 | 1.5989 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0701 | 0 | 0 | 0 | 0
579502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:31:25 | 17.07.2021 12:06:33 | 0.58556 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 0
579505 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 10:57:53 | 17.07.2021 12:31:07 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1256 | 275.0385
579507 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6650887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:32:01 | 17.07.2021 13:00:00 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3743
579524 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7730444 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:44:33 | 17.07.2021 13:36:00 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5725 | 1.8575
579532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8738299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:33:46 | 17.07.2021 15:37:00 | 4.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8622 | 40.5389
579547 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7071942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:00:13 | 17.07.2021 13:12:00 | 1.1964 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1199 | 0 | 0 | 0 | 0
579548 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6847462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 12:00:32 | 17.07.2021 13:30:00 | 1.4911 | 0 | 0 | 22 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8044 | 260.9443 | 0 | 0
579551 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6665570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:11:36 | 17.07.2021 13:11:00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.71 | 0 | 0
579552 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 12:13:17 | 17.07.2021 15:09:00 | 2.9286 | 10 | 11 | 41 | 396 | 85 | 518 | 29.2861 | 32.2147 | 120.073 | 1159.7296 | 248.9318 | 1517.02
579553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7153303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:14:05 | 17.07.2021 13:14:00 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9611
579556 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517093437 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:15:07 | 17.07.2021 13:24:00 | 1.1481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7403 | 0 | 0 | 0 | 0
579569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6819598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:23:19 | 17.07.2021 12:55:00 | 0.52806 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4821 | 10.5612 | 0 | 0 | 0 | 0
579579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:30:00 | 17.07.2021 12:58:00 | 0.46667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5338 | 0 | 0 | 0 | 0
579594 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6945262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:41:36 | 17.07.2021 14:49:16 | 2.1278 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1112 | 0 | 0 | 0 | 0
579601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6922508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:40:00 | 17.07.2021 13:29:00 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 18.7834
579602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:44:52 | 17.07.2021 15:08:00 | 2.3856 | 106 | 236 | 32 | 64 | 5 | 2 | 252.8694 | 562.9922 | 76.3379 | 152.6758 | 11.9278 | 4.7711
579604 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 12:45:53 | 17.07.2021 13:52:38 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1375 | 37.825
579615 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6607581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 09:25:09 | 17.07.2021 13:00:00 | 3.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7124
579629 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6915459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:05:37 | 17.07.2021 13:44:51 | 0.65389 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5457 | 0 | 0 | 0 | 0
579630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739201 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:05:46 | 17.07.2021 14:11:00 | 1.0872 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8316 | 0 | 0 | 0 | 0
579633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:11:04 | 17.07.2021 13:32:00 | 0.34889 | 13 | 3 | 0 | 0 | 266 | 273 | 4.5356 | 1.0467 | 0 | 0 | 92.8047 | 95.247
579638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6826444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:07:11 | 17.07.2021 13:47:00 | 2.6636 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4802 | 0 | 0 | 0 | 0
579642 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 13:18:23 | 17.07.2021 13:19:34 | 0.01972 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57188 | 0.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
579668 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10354222 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 13:30:03 | 17.07.2021 16:28:00 | 2.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8975 | 1978.2086
579700 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 14:00:24 | 17.07.2021 16:57:00 | 2.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0933 | 2169.2342
579701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7054867 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 14:00:36 | 17.07.2021 14:49:00 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9135
579703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11162647 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 11:38:45 | 17.07.2021 14:31:39 | 2.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3085
579748 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6875274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:35:28 | 17.07.2021 15:59:00 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0064 | 0 | 0
579752 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6778284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:38:22 | 17.07.2021 15:18:00 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6346 | 0 | 0
579765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6910124 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:31:26 | 17.07.2021 15:27:00 | 0.92611 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.5288 | 0 | 0 | 0 | 0
579770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517110595 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:50:29 | 17.07.2021 16:56:00 | 2.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0919
579775 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO7016795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:46:19 | 17.07.2021 15:35:00 | 0.81139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4342 | 356.2002
579777 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6644494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 14:56:35 | 17.07.2021 15:51:00 | 0.90694 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4874 | 0 | 0 | 0 | 0
579779 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6981964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 15:00:03 | 17.07.2021 17:56:00 | 2.9325 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
579787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11147556 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:02:43 | 17.07.2021 15:42:00 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2307
579789 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE10352782 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:05:26 | 17.07.2021 15:37:00 | 0.52611 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8799 | 0 | 0
579799 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6948268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:13:10 | 17.07.2021 15:52:00 | 0.64722 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515672741 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:13:29 | 17.07.2021 15:40:00 | 0.44194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44194 | 0 | 0 | 0 | 0
579807 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:17:20 | 17.07.2021 16:07:00 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0779 | 4.9667
579809 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045532 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:17:01 | 17.07.2021 16:49:00 | 1.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0
579827 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7067053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 15:30:11 | 17.07.2021 18:40:00 | 3.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.306
579828 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7067037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2021 15:30:32 | 17.07.2021 18:51:00 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.872
579830 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7044965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:31:28 | 17.07.2021 18:11:00 | 2.6589 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2011 | 0 | 0 | 0 | 0
579835 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797854 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:34:22 | 17.07.2021 16:55:00 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3439
579844 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:45:37 | 17.07.2021 18:25:00 | 2.6564 | 7 | 0 | 99 | 171 | 19 | 5 | 18.5947 | 0 | 262.9826 | 454.2427 | 50.4714 | 13.282
579847 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6780778 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:45:58 | 17.07.2021 16:35:00 | 0.81722 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2174 | 0 | 0 | 0 | 0
579855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6614161 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:48:55 | 17.07.2021 16:35:00 | 0.76806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 0
579862 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7501112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 12:43:41 | 17.07.2021 17:46:00 | 5.0386 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3475 | 5.0386 | 0 | 0 | 0 | 0
579866 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7081065 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:14:41 | 17.07.2021 17:41:00 | 2.4386 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3513 | 0 | 0 | 0 | 0
579884 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6665113 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:03:50 | 17.07.2021 17:06:00 | 1.0361 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2499 | 0 | 0 | 0 | 0
579902 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:11:55 | 17.07.2021 16:14:00 | 0.03472 | 9 | 148 | 0 | 0 | 44 | 229 | 0.31248 | 5.1386 | 0 | 0 | 1.5277 | 7.9509
579904 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:12:16 | 17.07.2021 18:15:00 | 2.0456 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8703 | 47.0479 | 0 | 0 | 0 | 0
579908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:14:09 | 17.07.2021 16:16:00 | 0.03083 | 15 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46245 | 52.7193 | 0 | 0 | 0 | 0
579909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:14:12 | 17.07.2021 16:16:36 | 0.04 | 24 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 77.24 | 0 | 0 | 0 | 0
579935 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:02:20 | 17.07.2021 16:50:00 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2443 | 379.7423
579941 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7123803 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:18:05 | 17.07.2021 17:05:00 | 0.78194 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.901 | 0 | 0 | 0 | 0
579952 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6978172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:29:21 | 17.07.2021 16:59:00 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2376
579976 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7109431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:36:57 | 17.07.2021 17:15:00 | 0.63417 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.9441 | 0 | 0 | 0 | 0
580001 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:54:44 | 17.07.2021 16:56:00 | 0.02111 | 0 | 0 | 165 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4832 | 0.12666 | 0.08444 | 0
580002 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658452 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:54:11 | 17.07.2021 17:35:00 | 0.68028 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9265 | 0 | 0 | 0 | 0
580003 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:56:17 | 17.07.2021 17:21:00 | 0.41194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1194 | 0.41194
580007 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515458210 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:57:24 | 17.07.2021 17:40:00 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0
580017 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6772621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:03:46 | 17.07.2021 19:26:00 | 2.3706 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6042 | 0 | 0 | 0 | 0
580040 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11589770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:20:25 | 17.07.2021 18:12:00 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5792 | 143.5732
580045 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7130262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:24:52 | 17.07.2021 18:05:00 | 0.66889 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5179 | 0 | 0 | 0 | 0
580069 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8102160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:42:32 | 17.07.2021 18:34:00 | 0.85778 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4.2889 | 0 | 0 | 0 | 6.0045 | 0
580080 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | LINE10454319 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:45:32 | 17.07.2021 18:24:02 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 48.1253
580085 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE11257757 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2021 15:44:38 | 17.07.2021 19:38:20 | 3.895 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.165 | 0 | 0 | 0 | 0
580089 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6945872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:49:52 | 17.07.2021 19:36:00 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9067 | 0 | 0
580094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8111862 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:53:08 | 17.07.2021 19:12:00 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 0
580112 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6801395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:01:22 | 17.07.2021 19:26:00 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7715
580120 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:04:22 | 17.07.2021 19:40:00 | 1.5939 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 687 | 0 | 0 | 27.0961 | 0 | 14.345 | 1095.0024
580129 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10290617 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:35:43 | 17.07.2021 18:56:00 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0425 | 0
580132 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9132581 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:43:44 | 17.07.2021 18:22:00 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2756 | 0
580135 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:11:22 | 17.07.2021 18:52:00 | 0.67722 | 0 | 0 | 58 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.2788 | 0 | 14.8988 | 0
580149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6910124 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:16:22 | 17.07.2021 19:07:00 | 0.84389 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.2112 | 0 | 0 | 0 | 0
580164 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:28:48 | 17.07.2021 20:31:00 | 2.0367 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580169 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:59:14 | 17.07.2021 19:33:00 | 2.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5628 | 620.1928
580173 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:29:22 | 17.07.2021 19:09:00 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7456
580180 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516020249 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:32:18 | 18.07.2021 00:42:00 | 6.1617 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6467 | 0 | 0 | 0 | 0
580189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6880258 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:33:39 | 17.07.2021 20:06:00 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.235
580198 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6688816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 16:12:28 | 17.07.2021 18:30:00 | 2.2922 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3909 | 0 | 0 | 0 | 0
580201 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7638611 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:35:31 | 17.07.2021 20:10:00 | 1.5747 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.023 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 0
580204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:36:23 | 17.07.2021 19:12:00 | 0.59361 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4019 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 0
580221 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:40:07 | 17.07.2021 20:10:00 | 1.4981 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7.4903 | 0 | 25.467 | 2.9961
580223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11542976 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:41:21 | 17.07.2021 19:27:00 | 0.76083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
580224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6878049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:41:29 | 17.07.2021 19:14:00 | 0.54194 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.884 | 0 | 0 | 0 | 0
580228 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7643352 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:45:49 | 17.07.2021 20:44:00 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 3.9394
580231 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:36:22 | 17.07.2021 19:44:00 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.361 | 2.2544
580239 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6909761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:48:03 | 17.07.2021 20:42:00 | 1.8992 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4793 | 0 | 0 | 0 | 0
580264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6979988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:03:10 | 17.07.2021 19:44:00 | 0.68056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7366
580271 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115980 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:07:06 | 17.07.2021 20:40:00 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7363
580283 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7011766 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:13:42 | 17.07.2021 19:47:00 | 0.555 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.305 | 0 | 0 | 0 | 0
580286 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:16:01 | 17.07.2021 20:04:00 | 0.79972 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7787 | 0 | 0
580300 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515713192 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:20:39 | 17.07.2021 21:31:00 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1725
580315 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6931911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:21:50 | 17.07.2021 19:59:00 | 0.61944 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2438 | 0 | 0 | 0 | 0
580316 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6689959 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:23:23 | 17.07.2021 20:34:00 | 1.1769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5308 | 0 | 0 | 0 | 0
580322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7144480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:28:51 | 17.07.2021 19:53:00 | 0.4025 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.6725 | 0 | 0 | 0 | 0
580324 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6747758 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:29:38 | 17.07.2021 20:35:00 | 1.0894 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7155 | 0 | 0 | 0 | 0
580337 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO8043358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:29:32 | 17.07.2021 20:11:00 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69111 | 405.6816
580359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:43:47 | 17.07.2021 22:12:00 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9895
580363 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | FUSE8374476 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:44:27 | 17.07.2021 20:33:00 | 0.80917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0
580376 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10236028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:49:23 | 17.07.2021 21:58:00 | 2.1436 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4361 | 0 | 4.2872 | 0
580378 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6993022 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:50:03 | 17.07.2021 21:41:00 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2353
580380 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7093415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:51:23 | 17.07.2021 20:32:00 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3434
580385 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6783393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:55:23 | 17.07.2021 20:22:00 | 0.44361 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0378 | 0 | 0 | 0 | 0
580388 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517016306 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:57:25 | 17.07.2021 22:35:00 | 2.6264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6264 | 0 | 0 | 0 | 0
580389 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516192628 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:58:03 | 17.07.2021 20:43:00 | 0.74917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 0
580394 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7043328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 17:41:13 | 17.07.2021 20:27:00 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0522 | 0
580397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6806618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:05:00 | 17.07.2021 20:39:00 | 0.56667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3669 | 0 | 0 | 0 | 0
580405 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:11:44 | 17.07.2021 22:24:00 | 2.2044 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3154 | 8.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
580409 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6824824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:12:53 | 17.07.2021 21:01:00 | 0.80194 | 3 | 2 | 0 | 0 | 83 | 1338 | 2.4058 | 1.6039 | 0 | 0 | 66.561 | 1072.9957
580420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:18:19 | 17.07.2021 20:31:00 | 0.21139 | 28 | 227 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9189 | 47.9855 | 0 | 0 | 0 | 3.5936
580440 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7128861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:23:14 | 17.07.2021 21:51:00 | 1.4628 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9578 | 0 | 0 | 0 | 0
580442 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6665570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:24:03 | 17.07.2021 21:48:00 | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5759 | 0 | 0
580443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:24:12 | 17.07.2021 21:54:00 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1037
580446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:18:05 | 17.07.2021 23:35:00 | 4.2819 | 406 | 147 | 0 | 0 | 66 | 16 | 1738.4676 | 629.4452 | 0 | 0 | 282.608 | 68.511
580459 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6959419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:34:31 | 17.07.2021 22:05:00 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1128 | 0 | 0
580460 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:36:51 | 17.07.2021 21:01:00 | 0.4025 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 63.9975 | 0 | 0 | 0 | 8.05
580464 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:37:44 | 17.07.2021 21:41:00 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2749
580467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:40:24 | 17.07.2021 21:01:03 | 0.34417 | 1 | 3 | 2 | 0 | 100 | 221 | 0.34417 | 1.0325 | 0.68834 | 0 | 34.417 | 76.0616
580487 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:40:24 | 17.07.2021 21:36:00 | 0.92667 | 24 | 19 | 0 | 0 | 67 | 1275 | 22.2401 | 17.6067 | 0 | 0 | 62.0869 | 1181.5042
580499 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6574398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:54:06 | 17.07.2021 21:42:00 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.043
580505 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7093415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:37:52 | 17.07.2021 22:17:00 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.1005
580506 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:56:54 | 17.07.2021 21:23:00 | 0.435 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.82 | 0 | 0 | 0 | 0
580515 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10354103 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:04:45 | 17.07.2021 21:00:01 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7633 | 0
580516 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | ISO6531703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:59:26 | 17.07.2021 21:41:00 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2473
580519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7023409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 20:34:52 | 17.07.2021 21:52:00 | 1.2856 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1358 | 0 | 0 | 0 | 0
580522 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6931911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:01:18 | 17.07.2021 21:40:00 | 0.645 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.72 | 0 | 0 | 0 | 0
580523 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535162259 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:01:53 | 17.07.2021 23:21:00 | 2.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3186
580524 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:02:24 | 17.07.2021 22:16:00 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7601 | 0
580532 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7098142 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 19:49:54 | 17.07.2021 23:03:00 | 3.2183 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8383 | 0 | 0 | 0 | 0
580536 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515814397 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:11:24 | 17.07.2021 22:30:00 | 1.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0
580539 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6909761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:13:24 | 17.07.2021 22:03:00 | 0.82667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6668 | 0 | 0 | 0 | 0
580552 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:26:24 | 17.07.2021 23:00:57 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9124 | 15.7583
580553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:28:02 | 17.07.2021 23:01:03 | 1.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2123 | 43.4078
580556 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11162937 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:30:01 | 17.07.2021 23:13:00 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.173
580558 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8655405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:32:39 | 17.07.2021 22:32:00 | 0.98917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4152
580561 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11444255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:25:28 | 17.07.2021 21:46:00 | 0.34222 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.173 | 0 | 0 | 0 | 0
580574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6687398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:46:59 | 17.07.2021 23:42:00 | 1.9169 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3618 | 0 | 0 | 0 | 0
580581 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7015467 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:32:29 | 17.07.2021 22:15:00 | 0.70861 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8544 | 0 | 0 | 0 | 0
580587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7006194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:56:36 | 17.07.2021 22:36:00 | 0.65667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2668 | 0 | 0 | 0 | 0
580588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515744056 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:56:03 | 17.07.2021 22:36:00 | 0.66583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66583 | 0 | 0 | 0 | 0
580598 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11070960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:10:21 | 17.07.2021 22:45:00 | 0.5775 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.34 | 0 | 0 | 0 | 0
580627 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:46:25 | 17.07.2021 22:48:00 | 0.02639 | 0 | 0 | 165 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3544 | 0.15834 | 0.10556 | 0
580652 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323432 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:00:05 | 18.07.2021 00:20:00 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3319
580653 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11444255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 22:53:25 | 17.07.2021 23:20:00 | 0.44306 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4839 | 0 | 0 | 0 | 0
580662 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7972935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:03:25 | 17.07.2021 23:50:00 | 0.77639 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580664 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:04:25 | 17.07.2021 23:37:00 | 0.54306 | 46 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24.9808 | 0.54306 | 0 | 0 | 9.232 | 0
580666 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:00:25 | 18.07.2021 00:11:00 | 1.1764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 142 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 27.057 | 167.0474
580674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE11123851 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 18:52:44 | 17.07.2021 23:27:00 | 4.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8556 | 4.5711
580683 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6834483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:24:31 | 18.07.2021 00:09:00 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.087
580698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6646260 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:44:38 | 18.07.2021 00:27:00 | 0.70611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9428 | 0 | 0 | 0 | 0
580700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7060904 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 23:51:48 | 18.07.2021 01:42:00 | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8735
580710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | LINE6124548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2021 21:55:44 | 18.07.2021 01:11:00 | 3.2544 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7811 | 0 | 0 | 0 | 0
580719 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 00:15:26 | 18.07.2021 00:56:00 | 0.67611 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5789 | 25.0161 | 0 | 0 | 0 | 0
580722 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8849861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 00:23:32 | 18.07.2021 02:33:00 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7889
580726 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7026084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 01:00:02 | 18.07.2021 01:56:00 | 0.93278 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.9776 | 0 | 0 | 0 | 0
580746 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR6890865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 01:37:43 | 18.07.2021 02:53:51 | 1.2689 | 0 | 0 | 20 | 1545 | 114 | 1674 | 0 | 0 | 25.3778 | 1960.4351 | 144.6535 | 2124.1219
580755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 01:40:27 | 18.07.2021 02:53:41 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4223 | 17.0878
580756 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6910124 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 01:59:27 | 18.07.2021 03:47:00 | 1.7925 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903.635 | 0 | 0 | 0 | 0
580758 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6739387 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 02:03:02 | 18.07.2021 03:40:00 | 1.6161 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3505 | 0 | 0 | 0 | 0
580759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7554716 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 00:20:19 | 18.07.2021 02:19:00 | 1.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7587 | 0
580783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619813 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 03:30:04 | 18.07.2021 03:45:44 | 0.26111 | 11 | 365 | 0 | 0 | 48 | 2631 | 2.8722 | 95.3051 | 0 | 0 | 12.5333 | 686.9804
580784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619857 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 03:30:03 | 18.07.2021 03:45:29 | 0.25722 | 17 | 984 | 0 | 0 | 271 | 10451 | 4.3727 | 253.1045 | 0 | 0 | 69.7066 | 2688.2062
580785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619833 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 03:30:29 | 18.07.2021 03:45:55 | 0.25722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8356 | 38.583
580786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619816 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 03:30:52 | 18.07.2021 03:44:00 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1858 | 252.8179
580787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619878 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 03:31:09 | 18.07.2021 03:45:00 | 0.23083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2883 | 0.23083 | 0 | 0 | 0 | 16.1581 | 665.4829
580788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619851 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 03:30:49 | 18.07.2021 03:44:00 | 0.21972 | 12 | 216 | 1 | 832 | 213 | 1720 | 2.6366 | 47.4595 | 0.21972 | 182.807 | 46.8004 | 377.9184
580829 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9329248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 04:07:00 | 18.07.2021 04:58:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4
580844 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 05:26:09 | 18.07.2021 06:15:00 | 0.81417 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81417 | 342.7656 | 0 | 0 | 0 | 0
580863 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 05:58:09 | 18.07.2021 07:11:00 | 1.2142 | 10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1417 | 80.1352 | 0 | 0 | 0 | 0
580874 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11385552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 05:20:44 | 18.07.2021 07:07:11 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.6089 | 0 | 0
580877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7115498 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:06:51 | 18.07.2021 07:09:22 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0419 | 37.5098
580879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:24:49 | 18.07.2021 06:26:00 | 0.01972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31552 | 0.01972
580890 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6817358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:49:09 | 18.07.2021 08:22:00 | 1.5475 | 0 | 0 | 6 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.285 | 111.42 | 3.095 | 3.095
580895 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6783550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 06:53:10 | 18.07.2021 08:42:00 | 1.8139 | 0 | 0 | 13 | 92 | 11 | 15 | 0 | 0 | 23.5806 | 166.8779 | 19.9528 | 27.2083
580898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6775939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:02:10 | 18.07.2021 09:09:00 | 2.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.4979
580920 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10506386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:16:04 | 18.07.2021 08:45:00 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9289 | 0
580946 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:41:11 | 18.07.2021 08:49:00 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.112
580955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8553009 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:46:39 | 18.07.2021 09:38:00 | 1.8558 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4233 | 3.7117 | 0 | 0 | 0 | 0
580957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11385496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:47:36 | 18.07.2021 09:31:00 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7866 | 575.5922
580991 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:14:05 | 18.07.2021 08:43:27 | 0.48944 | 5 | 2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4472 | 1075.7891 | 0 | 0 | 0 | 0
581004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6814882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:16:11 | 18.07.2021 09:04:00 | 0.79694 | 9 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1725 | 1051.1639 | 0 | 0 | 0 | 0
581005 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:16:11 | 18.07.2021 10:45:00 | 2.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7239 | 605.1883
581013 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | BR6949909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:20:00 | 18.07.2021 09:17:00 | 0.95 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.4 | 0 | 0 | 0 | 0
581024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517300448 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:30:50 | 18.07.2021 10:51:00 | 2.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6722
581028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11117351 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:40:57 | 18.07.2021 09:34:00 | 1.8842 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0309 | 0 | 0 | 0 | 0
581038 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR11444255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:35:59 | 18.07.2021 09:06:00 | 0.50028 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.037 | 0 | 0 | 0 | 0
581040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:32:51 | 18.07.2021 09:33:56 | 1.0181 | 12 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12.2167 | 1632.9682 | 0 | 0 | 0 | 13.2348
581049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:43:20 | 18.07.2021 10:17:00 | 1.5611 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581051 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6868934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:44:11 | 18.07.2021 09:43:00 | 0.98028 | 0 | 0 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9351 | 7.8422 | 0 | 0
581068 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9187715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:00:00 | 18.07.2021 10:58:00 | 1.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0
581069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040420 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:00:09 | 18.07.2021 11:52:00 | 2.8642 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
581070 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7015424 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:00:19 | 18.07.2021 16:58:00 | 7.9614 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.5676 | 0 | 0
581071 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7026234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:00:29 | 18.07.2021 10:37:00 | 1.6086 | 5 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.043 | 283.1154 | 0 | 0 | 0 | 0
581073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:00:27 | 18.07.2021 10:12:00 | 1.1925 | 4 | 39 | 0 | 0 | 14 | 149 | 4.77 | 46.5075 | 0 | 0 | 16.695 | 177.6825
581074 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7015422 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:00:42 | 18.07.2021 17:00:00 | 7.9883 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5565 | 0 | 0
581075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6802454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:00:44 | 18.07.2021 11:01:00 | 2.0044 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0044 | 278.6172 | 0 | 0 | 0 | 0
581076 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:01:03 | 18.07.2021 12:45:00 | 3.7325 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4525 | 309.7975 | 0 | 0 | 0 | 0
581077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6802441 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:01:14 | 18.07.2021 11:02:00 | 2.0128 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.163 | 0 | 0 | 0 | 0
581078 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7088062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:00:00 | 18.07.2021 09:56:00 | 0.93333 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8661 | 0 | 0 | 0 | 0
581079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:01:29 | 18.07.2021 16:56:00 | 7.9086 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0755 | 23.7258 | 0 | 0 | 0 | 0
581081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:02:05 | 18.07.2021 09:41:00 | 0.64861 | 7 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5403 | 276.3079 | 0 | 0 | 0 | 0
581082 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6599292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:00:00 | 18.07.2021 14:58:00 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.2005
581091 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7130406 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 09:07:20 | 18.07.2021 10:01:00 | 0.89444 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6164 | 0 | 0 | 0 | 0
581095 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8849861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:08:12 | 18.07.2021 11:59:00 | 2.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2333
581098 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6922086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:09:26 | 18.07.2021 10:36:00 | 1.4428 | 25 | 8 | 0 | 0 | 43 | 330 | 36.0695 | 11.5422 | 0 | 0 | 62.0395 | 476.1174
581101 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7109431 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:07:12 | 18.07.2021 09:39:00 | 0.53 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.9 | 0 | 0 | 0 | 0
581104 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:06:39 | 18.07.2021 09:18:00 | 0.18917 | 252 | 33 | 69 | 5 | 0 | 0 | 47.6708 | 6.2426 | 13.0527 | 0.94585 | 0 | 0
581111 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10597865 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:14:37 | 18.07.2021 09:49:00 | 0.57306 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4384 | 1.7192 | 0 | 0 | 0 | 0
581119 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7202204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 07:51:53 | 18.07.2021 10:10:00 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9058 | 0
581128 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:24:39 | 18.07.2021 09:54:00 | 0.48917 | 4 | 1535 | 0 | 0 | 10 | 1977 | 1.9567 | 750.8759 | 0 | 0 | 4.8917 | 967.0891
581142 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:32:30 | 18.07.2021 09:36:03 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.378
581169 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:49:42 | 18.07.2021 11:21:20 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6905 | 3.0544
581193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6965155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 09:58:01 | 18.07.2021 12:22:00 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9972
581197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 10:00:38 | 18.07.2021 18:06:30 | 8.0978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0978 | 8.0978 | 0 | 0 | 0 | 0
581198 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 10:00:48 | 18.07.2021 14:52:58 | 4.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0861 | 0
581200 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6738288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 10:01:35 | 18.07.2021 12:45:00 | 2.7236 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
581213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928612 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:06:40 | 18.07.2021 10:33:00 | 0.43889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43889
581219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6703816 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 10:13:45 | 18.07.2021 18:23:00 | 8.1542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7709 | 0 | 0 | 0 | 0
581228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:15:38 | 18.07.2021 10:16:00 | 0.00611 | 48 | 10802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29328 | 66.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
581241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:19:13 | 18.07.2021 11:04:15 | 0.75056 | 3 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2517 | 288.9656 | 0 | 0 | 0 | 0
581241 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11149021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:19:13 | 18.07.2021 14:20:13 | 4.0167 | 6 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 3349.9028 | 0 | 0 | 0 | 0
581261 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517235642 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:28:21 | 18.07.2021 13:53:00 | 3.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4108
581262 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7113989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:29:33 | 18.07.2021 10:48:00 | 0.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 50.1225
581265 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:21:13 | 18.07.2021 10:55:00 | 0.56306 | 252 | 33 | 69 | 5 | 0 | 0 | 141.8911 | 18.581 | 38.8511 | 2.8153 | 0 | 0
581277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:35:58 | 18.07.2021 11:21:00 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5526 | 48.0358
581282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:35:00 | 18.07.2021 10:58:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 171.3485
581287 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:32:15 | 18.07.2021 11:35:00 | 1.0458 | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0458 | 580.4357 | 0 | 0 | 0 | 0
581296 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:45:40 | 18.07.2021 11:23:53 | 0.63694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6044
581298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6587257 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:47:10 | 18.07.2021 11:21:00 | 0.56389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0
581312 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | LINE10224515 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:43:10 | 18.07.2021 11:06:00 | 2.3806 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2834 | 0 | 0 | 0
581317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:55:38 | 18.07.2021 12:04:46 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1417
581320 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO6697552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AG-OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:35:55 | 18.07.2021 14:43:00 | 4.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3542 | 1844.8909
581325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 08:57:12 | 18.07.2021 11:28:00 | 2.5133 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9132 | 5.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
581339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10822412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:07:05 | 18.07.2021 13:33:00 | 2.4319 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2958 | 362.3591 | 0 | 0 | 0 | 0
581343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6651994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:10:23 | 18.07.2021 12:22:00 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1617 | 0 | 0
581344 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8457735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:11:14 | 18.07.2021 13:26:00 | 2.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2461 | 1446.4948
581346 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6927269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:10:54 | 18.07.2021 11:39:00 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7716 | 0 | 0
581358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6886661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:15:14 | 18.07.2021 14:11:00 | 2.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5912
581401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6979985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:33:49 | 18.07.2021 12:26:00 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3593
581419 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7074513 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:50:54 | 18.07.2021 13:16:00 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4383 | 0 | 0
581442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:11:10 | 18.07.2021 12:55:00 | 0.73056 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | 9 | 0 | 0 | 2.1917 | 0.73056 | 34.3363 | 6.575
581443 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290249 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:12:38 | 18.07.2021 13:55:00 | 1.7061 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581445 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7071740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:13:30 | 18.07.2021 12:42:00 | 0.475 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.675 | 0 | 0 | 0 | 0
581448 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6979046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:13:53 | 18.07.2021 14:15:00 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6426
581449 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7071945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:15:09 | 18.07.2021 14:09:00 | 1.8975 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.415 | 0 | 0 | 0 | 0
581461 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6943058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:20:44 | 18.07.2021 13:49:00 | 1.4711 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1244 | 0 | 0 | 0 | 0
581464 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:23:45 | 18.07.2021 12:42:57 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0.64
581466 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290826 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:25:14 | 18.07.2021 13:46:00 | 1.3461 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3844 | 2.6922 | 0 | 0 | 0 | 0
581471 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6959674 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:29:02 | 18.07.2021 13:56:00 | 1.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1125
581472 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6958117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:30:07 | 18.07.2021 13:29:00 | 0.98139 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5906 | 0 | 0 | 0 | 0
581473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244539 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:30:10 | 18.07.2021 14:46:00 | 2.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2639
581487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761478 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:23:46 | 18.07.2021 12:49:00 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9719
581496 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6994988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:53:39 | 18.07.2021 14:05:00 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.3994
581500 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:59:16 | 18.07.2021 14:51:00 | 1.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3866
581503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6999787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 11:44:14 | 18.07.2021 14:21:00 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9022
581505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6543350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:38:21 | 18.07.2021 13:17:00 | 2.6442 | 0 | 78 | 0 | 0 | 30 | 1698 | 0 | 206.2453 | 0 | 0 | 79.3251 | 4489.8007
581508 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:55:38 | 18.07.2021 15:09:00 | 2.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3417 | 851.3247
581510 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6577988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:04:35 | 18.07.2021 13:58:00 | 0.89028 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8432 | 0 | 0 | 0 | 0
581512 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516717096 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 10:19:42 | 18.07.2021 13:07:00 | 2.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7883
581524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:11:07 | 18.07.2021 17:24:00 | 4.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.3917
581525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6661526 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:15:51 | 18.07.2021 15:59:00 | 2.7192 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3553 | 0 | 0 | 0 | 0
581526 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515417223 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:15:50 | 18.07.2021 14:49:00 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5528
581527 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO6973000 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:59:16 | 18.07.2021 14:01:00 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.078
581536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6862886 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:22:10 | 18.07.2021 13:49:00 | 0.44722 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4633 | 0 | 0 | 0 | 0
581543 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11078398 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:25:02 | 18.07.2021 15:26:00 | 2.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2416 | 0
581563 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515993503 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:39:38 | 18.07.2021 14:47:00 | 1.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0
581565 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6718966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:41:15 | 18.07.2021 14:10:00 | 0.47917 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581579 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11545224 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 12:31:47 | 18.07.2021 14:43:00 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3739 | 0
581586 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6782634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:48:42 | 18.07.2021 14:40:00 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.215
581592 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057181 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:55:07 | 18.07.2021 14:51:00 | 0.93139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93139 | 0 | 0
581593 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:56:17 | 18.07.2021 14:23:00 | 0.44528 | 0 | 0 | 75 | 1166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.396 | 519.1965 | 0 | 0.89056
581596 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11485396 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:56:01 | 18.07.2021 14:33:00 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6319 | 0 | 0
581598 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7027643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 14:01:04 | 18.07.2021 15:55:00 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.709
581618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6979988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:23:15 | 18.07.2021 14:48:00 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6625
581641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:29:15 | 18.07.2021 14:58:00 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8757 | 11.0209
581642 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831490 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:29:25 | 18.07.2021 15:48:00 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3097
581646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179275 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:31:03 | 18.07.2021 20:14:00 | 5.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4317
581661 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7031770 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:48:20 | 18.07.2021 15:16:00 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.3553
581677 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | ISO11180059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:51:43 | 18.07.2021 16:28:00 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6283
581693 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10822392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:56:53 | 18.07.2021 17:15:00 | 2.3019 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5097 | 2.3019 | 0 | 0 | 0 | 0
581698 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6833801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:47:50 | 18.07.2021 16:17:00 | 1.4861 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0972 | 0 | 0 | 0 | 0
581703 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:00:16 | 18.07.2021 16:56:00 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7867 | 59.7956 | 0
581716 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6773759 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:21:43 | 18.07.2021 15:20:00 | 1.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.62
581723 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6660517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:15:59 | 18.07.2021 15:37:00 | 0.35028 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9604 | 0 | 0 | 0 | 0
581730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:21:12 | 18.07.2021 15:22:00 | 0.01333 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.05332 | 4.6255 | 0 | 0 | 0 | 0.02666
581732 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6943192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:22:33 | 18.07.2021 22:35:15 | 7.2117 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.3569 | 0 | 0 | 0 | 0
581734 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:23:20 | 18.07.2021 15:25:42 | 0.03944 | 0 | 0 | 321 | 1894 | 60 | 420 | 0 | 0 | 12.6602 | 74.6994 | 2.3664 | 16.5648
581734 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:23:20 | 18.07.2021 16:08:00 | 0.74444 | 0 | 0 | 202 | 9 | 73 | 260 | 0 | 0 | 150.3769 | 6.7 | 54.3441 | 193.5544
581736 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO11082217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:24:08 | 18.07.2021 17:16:00 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1375
581743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515226387 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:30:08 | 18.07.2021 18:17:00 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 0
581746 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515649709 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:30:58 | 18.07.2021 15:53:00 | 0.36722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 0
581759 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:38:34 | 18.07.2021 16:07:00 | 0.47389 | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47389 | 263.009 | 0 | 0 | 0 | 0
581760 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7031777 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:40:34 | 18.07.2021 16:43:00 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1106
581777 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6660518 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:51:12 | 18.07.2021 16:06:00 | 0.24667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
581787 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833078 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:11:33 | 18.07.2021 17:42:00 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.015
581804 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6839786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:26:07 | 18.07.2021 22:23:00 | 5.9481 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4161 | 0 | 0 | 0 | 0
581806 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10290617 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:27:12 | 18.07.2021 18:07:00 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.97 | 0
581809 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:31:44 | 18.07.2021 16:49:00 | 0.28778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0658 | 2.0145
581810 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517213787 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:31:10 | 18.07.2021 17:12:00 | 0.68056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68056 | 0 | 0
581811 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7687683 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:32:21 | 18.07.2021 19:04:00 | 2.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6375 | 0
581812 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6767020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:32:31 | 18.07.2021 17:13:00 | 0.67472 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3736 | 78.2675 | 0 | 0 | 0 | 0
581818 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 13:59:30 | 18.07.2021 16:37:00 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.5
581820 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516213431 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:37:21 | 18.07.2021 18:52:00 | 2.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2442
581822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:37:59 | 18.07.2021 18:01:00 | 1.3836 | 59 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 81.633 | 27.6722 | 0 | 0 | 5.5344 | 4.1508
581826 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:43:15 | 18.07.2021 16:47:00 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.375
581828 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:14:36 | 18.07.2021 17:23:00 | 1.14 | 4 | 250 | 0 | 0 | 5 | 166 | 4.56 | 285 | 0 | 0 | 5.7 | 189.24
581830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7025929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:42:06 | 18.07.2021 17:30:00 | 0.79833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5716 | 0 | 0 | 0 | 0
581834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7089797 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:46:10 | 18.07.2021 17:44:00 | 0.96389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0
581840 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6965063 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:48:00 | 18.07.2021 18:02:00 | 1.2333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6332 | 0 | 0 | 0 | 0
581850 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SDK Çıkışı | BR6654596 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:54:23 | 18.07.2021 19:06:00 | 2.1936 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1297 | 0 | 0 | 0 | 0
581862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7155355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 15:32:23 | 18.07.2021 17:28:00 | 1.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2511
581871 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 16:31:17 | 18.07.2021 16:55:00 | 0.39528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4631 | 864.8726
581881 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7124510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:06:53 | 18.07.2021 18:06:00 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1306 | 143.8509
581898 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7035142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:17:13 | 18.07.2021 19:00:00 | 1.7131 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0191 | 0 | 0 | 0 | 0
581910 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6869377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:22:17 | 18.07.2021 18:30:00 | 1.1286 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.31 | 0 | 0 | 0 | 0
581911 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6980991 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:22:57 | 18.07.2021 18:25:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.6151 | 0 | 1.0342
581919 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11078398 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:26:31 | 18.07.2021 19:50:00 | 2.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8708 | 0
581930 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6778284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:31:35 | 18.07.2021 18:38:00 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0729 | 0 | 0
581944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6749285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:38:35 | 18.07.2021 20:16:00 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.479
581955 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO9154473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:41:07 | 18.07.2021 19:50:56 | 2.1636 | 0 | 0 | 6 | 269 | 0 | 199 | 0 | 0 | 12.9817 | 582.0111 | 0 | 430.5584
581955 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR6610060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:41:07 | 18.07.2021 22:13:42 | 4.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.6505
581967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6928610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:47:17 | 18.07.2021 17:58:00 | 0.17861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5733
581980 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535175002 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:49:20 | 18.07.2021 18:15:00 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42778
581981 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7144484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:49:45 | 18.07.2021 18:44:00 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2334 | 0 | 0
581983 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516805568 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:50:57 | 18.07.2021 22:12:00 | 4.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3508 | 0 | 0 | 0 | 0
582015 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7048647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:06:04 | 18.07.2021 18:34:00 | 1.4656 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.9742 | 0 | 0 | 0 | 0
582017 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:56:50 | 18.07.2021 18:59:00 | 1.0361 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 23.8305 | 16.5778 | 0 | 0 | 1.0361 | 29.0111
582019 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO11426625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:02:54 | 18.07.2021 19:29:00 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.66
582021 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6987386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2021 18:00:00 | 18.07.2021 18:55:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3334 | 0
582025 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6664757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:03:37 | 18.07.2021 19:51:00 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3178
582033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6661526 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:13:59 | 18.07.2021 19:12:00 | 0.96694 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6279 | 0 | 0 | 0 | 0
582037 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7408653 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:02:04 | 18.07.2021 21:06:00 | 3.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3934 | 0
582044 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6931911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:18:55 | 18.07.2021 20:28:00 | 2.1514 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.589 | 0 | 0 | 0 | 0
582050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7153300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:25:46 | 18.07.2021 19:49:00 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9814
582069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426724 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:23:48 | 18.07.2021 19:00:00 | 4.6033 | 0 | 78 | 0 | 0 | 12 | 561 | 0 | 359.0597 | 0 | 0 | 55.24 | 2582.4681
582069 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7801905 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 14:23:48 | 18.07.2021 19:06:54 | 4.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4098
582076 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:37:18 | 18.07.2021 19:15:00 | 0.62833 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 40.8415 | 0 | 0 | 0 | 0
582082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:40:28 | 18.07.2021 19:08:00 | 0.45889 | 1 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45889 | 819.5775 | 0 | 0 | 0 | 0
582083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713159 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:41:01 | 18.07.2021 19:10:00 | 0.48306 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9082 | 0 | 0 | 0 | 0
582086 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6527787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:37:56 | 18.07.2021 18:40:00 | 1.0344 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5743 | 0 | 0 | 0 | 0
582089 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:44:59 | 18.07.2021 19:25:00 | 0.66694 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3445 | 0 | 0 | 0 | 0
582094 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 18:47:39 | 18.07.2021 19:11:00 | 0.38917 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 61.878 | 0 | 0 | 0 | 7.7834
582115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:02:32 | 18.07.2021 20:22:00 | 1.3244 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1644 | 10.5955 | 0 | 0 | 0 | 0
582125 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7035142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:04:17 | 18.07.2021 19:42:00 | 0.62861 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4896 | 0 | 0 | 0 | 0
582135 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6880021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:06:02 | 18.07.2021 20:22:00 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1409
582141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:11:19 | 18.07.2021 20:30:00 | 1.3114 | 26 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0961 | 2491.641 | 0 | 0 | 0 | 0
582147 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:13:19 | 18.07.2021 19:46:00 | 0.54472 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1789 | 25.6018 | 0 | 0
582151 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:53:18 | 18.07.2021 19:40:00 | 1.7783 | 0 | 0 | 57 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.3648 | 42.6799 | 1.7783 | 0
582152 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2021 17:53:17 | 18.07.2021 19:40:00 | 1.7786 | 7 | 0 | 28 | 2 | 18 | 5 | 12.4503 | 0 | 49.8011 | 3.5572 | 32.015 | 8.8931
582153 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:17:39 | 18.07.2021 22:56:00 | 3.6392 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7009 | 10.9175 | 0 | 0 | 0 | 0
582164 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:26:19 | 18.07.2021 20:04:45 | 0.64056 | 14 | 15 | 0 | 0 | 336 | 887 | 8.9678 | 9.6084 | 0 | 0 | 215.2282 | 568.1767
582176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:31:19 | 18.07.2021 21:52:00 | 2.3447 | 84 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9565 | 222.7484 | 0 | 0 | 0 | 0
582179 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:34:13 | 18.07.2021 22:14:00 | 2.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8269 | 10.6522
582189 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6887297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:29:19 | 18.07.2021 19:41:35 | 0.20444 | 54 | 4576 | 0 | 0 | 32 | 8504 | 11.0398 | 935.5174 | 0 | 0 | 6.5421 | 1738.5578
582189 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11078197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:29:19 | 18.07.2021 19:58:39 | 0.48889 | 15 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3334 | 2033.7824 | 0 | 0 | 0 | 0
582236 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7137002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:10:07 | 18.07.2021 19:39:03 | 0.48222 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8109 | 0 | 0 | 0 | 0
582257 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7792636 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:44:19 | 18.07.2021 20:44:00 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9894 | 0
582263 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6942100 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:45:26 | 18.07.2021 22:19:00 | 2.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0559
582269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6928614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:48:10 | 18.07.2021 20:33:00 | 0.74722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.911
582270 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517411887 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:49:21 | 18.07.2021 22:50:00 | 3.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0108
582274 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:50:22 | 18.07.2021 21:30:00 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.4051
582289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:50:20 | 18.07.2021 20:11:00 | 0.34444 | 247 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0767 | 28.5885 | 0 | 0 | 0 | 0
582290 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6781757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:51:20 | 18.07.2021 19:54:20 | 0.05 | 18 | 5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 261.45 | 0 | 0 | 0 | 0
582308 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:56:15 | 18.07.2021 19:59:00 | 0.04583 | 320 | 3713 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14.6656 | 170.1668 | 0 | 0 | 1.0541 | 0
582316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:58:42 | 18.07.2021 20:27:00 | 0.47167 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1824 | 0 | 0 | 0 | 0
582319 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:59:21 | 18.07.2021 20:56:00 | 0.94417 | 236 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 | 222.8241 | 110.4679 | 0 | 0 | 1.8883 | 0
582340 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | ISO6932749 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:04:46 | 18.07.2021 21:29:00 | 1.4039 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4062 | 0 | 0 | 0 | 0
582350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6706234 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:10:13 | 18.07.2021 21:15:00 | 1.0797 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7175 | 0 | 0 | 0 | 0
582352 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517044796 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:11:13 | 18.07.2021 21:59:00 | 1.7964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5928 | 0 | 0 | 0 | 0
582353 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6701189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:12:34 | 18.07.2021 21:08:00 | 0.92389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1734
582356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6979988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:13:21 | 18.07.2021 20:55:00 | 0.69417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1112
582357 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:13:57 | 18.07.2021 20:29:00 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 223.4895
582359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7024739 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:13:48 | 18.07.2021 22:22:00 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8701
582373 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516172645 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:17:44 | 18.07.2021 21:04:00 | 0.77111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77111
582381 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:18:47 | 18.07.2021 21:33:00 | 1.2369 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2164 | 0 | 0 | 0 | 0
582411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11163075 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:24:45 | 18.07.2021 20:57:00 | 0.5375 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
582420 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | SDK Çıkışı | ISO6842944 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:26:01 | 18.07.2021 21:54:00 | 1.4664 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7311 | 0 | 0 | 0 | 0
582427 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6544079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:28:52 | 18.07.2021 21:14:00 | 0.75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1066
582446 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7552033 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:31:16 | 18.07.2021 21:35:00 | 1.0622 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0
582450 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO7026181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:31:08 | 18.07.2021 21:21:00 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5464
582455 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6606741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:34:44 | 18.07.2021 23:29:00 | 2.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0444
582459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515449910 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:35:10 | 18.07.2021 22:21:00 | 1.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 0
582462 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6899504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:36:27 | 18.07.2021 21:25:00 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.7807 | 0 | 0
582470 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159087 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:27:49 | 18.07.2021 21:50:00 | 1.3697 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4789 | 39.7219 | 0 | 0
582473 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6681797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:19:58 | 18.07.2021 20:35:00 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5078
582480 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515929124 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:41:26 | 18.07.2021 21:17:00 | 0.59278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7783 | 0 | 0 | 0 | 0
582490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:42:19 | 18.07.2021 21:21:00 | 0.64472 | 12 | 1604 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7366 | 1034.1309 | 0 | 0 | 0 | 8.3814
582494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7010797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 19:57:09 | 18.07.2021 21:13:00 | 1.2642 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.3077 | 0 | 0 | 0 | 0
582503 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6549010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:47:32 | 18.07.2021 22:20:00 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2677
582509 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6973285 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:49:34 | 18.07.2021 21:42:00 | 0.87389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1172 | 0 | 0 | 0 | 0
582522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6953218 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:55:04 | 18.07.2021 21:12:00 | 0.28222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2643
582527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:57:16 | 18.07.2021 22:47:00 | 1.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4867 | 462.7092
582530 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802240 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 20:58:08 | 18.07.2021 22:39:00 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6811
582539 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:05:40 | 18.07.2021 21:54:00 | 0.80556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4456
582559 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6739765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:09:58 | 18.07.2021 22:17:00 | 1.1172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3517 | 0 | 0 | 0 | 0
582561 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515940138 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:09:18 | 18.07.2021 22:06:00 | 0.945 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0
582570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:06:22 | 18.07.2021 23:12:27 | 2.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9501 | 920.4088
582575 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6959423 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:15:01 | 18.07.2021 23:05:00 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4877 | 0 | 0
582582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6724298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:19:14 | 18.07.2021 22:39:00 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6472
582587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6878046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:25:44 | 18.07.2021 21:58:00 | 0.53778 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9646 | 0 | 0 | 0 | 0
582590 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8655402 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:26:15 | 18.07.2021 22:30:00 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.625
582592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7148469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:29:35 | 18.07.2021 23:12:00 | 1.7069 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.4394 | 0 | 0 | 0 | 0
582618 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7146700 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:38:31 | 18.07.2021 23:07:00 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7978
582629 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6955641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:46:33 | 18.07.2021 22:40:00 | 0.89083 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4323 | 0 | 0 | 0 | 0
582635 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6562458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 21:56:23 | 18.07.2021 22:21:00 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6177
582652 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7033549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:38:23 | 18.07.2021 23:40:00 | 1.0269 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 3.0808 | 0 | 42.1045 | 4.1078
582658 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7084240 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:44:51 | 18.07.2021 23:22:00 | 0.61917 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.386 | 0 | 0 | 0 | 0
582662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8673710 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:24:36 | 18.07.2021 23:26:00 | 1.0233 | 0 | 0 | 20 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 20.4666 | 4.0933 | 15.3499 | 3.07
582663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 22:28:41 | 18.07.2021 23:18:00 | 0.82194 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | 9 | 0 | 0 | 2.4658 | 0.82194 | 38.6312 | 7.3975
582675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6878046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 23:24:59 | 18.07.2021 23:55:00 | 0.50028 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0146 | 0 | 0 | 0 | 0
582679 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11162121 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2021 23:33:25 | 18.07.2021 23:55:00 | 0.35972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.972
582701 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 00:12:24 | 19.07.2021 00:45:00 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 358.5978
582726 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 00:40:57 | 19.07.2021 00:56:00 | 0.25083 | 19 | 7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7658 | 1887.9974 | 0 | 0 | 0 | 0
582745 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | ISO6678652 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 02:17:02 | 19.07.2021 02:45:00 | 0.46611 | 0 | 0 | 39 | 16651 | 318 | 14726 | 0 | 0 | 18.1783 | 7761.1976 | 148.223 | 6863.9359
582755 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158992 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 02:47:25 | 19.07.2021 04:37:00 | 1.8264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1319 | 0 | 0 | 0 | 0
582758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 02:54:02 | 19.07.2021 03:59:49 | 1.0964 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8195 | 0 | 0 | 0 | 0
582784 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515339943 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 05:36:45 | 19.07.2021 06:58:00 | 1.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
582802 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6561459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 05:43:28 | 19.07.2021 06:00:00 | 0.27556 | 0 | 0 | 3 | 3477 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.82668 | 958.1221 | 0 | 2.7556
582826 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:11:00 | 19.07.2021 06:12:07 | 0.01861 | 3 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05583 | 14.6461 | 0 | 0 | 0 | 0
582836 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6874180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:15:11 | 19.07.2021 07:05:00 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.083
582838 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:20:08 | 19.07.2021 07:29:00 | 1.1478 | 11 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6256 | 169.8714 | 0 | 0 | 0 | 0
582845 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:36:29 | 19.07.2021 07:14:00 | 0.62528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9274 | 685.9322
582852 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:37:26 | 19.07.2021 10:13:00 | 3.5928 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1134 | 14.3711 | 0 | 0 | 0 | 0
582855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7011932 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:45:28 | 19.07.2021 06:46:55 | 0.02417 | 3 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07251 | 50.6845 | 0 | 0 | 0 | 0
582869 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517105001 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:51:39 | 19.07.2021 08:36:00 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7392
582882 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6549001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:48:29 | 19.07.2021 07:21:00 | 0.54194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 331.1253
582887 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6704506 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:59:36 | 19.07.2021 14:10:00 | 7.1733 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.6665 | 0 | 0 | 0 | 0
582894 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6818217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:06:29 | 19.07.2021 08:23:00 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3314 | 8.927
582909 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6553786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:25:29 | 19.07.2021 07:45:00 | 0.32528 | 3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97584 | 311.6182 | 0 | 0 | 0 | 0
582913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:31:00 | 19.07.2021 07:32:20 | 0.02222 | 11 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24442 | 19.8202 | 0 | 0 | 0 | 0
582916 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7160450 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:30:22 | 19.07.2021 09:05:00 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0811 | 9.4633
582921 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:33:14 | 19.07.2021 07:34:04 | 0.01389 | 0 | 0 | 15 | 101 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0.20835 | 1.4029 | 0.34725 | 1.1112
582932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:38:20 | 19.07.2021 08:27:00 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2444 | 0
582953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:47:09 | 19.07.2021 08:47:00 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.765
582959 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10506386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:52:14 | 19.07.2021 09:45:00 | 1.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5178 | 0
582981 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9023196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:02:30 | 19.07.2021 09:02:00 | 0.99167 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99167 | 264.7759 | 0 | 0 | 0 | 0.99167
582990 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6574398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:06:40 | 19.07.2021 09:31:00 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1226
582993 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7998679 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:07:54 | 19.07.2021 10:39:00 | 2.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6283 | 0
583004 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:03:30 | 19.07.2021 09:20:00 | 1.275 | 0 | 0 | 5 | 36 | 8 | 596 | 0 | 0 | 6.375 | 45.9 | 10.2 | 759.9
583007 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11325021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:17:52 | 19.07.2021 09:24:00 | 1.1022 | 10 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0222 | 133.3686 | 0 | 0 | 0 | 0
583014 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10815801 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 06:54:55 | 19.07.2021 09:09:00 | 2.2347 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4694 | 565.3842 | 0 | 0 | 0 | 0
583031 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:35:30 | 19.07.2021 09:41:00 | 1.0917 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 73.1419 | 4.3667
583033 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:32:30 | 19.07.2021 09:08:00 | 0.59167 | 55 | 175 | 0 | 0 | 45 | 243 | 32.5418 | 103.5422 | 0 | 0 | 26.6252 | 143.7758
583036 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6747762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:37:47 | 19.07.2021 09:49:00 | 1.1869 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2343 | 0 | 0 | 0 | 0
583051 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804127 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:46:53 | 19.07.2021 10:31:00 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7353
583053 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8084334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:48:36 | 19.07.2021 09:41:00 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4933 | 0
583056 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6857150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:49:21 | 19.07.2021 10:06:00 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.095
583061 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO6642601 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:50:54 | 19.07.2021 10:25:00 | 1.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8482
583067 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10794363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:41:45 | 19.07.2021 10:59:00 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 9.15
583069 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907504 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:42:46 | 19.07.2021 09:23:00 | 0.67056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 0
583072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:01:41 | 19.07.2021 09:03:04 | 0.02306 | 10 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2306 | 3.3437 | 0 | 0 | 0 | 0
583073 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12028752 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:05:00 | 19.07.2021 09:10:00 | 1.0833 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4166 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
583076 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9276581 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:04:55 | 19.07.2021 11:01:00 | 3.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9347 | 1369.2826
583094 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE11281656 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:13:10 | 19.07.2021 10:37:00 | 2.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5889 | 11.9861
583132 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6955077 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:24:17 | 19.07.2021 10:06:00 | 0.69528 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8498 | 0 | 0 | 0 | 0
583133 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:28:15 | 19.07.2021 11:37:00 | 2.1458 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4791 | 178.1039 | 0 | 0 | 0 | 0
583149 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6579733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:30:33 | 19.07.2021 10:15:00 | 0.74083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 0 | 94.0854
583150 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10628262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:41:00 | 19.07.2021 10:41:00 | 1 | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0
583150 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:41:00 | 19.07.2021 10:41:00 | 1 | 3 | 62 | 0 | 0 | 8 | 206 | 3 | 62 | 0 | 0 | 8 | 206
583152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7314971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:29:14 | 19.07.2021 12:05:00 | 2.5961 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583153 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516900226 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:43:15 | 19.07.2021 10:48:00 | 1.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
583170 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6778705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:57:24 | 19.07.2021 13:02:00 | 3.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9069 | 3.0767
583171 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6856678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:40:58 | 19.07.2021 10:46:00 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1774
583176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:59:31 | 19.07.2021 10:38:00 | 0.64139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1595 | 0
583177 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6835004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:45:47 | 19.07.2021 10:15:00 | 1.4869 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9384 | 0 | 0 | 0 | 0
583181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7849877 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:05:32 | 19.07.2021 12:06:00 | 2.0078 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:06:31 | 19.07.2021 10:43:00 | 0.60806 | 12 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2967 | 563.0636 | 0 | 0 | 0 | 0
583196 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10290616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:20:05 | 19.07.2021 10:29:00 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4458 | 0
583197 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6622668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:12:58 | 19.07.2021 13:25:00 | 3.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.223
583201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6930296 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 07:30:09 | 19.07.2021 10:16:12 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9075
583206 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6579735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:18:22 | 19.07.2021 10:59:00 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4116
583209 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068789 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:18:59 | 19.07.2021 11:27:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1336
583213 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6613758 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:21:03 | 19.07.2021 12:13:00 | 1.8658 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4508 | 0 | 0 | 0 | 0
583222 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515415958 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:27:43 | 19.07.2021 11:22:00 | 0.90472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 0
583231 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direği | ISO11543304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:41:19 | 19.07.2021 11:21:00 | 1.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8575
583240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7076906 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:36:22 | 19.07.2021 14:57:00 | 4.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0633
583275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE9445239 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:06:25 | 19.07.2021 11:14:00 | 2.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3792 | 0
583288 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:23:31 | 19.07.2021 10:57:12 | 0.56139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2973
583300 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | FUSE6700597 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 10:41:19 | 19.07.2021 11:54:00 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7819 | 0 | 0
583305 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:01:06 | 19.07.2021 12:22:00 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.5658
583316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515650894 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:15:44 | 19.07.2021 11:36:00 | 0.33778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 0
583320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11444189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:18:32 | 19.07.2021 11:54:00 | 0.59111 | 13 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6844 | 81.5732 | 0 | 0 | 0 | 0
583325 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7130894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:22:26 | 19.07.2021 12:37:00 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8673
583342 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6868960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:17:31 | 19.07.2021 11:36:00 | 2.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0287
583352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6527897 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:23:32 | 19.07.2021 15:14:00 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3644
583356 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6928610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:38:38 | 19.07.2021 14:06:00 | 2.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8933
583363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6559622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:48:14 | 19.07.2021 13:39:00 | 1.8461 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6121 | 0 | 0 | 0 | 0
583373 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:51:55 | 19.07.2021 12:14:00 | 0.36806 | 0 | 0 | 79 | 89 | 220 | 205 | 0 | 0 | 29.0767 | 32.7573 | 80.9732 | 75.4523
583388 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11776844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 11:58:29 | 19.07.2021 13:48:00 | 1.8253 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9926 | 0 | 0 | 0 | 0
583402 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9488923 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 08:51:28 | 19.07.2021 12:00:00 | 3.1422 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4267 | 3.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
583404 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11146018 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:01:39 | 19.07.2021 12:52:00 | 0.83917 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2893 | 0 | 0 | 0 | 0
583415 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:04:28 | 19.07.2021 13:06:00 | 1.0256 | 55 | 175 | 0 | 0 | 45 | 243 | 56.4058 | 179.473 | 0 | 0 | 46.1502 | 249.2111
583419 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517384825 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:07:26 | 19.07.2021 13:24:00 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761
583430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6704119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:02:33 | 19.07.2021 12:20:00 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0358
583434 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6926497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:18:31 | 19.07.2021 13:21:00 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6076
583435 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6899053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:19:09 | 19.07.2021 13:39:00 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8949
583443 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | ISO6909351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:20:00 | 19.07.2021 16:48:00 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4002 | 0 | 0
583445 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:31:53 | 19.07.2021 13:52:00 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8282 | 659.6283
583456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:35:26 | 19.07.2021 13:45:00 | 1.1594 | 8 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2755 | 433.6306 | 0 | 0 | 0 | 0
583468 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR11018096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:49:33 | 19.07.2021 14:16:00 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.258
583474 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:52:58 | 19.07.2021 13:53:00 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1456
583494 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11316710 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:29:45 | 19.07.2021 13:50:00 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 234.0625
583497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:00:00 | 19.07.2021 13:23:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6998 | 2.3
583505 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6881252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:06:25 | 19.07.2021 13:59:00 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7973
583524 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6763700 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:10:02 | 19.07.2021 14:15:00 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8145 | 0 | 0
583526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9023196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:12:34 | 19.07.2021 13:54:00 | 0.69056 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69056 | 184.3795 | 0 | 0 | 0 | 0.69056
583532 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO11471703 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:16:55 | 19.07.2021 17:28:00 | 4.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.8038
583541 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE11001114 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 09:19:14 | 19.07.2021 13:34:00 | 4.2461 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:29:04 | 19.07.2021 15:06:00 | 1.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6934 | 51.6979
583550 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:28:41 | 19.07.2021 14:46:59 | 1.305 | 0 | 0 | 71 | 24 | 168 | 180 | 0 | 0 | 92.655 | 31.32 | 219.24 | 234.9
583567 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR9188166 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:01:03 | 19.07.2021 13:47:00 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5328
583569 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO10290826 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:06:59 | 19.07.2021 15:11:58 | 2.0831 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2492 | 2.0831 | 0 | 0 | 0 | 0
583581 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6713874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:55:32 | 19.07.2021 15:48:00 | 1.8744 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4216 | 0 | 0 | 0 | 0
583582 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 12:20:33 | 19.07.2021 14:14:00 | 1.8908 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2707 | 0 | 0 | 0 | 0
583584 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:56:34 | 19.07.2021 15:47:00 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5217 | 57.0574 | 0
583590 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6718042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:04:27 | 19.07.2021 14:21:42 | 0.2875 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6704517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:06:34 | 19.07.2021 14:41:11 | 0.57694 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4647 | 0 | 0 | 0 | 0
583596 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7001099 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:09:20 | 19.07.2021 16:28:00 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6888
583599 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | FUSE10937491 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:46:16 | 19.07.2021 14:32:00 | 0.76222 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4308 | 0 | 0 | 0 | 0
583610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10290929 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 13:05:53 | 19.07.2021 14:40:00 | 1.5686 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583613 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7045997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:25:34 | 19.07.2021 14:44:00 | 0.30722 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2949 | 11.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
583618 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305277 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:29:27 | 19.07.2021 15:45:00 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2592
583620 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6959542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:30:41 | 19.07.2021 15:19:00 | 0.80528 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.891 | 0 | 0 | 0 | 0
583636 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Dağıtım Transformatörü | ISO6899053 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:40:11 | 19.07.2021 16:41:00 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5716
583648 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:50:33 | 19.07.2021 15:41:00 | 0.84083 | 0 | 0 | 71 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.6989 | 16.8166 | 32.7924 | 0
583656 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6812667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:55:51 | 19.07.2021 15:53:00 | 0.9525 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4525 | 0 | 0 | 0 | 0
583657 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:57:46 | 19.07.2021 17:44:00 | 2.7706 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 180 | 0 | 0 | 0 | 11.0822 | 282.5971 | 498.7008
583658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7849877 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:57:06 | 19.07.2021 17:32:00 | 2.5817 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583663 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:01:13 | 19.07.2021 15:39:00 | 0.62972 | 1 | 3 | 2 | 0 | 100 | 221 | 0.62972 | 1.8892 | 1.2594 | 0 | 62.972 | 139.1681
583694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:11:34 | 19.07.2021 15:37:00 | 0.42389 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.5919 | 0 | 0 | 0 | 0
583699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10235143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:15:04 | 19.07.2021 15:54:00 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 16.2222
583705 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6640419 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:19:03 | 19.07.2021 15:45:00 | 0.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
583719 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7081886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:30:03 | 19.07.2021 16:11:00 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9175 | 0 | 0
583733 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8824320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:39:38 | 19.07.2021 17:15:00 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1024
583738 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6629127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 15:47:04 | 19.07.2021 17:04:00 | 1.2822 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
583776 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8040028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:04:58 | 19.07.2021 17:50:00 | 1.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5034 | 0
583776 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7124510 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:04:58 | 19.07.2021 17:46:00 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7507 | 245.8479
583777 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6816353 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:01:12 | 19.07.2021 17:57:00 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.53
583781 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6957122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:09:07 | 19.07.2021 17:46:00 | 1.6147 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7619 | 0 | 0 | 0 | 0
583785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902511 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:19:41 | 19.07.2021 16:28:00 | 2.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4158 | 605.2266
583792 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255688 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 14:53:05 | 19.07.2021 16:15:00 | 1.3653 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0181 | 0 | 0 | 0 | 0
583797 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6549010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:10:35 | 19.07.2021 17:35:00 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9054
583799 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:18:35 | 19.07.2021 16:45:00 | 0.44028 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583831 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10354363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:38:18 | 19.07.2021 18:29:00 | 1.845 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 1.845 | 0
583839 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10506248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:45:32 | 19.07.2021 17:41:00 | 0.92444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583841 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:49:42 | 19.07.2021 17:26:00 | 0.605 | 39 | 204 | 0 | 0 | 36 | 136 | 23.595 | 123.42 | 0 | 0 | 21.78 | 82.28
583851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO10505382 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:00:12 | 19.07.2021 18:29:00 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.92 | 0 | 0
583855 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6658452 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:07:33 | 19.07.2021 18:00:00 | 0.87417 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1122 | 0 | 0 | 0 | 0
583856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515508036 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:09:10 | 19.07.2021 18:26:00 | 1.2806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9639 | 0 | 0 | 0 | 0
583863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:13:35 | 19.07.2021 17:15:00 | 0.02361 | 0 | 0 | 14 | 2820 | 116 | 8524 | 0 | 0 | 0.33054 | 66.5802 | 2.7388 | 201.2516
583900 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:19:37 | 19.07.2021 18:26:00 | 1.1064 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7022 | 9.9575 | 4.4256 | 0
583922 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:26:35 | 19.07.2021 18:08:00 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0099 | 21.3987
583924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6976111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 16:13:21 | 19.07.2021 21:20:00 | 5.1108 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1058 | 0 | 0 | 0 | 0
583933 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR11360601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:33:52 | 19.07.2021 20:07:00 | 2.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.6698
583969 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7061039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:41:47 | 19.07.2021 18:47:00 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6503
583980 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6945742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:39:25 | 19.07.2021 19:15:00 | 1.5931 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.4038 | 0 | 0 | 0 | 0
583994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:46:28 | 19.07.2021 18:43:00 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.631
583998 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6695190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:47:43 | 19.07.2021 18:46:00 | 0.97139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.485 | 0 | 0 | 0 | 0
584003 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7063992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:49:19 | 19.07.2021 18:49:00 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5459
584010 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517094180 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:53:26 | 19.07.2021 19:15:00 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0783
584015 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173419 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:57:26 | 19.07.2021 20:17:00 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3261
584027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO9327708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:02:36 | 19.07.2021 18:05:00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 95.2
584040 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:10:36 | 19.07.2021 19:02:00 | 0.85667 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9901 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 0
584047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6840928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:14:04 | 19.07.2021 19:15:00 | 1.0156 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3807 | 0 | 0 | 0 | 0
584049 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6979445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:14:11 | 19.07.2021 19:03:00 | 0.81361 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2309 | 0 | 0 | 0 | 0
584050 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞAAT MALZ.VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:15:30 | 19.07.2021 19:05:00 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 26.4
584077 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6776666 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:50:46 | 19.07.2021 18:25:00 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0512
584079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6928610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:27:17 | 19.07.2021 21:39:00 | 3.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3734
584089 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6631674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:32:36 | 19.07.2021 19:27:00 | 0.90667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2006 | 0 | 0 | 0 | 0
584090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6828842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:33:13 | 19.07.2021 19:04:00 | 0.51306 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4011 | 0 | 0 | 0 | 0
584094 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6817514 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 17:42:43 | 19.07.2021 18:25:00 | 0.70472 | 5 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5236 | 830.8649 | 0 | 0 | 0 | 0
584113 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6953447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:47:22 | 19.07.2021 19:22:00 | 0.57722 | 9 | 2515 | 0 | 0 | 3 | 456 | 5.195 | 1451.7083 | 0 | 0 | 1.7317 | 263.2123
584114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11163075 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:47:36 | 19.07.2021 19:01:00 | 0.22333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0698 | 0 | 0 | 0 | 0
584116 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6644494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:49:20 | 19.07.2021 19:42:00 | 0.87778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9445 | 0 | 0 | 0 | 0
584117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6886539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:49:51 | 19.07.2021 19:26:00 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.985
584130 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:57:04 | 19.07.2021 19:46:00 | 0.81556 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9336 | 0 | 0 | 0 | 0
584131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:00:12 | 19.07.2021 19:44:00 | 0.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 1.46
584149 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6744382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:03:49 | 19.07.2021 20:20:00 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1043
584156 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6622745 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:24:36 | 19.07.2021 19:11:00 | 0.77333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0798
584164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:08:43 | 19.07.2021 20:27:00 | 1.3047 | 0 | 0 | 44 | 11 | 64 | 6 | 0 | 0 | 57.4077 | 14.3519 | 83.5021 | 7.8283
584175 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:07:37 | 19.07.2021 20:50:00 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.209 | 1863.3779
584180 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:09:51 | 19.07.2021 20:40:00 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6525
584181 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9381401 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:14:15 | 19.07.2021 19:57:00 | 0.7125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584187 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7024582 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:16:45 | 19.07.2021 20:07:00 | 0.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.275
584197 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:37:04 | 19.07.2021 19:28:00 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5424 | 0 | 0
584203 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7003327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:24:41 | 19.07.2021 19:58:00 | 0.55528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4199
584208 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6795385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:25:39 | 19.07.2021 20:04:00 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.917
584215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:02:35 | 19.07.2021 19:34:40 | 0.53472 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5965 | 0 | 0 | 0 | 0
584217 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7130111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:32:23 | 19.07.2021 20:20:00 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0786
584229 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6631674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:41:47 | 19.07.2021 21:37:00 | 1.9203 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.6504 | 0 | 0 | 0 | 0
584233 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7009949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:33:56 | 19.07.2021 20:50:05 | 1.2692 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4913 | 0 | 0 | 0 | 0
584235 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6875463 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:44:40 | 19.07.2021 20:31:00 | 0.77222 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7499 | 0 | 0 | 0 | 0
584259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:49:37 | 20.07.2021 01:24:00 | 5.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7192 | 284.2261
584261 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7110196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:49:32 | 19.07.2021 20:19:00 | 0.49111 | 96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1466 | 9.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
584263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:50:00 | 19.07.2021 20:06:00 | 0.26667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7338 | 0 | 0 | 0 | 0
584266 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:49:37 | 19.07.2021 21:44:00 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8128 | 810.2157
584270 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR11444844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:50:37 | 19.07.2021 20:42:00 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6179
584276 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6945742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:53:03 | 19.07.2021 20:55:00 | 1.0325 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.475 | 0 | 0 | 0 | 0
584283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:55:31 | 19.07.2021 19:57:00 | 0.02472 | 1 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02472 | 70.6498 | 0 | 0 | 0 | 0
584284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE8910125 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 18:29:16 | 19.07.2021 20:04:00 | 1.5789 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584304 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:01:37 | 19.07.2021 20:46:30 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0693 | 982.2028
584304 | 2 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:01:37 | 19.07.2021 21:09:00 | 1.1231 | 0 | 0 | 31 | 10 | 266 | 1587 | 0 | 0 | 34.8149 | 11.2306 | 298.734 | 1782.2962
584332 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6579733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:56:11 | 19.07.2021 20:42:00 | 0.76361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.76361 | 0 | 96.9785
584340 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6806808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:17:38 | 19.07.2021 20:40:00 | 0.37278 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6684 | 0 | 0 | 0 | 0
584341 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6847637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:33:52 | 19.07.2021 21:15:00 | 1.6856 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.5398 | 0 | 0 | 0 | 0
584349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6556051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:15:49 | 19.07.2021 21:09:00 | 0.88639 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 124.981 | 0 | 0 | 0 | 7.9775
584352 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6943192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:23:51 | 19.07.2021 21:40:00 | 1.2692 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0719 | 0 | 0 | 0 | 0
584361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7156485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:26:38 | 19.07.2021 20:35:00 | 0.13944 | 0 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1676 | 0 | 0 | 0 | 0
584380 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7039318 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:31:57 | 19.07.2021 22:32:00 | 2.0008 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0954 | 0 | 0 | 0 | 0
584394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:36:37 | 19.07.2021 20:52:00 | 1.2564 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 96.742 | 0 | 0 | 0 | 0
584396 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:40:28 | 19.07.2021 21:19:00 | 0.64222 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4618 | 0 | 0 | 0 | 0
584403 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:25:38 | 19.07.2021 20:43:00 | 0.28944 | 0 | 0 | 431 | 3912 | 370 | 7646 | 0 | 0 | 124.7486 | 1132.2893 | 107.0928 | 2213.0582
584408 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:43:21 | 19.07.2021 21:34:00 | 0.84417 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6502 | 0 | 0 | 0 | 0
584412 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | BR6870863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 19:58:37 | 19.07.2021 21:43:00 | 1.7397 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3145 | 0 | 0 | 0 | 0
584415 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:44:39 | 19.07.2021 23:23:00 | 2.6392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5.2783 | 0 | 0 | 0 | 79.1751
584420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | ISO7040842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:47:22 | 19.07.2021 21:52:00 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3977
584423 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11180058 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:50:05 | 19.07.2021 22:52:00 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0221
584437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887199 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:28:17 | 19.07.2021 21:34:00 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8147
584440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6948358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:55:01 | 19.07.2021 21:18:00 | 0.38306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.024
584441 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6752652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:54:34 | 19.07.2021 21:29:00 | 0.57389 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5885 | 0 | 0 | 0 | 0
584442 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515191213 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:55:47 | 19.07.2021 21:42:00 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 0
584449 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:43:58 | 19.07.2021 21:47:00 | 1.0506 | 0 | 0 | 431 | 3912 | 370 | 7646 | 0 | 0 | 452.7914 | 4109.7907 | 388.7072 | 8032.5818
584454 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517236107 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:57:00 | 19.07.2021 22:06:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45
584464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6958114 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:46:18 | 19.07.2021 21:01:00 | 0.245 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.435 | 0 | 0 | 0 | 0
584465 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO8818111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:59:52 | 19.07.2021 22:43:00 | 1.7189 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3268 | 0 | 0 | 0 | 0
584485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6756601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:22:10 | 19.07.2021 22:22:00 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9444
584487 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7720487 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:25:09 | 19.07.2021 22:13:00 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 1.595
584493 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6960578 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:39:42 | 19.07.2021 21:23:00 | 0.72167 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.8668 | 0 | 0 | 0 | 0
584500 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO10866384 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:25:39 | 19.07.2021 23:24:00 | 1.9725 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
584502 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6671717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:25:47 | 19.07.2021 22:02:00 | 0.60361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3978
584505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:36:13 | 19.07.2021 22:06:00 | 0.49639 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5163 | 0 | 0 | 0 | 0
584508 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:40:15 | 19.07.2021 22:53:00 | 1.2125 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.55 | 0 | 0 | 0 | 0
584509 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389980 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:40:40 | 19.07.2021 22:03:00 | 0.37222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0
584512 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6705247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:21:39 | 19.07.2021 21:59:00 | 0.6225 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
584513 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | FUSE7096237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:49:07 | 20.07.2021 01:08:00 | 3.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6243
584520 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6632674 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:58:58 | 19.07.2021 23:32:00 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9998
584524 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 21:02:02 | 19.07.2021 22:16:00 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.5228
584533 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057133 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 22:06:29 | 19.07.2021 23:01:00 | 0.90861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6291
584554 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6749921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 22:08:40 | 19.07.2021 22:29:00 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9782 | 0 | 0
584559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6952535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 22:22:51 | 19.07.2021 23:19:00 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2943
584567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6895191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 22:34:51 | 19.07.2021 23:05:00 | 0.5025 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.27 | 0 | 0 | 0 | 0
584573 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:08:27 | 19.07.2021 22:42:00 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1419
584574 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6795386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 22:39:33 | 20.07.2021 00:29:00 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7796
584581 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE10577848 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:04:32 | 19.07.2021 22:58:00 | 2.8911 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584584 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6593945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 20:30:10 | 19.07.2021 22:55:00 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2473
584597 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6856374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 22:54:08 | 19.07.2021 23:26:55 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1031
584604 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6553769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:05:17 | 20.07.2021 00:04:00 | 0.97861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7808
584606 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:07:35 | 19.07.2021 23:41:00 | 0.55694 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4164 | 0 | 0 | 0 | 0
584619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:19:47 | 19.07.2021 23:42:00 | 0.37028 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6175 | 0 | 0 | 0 | 0
584620 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6931240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:08:40 | 20.07.2021 02:53:00 | 3.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8222 | 7.4778
584623 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6682873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:22:18 | 20.07.2021 01:58:00 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.815
584628 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460604 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:25:57 | 20.07.2021 00:59:00 | 1.5508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 0
584635 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR11776844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:13:00 | 19.07.2021 23:40:00 | 0.45 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0
584639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515803658 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:49:44 | 20.07.2021 01:05:00 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544
584643 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6564253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:59:54 | 20.07.2021 00:45:00 | 0.75167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7918 | 0 | 0 | 0 | 0
584644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6806618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 00:02:15 | 20.07.2021 01:04:00 | 1.0292 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1294 | 0 | 0 | 0 | 0
584645 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 00:06:51 | 20.07.2021 00:37:00 | 0.5025 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0
584666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 01:35:42 | 20.07.2021 02:09:00 | 0.555 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 103 | 0.555 | 0.555 | 0 | 0 | 30.525 | 57.165
584666 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 01:35:42 | 20.07.2021 02:39:00 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.18 | 251.09
584666 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 01:35:42 | 20.07.2021 04:00:00 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.465 | 278.98
584668 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2021 23:18:57 | 20.07.2021 02:54:00 | 3.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.456 | 2057.3136
584679 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6635786 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 02:09:43 | 20.07.2021 02:48:00 | 0.63806 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6642 | 0 | 0 | 0 | 0
584704 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6650465 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 00:33:06 | 20.07.2021 02:45:00 | 2.1983 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9666 | 0 | 0 | 0 | 0
584704 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | LINE9560961 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 00:33:06 | 20.07.2021 03:57:53 | 3.4131 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0873 | 0 | 0 | 0 | 0
584748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6669508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 05:22:16 | 20.07.2021 05:45:00 | 0.37889 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0311 | 33.7212 | 0 | 0 | 0 | 0
584749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 05:34:56 | 20.07.2021 07:16:07 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8639 | 219.2307
584752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 05:37:03 | 20.07.2021 06:45:00 | 1.1325 | 19 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5175 | 329.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
584761 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 05:50:04 | 20.07.2021 09:11:00 | 3.3489 | 0 | 0 | 5 | 59 | 12 | 229 | 0 | 0 | 16.7445 | 197.5845 | 40.1867 | 766.8958
584763 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7067498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 05:55:35 | 20.07.2021 09:25:00 | 3.4903 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.6349 | 0 | 0 | 0 | 0
584765 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6835004 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:04:36 | 20.07.2021 07:15:00 | 1.1733 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4532 | 0 | 0 | 0 | 0
584770 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:14:04 | 20.07.2021 06:41:00 | 0.44889 | 5 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2445 | 437.6678 | 0 | 0 | 0 | 0
584775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7027693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:23:04 | 20.07.2021 07:57:00 | 1.5656 | 0 | 0 | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2622 | 317.8087 | 0 | 0
584789 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6710079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:40:54 | 20.07.2021 07:45:00 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8894
584797 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | ISO7063997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:41:59 | 20.07.2021 07:21:00 | 0.65028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1151
584808 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7335890 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:44:46 | 20.07.2021 07:31:00 | 0.77056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1818 | 0
584814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:48:04 | 20.07.2021 07:11:00 | 0.38222 | 141 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.893 | 94.0261 | 0 | 0 | 0 | 0
584817 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:41:04 | 20.07.2021 07:01:00 | 0.33222 | 46 | 1969 | 0 | 0 | 16 | 1057 | 15.2821 | 654.1412 | 0 | 0 | 5.3155 | 351.1565
584842 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:59:24 | 20.07.2021 08:00:00 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 205.03
584846 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8224484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:01:40 | 20.07.2021 07:02:49 | 0.01917 | 47 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90099 | 18.5949 | 0 | 0 | 0 | 0
584857 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9328936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:51:51 | 20.07.2021 07:45:00 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0324
584861 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10506386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:12:29 | 20.07.2021 08:39:00 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7678 | 0
584874 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6650465 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:23:04 | 20.07.2021 08:20:31 | 0.9575 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0
584888 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7393385 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 05:53:45 | 20.07.2021 06:49:00 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.804
584920 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:44:16 | 20.07.2021 08:00:00 | 0.26222 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0.26222 | 0 | 0 | 0 | 0
584926 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6725256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 07:50:58 | 20.07.2021 08:53:00 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5417
584944 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11163547 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:01:19 | 20.07.2021 09:20:00 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3365
584946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517181134 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:03:29 | 20.07.2021 10:08:00 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0753
584962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:04:05 | 20.07.2021 08:06:00 | 0.03194 | 72 | 745 | 13 | 0 | 65 | 1631 | 2.2997 | 23.7953 | 0.41522 | 0 | 2.0761 | 52.0941
584976 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO8688411 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 06:15:26 | 20.07.2021 08:49:00 | 2.5594 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.2377 | 0 | 0 | 0 | 0
584981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:04:05 | 20.07.2021 08:12:00 | 0.13194 | 110 | 939 | 0 | 0 | 474 | 1742 | 14.5134 | 123.8917 | 0 | 0 | 62.5396 | 229.8395
585010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:20:57 | 20.07.2021 08:21:53 | 0.01556 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.06224 | 5.3993 | 0 | 0 | 0 | 0.03112
585048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6952379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:31:29 | 20.07.2021 09:25:00 | 0.89194 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5952 | 2.6758 | 0 | 0 | 0 | 0
585059 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6827498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:35:06 | 20.07.2021 09:13:00 | 0.63167 | 0 | 0 | 4 | 1473 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.5267 | 930.4499 | 0 | 7.58
585073 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168127 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:41:08 | 20.07.2021 09:34:00 | 0.88111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88111 | 0 | 0 | 0 | 0
585094 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:44:06 | 20.07.2021 10:05:00 | 1.3483 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 637 | 1.3483 | 0 | 2.6967 | 0 | 24.2699 | 858.8862
585117 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO7032219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:53:34 | 20.07.2021 10:03:00 | 1.1572 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0054 | 0 | 0 | 0 | 0
585122 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:57:05 | 20.07.2021 10:01:00 | 1.0653 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585142 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 08:12:58 | 20.07.2021 09:10:00 | 0.95056 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.764 | 42.7752 | 0 | 0 | 0 | 0
585158 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:27:35 | 20.07.2021 09:30:32 | 0.04917 | 0 | 0 | 19 | 2759 | 51 | 42 | 0 | 0 | 0.93423 | 135.66 | 2.5077 | 2.0651
585177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7113027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:33:54 | 20.07.2021 09:35:53 | 0.03306 | 0 | 8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.1097 | 0 | 0 | 0 | 0
585229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6728274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:38:07 | 20.07.2021 10:23:00 | 0.74806 | 1 | 4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74806 | 3622.1065 | 0 | 0 | 0 | 0
585238 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:48:12 | 20.07.2021 10:31:00 | 0.71333 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8399 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
585239 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR7136716 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:17:05 | 20.07.2021 10:07:00 | 0.83194 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3955 | 0 | 0 | 0 | 0
585246 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6601250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:50:35 | 20.07.2021 10:21:00 | 0.50694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0139 | 171.3457
585260 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:13:13 | 20.07.2021 10:14:00 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0261 | 473.099
585261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6886535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:03:29 | 20.07.2021 12:04:00 | 2.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8438
585264 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6865573 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:05:51 | 20.07.2021 10:55:00 | 0.81917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1917
585269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8239973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:07:12 | 20.07.2021 10:59:00 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1761
585272 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10597532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:10:51 | 20.07.2021 12:07:00 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5508 | 3.8717
585275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:17:08 | 20.07.2021 11:31:00 | 1.2311 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6978 | 11.08 | 4.9244 | 0
585278 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:20:08 | 20.07.2021 10:31:00 | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72444 | 90.1928
585280 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10354167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:21:20 | 20.07.2021 12:37:00 | 2.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 2.2611
585285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11163105 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:27:08 | 20.07.2021 11:25:00 | 0.96444 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1552 | 0 | 0 | 0 | 0
585303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515787438 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 09:52:33 | 20.07.2021 11:17:00 | 1.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 0
585312 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6898886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:40:29 | 20.07.2021 13:00:00 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.132
585318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7081065 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:38:08 | 20.07.2021 11:19:00 | 0.68111 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8389 | 0 | 0 | 0 | 0
585330 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6835821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:27:08 | 20.07.2021 11:28:00 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0722 | 428.0937
585332 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | BR6578904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:47:24 | 20.07.2021 12:30:00 | 1.71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0
585333 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517079916 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 10:47:23 | 20.07.2021 11:45:00 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96028
585352 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:10:49 | 20.07.2021 12:03:00 | 0.86972 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 5.2183 | 0 | 0 | 0 | 27.831 | 3.4789
585362 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6599302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:18:35 | 20.07.2021 12:23:00 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5458 | 0
585377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:40:08 | 20.07.2021 12:17:25 | 0.62139 | 136 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.509 | 114.9571 | 0 | 0 | 0 | 0
585380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6954703 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:44:03 | 20.07.2021 14:02:00 | 2.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.5514
585383 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6687247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:45:37 | 20.07.2021 14:06:00 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4355
585419 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7039389 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:26:59 | 20.07.2021 14:01:00 | 1.5669 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2363 | 0 | 0 | 0 | 0
585429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:40:00 | 20.07.2021 13:28:00 | 0.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 61.6 | 1.6
585430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 11:49:26 | 20.07.2021 12:52:00 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1711 | 0
585435 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517007949 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:51:41 | 20.07.2021 14:04:00 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2053
585449 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:13:46 | 20.07.2021 13:30:00 | 0.27056 | 0 | 0 | 71 | 20 | 133 | 64 | 0 | 0 | 19.2098 | 5.4112 | 35.9845 | 17.3158
585451 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:16:10 | 20.07.2021 13:54:00 | 0.63056 | 0 | 0 | 8 | 31 | 3 | 247 | 0 | 0 | 5.0445 | 19.5474 | 1.8917 | 155.7483
585463 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6928610 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:28:29 | 20.07.2021 13:51:00 | 0.37528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0134
585465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:31:28 | 20.07.2021 13:56:00 | 0.40889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4845 | 98.1336
585466 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:34:11 | 20.07.2021 13:35:51 | 0.02778 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 360 | 0 | 0 | 0.19446 | 0.02778 | 0.61116 | 10.0008
585467 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6644216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2021 13:36:39 | 20.07.2021 14:52:00 | 1.2558 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0261 | 0 | 0 | 0 | 0
585587 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:33:11 | 20.07.2021 14:56:05 | 0.38167 | 0 | 0 | 99 | 287 | 27 | 11 | 0 | 0 | 37.7853 | 109.5393 | 10.3051 | 4.1984
585589 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:34:44 | 20.07.2021 15:59:00 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7326 | 1289.2759
585597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710182 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:29:48 | 20.07.2021 15:43:00 | 1.22 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 0 | 0
585601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6746461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:15:02 | 20.07.2021 14:30:00 | 0.24944 | 1 | 13277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24944 | 3311.8149 | 0 | 0 | 0 | 0
585645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6847603 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:46:06 | 20.07.2021 16:12:00 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1301
585649 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7139858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:50:12 | 20.07.2021 15:24:00 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2 | 478 | 0 | 0 | 0 | 152.6624 | 1.1267 | 269.2717
585656 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:56:05 | 20.07.2021 15:19:00 | 0.38194 | 4 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 259.3373 | 0 | 0 | 0 | 0
585672 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515774842 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 15:01:00 | 20.07.2021 16:00:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333
585684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:53:28 | 20.07.2021 19:30:00 | 4.6089 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6089 | 2368.9695 | 0 | 0 | 0 | 0
585706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11895891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 12:41:57 | 20.07.2021 15:39:40 | 2.9619 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8858 | 0 | 0
585718 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516033905 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 15:51:06 | 20.07.2021 16:27:00 | 0.59833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5566 | 0 | 0 | 0 | 0
585733 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159087 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 14:51:03 | 20.07.2021 16:09:00 | 1.2992 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1967 | 37.6759 | 0 | 0
585743 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7063304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:16:13 | 20.07.2021 18:03:00 | 1.7797 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1364 | 0 | 7.1189 | 0
585746 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7063997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:18:37 | 20.07.2021 17:47:00 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5452
585760 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:11:12 | 20.07.2021 16:39:00 | 0.46333 | 0 | 0 | 4 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 994.3062 | 0 | 0
585764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:31:15 | 20.07.2021 16:32:00 | 0.0125 | 9 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 9.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
585788 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949168 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:48:09 | 20.07.2021 17:31:00 | 0.71417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71417 | 0 | 0 | 0 | 0
585804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8004650 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:46:51 | 20.07.2021 17:18:00 | 0.51917 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6895802 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:56:25 | 20.07.2021 18:05:00 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8839
585808 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6741035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:21:31 | 20.07.2021 17:30:00 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3191
585819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7131976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:04:01 | 20.07.2021 18:41:00 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.367
585832 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210272 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:16:43 | 20.07.2021 17:24:00 | 1.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 0
585834 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6875274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:11:20 | 20.07.2021 19:21:00 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4332 | 0 | 0
585835 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6997432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:09:04 | 20.07.2021 17:49:43 | 0.6775 | 1 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6775 | 1457.98 | 0 | 0 | 0 | 0
585843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9381401 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:15:20 | 20.07.2021 19:07:00 | 1.8611 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585847 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6695548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:16:35 | 20.07.2021 20:33:32 | 3.2825 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 16.4125 | 0 | 0 | 0 | 203.515 | 3.2825
585855 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535219621 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:20:18 | 20.07.2021 18:29:00 | 1.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0
585858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6965230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:21:23 | 20.07.2021 18:40:00 | 1.3103 | 77 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8916 | 49.7906 | 0 | 0 | 0 | 0
585862 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | SDK Çıkışı | ISO6621770 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:23:45 | 20.07.2021 18:38:00 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
585875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6935157 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:25:57 | 20.07.2021 18:16:00 | 0.83417 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
585913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582507 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:36:05 | 20.07.2021 18:44:00 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 2.2639
585915 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:37:35 | 20.07.2021 19:32:00 | 1.9069 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585924 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 16:23:49 | 20.07.2021 17:48:00 | 1.4031 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3622 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 0
585950 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8040024 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:52:15 | 20.07.2021 21:37:00 | 3.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4583 | 0
585958 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6797144 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:58:26 | 20.07.2021 18:32:00 | 0.55944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5804
585961 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6654016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:00:20 | 20.07.2021 21:17:00 | 3.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.2226
585965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:01:27 | 20.07.2021 18:03:00 | 0.02583 | 16 | 1049 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0.41328 | 27.0957 | 0 | 0 | 0.02583 | 1.6273
585970 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11071255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:03:43 | 20.07.2021 18:52:00 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80472 | 23.3369
585981 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515432216 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:08:42 | 20.07.2021 18:53:00 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9533
585999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:48:13 | 20.07.2021 18:57:04 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5075 | 148.0275
586005 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:20:23 | 20.07.2021 18:47:00 | 0.44361 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3009 | 0 | 0 | 0 | 0
586021 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:28:18 | 20.07.2021 19:57:00 | 1.4783 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6533 | 7.3917 | 0 | 0
586037 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6779349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:35:27 | 20.07.2021 18:37:41 | 0.03722 | 22 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81884 | 3.5359 | 0 | 0 | 0 | 0
586037 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6569180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:35:27 | 20.07.2021 19:18:08 | 0.71139 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4025 | 9.2481 | 0 | 0 | 0 | 0
586040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6931044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:37:31 | 20.07.2021 19:24:00 | 0.77472 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2141 | 0 | 0 | 0 | 0
586046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:40:28 | 20.07.2021 19:20:00 | 0.65889 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2913 | 0 | 0 | 0 | 0
586049 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:43:53 | 20.07.2021 18:44:53 | 0.01667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20004 | 4.1675
586061 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | ISO6659311 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 18:52:14 | 20.07.2021 19:38:00 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0408
586102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:02:14 | 20.07.2021 19:51:00 | 0.81278 | 13 | 3 | 0 | 0 | 91 | 6 | 10.5661 | 2.4383 | 0 | 0 | 73.963 | 4.8767
586110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7127647 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:11:27 | 20.07.2021 20:03:00 | 0.85917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0284 | 0 | 0 | 0 | 0
586112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:13:14 | 20.07.2021 19:27:00 | 0.22944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7318 | 0
586122 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6704923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:23:27 | 20.07.2021 20:37:00 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6775
586124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7137567 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:24:29 | 20.07.2021 20:56:00 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1235
586129 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:28:14 | 20.07.2021 20:41:00 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3195 | 428.1113
586160 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:40:57 | 20.07.2021 20:26:00 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0631 | 0 | 0
586167 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6558326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:25:28 | 20.07.2021 20:17:00 | 0.85889 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9012 | 0 | 0 | 0 | 0
586172 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7737328 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:46:39 | 20.07.2021 20:21:00 | 0.5725 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 0
586185 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:53:26 | 20.07.2021 20:09:51 | 0.27361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82083 | 8.7555
586186 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6868934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:54:14 | 20.07.2021 20:50:00 | 0.92944 | 0 | 0 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1898 | 7.4355 | 0 | 0
586188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6941956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:54:14 | 20.07.2021 20:12:21 | 0.30194 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0335 | 0 | 0 | 0 | 0
586190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:54:47 | 20.07.2021 23:17:45 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9191 | 0
586198 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6558957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 19:27:08 | 20.07.2021 20:02:13 | 0.58472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2829
586224 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6874180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:15:41 | 20.07.2021 21:03:00 | 0.78861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.666
586225 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6959419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:17:05 | 20.07.2021 22:06:40 | 1.8264 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5695 | 0 | 0
586236 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6683094 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:26:43 | 20.07.2021 21:46:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1021
586249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6895190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:30:09 | 20.07.2021 21:09:00 | 0.6475 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5225 | 0 | 0 | 0 | 0
586255 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515313960 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:32:51 | 20.07.2021 21:11:00 | 0.63583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5433 | 0 | 0 | 0 | 0
586256 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11148337 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:34:32 | 20.07.2021 21:35:00 | 1.0078 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.027 | 0 | 0 | 0 | 0
586260 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 17:47:54 | 20.07.2021 21:39:06 | 3.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9733 | 3406.3437
586268 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7133264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:07:53 | 20.07.2021 20:59:00 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.597 | 0 | 0
586269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7133262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:14:28 | 20.07.2021 21:05:00 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6398 | 0 | 0
586270 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6733705 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:48:53 | 20.07.2021 22:09:00 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0117
586272 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517080032 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:50:59 | 20.07.2021 22:19:00 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9339
586273 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:53:17 | 20.07.2021 21:43:00 | 0.82861 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5209 | 0 | 0 | 0 | 0
586280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:03:15 | 20.07.2021 21:35:00 | 0.52917 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9088 | 0 | 0 | 0 | 0
586282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6954703 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:06:15 | 20.07.2021 21:12:00 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1536
586284 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132170 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:13:57 | 20.07.2021 21:50:00 | 0.60083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
586285 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7094031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:13:44 | 20.07.2021 22:03:02 | 0.82167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.966
586300 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6574280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:22:10 | 20.07.2021 22:02:00 | 0.66389 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0279 | 0 | 0 | 0 | 0
586302 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6727558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:22:49 | 20.07.2021 23:13:00 | 1.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.1342
586310 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6623816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:33:25 | 20.07.2021 23:55:00 | 2.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.475
586314 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6813835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:31:15 | 20.07.2021 22:20:00 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5
586320 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6875274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:50:26 | 20.07.2021 22:55:00 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7632 | 0 | 0
586322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6789412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:51:10 | 20.07.2021 22:46:00 | 0.91389 | 63 | 330 | 0 | 0 | 71 | 292 | 57.5751 | 301.5837 | 0 | 0 | 64.8862 | 266.8559
586331 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6795385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:04:44 | 20.07.2021 23:29:00 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.444
586338 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11149133 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:17:30 | 20.07.2021 23:41:00 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5587
586339 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6717470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:19:07 | 20.07.2021 23:11:00 | 0.86472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5888 | 0 | 0 | 0 | 0
586345 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR12069664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:18:37 | 20.07.2021 22:27:00 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3393
586347 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6583268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:36:29 | 21.07.2021 00:35:00 | 1.9753 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7281 | 0 | 0 | 0
586348 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6613035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:29:34 | 20.07.2021 23:10:00 | 0.67389 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8007 | 0 | 0
586352 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6856374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:43:44 | 20.07.2021 22:49:30 | 0.09611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2494
586355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515740613 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:48:28 | 21.07.2021 00:54:00 | 2.0922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0922 | 0 | 0 | 0 | 0
586357 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:54:20 | 20.07.2021 23:14:00 | 0.32778 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9837 | 0 | 0 | 0 | 0
586359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7060907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 23:01:20 | 21.07.2021 00:46:00 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4772
586373 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7131974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:16:15 | 20.07.2021 22:40:00 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.2287
586374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 21:53:16 | 20.07.2021 22:40:00 | 0.77889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9691
586376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6904912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:45:27 | 20.07.2021 23:54:00 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7125
586379 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11485398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 23:27:22 | 21.07.2021 01:04:00 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.5277 | 0 | 0
586380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO7034788 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 23:32:08 | 21.07.2021 00:11:00 | 0.64778 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6524 | 0 | 0 | 0 | 0
586385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 23:38:58 | 21.07.2021 01:41:00 | 2.0339 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 219 | 8.1356 | 0 | 0 | 0 | 48.8134 | 445.4219
586386 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6810917 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 23:40:34 | 21.07.2021 00:41:00 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1516
586389 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 23:46:42 | 21.07.2021 00:16:00 | 0.48833 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
586411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:25:17 | 21.07.2021 00:41:00 | 0.26194 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1201 | 0.52388 | 0 | 0 | 0 | 0
586413 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:26:48 | 21.07.2021 01:17:00 | 0.83667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7134 | 638.3792
586414 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7106251 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:36:50 | 21.07.2021 01:35:00 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5552
586415 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7011709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 20:56:21 | 20.07.2021 23:57:59 | 3.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6475
586417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:47:17 | 21.07.2021 03:09:00 | 2.3619 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2201 | 4.7239 | 0 | 0 | 0 | 0
586423 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 00:43:43 | 21.07.2021 01:58:00 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3776
586427 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 01:53:38 | 21.07.2021 02:40:00 | 0.77278 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 301.3842 | 0 | 0 | 0 | 573.4028
586441 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6727565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2021 22:02:38 | 21.07.2021 01:10:00 | 3.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.6286
586450 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 05:22:19 | 21.07.2021 06:35:00 | 1.2114 | 3 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6342 | 1159.3002 | 0 | 0 | 0 | 0
586474 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 05:34:19 | 21.07.2021 05:43:00 | 0.14472 | 0 | 0 | 11 | 5 | 130 | 13225 | 0 | 0 | 1.5919 | 0.7236 | 18.8136 | 1913.922
586488 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR7112111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 05:39:20 | 21.07.2021 07:37:00 | 1.9611 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0166 | 0 | 0 | 0 | 0
586512 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10506042 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:05:45 | 21.07.2021 07:32:00 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0
586518 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6676982 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:11:49 | 21.07.2021 07:27:00 | 1.2531 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4039 | 0 | 0 | 0 | 0
586520 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 05:49:16 | 21.07.2021 06:18:55 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 100.3165
586536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827846 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:34:25 | 21.07.2021 09:44:00 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3194 | 0
586540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9415542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 06:37:00 | 21.07.2021 07:40:00 | 1.05 | 40 | 19 | 0 | 0 | 22 | 8 | 42 | 19.95 | 0 | 0 | 23.1 | 8.4
586579 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6943951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:02:09 | 21.07.2021 08:11:00 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.685
586587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7131126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 05:57:38 | 21.07.2021 08:35:00 | 2.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2278
586588 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR7095521 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:14:21 | 21.07.2021 07:26:00 | 0.19417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58251 | 0
586610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:27:21 | 21.07.2021 09:01:00 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.365 | 118.6231
586612 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6619483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:27:50 | 21.07.2021 10:08:00 | 2.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5386
586616 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8655402 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:19:21 | 21.07.2021 08:52:00 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3887
586619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:32:26 | 21.07.2021 08:00:00 | 0.45944 | 0 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1219.8132 | 0 | 0 | 0 | 0.45944
586620 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:36:21 | 21.07.2021 09:09:00 | 1.5442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 1067 | 0 | 0 | 1.5442 | 0 | 132.7986 | 1647.6294
586640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:39:20 | 21.07.2021 09:02:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3778 | 464.3119
586643 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6993022 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:54:26 | 21.07.2021 09:51:00 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5368
586650 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:47:21 | 21.07.2021 08:00:00 | 0.21083 | 5 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 129.6604 | 0 | 0 | 0 | 0
586662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:04:54 | 21.07.2021 08:38:00 | 0.55167 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6534 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0
586664 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:09:04 | 21.07.2021 10:30:00 | 2.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7023
586670 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:13:01 | 21.07.2021 08:14:00 | 0.01639 | 4 | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06556 | 47.2524 | 0 | 0 | 0 | 0
586676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6930296 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:27:21 | 21.07.2021 11:28:00 | 4.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0975
586677 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7584949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:16:30 | 21.07.2021 10:24:00 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0
586686 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10794363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 07:40:56 | 21.07.2021 11:16:00 | 3.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6755 | 14.3378
586691 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6934161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:27:34 | 21.07.2021 10:02:00 | 1.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5712
586718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10732042 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:12:07 | 21.07.2021 10:35:00 | 2.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3487 | 33.3395
586736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:59:22 | 21.07.2021 09:13:00 | 0.22722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68166 | 74.9826
586742 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7021045 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:01:53 | 21.07.2021 10:18:00 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2686 | 84.9969
586747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7143645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:58:22 | 21.07.2021 09:38:00 | 0.66056 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0947 | 0 | 0 | 0 | 0
586752 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7305455 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:44:22 | 21.07.2021 11:12:00 | 2.4606 | 18 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2901 | 3245.4786 | 0 | 0 | 0 | 0
586757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10928247 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:11:59 | 21.07.2021 10:00:00 | 0.80028 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.049 | 0 | 0 | 0 | 0
586766 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6892494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:21:22 | 21.07.2021 09:42:00 | 0.34389 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5022 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
586773 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6968657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:26:04 | 21.07.2021 11:04:00 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4833
586781 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9448396 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:31:48 | 21.07.2021 11:40:00 | 2.1367 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586788 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6804550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:38:37 | 21.07.2021 10:33:00 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6822
586801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | LINE9176111 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 08:03:47 | 21.07.2021 09:51:00 | 1.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.725
586807 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 09:48:59 | 21.07.2021 10:48:00 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7386
586826 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6605260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:03:11 | 21.07.2021 11:28:00 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5338
586830 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8950552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:05:22 | 21.07.2021 11:30:00 | 1.4106 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0528 | 2.8211 | 0 | 0 | 0 | 0
586841 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7145148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:16:20 | 21.07.2021 10:35:00 | 0.31111 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2889 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0
586851 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516817453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:26:25 | 21.07.2021 11:37:00 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764
586854 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6993023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:29:13 | 21.07.2021 11:56:00 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4092
586855 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO10506363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:30:23 | 21.07.2021 11:32:00 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4041 | 17.458
586858 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515655542 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:34:26 | 21.07.2021 11:07:00 | 0.54278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0561 | 0 | 0 | 0 | 0
586865 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | ISO7133262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:38:44 | 21.07.2021 11:19:00 | 0.67111 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3199 | 0 | 0
586878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7131977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:55:13 | 21.07.2021 13:30:00 | 2.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6384
586886 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO11554837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:00:12 | 21.07.2021 11:35:00 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.74
586887 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7043328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:04:21 | 21.07.2021 13:20:00 | 2.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0433 | 0
586888 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6678374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:03:48 | 21.07.2021 12:42:00 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7368
586889 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:03:27 | 21.07.2021 11:57:00 | 0.8925 | 0 | 0 | 21 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7425 | 23.205 | 3.57 | 0
586893 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:56:58 | 21.07.2021 11:55:00 | 0.96722 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0332 | 0 | 0 | 0 | 0
586904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:08:23 | 21.07.2021 11:30:47 | 0.37333 | 17 | 4079 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.3466 | 1522.8131 | 0 | 0 | 0 | 0.37333
586907 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR11444844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:11:23 | 21.07.2021 11:36:00 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5158
586913 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6806050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:15:22 | 21.07.2021 12:05:00 | 0.82722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1197
586915 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8655402 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:16:28 | 21.07.2021 12:13:00 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9508
586923 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6853030 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:56:07 | 21.07.2021 12:56:00 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9534
586925 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:20:23 | 21.07.2021 11:50:00 | 0.49361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0543
586953 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO7084861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:48:51 | 21.07.2021 12:41:00 | 0.86917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6269
586957 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7107568 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:50:31 | 21.07.2021 12:52:15 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9113 | 0 | 0
586959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR10627628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 10:37:39 | 21.07.2021 12:19:00 | 1.6892 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9592 | 0 | 0 | 0 | 0
586961 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:52:33 | 21.07.2021 13:05:00 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.11 | 0 | 0
586971 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6973005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:33:09 | 21.07.2021 12:39:00 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.065
586979 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR11554836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:48:57 | 21.07.2021 13:02:00 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7575
586985 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO11163911 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:11:30 | 21.07.2021 12:53:00 | 0.69167 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6506 | 0 | 0 | 0 | 0
586989 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6993022 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:18:45 | 21.07.2021 14:16:00 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4253
586997 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:22:24 | 21.07.2021 12:51:00 | 0.47667 | 0 | 0 | 5 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3834 | 1093.9577 | 0 | 0
587002 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11639206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 11:29:07 | 21.07.2021 13:42:00 | 2.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.871
587006 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515984797 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:31:14 | 21.07.2021 13:27:00 | 0.92944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | 0 | 0 | 0 | 0
587012 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6671237 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:26:47 | 21.07.2021 14:42:00 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8619
587018 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6812667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:41:39 | 21.07.2021 13:11:57 | 0.505 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.505 | 0 | 0 | 0 | 0
587021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6610725 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:48:15 | 21.07.2021 13:40:00 | 0.8625 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
587028 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 12:59:48 | 21.07.2021 14:15:00 | 1.2533 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 2.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
587031 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7112002 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:05:33 | 21.07.2021 14:22:00 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4011
587034 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6926494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:10:02 | 21.07.2021 15:50:00 | 2.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9699
587044 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515336847 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:23:17 | 21.07.2021 14:55:00 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5286
587066 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6635016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:38:06 | 21.07.2021 13:54:00 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71
587067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:51:38 | 21.07.2021 14:32:00 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1284 | 39.694
587072 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7066606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:31:24 | 21.07.2021 14:18:00 | 0.77667 | 14 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8734 | 276.4945 | 0 | 0 | 0 | 0
587075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6720965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:50:00 | 21.07.2021 14:44:30 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2583
587077 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8073565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:53:30 | 21.07.2021 19:30:00 | 5.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2167 | 0
587088 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:18:03 | 21.07.2021 16:39:00 | 2.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.411
587102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6681500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:36:39 | 21.07.2021 14:27:00 | 0.83917 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7627 | 0 | 0 | 0 | 0
587104 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6960744 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:33:27 | 21.07.2021 15:09:00 | 0.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.515
587116 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100076 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:00:20 | 21.07.2021 14:42:21 | 0.70028 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2045 | 6.3025 | 2.1008 | 0
587122 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6552200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:40:35 | 21.07.2021 15:27:00 | 0.77361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.5491
587122 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6564474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:40:35 | 21.07.2021 19:14:00 | 4.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2278 | 2606.5697
587127 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6720212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:47:33 | 21.07.2021 20:01:00 | 5.2242 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3976 | 0 | 0 | 0 | 0
587129 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:48:10 | 21.07.2021 15:28:06 | 0.66556 | 3 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9967 | 636.9409 | 0 | 0 | 0 | 0
587130 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6588852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:50:51 | 21.07.2021 15:50:00 | 0.98583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6316
587138 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:53:23 | 21.07.2021 15:05:47 | 0.20667 | 69 | 8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2602 | 1699.8608 | 0 | 0 | 0 | 0
587162 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515803098 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:55:10 | 21.07.2021 15:39:00 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1139
587168 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6850045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:11:06 | 21.07.2021 17:42:00 | 2.515 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.11 | 0 | 0 | 0 | 0
587177 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6941969 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:15:09 | 21.07.2021 15:46:00 | 0.51417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2834 | 0 | 0 | 0 | 0
587183 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6627187 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 13:13:21 | 21.07.2021 15:30:41 | 2.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.0004
587214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:48:44 | 21.07.2021 16:23:44 | 0.58333 | 8 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6666 | 106.1661 | 0 | 0 | 0 | 0
587217 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:57:20 | 21.07.2021 15:58:44 | 0.02333 | 9 | 148 | 0 | 0 | 44 | 229 | 0.20997 | 3.4528 | 0 | 0 | 1.0265 | 5.3426
587240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:47:38 | 21.07.2021 16:24:17 | 0.61083 | 9 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4975 | 1795.8402 | 0 | 0 | 0 | 0
587240 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:47:38 | 21.07.2021 16:36:24 | 0.81278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 0
587263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:16:00 | 21.07.2021 16:17:32 | 0.02556 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.10224 | 8.8693 | 0 | 0 | 0 | 0.05112
587299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11260914 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:32:26 | 21.07.2021 18:51:00 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5472 | 43.8794
587301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO7034781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:33:12 | 21.07.2021 17:00:00 | 0.44667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4602 | 0 | 0 | 0 | 0
587310 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:40:26 | 21.07.2021 19:43:00 | 3.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1229 | 225.1657
587314 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9329060 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 16:49:13 | 21.07.2021 18:19:00 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4892 | 0
587321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:54:25 | 21.07.2021 16:59:45 | 2.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4444 | 996.4005
587380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE8942828 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 15:36:42 | 21.07.2021 17:32:00 | 1.9217 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587386 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046376 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 17:21:36 | 21.07.2021 17:54:00 | 0.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0
587392 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR11360601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 17:55:20 | 21.07.2021 18:24:00 | 0.47778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3002
587397 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 17:28:26 | 21.07.2021 18:49:00 | 1.3428 | 0 | 0 | 71 | 20 | 133 | 64 | 0 | 0 | 95.3374 | 26.8556 | 178.5897 | 85.9379
587406 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 17:55:27 | 21.07.2021 18:41:00 | 0.75917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1419
587407 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:12:11 | 21.07.2021 19:07:00 | 0.91361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0497 | 24.6675
587420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:16:27 | 21.07.2021 19:09:00 | 0.87583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9887
587452 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7011766 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:45:35 | 21.07.2021 19:08:00 | 0.37361 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0541 | 0 | 0 | 0 | 0
587456 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11180058 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 14:38:37 | 21.07.2021 19:56:00 | 5.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.271
587459 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:52:27 | 21.07.2021 19:20:00 | 0.45917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.45917 | 0 | 8.7242 | 2.755
587496 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6827498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:29:47 | 21.07.2021 19:12:00 | 0.70361 | 0 | 0 | 4 | 1473 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.8144 | 1036.4175 | 0 | 8.4433
587529 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:05:53 | 21.07.2021 20:42:00 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2039 | 725.6788
587534 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:17:52 | 21.07.2021 19:58:00 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3978 | 668.89
587550 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:17:20 | 21.07.2021 19:58:00 | 0.67778 | 0 | 0 | 96 | 987 | 627 | 1165 | 0 | 0 | 65.0669 | 668.9689 | 424.9681 | 789.6137
587553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7021356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:23:28 | 21.07.2021 20:36:00 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.769
587554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6669508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:24:28 | 21.07.2021 19:45:00 | 0.34222 | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7378 | 30.4576 | 0 | 0 | 0 | 0
587557 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7625708 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:25:29 | 21.07.2021 21:00:00 | 1.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5753 | 0
587559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516266711 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 18:32:28 | 21.07.2021 19:30:00 | 0.95889 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
587568 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:37:28 | 21.07.2021 19:57:00 | 0.32556 | 10 | 140 | 0 | 0 | 8 | 54 | 3.2556 | 45.5784 | 0 | 0 | 2.6045 | 17.5802
587574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7152652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:39:52 | 21.07.2021 20:10:00 | 0.50222 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0844 | 0 | 0 | 0 | 0
587578 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE9048648 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:06:12 | 21.07.2021 19:56:00 | 0.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587584 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:47:18 | 21.07.2021 21:19:00 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5681 | 113.0964
587587 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6784370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:49:26 | 21.07.2021 22:37:00 | 2.7928 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4412 | 0 | 0 | 0 | 0
587593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:01:52 | 21.07.2021 20:30:00 | 1.4689 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2957 | 0 | 0 | 0 | 0
587600 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6678374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 19:55:57 | 21.07.2021 20:38:00 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7257
587604 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11902705 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:00:24 | 21.07.2021 21:14:00 | 1.2267 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 0 | 2.4533 | 0
587630 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6776762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:12:29 | 21.07.2021 21:50:00 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.16
587644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6553504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:21:56 | 21.07.2021 21:16:00 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9021 | 0 | 0
587646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6579562 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:24:10 | 21.07.2021 20:48:00 | 0.39722 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3555 | 0 | 0 | 0 | 0
587649 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6938209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:26:04 | 21.07.2021 21:02:00 | 0.59889 | 2 | 297 | 0 | 0 | 1 | 734 | 1.1978 | 177.8703 | 0 | 0 | 0.59889 | 439.5853
587659 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6994746 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:30:29 | 21.07.2021 21:32:00 | 1.0253 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6179 | 0 | 0 | 0 | 0
587665 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10717065 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:33:46 | 21.07.2021 22:24:00 | 1.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8605 | 1.8372
587679 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6600733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:46:29 | 21.07.2021 21:38:00 | 0.85861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0846
587681 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6915551 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:48:17 | 21.07.2021 21:45:00 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6922
587685 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6955682 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:50:38 | 21.07.2021 21:32:00 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0248 | 0 | 0
587690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7011766 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:52:48 | 21.07.2021 21:20:00 | 0.45333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1198 | 0 | 0 | 0 | 0
587697 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7130894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:00:02 | 21.07.2021 21:48:00 | 0.79944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3703
587701 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6701053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:03:47 | 21.07.2021 21:27:00 | 0.38694 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2973 | 0 | 0 | 0 | 0
587703 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR7150028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:08:45 | 21.07.2021 21:45:00 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8547
587710 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822782 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:12:35 | 21.07.2021 22:45:00 | 1.5403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0806 | 0 | 0 | 0 | 0
587714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6860006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:15:29 | 21.07.2021 21:48:00 | 0.54194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8264
587717 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6899504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 20:57:29 | 21.07.2021 21:36:00 | 0.64194 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.659 | 0 | 0
587727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6906048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:24:54 | 21.07.2021 22:47:00 | 1.3683 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6798 | 0 | 0 | 0 | 0
587746 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6710352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:43:09 | 21.07.2021 22:58:00 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.355 | 0 | 0
587751 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6534304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:50:41 | 21.07.2021 22:48:00 | 0.95528 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8572 | 0 | 0 | 0 | 0
587754 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7031044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:53:28 | 21.07.2021 22:14:00 | 0.34222 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5153 | 0 | 0
587759 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10397880 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:01:50 | 21.07.2021 22:00:00 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4686
587765 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10825219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:10:53 | 22.07.2021 01:07:00 | 2.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2754 | 217.2107
587766 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6738136 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:12:58 | 21.07.2021 22:57:00 | 0.73389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3389 | 0 | 0 | 0 | 0
587768 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6993022 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:20:20 | 22.07.2021 00:05:00 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0663
587769 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | BR6997091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:21:05 | 21.07.2021 23:08:00 | 0.78194 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587796 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6581064 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 21:40:05 | 21.07.2021 22:51:00 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.7586
587807 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6984072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:56:03 | 21.07.2021 23:43:00 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3775
587819 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6581064 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 23:04:16 | 22.07.2021 00:20:00 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.3905
587825 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:43:13 | 22.07.2021 00:24:00 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5021 | 384.6559
587830 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 22:52:30 | 21.07.2021 23:31:00 | 0.64167 | 0 | 0 | 16 | 121 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10.2667 | 77.6421 | 2.5667 | 1.925
587841 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7097893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 23:36:26 | 22.07.2021 00:19:24 | 0.71611 | 0 | 0 | 16 | 121 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11.4578 | 86.6493 | 2.8644 | 2.1483
587846 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 00:02:10 | 22.07.2021 00:36:00 | 0.56389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 2.2556
587847 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2021 23:23:26 | 22.07.2021 00:34:21 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.3044
587859 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516997995 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.07.2021 00:16:33 | 22.07.2021 00:54:00 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62417 | 0 | 0
587860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7098429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 00:50:20 | 22.07.2021 01:57:00 | 1.1111 | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4444 | 379.9996 | 0 | 0 | 0 | 0
587868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6736429 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 00:21:44 | 22.07.2021 01:32:00 | 1.1711 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7266 | 0 | 0 | 0 | 0
587871 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO11012770 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 00:14:48 | 22.07.2021 01:00:00 | 0.75333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6596 | 0 | 0 | 0 | 0
587876 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 01:00:51 | 22.07.2021 01:17:04 | 0.27028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9196
587879 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 01:27:04 | 22.07.2021 04:00:48 | 2.5622 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 65 | 0 | 0 | 2.5622 | 2.5622 | 174.231 | 166.5443
587903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 00:18:24 | 22.07.2021 02:04:25 | 1.7669 | 93 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3254 | 591.9249 | 0 | 0 | 0 | 0
587925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 03:07:12 | 22.07.2021 08:18:30 | 5.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5465 | 3714.8443
587937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6948268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 05:08:10 | 22.07.2021 05:35:00 | 0.44722 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587942 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 05:30:53 | 22.07.2021 05:52:00 | 0.35194 | 0 | 0 | 4 | 1103 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.4078 | 388.1898 | 0 | 5.983
587948 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7755146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 05:36:50 | 22.07.2021 06:39:00 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0361 | 973.9434
587949 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 05:43:53 | 22.07.2021 05:58:00 | 0.23528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4701 | 445.385
587968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 02:43:03 | 22.07.2021 05:21:00 | 2.6325 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0
587978 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:08:53 | 22.07.2021 06:33:00 | 0.40194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1067 | 1280.1789
587989 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7122864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:15:53 | 22.07.2021 06:53:00 | 0.61861 | 1 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61861 | 1310.216 | 0 | 0 | 0 | 0
588015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517279604 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:29:41 | 22.07.2021 08:35:00 | 2.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0886
588021 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10793506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:32:27 | 22.07.2021 06:57:00 | 0.40917 | 0 | 0 | 2 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81834 | 497.1415 | 0 | 0
588033 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7142324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:20:47 | 22.07.2021 08:13:00 | 1.8703 | 0 | 0 | 4 | 1103 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7.4811 | 2062.9188 | 0 | 31.7948
588034 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6881192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:41:45 | 22.07.2021 09:04:00 | 2.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5081
588042 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:46:54 | 22.07.2021 07:32:00 | 0.75167 | 8 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0134 | 248.0511 | 0 | 0 | 0 | 0
588045 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:48:58 | 22.07.2021 09:18:48 | 2.4972 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 65 | 2.4972 | 2.4972 | 0 | 0 | 169.811 | 162.3193
588046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10951726 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:50:13 | 22.07.2021 10:00:00 | 3.1631 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4675 | 199.2728 | 0 | 0 | 0 | 0
588050 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6848125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 06:13:53 | 22.07.2021 06:54:13 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67222 | 182.8438
588054 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR10913135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:01:10 | 22.07.2021 09:04:00 | 2.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7692
588055 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:01:54 | 22.07.2021 07:47:00 | 0.75167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7584 | 84.187
588057 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:03:59 | 22.07.2021 07:33:48 | 0.49694 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.6952 | 0 | 0 | 0 | 0
588058 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:04:07 | 22.07.2021 07:06:00 | 0.03139 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2239 | 0 | 0 | 0 | 0
588061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6593620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:09:55 | 22.07.2021 07:54:00 | 0.73472 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9491 | 0 | 0 | 0 | 0
588066 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:11:52 | 22.07.2021 07:51:00 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.2759
588076 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:27:55 | 22.07.2021 08:29:00 | 1.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3793 | 99.7699
588078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:28:27 | 22.07.2021 07:29:33 | 0.01833 | 46 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84318 | 41.3342 | 0 | 0 | 0 | 0
588081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:30:25 | 22.07.2021 07:33:00 | 0.04306 | 46 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9808 | 97.1003 | 0 | 0 | 0 | 0
588106 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6883728 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:46:47 | 22.07.2021 09:16:00 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2257
588112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8673710 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:52:29 | 22.07.2021 10:08:00 | 2.2586 | 0 | 0 | 20 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 45.1722 | 9.0344 | 33.8792 | 6.7758
588116 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10794194 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:54:51 | 22.07.2021 09:17:00 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4767 | 49.2901
588127 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:57:04 | 22.07.2021 07:59:08 | 0.03444 | 20 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6888 | 14.8092 | 0 | 0 | 0 | 0
588132 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10882359 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:33:06 | 22.07.2021 08:01:00 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.695
588150 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:17:17 | 22.07.2021 09:48:00 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.1044
588161 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7068284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:02:08 | 22.07.2021 08:23:00 | 0.34778 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34778 | 75.1205 | 0 | 0 | 0 | 0
588162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6798236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:03:18 | 22.07.2021 10:43:00 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.955
588169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:28:26 | 22.07.2021 09:16:00 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3329
588201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517038025 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:45:11 | 22.07.2021 10:35:00 | 1.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6606
588206 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Direği | ISO6738680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:46:34 | 22.07.2021 10:14:00 | 1.4572 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1765 | 0 | 0 | 0 | 0
588210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:48:56 | 22.07.2021 11:37:00 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6966 | 33.6133
588212 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11149010 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 07:46:00 | 22.07.2021 09:01:12 | 1.2533 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6532 | 0 | 0 | 0 | 0
588237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7705117 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:59:57 | 22.07.2021 09:53:00 | 0.88417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88417 | 11.4942
588247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:09:59 | 22.07.2021 10:18:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6681 | 1.1336
588265 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO8660400 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:26:56 | 22.07.2021 10:47:00 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0033 | 459.0474
588280 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10832626 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:42:20 | 22.07.2021 11:19:00 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1667 | 0
588291 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516065069 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:44:42 | 22.07.2021 12:05:00 | 2.3383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 0
588296 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7063304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:46:31 | 22.07.2021 11:01:00 | 1.2414 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1381 | 0 | 4.9656 | 0
588303 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7035143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:55:00 | 22.07.2021 10:55:00 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
588314 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170117 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:09:20 | 22.07.2021 11:35:00 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4278
588321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6720965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:40:47 | 22.07.2021 11:02:00 | 2.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7186
588334 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | BR6707701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:25:58 | 22.07.2021 11:42:00 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9892
588335 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6776666 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 08:51:31 | 22.07.2021 10:40:00 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.1762
588348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6553504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:38:55 | 22.07.2021 11:24:00 | 0.75139 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1279 | 0 | 0
588361 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515968641 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:42:46 | 22.07.2021 12:16:00 | 1.5539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 0
588368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790105 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:49:35 | 22.07.2021 13:05:00 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8819
588369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:50:15 | 22.07.2021 11:51:00 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6375 | 4.05
588374 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11639206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 09:10:50 | 22.07.2021 12:21:00 | 3.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4221
588415 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:17:57 | 22.07.2021 12:17:40 | 0.99528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6979 | 1086.8458
588419 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6632672 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:25:43 | 22.07.2021 12:55:00 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7344
588422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO11902357 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:29:30 | 22.07.2021 13:26:00 | 1.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5753
588423 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:44:25 | 22.07.2021 12:57:02 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7102 | 5382.0318
588440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO10597074 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:41:43 | 22.07.2021 13:29:00 | 1.7881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9403 | 0 | 0 | 0 | 0
588443 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6776458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:41:58 | 22.07.2021 12:52:00 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2569
588454 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:49:30 | 22.07.2021 14:10:00 | 2.3417 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.2501 | 0 | 9.3667 | 0
588470 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 11:57:39 | 22.07.2021 12:36:00 | 0.63917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.63917 | 0 | 12.1442 | 3.835
588477 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6920891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:01:09 | 22.07.2021 13:30:00 | 1.4808 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
588493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6745388 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:00:58 | 22.07.2021 14:46:00 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0045
588495 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:18:59 | 22.07.2021 12:54:38 | 0.59417 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588499 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7112005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:21:58 | 22.07.2021 13:16:59 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5476
588500 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:23:32 | 22.07.2021 12:24:47 | 0.02083 | 3 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06249 | 32.7239 | 0 | 0 | 0 | 0
588511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | ISO7054019 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:00:20 | 22.07.2021 14:34:00 | 2.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3667
588521 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6926495 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:45:41 | 22.07.2021 14:23:04 | 1.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5211
588529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6886030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 12:49:29 | 22.07.2021 13:16:00 | 0.44194 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2131 | 0 | 0 | 0 | 0
588549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:13:40 | 22.07.2021 16:53:00 | 3.6556 | 0 | 0 | 13 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47.5223 | 73.1112 | 14.6222 | 7.3111
588554 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | LINE4716695 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 10:38:34 | 22.07.2021 13:26:20 | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2421
588556 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6574398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:25:36 | 22.07.2021 14:44:00 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.827
588575 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:41:20 | 22.07.2021 15:21:31 | 1.6697 | 7 | 0 | 124 | 199 | 108 | 256 | 11.688 | 0 | 207.0453 | 332.2743 | 180.3298 | 427.4483
588577 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6952604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:43:29 | 22.07.2021 14:46:00 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0616
588602 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6758183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:44:56 | 22.07.2021 14:15:00 | 0.50111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0377
588605 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6531703 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:03:58 | 22.07.2021 14:57:00 | 0.88389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9362
588613 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6885224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:16:43 | 22.07.2021 15:10:00 | 0.88806 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0374 | 0 | 0 | 0 | 0
588615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7156250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:17:22 | 22.07.2021 14:44:05 | 0.44528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0075
588625 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7099184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 13:48:13 | 22.07.2021 14:58:01 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.4121
588632 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10843258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:28:19 | 22.07.2021 15:55:00 | 1.4447 | 0 | 53 | 0 | 0 | 3 | 793 | 0 | 76.5702 | 0 | 0 | 4.3342 | 1145.663
588633 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516771579 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:28:55 | 22.07.2021 15:35:00 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014
588645 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11145899 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / GERİLİM YÜKSEK-TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:45:33 | 22.07.2021 15:15:00 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9686
588646 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6920891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:45:42 | 22.07.2021 16:05:00 | 1.3217 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8251 | 0 | 0 | 0 | 0
588659 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516156535 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 14:56:27 | 22.07.2021 16:29:00 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5425
588666 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7038468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:12:00 | 22.07.2021 15:38:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 15 | 452 | 5 | 95 | 0 | 0 | 6.5 | 195.8652 | 2.1667 | 41.1664
588669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:11:22 | 22.07.2021 16:56:02 | 1.7444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 93 | 5.2333 | 1.7444 | 0 | 0 | 13.9555 | 162.2329
588676 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788360 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:20:05 | 22.07.2021 16:35:00 | 1.2486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9944 | 0 | 0 | 0 | 0
588682 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7034009 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:23:55 | 22.07.2021 17:29:00 | 2.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1846
588689 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6758197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:28:00 | 22.07.2021 15:55:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 184.05
588698 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7068284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:11:40 | 22.07.2021 15:58:00 | 0.77222 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77222 | 166.7995 | 0 | 0 | 0 | 0
588704 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6716263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:49:03 | 22.07.2021 16:55:00 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8427
588705 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6569268 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:51:58 | 22.07.2021 18:08:55 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1825
588727 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6586707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:08:00 | 22.07.2021 16:35:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7
588729 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6775366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:17:08 | 22.07.2021 17:03:07 | 0.76639 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3481 | 0 | 0 | 0 | 0
588729 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6775363 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:17:08 | 22.07.2021 17:24:03 | 1.1153 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3029 | 0 | 0 | 0 | 0
588746 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517262485 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 15:48:44 | 22.07.2021 19:31:00 | 3.7044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7044 | 0 | 0
588768 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:54:26 | 22.07.2021 18:10:00 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5664 | 314.86
588771 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7469316 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 16:58:48 | 22.07.2021 18:43:00 | 1.7367 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9467 | 5.21 | 0 | 0
588777 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6630486 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:08:47 | 22.07.2021 17:56:00 | 0.78694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4123
588781 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:14:10 | 22.07.2021 17:34:59 | 0.34694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4083 | 0
588787 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535158711 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:21:02 | 22.07.2021 19:02:00 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | 0
588799 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11902705 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:38:56 | 22.07.2021 19:36:00 | 1.9511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9022 | 0 | 3.9022 | 0
588804 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:40:27 | 22.07.2021 17:42:01 | 0.02611 | 26 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67886 | 35.4313 | 0 | 0 | 0 | 0
588855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6689776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:50:14 | 22.07.2021 20:12:00 | 2.3628 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | 9 | 0 | 0 | 7.0883 | 2.3628 | 111.0507 | 21.265
588867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:50:43 | 22.07.2021 18:34:00 | 0.72139 | 20 | 1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4278 | 1400.9394 | 0 | 0 | 0 | 0
588875 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:49:01 | 22.07.2021 19:37:00 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7.1989 | 183.5714 | 323.9496
588876 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8725780 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:17:22 | 22.07.2021 18:20:00 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9751
588880 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7874782 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:58:17 | 22.07.2021 19:38:52 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6919
588882 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Dağıtım Transformatörü | ISO6833158 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:59:10 | 22.07.2021 20:16:00 | 2.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2946
588883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:02:01 | 22.07.2021 18:43:00 | 0.68306 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8634 | 1.3661 | 0 | 0 | 0 | 0
588887 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6971949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:08:15 | 22.07.2021 18:43:00 | 0.57917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
588905 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021857 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:26:32 | 22.07.2021 19:50:00 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7822
588906 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6931911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:27:50 | 22.07.2021 19:26:00 | 0.96944 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8438 | 0 | 0 | 0 | 0
588938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6611843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:18:03 | 22.07.2021 19:22:00 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5015
588942 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10764340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:50:19 | 22.07.2021 19:35:00 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8577
588955 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11216933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:23:03 | 22.07.2021 21:18:00 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.7251
588956 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6894057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:36:25 | 22.07.2021 19:32:00 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7181
588961 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | BR6834199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:25:02 | 22.07.2021 20:06:54 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2134
588977 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:19:48 | 22.07.2021 20:11:00 | 0.85333 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6533 | 7.68 | 3.4133 | 0
588978 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6566861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 17:36:11 | 22.07.2021 19:32:00 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0718
588984 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10850903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 18:44:25 | 22.07.2021 19:40:00 | 0.92639 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.289 | 0 | 0 | 0 | 0
588991 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:20:02 | 22.07.2021 20:18:34 | 0.97556 | 4 | 250 | 0 | 0 | 5 | 166 | 3.9022 | 243.89 | 0 | 0 | 4.8778 | 161.943
588998 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7073087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:39:17 | 22.07.2021 21:11:00 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3188
589006 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515452319 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:43:38 | 22.07.2021 21:00:00 | 1.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0
589011 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6678031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:29:11 | 22.07.2021 19:56:00 | 0.44694 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.7632 | 0 | 0 | 0 | 0
589020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7049799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:54:40 | 22.07.2021 21:33:00 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3056
589024 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:59:03 | 22.07.2021 20:21:00 | 0.36583 | 0 | 0 | 8 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9266 | 202.304 | 0 | 0
589025 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059126 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:58:22 | 22.07.2021 22:14:00 | 2.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7817
589026 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 19:59:13 | 22.07.2021 20:37:00 | 0.62972 | 0 | 0 | 3 | 59 | 118 | 32 | 0 | 0 | 1.8892 | 37.1535 | 74.307 | 20.151
589027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:01:03 | 22.07.2021 22:37:00 | 2.5992 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1817 | 140.3552 | 0 | 0 | 0 | 0
589037 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6931911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:08:03 | 22.07.2021 21:17:00 | 1.1492 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2871 | 0 | 0 | 0 | 0
589048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7009400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:16:10 | 22.07.2021 20:25:00 | 0.14722 | 76 | 11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1887 | 1747.207 | 0 | 0 | 0 | 0
589063 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11115433 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:27:03 | 22.07.2021 21:01:00 | 0.56583 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1801 | 0 | 0 | 0 | 0
589066 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532468 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:29:45 | 22.07.2021 20:53:00 | 0.3875 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0
589073 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801658 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:37:08 | 22.07.2021 21:25:00 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79778
589082 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6994990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:45:40 | 22.07.2021 21:17:00 | 0.52222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1774
589094 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6534304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:52:25 | 22.07.2021 22:17:00 | 1.4097 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1178 | 0 | 0 | 0 | 0
589099 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7145695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:56:56 | 22.07.2021 21:44:00 | 0.78444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3419
589124 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11887446 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:12:00 | 22.07.2021 21:47:00 | 0.58333 | 2 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 439.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
589126 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517002499 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:25:23 | 22.07.2021 21:58:00 | 0.54361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54361 | 0 | 0
589129 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10872638 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:33:08 | 22.07.2021 21:56:00 | 0.38111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38111 | 172.2617
589130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202274 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:35:19 | 22.07.2021 22:12:00 | 0.61139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4456 | 0 | 0 | 0 | 0
589136 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6711048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:24:03 | 22.07.2021 22:01:00 | 1.6158 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7741 | 0 | 0 | 0 | 0
589144 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6638242 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2021 21:55:49 | 22.07.2021 23:02:00 | 1.1031 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7376 | 0 | 0 | 0 | 0
589146 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6734305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 20:58:13 | 22.07.2021 22:23:00 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.5475
589153 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6612586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 22:23:51 | 22.07.2021 23:10:00 | 0.76917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9858
589160 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7031032 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 22:33:38 | 22.07.2021 23:10:00 | 0.60611 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1642 | 0 | 0
589186 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6918329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:09:14 | 22.07.2021 23:57:00 | 0.79611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0677
589190 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6883620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 22:52:04 | 22.07.2021 23:55:00 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6445 | 2695.6473
589194 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6534304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:15:27 | 23.07.2021 01:38:00 | 2.3758 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2205 | 0 | 0 | 0 | 0
589197 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:24:45 | 22.07.2021 23:39:00 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 351.2625
589200 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6957113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:29:56 | 23.07.2021 01:20:00 | 1.8344 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.842 | 0 | 0 | 0 | 0
589204 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6587596 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:44:50 | 23.07.2021 02:11:00 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4666
589205 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516173023 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:49:03 | 23.07.2021 02:43:00 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8992
589206 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6568222 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:51:32 | 23.07.2021 00:24:00 | 0.54111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8299
589207 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6612586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 00:03:20 | 23.07.2021 01:13:00 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6997
589224 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6955353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2021 23:11:04 | 23.07.2021 00:33:00 | 1.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6436
589246 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 02:20:26 | 23.07.2021 04:48:00 | 2.4594 | 14 | 40 | 0 | 0 | 139 | 480 | 34.4322 | 98.3776 | 0 | 0 | 341.8622 | 1180.5312
589260 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 03:42:07 | 23.07.2021 04:30:00 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5185 | 509.1623
589284 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 05:22:48 | 23.07.2021 08:36:00 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.16 | 1539.16
589287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 05:37:08 | 23.07.2021 05:38:34 | 0.02389 | 6 | 8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14334 | 207.7474 | 0 | 0 | 0 | 0
589341 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020673 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 06:53:48 | 23.07.2021 07:43:00 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 80.36
589366 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7544372 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:18:12 | 23.07.2021 09:20:00 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0
589385 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319622 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:30:17 | 23.07.2021 08:28:00 | 0.96194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96194 | 0 | 0 | 0 | 0
589390 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327769 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:34:50 | 23.07.2021 09:12:00 | 1.6194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
589411 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6561462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:43:46 | 23.07.2021 09:20:00 | 1.6039 | 0 | 0 | 5 | 2128 | 0 | 84 | 0 | 0 | 8.0195 | 3413.0779 | 0 | 134.7268
589413 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7145148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:45:49 | 23.07.2021 08:11:00 | 0.41972 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1352 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0
589420 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7153014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:49:12 | 23.07.2021 08:27:00 | 0.63 | 5 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 589.05 | 0 | 0 | 0 | 0
589474 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8124302 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:31:04 | 23.07.2021 09:33:00 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0644 | 1.0322
589480 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO9633991 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:24:32 | 23.07.2021 10:31:00 | 3.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3233 | 21.7545
589481 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:41:18 | 23.07.2021 08:41:49 | 0.00861 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24969 | 0.0861 | 0 | 0 | 0 | 0
589486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:43:42 | 23.07.2021 09:47:00 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 12.66
589487 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6705854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:44:45 | 23.07.2021 09:19:00 | 0.57083 | 35 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9791 | 1000.0942 | 0 | 0 | 0 | 0
589492 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7016237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:45:39 | 23.07.2021 09:42:00 | 0.93917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0267
589494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6624624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:45:25 | 23.07.2021 09:31:00 | 0.75972 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5583 | 0 | 6.0778 | 0
589497 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:43:21 | 23.07.2021 10:15:00 | 1.5275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 484 | 0 | 0 | 1.5275 | 0 | 71.7925 | 739.31
589503 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11147188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:51:16 | 23.07.2021 09:23:00 | 0.52889 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1112 | 0 | 0
589506 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7180023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:53:03 | 23.07.2021 09:55:00 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0
589512 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7044735 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:20:58 | 23.07.2021 09:22:00 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3272
589513 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6649137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:00:44 | 23.07.2021 09:31:00 | 0.50444 | 1 | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50444 | 882.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
589526 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6814882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:14:50 | 23.07.2021 10:10:00 | 0.91944 | 9 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.275 | 1212.7414 | 0 | 0 | 0 | 0
589531 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6571548 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:18:11 | 23.07.2021 11:07:00 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8196
589541 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6613408 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:30:06 | 23.07.2021 10:30:00 | 0.99833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9549
589547 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515732645 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:35:18 | 23.07.2021 10:53:00 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0
589551 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10559798 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:39:55 | 23.07.2021 09:35:00 | 1.9181 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8528 | 5.7542 | 0 | 0 | 0 | 0
589551 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 07:39:55 | 23.07.2021 09:58:45 | 2.3139 | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90.2417 | 0 | 0 | 0 | 32.3945 | 0
589568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804880 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:50:50 | 23.07.2021 10:10:00 | 0.31944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5972
589588 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7317378 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:58:49 | 23.07.2021 10:49:00 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1819 | 0
589593 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:00:05 | 23.07.2021 10:01:59 | 0.03167 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06334 | 4.5605 | 0 | 0 | 0 | 0
589644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:24:51 | 23.07.2021 11:02:00 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2383 | 980.1461
589660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7123135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:22:51 | 23.07.2021 11:03:00 | 0.66917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9534
589662 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO10505949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:46:06 | 23.07.2021 11:13:00 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8967 | 37.6566
589670 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10902983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:45:30 | 23.07.2021 12:07:00 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 2.7167
589676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712425 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:49:31 | 23.07.2021 11:45:00 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6989
589682 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11070960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:53:37 | 23.07.2021 11:09:00 | 1.2564 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
589697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7104142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:46:51 | 23.07.2021 11:10:29 | 0.39389 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.092 | 0 | 0 | 0 | 0
589700 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:01:51 | 23.07.2021 11:35:00 | 0.5525 | 30 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.575 | 601.12 | 0 | 0 | 0 | 0
589702 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:02:01 | 23.07.2021 11:34:00 | 0.53306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9011 | 156.1866
589703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7066818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 08:37:55 | 23.07.2021 11:38:00 | 3.0014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0069 | 0 | 0
589707 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6589321 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 09:34:03 | 23.07.2021 12:06:00 | 2.5325 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
589712 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6604792 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:17:55 | 23.07.2021 12:11:00 | 0.88472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1207 | 0 | 0 | 0 | 0
589734 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6700140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:40:08 | 23.07.2021 12:14:00 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8843 | 7.3377
589735 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:45:09 | 23.07.2021 16:02:00 | 4.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2808 | 94.1783
589739 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:49:52 | 23.07.2021 12:33:00 | 0.71889 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71889 | 302.6527 | 0 | 0 | 0 | 0
589743 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6931911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 11:53:10 | 23.07.2021 13:01:00 | 1.1306 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7562 | 0 | 0 | 0 | 0
589755 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:03:46 | 23.07.2021 13:00:00 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7086
589764 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6551616 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:08:38 | 23.07.2021 12:35:00 | 0.43944 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6086 | 0 | 0 | 0 | 0
589774 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517104676 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:29:21 | 23.07.2021 13:19:00 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8275
589778 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE6483053 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:46:48 | 23.07.2021 12:30:00 | 1.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6626695 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:27:44 | 23.07.2021 12:59:00 | 0.52111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9988
589793 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516227908 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:57:42 | 23.07.2021 15:53:00 | 2.9217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8433 | 0 | 0 | 0 | 0
589814 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:19:05 | 23.07.2021 14:56:00 | 1.6153 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6796331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:33:46 | 23.07.2021 13:59:00 | 0.42056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9626
589821 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7056552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:18:46 | 23.07.2021 13:47:00 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2934
589822 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 12:27:33 | 23.07.2021 13:52:00 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9 | 39.41
589837 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6739164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 10:47:42 | 23.07.2021 14:30:00 | 3.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.15
589858 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9490219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:53:53 | 23.07.2021 15:07:00 | 1.2186 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9955 | 35.3397 | 0 | 0 | 0 | 0
589861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:04:56 | 23.07.2021 14:06:58 | 0.03389 | 7 | 5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23723 | 176.7025 | 0 | 0 | 0 | 0
589862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:04:57 | 23.07.2021 14:07:05 | 0.03556 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14224 | 0.03556 | 0 | 0 | 0 | 0
589863 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7025819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:04:47 | 23.07.2021 15:52:00 | 1.7869 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.969 | 0 | 0 | 0 | 0
589874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6572452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:08:46 | 23.07.2021 14:29:09 | 0.33972 | 4 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 1376.8852 | 0 | 0 | 0 | 0
589883 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:16:53 | 23.07.2021 15:06:00 | 0.81861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5583 | 38.4747
589890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6687742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:22:04 | 23.07.2021 14:52:00 | 0.49889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4323 | 0 | 0 | 0 | 0
589891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6794652 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:00:10 | 23.07.2021 15:04:00 | 1.0639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
589903 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE11558119 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:39:33 | 23.07.2021 15:39:00 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9817 | 0
589913 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:51:03 | 23.07.2021 15:28:00 | 0.61583 | 19 | 4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7008 | 2585.2543 | 0 | 0 | 0 | 0
589925 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6719860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 14:56:53 | 23.07.2021 15:28:00 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2108
589933 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516147315 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:10:10 | 23.07.2021 16:14:00 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1278
589938 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 15:17:00 | 23.07.2021 17:22:00 | 2.0833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 321 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 668.7489
589960 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | LINE5699165 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2021 13:00:03 | 23.07.2021 17:13:00 | 4.2158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16.8633 | 0 | 0 | 0 | 37.9425 | 0
589972 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515196163 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:08:16 | 23.07.2021 17:50:00 | 1.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6956
589978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:26:28 | 23.07.2021 16:27:48 | 0.02222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2883 | 0.02222 | 0 | 0 | 0 | 1.5554 | 64.0603
589979 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:28:54 | 23.07.2021 17:30:00 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.8432
589983 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6893420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:35:02 | 23.07.2021 17:29:00 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1227
590001 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:42:31 | 23.07.2021 17:37:00 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1725 | 501.2491
590004 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515808945 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:54:03 | 23.07.2021 17:15:00 | 0.34917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7458 | 0 | 0 | 0 | 0
590008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6816350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 16:58:48 | 23.07.2021 18:08:00 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8064
590013 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10732070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:01:42 | 23.07.2021 17:52:00 | 0.83833 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3833 | 0 | 0 | 0
590014 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:05:38 | 23.07.2021 17:07:23 | 0.02917 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1819 | 0 | 0 | 0 | 0
590020 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:10:16 | 23.07.2021 17:41:00 | 0.51222 | 16 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1955 | 257.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
590097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:59:55 | 23.07.2021 22:54:00 | 4.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4083 | 3230.016
590099 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:12:46 | 23.07.2021 19:45:00 | 1.5372 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:14:25 | 23.07.2021 20:12:00 | 1.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.3748
590134 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9488924 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:15:41 | 23.07.2021 18:59:00 | 0.72194 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1658 | 0.72194 | 0 | 0 | 0 | 0
590145 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517250025 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:54:06 | 23.07.2021 19:48:00 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7967
590146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6861061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:52:25 | 23.07.2021 19:25:00 | 0.54306 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6626 | 0 | 0 | 0 | 0
590152 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7145148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 18:59:08 | 23.07.2021 19:16:00 | 0.28111 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7789 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 0
590153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8950192 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 17:16:22 | 23.07.2021 20:34:00 | 3.2939 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 19.7633 | 3.2939 | 0 | 0 | 26.3511 | 9.8817
590158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:06:55 | 23.07.2021 20:24:00 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 2.5694
590165 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6878049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:08:51 | 23.07.2021 19:36:00 | 0.4525 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9325 | 0 | 0 | 0 | 0
590169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:14:56 | 23.07.2021 20:01:00 | 0.76778 | 6 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6067 | 139.736 | 0 | 0 | 0.76778 | 0
590195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:16:56 | 23.07.2021 19:30:00 | 0.21778 | 14 | 150 | 0 | 0 | 632 | 10838 | 3.0489 | 32.667 | 0 | 0 | 137.637 | 2360.2996
590206 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:31:56 | 23.07.2021 19:46:00 | 0.23444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 91 | 0 | 2.5788 | 0 | 0 | 5.861 | 21.334
590223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11118249 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:47:27 | 23.07.2021 20:38:00 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.32
590228 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:50:19 | 23.07.2021 20:01:42 | 0.18972 | 59 | 663 | 0 | 0 | 5 | 123 | 11.1935 | 125.7844 | 0 | 0 | 0.9486 | 23.3356
590247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 19:35:51 | 23.07.2021 22:27:00 | 2.8525 | 2 | 33 | 0 | 0 | 29 | 353 | 5.705 | 94.1325 | 0 | 0 | 82.7225 | 1006.9325
590259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516149656 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:20:47 | 23.07.2021 22:21:00 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0072
590264 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7125587 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:26:59 | 23.07.2021 21:09:00 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.619
590268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:35:24 | 23.07.2021 21:37:00 | 1.0267 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 | 69 | 8.2134 | 1.0267 | 0 | 0 | 30.8001 | 70.8402
590274 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6872651 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:46:16 | 23.07.2021 21:37:00 | 0.84556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0656 | 0 | 0 | 0 | 0
590276 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7116719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:52:28 | 23.07.2021 21:46:00 | 0.89222 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9044 | 0 | 0 | 0 | 0
590281 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6820081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 20:50:12 | 23.07.2021 21:25:00 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
590298 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6835223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 21:45:57 | 23.07.2021 22:49:00 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1992
590305 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6713726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 22:05:05 | 23.07.2021 22:38:00 | 0.54861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1457
590310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 22:11:33 | 23.07.2021 22:49:00 | 0.62417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5777
590329 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO11002221 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 22:33:01 | 23.07.2021 23:13:00 | 0.66639 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6564 | 0 | 0 | 0 | 0
590346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6751479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 22:09:32 | 23.07.2021 23:14:00 | 1.0744 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5454 | 0 | 0 | 0 | 0
590357 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6665380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 23:12:18 | 24.07.2021 01:46:00 | 2.5617 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1651 | 0 | 0 | 0 | 0
590358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6627636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 23:15:06 | 23.07.2021 23:55:00 | 0.665 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.105 | 0 | 0 | 0 | 0
590370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439711 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 23:26:32 | 24.07.2021 00:03:00 | 0.60778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4311 | 0 | 0 | 0 | 0
590378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2021 23:53:23 | 24.07.2021 01:07:00 | 1.2269 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.8126 | 0 | 0 | 0 | 0
590419 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170341 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 00:47:04 | 24.07.2021 01:32:00 | 0.74889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4978
590421 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR11215864 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 01:00:26 | 24.07.2021 02:00:00 | 0.99278 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2708 | 0 | 0 | 0 | 0
590422 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6831638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 01:01:17 | 24.07.2021 01:59:00 | 0.96194 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4365 | 0 | 0 | 0 | 0
590429 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7139329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 01:30:02 | 24.07.2021 02:21:00 | 0.84944 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8922 | 0 | 0 | 0 | 0
590432 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6905250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 00:43:49 | 24.07.2021 02:08:00 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8774
590436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517291754 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 01:54:06 | 24.07.2021 04:10:00 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.06
590453 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6693164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 02:31:04 | 24.07.2021 03:30:57 | 0.99806 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6993 | 0 | 0 | 0 | 0
590454 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6663578 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 03:00:08 | 24.07.2021 03:56:00 | 0.93111 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7288 | 0 | 0 | 0 | 0
590509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 06:08:01 | 24.07.2021 06:17:19 | 0.155 | 24 | 6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 1009.67 | 0 | 0 | 0 | 0
590527 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7687910 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 06:21:29 | 24.07.2021 11:03:00 | 4.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9098 | 140.7582
590539 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 06:30:02 | 24.07.2021 07:10:00 | 0.66611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9332
590569 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 06:46:03 | 24.07.2021 08:03:00 | 1.2825 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5.13 | 124.4025 | 0 | 0 | 0 | 147.4875
590575 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 06:52:02 | 24.07.2021 07:27:00 | 0.58278 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | 25.0595 | 0 | 0 | 0 | 0
590578 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO10597582 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 06:55:31 | 24.07.2021 09:10:00 | 2.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2414 | 786.7279
590590 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 06:25:02 | 24.07.2021 06:50:00 | 0.41611 | 0 | 0 | 4 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 892.9721 | 0 | 0
590596 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8671843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:01:11 | 24.07.2021 07:39:00 | 0.63028 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
590609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7634795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:21:36 | 24.07.2021 08:06:00 | 0.74 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0
590619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:30:55 | 24.07.2021 10:53:30 | 3.3764 | 192 | 257 | 0 | 0 | 8 | 0 | 648.2669 | 867.7322 | 0 | 0 | 27.0111 | 0
590639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6970876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:23:03 | 24.07.2021 07:55:00 | 0.5325 | 1 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 571.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
590639 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11325021 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:23:03 | 24.07.2021 09:17:00 | 1.8992 | 10 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9917 | 229.7996 | 0 | 0 | 0 | 0
590640 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516142284 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:38:45 | 24.07.2021 09:00:00 | 1.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 0
590665 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10506386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:54:23 | 24.07.2021 09:23:00 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9078 | 0
590669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:00:21 | 24.07.2021 08:02:00 | 0.0275 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0
590673 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7267631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:07:38 | 24.07.2021 11:17:00 | 3.1561 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6244 | 6.3122 | 0 | 0 | 0 | 0
590705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11697863 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 06:37:06 | 24.07.2021 10:31:00 | 3.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.5658
590717 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8628708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:12:04 | 24.07.2021 09:10:00 | 0.96556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.2944
590733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 09:00:08 | 24.07.2021 11:55:00 | 2.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5455 | 1294.0114
590734 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 09:00:18 | 24.07.2021 13:48:00 | 4.795 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.915 | 0 | 0 | 0 | 0
590735 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 09:00:58 | 24.07.2021 13:51:00 | 4.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.505 | 1479.1703
590738 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158059 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:04:11 | 24.07.2021 10:19:00 | 1.2469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 0
590742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6689943 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:01:45 | 24.07.2021 09:44:00 | 0.70417 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2502 | 0 | 0 | 0 | 0
590745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:15:04 | 24.07.2021 10:06:00 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4889 | 525.4629
590749 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6675494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:19:04 | 24.07.2021 10:20:00 | 1.0156 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1556 | 40.6224 | 0 | 0 | 0 | 0
590764 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6741079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 07:27:41 | 24.07.2021 09:52:00 | 2.4053 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2376 | 0 | 0 | 0 | 0
590770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2021 09:30:00 | 24.07.2021 11:01:00 | 1.5167 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3667 | 34.8834 | 0 | 0 | 0 | 0
590780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7095959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:42:04 | 24.07.2021 10:34:00 | 0.86556 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3767 | 0 | 0 | 0 | 0
590789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 09:54:24 | 24.07.2021 10:31:20 | 0.61556 | 1 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61556 | 2009.8034 | 0 | 0 | 0 | 0
590808 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535174374 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:09:11 | 24.07.2021 11:14:00 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0
590810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7607493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:12:23 | 24.07.2021 12:06:00 | 1.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.468 | 0
590820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7575083 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:23:27 | 24.07.2021 11:33:00 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7613 | 1.1592
590822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:26:59 | 24.07.2021 11:28:00 | 1.0169 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7284 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0
590872 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516776637 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:59:08 | 24.07.2021 12:43:00 | 1.7311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 0
590876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:02:05 | 24.07.2021 11:24:00 | 0.36528 | 1 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36528 | 476.6904 | 0 | 0 | 0 | 0
590878 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:01:12 | 24.07.2021 12:01:00 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9401 | 377.7379
590890 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO8423250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 10:02:22 | 24.07.2021 11:46:00 | 1.7272 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6326 | 0 | 0 | 0 | 0
590895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10928148 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 08:27:47 | 24.07.2021 11:11:00 | 2.7203 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 337.3147 | 0 | 2.7203
590901 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10353850 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:11:05 | 24.07.2021 12:11:00 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99861 | 213.7025
590918 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10597589 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:23:05 | 24.07.2021 12:38:00 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2431 | 1.2486
590932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7043442 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:27:01 | 24.07.2021 14:34:00 | 3.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.5653
590939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6947247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:17:37 | 24.07.2021 12:13:00 | 0.92306 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.592 | 0 | 0 | 0 | 0
590950 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:25:05 | 24.07.2021 11:55:00 | 0.49861 | 132 | 106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65.8165 | 52.8527 | 0 | 0 | 0.99722 | 0
590960 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:11:12 | 24.07.2021 12:21:00 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 191.9495
590963 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:50:05 | 24.07.2021 12:11:00 | 0.34861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3944 | 173.6078
590968 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6585178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:05:53 | 24.07.2021 11:50:00 | 0.73528 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9406 | 0 | 0 | 0 | 0
590975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:01:05 | 24.07.2021 14:33:00 | 2.5319 | 132 | 106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 334.2161 | 268.3856 | 0 | 0 | 5.0639 | 0
590982 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6675123 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:03:54 | 24.07.2021 12:26:00 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5697
590984 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6909629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:10:05 | 24.07.2021 13:18:00 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9582
590992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:19:42 | 24.07.2021 13:14:00 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.485 | 6.335
591013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6736758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:45:37 | 24.07.2021 12:49:56 | 0.07194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6546
591014 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516780012 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:46:17 | 24.07.2021 13:14:00 | 0.46194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46194 | 0 | 0 | 0 | 0
591036 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:00:06 | 24.07.2021 13:54:00 | 0.89833 | 5 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4916 | 246.1424 | 0 | 0 | 0 | 0
591052 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SDK Çıkışı | ISO6563518 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2021 11:53:00 | 24.07.2021 13:34:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1165
591073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:30:06 | 24.07.2021 13:54:00 | 0.39833 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39833 | 60.9445 | 0 | 0 | 0 | 0
591081 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Dağıtım Transformatörü | ISO10198931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:44:57 | 24.07.2021 14:33:00 | 0.80083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.0333
591093 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR8513369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:30:04 | 24.07.2021 14:40:00 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 319.3634 | 0 | 20.9801
591095 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:55:06 | 24.07.2021 15:55:43 | 2.0103 | 4 | 56 | 0 | 0 | 7 | 1132 | 8.0411 | 112.5757 | 0 | 0 | 14.072 | 2275.637
591099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:05:06 | 24.07.2021 21:03:00 | 6.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.055 | 13.93
591100 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6695592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:05:09 | 24.07.2021 14:35:00 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0
591112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:19:00 | 24.07.2021 15:07:00 | 0.8 | 144 | 26 | 0 | 0 | 32 | 5 | 115.2 | 20.8 | 0 | 0 | 25.6 | 4
591118 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:28:28 | 24.07.2021 15:08:26 | 0.66611 | 4 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6644 | 484.262 | 0 | 0 | 0 | 0
591121 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6637975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 13:03:54 | 24.07.2021 16:21:00 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 2545.875
591138 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7155993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:46:47 | 24.07.2021 15:36:00 | 0.82028 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.756 | 0 | 0 | 0 | 0
591146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10884880 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:52:47 | 24.07.2021 18:07:00 | 3.2369 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591149 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 14:54:07 | 24.07.2021 16:49:00 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7746 | 289.1227
591160 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO11147071 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:09:02 | 24.07.2021 15:42:00 | 0.54944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6586
591185 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ISO11902705 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:30:35 | 24.07.2021 17:55:00 | 2.4069 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8139 | 0 | 4.8139 | 0
591188 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11446363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:04:30 | 24.07.2021 20:02:00 | 4.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9583 | 679.2912
591204 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO7052064 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:01:15 | 24.07.2021 17:34:00 | 5.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.0867
591205 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:58:32 | 24.07.2021 17:09:00 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6445 | 0 | 0
591210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:03:07 | 24.07.2021 16:35:00 | 0.53139 | 4 | 3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1256 | 1604.2664 | 0 | 0 | 0 | 0
591237 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6799533 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:04:37 | 24.07.2021 16:30:00 | 0.42306 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4213 | 0 | 0 | 0 | 0
591240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902495 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:19:08 | 24.07.2021 18:27:00 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8355 | 4.2622
591245 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793186 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:21:39 | 24.07.2021 17:20:00 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9725
591251 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:29:08 | 24.07.2021 19:17:00 | 2.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9889 | 232.2157
591270 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7570237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:51:11 | 24.07.2021 18:23:00 | 1.5303 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1624 | 0 | 0 | 0 | 0
591271 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6764489 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 16:50:41 | 24.07.2021 17:27:00 | 0.60528 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1584 | 0 | 0 | 0 | 0
591276 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | LINE6098024 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 15:38:50 | 24.07.2021 17:12:00 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.1507
591286 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11179966 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 12:58:57 | 24.07.2021 19:03:00 | 6.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.56
591288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR10716724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:03:29 | 24.07.2021 19:21:00 | 2.2919 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1809 | 0 | 0 | 0 | 0
591300 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:12:08 | 24.07.2021 17:30:00 | 0.29778 | 4 | 1535 | 0 | 0 | 10 | 1984 | 1.1911 | 457.0923 | 0 | 0 | 2.9778 | 590.7955
591325 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7215757 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:33:09 | 24.07.2021 19:25:00 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.185 | 0
591328 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:34:17 | 24.07.2021 17:50:00 | 0.26194 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3112 | 0.52388 | 0 | 0 | 0 | 0
591330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517404821 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:38:08 | 24.07.2021 19:01:00 | 1.3811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 0
591349 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO7112243 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:52:33 | 24.07.2021 20:08:00 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9525
591377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 18:09:09 | 24.07.2021 18:28:50 | 0.32806 | 132 | 4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3039 | 1477.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
591394 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6909629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:13:14 | 24.07.2021 19:34:00 | 2.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3833
591409 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7079120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 18:29:37 | 24.07.2021 19:36:00 | 1.1064 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3834 | 0 | 0 | 0 | 0
591412 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:14:08 | 24.07.2021 18:20:00 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8134 | 3.2933
591415 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6626703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 18:32:09 | 24.07.2021 20:42:00 | 2.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4925 | 2380.587
591436 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6930150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 18:46:32 | 24.07.2021 19:35:00 | 0.80778 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0824 | 0 | 0 | 0 | 0
591437 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | BR6769327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 18:45:52 | 24.07.2021 19:36:00 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6711 | 30.9157
591445 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6534436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 18:53:53 | 24.07.2021 20:02:00 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1406
591453 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:04:10 | 24.07.2021 20:24:00 | 1.3306 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 637 | 1.3306 | 0 | 2.6611 | 0 | 23.9501 | 847.5667
591455 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:05:26 | 24.07.2021 20:35:00 | 1.4928 | 59 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 88.074 | 29.8556 | 0 | 0 | 5.9711 | 4.4783
591476 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO8346481 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 18:41:03 | 24.07.2021 20:14:00 | 1.5492 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.6475 | 0 | 0 | 0 | 3.0983 | 0
591481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:25:38 | 24.07.2021 19:47:00 | 0.35611 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7187 | 0 | 0 | 0 | 0
591504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6746080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:51:07 | 24.07.2021 21:04:00 | 1.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.239
591511 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7119739 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:06:52 | 24.07.2021 21:56:00 | 1.8189 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2911 | 0 | 0 | 0 | 0
591512 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6942095 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:07:08 | 24.07.2021 21:12:00 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6777
591526 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6909629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:09:11 | 24.07.2021 20:36:00 | 0.44694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4082
591528 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7145742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 19:57:37 | 24.07.2021 22:14:00 | 2.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5681
591535 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7157532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 18:41:09 | 24.07.2021 21:42:00 | 3.0142 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7652 | 0 | 0
591547 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6574398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:39:32 | 24.07.2021 21:22:00 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5313
591552 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6858317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:31:41 | 24.07.2021 21:13:00 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4461 | 0 | 0
591559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:48:09 | 24.07.2021 22:36:00 | 1.7975 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.865 | 0 | 0 | 0 | 0
591562 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6692013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:52:29 | 24.07.2021 23:58:00 | 3.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4824
591568 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:02:10 | 24.07.2021 22:09:00 | 1.1139 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9111 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
591570 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8688761 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 17:51:09 | 24.07.2021 21:10:00 | 3.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5401
591572 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6632672 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:13:10 | 24.07.2021 22:09:00 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6394
591582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7006194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:30:27 | 24.07.2021 21:55:00 | 0.40917 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3668 | 0 | 0 | 0 | 0
591584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6707783 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 20:45:36 | 24.07.2021 21:45:00 | 0.99 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 0 | 0 | 0 | 0
591597 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285907 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:49:36 | 24.07.2021 23:19:00 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98
591598 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6869368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 21:52:33 | 24.07.2021 22:52:00 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6424
591618 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6730967 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:15:30 | 25.07.2021 00:09:00 | 1.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4752
591641 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157805 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:49:38 | 24.07.2021 23:46:00 | 0.93944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93944 | 0 | 0 | 0 | 0
591648 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE11558120 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 22:44:54 | 24.07.2021 23:15:00 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 0
591654 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6585178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:35:24 | 25.07.2021 02:51:00 | 3.26 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.88 | 0 | 0 | 0 | 0
591655 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:36:11 | 25.07.2021 01:25:46 | 1.8264 | 14 | 40 | 0 | 0 | 139 | 480 | 25.5695 | 73.0556 | 0 | 0 | 253.8682 | 876.6672
591659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8458504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:32:11 | 25.07.2021 01:18:00 | 1.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.818 | 146.3796
591665 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2021 23:58:40 | 25.07.2021 01:07:00 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2778 | 12.5278
591666 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6667690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 00:01:41 | 25.07.2021 01:38:00 | 1.6053 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.369 | 0 | 0 | 0 | 0
591667 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO10951619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 00:04:28 | 25.07.2021 03:21:00 | 3.2756 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0312 | 0 | 0 | 0 | 0
591668 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10353948 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 00:14:19 | 25.07.2021 01:23:00 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2894 | 68.6832
591773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 00:53:59 | 25.07.2021 02:10:00 | 1.2669 | 143 | 379 | 9 | 1 | 6 | 1 | 181.1724 | 480.1703 | 11.4025 | 1.2669 | 7.6016 | 1.2669
591773 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 00:53:59 | 25.07.2021 04:00:00 | 3.1003 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0196 | 31.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
591799 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR7111902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 01:00:59 | 25.07.2021 01:56:00 | 0.91694 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1989 | 0 | 0 | 0 | 0
591803 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6899504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2021 01:35:17 | 25.07.2021 02:27:00 | 0.86194 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.179 | 0 | 0
591805 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6651440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 02:00:10 | 25.07.2021 02:55:00 | 0.91389 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8139 | 0 | 0 | 0 | 0
591806 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6950675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 02:10:05 | 25.07.2021 02:57:00 | 0.78194 | 5 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9097 | 107.1258 | 0 | 0 | 0 | 0
591813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 03:07:55 | 25.07.2021 04:06:00 | 0.96806 | 0 | 0 | 71 | 20 | 133 | 64 | 0 | 0 | 68.7323 | 19.3612 | 128.752 | 61.9558
591844 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6970876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:42:40 | 25.07.2021 06:45:00 | 1.0389 | 11 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4278 | 1240.4347 | 0 | 0 | 0 | 0
591847 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:47:05 | 25.07.2021 06:20:00 | 0.54861 | 247 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5067 | 45.5346 | 0 | 0 | 0 | 0
591851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11179962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 04:23:45 | 25.07.2021 06:30:41 | 2.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.0147
591851 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6703107 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 04:23:45 | 25.07.2021 06:30:41 | 2.1156 | 0 | 0 | 8 | 1235 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16.9245 | 2612.7166 | 16.9245 | 6.3467
591873 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6569180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:21:00 | 25.07.2021 09:34:03 | 3.2175 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9575 | 41.8275 | 0 | 0 | 0 | 0
591877 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6826457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:07:22 | 25.07.2021 07:40:00 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6317 | 1261.3581
591883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 06:28:37 | 25.07.2021 09:46:00 | 3.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.5608 | 4516.7856
591925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7156252 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 04:52:36 | 25.07.2021 09:41:00 | 4.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2335
591937 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7682295 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:04:30 | 25.07.2021 09:34:00 | 2.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.475 | 14.95
591971 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7362250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:30:18 | 25.07.2021 09:54:00 | 2.395 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:28:37 | 25.07.2021 09:14:00 | 1.7564 | 23 | 10 | 0 | 0 | 183 | 590 | 40.397 | 17.5639 | 0 | 0 | 321.4194 | 1036.2701
591979 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7108359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:28:37 | 25.07.2021 09:30:00 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8133 | 212.4213
591979 | 3 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:28:37 | 25.07.2021 10:41:00 | 3.2064 | 13 | 3 | 0 | 0 | 396 | 650 | 41.6831 | 9.6192 | 0 | 0 | 1269.7304 | 2084.1535
591982 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7665490 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:34:38 | 25.07.2021 08:00:00 | 0.42278 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84556 | 4.2278 | 0 | 0
592009 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR11777356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 05:38:20 | 25.07.2021 07:45:02 | 2.1117 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6036 | 0 | 0
592012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:47:39 | 25.07.2021 08:22:00 | 0.5725 | 0 | 0 | 75 | 1166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42.9375 | 667.535 | 0 | 1.145
592025 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:27:37 | 25.07.2021 07:59:00 | 0.52306 | 8 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1845 | 787.7284 | 0 | 0 | 0 | 0
592025 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | DM | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:27:37 | 25.07.2021 08:10:00 | 0.70639 | 82 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.924 | 2087.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
592025 | 3 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:27:37 | 25.07.2021 08:42:00 | 1.2397 | 42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0682 | 53.308 | 0 | 0 | 0 | 0
592027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:28:37 | 25.07.2021 07:38:00 | 0.15639 | 93 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14.5443 | 569.7288 | 0 | 0 | 0 | 10.009
592030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7095959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:43:28 | 25.07.2021 09:06:00 | 1.3756 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
592039 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:16:53 | 25.07.2021 09:24:00 | 1.1186 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0675 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0
592056 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11146973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:31:27 | 25.07.2021 10:35:00 | 2.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.343
592066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11737946 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:01:15 | 25.07.2021 10:37:00 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8541
592079 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6558918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:31:08 | 25.07.2021 08:51:14 | 0.335 | 0 | 0 | 5 | 5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675 | 1774.83 | 0 | 0
592086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9902596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:53:12 | 25.07.2021 09:57:00 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 2.1267
592087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10808454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:54:27 | 25.07.2021 10:53:00 | 1.9758 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 0
592099 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6944692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:58:39 | 25.07.2021 09:56:00 | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 | 659.5227
592102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6873784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:00:53 | 25.07.2021 11:13:00 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4136
592107 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7063610 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 09:03:27 | 25.07.2021 13:24:00 | 4.3425 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.055 | 0 | 0
592109 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7762703 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:12:01 | 25.07.2021 09:52:00 | 2.6664 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6689943 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:09:53 | 25.07.2021 10:23:00 | 1.2186 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1166 | 0 | 0 | 0 | 0
592129 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:20:53 | 25.07.2021 10:26:00 | 1.0853 | 110 | 939 | 0 | 0 | 474 | 1743 | 119.3808 | 1019.0779 | 0 | 0 | 514.4227 | 1891.643
592130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7242274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:20:43 | 25.07.2021 11:14:00 | 1.8881 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1045 | 5.6642 | 0 | 0 | 0 | 0
592131 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7111506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 07:48:31 | 25.07.2021 09:25:58 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2483 | 690.2722
592150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:29:39 | 25.07.2021 11:26:00 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3843 | 2327.004
592158 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6871170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:33:32 | 25.07.2021 10:28:00 | 0.90778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.285
592171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9176096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:55:08 | 25.07.2021 12:24:00 | 3.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.33 | 1242.7563
592178 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205216 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:52:49 | 25.07.2021 12:47:00 | 2.9031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9031 | 0 | 0
592182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 09:56:13 | 25.07.2021 10:46:00 | 0.82972 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1825 | 0 | 0 | 0 | 0
592184 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 10:00:12 | 25.07.2021 11:44:00 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.34 | 36.33
592193 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7443896 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:08:58 | 25.07.2021 10:52:00 | 0.71722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8689 | 0 | 0 | 0
592195 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:11:23 | 25.07.2021 11:15:00 | 1.0603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1.0603 | 0 | 20.1453 | 6.3617
592202 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:13:41 | 25.07.2021 11:09:00 | 0.92194 | 4 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6878 | 1286.1063 | 0 | 0 | 0 | 0
592210 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7361228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 08:13:25 | 25.07.2021 10:12:00 | 1.9764 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9528 | 0 | 0 | 0
592228 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6569180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:27:38 | 25.07.2021 11:05:43 | 0.63472 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7125 | 8.2514 | 0 | 0 | 0 | 0
592236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:34:42 | 25.07.2021 11:09:00 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7437 | 60.0254
592237 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6998840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:33:00 | 25.07.2021 11:27:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9
592242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 10:39:47 | 25.07.2021 12:13:05 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.87 | 12.44
592246 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11030180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:43:53 | 25.07.2021 11:34:00 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3762 | 0 | 0
592256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6736756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:01:39 | 25.07.2021 12:23:00 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8283
592257 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 10:26:42 | 25.07.2021 10:52:00 | 0.42167 | 8 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3734 | 739.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
592276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6671237 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:15:10 | 25.07.2021 13:48:00 | 2.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9638
592288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6571281 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:17:32 | 25.07.2021 12:50:00 | 1.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 0
592294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6689943 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:27:19 | 25.07.2021 13:12:00 | 1.7447 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6832 | 0 | 0 | 0 | 0
592299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10808454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:30:47 | 25.07.2021 12:38:00 | 1.1203 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4434 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 0
592303 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517189803 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:34:23 | 25.07.2021 12:36:00 | 1.0269 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1886 | 0 | 0 | 0 | 0
592335 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7145740 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:55:44 | 25.07.2021 13:07:00 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7214
592340 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058060 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:01:24 | 25.07.2021 13:08:00 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
592355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535191295 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:25:17 | 25.07.2021 14:10:00 | 1.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7453
592362 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6990272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:28:09 | 25.07.2021 14:00:00 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2573
592394 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7447694 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 11:17:06 | 25.07.2021 12:50:00 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6116 | 4.645
592405 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO6944692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:54:46 | 25.07.2021 14:39:00 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4744 | 1198.6818
592428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 13:18:44 | 25.07.2021 13:38:00 | 0.32111 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 25.0466 | 0 | 0 | 0 | 0
592442 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11115510 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:57:08 | 25.07.2021 15:38:36 | 2.6911 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3466 | 0 | 0 | 0 | 0
592461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517384517 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2021 13:35:02 | 25.07.2021 17:24:00 | 3.8161 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9772 | 0 | 0 | 0 | 0
592468 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6772604 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 14:00:19 | 25.07.2021 17:27:00 | 3.4447 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4472 | 0 | 0
592469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6747103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 14:00:19 | 25.07.2021 15:23:00 | 1.3781 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.2684 | 0 | 0 | 0 | 2.7561 | 0
592471 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6622706 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 12:52:06 | 25.07.2021 14:27:08 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 1.5839
592485 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515317835 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:13:23 | 25.07.2021 16:43:00 | 2.4936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4936 | 0 | 0 | 0 | 0
592487 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6898819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:14:50 | 25.07.2021 16:00:00 | 1.7528 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.728 | 0 | 0 | 0 | 0
592492 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:20:00 | 25.07.2021 17:27:00 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7
592500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:28:41 | 25.07.2021 15:13:00 | 0.73861 | 32 | 736 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.6355 | 543.617 | 0 | 0 | 1.4772 | 0
592511 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6648773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:39:44 | 25.07.2021 15:34:00 | 0.90444 | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9797 | 20.8021 | 0 | 0 | 0 | 0
592525 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516901413 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 14:52:20 | 25.07.2021 15:46:00 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89444
592533 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7157156 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 13:39:33 | 25.07.2021 17:12:00 | 3.5408 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6533 | 0 | 0 | 0 | 0
592535 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6709786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:00:56 | 25.07.2021 17:05:00 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.169
592540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6741081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:06:21 | 25.07.2021 17:33:00 | 2.4442 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
592553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:18:44 | 25.07.2021 16:46:00 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5432 | 0
592564 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:21:11 | 25.07.2021 15:45:50 | 0.41083 | 39 | 12827 | 0 | 0 | 27 | 423 | 16.0224 | 5269.7164 | 0 | 0 | 11.0924 | 173.7811
592568 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:25:45 | 25.07.2021 16:54:00 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5333 | 1084.0017
592569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6528807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:42:46 | 25.07.2021 17:48:00 | 1.0872 | 117 | 937 | 0 | 0 | 657 | 2333 | 127.2047 | 1018.7251 | 0 | 0 | 714.3035 | 2536.4843
592570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 15:27:45 | 25.07.2021 15:58:00 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6422 | 21.1751
592614 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6739745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:07:29 | 25.07.2021 17:13:00 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.194
592621 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:20:48 | 25.07.2021 17:28:00 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 2.24
592628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6576744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:29:19 | 25.07.2021 17:10:00 | 0.67806 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.376 | 0 | 0 | 0 | 0
592629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7029530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2021 16:30:08 | 25.07.2021 17:32:00 | 1.0311 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4978 | 12.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
592631 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6718926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:31:46 | 25.07.2021 17:08:48 | 0.61722 | 28 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2822 | 183.3143 | 0 | 0 | 0 | 0
592631 | 2 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7103801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:31:46 | 25.07.2021 18:08:00 | 1.6039 | 10 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0389 | 493.9981 | 0 | 0 | 0 | 0
592644 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515394138 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:38:14 | 25.07.2021 17:16:00 | 0.62944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | 0 | 0 | 0 | 0
592659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6576000 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:44:19 | 25.07.2021 17:50:00 | 1.0947 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5155 | 0 | 0 | 0 | 0
592661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7074923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:17:54 | 25.07.2021 18:11:00 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.57
592668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:50:46 | 25.07.2021 17:21:00 | 0.50389 | 0 | 0 | 8 | 31 | 3 | 247 | 0 | 0 | 4.0311 | 15.6206 | 1.5117 | 124.4608
592674 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11416157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:57:15 | 25.07.2021 16:58:48 | 0.02583 | 202 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2177 | 25.1584 | 0 | 0 | 0 | 0
592707 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7215757 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:11:19 | 25.07.2021 19:03:00 | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1683 | 0
592722 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO7155843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:04:12 | 25.07.2021 17:43:00 | 1.6467 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9868 | 0 | 0 | 0 | 0
592738 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6656554 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:33:40 | 25.07.2021 18:28:00 | 0.90556 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8287 | 0 | 0 | 0 | 0
592741 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:35:39 | 25.07.2021 18:28:00 | 0.8725 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2425 | 0 | 0 | 0 | 0
592743 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6817181 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:32:06 | 25.07.2021 18:45:00 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.18 | 0 | 0
592757 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:41:28 | 25.07.2021 18:30:00 | 0.80889 | 0 | 0 | 22 | 55 | 20 | 3 | 0 | 0 | 17.7956 | 44.489 | 16.1778 | 2.4267
592766 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10168880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:52:13 | 25.07.2021 18:25:00 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9175 | 78.1338
592772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6983180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:54:31 | 25.07.2021 18:55:00 | 1.0081 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5642 | 0 | 0 | 0 | 0
592774 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10850903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:56:42 | 25.07.2021 18:53:00 | 0.93833 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0531 | 0 | 0 | 0 | 0
592782 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6699999 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 16:31:57 | 25.07.2021 18:26:00 | 1.9008 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.2984 | 0 | 0 | 0 | 0
592791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:03:59 | 25.07.2021 18:41:00 | 0.61694 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0 | 0 | 0 | 0
592799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6549621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:13:48 | 25.07.2021 19:26:00 | 1.2033 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5565 | 0 | 0 | 0 | 0
592800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6795158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:14:54 | 25.07.2021 18:39:00 | 0.40167 | 89 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7486 | 1196.1733 | 0 | 0 | 0 | 0
592800 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6819598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:14:54 | 25.07.2021 19:59:00 | 1.735 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.725 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0
592802 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8124302 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:10:31 | 25.07.2021 18:55:00 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 0.74139
592803 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11148834 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:19:29 | 25.07.2021 19:10:00 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6008
592809 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6721891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:58:45 | 25.07.2021 18:40:00 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.125 | 0 | 0
592812 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10506386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:28:29 | 25.07.2021 18:58:00 | 0.49194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9678 | 0
592815 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:31:29 | 25.07.2021 19:37:00 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4245 | 2.1839
592822 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10168880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:39:41 | 25.07.2021 19:01:00 | 0.35528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1975 | 50.805
592827 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6908904 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:43:08 | 25.07.2021 19:40:00 | 0.94778 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7624 | 0 | 0
592828 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6596154 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:30:04 | 25.07.2021 19:18:00 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.38
592830 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:50:21 | 25.07.2021 19:19:00 | 0.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8925 | 72.58
592833 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515966433 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:52:05 | 25.07.2021 21:50:00 | 2.9653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9653 | 0 | 0 | 0 | 0
592835 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8208741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:56:35 | 25.07.2021 20:03:00 | 1.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.529
592843 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:02:02 | 25.07.2021 20:23:00 | 1.3494 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5203 | 0 | 0 | 0 | 0
592845 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11147188 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:08:45 | 25.07.2021 19:39:00 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0213 | 0 | 0
592859 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | LINE10927519 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 17:42:52 | 25.07.2021 19:35:00 | 1.8689 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6889 | 0 | 0 | 0
592890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:38:16 | 25.07.2021 19:39:18 | 0.01722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06888 | 0
592894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9381401 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:39:40 | 25.07.2021 21:05:00 | 1.4222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592898 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6875574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:42:49 | 25.07.2021 19:59:00 | 0.26972 | 0 | 0 | 23 | 4076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2036 | 1099.3787 | 0 | 0.26972
592899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6788009 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:42:20 | 25.07.2021 20:36:00 | 0.89444 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8606 | 0 | 0 | 0 | 0
592901 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515510312 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:43:06 | 25.07.2021 21:01:00 | 1.2983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5967 | 0 | 0 | 0 | 0
592902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:44:50 | 25.07.2021 20:01:00 | 0.26944 | 4 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0778 | 178.6387 | 0 | 0 | 0 | 0.26944
592905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6640429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:50:42 | 25.07.2021 20:28:00 | 0.62167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.325
592909 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7116719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:55:12 | 25.07.2021 20:33:00 | 0.63 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0
592911 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515943300 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:56:41 | 25.07.2021 21:10:00 | 1.2219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8878 | 0 | 0 | 0 | 0
592920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:03:30 | 25.07.2021 20:05:00 | 0.025 | 2 | 2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 62.375 | 0 | 0 | 0 | 0
592930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6556051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:11:01 | 25.07.2021 21:06:00 | 0.91639 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 129.211 | 0 | 0 | 0 | 8.2475
592934 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11147547 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:15:28 | 25.07.2021 21:11:00 | 0.92556 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92556 | 149.9407 | 0 | 0 | 0 | 0
592939 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10794334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:21:11 | 25.07.2021 21:16:00 | 0.91361 | 14 | 453 | 0 | 0 | 129 | 454 | 12.7905 | 413.8653 | 0 | 0 | 117.8557 | 414.7789
592944 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6815220 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:22:06 | 25.07.2021 22:32:00 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.54 | 0 | 0
592945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:23:34 | 25.07.2021 20:50:00 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5734
592951 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7019573 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:14:01 | 25.07.2021 21:01:00 | 0.78306 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1841 | 0 | 0
592957 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7009150 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:44:43 | 25.07.2021 23:30:00 | 2.7547 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1888 | 0 | 0
592958 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11070960 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:44:07 | 25.07.2021 21:33:00 | 0.81472 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6243 | 0 | 0 | 0 | 0
592964 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO7046306 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 19:38:05 | 25.07.2021 22:57:00 | 3.3153 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7002 | 0 | 0 | 0 | 0
592974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6697173 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:20:05 | 25.07.2021 21:13:00 | 0.88194 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7492 | 0 | 0 | 0 | 0
592975 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO10628249 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 20:57:24 | 25.07.2021 21:57:00 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0462
592978 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR6606573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 18:31:52 | 25.07.2021 22:34:00 | 4.0356 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5248 | 0 | 0 | 0 | 0
592982 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7130153 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:14:52 | 25.07.2021 23:11:00 | 1.9356 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
592983 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6987305 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:15:19 | 25.07.2021 22:55:00 | 1.6614 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
592984 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:16:45 | 25.07.2021 22:41:00 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.0842
592986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:22:10 | 25.07.2021 22:36:00 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3725 | 25.8418
592999 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6579874 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:35:12 | 25.07.2021 22:35:00 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.687
593001 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6775364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:48:10 | 26.07.2021 01:51:00 | 4.0472 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6055 | 0 | 0 | 0 | 0
593006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8154216 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 21:51:14 | 25.07.2021 22:41:00 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9299 | 846.0288
593016 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6924389 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 22:31:37 | 25.07.2021 23:11:00 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.7225 | 0 | 7.2203
593021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2021 22:44:45 | 25.07.2021 23:09:00 | 0.40417 | 2 | 3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80834 | 1460.2662 | 0 | 0 | 0 | 0
593028 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | BR6573646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2021 22:56:36 | 25.07.2021 23:23:00 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.72 | 0 | 0
593051 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 00:35:20 | 26.07.2021 00:58:40 | 0.38889 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593062 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6584086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 01:00:08 | 26.07.2021 01:57:00 | 0.94778 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.697 | 0 | 0 | 0 | 0
593063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 01:00:17 | 26.07.2021 01:56:00 | 0.92861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7144 | 380.7301
593067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11190314 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 02:00:14 | 26.07.2021 02:42:00 | 0.69611 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.1708 | 0 | 0 | 0 | 0
593072 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 04:50:07 | 26.07.2021 04:51:04 | 0.01583 | 1 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01583 | 14.342 | 0 | 0 | 0 | 0
593074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6993167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 05:21:26 | 26.07.2021 06:01:42 | 0.67111 | 3 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 2795.8443 | 0 | 0 | 0 | 0
593074 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6903531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 05:21:26 | 26.07.2021 06:05:00 | 0.72611 | 3 | 5329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1783 | 3869.4402 | 0 | 0 | 0 | 0.72611
593074 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6559061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 05:21:26 | 26.07.2021 06:35:21 | 1.2319 | 0 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.2714 | 0 | 0 | 0 | 0
593075 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 05:22:20 | 26.07.2021 05:23:15 | 0.01528 | 7 | 0 | 125 | 199 | 108 | 256 | 0.10696 | 0 | 1.91 | 3.0407 | 1.6502 | 3.9117
593098 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 05:44:11 | 26.07.2021 05:44:40 | 0.00806 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 360 | 0 | 0 | 0.05642 | 0.00806 | 0.17732 | 2.9016
593099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 05:44:08 | 26.07.2021 06:44:00 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9023 | 27.9378
593102 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6746588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 04:57:22 | 26.07.2021 09:28:00 | 4.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.0698
593103 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:02:13 | 26.07.2021 07:06:00 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 572.9893
593111 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:16:13 | 26.07.2021 08:55:00 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7453 | 0
593123 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:30:08 | 26.07.2021 07:54:00 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5689 | 8.3867
593130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:36:04 | 26.07.2021 08:02:00 | 1.4322 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8644 | 153.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
593137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7116025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:37:19 | 26.07.2021 07:12:29 | 0.58611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593141 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:40:44 | 26.07.2021 06:41:42 | 0.01611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593155 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:46:14 | 26.07.2021 08:20:00 | 1.5628 | 26 | 3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6323 | 5435.3488 | 0 | 0 | 0 | 0
593161 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10730892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:54:14 | 26.07.2021 09:11:00 | 2.2794 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0299 | 4.5589 | 0 | 0
593163 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:56:14 | 26.07.2021 07:35:00 | 0.64611 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0455 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0
593170 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10559844 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:14:13 | 26.07.2021 08:14:05 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9911 | 527.4139
593170 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE10343928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:14:13 | 26.07.2021 10:00:00 | 3.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2892 | 568.2221
593176 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:05:14 | 26.07.2021 08:53:00 | 1.7961 | 0 | 0 | 71 | 20 | 133 | 64 | 0 | 0 | 127.5238 | 35.9222 | 238.8826 | 114.951
593181 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:11:56 | 26.07.2021 08:37:00 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7246 | 243.8582
593185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:18:58 | 26.07.2021 08:32:00 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0861 | 4.8689
593189 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6944430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:25:14 | 26.07.2021 09:31:00 | 2.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.0092
593193 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10290042 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:28:53 | 26.07.2021 09:06:00 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.093 | 1.6186
593215 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:53:14 | 26.07.2021 10:34:00 | 2.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1533 | 13.3972
593222 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:58:01 | 26.07.2021 08:49:00 | 0.84972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9424 | 129.1574
593225 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:00:14 | 26.07.2021 10:22:00 | 2.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0789 | 14.1767
593227 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7086501 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:59:20 | 26.07.2021 09:39:00 | 1.6611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6278 | 0 | 0 | 0 | 0
593229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7252511 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:01:48 | 26.07.2021 09:27:00 | 1.42 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.66 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 0
593236 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7066988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:17:21 | 26.07.2021 09:12:00 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91083 | 132.0703
593237 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515919695 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:17:02 | 26.07.2021 08:54:00 | 0.61611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0
593243 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6950675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:31:15 | 26.07.2021 10:36:00 | 2.0792 | 5 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3958 | 284.8463 | 0 | 0 | 0 | 0
593265 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11257814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:34:15 | 26.07.2021 08:37:00 | 0.04583 | 0 | 0 | 4 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18332 | 98.3512 | 0 | 0
593272 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6721281 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:06:06 | 26.07.2021 10:12:00 | 2.0983 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.295 | 0 | 0
593276 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6733949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:56:29 | 26.07.2021 09:42:00 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9994 | 0 | 0
593283 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:00:02 | 26.07.2021 13:49:00 | 4.8161 | 4 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2644 | 6718.4735 | 0 | 0 | 0 | 0
593284 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8853278 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:00:18 | 26.07.2021 10:57:00 | 1.945 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.865 | 0 | 0 | 0 | 0
593286 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | LINE4138476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:00:54 | 26.07.2021 15:56:00 | 6.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.775 | 2552.8638
593287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9871795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 06:36:56 | 26.07.2021 09:30:00 | 2.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0755 | 767.261
593289 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:01:20 | 26.07.2021 10:25:00 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.272 | 0 | 0
593290 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO8948818 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:00:27 | 26.07.2021 12:05:00 | 3.0758 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.564 | 0 | 0
593291 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6814882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:01:39 | 26.07.2021 14:58:00 | 5.9392 | 9 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4525 | 7833.7652 | 0 | 0 | 0 | 0
593292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604451 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:01:49 | 26.07.2021 11:57:00 | 2.9197 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.2318 | 0 | 0 | 0 | 0
593293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9849660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:02:09 | 26.07.2021 14:58:20 | 5.9364 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7456 | 2059.9273 | 0 | 0 | 0 | 11.8728
593295 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991100 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:02:22 | 26.07.2021 13:42:00 | 4.6606 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8351 | 0 | 0 | 0 | 0
593296 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7040461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:28:36 | 26.07.2021 10:32:00 | 2.0567 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0
593298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:03:34 | 26.07.2021 09:14:00 | 0.17389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86945 | 0.69556
593299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:03:38 | 26.07.2021 10:11:00 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7707 | 689.3869
593320 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE5944838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:39:12 | 26.07.2021 09:55:00 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8966 | 442.1655
593326 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6930310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:19:06 | 26.07.2021 10:16:00 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6232
593341 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10397171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:30:22 | 26.07.2021 14:28:00 | 4.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8817 | 4137.107
593342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 09:30:21 | 26.07.2021 10:55:00 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.465 | 929.737
593344 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7314971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:25:05 | 26.07.2021 10:28:00 | 2.0486 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593363 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6837205 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:39:42 | 26.07.2021 10:46:00 | 1.105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0
593376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6988101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:47:15 | 26.07.2021 11:22:00 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1253
593387 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:35:37 | 26.07.2021 09:50:00 | 0.23972 | 0 | 0 | 6 | 2175 | 0 | 361 | 0 | 0 | 1.4383 | 521.391 | 0 | 86.5389
593391 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6568305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:54:16 | 26.07.2021 10:03:00 | 0.14556 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0116 | 0 | 0 | 0 | 0
593394 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:58:13 | 26.07.2021 10:27:00 | 0.47972 | 0 | 0 | 36 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17.2699 | 0.47972 | 2.3986 | 0.47972
593396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 10:00:08 | 26.07.2021 11:50:00 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.7332 | 51.2711
593397 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6749921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 10:00:16 | 26.07.2021 11:41:00 | 1.6789 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.0971 | 0 | 0
593398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6689726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 10:00:40 | 26.07.2021 11:56:00 | 1.9222 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.3766 | 0 | 0 | 0 | 0
593401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7003517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 10:02:23 | 26.07.2021 12:27:00 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.642
593402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 10:02:57 | 26.07.2021 10:54:00 | 0.85083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 665.3491
593404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 10:01:00 | 26.07.2021 11:17:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9334 | 705.5352
593406 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 10:00:00 | 26.07.2021 14:52:00 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.5337 | 9.7333
593417 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6732479 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:16:00 | 26.07.2021 11:01:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
593420 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10506386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 07:27:37 | 26.07.2021 10:32:00 | 3.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2922 | 0
593449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6741081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 08:59:22 | 26.07.2021 10:50:00 | 1.8439 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9162 | 0 | 0 | 0 | 0
593454 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:22:15 | 26.07.2021 10:50:00 | 1.4625 | 0 | 0 | 22 | 55 | 20 | 3 | 0 | 0 | 32.175 | 80.4375 | 29.25 | 4.3875
593465 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 09:35:15 | 26.07.2021 11:05:00 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4041 | 122.6581
593474 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6906089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:37:18 | 26.07.2021 11:32:00 | 0.91167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593478 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516206971 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:39:01 | 26.07.2021 11:12:00 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54972
593479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516748075 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:40:34 | 26.07.2021 11:42:00 | 1.0239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 0
593492 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 10:59:38 | 26.07.2021 11:23:00 | 0.38944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77888 | 45.5645
593494 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6560811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:00:54 | 26.07.2021 11:34:00 | 0.55167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7171 | 0 | 0 | 0 | 0
593502 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:10:17 | 26.07.2021 12:46:15 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3866 | 1143.5996
593502 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:10:17 | 26.07.2021 13:50:01 | 2.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2844 | 2004.6517
593502 | 3 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO11190861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:10:17 | 26.07.2021 14:36:04 | 3.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4297 | 473.3014
593556 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7124510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:00:36 | 26.07.2021 12:33:00 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.58 | 78.84
593559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 12:00:57 | 26.07.2021 13:21:00 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6734 | 1287.4741
593575 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6930680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 11:03:24 | 26.07.2021 12:57:00 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.333
593577 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515523516 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:14:26 | 26.07.2021 13:47:00 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5428
593621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6629493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:00:13 | 26.07.2021 13:40:00 | 0.66306 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.0461 | 0 | 0 | 0 | 0
593628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:13:40 | 26.07.2021 13:43:00 | 0.48889 | 0 | 0 | 7 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3.4222 | 0.48889 | 9.7778 | 0.97778
593630 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6750677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:39:54 | 26.07.2021 13:54:00 | 1.235 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.19 | 0 | 0 | 0 | 0
593640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6863545 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:27:19 | 26.07.2021 16:15:00 | 2.7947 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.7683 | 0 | 27.9472
593643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:25:27 | 26.07.2021 14:06:00 | 0.67583 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8258 | 0 | 0 | 0 | 0
593645 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6666909 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 13:30:07 | 26.07.2021 15:31:00 | 2.0147 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6477 | 0 | 0
593659 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6860815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:36:18 | 26.07.2021 14:09:28 | 1.5528 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2111 | 6.2111 | 0 | 0 | 0 | 0
593687 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | LINE10578794 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 12:50:18 | 26.07.2021 14:01:00 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8917 | 38.8849
593689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11854853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 13:50:18 | 26.07.2021 14:53:00 | 1.045 | 2 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 1003.2 | 0 | 0 | 0 | 0
593692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6773894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 14:00:01 | 26.07.2021 15:51:00 | 1.8497 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 16.6475 | 1.8497 | 0 | 0 | 55.4916 | 11.0983
593693 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 14:00:05 | 26.07.2021 17:40:00 | 3.6653 | 10 | 158 | 86 | 1170 | 25 | 484 | 36.6528 | 579.1142 | 315.2141 | 4288.3776 | 91.632 | 1773.9955
593696 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 14:00:00 | 26.07.2021 17:42:00 | 3.7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 100 | 221 | 3.7 | 11.1 | 7.4 | 0 | 370 | 817.7
593701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:06:39 | 26.07.2021 14:37:00 | 0.50583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2332 | 8.0933
593704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:09:18 | 26.07.2021 14:52:04 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4256 | 398.444
593704 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE5416345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:09:18 | 26.07.2021 15:35:00 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.285 | 0
593723 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494900 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:18:31 | 26.07.2021 15:25:00 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3242 | 0
593727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6993167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:22:16 | 26.07.2021 15:46:49 | 1.4092 | 0 | 2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196.5083 | 0 | 0 | 0 | 0
593727 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | _CBS_ | LINE10493621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:22:16 | 26.07.2021 15:47:40 | 1.4233 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.8183 | 0 | 0 | 0 | 0
593727 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6818378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:22:16 | 26.07.2021 16:21:00 | 1.9789 | 3 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9367 | 4814.6394 | 0 | 0 | 0 | 0
593733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 14:30:06 | 26.07.2021 15:53:00 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 910.5205
593740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:41:20 | 26.07.2021 15:18:00 | 0.61111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4444 | 9.7778
593741 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7139858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:43:19 | 26.07.2021 15:43:00 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2 | 478 | 0 | 0 | 0 | 269.5691 | 1.9894 | 475.4762
593746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:48:19 | 26.07.2021 15:17:00 | 0.47806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8684 | 36.3326
593764 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6909629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:05:19 | 26.07.2021 15:55:00 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8418
593768 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6979974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:06:15 | 26.07.2021 15:43:00 | 0.6125 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
593770 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | SDK Çıkışı | FUSE6576662 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:10:38 | 26.07.2021 15:53:00 | 0.70611 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1299 | 0 | 0
593794 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:19:19 | 26.07.2021 15:41:00 | 0.36139 | 76 | 2291 | 0 | 0 | 12 | 1116 | 27.4656 | 827.9445 | 0 | 0 | 4.3367 | 403.3112
593803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6999158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:24:10 | 26.07.2021 16:51:00 | 1.4472 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4915 | 0 | 0 | 0 | 0
593806 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 14:59:51 | 26.07.2021 17:03:00 | 2.0525 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0425 | 0 | 0 | 0 | 0
593827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:39:20 | 26.07.2021 17:01:00 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6388 | 1739.4986
593831 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9110594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:34:20 | 26.07.2021 16:51:00 | 1.2778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3334 | 0 | 0 | 0 | 0
593836 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517081576 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:42:00 | 26.07.2021 17:45:00 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0
593847 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6722458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2021 16:00:19 | 26.07.2021 19:30:00 | 3.4947 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1462 | 0 | 0
593867 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6706652 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:23:11 | 26.07.2021 18:02:00 | 1.6469 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2266 | 0 | 0 | 0 | 0
593868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6629497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:16:11 | 26.07.2021 16:56:00 | 0.66361 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6824 | 0 | 0 | 0 | 0
593870 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6915459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:27:12 | 26.07.2021 17:01:00 | 0.56333 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5128 | 0 | 0 | 0 | 0
593877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6582912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 15:54:24 | 26.07.2021 17:04:00 | 1.16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0
593879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6927332 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:39:44 | 26.07.2021 17:15:00 | 0.58778 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6179 | 0 | 0 | 0 | 0
593881 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10922012 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:41:54 | 26.07.2021 17:49:00 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.4387
593889 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9247785 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:18:24 | 26.07.2021 17:13:00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0
593892 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:50:20 | 26.07.2021 18:49:00 | 1.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 1350.8237
593893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735231 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:52:46 | 26.07.2021 19:17:00 | 2.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4233
593905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6530178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:00:34 | 26.07.2021 18:36:00 | 1.5906 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
593920 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6667335 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:09:25 | 26.07.2021 17:45:00 | 0.59306 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1293 | 0 | 0 | 0 | 0
593933 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:23:39 | 26.07.2021 18:19:23 | 0.92889 | 1 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92889 | 1173.1881 | 0 | 0 | 0 | 0
593938 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:22:21 | 26.07.2021 17:33:00 | 0.1775 | 1 | 5 | 0 | 0 | 379 | 3997 | 0.1775 | 0.8875 | 0 | 0 | 67.2725 | 709.4675
593960 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6844236 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:38:20 | 26.07.2021 18:26:00 | 0.79444 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6774 | 0 | 0 | 0 | 0
593962 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:40:05 | 26.07.2021 18:31:00 | 0.84861 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3.3944 | 0 | 0 | 0 | 15.275 | 1.6972
593974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:54:06 | 26.07.2021 17:55:30 | 0.02333 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11665 | 1.7264 | 0 | 0 | 0 | 0
594001 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10902981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:12:22 | 26.07.2021 19:17:00 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9537
594008 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6967090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:15:55 | 26.07.2021 20:56:00 | 2.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0167 | 34.6848
594015 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | BR6960820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:21:18 | 26.07.2021 18:47:00 | 0.42833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1281 | 0 | 0 | 0 | 0
594037 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6905388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:31:22 | 26.07.2021 20:37:00 | 2.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8778 | 16.7511
594040 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10850903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:23:36 | 26.07.2021 18:56:00 | 1.54 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.56 | 0 | 0 | 0 | 0
594058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6604593 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:40:24 | 26.07.2021 19:13:00 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8861
594060 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:34:22 | 26.07.2021 19:06:00 | 0.52722 | 5 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6361 | 380.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
594080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6588303 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:43:15 | 26.07.2021 19:18:00 | 0.57917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9043
594083 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158335 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:45:25 | 26.07.2021 19:16:00 | 0.50972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 0
594086 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058727 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:47:57 | 26.07.2021 20:47:00 | 1.9842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 0
594088 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:38:22 | 26.07.2021 19:12:00 | 0.56056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9239 | 385.1047
594098 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8950124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 16:59:01 | 26.07.2021 19:07:00 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1975 | 1171.0499
594103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6649514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:48:48 | 26.07.2021 18:56:00 | 0.12 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.24 | 0 | 0 | 0 | 0
594103 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6625322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:48:48 | 26.07.2021 20:40:00 | 1.8533 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.7451 | 0 | 0 | 0 | 0
594123 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535229949 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:05:12 | 26.07.2021 20:16:00 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18
594134 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7155425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:12:39 | 26.07.2021 20:58:00 | 1.7558 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9191 | 0 | 0 | 0 | 0
594162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8950192 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:50:23 | 26.07.2021 21:55:00 | 4.0769 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24.4616 | 4.0769 | 0 | 0 | 32.6155 | 12.2308
594164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6528612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:15:00 | 26.07.2021 19:45:00 | 0.5 | 93 | 3643 | 0 | 0 | 0 | 64 | 46.5 | 1821.5 | 0 | 0 | 0 | 32
594178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:36:42 | 26.07.2021 21:32:00 | 1.9217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66 | 3.8433 | 0 | 0 | 0 | 42.2767 | 126.8302
594184 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515997511 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:43:05 | 26.07.2021 20:40:00 | 0.94861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 0
594190 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7083028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:02:20 | 26.07.2021 19:46:15 | 0.73194 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7397 | 0 | 0 | 0 | 0
594194 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6826034 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:35:43 | 26.07.2021 20:21:03 | 0.75556 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6009 | 0 | 0 | 0 | 0
594218 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7056822 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:03:26 | 26.07.2021 21:54:00 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1336
594234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:28:38 | 26.07.2021 21:10:00 | 2.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3789 | 785.3165
594239 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6921809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:22:26 | 26.07.2021 21:46:00 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6412
594243 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6927264 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:25:53 | 27.07.2021 00:30:00 | 4.0686 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6655 | 0 | 0
594244 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10353793 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:05:37 | 26.07.2021 20:54:00 | 0.80639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.032 | 37.0939
594255 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7069620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:42:23 | 26.07.2021 22:20:00 | 1.6269 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4196 | 0 | 0 | 0 | 0
594264 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:09:07 | 26.07.2021 20:52:14 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.333
594265 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 18:45:21 | 26.07.2021 20:52:35 | 2.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6093
594266 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6881983 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 17:30:07 | 26.07.2021 20:48:00 | 3.2981 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1041 | 0 | 0 | 0 | 0
594269 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659712 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:59:26 | 26.07.2021 22:35:00 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9639 | 261.2159
594275 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6799086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:10:21 | 26.07.2021 21:42:00 | 0.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0675
594286 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6646311 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:38:31 | 27.07.2021 01:47:00 | 4.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3934
594289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:41:04 | 26.07.2021 22:06:00 | 0.41556 | 7 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9089 | 177.0286 | 0 | 0 | 0 | 0
594292 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11283979 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 19:53:47 | 26.07.2021 21:58:00 | 2.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1245 | 31.0542
594296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302996 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 20:04:07 | 26.07.2021 22:29:00 | 2.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4918
594304 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6792891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 21:59:46 | 26.07.2021 23:12:00 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8934
594309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7006194 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 22:16:52 | 26.07.2021 22:46:00 | 0.48556 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4224 | 0 | 0 | 0 | 0
594319 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 22:25:31 | 26.07.2021 23:31:00 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0423
594325 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 22:52:19 | 27.07.2021 00:00:00 | 1.1281 | 7 | 0 | 86 | 26 | 19 | 5 | 7.8964 | 0 | 97.0132 | 29.3296 | 21.4331 | 5.6403
594330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6921129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 23:00:34 | 27.07.2021 02:24:00 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1717
594334 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11823398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2021 23:08:28 | 27.07.2021 00:09:00 | 1.0089 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5824 | 0 | 0 | 0 | 0
594343 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 23:21:29 | 27.07.2021 01:39:00 | 2.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.5928
594343 | 2 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | LINE5526496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 23:21:29 | 27.07.2021 03:13:00 | 3.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.2054
594352 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024865 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2021 23:12:59 | 27.07.2021 00:17:00 | 1.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 0
594355 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6549060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 00:00:06 | 27.07.2021 00:38:12 | 0.635 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.675 | 0 | 0 | 0 | 0
594368 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6805857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 01:00:00 | 27.07.2021 01:56:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6663
594389 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR6750453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 01:53:45 | 27.07.2021 02:10:42 | 0.2825 | 38 | 10824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.735 | 3057.78 | 0 | 0 | 0 | 0
594405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6830090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 02:00:08 | 27.07.2021 02:36:00 | 0.59778 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.381 | 0 | 0 | 0 | 0
594447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 05:40:01 | 27.07.2021 06:38:00 | 0.96639 | 0 | 0 | 71 | 20 | 133 | 64 | 0 | 0 | 68.6137 | 19.3278 | 128.5299 | 61.849
594459 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6545435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 05:52:13 | 27.07.2021 08:53:00 | 3.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.6773
594461 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6691878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 06:00:09 | 27.07.2021 06:22:04 | 0.36528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0.36528 | 0 | 0 | 0.36528 | 50.0434
594498 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 06:30:49 | 27.07.2021 06:32:05 | 0.02111 | 9 | 148 | 0 | 0 | 44 | 229 | 0.18999 | 3.1243 | 0 | 0 | 0.92884 | 4.8342
594503 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 06:37:17 | 27.07.2021 07:25:00 | 0.79528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3398
594518 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 06:50:50 | 27.07.2021 07:09:00 | 0.30278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7168 | 11.8084
594565 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:11:36 | 27.07.2021 08:06:08 | 0.90889 | 6 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4533 | 165.418 | 0 | 0 | 0.90889 | 0
594574 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6690545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:41:47 | 27.07.2021 08:07:00 | 0.42028 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84056 | 70.1868 | 0 | 0
594581 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:47:07 | 27.07.2021 08:04:00 | 0.28139 | 10 | 140 | 0 | 0 | 8 | 54 | 2.8139 | 39.3946 | 0 | 0 | 2.2511 | 15.1951
594584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:49:01 | 27.07.2021 09:09:00 | 1.3331 | 0 | 0 | 44 | 11 | 64 | 6 | 0 | 0 | 58.6546 | 14.6637 | 85.3158 | 7.9984
594585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6697867 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:50:52 | 27.07.2021 08:20:00 | 0.48556 | 10 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 286.966 | 0 | 0 | 0 | 0
594589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6675250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:01:50 | 27.07.2021 08:36:00 | 0.56944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 214.6789
594612 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517008332 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:33:22 | 27.07.2021 14:01:26 | 5.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4678
594635 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:00:04 | 27.07.2021 13:42:00 | 4.6989 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 368 | 9.3978 | 1029.0569 | 0 | 0 | 0 | 1729.1915
594636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040418 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:00:21 | 27.07.2021 11:00:00 | 1.9942 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8543 | 0 | 0 | 0 | 0
594637 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7970301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:00:35 | 27.07.2021 10:59:00 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.5288
594638 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6876549 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:00:41 | 27.07.2021 17:03:00 | 8.0386 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3475 | 0 | 0 | 0 | 0
594639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6798570 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:01:02 | 27.07.2021 12:54:32 | 3.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6586
594640 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6888677 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:01:07 | 27.07.2021 17:08:00 | 8.1147 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.3096 | 0 | 0 | 0 | 0
594641 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:01:19 | 27.07.2021 09:50:00 | 0.81139 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2456 | 12.1708 | 0 | 0 | 0 | 0
594642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6864808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:02:02 | 27.07.2021 15:03:00 | 6.0161 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4909.1458 | 0 | 0 | 0 | 0
594645 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:02:09 | 27.07.2021 09:31:00 | 0.48083 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96166 | 25.484 | 0 | 0
594654 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | LINE10445628 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 07:43:48 | 27.07.2021 09:21:00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.42
594662 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6667335 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:12:39 | 27.07.2021 09:52:00 | 0.65583 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5774 | 0 | 0 | 0 | 0
594672 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517004746 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:20:07 | 27.07.2021 10:30:00 | 1.1647 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9883 | 0 | 0 | 0 | 0
594685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 09:34:01 | 27.07.2021 13:23:00 | 3.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5539
594691 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535242845 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:38:57 | 27.07.2021 11:01:00 | 1.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3675 | 0 | 0 | 0 | 0
594699 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516822959 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:46:15 | 27.07.2021 12:01:00 | 2.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4917
594700 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469180 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:47:36 | 27.07.2021 11:48:00 | 2.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
594710 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6718686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:53:38 | 27.07.2021 10:36:00 | 0.70611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0611
594720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8817032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 10:00:06 | 27.07.2021 11:52:00 | 1.865 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.57 | 0 | 0 | 0 | 0
594721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 10:00:30 | 27.07.2021 11:51:00 | 1.8417 | 6 | 468 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.05 | 861.9016 | 0 | 0 | 0 | 23.9417
594724 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6764976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 10:00:57 | 27.07.2021 14:00:00 | 3.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.156
594725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 10:00:00 | 27.07.2021 14:53:00 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4333 | 58.6
594726 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6958677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 10:01:38 | 27.07.2021 11:49:00 | 1.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3155 | 189.6806
594728 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6800189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 10:00:00 | 27.07.2021 12:58:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.534
594729 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11163938 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 10:01:56 | 27.07.2021 13:59:00 | 3.9511 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.9865 | 0 | 0 | 0 | 0
594730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6839603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 10:02:39 | 27.07.2021 11:59:00 | 1.9392 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.7368 | 0 | 0 | 0 | 0
594741 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:15:51 | 27.07.2021 11:26:00 | 1.1692 | 0 | 0 | 8 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3534 | 646.551 | 0 | 0
594744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6670912 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:50:39 | 27.07.2021 10:28:00 | 1.6225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
594759 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6646312 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:22:49 | 27.07.2021 12:36:00 | 2.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2903
594760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517309846 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:22:50 | 27.07.2021 12:46:00 | 2.3861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3861 | 0 | 0 | 0 | 0
594768 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7020196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:31:50 | 27.07.2021 12:59:20 | 2.4583 | 0 | 0 | 18 | 50 | 13 | 6 | 0 | 0 | 44.2499 | 122.9165 | 31.9583 | 14.75
594768 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7020196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:31:50 | 27.07.2021 12:59:20 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0
594772 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515337042 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:35:47 | 27.07.2021 11:29:00 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88694
594779 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162267 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:42:52 | 27.07.2021 11:31:00 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0888 | 0 | 0
594780 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 42923 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 08:16:34 | 27.07.2021 10:49:00 | 2.5406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5406 | 0 | 0 | 0 | 0
594782 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:43:56 | 27.07.2021 13:38:00 | 2.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.2321 | 191.4733
594786 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515309166 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:51:44 | 27.07.2021 11:54:00 | 1.0378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0756 | 0 | 0 | 0 | 0
594787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6960916 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 10:52:48 | 27.07.2021 12:23:00 | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5033
594801 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6991074 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2021 09:24:23 | 27.07.2021 13:35:25 | 4.1839 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5395 | 0 | 0 | 0 | 0
594806 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7036208 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:08:48 | 27.07.2021 12:37:00 | 1.47 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.31 | 0 | 0 | 0 | 0
594816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:21:11 | 27.07.2021 12:45:00 | 1.3969 | 36 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50.2898 | 2.7939 | 0 | 0 | 6.9847 | 0
594825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6562725 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:30:59 | 27.07.2021 13:00:00 | 1.4836 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7378 | 0 | 0 | 0 | 0
594843 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7100076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:48:56 | 27.07.2021 12:19:00 | 0.50111 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0178 | 4.51 | 1.5033 | 0
594855 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 12:00:14 | 27.07.2021 17:18:00 | 5.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.2421 | 233.0288
594861 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:06:25 | 27.07.2021 14:20:00 | 2.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9223
594883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:20:53 | 27.07.2021 12:30:00 | 0.15194 | 11 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6713 | 96.7858 | 0 | 0 | 0 | 0
594883 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:20:53 | 27.07.2021 13:13:02 | 0.86917 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4767 | 232.9376 | 0 | 0 | 0 | 0
594889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:31:53 | 27.07.2021 12:52:00 | 0.33528 | 0 | 0 | 61 | 39 | 201 | 199 | 0 | 0 | 20.4521 | 13.0759 | 67.3913 | 66.7207
594893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516667887 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 12:42:29 | 27.07.2021 14:06:00 | 1.3919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7839 | 0 | 0 | 0 | 0
594908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:00:51 | 27.07.2021 13:01:55 | 0.01778 | 16 | 1049 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0.28448 | 18.6512 | 0 | 0 | 0.01778 | 1.1201
594909 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 13:01:03 | 27.07.2021 17:53:00 | 4.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8533 | 3590.9825
594913 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162267 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:07:26 | 27.07.2021 14:24:00 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0444 | 0 | 0
594915 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:09:25 | 27.07.2021 13:53:00 | 0.72639 | 0 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8835 | 0.72639 | 0 | 0
594918 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7076776 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:11:38 | 27.07.2021 14:40:00 | 1.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0
594927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6886305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:14:54 | 27.07.2021 14:33:00 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1284 | 1301.67
594932 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10850903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:18:15 | 27.07.2021 14:57:00 | 1.6458 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3331 | 0 | 0 | 0 | 0
594935 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:24:49 | 27.07.2021 13:52:00 | 0.45306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8571 | 77.9263
594936 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6794490 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:24:13 | 27.07.2021 15:16:00 | 1.8631 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
594940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801144 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:27:01 | 27.07.2021 15:42:00 | 2.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2497 | 0 | 0 | 0 | 0
594943 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6744408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:27:27 | 27.07.2021 15:17:00 | 1.8258 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1387 | 0 | 0
594963 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6569635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:40:11 | 27.07.2021 14:58:00 | 1.2969 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5368 | 0 | 0 | 0 | 0
594972 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6708208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 13:46:59 | 27.07.2021 15:48:00 | 2.0169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
594975 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6629023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 11:47:59 | 27.07.2021 14:05:00 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.2874
594977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11646216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 14:00:06 | 27.07.2021 15:56:00 | 1.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.1171
594980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6617925 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 14:01:58 | 27.07.2021 15:55:00 | 1.8839 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6735 | 0 | 0 | 0 | 0
594984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2021 14:02:40 | 27.07.2021 15:49:00 | 1.7722 | 13 | 3 | 0 | 0 | 91 | 6 | 23.0389 | 5.3167 | 0 | 0 | 161.272 | 10.6333
594995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO6948268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:07:54 | 27.07.2021 14:43:00 | 0.585 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6867861 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:17:42 | 27.07.2021 16:16:00 | 1.9717 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6034 | 0 | 0 | 0 | 0
595011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014627 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:21:25 | 27.07.2021 15:06:00 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7295
595012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:24:44 | 27.07.2021 14:40:00 | 0.25444 | 4 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 68.1899 | 0 | 0 | 0 | 0
595023 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7124714 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 14:40:35 | 27.07.2021 15:12:00 | 0.52361 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
595044 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:05:55 | 27.07.2021 15:19:00 | 0.21806 | 3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65418 | 84.6073 | 0 | 0 | 0 | 0
595049 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7036873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:09:05 | 27.07.2021 15:42:00 | 0.54861 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
595060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:15:14 | 27.07.2021 15:39:00 | 0.39611 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1831 | 0 | 0 | 0 | 0
595068 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | ISO6644494 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:27:40 | 27.07.2021 16:07:00 | 0.65556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.389 | 0 | 0 | 0 | 0
595084 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:46:14 | 27.07.2021 16:09:00 | 0.37944 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75888 | 32.2524 | 0 | 0 | 0 | 0
595087 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:35:55 | 27.07.2021 16:08:00 | 0.53472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8534
595089 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7106564 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:49:22 | 27.07.2021 16:30:00 | 0.67722 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9629 | 0 | 0 | 0 | 0
595091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7214594 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:58:31 | 27.07.2021 17:28:00 | 1.4914 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595101 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7124714 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:06:28 | 27.07.2021 17:21:00 | 1.2422 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3086 | 0 | 0 | 0 | 0
595105 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6646004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:13:31 | 27.07.2021 17:27:00 | 1.2247 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.1689 | 0 | 0 | 0 | 0
595107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6555740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 15:29:02 | 27.07.2021 18:39:00 | 3.1661 | 23 | 10 | 0 | 0 | 138 | 421 | 72.8205 | 31.6611 | 0 | 0 | 436.9232 | 1332.9323
595109 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6676996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:17:51 | 27.07.2021 17:53:00 | 1.5858 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6049 | 0 | 0 | 0 | 0
595117 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516681041 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:28:15 | 27.07.2021 19:12:00 | 2.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 0
595121 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515303227 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:34:00 | 27.07.2021 17:17:00 | 0.71667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0
595133 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6529945 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:11:45 | 27.07.2021 17:51:00 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5042
595150 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10290010 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:50:55 | 27.07.2021 19:22:00 | 2.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6625 | 0
595156 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6775366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:51:32 | 27.07.2021 17:29:00 | 0.62444 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5617 | 0 | 0 | 0 | 0
595158 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11646138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 16:54:01 | 27.07.2021 19:31:00 | 2.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5867
595172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:02:56 | 27.07.2021 17:15:00 | 0.20111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 132.5315
595175 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6542370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:04:04 | 27.07.2021 19:07:00 | 2.0489 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.1868 | 0 | 0 | 0 | 0
595189 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6625909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:19:00 | 27.07.2021 18:10:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
595191 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:19:56 | 27.07.2021 17:44:00 | 0.40111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6322 | 0
595193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7124969 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:23:40 | 27.07.2021 20:17:00 | 2.8889 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
595194 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168451 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:24:19 | 27.07.2021 20:37:00 | 3.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.057
595203 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8035665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:28:39 | 27.07.2021 18:33:00 | 1.0725 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3625 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
595212 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202988 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:38:18 | 27.07.2021 18:36:00 | 0.96167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96167
595221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516246938 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:47:02 | 27.07.2021 20:05:00 | 2.2994 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6894 | 0 | 0 | 0 | 0
595226 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:50:44 | 27.07.2021 18:04:00 | 0.22111 | 0 | 3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.562 | 0 | 0 | 0 | 0
595234 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:01:23 | 27.07.2021 18:31:00 | 0.49361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7061 | 2.9617
595251 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10902614 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:17:35 | 27.07.2021 19:34:00 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2736 | 219.0609
595256 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535190584 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:19:17 | 27.07.2021 20:25:00 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953
595258 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6927264 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:21:31 | 27.07.2021 18:55:44 | 0.57028 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.779 | 0 | 0
595265 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:25:57 | 27.07.2021 19:14:00 | 0.80083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0042 | 89.693
595275 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:37:29 | 27.07.2021 18:40:00 | 0.04194 | 2 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08388 | 33.8036 | 0 | 0 | 0 | 0
595280 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | DM | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KONDANSATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:39:58 | 27.07.2021 19:15:00 | 0.58389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4562 | 1331.2692
595285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9402362 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:42:44 | 27.07.2021 20:07:00 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8311 | 2.8089
595286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6860536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:43:25 | 27.07.2021 19:09:00 | 0.42639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42639 | 9.3806
595291 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:45:08 | 27.07.2021 19:24:00 | 0.64778 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 143.1594 | 0 | 0 | 0 | 0
595304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9381401 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:56:59 | 27.07.2021 20:09:00 | 1.2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11316672 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 18:45:10 | 27.07.2021 20:12:00 | 1.4472 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8944 | 164.9831 | 0 | 0 | 0 | 0
595315 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:10:57 | 27.07.2021 19:41:00 | 0.50083 | 10 | 403 | 0 | 0 | 6 | 400 | 5.0083 | 201.8345 | 0 | 0 | 3.005 | 200.332
595324 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6886535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:17:52 | 27.07.2021 21:13:00 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.0512
595326 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6885519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 17:13:33 | 27.07.2021 20:06:00 | 2.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3709 | 2365.4419
595327 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:19:28 | 27.07.2021 19:43:00 | 0.39222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0421 | 2.3533
595334 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:22:35 | 27.07.2021 20:57:00 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.0885
595336 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517302037 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:26:43 | 27.07.2021 19:58:00 | 0.52139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5642 | 0 | 0 | 0 | 0
595353 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6804550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:37:27 | 27.07.2021 21:24:00 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5285
595394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:10:36 | 27.07.2021 21:02:00 | 0.85667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9967 | 4.2834
595415 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR8849602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:29:27 | 27.07.2021 20:41:00 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5225
595420 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6610946 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:36:11 | 27.07.2021 21:49:00 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8261
595427 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906596 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:46:30 | 27.07.2021 21:18:00 | 0.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0
595430 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | BR6802498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:50:36 | 27.07.2021 21:39:00 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2605
595449 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6719863 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:06:24 | 27.07.2021 21:47:00 | 0.67667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2604
595452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6999512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:52:11 | 28.07.2021 02:09:00 | 5.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6957
595457 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7082966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 20:04:51 | 27.07.2021 21:18:00 | 1.2192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3834 | 0 | 0 | 0 | 0
595465 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6921041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 19:20:12 | 27.07.2021 21:41:00 | 2.3467 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4006 | 0 | 0
595476 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6892144 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:39:21 | 27.07.2021 22:02:00 | 0.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8775
595481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6753161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:39:57 | 27.07.2021 23:02:00 | 1.3675 | 0 | 0 | 1 | 477 | 4 | 458 | 0 | 0 | 1.3675 | 652.2975 | 5.47 | 626.315
595488 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 21:53:54 | 27.07.2021 22:29:50 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59889 | 83.8446
595501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 22:01:39 | 27.07.2021 23:08:00 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1058 | 151.4987
595510 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | BR6702256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 22:14:58 | 27.07.2021 23:13:00 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3286
595537 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7083447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 22:58:35 | 28.07.2021 00:52:00 | 1.8903 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1598 | 0 | 0 | 0 | 0
595540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6837553 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 23:09:41 | 28.07.2021 00:20:00 | 1.1719 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5158 | 246.1074 | 0 | 0 | 0 | 0
595543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6604765 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 23:18:13 | 28.07.2021 00:58:00 | 1.6631 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5116 | 0 | 0 | 0 | 0
595545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6701726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 22:34:43 | 28.07.2021 00:05:00 | 1.5047 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6558 | 0 | 0 | 0 | 0
595551 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6596886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2021 23:28:39 | 27.07.2021 23:55:11 | 0.44222 | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.6468 | 0 | 0 | 0 | 0
595553 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7080437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 00:00:07 | 28.07.2021 00:40:00 | 0.66472 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.235 | 0 | 0 | 0 | 0
595555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6541502 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 00:12:20 | 28.07.2021 03:32:00 | 3.3278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
595556 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6834483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 00:11:43 | 28.07.2021 01:24:00 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7634
595559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7144480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 00:30:12 | 28.07.2021 01:26:00 | 0.93 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.97 | 0 | 0 | 0 | 0
595564 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029273 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 01:00:00 | 28.07.2021 01:59:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.0645
595575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6659717 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 02:00:13 | 28.07.2021 02:38:00 | 0.62972 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0244 | 0 | 0 | 0 | 0
595610 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 04:35:42 | 28.07.2021 06:17:00 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.065 | 709.0986
595629 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 05:52:43 | 28.07.2021 06:00:00 | 0.12139 | 4 | 56 | 0 | 0 | 7 | 1132 | 0.48556 | 6.7978 | 0 | 0 | 0.84973 | 137.4135
595639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:07:56 | 28.07.2021 08:24:00 | 2.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6778
595654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11145975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:19:51 | 28.07.2021 07:29:00 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2275
595671 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7215744 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:27:15 | 28.07.2021 08:10:00 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.65
595671 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821892 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:27:15 | 28.07.2021 08:10:00 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 563.4125
595673 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:27:35 | 28.07.2021 07:44:00 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5569 | 587.1342
595681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6562115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:31:43 | 28.07.2021 06:49:00 | 0.28806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 216.9092
595697 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:45:43 | 28.07.2021 07:17:12 | 0.52472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1405 | 0 | 0 | 1.0494 | 0 | 2.6236 | 737.2316
595704 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:50:43 | 28.07.2021 07:32:00 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7522 | 449.9912
595709 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7096787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:55:45 | 28.07.2021 07:52:00 | 0.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0625
595715 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6610757 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:28:50 | 28.07.2021 08:49:00 | 2.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6806
595727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11116687 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:10:14 | 28.07.2021 11:24:00 | 4.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5888
595733 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | LINE10323537 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 05:33:43 | 28.07.2021 07:27:00 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8881 | 230.3433
595735 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6564401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:53:43 | 28.07.2021 10:12:00 | 3.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3047 | 2128.2397
595750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8738299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 05:44:42 | 28.07.2021 10:30:00 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.08 | 47.55
595752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815869 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:16:06 | 28.07.2021 08:10:00 | 1.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.78 | 64.5432
595753 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:24:34 | 28.07.2021 08:41:00 | 1.2739 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7645 | 3.8217 | 0 | 0 | 0 | 0
595754 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO10730979 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:37:44 | 28.07.2021 09:17:00 | 2.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5753
595761 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6743419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:34:04 | 28.07.2021 08:51:00 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2578
595767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7144233 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:17:16 | 28.07.2021 08:28:00 | 1.1789 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0302 | 0 | 0 | 0 | 0
595792 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6817344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:54:34 | 28.07.2021 09:15:00 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1518
595804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:58:07 | 28.07.2021 11:39:00 | 3.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.2403
595809 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6697552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:34:30 | 28.07.2021 08:47:00 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 541.3318
595813 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:05:38 | 28.07.2021 08:07:11 | 0.02583 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02583 | 3.5387 | 0 | 0 | 0 | 0
595815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:05:22 | 28.07.2021 08:46:00 | 0.67722 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0255 | 0 | 0 | 0 | 0
595818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7015055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:08:38 | 28.07.2021 09:38:00 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7888 | 17.8733
595831 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11385679 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:29:09 | 28.07.2021 09:11:00 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | 140.8925
595840 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6764050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:32:39 | 28.07.2021 10:18:00 | 1.7558 | 0 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.2565 | 0 | 10.535 | 0
595852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516975569 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:46:00 | 28.07.2021 10:52:00 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
595858 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:57:44 | 28.07.2021 08:34:00 | 0.60444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0.60444 | 0 | 29.0131 | 3.6266
595870 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE6746575 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 09:00:00 | 28.07.2021 10:57:00 | 1.95 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 0
595871 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6937463 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 09:00:05 | 28.07.2021 17:11:00 | 8.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0027
595872 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7122907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 09:00:45 | 28.07.2021 17:16:00 | 8.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5917
595873 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6564310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 09:00:55 | 28.07.2021 13:44:00 | 4.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.6341
595880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6573628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:02:20 | 28.07.2021 09:18:00 | 2.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9777
595882 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:57:44 | 28.07.2021 09:41:00 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0077 | 186.7675
595905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6854066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:24:38 | 28.07.2021 10:11:00 | 0.77278 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.9622 | 0 | 0 | 0 | 0
595915 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7076776 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:04:11 | 28.07.2021 12:33:00 | 4.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4803 | 0 | 0 | 0 | 0
595916 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10505414 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 07:53:55 | 28.07.2021 09:37:00 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8987 | 0
595921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6637632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:28:26 | 28.07.2021 11:57:00 | 2.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9966
595923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5086483 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:32:31 | 28.07.2021 11:41:55 | 2.1567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6267 | 0 | 0 | 0 | 0
595932 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6999675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:35:45 | 28.07.2021 10:27:00 | 0.85417 | 0 | 0 | 1 | 958 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.85417 | 818.2949 | 0 | 17.0834
595939 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10505414 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:40:28 | 28.07.2021 10:08:00 | 0.45889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0478 | 0
595943 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086668 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 09:41:55 | 28.07.2021 10:24:00 | 0.70139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
595945 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10354140 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:42:45 | 28.07.2021 10:30:00 | 0.7875 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595950 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8124302 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:45:26 | 28.07.2021 11:23:00 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2522 | 1.6261
595956 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | BR6802498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:52:08 | 28.07.2021 10:36:00 | 0.73111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2465
595965 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | BR6635950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:45:44 | 28.07.2021 10:02:00 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4488
595970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7067326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 10:00:12 | 28.07.2021 14:56:00 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 3229.15
595971 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 10:00:28 | 28.07.2021 19:29:00 | 9.4756 | 10 | 158 | 86 | 1170 | 25 | 484 | 94.7556 | 1497.1385 | 814.8982 | 11086.4052 | 236.889 | 4586.171
595972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6527661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 10:00:42 | 28.07.2021 10:54:00 | 0.88833 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6409 | 0 | 0 | 0 | 0
595973 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 10:00:00 | 28.07.2021 18:00:00 | 8 | 133 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0
595974 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO10731949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 10:00:00 | 28.07.2021 12:01:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 58.4834
595975 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 10:00:00 | 28.07.2021 18:02:00 | 8.0333 | 217 | 460 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1743.2326 | 3695.3318 | 72.3 | 8.0333 | 48.2 | 8.0333
595976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 10:00:00 | 28.07.2021 18:02:00 | 8.0333 | 356 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2859.8655 | 4410.2982 | 0 | 0 | 0 | 0
595979 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11146789 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 10:02:47 | 28.07.2021 13:58:00 | 3.9203 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.47 | 0 | 0 | 0 | 0
595980 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 10:00:00 | 28.07.2021 18:02:00 | 8.0333 | 262 | 573 | 32 | 64 | 5 | 2 | 2104.7325 | 4603.0981 | 257.0666 | 514.1331 | 40.1666 | 16.0667
595982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 10:00:00 | 28.07.2021 18:02:00 | 8.0333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 100 | 221 | 24.1 | 24.1 | 16.0667 | 0 | 803.333 | 1775.3659
595987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 10:00:00 | 28.07.2021 18:02:00 | 8.0333 | 74 | 36 | 0 | 0 | 17 | 1 | 594.4664 | 289.1999 | 0 | 0 | 136.5666 | 8.0333
595988 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6913476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:04:37 | 28.07.2021 13:00:00 | 2.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9231 | 2604.4465
595988 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6913476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:04:37 | 28.07.2021 13:28:00 | 3.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3533 | 3223.6237
596006 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6611657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:18:52 | 28.07.2021 10:50:00 | 0.51889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6523 | 0 | 0 | 0 | 0
596009 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6763241 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:22:38 | 28.07.2021 11:55:29 | 1.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1625
596015 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922259 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:25:36 | 28.07.2021 10:50:00 | 0.40667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40667 | 0 | 0 | 0 | 0
596016 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:26:47 | 28.07.2021 10:59:00 | 0.53694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6992 | 3.2216
596029 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064549 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:31:31 | 28.07.2021 11:24:00 | 0.87472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 0
596030 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6583806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:32:47 | 28.07.2021 11:26:00 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5809
596039 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:37:47 | 28.07.2021 13:40:00 | 3.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9235 | 1597.4304
596045 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11078005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:38:54 | 28.07.2021 14:07:00 | 3.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.2361
596050 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE10463780 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:46:42 | 28.07.2021 11:05:00 | 1.305 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0
596063 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6960747 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:49:20 | 28.07.2021 12:02:22 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0293
596066 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Direği | ISO7110699 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:53:10 | 28.07.2021 13:31:00 | 2.6306 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9226 | 0 | 0 | 0 | 0
596083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6837559 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:59:41 | 28.07.2021 18:12:00 | 7.2053 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.2699 | 0 | 0 | 0 | 0
596087 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:01:47 | 28.07.2021 13:29:00 | 2.4536 | 7 | 0 | 117 | 1 | 303 | 8 | 17.1753 | 0 | 287.0724 | 2.4536 | 743.4438 | 19.6289
596099 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6836582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:08:34 | 28.07.2021 14:06:00 | 2.9572 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4866 | 0 | 0 | 0
596104 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7039768 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:09:58 | 28.07.2021 13:29:00 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1782
596110 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6802497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:13:37 | 28.07.2021 13:30:00 | 2.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5754
596121 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:21:03 | 28.07.2021 14:32:31 | 3.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7466 | 3.1911
596126 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6620754 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:28:37 | 28.07.2021 14:49:00 | 3.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.35
596128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6983180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:26:38 | 28.07.2021 15:16:00 | 3.8228 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4174 | 0 | 0 | 0 | 0
596135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082959 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:29:58 | 28.07.2021 13:44:00 | 2.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.105
596148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6883258 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 06:55:13 | 28.07.2021 14:09:00 | 7.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.6066
596155 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 08:10:56 | 28.07.2021 11:40:00 | 3.4844 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9689 | 348.444 | 0 | 0
596158 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6963610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:38:19 | 28.07.2021 13:33:00 | 1.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9239 | 11.4683
596180 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6767854 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:55:01 | 28.07.2021 19:39:00 | 7.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.9117
596183 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:57:14 | 28.07.2021 13:59:00 | 2.0294 | 0 | 0 | 109 | 47 | 20 | 1 | 0 | 0 | 221.209 | 95.3837 | 40.5888 | 2.0294
596190 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO11190569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:01:49 | 28.07.2021 14:47:00 | 2.7531 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3081 | 0 | 0
596192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO11385344 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:58:47 | 28.07.2021 13:49:27 | 1.8444 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.1084 | 0 | 0 | 0 | 0
596199 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12146402 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2021 09:23:37 | 28.07.2021 13:51:00 | 4.4564 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3428 | 0 | 0 | 0 | 0
596221 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6637861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:13:26 | 28.07.2021 13:56:00 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2493
596242 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:19:26 | 28.07.2021 13:55:00 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1545
596243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515618863 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:21:45 | 28.07.2021 13:17:00 | 0.92083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3666 | 0 | 0 | 0 | 0
596245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884788 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:22:20 | 28.07.2021 14:20:00 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3555
596246 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6613627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:23:33 | 28.07.2021 13:11:00 | 0.79083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5874
596250 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 10:33:47 | 28.07.2021 13:21:00 | 2.7869 | 18 | 297 | 0 | 0 | 22 | 3 | 50.1649 | 827.7212 | 0 | 0 | 61.3127 | 8.3608
596277 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7046341 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:34:30 | 28.07.2021 13:34:00 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6085 | 0 | 0
596283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6789160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:38:33 | 28.07.2021 13:14:00 | 0.59083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3053
596285 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO10289260 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:40:17 | 28.07.2021 13:45:00 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3583
596286 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6623366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:39:57 | 28.07.2021 13:01:00 | 0.35083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5747
596305 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6848169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:50:38 | 28.07.2021 14:27:00 | 1.6061 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8827 | 0 | 0 | 0 | 0
596308 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054688 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:52:14 | 28.07.2021 14:30:00 | 1.6294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6294 | 0 | 0 | 0 | 0
596309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6611731 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:53:31 | 28.07.2021 13:51:00 | 0.95806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9096 | 0 | 0 | 0 | 0
596311 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450531 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:53:48 | 28.07.2021 13:30:00 | 0.60333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60333 | 0 | 0 | 0 | 0
596316 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6644434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:56:49 | 28.07.2021 14:33:00 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9775
596320 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7074019 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:57:41 | 28.07.2021 14:35:00 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4751
596321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6826444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:58:49 | 28.07.2021 13:49:00 | 0.83639 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0198 | 0 | 0 | 0 | 0
596326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6610005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:14:23 | 28.07.2021 13:15:00 | 2.0103 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.8242 | 0 | 0 | 0 | 0
596327 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 13:00:00 | 28.07.2021 14:04:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1335 | 6.4
596328 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515308156 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:00:56 | 28.07.2021 14:19:00 | 1.3011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9033 | 0 | 0 | 0 | 0
596333 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8031748 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:33:15 | 28.07.2021 13:11:00 | 0.62917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9542 | 2970.3116
596334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 13:03:52 | 28.07.2021 15:51:00 | 2.7856 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8513 | 0 | 0 | 0 | 0
596339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7153500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:07:47 | 28.07.2021 14:08:00 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2094
596340 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795880 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:09:01 | 28.07.2021 14:02:00 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88306
596345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11377334 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:34:00 | 28.07.2021 14:20:00 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.0336
596348 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6707275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:11:03 | 28.07.2021 15:08:00 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2718
596354 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6598146 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:16:59 | 28.07.2021 15:01:00 | 1.7336 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.7262 | 0 | 0 | 0 | 0
596363 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:24:48 | 28.07.2021 13:14:00 | 0.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 39.36 | 4.92
596365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515802315 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:23:14 | 28.07.2021 15:34:00 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1794 | 0 | 0
596366 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6625909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:05:50 | 28.07.2021 14:22:00 | 2.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7776
596374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:25:49 | 28.07.2021 15:34:00 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6367 | 1442.0632
596378 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296019 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:28:08 | 28.07.2021 14:46:00 | 1.2978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 0
596383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6897316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:29:48 | 28.07.2021 14:51:00 | 1.3533 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0397 | 0 | 0 | 0 | 0
596398 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7117043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:49:13 | 28.07.2021 14:32:00 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5415
596426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6829770 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:35:19 | 28.07.2021 13:39:00 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1664
596430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6652582 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:45:45 | 28.07.2021 14:58:00 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4709
596433 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6958515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:48:40 | 28.07.2021 16:56:00 | 3.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.355
596443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032786 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:56:34 | 28.07.2021 15:32:00 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9144
596444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6815000 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:57:31 | 28.07.2021 14:32:00 | 0.57472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5978 | 0 | 0 | 0 | 0
596449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51515834 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:00:39 | 28.07.2021 15:22:00 | 1.3558 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
596459 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6623364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:08:46 | 28.07.2021 17:20:00 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.6581
596463 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6898317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:00:49 | 28.07.2021 17:37:00 | 3.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.6723
596465 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6985504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:10:32 | 28.07.2021 15:02:00 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.169
596471 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:13:49 | 28.07.2021 14:32:00 | 0.30306 | 3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90918 | 117.5873 | 0 | 0 | 0 | 0
596487 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6725256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:24:27 | 28.07.2021 17:00:00 | 2.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4375
596492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:39:41 | 28.07.2021 14:33:00 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8434
596493 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR10396526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:27:59 | 28.07.2021 15:30:00 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5544 | 0 | 0
596518 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:32:50 | 28.07.2021 15:13:00 | 0.66944 | 0 | 0 | 32 | 553 | 180 | 8336 | 0 | 0 | 21.4221 | 370.2003 | 120.4992 | 5580.4518
596518 | 2 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7013663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:32:50 | 28.07.2021 15:40:00 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5157 | 0 | 0
596522 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6712299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:29:11 | 28.07.2021 14:55:00 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2153
596529 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10290726 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:28:39 | 28.07.2021 15:00:00 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.5875
596530 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7099172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:37:26 | 28.07.2021 15:39:00 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5405
596539 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6772122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:40:50 | 28.07.2021 18:10:00 | 3.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6944 | 10.4583
596548 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:44:50 | 28.07.2021 15:07:00 | 0.36944 | 0 | 0 | 17 | 1718 | 3 | 627 | 0 | 0 | 6.2805 | 634.6979 | 1.1083 | 231.6389
596548 | 2 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6599532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:44:50 | 28.07.2021 15:55:00 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 491.1648
596557 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:47:50 | 28.07.2021 15:00:00 | 0.20278 | 3 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60834 | 78.6786 | 0 | 0 | 0 | 0
596578 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6644494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:02:08 | 28.07.2021 16:14:00 | 1.1978 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9445 | 0 | 0 | 0 | 0
596582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7995259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:05:13 | 28.07.2021 16:48:00 | 1.7131 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596584 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10988004 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:07:25 | 28.07.2021 15:33:00 | 0.42639 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7917 | 0 | 0
596586 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10354373 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:08:23 | 28.07.2021 18:03:00 | 2.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2953 | 8.7308
596591 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6901877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:10:56 | 28.07.2021 16:44:00 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0532
596594 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO7079712 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:12:48 | 28.07.2021 16:14:00 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.34
596596 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:35:42 | 28.07.2021 18:17:00 | 3.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2083 | 1940.0616
596601 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7124714 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:14:43 | 28.07.2021 16:20:00 | 1.0881 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6553 | 0 | 0 | 0 | 0
596606 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6689762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:17:46 | 28.07.2021 17:01:00 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4252
596607 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO10815564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:18:08 | 28.07.2021 16:21:00 | 1.0478 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9112 | 0 | 0 | 0 | 0
596609 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7150606 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:18:12 | 28.07.2021 16:51:00 | 1.5467 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8401 | 0 | 0 | 0 | 0
596615 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:21:46 | 28.07.2021 17:05:00 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1158
596616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7027693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:23:50 | 28.07.2021 15:53:00 | 0.48611 | 0 | 0 | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9444 | 98.6803 | 0 | 0
596633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6634152 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:31:57 | 28.07.2021 18:00:00 | 2.4675 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.945 | 0 | 0 | 0 | 0
596636 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6600730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:32:30 | 28.07.2021 18:36:13 | 3.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5836
596640 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6533546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:33:27 | 28.07.2021 19:57:00 | 4.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.57
596647 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6712732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:37:30 | 28.07.2021 15:49:00 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0336 | 0 | 0
596659 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:46:07 | 28.07.2021 18:27:00 | 2.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6814
596662 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9188355 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:14:40 | 28.07.2021 19:07:00 | 6.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7444 | 0
596664 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2021 12:54:19 | 28.07.2021 17:05:00 | 4.1781 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 3359.1602 | 0 | 1545.8822
596674 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6906089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:39:16 | 28.07.2021 16:27:00 | 0.79556 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596679 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516987187 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:54:14 | 28.07.2021 17:45:00 | 1.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5383
596682 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061855 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:55:33 | 28.07.2021 17:14:00 | 1.3075 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.22 | 0 | 0 | 0 | 0
596685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6627636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:59:15 | 28.07.2021 17:07:00 | 1.1292 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.3643 | 0 | 0 | 0 | 0
596695 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6650441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:14:56 | 28.07.2021 17:21:00 | 1.1011 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6289 | 0 | 0 | 0 | 0
596696 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517138684 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:16:53 | 28.07.2021 17:07:00 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83528 | 0 | 0
596698 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6708059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:16:46 | 28.07.2021 18:58:00 | 2.6872 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.37 | 0 | 0
596707 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6852788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:24:24 | 28.07.2021 18:20:00 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2135
596712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:28:50 | 28.07.2021 20:30:00 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1555 | 602.916
596716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6883261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:30:41 | 28.07.2021 20:25:00 | 3.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.4861
596724 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7126559 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 14:23:03 | 28.07.2021 18:43:00 | 4.3325 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.99 | 0 | 0
596725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7158393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:40:13 | 28.07.2021 20:29:00 | 3.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5787
596729 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:43:51 | 28.07.2021 17:44:00 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0175 | 0
596736 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910440 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:48:21 | 28.07.2021 17:55:00 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7606
596750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6934881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:55:36 | 28.07.2021 17:54:00 | 0.97333 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.5454 | 0 | 0 | 0 | 0
596753 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE7015444 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:41:42 | 28.07.2021 19:39:00 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.735 | 0 | 0
596755 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8551708 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:59:15 | 28.07.2021 18:12:00 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 163.6875 | 0 | 6.0625
596763 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2021 17:03:06 | 28.07.2021 18:02:00 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 198.2973
596771 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO11660452 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:26:34 | 28.07.2021 17:33:00 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8249
596782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11173883 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:19:11 | 28.07.2021 20:30:00 | 3.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.766
596784 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6879634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:20:09 | 28.07.2021 19:12:00 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5903
596790 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:21:51 | 28.07.2021 20:06:00 | 2.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5658 | 16.415
596793 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6789160 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:12:39 | 28.07.2021 18:09:36 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7147
596797 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7081162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:26:29 | 28.07.2021 18:48:00 | 1.3586 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
596798 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517213230 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:26:48 | 28.07.2021 18:32:00 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0
596801 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6684515 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:29:58 | 28.07.2021 18:37:00 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2822 | 0 | 0
596813 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7106640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:40:29 | 28.07.2021 20:14:00 | 2.5586 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5239 | 0 | 0
596815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517205989 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:41:01 | 28.07.2021 18:34:00 | 0.88306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88306
596825 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6993323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:45:15 | 28.07.2021 19:54:00 | 2.1458 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 306.8537 | 0 | 12.875
596827 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6930680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:45:54 | 28.07.2021 18:22:00 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.167
596830 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7124714 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:47:04 | 28.07.2021 18:39:52 | 0.88 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.48 | 0 | 0 | 0 | 0
596834 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR6890803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:22:51 | 28.07.2021 18:14:00 | 1.8525 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.4675 | 0 | 0
596837 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6720214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:19:48 | 28.07.2021 19:54:00 | 3.57 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.18 | 0 | 0 | 0 | 0
596845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:56:27 | 28.07.2021 18:56:00 | 0.9925 | 34 | 391 | 0 | 0 | 10 | 167 | 33.745 | 388.0675 | 0 | 0 | 9.925 | 165.7475
596848 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7048332 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:57:25 | 28.07.2021 20:31:00 | 2.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4498
596851 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:00:08 | 28.07.2021 18:01:23 | 0.02083 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.872 | 0 | 0 | 0 | 0
596854 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7010962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:02:08 | 28.07.2021 19:03:00 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2744 | 0 | 1.0144
596855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6707275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:21:50 | 28.07.2021 19:26:00 | 4.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.361
596861 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE10459730 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 15:49:59 | 28.07.2021 19:27:00 | 3.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2541 | 3.6169
596871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11356857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:09:52 | 28.07.2021 21:20:00 | 3.1689 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1868 | 0 | 0 | 0 | 0
596875 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516717145 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 13:51:36 | 28.07.2021 18:19:00 | 4.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4567
596885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6614816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:18:16 | 28.07.2021 19:30:00 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5158
596888 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:16:20 | 28.07.2021 19:07:00 | 0.84444 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.155 | 0 | 0 | 0 | 0
596890 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6698784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:20:42 | 28.07.2021 19:29:00 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.66
596893 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6848592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:22:42 | 28.07.2021 19:23:00 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.58
596897 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516152639 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:26:25 | 28.07.2021 19:39:00 | 1.2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0
596898 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6589108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:22:43 | 28.07.2021 18:39:00 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0976
596905 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517077759 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:29:31 | 28.07.2021 21:57:00 | 3.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4581
596931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7098434 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:44:31 | 28.07.2021 19:21:00 | 0.60806 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8866 | 0 | 0 | 0 | 0
596938 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:49:53 | 28.07.2021 18:54:00 | 0.06861 | 0 | 0 | 4 | 337 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.27444 | 23.1216 | 0 | 0.27444
596943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006804 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 18:52:35 | 28.07.2021 22:20:00 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2249
596955 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516169203 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:49:11 | 28.07.2021 19:15:00 | 1.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0
596956 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6622329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:01:52 | 28.07.2021 20:00:00 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5689
596962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9541885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:04:46 | 28.07.2021 21:46:00 | 2.6872 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9955 | 10.7489 | 0 | 0 | 0 | 0
596967 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6933169 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:08:30 | 28.07.2021 20:23:00 | 1.2417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
596980 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517078923 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:17:14 | 28.07.2021 20:16:00 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97944
596993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6821244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:23:36 | 28.07.2021 21:04:00 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1131
596994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6652576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:19:53 | 28.07.2021 20:28:00 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8039
596995 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE10133946 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:24:27 | 28.07.2021 20:58:00 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9142 | 10.9142
597003 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 11:43:21 | 28.07.2021 19:00:00 | 7.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.3675
597004 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6910441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:27:03 | 28.07.2021 21:23:00 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.335
597005 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517223577 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:28:12 | 28.07.2021 19:59:00 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51333
597007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515428713 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:32:16 | 28.07.2021 20:07:00 | 0.57889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 0
597017 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6833801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:37:04 | 28.07.2021 20:56:00 | 1.3156 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1512 | 0 | 0 | 0 | 0
597021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:39:32 | 28.07.2021 20:24:00 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3044 | 8.8933
597029 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:39:53 | 28.07.2021 20:29:00 | 0.81861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6372 | 528.0035
597030 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | SDK Çıkışı | FUSE6603223 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:44:22 | 28.07.2021 21:18:00 | 1.5606 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2873 | 0 | 0 | 0 | 0
597038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:47:00 | 28.07.2021 21:39:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8001
597041 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6623599 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 16:42:01 | 28.07.2021 20:07:00 | 3.4164 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178.245 | 0 | 0 | 0 | 0
597044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6740640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:47:57 | 28.07.2021 20:43:00 | 0.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.515
597089 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6571924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:03:04 | 28.07.2021 22:13:00 | 2.1656 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.9991 | 0 | 0 | 0 | 0
597090 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO8816473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:11:54 | 28.07.2021 20:50:00 | 0.635 | 0 | 0 | 9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.715 | 45.72 | 0 | 0
597091 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058348 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:12:09 | 28.07.2021 21:53:00 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6808 | 0 | 0
597097 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516763942 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 17:51:43 | 28.07.2021 20:59:00 | 3.1214 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4567 | 0 | 0 | 0 | 0
597099 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516094512 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:18:32 | 28.07.2021 21:41:00 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744
597102 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6946175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:19:12 | 28.07.2021 21:31:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8501
597110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6883416 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:24:54 | 28.07.2021 21:19:00 | 0.90167 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.6273 | 0 | 0 | 0 | 0
597111 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597835 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:22:54 | 28.07.2021 20:35:00 | 0.20167 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60501 | 32.4689 | 0 | 0
597112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:25:13 | 28.07.2021 22:35:00 | 2.1631 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6638 | 0 | 0 | 0 | 0
597121 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Dağıtım Transformatörü | BR6943952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:27:46 | 28.07.2021 21:34:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9474
597123 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516980446 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:28:45 | 28.07.2021 22:18:00 | 1.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8208
597130 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR6747762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:28:57 | 28.07.2021 21:06:00 | 0.6175 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 0
597132 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6850398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:36:12 | 28.07.2021 20:47:00 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82
597133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11116687 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:34:40 | 29.07.2021 01:00:00 | 4.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4444
597134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11481370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:34:42 | 28.07.2021 23:29:00 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.775
597144 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515466403 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:43:10 | 28.07.2021 22:48:00 | 2.0806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
597145 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7013666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:44:52 | 28.07.2021 22:15:00 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0178 | 13.52
597147 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054308 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:45:16 | 28.07.2021 22:00:00 | 1.2456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0
597151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8058136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:46:11 | 28.07.2021 22:04:00 | 1.2969 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14.2663 | 2.5939 | 0 | 0 | 2.5939 | 1.2969
597155 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6560310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:44:03 | 28.07.2021 20:59:00 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.917
597158 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11646138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:51:02 | 28.07.2021 23:18:00 | 2.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5731
597163 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7116501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 19:25:12 | 28.07.2021 21:52:00 | 2.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3135
597167 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6917834 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:57:15 | 29.07.2021 02:20:00 | 5.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7917
597182 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6560310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:18:09 | 28.07.2021 22:45:00 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.75
597185 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:48:57 | 28.07.2021 21:25:00 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0042 | 0 | 0
597190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6829978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:22:50 | 28.07.2021 22:16:00 | 0.88611 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.736 | 0 | 0 | 0 | 0
597192 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6794131 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:24:06 | 29.07.2021 00:48:00 | 3.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.833
597211 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO9402452 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:11:04 | 28.07.2021 22:37:00 | 1.4322 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 409 | 1.4322 | 392.4283 | 0 | 0 | 0 | 585.778
597218 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 21:36:51 | 28.07.2021 22:57:00 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3433 | 408.764
597223 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793003 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:35:31 | 28.07.2021 22:06:00 | 1.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0
597236 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6722544 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:24:03 | 28.07.2021 22:00:00 | 1.5992 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.351 | 0 | 0 | 0 | 0
597240 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6857152 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:06:43 | 28.07.2021 23:11:00 | 3.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.4922
597255 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7031044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:37:21 | 28.07.2021 23:01:00 | 0.39417 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4246 | 0 | 0
597262 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6549001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:51:03 | 28.07.2021 23:11:00 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 135.66
597272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 00:24:57 | 29.07.2021 00:47:00 | 0.3675 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.725 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0
597275 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6817346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:54:04 | 28.07.2021 23:00:00 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3512
597277 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6743415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 23:17:56 | 29.07.2021 02:28:00 | 3.1678 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 53.8523
597278 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7130049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 22:31:05 | 28.07.2021 23:44:00 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7501
597287 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6541138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 20:45:38 | 28.07.2021 23:30:00 | 2.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.831
597288 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 23:40:23 | 29.07.2021 01:12:05 | 1.5283 | 14 | 40 | 0 | 0 | 139 | 480 | 21.3966 | 61.1332 | 0 | 0 | 212.4379 | 733.5984
597291 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6857153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 23:50:03 | 29.07.2021 01:06:00 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0257
597294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7143434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 00:01:01 | 29.07.2021 00:39:00 | 0.63306 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.6707 | 0 | 0 | 0 | 0
597303 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515317589 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 00:16:22 | 29.07.2021 01:16:00 | 0.99389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 0
597308 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6796568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 00:30:12 | 29.07.2021 01:02:00 | 0.53 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.36 | 0 | 0 | 0 | 0
597311 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6965607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 00:42:49 | 29.07.2021 01:50:00 | 1.1197 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.2894 | 0 | 0 | 0 | 0
597312 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6916601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 00:43:21 | 29.07.2021 01:51:00 | 1.1275 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
597318 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6979191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 01:00:02 | 29.07.2021 01:59:00 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4687
597322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7143208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 01:00:46 | 29.07.2021 03:54:00 | 2.8872 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996.9344 | 0 | 0 | 0 | 0
597326 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6665882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 01:03:54 | 29.07.2021 01:25:00 | 0.35167 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7092 | 0 | 0 | 0 | 0
597328 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517062873 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 01:15:09 | 29.07.2021 01:58:00 | 0.71417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 0
597334 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7031033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2021 23:34:05 | 29.07.2021 01:27:17 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.9875 | 0 | 0
597336 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6757994 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 01:30:22 | 29.07.2021 01:55:00 | 0.41056 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2467 | 0 | 0 | 0 | 0
597339 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6724348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 02:00:15 | 29.07.2021 02:26:00 | 0.42917 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.834 | 0 | 0 | 0 | 0
597340 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 02:00:43 | 29.07.2021 03:44:27 | 1.7289 | 0 | 0 | 6 | 2175 | 0 | 361 | 0 | 0 | 10.3733 | 3760.3358 | 0 | 624.1293
597344 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | BR6887309 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 380 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 02:28:42 | 29.07.2021 02:50:27 | 0.3625 | 0 | 0 | 62 | 8655 | 9 | 4240 | 0 | 0 | 22.475 | 3137.4375 | 3.2625 | 1537
597344 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6866464 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 380 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 02:28:42 | 29.07.2021 03:50:00 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 1262.86
597344 | 3 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6817348 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 380 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 02:28:42 | 29.07.2021 03:54:09 | 1.4242 | 0 | 0 | 7 | 75 | 23 | 4265 | 0 | 0 | 9.9692 | 106.8127 | 32.7559 | 6074.085
597346 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6676513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 02:30:27 | 29.07.2021 02:47:00 | 0.27583 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4437 | 0 | 0 | 0 | 0
597349 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6766562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 03:00:06 | 29.07.2021 03:25:00 | 0.415 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.52 | 0 | 0 | 0 | 0
597351 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7071738 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 03:30:25 | 29.07.2021 03:47:00 | 0.27639 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8977 | 0 | 0 | 0 | 0
597354 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6660136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 04:00:13 | 29.07.2021 04:27:00 | 0.44639 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5843 | 0 | 0 | 0 | 0
597364 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6979204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 04:31:57 | 29.07.2021 04:55:00 | 0.38417 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6062 | 0 | 0 | 0 | 0
597390 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7117419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 06:13:18 | 29.07.2021 06:34:00 | 0.345 | 2 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 548.55 | 0 | 0 | 0 | 0
597393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 06:15:18 | 29.07.2021 06:23:30 | 0.13667 | 10 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 24.1906 | 0 | 0 | 0 | 0
597463 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517317917 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:00:58 | 29.07.2021 07:42:00 | 0.68389 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
597499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:29:48 | 29.07.2021 07:31:46 | 0.03278 | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | 10.0635 | 0 | 0 | 0 | 0
597500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:29:24 | 29.07.2021 09:20:00 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2766 | 7.3733
597505 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6574959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:33:59 | 29.07.2021 09:12:00 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3444
597512 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6583809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:39:50 | 29.07.2021 08:51:00 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9083
597555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6718676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 06:45:20 | 29.07.2021 09:07:00 | 2.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5833
597559 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628383 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:14:50 | 29.07.2021 12:16:00 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1166 | 12.0583
597561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6914392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:15:38 | 29.07.2021 10:00:00 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.5567
597588 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:18:20 | 29.07.2021 08:55:04 | 0.61222 | 17 | 743 | 21 | 3907 | 58 | 3041 | 10.4077 | 454.8795 | 12.8566 | 2391.9435 | 35.5088 | 1861.761
597605 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:21:50 | 29.07.2021 13:58:00 | 6.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7418 | 6.6028
597616 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6751889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:36:20 | 29.07.2021 08:48:00 | 0.19444 | 50 | 423 | 0 | 0 | 207 | 3728 | 9.722 | 82.2481 | 0 | 0 | 40.2491 | 724.8723
597620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756884 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:37:58 | 29.07.2021 09:01:00 | 0.38389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 0.38389 | 0
597635 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10354500 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:16:18 | 29.07.2021 09:35:39 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6125 | 5.29
597637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7039651 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 07:21:45 | 29.07.2021 08:51:00 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2625
597649 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7190458 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:54:01 | 29.07.2021 09:54:00 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9975 | 0
597653 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO8046843 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:02 | 29.07.2021 09:53:00 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1245 | 0
597654 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:03 | 29.07.2021 18:30:00 | 9.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4942 | 2317.7975
597655 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR7120860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:04 | 29.07.2021 11:53:00 | 2.8822 | 9 | 217 | 0 | 0 | 23 | 3 | 25.94 | 625.4417 | 0 | 0 | 66.2911 | 8.6467
597657 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6912470 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:06 | 29.07.2021 12:00:00 | 2.9983 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9699 | 0 | 0
597658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11115510 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:25 | 29.07.2021 12:47:00 | 3.7764 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5334 | 0 | 0 | 0 | 0
597659 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6852847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:51 | 29.07.2021 11:52:00 | 2.8525 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1675 | 0 | 0 | 0 | 0
597660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6836764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:54 | 29.07.2021 10:39:00 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 35.97
597661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:55 | 29.07.2021 09:54:16 | 0.88917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4889
597662 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6672655 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:00 | 29.07.2021 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
597663 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6978670 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:01:15 | 29.07.2021 11:53:00 | 2.8625 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
597664 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO11917529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:01:38 | 29.07.2021 16:56:00 | 7.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8122 | 861.766
597665 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6815552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:00 | 29.07.2021 14:01:00 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8335
597668 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:00 | 29.07.2021 10:30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 544 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4.5 | 816
597669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6909072 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:03:19 | 29.07.2021 11:55:00 | 2.8614 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.9807 | 0 | 0 | 0 | 0
597671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7067982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:00 | 29.07.2021 13:57:00 | 4.95 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.35 | 0 | 0 | 0 | 0
597672 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6829368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:03:52 | 29.07.2021 14:05:00 | 5.0189 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.4179 | 0 | 0 | 0 | 0
597673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11356852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:04:52 | 29.07.2021 10:22:00 | 1.2856 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4246 | 0 | 0 | 0 | 0
597674 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7148280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:04:54 | 29.07.2021 14:03:00 | 4.9683 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
597676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6615118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:00 | 29.07.2021 14:03:00 | 5.05 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.5 | 0 | 0 | 0 | 0
597678 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6933010 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:00:00 | 29.07.2021 13:49:00 | 4.8167 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.7169 | 0 | 0 | 0 | 0
597680 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6875561 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:08:38 | 29.07.2021 16:57:00 | 7.8061 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.7132 | 0 | 0
597681 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6959908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:09:03 | 29.07.2021 16:58:00 | 7.8158 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.793 | 0 | 0
597690 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO10353979 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:12:32 | 29.07.2021 12:16:00 | 3.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1156 | 0
597692 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | LINE9801285 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 08:54:29 | 29.07.2021 09:38:00 | 0.72528 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0891 | 0 | 0 | 0 | 0
597697 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:21:12 | 29.07.2021 09:22:00 | 0.01333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 51 | 0.10664 | 0 | 0 | 0 | 0.9331 | 0.67983
597706 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6541138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:29:04 | 29.07.2021 10:06:00 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.849
597708 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796938 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:30:22 | 29.07.2021 11:22:00 | 1.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7211
597709 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:30:23 | 29.07.2021 13:57:00 | 4.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4361 | 6301.039
597710 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:30:42 | 29.07.2021 12:05:00 | 2.5717 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7184 | 87.4368 | 0 | 0 | 0 | 0
597711 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:30:31 | 29.07.2021 11:20:00 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4742 | 0
597720 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:38:32 | 29.07.2021 09:49:32 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 4.3999
597727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516205527 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:44:13 | 29.07.2021 13:24:00 | 3.6631 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9567 | 0 | 0 | 0 | 0
597728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 09:45:29 | 29.07.2021 15:54:00 | 6.1419 | 0 | 0 | 71 | 20 | 133 | 64 | 0 | 0 | 436.0777 | 122.8388 | 816.878 | 393.0842
597736 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11242830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:52:22 | 29.07.2021 10:09:00 | 0.27722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1953
597743 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:00:00 | 29.07.2021 13:51:00 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 257.95
597744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:00:00 | 29.07.2021 12:13:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3668 | 17.7334
597745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6736836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:00:03 | 29.07.2021 14:58:00 | 4.9658 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1458 | 0 | 0 | 0 | 0
597746 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:00:04 | 29.07.2021 11:24:00 | 1.3989 | 48 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1467 | 675.6639 | 0 | 0 | 0 | 0
597747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125662 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:00:07 | 29.07.2021 11:53:00 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2883 | 190.0204
597749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7138721 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:00:31 | 29.07.2021 15:04:00 | 5.0581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597750 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:00:32 | 29.07.2021 10:02:00 | 0.02444 | 32 | 8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78208 | 216.2696 | 0 | 0 | 0 | 0
597750 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:00:32 | 29.07.2021 17:50:00 | 7.8244 | 69 | 8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.8864 | 64356.019 | 0 | 0 | 0 | 0
597751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR11115695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:00:57 | 29.07.2021 11:48:00 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9351 | 1009.8402
597755 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | BR6750437 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:02:13 | 29.07.2021 14:00:00 | 3.9631 | 46 | 1969 | 0 | 0 | 16 | 1057 | 182.3008 | 7803.2651 | 0 | 0 | 63.409 | 4188.9544
597764 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6565360 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:44:05 | 29.07.2021 12:05:00 | 2.3486 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4207 | 0 | 0 | 0 | 0
597767 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7119412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:12:52 | 29.07.2021 12:08:00 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.0181
597784 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938965 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:24:26 | 29.07.2021 10:26:00 | 0.02611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597784 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:24:26 | 29.07.2021 12:56:00 | 2.5261 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 330 | 32.8394 | 12.6305 | 0 | 0 | 108.6227 | 833.6163
597789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516675270 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:27:28 | 29.07.2021 11:34:00 | 1.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0
597793 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | LINE10707599 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 09:50:54 | 29.07.2021 11:38:00 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.27 | 0 | 0
597805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 10:37:33 | 29.07.2021 12:52:00 | 2.2408 | 6 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.445 | 820.1438 | 0 | 0 | 0 | 0
597809 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6872615 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:43:03 | 29.07.2021 11:24:00 | 0.6825 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.935 | 0 | 0 | 0 | 0
597815 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:24:26 | 29.07.2021 12:35:00 | 2.1761 | 21 | 226 | 0 | 0 | 0 | 17 | 45.6983 | 491.8009 | 0 | 0 | 0 | 36.9939
597815 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7638611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:24:26 | 29.07.2021 13:45:00 | 3.3428 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3995 | 3.3428 | 0 | 0 | 0 | 0
597819 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9328936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:51:26 | 29.07.2021 11:41:00 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3108
597831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515631034 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 10:57:12 | 29.07.2021 11:35:00 | 0.63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
597839 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 11:00:01 | 29.07.2021 12:50:00 | 1.8331 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4877 | 0 | 0 | 0
597840 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 11:00:01 | 29.07.2021 12:27:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5922 | 26.095
597842 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516992349 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:01:57 | 29.07.2021 12:03:00 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5075 | 0 | 0
597844 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11096485 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 11:02:55 | 29.07.2021 15:52:00 | 4.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.899
597847 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6833801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:03:13 | 29.07.2021 12:10:00 | 1.1131 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2787 | 0 | 0 | 0 | 0
597857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517403331 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:05:20 | 29.07.2021 12:11:00 | 1.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0
597861 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:11:26 | 29.07.2021 11:23:00 | 0.19278 | 0 | 0 | 8 | 2182 | 160 | 3942 | 0 | 0 | 1.5422 | 420.646 | 30.8448 | 759.9388
597869 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:12:26 | 29.07.2021 11:33:00 | 0.34278 | 22 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5412 | 1357.4088 | 0 | 0 | 0 | 0
597883 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6961378 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:19:10 | 29.07.2021 13:10:00 | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8611
597887 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7071942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:24:09 | 29.07.2021 13:07:00 | 1.7142 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.9846 | 0 | 0 | 0 | 0
597911 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 11:32:29 | 29.07.2021 13:34:00 | 2.0253 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597937 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6789159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:40:27 | 29.07.2021 12:06:00 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4103
597938 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | FUSE6592376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 11:40:05 | 29.07.2021 15:41:00 | 4.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0611
597953 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6901490 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:01:21 | 29.07.2021 14:23:00 | 2.3608 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.248 | 0 | 0 | 0 | 0
597955 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6834330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 12:02:23 | 29.07.2021 13:08:00 | 1.0936 | 5 | 16 | 0 | 0 | 74 | 139 | 5.468 | 17.4978 | 0 | 0 | 80.9271 | 152.0118
597983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6756920 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:31:38 | 29.07.2021 13:00:00 | 0.47278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0373 | 0 | 0 | 0 | 0
597986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665267 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 12:30:00 | 29.07.2021 15:32:00 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7997
597991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6668964 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:36:53 | 29.07.2021 16:26:00 | 3.8186 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6466 | 0 | 0 | 0 | 0
597993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:41:39 | 29.07.2021 12:53:00 | 0.18917 | 10 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8917 | 83.8023 | 0 | 0 | 0 | 0
597995 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7054078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:42:15 | 29.07.2021 13:34:00 | 0.8625 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.425 | 0 | 0 | 0 | 0
598012 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:56:29 | 29.07.2021 14:12:00 | 1.2586 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598013 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377449 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:59:31 | 29.07.2021 15:40:00 | 2.6747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 0
598016 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 13:00:06 | 29.07.2021 17:50:00 | 4.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3067 | 3565.7725
598017 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6960820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 13:00:22 | 29.07.2021 14:32:00 | 1.5272 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1604 | 0 | 0 | 0 | 0
598019 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7025157 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 13:00:00 | 29.07.2021 16:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0
598023 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6946409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 13:03:11 | 29.07.2021 17:57:00 | 4.8969 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.0338 | 0 | 0 | 0 | 0
598102 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:54:47 | 29.07.2021 14:17:00 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6979 | 1494.9755
598116 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:20:29 | 29.07.2021 14:02:00 | 0.69194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8292 | 6.9194
598140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11410633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:54:08 | 29.07.2021 14:17:00 | 0.38111 | 20 | 8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6222 | 3308.797 | 0 | 0 | 0 | 0
598140 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:54:08 | 29.07.2021 14:20:00 | 0.43111 | 6 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5867 | 1481.7251 | 0 | 0 | 0 | 0
598148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:55:29 | 29.07.2021 15:24:00 | 1.4753 | 2 | 18 | 0 | 0 | 60 | 3381 | 2.9506 | 26.555 | 0 | 0 | 88.5168 | 4987.9217
598152 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7124713 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:55:29 | 29.07.2021 16:01:00 | 2.0919 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1952 | 0 | 0 | 0 | 0
598159 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6817737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 14:04:23 | 29.07.2021 18:09:00 | 4.0769 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6166 | 0 | 0 | 0 | 0
598168 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7012418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 14:13:04 | 29.07.2021 14:49:00 | 0.59889 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9536 | 0 | 0 | 0 | 0
598178 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6540850 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 14:22:32 | 29.07.2021 14:50:00 | 0.45778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1779
598184 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6891088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 12:00:16 | 29.07.2021 14:30:09 | 2.4981 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.9781 | 0 | 0 | 0 | 0
598186 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7082102 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:31:17 | 29.07.2021 15:51:00 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5439
598187 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6752494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:31:30 | 29.07.2021 15:21:00 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45
598189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8059935 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 13:24:12 | 29.07.2021 15:57:00 | 2.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0933 | 86.5868
598195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6931043 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 14:37:22 | 29.07.2021 15:48:00 | 1.1772 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
598217 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7017559 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 14:56:05 | 29.07.2021 17:48:00 | 2.8653 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3834 | 0 | 0 | 0 | 0
598220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 15:00:01 | 29.07.2021 18:45:00 | 3.7497 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4938 | 86.2436 | 0 | 0 | 0 | 0
598223 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516124428 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:01:25 | 29.07.2021 17:50:00 | 2.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4292
598226 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6866464 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:08:09 | 29.07.2021 15:16:00 | 0.13083 | 0 | 0 | 7 | 75 | 23 | 4265 | 0 | 0 | 0.91581 | 9.8123 | 3.0091 | 557.99
598226 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | TM | BR6887297 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:08:09 | 29.07.2021 15:47:00 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 603.47
598235 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6733176 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:24:54 | 29.07.2021 16:17:00 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86833 | 0 | 0 | 0 | 0
598241 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516167196 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:26:57 | 29.07.2021 17:35:00 | 2.1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
598248 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6834015 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:13:40 | 29.07.2021 17:26:00 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.5012
598267 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7003962 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:53:47 | 29.07.2021 17:39:00 | 1.7536 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6218 | 0 | 0 | 0 | 0
598270 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6964053 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:57:53 | 29.07.2021 16:34:00 | 0.60194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 0
598305 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6873655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:24:30 | 29.07.2021 16:42:00 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0418
598308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 16:30:03 | 29.07.2021 17:50:00 | 1.3325 | 13 | 3 | 0 | 0 | 91 | 6 | 17.3225 | 3.9975 | 0 | 0 | 121.2575 | 7.995
598319 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6696287 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 16:31:40 | 29.07.2021 16:56:00 | 0.40556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9223
598326 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6691885 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:34:55 | 29.07.2021 17:18:00 | 0.71806 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40.2114 | 0 | 0 | 0 | 5.0264
598328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:36:25 | 29.07.2021 18:03:00 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5836 | 360.765
598331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6932547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:36:53 | 29.07.2021 17:21:00 | 0.73528 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5275 | 0 | 0 | 0 | 0
598334 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6584058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:41:31 | 29.07.2021 19:34:00 | 2.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9866
598344 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:50:20 | 29.07.2021 17:29:00 | 0.64444 | 0 | 0 | 21 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5332 | 16.7554 | 2.5778 | 0
598354 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6900776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:53:31 | 29.07.2021 17:05:00 | 0.19139 | 17 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2536 | 657.9988 | 0 | 0 | 0 | 0.19139
598363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:58:31 | 29.07.2021 17:15:00 | 0.27472 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6483 | 6.3186 | 0 | 0 | 0 | 0
598364 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025614 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:59:13 | 29.07.2021 18:30:00 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5131
598377 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516727610 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:00:08 | 29.07.2021 17:07:00 | 0.11444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45776 | 0 | 0 | 0 | 0
598409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515728807 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:10:45 | 29.07.2021 18:56:00 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7542
598410 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7071945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:11:18 | 29.07.2021 17:57:00 | 0.76167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3636 | 0 | 0 | 0 | 0
598437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 16:58:08 | 29.07.2021 21:24:00 | 4.4311 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1244 | 0 | 0 | 0 | 0
598457 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11149133 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:18:31 | 29.07.2021 19:22:00 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5157
598484 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6752494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 15:28:35 | 29.07.2021 18:22:00 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1473
598490 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7123104 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2021 17:42:43 | 29.07.2021 18:01:00 | 0.30472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5236
598529 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6804015 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:12:21 | 29.07.2021 19:10:00 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2397 | 0 | 0
598543 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:16:58 | 29.07.2021 20:44:00 | 2.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7482 | 823.3882
598547 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6946409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:21:52 | 29.07.2021 19:21:50 | 0.99944 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9513 | 0 | 0 | 0 | 0
598558 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832882 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:28:35 | 29.07.2021 19:38:00 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4708
598567 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:36:32 | 29.07.2021 19:02:00 | 0.42444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0354 | 2232.9788
598587 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 18:49:43 | 29.07.2021 20:26:00 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9587 | 0 | 0
598614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6711048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:11:57 | 29.07.2021 22:09:00 | 2.9508 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4591 | 0 | 0 | 0 | 0
598628 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:21:32 | 29.07.2021 21:27:00 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2021 | 4.1822
598634 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:28:10 | 29.07.2021 21:56:00 | 2.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2973
598658 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6873659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 19:50:36 | 29.07.2021 20:26:00 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67
598661 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | BR6887301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:44:44 | 29.07.2021 20:03:00 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1311 | 2078.6049
598661 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | LINE10085603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 17:44:44 | 29.07.2021 20:37:00 | 2.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3555 | 86.1333
598664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6806618 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:00:48 | 29.07.2021 20:38:00 | 0.62 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.26 | 0 | 0 | 0 | 0
598670 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:11:16 | 29.07.2021 20:45:00 | 0.56222 | 0 | 0 | 3 | 59 | 118 | 32 | 0 | 0 | 1.6867 | 33.171 | 66.342 | 17.991
598684 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6557113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:23:15 | 29.07.2021 21:26:00 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5454
598685 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535220592 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:23:43 | 29.07.2021 21:03:00 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.368 | 0 | 0
598686 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:24:51 | 29.07.2021 20:42:00 | 0.28583 | 7 | 331 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.0008 | 94.6097 | 5.1449 | 0.28583 | 0 | 0
598698 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6767851 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:38:55 | 29.07.2021 21:15:00 | 0.60139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2723
598703 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6532468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 20:45:03 | 29.07.2021 21:47:00 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.47 | 0 | 0
598716 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515536778 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:02:31 | 29.07.2021 22:22:00 | 1.3247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6494 | 0 | 0 | 0 | 0
598721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6886030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:25:34 | 29.07.2021 22:10:00 | 0.74056 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5469 | 0 | 0 | 0 | 0
598723 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7157405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:24:37 | 29.07.2021 22:54:00 | 1.4897 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7738 | 0 | 0 | 0 | 0
598725 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7024100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:34:33 | 29.07.2021 22:02:00 | 0.4575 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0
598732 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7050566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 21:48:41 | 29.07.2021 22:20:00 | 0.52194 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.97 | 0 | 0 | 0 | 0
598766 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 22:38:58 | 29.07.2021 22:59:00 | 0.33389 | 9 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 293.4893 | 0 | 0 | 0 | 0
598807 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516720654 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 23:22:50 | 29.07.2021 23:29:00 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10278
598840 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2021 23:48:42 | 30.07.2021 00:15:00 | 0.43833 | 253 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8975 | 20.1632 | 0 | 0 | 0 | 0
598848 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6993434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 00:00:17 | 30.07.2021 00:39:00 | 0.64528 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.7062 | 0 | 0 | 0 | 0
598852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134986 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 00:28:53 | 30.07.2021 01:02:00 | 0.55194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 0
598853 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 00:30:33 | 30.07.2021 00:32:13 | 0.02778 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1954 | 0 | 0 | 0 | 0
598854 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6661597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 00:30:51 | 30.07.2021 00:56:00 | 0.41917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7796
598855 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7002126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 00:32:44 | 30.07.2021 01:53:00 | 1.3378 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5912 | 0 | 0 | 0 | 0
598859 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6655331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 00:50:32 | 30.07.2021 01:30:00 | 0.65778 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8003 | 0 | 0
598861 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6658341 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 01:00:13 | 30.07.2021 02:00:00 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5668
598864 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 01:04:35 | 30.07.2021 01:06:00 | 0.02361 | 72 | 831 | 0 | 0 | 46 | 232 | 1.6999 | 19.6199 | 0 | 0 | 1.0861 | 5.4775
598868 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 01:15:01 | 30.07.2021 02:27:00 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.391 | 0
598871 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6892063 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 01:15:18 | 30.07.2021 01:25:00 | 0.16167 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1124 | 0 | 0 | 0 | 0
598876 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7085132 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 01:30:01 | 30.07.2021 01:40:00 | 0.16639 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1266 | 0 | 0 | 0 | 0
598880 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6966412 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 01:45:00 | 30.07.2021 01:54:00 | 0.15 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0
598887 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6904636 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 02:00:23 | 30.07.2021 02:08:00 | 0.12694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7772 | 0 | 0 | 0 | 0
598888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7138414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 02:00:26 | 30.07.2021 02:39:00 | 0.64278 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.2413 | 0 | 0 | 0 | 0
598892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7078330 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 02:30:18 | 30.07.2021 04:34:00 | 2.0617 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.7439 | 0 | 0 | 0 | 0
598921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6852479 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 05:43:58 | 30.07.2021 06:29:00 | 0.75056 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1389 | 0 | 0 | 0 | 0
598958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:14:35 | 30.07.2021 07:05:00 | 0.84028 | 65 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6182 | 87.3891 | 0 | 0 | 0 | 0
598960 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7801363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:17:15 | 30.07.2021 07:13:00 | 0.92917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3131
598985 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6542033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:40:01 | 30.07.2021 07:43:00 | 1.0497 | 1 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 495.4678 | 0 | 0 | 0 | 0
598987 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8991454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:43:39 | 30.07.2021 07:43:00 | 0.98917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4693
599024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:19:58 | 30.07.2021 07:41:00 | 0.35056 | 106 | 236 | 32 | 64 | 4 | 2 | 37.1594 | 82.7322 | 11.2179 | 22.4358 | 1.4022 | 0.70112
599031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:25:54 | 30.07.2021 07:43:00 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 211.47
599036 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2021 05:47:00 | 30.07.2021 08:32:00 | 2.75 | 0 | 0 | 9 | 516 | 10 | 1090 | 0 | 0 | 24.75 | 1419 | 27.5 | 2997.5
599047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:41:59 | 30.07.2021 08:03:00 | 0.35028 | 34 | 391 | 0 | 0 | 10 | 167 | 11.9095 | 136.9595 | 0 | 0 | 3.5028 | 58.4968
599054 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:48:59 | 30.07.2021 08:53:00 | 1.0669 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4016 | 0 | 3.2008 | 0
599056 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:49:10 | 30.07.2021 08:28:00 | 0.64722 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5889 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 0
599056 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:49:10 | 30.07.2021 10:06:58 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 1451.4954
599070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 07:50:43 | 30.07.2021 08:59:00 | 1.1381 | 106 | 236 | 32 | 64 | 4 | 2 | 120.6344 | 268.5822 | 36.4179 | 72.8358 | 4.5522 | 2.2761
599078 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 08:00:00 | 30.07.2021 11:51:00 | 3.85 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 1620.85 | 0 | 0 | 0 | 0
599109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6577160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 08:30:08 | 30.07.2021 09:00:00 | 0.49778 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
599110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515652608 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:29:54 | 30.07.2021 09:07:00 | 0.61833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0
599132 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | LINE8904728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 06:46:59 | 30.07.2021 09:09:00 | 2.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5686 | 681.6787
599141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6900609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 08:59:00 | 30.07.2021 11:56:00 | 2.95 | 85 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.75 | 97.35 | 0 | 0 | 0 | 0
599144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:00:00 | 30.07.2021 14:01:00 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6835
599145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:00:10 | 30.07.2021 10:57:00 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1555 | 1285.1652
599146 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6891342 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:00:15 | 30.07.2021 11:06:00 | 2.0958 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.7702 | 0 | 0 | 0 | 0
599147 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6888702 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:00:24 | 30.07.2021 10:04:00 | 1.06 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0
599148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6584868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:00:32 | 30.07.2021 13:42:00 | 4.6911 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1889 | 0 | 0 | 0 | 0
599149 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6767369 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:00:30 | 30.07.2021 13:48:00 | 4.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8751
599150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600962 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:00:52 | 30.07.2021 11:12:00 | 2.1856 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.8846 | 0 | 0 | 0 | 0
599151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6982053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:00:59 | 30.07.2021 11:00:00 | 1.9836 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6558 | 0 | 0 | 0 | 0
599152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:01:40 | 30.07.2021 10:27:46 | 1.435 | 28 | 134 | 0 | 0 | 22 | 129 | 40.18 | 192.29 | 0 | 0 | 31.57 | 185.115
599162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10851139 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:05:02 | 30.07.2021 15:38:00 | 6.5494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 358 | 6.5494 | 0 | 0 | 0 | 85.1427 | 2344.6995
599164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517308206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:05:02 | 30.07.2021 12:19:00 | 3.2328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2328 | 0 | 0 | 0 | 0
599168 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:10:12 | 30.07.2021 10:27:00 | 1.28 | 10 | 403 | 0 | 0 | 6 | 400 | 12.8 | 515.84 | 0 | 0 | 7.68 | 512
599187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6785130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:30:03 | 30.07.2021 12:04:00 | 2.5658 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4232 | 0 | 0 | 0 | 0
599189 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7086813 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:31:30 | 30.07.2021 10:26:00 | 0.90833 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3165 | 0 | 0 | 0 | 0
599190 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6647992 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:30:00 | 30.07.2021 11:23:00 | 1.8833 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5329 | 0 | 0 | 0 | 0
599191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6801713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 09:31:58 | 30.07.2021 10:10:00 | 0.63389 | 0 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
599198 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10236028 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:38:51 | 30.07.2021 12:23:00 | 2.7358 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.3583 | 0 | 5.4717 | 0
599219 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7114285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:39:33 | 30.07.2021 09:50:00 | 0.17417 | 56 | 15360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7535 | 2675.2512 | 0 | 0 | 0 | 0
599250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:44:00 | 30.07.2021 09:49:00 | 0.08333 | 0 | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2443 | 0 | 0 | 0 | 0
599250 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7091125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 09:44:00 | 30.07.2021 10:32:00 | 0.8 | 0 | 4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.6 | 0 | 0 | 0 | 0
599275 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:00:07 | 30.07.2021 15:07:00 | 5.1147 | 0 | 0 | 39 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4741 | 613.7664 | 0 | 0
599276 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7109447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:00:08 | 30.07.2021 10:58:00 | 0.96444 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.0412 | 0 | 0 | 0 | 0
599277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6798879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:00:02 | 30.07.2021 11:57:00 | 1.9494 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.6419 | 0 | 0 | 0 | 0
599278 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM | ISO7003817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:00:45 | 30.07.2021 15:43:00 | 5.7042 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 | 180 | 0 | 0 | 0 | 22.8167 | 581.8253 | 1026.7506
599279 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:00:50 | 30.07.2021 12:08:00 | 2.1194 | 0 | 0 | 35 | 66 | 15 | 11 | 0 | 0 | 74.1804 | 139.883 | 31.7916 | 23.3138
599281 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:01:14 | 30.07.2021 15:01:00 | 4.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9806 | 644.4982
599282 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:00:00 | 30.07.2021 17:57:01 | 7.9503 | 133 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.3872 | 1216.3928 | 0 | 0 | 0 | 0
599288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6844471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:03:02 | 30.07.2021 12:07:00 | 2.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9582
599289 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:00:00 | 30.07.2021 17:57:27 | 7.9575 | 74 | 36 | 0 | 0 | 17 | 1 | 588.855 | 286.47 | 0 | 0 | 135.2775 | 7.9575
599290 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:04:19 | 30.07.2021 14:52:00 | 4.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.9618 | 2373.3864
599298 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:00:00 | 30.07.2021 17:58:50 | 7.9806 | 321 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.7598 | 3248.0879 | 0 | 0 | 0 | 0
599314 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:22:36 | 30.07.2021 12:08:00 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0502 | 238.9071
599317 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6916613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:32:14 | 30.07.2021 11:22:00 | 0.82944 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.0003 | 0 | 0 | 0 | 0
599334 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10902784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 10:00:00 | 30.07.2021 12:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6
599343 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515464213 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:51:52 | 30.07.2021 11:32:00 | 0.66889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3445 | 0 | 0 | 0 | 0
599358 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:01:01 | 30.07.2021 15:38:00 | 5.6164 | 0 | 0 | 21 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117.9442 | 146.0261 | 22.4656 | 0
599360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 11:01:26 | 30.07.2021 11:45:00 | 0.72611 | 97 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4327 | 349.2589 | 0 | 0 | 0 | 0
599365 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6564546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:23:44 | 30.07.2021 11:27:00 | 1.0544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1633 | 0 | 0 | 0 | 0
599374 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517417963 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:06:22 | 30.07.2021 12:52:00 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7606
599385 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:16:03 | 30.07.2021 12:37:02 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1475 | 32.3933
599420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6770747 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:52:55 | 30.07.2021 14:54:00 | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2167
599423 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 11:54:45 | 30.07.2021 14:24:00 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0
599436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:03:10 | 30.07.2021 12:41:00 | 0.63056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7426
599442 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR7036986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AŞIRI YÜKTEN KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 10:25:56 | 30.07.2021 12:18:07 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.5038
599449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | BR6598390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:25:54 | 30.07.2021 13:15:00 | 0.81833 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8411 | 0 | 0 | 0 | 0
599458 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11180032 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:38:55 | 30.07.2021 14:40:00 | 2.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2709
599470 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 12:54:15 | 30.07.2021 14:08:00 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2084 | 298.6883
599486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6527666 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 13:30:08 | 30.07.2021 15:23:00 | 1.8811 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.6764 | 0 | 0 | 0 | 0
599492 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR6879638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:39:05 | 30.07.2021 14:37:00 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5627
599517 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6533157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:51:26 | 30.07.2021 15:51:00 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3719
599519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:55:23 | 30.07.2021 14:52:00 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3497 | 13.2105
599523 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6952305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 14:00:07 | 30.07.2021 15:29:00 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5534
599524 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6779225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 14:00:14 | 30.07.2021 15:59:21 | 1.9853 | 0 | 0 | 7 | 2118 | 68 | 8706 | 0 | 0 | 13.897 | 4204.823 | 134.999 | 17283.8477
599525 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7065858 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 14:00:21 | 30.07.2021 14:59:00 | 0.9775 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
599526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6855986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 14:00:38 | 30.07.2021 15:48:00 | 1.7894 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4707 | 0 | 0 | 0 | 0
599539 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517318181 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:11:22 | 30.07.2021 15:12:00 | 1.0106 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2006 | 0 | 0 | 0 | 0
599546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6563220 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:16:05 | 30.07.2021 15:00:00 | 0.73194 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3898 | 0 | 0 | 0 | 0
599559 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:50:05 | 30.07.2021 14:47:00 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4027
599561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7621431 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 14:31:16 | 30.07.2021 17:45:00 | 3.2289 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2289 | 1330.3027 | 0 | 0 | 0 | 0
599563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 14:32:27 | 30.07.2021 17:34:00 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9557
599565 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7124591 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 13:55:23 | 30.07.2021 14:46:00 | 0.84361 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.588 | 0 | 0
599598 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040615 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:57:16 | 30.07.2021 16:52:00 | 1.9122 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5077 | 0 | 0 | 0 | 0
599616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6847743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:06:05 | 30.07.2021 15:01:00 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0363
599617 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:07:22 | 30.07.2021 15:10:15 | 0.04806 | 110 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2866 | 89.5358 | 0 | 0 | 0 | 0
599666 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:27:52 | 30.07.2021 17:29:15 | 2.0231 | 3 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0692 | 2678.5314 | 0 | 0 | 0 | 0
599678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517359740 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:31:37 | 30.07.2021 16:11:00 | 0.65639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2511 | 0 | 0 | 0 | 0
599691 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7152028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2021 16:00:07 | 30.07.2021 17:52:00 | 1.8647 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0185 | 0 | 0 | 0 | 0
599698 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7053447 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:09:37 | 30.07.2021 16:56:06 | 0.77472 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
599701 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6764050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2021 15:57:15 | 30.07.2021 17:34:00 | 1.6125 | 0 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.95 | 0 | 9.675 | 0
599706 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11163938 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:26:51 | 30.07.2021 18:23:00 | 1.9358 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1071 | 0 | 0 | 0 | 0
599708 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:29:17 | 30.07.2021 18:04:00 | 1.5786 | 59 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 93.138 | 31.5722 | 0 | 0 | 6.3144 | 4.7358
599709 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6736755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 14:00:00 | 30.07.2021 18:31:00 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6834
599713 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517129139 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:33:06 | 30.07.2021 18:38:00 | 2.0817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3267 | 0 | 0 | 0 | 0
599719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | LINE9385422 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 16:04:11 | 30.07.2021 18:25:00 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3878
599746 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6644735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:05:07 | 30.07.2021 17:33:00 | 0.46472 | 0 | 0 | 21 | 600 | 31 | 402 | 0 | 0 | 9.7591 | 278.832 | 14.4063 | 186.8174
599767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6634679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:19:53 | 30.07.2021 18:32:00 | 1.2019 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8466 | 0 | 0 | 0 | 0
599777 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6959908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:29:52 | 30.07.2021 18:38:00 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9293 | 0 | 0
599785 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:37:07 | 30.07.2021 17:39:00 | 0.03139 | 0 | 0 | 7 | 2118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21973 | 66.484 | 0.09417 | 0
599792 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6942098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:17:23 | 30.07.2021 18:25:00 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8858
599820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7135024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:07:26 | 30.07.2021 18:45:00 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8543
599824 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10236189 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:10:38 | 30.07.2021 18:53:00 | 0.70611 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.70611 | 2.1183 | 0 | 0 | 3.5305 | 0
599827 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 17:42:41 | 30.07.2021 18:23:00 | 0.67194 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7985 | 0 | 0 | 0 | 0
599837 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535194917 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:17:51 | 30.07.2021 20:13:00 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8383
599839 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229635 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:19:03 | 30.07.2021 20:56:00 | 2.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6158 | 0 | 0 | 0 | 0
599847 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:21:48 | 30.07.2021 18:54:00 | 0.53667 | 10 | 11 | 41 | 396 | 85 | 518 | 5.3667 | 5.9034 | 22.0035 | 212.5213 | 45.617 | 277.9951
599848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200409 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:23:31 | 30.07.2021 20:07:00 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7247
599852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6697867 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:28:06 | 30.07.2021 19:13:00 | 0.74833 | 10 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4833 | 442.263 | 0 | 0 | 0 | 0
599853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6935688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:27:08 | 30.07.2021 19:16:00 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6808
599857 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6711759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:29:01 | 30.07.2021 21:24:00 | 2.9164 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 0 | 0
599869 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:30:20 | 30.07.2021 18:32:00 | 0.02778 | 0 | 0 | 7 | 2118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19446 | 58.838 | 0.08334 | 0
599919 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | BR6532472 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:50:05 | 30.07.2021 20:26:00 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5595 | 0 | 0
599928 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:56:12 | 30.07.2021 19:26:00 | 0.49667 | 19 | 99 | 0 | 0 | 6 | 43 | 9.4367 | 49.1703 | 0 | 0 | 2.98 | 21.3568
599933 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6977748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 18:57:11 | 30.07.2021 20:47:29 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3116
599944 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:05:50 | 30.07.2021 20:36:00 | 1.5028 | 0 | 0 | 109 | 47 | 20 | 1 | 0 | 0 | 163.803 | 70.6307 | 30.0556 | 1.5028
599945 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6833801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:07:04 | 30.07.2021 21:04:00 | 1.9489 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5178 | 0 | 0 | 0 | 0
599955 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290826 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:12:12 | 30.07.2021 21:06:00 | 1.8967 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5867 | 3.7933 | 0 | 0 | 0 | 0
599964 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517402592 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:21:41 | 30.07.2021 20:41:00 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3219 | 0 | 0
599995 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6616464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:21:14 | 30.07.2021 19:45:00 | 0.39611 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2927 | 0 | 0 | 0 | 0
600004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7139647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:09:49 | 30.07.2021 20:55:00 | 1.7531 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1469 | 0 | 0 | 0 | 0
600006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6711048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:59:15 | 30.07.2021 22:59:00 | 2.9958 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9541 | 0 | 0 | 0 | 0
600012 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515927437 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:02:53 | 30.07.2021 20:39:00 | 0.60194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4078 | 0 | 0 | 0 | 0
600028 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6866184 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:17:16 | 30.07.2021 20:58:00 | 0.67889 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4034 | 0 | 0 | 0 | 0
600038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6844473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:22:12 | 30.07.2021 22:52:00 | 2.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9134
600043 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6562305 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:18:59 | 30.07.2021 21:00:00 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.333
600045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11578569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:27:20 | 30.07.2021 21:11:00 | 0.72778 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8334 | 0 | 0 | 0 | 0
600048 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192225 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:31:31 | 30.07.2021 21:24:00 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7494
600065 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:52:18 | 30.07.2021 20:21:00 | 0.47833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9582 | 0 | 0 | 0 | 0
600078 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO8374802 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:47:54 | 30.07.2021 21:35:00 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.865
600080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO11512740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:52:13 | 30.07.2021 22:38:00 | 1.7631 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6026 | 0 | 0 | 0 | 0
600084 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11908041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:52:22 | 30.07.2021 21:50:00 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8957
600090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245724 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:00:25 | 30.07.2021 23:52:00 | 2.8597 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
600096 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:08:16 | 30.07.2021 21:41:00 | 0.54556 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.105 | 0 | 0 | 0 | 0
600107 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793042 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:25:11 | 30.07.2021 22:29:00 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 0 | 0
600114 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364065 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2021 20:18:45 | 30.07.2021 23:20:00 | 3.0208 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7915 | 0 | 0 | 0 | 0
600127 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6907848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 19:31:20 | 30.07.2021 22:52:00 | 3.3444 | 0 | 0 | 30 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100.3332 | 0 | 260.8663 | 0
600150 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7081227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:46:13 | 30.07.2021 22:02:00 | 0.26306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5765 | 0 | 0 | 0 | 0
600154 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:01:10 | 30.07.2021 22:28:00 | 0.44722 | 321 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5576 | 182.0185 | 0 | 0 | 0 | 0
600160 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:37:10 | 30.07.2021 23:12:00 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7031
600176 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 23:29:16 | 31.07.2021 00:42:00 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3409
600186 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516816232 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 23:55:25 | 31.07.2021 01:27:00 | 1.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5264
600187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6875889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 00:00:23 | 31.07.2021 00:39:00 | 0.64361 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6693 | 0 | 0 | 0 | 0
600189 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460604 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 00:20:19 | 31.07.2021 00:41:00 | 0.34472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 0
600206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6804233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 01:00:00 | 31.07.2021 02:50:00 | 1.8333 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.4979 | 0 | 0 | 0 | 0
600207 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7097374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 01:01:05 | 31.07.2021 02:27:00 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2958 | 17.1833
600209 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6527693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 01:01:08 | 31.07.2021 01:59:00 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2167
600218 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11146055 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 22:43:07 | 31.07.2021 03:09:00 | 4.4314 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.1193 | 0 | 0 | 0 | 0
600227 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6587814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 01:25:17 | 31.07.2021 02:36:00 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.753
600243 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO7874782 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 02:00:27 | 31.07.2021 03:30:00 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.695
600248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515220987 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 01:48:44 | 31.07.2021 02:23:00 | 0.57111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57111
600249 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517393980 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 02:11:12 | 31.07.2021 03:47:00 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967
600256 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6960226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2021 21:18:40 | 30.07.2021 23:30:00 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1778
600258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO7114285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 02:41:56 | 31.07.2021 02:50:00 | 0.13444 | 24 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2266 | 875.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
600287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6891929 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 02:42:42 | 31.07.2021 04:22:00 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.925
600291 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8300448 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 03:11:57 | 31.07.2021 05:12:00 | 2.0008 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0025 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
600294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6575469 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 03:30:10 | 31.07.2021 04:54:00 | 1.3972 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1748 | 0 | 0 | 0 | 0
600311 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6604985 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 04:32:19 | 31.07.2021 05:19:00 | 0.77806 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0381 | 0 | 0 | 0 | 0
600330 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 05:41:19 | 31.07.2021 06:39:00 | 0.96139 | 3 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8842 | 920.0502 | 0 | 0 | 0 | 0
600350 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 06:06:13 | 31.07.2021 06:07:32 | 0.02194 | 1 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02194 | 7.8545 | 0 | 0 | 0 | 0
600353 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 06:11:20 | 31.07.2021 06:58:14 | 0.78167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4717 | 216.5226
600374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7022909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 06:43:04 | 31.07.2021 07:55:00 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.4959
600394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6580260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:10:20 | 31.07.2021 07:44:54 | 0.57611 | 26 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9789 | 2020.4178 | 0 | 0 | 0 | 0
600407 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10628301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:24:21 | 31.07.2021 07:45:00 | 0.34417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 105.6602
600410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:31:22 | 31.07.2021 07:32:31 | 0.01917 | 38 | 3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72846 | 64.4879 | 0 | 0 | 0 | 0
600413 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6626022 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:11:00 | 31.07.2021 09:10:00 | 1.9833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 67.4332 | 0 | 0 | 1.9833 | 303.4495
600441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7160127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:44:24 | 31.07.2021 09:27:00 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.82
600453 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:51:21 | 31.07.2021 08:28:00 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8325 | 403.1478
600468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:02:21 | 31.07.2021 09:40:00 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.695 | 1826.055
600475 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11030180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:09:26 | 31.07.2021 09:00:00 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5412 | 0 | 0
600485 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320232 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:20:40 | 31.07.2021 09:30:00 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556
600507 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10731990 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:37:22 | 31.07.2021 09:22:00 | 0.74389 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600524 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7054078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:46:15 | 31.07.2021 10:33:00 | 1.7792 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2584 | 0 | 0 | 0 | 0
600530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516767462 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / AG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:51:34 | 31.07.2021 11:51:00 | 2.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9906
600543 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:58:22 | 31.07.2021 09:29:00 | 0.51056 | 0 | 0 | 8 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0845 | 282.3397 | 0 | 0
600546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006073 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 08:40:41 | 31.07.2021 09:49:00 | 1.1386 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.8112 | 0 | 0 | 0 | 0
600550 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249445 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:00:08 | 31.07.2021 13:52:00 | 4.8644 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1897.1316 | 0 | 0 | 0 | 97.2888
600551 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6640566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:00:16 | 31.07.2021 11:00:00 | 1.9956 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4716 | 0 | 0 | 0 | 0
600552 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11933482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:00:13 | 31.07.2021 14:56:00 | 5.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0482
600553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987164 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:00:18 | 31.07.2021 10:01:00 | 1.0117 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1086 | 0 | 0 | 0 | 0
600554 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6884111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:00:30 | 31.07.2021 11:17:00 | 2.275 | 1 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 4383.925 | 0 | 0 | 0 | 0
600555 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6566863 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:00:45 | 31.07.2021 11:55:00 | 2.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0293
600556 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:01:18 | 31.07.2021 11:30:00 | 2.4783 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.8425 | 0 | 0 | 0 | 0
600557 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO11917529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:01:31 | 31.07.2021 17:01:00 | 7.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9828 | 871.0615
600558 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:00:00 | 31.07.2021 13:47:00 | 4.7833 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.3162 | 0 | 0 | 0 | 0
600559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6900841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:02:13 | 31.07.2021 10:50:00 | 1.7964 | 1 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7964 | 3869.4241 | 0 | 0 | 0 | 0
600560 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6765180 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:02:14 | 31.07.2021 11:52:00 | 2.8294 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6122 | 0 | 0 | 0 | 0
600561 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6709034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:00:00 | 31.07.2021 12:47:00 | 3.7833 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 1172.8323 | 0 | 0 | 0 | 0
600562 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7090756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:02:55 | 31.07.2021 12:50:00 | 3.7847 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.7287 | 0 | 0 | 0 | 0
600563 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:03:18 | 31.07.2021 17:00:00 | 7.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.835 | 16414.37
600564 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO10716369 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:00:00 | 31.07.2021 11:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
600566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:05:25 | 31.07.2021 12:26:43 | 3.355 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.84 | 30.195 | 0 | 0 | 0 | 0
600570 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6556051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:07:25 | 31.07.2021 14:00:00 | 4.8764 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 687.571 | 0 | 0 | 0 | 43.8875
600572 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7128595 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:08:09 | 31.07.2021 17:07:00 | 7.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.885
600574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:00:00 | 31.07.2021 14:08:00 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 184.7999
600578 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7139858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:09:13 | 31.07.2021 09:53:00 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2 | 478 | 0 | 0 | 0 | 197.7541 | 1.4594 | 348.8062
600579 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:09:22 | 31.07.2021 09:42:00 | 0.54389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.895 | 166.4303
600585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6735231 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:14:32 | 31.07.2021 10:10:00 | 0.92444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5466
600590 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:17:37 | 31.07.2021 09:41:00 | 0.38972 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2225 | 0 | 0 | 0 | 0
600591 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | LINE10927519 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:29:02 | 31.07.2021 09:45:00 | 2.2661 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6611 | 0 | 0 | 0
600614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:23:07 | 31.07.2021 11:32:33 | 2.1572 | 8 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2578 | 806.8003 | 0 | 0 | 0 | 0
600625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:37:48 | 31.07.2021 10:41:00 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5065 | 14.7466
600636 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:44:22 | 31.07.2021 10:55:00 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5452 | 1320.8408
600644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:00:58 | 31.07.2021 18:53:00 | 8.8672 | 37 | 8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.0871 | 72081.6314 | 0 | 0 | 0 | 0
600647 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11173860 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 09:28:55 | 31.07.2021 10:43:00 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2347 | 0
600655 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7155828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:00:01 | 31.07.2021 13:57:00 | 3.9497 | 0 | 61 | 0 | 0 | 5 | 592 | 0 | 240.9329 | 0 | 0 | 19.7486 | 2338.2342
600656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6785112 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:00:05 | 31.07.2021 12:00:00 | 1.9986 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.7818 | 0 | 0 | 0 | 0
600657 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:00:08 | 31.07.2021 12:53:00 | 2.8811 | 16 | 308 | 443 | 1101 | 59 | 65 | 46.0978 | 887.3819 | 1276.3317 | 3172.1021 | 169.9855 | 187.2722
600658 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:00:55 | 31.07.2021 12:30:00 | 2.4847 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.843 | 0 | 0 | 0 | 0
600660 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6721749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:01:16 | 31.07.2021 12:41:00 | 2.6622 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.2796 | 0 | 0 | 0 | 0
600663 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:02:25 | 31.07.2021 14:59:00 | 4.9431 | 0 | 0 | 11 | 5 | 15 | 269 | 0 | 0 | 54.3737 | 24.7153 | 74.1459 | 1329.6831
600664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625016 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:03:16 | 31.07.2021 12:10:00 | 2.1122 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.3018 | 0 | 0 | 0 | 0
600667 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535121416 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 07:59:01 | 31.07.2021 10:09:00 | 2.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1664
600669 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11149133 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:04:13 | 31.07.2021 12:56:00 | 2.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8123
600670 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO11095776 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:05:06 | 31.07.2021 12:57:00 | 2.865 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.845 | 0 | 0 | 0 | 0
600671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:05:51 | 31.07.2021 10:53:03 | 0.78667 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5067 | 275.3345 | 0 | 0 | 0 | 0
600680 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO8012141 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:12:21 | 31.07.2021 11:29:00 | 1.2775 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 21.7175 | 0 | 45.99 | 1.2775
600684 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882284 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 09:30:00 | 31.07.2021 12:13:00 | 2.7167 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.3012 | 0 | 0 | 0 | 0
600691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7100877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:27:42 | 31.07.2021 12:49:00 | 2.355 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.355 | 0 | 0 | 0 | 0
600692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 10:30:00 | 31.07.2021 13:29:00 | 2.9833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 5.9667
600693 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7044866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:32:41 | 31.07.2021 10:53:00 | 0.33861 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8135 | 0 | 0 | 0 | 0
600714 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:54:25 | 31.07.2021 11:33:00 | 0.64306 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 331 | 8.3598 | 3.2153 | 0 | 0 | 27.6516 | 212.8529
600719 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6587811 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 10:59:07 | 31.07.2021 12:37:00 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4673
600720 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7118630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 11:00:08 | 31.07.2021 12:48:00 | 1.7978 | 1 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7978 | 997.7679 | 0 | 0 | 0 | 0
600721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7087103 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 11:00:15 | 31.07.2021 12:14:00 | 1.2292 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
600723 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 11:01:05 | 31.07.2021 12:56:10 | 1.9181 | 34 | 14 | 29 | 64 | 4 | 2 | 65.214 | 26.8528 | 55.6237 | 122.7558 | 7.6722 | 3.8361
600724 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517020837 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:02:23 | 31.07.2021 12:57:00 | 1.9103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 0
600743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 11:20:33 | 31.07.2021 12:20:00 | 0.99083 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.4329 | 0 | 0 | 0 | 0
600746 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:23:25 | 31.07.2021 11:48:00 | 0.40972 | 26 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6527 | 778.468 | 0 | 0 | 0 | 0
600762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6965182 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:30:50 | 31.07.2021 12:27:00 | 0.93611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 0
600763 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6569198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:30:47 | 31.07.2021 12:23:00 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4007
600767 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6628973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:35:07 | 31.07.2021 12:06:00 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0323
600769 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:36:27 | 31.07.2021 13:45:00 | 2.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.05
600770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:37:49 | 31.07.2021 12:00:00 | 0.36972 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
600775 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516685499 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:41:58 | 31.07.2021 12:51:00 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1506
600778 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:43:26 | 31.07.2021 12:01:00 | 0.29278 | 10 | 140 | 0 | 0 | 8 | 54 | 2.9278 | 40.9892 | 0 | 0 | 2.3422 | 15.8101
600787 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:42:26 | 31.07.2021 12:12:00 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3213 | 343.9604
600801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 12:03:42 | 31.07.2021 14:56:00 | 2.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.845 | 608.794
600802 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:03:28 | 31.07.2021 13:37:00 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0368 | 0 | 0
600806 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:08:44 | 31.07.2021 12:51:00 | 0.70444 | 10 | 403 | 0 | 0 | 6 | 400 | 7.0444 | 283.8893 | 0 | 0 | 4.2266 | 281.776
600807 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6790619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:10:14 | 31.07.2021 14:23:00 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1713
600818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10396380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:17:07 | 31.07.2021 15:10:00 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6626
600825 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6537232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 11:07:45 | 31.07.2021 13:17:00 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0126
600830 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515339851 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:33:51 | 31.07.2021 13:17:00 | 0.71917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 0
600841 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6886905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:45:41 | 31.07.2021 13:34:00 | 0.80528 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6798 | 0 | 0 | 0 | 0
600855 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6645468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 13:00:05 | 31.07.2021 15:40:00 | 2.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9875
600856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 13:00:04 | 31.07.2021 17:31:00 | 4.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7158 | 1625.6016
600857 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 13:00:01 | 31.07.2021 14:50:00 | 1.8331 | 106 | 236 | 32 | 64 | 4 | 2 | 194.3044 | 432.6022 | 58.6579 | 117.3158 | 7.3322 | 3.6661
600860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6699513 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 13:00:44 | 31.07.2021 15:00:00 | 1.9878 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7556 | 0 | 0 | 0 | 0
600870 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6722544 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:07:00 | 31.07.2021 14:32:00 | 1.4167 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5835 | 0 | 0 | 0 | 0
600879 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6850572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:14:05 | 31.07.2021 16:35:00 | 3.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3486 | 0
600887 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6663661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 13:21:11 | 31.07.2021 18:25:00 | 5.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7633
600888 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6663672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 13:21:45 | 31.07.2021 18:27:00 | 5.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.2625
600889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887703 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 13:22:40 | 31.07.2021 17:05:06 | 3.7072 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4559 | 0 | 0 | 0 | 0
600891 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:11:12 | 31.07.2021 14:22:00 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 361.08
600915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10901988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:51:09 | 31.07.2021 15:41:00 | 1.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8158
600918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 13:57:46 | 31.07.2021 14:53:00 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3878 | 10.1262
600919 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6550909 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 14:00:04 | 31.07.2021 17:57:00 | 3.9489 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6422 | 0 | 0 | 0 | 0
600920 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6577475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 14:00:46 | 31.07.2021 16:00:00 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5016 | 2404.5362
600927 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:04:28 | 31.07.2021 14:54:24 | 0.83222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2621 | 908.7842
600948 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584240 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:14:53 | 31.07.2021 14:47:00 | 0.53528 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4282 | 0 | 0 | 0 | 0
600949 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7132684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:14:21 | 31.07.2021 16:23:00 | 2.1442 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5796 | 0 | 0 | 0 | 0
600951 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:09:28 | 31.07.2021 15:21:00 | 1.1922 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 142 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 27.4211 | 169.2952
600960 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6750543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:29:28 | 31.07.2021 15:12:00 | 0.70889 | 4 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8356 | 514.6541 | 0 | 0 | 0 | 0
600962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:29:15 | 31.07.2021 17:13:00 | 2.7292 | 13 | 3 | 0 | 0 | 152 | 12 | 35.4792 | 8.1875 | 0 | 0 | 414.8338 | 32.75
600976 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO7131222 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:41:28 | 31.07.2021 15:05:00 | 0.39222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2317
600998 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7046341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:54:53 | 31.07.2021 16:00:00 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0082 | 0 | 0
601007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7147726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 15:00:56 | 31.07.2021 18:56:31 | 3.9264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6319 | 0 | 0 | 0 | 0
601009 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816404 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:01:40 | 31.07.2021 15:37:00 | 0.58889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
601011 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:03:29 | 31.07.2021 17:09:00 | 2.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6776 | 89.9534
601012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 15:04:04 | 31.07.2021 18:54:16 | 3.8367 | 22 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.4067 | 287.7502 | 11.51 | 0 | 0 | 0
601018 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6722544 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:07:12 | 31.07.2021 17:46:00 | 2.6467 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1535 | 0 | 0 | 0 | 0
601025 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7071608 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:16:14 | 31.07.2021 16:39:00 | 1.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7271
601035 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10989020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:28:21 | 31.07.2021 18:11:00 | 2.7108 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1083 | 0 | 0 | 0
601038 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | BR6587118 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 15:31:39 | 31.07.2021 18:30:00 | 2.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.835 | 0
601050 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:55:29 | 31.07.2021 16:36:00 | 1.6753 | 29 | 2 | 0 | 0 | 104 | 136 | 48.5831 | 3.3506 | 0 | 0 | 174.2291 | 227.8381
601066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:42:29 | 31.07.2021 18:43:00 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.2312 | 11149.9087
601074 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6892484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:47:24 | 31.07.2021 16:29:00 | 0.69333 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3729 | 0 | 0 | 0 | 0
601085 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO8991350 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:56:34 | 31.07.2021 17:00:00 | 1.0572 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1144 | 26.4305 | 0 | 0 | 0 | 0
601112 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6752656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:45:12 | 31.07.2021 17:36:00 | 2.8467 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7935 | 0 | 0 | 0 | 0
601115 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11570463 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:27:30 | 31.07.2021 20:30:00 | 4.0417 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.917 | 0 | 0 | 0 | 0
601117 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:20:46 | 31.07.2021 17:12:22 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 569.16
601118 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6941384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:57:07 | 31.07.2021 19:53:00 | 3.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2264
601120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838959 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 14:13:04 | 31.07.2021 17:48:00 | 3.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4666
601125 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7044965 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:36:38 | 31.07.2021 18:09:00 | 1.5394 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1705 | 0 | 0 | 0 | 0
601128 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 16:38:30 | 31.07.2021 17:05:00 | 0.44167 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2.65 | 0.44167 | 5.7417 | 1.7667
601152 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7095275 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 17:00:43 | 31.07.2021 17:53:00 | 0.87139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8082
601153 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR10987978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 17:01:10 | 31.07.2021 17:28:00 | 0.44722 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4988 | 0 | 0
601159 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:10:22 | 31.07.2021 17:47:00 | 0.61056 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 97.079 | 0 | 0 | 0 | 12.2112
601173 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO11190667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2021 17:18:10 | 31.07.2021 18:48:00 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4361
601186 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6690545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:24:30 | 31.07.2021 18:19:00 | 0.90833 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 151.6911 | 0 | 0
601188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11118621 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:23:30 | 31.07.2021 17:57:00 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.691 | 0 | 0
601209 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6616464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:37:53 | 31.07.2021 18:11:00 | 0.55194 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6033 | 0 | 0 | 0 | 0
601228 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162267 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:45:24 | 31.07.2021 18:25:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0
601233 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:43:59 | 31.07.2021 17:46:00 | 0.03361 | 0 | 0 | 11 | 1209 | 18 | 3309 | 0 | 0 | 0.36971 | 40.6345 | 0.60498 | 111.2155
601234 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6583809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:47:39 | 31.07.2021 19:28:00 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1225
601237 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:54:06 | 31.07.2021 19:30:00 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.385 | 489.089
601244 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7100979 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 17:38:05 | 31.07.2021 19:21:00 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7779
601249 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8949755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 15:38:43 | 31.07.2021 18:18:00 | 2.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3741
601252 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659706 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:04:42 | 31.07.2021 20:16:00 | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1883 | 175.0664
601258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517110634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:14:12 | 31.07.2021 20:02:00 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5933
601263 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:15:31 | 31.07.2021 18:46:08 | 0.51028 | 1 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.51028 | 166.8616 | 0 | 0 | 0 | 0.51028
601263 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6638445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:15:31 | 31.07.2021 19:00:00 | 0.74139 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6043 | 0 | 0 | 0 | 0
601274 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7386230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:32:01 | 31.07.2021 19:28:00 | 0.93306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601304 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517298946 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 12:22:39 | 31.07.2021 18:50:00 | 6.4558 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
601312 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516088849 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:02:09 | 31.07.2021 19:53:00 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8475 | 0 | 0
601317 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6828844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:03:41 | 31.07.2021 19:53:00 | 0.82194 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.14 | 0 | 0 | 0 | 0
601323 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6978433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:11:31 | 31.07.2021 19:20:00 | 0.14139 | 0 | 0 | 4 | 61 | 5 | 829 | 0 | 0 | 0.56556 | 8.6248 | 0.70695 | 117.2123
601327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:11:31 | 31.07.2021 20:52:35 | 1.6844 | 93 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6529 | 564.2874 | 0 | 0 | 0 | 0
601344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7137563 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 18:57:56 | 31.07.2021 20:04:00 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6486
601347 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6551013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:04:27 | 31.07.2021 20:23:00 | 1.3092 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.676 | 0 | 0 | 0 | 0
601369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162267 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 19:49:32 | 31.07.2021 20:53:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3112 | 0 | 0
601386 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:03:10 | 31.07.2021 21:28:10 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0834 | 4.25
601412 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6872776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:31:20 | 31.07.2021 20:50:00 | 0.31111 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9554 | 0 | 0
601415 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11444267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:35:48 | 31.07.2021 21:06:00 | 0.50333 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80.0295 | 0 | 0 | 0 | 10.0666
601416 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6763316 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:17:47 | 31.07.2021 21:06:00 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2007 | 0 | 0
601420 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:45:26 | 31.07.2021 21:22:00 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3133 | 365.664
601422 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515312745 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:48:21 | 31.07.2021 21:36:00 | 0.79417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 0
601423 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6574398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:49:09 | 31.07.2021 21:34:00 | 0.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.265
601425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6695089 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:46:50 | 31.07.2021 22:09:53 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4575
601437 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6722548 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 20:00:46 | 31.07.2021 21:58:00 | 1.9539 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6657 | 0 | 0 | 0 | 0
601449 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8116852 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:24:23 | 31.07.2021 23:29:00 | 2.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3847 | 0
601452 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:27:54 | 31.07.2021 21:54:00 | 0.435 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 29.145 | 1.74
601459 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6599035 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:44:08 | 31.07.2021 23:22:00 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4667 | 0 | 0
601462 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6806296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:49:11 | 31.07.2021 22:50:00 | 1.0136 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1905 | 0 | 0 | 0
601470 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR10397602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:00:00 | 31.07.2021 22:28:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4668 | 0 | 1.8667
601480 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11117910 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:10:33 | 31.07.2021 22:56:53 | 0.77222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5498 | 0 | 0 | 0 | 0
601486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:13:32 | 31.07.2021 22:24:00 | 1.1744 | 10 | 158 | 86 | 1170 | 119 | 702 | 11.7444 | 185.5615 | 101.0018 | 1374.0948 | 139.7584 | 824.4569
601488 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:12:05 | 31.07.2021 22:52:00 | 0.66528 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0.66528 | 1.9958 | 1.3306 | 0 | 3.9917 | 1.9958
601492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6891231 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2021 21:21:10 | 31.07.2021 23:42:12 | 2.3506 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0965 | 0 | 0 | 0 | 0
601504 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6886030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:37:25 | 31.07.2021 23:04:00 | 0.44306 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2669 | 0 | 0 | 0 | 0
601505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:37:45 | 31.07.2021 23:15:51 | 0.635 | 262 | 573 | 32 | 64 | 4 | 2 | 166.37 | 363.855 | 20.32 | 40.64 | 2.54 | 1.27
601508 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517104393 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:37:36 | 31.07.2021 23:13:00 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59
601515 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7143543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 22:51:31 | 31.07.2021 23:26:00 | 0.57472 | 0 | 0 | 14 | 1 | 73 | 4 | 0 | 0 | 8.0461 | 0.57472 | 41.9546 | 2.2989
601526 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6880614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:02:28 | 01.08.2021 00:17:00 | 1.2422 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 0
601527 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:04:34 | 01.08.2021 03:01:00 | 3.9406 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517182775 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:09:04 | 01.08.2021 00:20:00 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3644
601554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:34:35 | 31.07.2021 23:59:00 | 0.40694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8833 | 24.8233
601571 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM YÜKSEK-TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:59:35 | 01.08.2021 01:41:00 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0181 | 6.7611
601605 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9377520 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2021 23:58:26 | 01.08.2021 01:35:00 | 1.6094 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0472 | 3.2189 | 0 | 0 | 0 | 0