## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2017 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | MART | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
252720 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKÇAY TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 01:19 | 2017-03-01 04:11 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8706 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
252724 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 05:57 | 2017-03-01 07:28 | 1.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
252730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 07:33 | 2017-03-01 07:53 | 0.32583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32583 | 15 | BURSA | BESNİ
252732 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:AKBURUN KÖK KOKCikis:AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 07:40 | 2017-03-01 08:32 | 0.86667 | 8 | 147 | 0 | 0 | 6.9333 | 127.4 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
252734 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:KAMER KÖK KOKCikis:KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 08:00 | 2017-03-01 09:14 | 1.2386 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 222.95 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
252741 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-21 ÇIKIŞI KOK:TR3-18A MERMERLER SAC KOSK KOKCikis:TR3-18-A / TR3-16 - TR3-18 - TR3-18- ÇIKIŞI TR:TR3-16 OZGUR SOK | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 08:11 | 2017-03-01 10:26 | 2.2456 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 2416.2178 | 0 | 0 | 18 | ÇORUM | KAHTA
252743 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 08:09 | 2017-03-01 09:17 | 1.1375 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 1055.6 | 0 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
252746 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM TR:BEYSEHIR TR 44 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 07:37 | 2017-03-01 08:53 | 1.2683 | 0 | 17 | 0 | 177 | 0 | 21.5617 | 0 | 224.495 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
252749 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 08:01 | 2017-03-01 09:10 | 1.1525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
252750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA32 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 08:44 | 2017-03-01 12:13 | 3.4803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4803 | 22 | ELAZIĞ | TUT
252759 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:03 | 2017-03-01 19:59 | 10.9317 | 13 | 297 | 0 | 0 | 142.1117 | 3246.705 | 0 | 0 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
252763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-34 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:04 | 2017-03-01 09:45 | 0.68028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7619 | 0 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
252768 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:09 | 2017-03-01 10:02 | 0.87389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87389 | 0 | 0 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
252769 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:12 | 2017-03-01 09:37 | 0.42472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42472 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
252770 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BELEDIYE UN DEGIRMENI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:14 | 2017-03-01 10:06 | 0.86194 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 103.4333 | 0 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
252778 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HAVUZLU/GÖKBEZ/PAN MERMER KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:17 | 2017-03-01 11:07 | 1.8339 | 2 | 141 | 0 | 0 | 3.6678 | 258.5783 | 0 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
252789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-11 ( ERENKOY ) TR:TATKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:34 | 2017-03-01 16:20 | 6.775 | 0 | 14 | 0 | 468 | 0 | 94.85 | 0 | 3170.7 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
252797 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU82 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:37 | 2017-03-01 10:27 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.465 | 30 | HATAY | EVCİLER
252798 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:50 | 2017-03-01 13:34 | 3.7317 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 115.6817 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
252800 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:42 | 2017-03-01 19:46 | 10.0583 | 145 | 522 | 0 | 223 | 1458.4583 | 5250.45 | 0 | 2243.0083 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
252804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYINDIR1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:56 | 2017-03-01 11:15 | 1.3158 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 211.8492 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
252807 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:59 | 2017-03-01 11:20 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3414 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
252808 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis:KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:00 | 2017-03-01 16:21 | 6.3483 | 13 | 286 | 1 | 1321 | 82.5283 | 1815.6233 | 6.3483 | 8386.1483 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
252810 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU24 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:02 | 2017-03-01 13:31 | 3.4764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4764 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
252812 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR7 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:05 | 2017-03-01 18:31 | 8.4378 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 497.8289 | 0 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
252813 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PAMUKCU UN DEGIRMENI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:05 | 2017-03-01 12:25 | 2.3353 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 219.5161 | 0 | 0 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
252814 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-BOĞAZEVCİ ÇIKIŞI KOK:AYVALI KOK KOKCikis:AYVALI KÖK-AYVALI ÇIKIŞI TR:AYVALİ TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:09 | 2017-03-01 14:59 | 4.8264 | 1 | 161 | 0 | 0 | 4.8264 | 777.0486 | 0 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
252815 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:05 | 2017-03-01 12:05 | 2.0078 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 210.8167 | 0 | 0 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
252818 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83A TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 09:32 | 2017-03-01 10:38 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 41 | KONYA | ŞUHUT
252819 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:14 | 2017-03-01 11:38 | 1.3922 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.1978 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
252822 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ TR:DEMIRCI18 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:22 | 2017-03-01 17:14 | 6.8683 | 0 | 3 | 0 | 53 | 0 | 20.605 | 0 | 364.0217 | 43 | MALATYA | DİYADİN
252823 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-KIZILÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:22 | 2017-03-01 12:45 | 2.3756 | 28 | 430 | 1 | 1643 | 66.5156 | 1021.4889 | 2.3756 | 3903.0378 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
252824 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:27 | 2017-03-01 16:17 | 5.8461 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 5.8461 | 0 | 268.9211 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
252828 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:28 | 2017-03-01 19:14 | 8.7611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7611 | 46 | MARDİN | MERKEZ
252832 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:24 | 2017-03-01 11:46 | 1.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 | 0 | 0 | 47 | MUĞLA | PATNOS
252833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE TR 8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:34 | 2017-03-01 11:44 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.1222 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
252835 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR125 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:37 | 2017-03-01 11:11 | 0.56167 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 6.74 | 0 | 14.0417 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
252837 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:38 | 2017-03-01 13:25 | 2.7706 | 0 | 4 | 0 | 114 | 0 | 11.0822 | 0 | 315.8433 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
252838 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ DM:AVANOS DM2 TR:ZELVE2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:41 | 2017-03-01 15:49 | 5.1256 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0044 | 0 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
252841 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇİĞİL KÖK ÇIKIŞI TR:HARMANYAZI TR1 (50 KVA) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:44 | 2017-03-01 19:07 | 8.3811 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 536.3911 | 0 | 0 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
252843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:43 | 2017-03-01 11:14 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50528 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
252853 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-45 ÇIKIŞI KOK:BEYSEHIR TR 53 KOKCikis:BEYSEHIR TR 53-BEYŞEHİR TR-30 ÇIKIŞI TR:BEYŞEHİR TR 30 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:55 | 2017-03-01 11:56 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 645.0222 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
252855 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU22 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:56 | 2017-03-01 11:27 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50528 | 55 | SİİRT | SULUOVA
252860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 10:56 | 2017-03-01 12:40 | 1.7369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9478 | 0 | 0 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
252861 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-01 11:01 | 2017-03-01 15:43 | 4.7053 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 268.2008 | 57 | SİVAS | AKYURT
252872 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ADAKOY TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:04 | 2017-03-01 13:19 | 2.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2569 | 0 | 0 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
252876 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR42 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:17 | 2017-03-01 12:15 | 0.96778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8389 | 0 | 0 | 59 | TOKAT | AYAŞ
252882 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU82 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:10 | 2017-03-01 12:11 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 60 | TRABZON | BALA
252883 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:28 | 2017-03-01 13:13 | 1.76 | 56 | 1507 | 12 | 2834 | 98.56 | 2652.32 | 21.12 | 4987.84 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
252886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:25 | 2017-03-01 12:13 | 0.80111 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 59.2822 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
252888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGACLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:28 | 2017-03-01 13:18 | 1.8281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8281 | 0 | 0 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
252889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:ASKERİ DEPO TR3.31 KÖK KOKCikis:SU DEPOSU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:32 | 2017-03-01 18:16 | 6.7275 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1116.765 | 64 | VAN | EVREN
252890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR6 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:27 | 2017-03-01 14:02 | 2.5917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5917 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
252892 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YAKACIK SULAMA KÖK KOKCikis:YAKACIK SULAMA KÖK - YAKACIK SULAMALAR ÇIKIŞI TR:YAKACIK SULAMA TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:29 | 2017-03-01 12:47 | 1.2939 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0572 | 0 | 0 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
252898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-2 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:39 | 2017-03-01 13:27 | 1.8081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8081 | 0 | 0 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
252903 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI42 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:28 | 2017-03-01 12:17 | 0.80944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80944 | 68 | BAYBURT | KALECİK
252905 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI30 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:42 | 2017-03-01 13:31 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 58.0356 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
252907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:34 | 2017-03-01 12:48 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
252914 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KARAGUNEY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:54 | 2017-03-01 14:03 | 2.1489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1489 | 0 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
252920 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-01 12:00 | 2017-03-01 18:00 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 523.4258 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
252922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 11:37 | 2017-03-01 13:11 | 1.5631 | 15 | 109 | 1 | 34 | 23.4458 | 170.3731 | 1.5631 | 53.1439 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
252929 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU22 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:03 | 2017-03-01 13:47 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7311 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
252938 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-KONYA GIDACILAR 3 TR ÇIKIŞI TR:AKCIL TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:14 | 2017-03-01 12:50 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 46.8203 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
252940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 2TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:15 | 2017-03-01 13:19 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 76 | YALOVA | SİNCAN
252942 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ÇÖMLEKCİ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:16 | 2017-03-01 13:56 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
252943 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:16 | 2017-03-01 14:46 | 2.5094 | 64 | 217 | 0 | 170 | 160.6044 | 544.5494 | 0 | 426.6056 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
252945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:24 | 2017-03-01 14:00 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0347 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
252948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20501 TRCikis:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:22 | 2017-03-01 13:47 | 1.4233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8467 | 0 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
252950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:26 | 2017-03-01 12:46 | 0.33861 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0.33861 | 0 | 53.5006 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
252951 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:29 | 2017-03-01 16:56 | 4.4492 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3475 | 82 |  | AKSEKİ
252964 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HOROZ TR1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:43 | 2017-03-01 17:53 | 5.1694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5083 | 0 | 0 | 83 |  | AKSU
252966 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-SANAYİ RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:44 | 2017-03-01 15:37 | 2.8756 | 35 | 3 | 0 | 0 | 100.6444 | 8.6267 | 0 | 0 | 84 |  | ALANYA
252967 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:43 | 2017-03-01 13:14 | 0.51139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
252974 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK DSI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:57 | 2017-03-01 19:16 | 6.3167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.4333 | 0 | 0 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
252975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-İSMİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 12:49 | 2017-03-01 15:00 | 2.1772 | 8 | 53 | 0 | 0 | 17.4178 | 115.3928 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI
252976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK DSI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 13:00 | 2017-03-01 19:13 | 6.2275 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 118.3225 | 0 | 0 | 88 |  | FİNİKE
252979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 13:06 | 2017-03-01 15:17 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1681 | 89 |  | GAZİPAŞA
252983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL ICME SUYU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 13:12 | 2017-03-01 14:02 | 0.82556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82556 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
252985 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OCAKBASI TR1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 13:22 | 2017-03-01 14:29 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
252986 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI TR:ADALI MAHALLESI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 13:19 | 2017-03-01 14:15 | 0.91972 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 108.5272 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
252987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 13:32 | 2017-03-01 14:56 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 93 |  | KEPEZ
252988 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 13:36 | 2017-03-01 18:13 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 452.4333 | 94 |  | KONYAALTI
252994 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CATAK TR1 (100 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 13:31 | 2017-03-01 18:58 | 5.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4461 | 0 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ
253003 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 13:48 | 2017-03-01 14:35 | 0.77972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77972 | 96 |  | KUMLUCA
253005 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP27 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 13:47 | 2017-03-01 15:22 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 276.0317 | 97 |  | MANAVGAT
253007 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR5 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:00 | 2017-03-01 14:29 | 0.47667 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 62.4433 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
253012 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK:PIRIBEYLI KOK1 KOKCikis:PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:05 | 2017-03-01 16:10 | 2.07 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK
253013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK MUHSINE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:02 | 2017-03-01 18:06 | 4.0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0703 |  |  | İBRADI
253014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:02 | 2017-03-01 15:22 | 1.3239 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 97.9678 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ
253015 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:04 | 2017-03-01 15:51 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7714 |  |  | ARHAVİ
253018 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:05 | 2017-03-01 17:48 | 3.7189 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.9078 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA
253019 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 6 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:06 | 2017-03-01 18:30 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.41 |  |  | HOPA
253020 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:11 | 2017-03-01 15:21 | 1.1708 | 116 | 15 | 1 | 1021 | 135.8167 | 17.5625 | 1.1708 | 1195.4208 |  |  | MERKEZ
253021 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAIN TOKI 1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:08 | 2017-03-01 18:32 | 4.3983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3983 |  |  | MURGUL
253023 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKCIL TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:11 | 2017-03-01 17:11 | 2.9961 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9922 |  |  | YUSUFELİ
253028 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:18 | 2017-03-01 14:28 | 0.17472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17472 |  |  | ŞAVŞAT
253033 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:GOZLU MODULER KOKCikis:GOZLU MODULER-GÖZLÜ TİGEM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:19 | 2017-03-01 19:25 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
253039 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI TR4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:33 | 2017-03-01 15:55 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 |  |  | BUHARKENT
253040 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 13:22 | 2017-03-01 15:16 | 1.8956 | 22 | 1 | 3 | 0 | 41.7022 | 1.8956 | 5.6867 | 0 |  |  | DİDİM
253043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIFTEKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:35 | 2017-03-01 15:39 | 1.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
253045 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM15 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:44 | 2017-03-01 15:05 | 0.34972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34972 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
253048 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI13 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:52 | 2017-03-01 15:42 | 0.84167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84167 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
253050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK63 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 14:54 | 2017-03-01 15:26 | 0.53944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 |  |  | KOÇARLI
253055 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:GEMECİK KÖK KOKCikis:GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:00 | 2017-03-01 20:25 | 5.4197 | 10 | 66 | 0 | 113 | 54.1972 | 357.7017 | 0 | 612.4286 |  |  | KUYUCAK
253059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM DM:DM-16 ( AKINCILAR ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:00 | 2017-03-01 16:27 | 1.4431 | 0 | 6 | 0 | 3967 | 0 | 8.6583 | 0 | 5724.6014 |  |  | KUŞADASI
253062 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:00 | 2017-03-01 17:09 | 2.1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0 | 0 |  |  | KÖŞK
253068 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F4-ORHANLI FİDERİ KOK:DM05/TR-01 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:08 | 2017-03-01 18:39 | 3.5225 | 0 | 0 | 10 | 587 | 0 | 0 | 35.225 | 2067.7075 |  |  | MERKEZ
253069 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR5 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:08 | 2017-03-01 17:47 | 2.6361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
253071 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT2 TR2 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:16 | 2017-03-01 20:13 | 4.9569 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7417 |  |  | SULTANHİSAR
253073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:11 | 2017-03-01 17:03 | 1.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8586 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
253075 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVUKLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:13 | 2017-03-01 16:51 | 1.6378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
253087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18B | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:27 | 2017-03-01 16:25 | 0.96472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96472 |  |  | ÇİNE
253100 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR9 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:49 | 2017-03-01 17:11 | 1.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3819 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
253103 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 40 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:52 | 2017-03-01 18:09 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 700.74 |  |  | AYVALIK
253108 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINMESE TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:51 | 2017-03-01 17:14 | 1.3822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 |  |  | BALYA
253111 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 16:01 | 2017-03-01 16:22 | 0.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3575 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
253114 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENİKONAK TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 15:59 | 2017-03-01 18:55 | 2.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | 0 | 0 |  |  | BURHANİYE
253122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-32 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 16:01 | 2017-03-01 17:27 | 1.4311 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0178 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
253135 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SELAMET EVLER TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 16:15 | 2017-03-01 17:28 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 |  |  | DURSUNBEY
253137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 16:17 | 2017-03-01 19:23 | 3.1028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1028 |  |  | EDREMİT
253141 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-F KURUSEKİ GİRİŞİ KOK:KURUSEKI KOK KOKCikis:KURUSEKİ KÖK- KAZANCI ENH ÇIKIŞI TR:AGACCATI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 16:18 | 2017-03-01 17:12 | 0.89722 | 13 | 2169 | 6 | 1523 | 11.6639 | 1946.075 | 5.3833 | 1366.4694 |  |  | ERDEK
253143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 16:23 | 2017-03-01 22:18 | 5.9211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8422 | 0 | 0 |  |  | GÖMEÇ
253147 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN58 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 16:26 | 2017-03-01 17:26 | 0.99611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611 |  |  | GÖNEN
253158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME TRCikis:YUNUS MARKET ÖNÜ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 16:44 | 2017-03-01 18:34 | 1.8381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6761 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
253163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 16:54 | 2017-03-01 18:19 | 1.4172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT
253169 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BALIKLAVA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 17:02 | 2017-03-01 17:55 | 0.87333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87333 | 0 | 0 |  |  | MANYAS
253171 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT6 TR6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 17:06 | 2017-03-01 17:44 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.925 |  |  | MARMARA
253174 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 16:45 | 2017-03-01 17:50 | 1.0819 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 83.3097 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
253175 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 17:09 | 2017-03-01 19:04 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 |  |  | SAVAŞTEPE
253176 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR4 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 17:12 | 2017-03-01 21:33 | 4.3558 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.7792 |  |  | SINDIRGI
253181 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK SULAMA TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 17:13 | 2017-03-01 21:28 | 4.2483 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 186.9267 | 0 | 0 |  |  | SUSURLUK
253192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1212 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 17:42 | 2017-03-01 18:08 | 0.43694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43694 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
253193 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 17:44 | 2017-03-01 19:00 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2594 |  |  | BOZÜYÜK
253195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 17:46 | 2017-03-01 19:16 | 1.4944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4944 |  |  | GÖLPAZARI
253197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALNIZCEVIZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 17:52 | 2017-03-01 18:22 | 0.49861 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.9694 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
253198 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE2 TR(ULUGBEY1 TR) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 17:52 | 2017-03-01 19:37 | 1.7478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9911 | 0 | 0 |  |  | OSMANELİ
253200 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 17:53 | 2017-03-01 18:32 | 0.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ
253204 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:KARABIYIK KOK KOKCikis:KARABIYIK KOK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 17:40 | 2017-03-01 19:38 | 1.9525 | 3 | 265 | 0 | 21 | 5.8575 | 517.4125 | 0 | 41.0025 |  |  | SÖĞÜT
253216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 13TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:05 | 2017-03-01 18:37 | 0.52639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 |  |  | YENİPAZAR
253217 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:15 | 2017-03-01 19:04 | 0.81222 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8733 |  |  | İNHİSAR
253218 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:17 | 2017-03-01 18:46 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.0272 |  |  | ADAKLI
253220 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:20 | 2017-03-01 19:27 | 1.1125 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 25.5875 | 0 | 18.9125 |  |  | GENÇ
253222 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:11 | 2017-03-01 18:53 | 0.70944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70944 |  |  | KARLIOVA
253223 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:12 | 2017-03-01 21:02 | 2.8372 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 22.6978 | 0 | 2.8372 |  |  | KİĞI
253228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:28 | 2017-03-01 19:07 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.655 |  |  | MERKEZ
253231 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR4 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:34 | 2017-03-01 19:08 | 0.55722 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 54.0506 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
253232 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR71 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:29 | 2017-03-01 20:44 | 2.2425 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.0925 | 0 | 0 |  |  | YAYLADERE
253234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6A TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:33 | 2017-03-01 19:51 | 1.3089 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 1.3089 | 0 | 146.5956 |  |  | YEDİSU
253235 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:35 | 2017-03-01 20:41 | 2.0983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0983 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
253239 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 33 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:43 | 2017-03-01 19:15 | 0.52778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1111 |  |  | AHLAT
253242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 18:42 | 2017-03-01 21:10 | 2.4644 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 2.4644 | 0 | 88.72 |  |  | GÜROYMAK
253253 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 19:03 | 2017-03-01 20:31 | 1.4619 | 2 | 107 | 0 | 10 | 2.9239 | 156.4281 | 0 | 14.6194 |  |  | HİZAN
253256 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BOGRUDELIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 19:07 | 2017-03-01 22:04 | 2.955 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
253259 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKKISLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 19:15 | 2017-03-01 20:34 | 1.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0 |  |  | MUTKİ
253261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 19:26 | 2017-03-01 19:47 | 0.33944 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 132.7228 |  |  | TATVAN
253264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 19:32 | 2017-03-01 21:36 | 2.0756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0756 |  |  | DÖRTDİVAN
253268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ YAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 19:50 | 2017-03-01 21:25 | 1.5872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5872 | 0 | 0 |  |  | GEREDE
253270 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARPUZLARIN EVİ TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 20:00 | 2017-03-01 21:11 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1817 |  |  | GÖYNÜK
253272 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI5 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 19:53 | 2017-03-01 21:46 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8831 |  |  | KIBRISCIK
253274 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 20:05 | 2017-03-01 22:52 | 2.7725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7725 | 0 | 0 |  |  | MENGEN
253276 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAPINAR 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 20:14 | 2017-03-01 22:48 | 2.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5614 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
253278 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKÇAY TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 20:19 | 2017-03-01 22:02 | 1.7211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7211 |  |  | MUDURNU
253280 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU11 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 20:31 | 2017-03-01 22:32 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |  |  | SEBEN
253283 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE24 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 20:38 | 2017-03-01 21:29 | 0.85611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7122 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
253284 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 20:46 | 2017-03-01 22:32 | 1.7694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
253290 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR6 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 21:40 | 2017-03-01 22:43 | 1.0647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1294 | 0 | 0 |  |  | AĞLASUN
253291 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 21:54 | 2017-03-01 22:24 | 0.50194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50194 | 0 | 0 |  |  | BUCAK
253293 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 22:05 | 2017-03-02 00:02 | 1.9433 | 8 | 217 | 3 | 1375 | 15.5467 | 421.7033 | 5.83 | 2672.0833 |  |  | GÖLHİSAR
253295 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AVDUL3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 22:31 | 2017-03-01 23:24 | 0.88417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88417 | 0 | 0 |  |  | KARAMANLI
253300 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-01 23:27 | 2017-03-02 02:25 | 2.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9689 | 0 | 0 |  |  | KEMER
253306 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-02 00:29 | 2017-03-02 02:03 | 1.5689 | 8 | 217 | 3 | 1375 | 12.5511 | 340.4489 | 4.7067 | 2157.2222 |  |  | MERKEZ
253307 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARA KUYU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 00:50 | 2017-03-02 01:15 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 46.0133 |  |  | TEFENNİ
253309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 00:51 | 2017-03-02 01:23 | 0.52306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52306 |  |  | YEŞİLOVA
253310 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F5-BAYRAKÇI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-02 01:57 | 2017-03-02 02:40 | 0.70361 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 446.7931 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDIR
253311 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-KARAASLAN16 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-02 03:39 | 2017-03-02 04:16 | 0.625 | 0 | 14 | 2 | 3450 | 0 | 8.75 | 1.25 | 2156.25 |  |  | ÇELTİKÇİ
253313 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 04:36 | 2017-03-02 10:10 | 5.5758 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 328.9742 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
253315 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT6 TR6 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 07:31 | 2017-03-02 08:44 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 |  |  | GEMLİK
253316 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 07:31 | 2017-03-02 09:11 | 1.6708 | 5 | 317 | 0 | 0 | 8.3542 | 529.6542 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
253317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:DOYBALAK KOK KOKCikis:DOYBALAK KOK-ARİFLER CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 07:49 | 2017-03-02 08:59 | 1.1694 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK
253322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-112 KOK:TR1-117 KOKCikis:TR1-117-ORALSAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 08:28 | 2017-03-02 09:07 | 0.65806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65806 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARACABEY
253332 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CUMHURİYET4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-02 08:37 | 2017-03-02 09:47 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 |  |  | KELES
253336 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 08:37 | 2017-03-02 09:33 | 0.93194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8639 |  |  | KESTEL
253351 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI TR:BEYSEHIR TR 65 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 08:41 | 2017-03-02 11:14 | 2.5436 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 2.5436 | 144.9858 |  |  | MUDANYA
253352 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 26 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 08:54 | 2017-03-02 13:46 | 4.8622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8622 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
253355 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-02 09:02 | 2017-03-02 13:14 | 4.2064 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75.715 |  |  | NİLÜFER
253361 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 09:02 | 2017-03-02 18:03 | 9.0219 | 13 | 297 | 0 | 0 | 117.2853 | 2679.5175 | 0 | 0 |  |  | ORHANELİ
253365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 5 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 09:09 | 2017-03-02 11:47 | 2.6372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6372 |  |  | ORHANGAZİ
253373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 09:18 | 2017-03-02 11:23 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3178 |  |  | OSMANGAZİ
253380 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 09:08 | 2017-03-02 12:41 | 3.5508 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78.1183 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
253386 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 09:26 | 2017-03-02 11:14 | 1.8081 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10.8483 | 10.8483 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
253390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-121 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 09:27 | 2017-03-02 10:56 | 1.4806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4806 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
253407 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 09:41 | 2017-03-02 10:27 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76444 |  |  | İZNİK
253411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 09:55 | 2017-03-02 10:47 | 0.87778 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.3333 |  |  | AYVACIK
253412 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:TOL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 09:53 | 2017-03-02 11:34 | 1.6811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMİÇ
253416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:00 | 2017-03-02 10:29 | 0.47611 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 225.6767 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
253417 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-BOĞAZEVCİ ÇIKIŞI KOK:BOGAZEVCI KOK KOKCikis:BOĞAZEVCİ KÖK-KALEEVCİ BOZLAREVCİ ÇIKIŞI TR:OMERUSAGİ TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:00 | 2017-03-02 15:18 | 5.2967 | 0 | 119 | 0 | 103 | 0 | 630.3033 | 0 | 545.5567 |  |  | BİGA
253419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 09:50 | 2017-03-02 11:10 | 1.3369 | 0 | 3 | 6 | 369 | 0 | 4.0108 | 8.0217 | 493.3325 |  |  | ECEABAT
253420 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE2 TR(ULUGBEY1 TR) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 09:53 | 2017-03-02 12:39 | 2.7675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
253423 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOMURCULER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:02 | 2017-03-02 16:54 | 6.8647 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 116.7003 | 0 | 0 |  |  | GELİBOLU
253424 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ KOK:KIZILOREN KOK KOKCikis:KIZILOREN KOK-KARAYOLLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:03 | 2017-03-02 15:11 | 5.1361 | 10 | 63 | 1 | 28 | 51.3611 | 323.575 | 5.1361 | 143.8111 |  |  | GÖKÇEADA
253428 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR7 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:07 | 2017-03-02 17:49 | 7.7047 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 454.5786 | 0 | 0 |  |  | LAPSEKİ
253430 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:10 | 2017-03-02 11:28 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.055 |  |  | MERKEZ
253432 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:HARMANYAZI TR2 (100 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:11 | 2017-03-02 18:27 | 8.2706 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 818.785 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
253437 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:16 | 2017-03-02 17:52 | 7.6003 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1406.0514 |  |  | ÇAN
253442 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE27 TR TRCikis:B KOLU ŞEHİR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:17 | 2017-03-02 11:02 | 0.74389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 0 | 0 |  |  | ATKARACALAR
253444 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK:INONU KOK KOKCikis:İNÖNÜ YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:19 | 2017-03-02 14:50 | 4.5058 | 32 | 18 | 0 | 0 | 144.1867 | 81.105 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
253445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:17 | 2017-03-02 12:39 | 2.3608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
253448 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:25 | 2017-03-02 12:02 | 1.6097 | 0 | 1 | 7 | 601 | 0 | 1.6097 | 11.2681 | 967.4431 |  |  | ILGAZ
253458 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARPUZLARIN EVİ TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:36 | 2017-03-02 14:06 | 3.5006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0011 |  |  | KIZILIRMAK
253459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-HASANOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:39 | 2017-03-02 11:55 | 1.2581 | 11 | 100 | 1 | 0 | 13.8386 | 125.8056 | 1.2581 | 0 |  |  | KORGUN
253464 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ TR:YASSIPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:43 | 2017-03-02 11:30 | 0.78667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1467 | 0 | 0 |  |  | KURŞUNLU
253466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:23 | 2017-03-02 11:37 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 |  |  | MERKEZ
253474 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:51 | 2017-03-02 13:44 | 2.8814 | 117 | 120 | 3 | 0 | 337.1225 | 345.7667 | 8.6442 | 0 |  |  | ORTA
253475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:YESILOVA7 TR KOKCikis:YESILOVA7 TR-YEŞİLOVA2 GELİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:00 | 2017-03-02 15:29 | 4.485 | 0 | 15 | 0 | 261 | 0 | 67.275 | 0 | 1170.585 |  |  | YAPRAKLI
253476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN41 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:57 | 2017-03-02 17:51 | 6.9014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.5069 |  |  | ÇERKEŞ
253478 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:52 | 2017-03-02 11:37 | 0.75444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75444 |  |  | ŞABANÖZÜ
253479 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:02 | 2017-03-02 12:41 | 1.6461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 |  |  | ALACA
253480 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ KOK:KOMPEN KOK KOKCikis:KOMPEN KOK-KOMPEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:03 | 2017-03-02 14:37 | 3.5744 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5744 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
253481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MESUDIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:05 | 2017-03-02 11:20 | 0.24889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24889 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
253483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:04 | 2017-03-02 12:17 | 1.2178 | 54 | 1298 | 0 | 0 | 65.76 | 1580.6756 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
253491 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KULLUCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:20 | 2017-03-02 12:52 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  |  | KARGI
253492 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI9 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:10 | 2017-03-02 12:19 | 1.1444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN
253497 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:31 | 2017-03-02 14:13 | 2.7047 | 64 | 833 | 0 | 468 | 173.1022 | 2253.0336 | 0 | 1265.81 |  |  | MECİTÖZÜ
253498 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY18 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:09 | 2017-03-02 11:55 | 1.7689 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 420.9956 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
253501 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:27 | 2017-03-02 12:08 | 0.68028 | 7 | 40 | 7 | 930 | 4.7619 | 27.2111 | 4.7619 | 632.6583 |  |  | ORTAKÖY
253502 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 65 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:33 | 2017-03-02 12:44 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 |  |  | OSMANCIK
253503 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:31 | 2017-03-02 17:44 | 6.2172 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 578.2017 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
253504 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:34 | 2017-03-02 12:52 | 1.3078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3078 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU
253505 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:40 | 2017-03-02 13:35 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9219 |  |  | UĞURLUDAĞ
253508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:39 | 2017-03-02 12:21 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.405 |  |  | İSKİLİP
253514 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇARDACIK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 11:49 | 2017-03-02 12:22 | 0.54833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54833 | 0 | 0 |  |  | ACIPAYAM
253530 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK:ARIFLER KOK KOKCikis:ARİFLER KÖK - ARİFLER 3.ŞAHIS SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 12:02 | 2017-03-02 14:42 | 2.6619 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3239 | 0 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
253537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-RENSAN EK BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 12:06 | 2017-03-02 13:12 | 1.1092 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66.55 | 0 | 0 |  |  | BABADAĞ
253538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 12:11 | 2017-03-02 12:28 | 0.28917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28917 |  |  | BAKLAN
253542 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOGADAMI DM TRAA3 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 09:03 | 2017-03-02 12:32 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.05 |  |  | BEKİLLİ
253543 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MESEKOY TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 12:23 | 2017-03-02 22:15 | 9.8656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8656 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
253544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:CULCULE KOK-1 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 10:28 | 2017-03-02 14:33 | 4.0822 | 101 | 0 | 0 | 0 | 412.3044 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
253545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 12:22 | 2017-03-02 13:00 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63472 |  |  | BULDAN
253549 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKCikis:TUZLUKCU YESILHAT KOK1-A KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 12:30 | 2017-03-02 13:31 | 1.0175 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1575 | 0 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY
253552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY5 TR TRCikis:A-B KOLU CIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 12:33 | 2017-03-02 18:24 | 5.8561 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17.5683 | 0 | 17.5683 |  |  | HONAZ
253556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 12:38 | 2017-03-02 13:43 | 1.0917 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 328.5917 | 0 | 0 |  |  | KALE
253557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:G Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 12:39 | 2017-03-02 13:44 | 1.0886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1772 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
253580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 13:28 | 2017-03-02 14:50 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3608 |  |  | SARAYKÖY
253585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ TR:ABDULLAH YALÇIN | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-02 13:43 | 2017-03-02 15:16 | 1.555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
253588 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAHCELIEVLER 1TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 13:57 | 2017-03-02 17:40 | 3.7147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4294 | 0 | 0 |  |  | TAVAS
253593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI TR:GOKCEYAZI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 14:06 | 2017-03-02 16:50 | 2.7231 | 15 | 454 | 0 | 0 | 40.8458 | 1236.2672 | 0 | 0 |  |  | ÇAL
253604 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ TR:KARAKAYA4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 12:24 | 2017-03-02 15:14 | 2.8369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1847 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
253605 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR TRCikis:B+C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 14:15 | 2017-03-02 15:11 | 0.94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 |  |  | ÇARDAK
253606 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI9 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 14:20 | 2017-03-02 14:50 | 0.49417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL
253608 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKÖY TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 14:22 | 2017-03-02 19:16 | 4.9008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9008 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
253609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1654 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 14:32 | 2017-03-02 15:04 | 0.53694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 |  |  | BİSMİL
253610 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:GOYNUK10 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 14:30 | 2017-03-02 15:29 | 0.99917 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.9858 |  |  | DİCLE
253615 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 14:30 | 2017-03-02 17:33 | 3.0553 | 291 | 1516 | 8 | 1273 | 889.0858 | 4631.8011 | 24.4422 | 3889.3686 |  |  | ERGANİ
253627 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE7 TR TRCikis:C KOLU ATILGAN SK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 14:54 | 2017-03-02 16:34 | 1.6803 | 0 | 50 | 0 | 39 | 0 | 84.0139 | 0 | 65.5308 |  |  | EĞİL
253628 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 14:55 | 2017-03-02 15:32 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8292 |  |  | HANİ
253634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 14:59 | 2017-03-02 16:09 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 |  |  | HAZRO
253644 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 15:17 | 2017-03-02 17:13 | 1.9444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8889 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAYAPINAR
253645 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 15:08 | 2017-03-02 16:46 | 1.6278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY
253646 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 15:14 | 2017-03-02 16:39 | 1.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4189 | 0 | 0 |  |  | KULP
253650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 15:24 | 2017-03-02 16:11 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7775 |  |  | LİCE
253652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME TRCikis:KİLER ÖNÜ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 15:26 | 2017-03-02 17:24 | 1.9578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9578 | 0 | 0 |  |  | SUR
253654 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ KOK:BOZKIR YOLU18 TR KOKCikis:BOZKIR YOLU18 TR-TR 23 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 15:35 | 2017-03-02 16:58 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 1878 | 0 | 1.3833 | 0 | 2597.9 |  |  | SİLVAN
253659 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK TSK 1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 15:40 | 2017-03-02 17:24 | 1.7342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7342 |  |  | YENİŞEHİR
253661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-20 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 15:27 | 2017-03-02 18:15 | 2.8078 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4233 |  |  | ÇERMİK
253666 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 15:59 | 2017-03-02 18:12 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 |  |  | ÇINAR
253668 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:03 | 2017-03-02 17:03 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 |  |  | ÇÜNGÜŞ
253670 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KAYIOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:06 | 2017-03-02 18:25 | 2.3183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3183 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
253675 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:10 | 2017-03-02 17:19 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 |  |  | HAVSA
253678 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR2 TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:14 | 2017-03-02 17:15 | 1.0167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.7333 | 0 | 0 |  |  | KEŞAN
253681 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:04 | 2017-03-02 17:05 | 1.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
253683 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KIZILKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:20 | 2017-03-02 18:05 | 1.7383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
253685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAKISLA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:18 | 2017-03-02 17:31 | 1.2192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6575 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ
253686 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ASAGIKIZILKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:16 | 2017-03-02 17:24 | 1.1272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7633 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
253688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:14 | 2017-03-02 17:20 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 |  |  | UZUNKÖPRÜ
253695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 8TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:29 | 2017-03-02 17:33 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2175 |  |  | İPSALA
253699 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:28 | 2017-03-02 17:16 | 0.79944 | 20 | 1127 | 0 | 0 | 15.9889 | 900.9739 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
253700 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARATEPE TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:37 | 2017-03-02 18:29 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8736 |  |  | ARICAK
253704 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:40 | 2017-03-02 18:00 | 1.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
253707 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:48 | 2017-03-02 18:50 | 2.0203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0203 |  |  | BASKİL
253708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:5 AGUSTOS EVLERI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:49 | 2017-03-02 18:16 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 339.3386 |  |  | KARAKOÇAN
253712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE10 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:52 | 2017-03-02 19:53 | 3.0122 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 24.0978 | 0 | 9.0367 |  |  | KEBAN
253716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KOLEDAGI YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:54 | 2017-03-02 19:20 | 2.4403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4403 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR
253717 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:57 | 2017-03-02 17:41 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4639 |  |  | MADEN
253718 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:57 | 2017-03-02 17:54 | 0.95194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95194 |  |  | MERKEZ
253721 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:ESENTEPE YAYLASI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:01 | 2017-03-02 17:25 | 0.40306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 0 |  |  | PALU
253723 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:03 | 2017-03-02 18:09 | 1.0986 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5917 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
253734 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:18 | 2017-03-02 18:06 | 0.80639 | 0 | 187 | 0 | 147 | 0 | 150.7947 | 0 | 118.5392 |  |  | KEMAH
253738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:20 | 2017-03-02 18:50 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.4175 |  |  | KEMALİYE
253740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:25 | 2017-03-02 18:21 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92944 |  |  | MERKEZ
253741 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOZAGAC1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:23 | 2017-03-02 18:23 | 0.99278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99278 | 0 | 0 |  |  | OTLUKBELİ
253742 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KESIR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:13 | 2017-03-02 18:51 | 1.6397 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 65.5889 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE
253743 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:16 | 2017-03-02 18:43 | 1.4572 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 112.2061 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
253747 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR13 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:20 | 2017-03-02 19:13 | 1.8922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8922 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
253751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:28 | 2017-03-02 19:15 | 1.7897 | 8 | 556 | 0 | 0 | 14.3178 | 995.0856 | 0 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ
253759 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BUYUKYAGLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:30 | 2017-03-02 19:19 | 1.82 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.68 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
253765 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME TRCikis:KİLER ÖNÜ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:29 | 2017-03-02 18:36 | 1.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0 |  |  | AZİZİYE
253767 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:34 | 2017-03-02 21:00 | 3.4281 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 116.5539 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE
253769 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-29 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:34 | 2017-03-02 18:47 | 1.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 |  |  | HINIS
253770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:36 | 2017-03-03 01:54 | 8.3006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6011 |  |  | HORASAN
253774 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK:CEZAEVI KOKCikis:CEZAEVI-NEVSEHIR CEZAEVI MOD'DEN GİRİŞ TR:NEVSEHIR124 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:39 | 2017-03-02 18:33 | 0.90417 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 19.8917 | 0 | 39.7833 |  |  | KARAYAZI
253775 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:24 | 2017-03-02 19:40 | 3.2694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2694 |  |  | KARAÇOBAN
253777 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:42 | 2017-03-02 18:30 | 0.81222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6244 |  |  | KÖPRÜKÖY
253780 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 3 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:44 | 2017-03-02 19:02 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 |  |  | NARMAN
253781 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU73 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:49 | 2017-03-02 18:29 | 0.67139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3569 |  |  | OLTU
253782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:48 | 2017-03-02 18:27 | 0.64806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5922 | 0 | 0 |  |  | OLUR
253784 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK GUVEN TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:52 | 2017-03-02 18:43 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5342 |  |  | PALANDÖKEN
253785 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:46 | 2017-03-02 19:02 | 1.2556 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.4556 | 0 | 0 |  |  | PASİNLER
253787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK50 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:40 | 2017-03-02 18:40 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99778 |  |  | PAZARYOLU
253789 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN 3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:51 | 2017-03-02 19:15 | 1.3972 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 90.8194 | 0 | 0 |  |  | TEKMAN
253796 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI SABAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:54 | 2017-03-02 19:37 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 |  |  | TORTUM
253797 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:30 | 2017-03-02 20:10 | 2.6758 | 12 | 1004 | 0 | 0 | 32.11 | 2686.5367 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE
253802 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR 2TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:06 | 2017-03-02 19:13 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 87.69 |  |  | YAKUTİYE
253804 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 14:05 | 2017-03-02 19:15 | 5.1653 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72.3139 |  |  | ÇAT
253806 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:07 | 2017-03-02 19:06 | 0.98056 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.3583 |  |  | İSPİR
253807 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:02 | 2017-03-02 20:44 | 2.6992 | 0 | 12 | 0 | 190 | 0 | 32.39 | 0 | 512.8417 |  |  | ŞENKAYA
253816 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞAK EKMEK8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:16 | 2017-03-02 20:35 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3178 |  |  | ALPU
253822 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:25 | 2017-03-02 20:00 | 1.5806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1611 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKOVA
253823 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:16 | 2017-03-02 19:00 | 0.73944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
253828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ IM:DEDEKORKUT IM KOK:SELCUK1 TR TR:SELCUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:26 | 2017-03-02 19:20 | 0.90111 | 0 | 2 | 3 | 1626 | 0 | 1.8022 | 2.7033 | 1465.2067 |  |  | HAN
253833 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 14:14 | 2017-03-02 18:44 | 4.5053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0106 |  |  | MAHMUDİYE
253835 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:26 | 2017-03-02 19:24 | 0.97278 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 63.2306 |  |  | MİHALGAZİ
253839 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:34 | 2017-03-02 19:28 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 478.5044 |  |  | MİHALIÇÇIK
253840 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:35 | 2017-03-02 19:22 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78722 |  |  | ODUNPAZARI
253842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:36 | 2017-03-02 23:05 | 4.4919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9839 |  |  | SARICAKAYA
253845 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:36 | 2017-03-02 21:33 | 2.9539 | 6 | 647 | 0 | 0 | 17.7233 | 1911.1661 | 0 | 0 |  |  | SEYİTGAZİ
253847 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM TR:YAYLAPINAR UHUD2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:33 | 2017-03-02 18:51 | 1.3028 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 896.3111 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
253851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-2 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:39 | 2017-03-02 19:29 | 0.82611 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 131.3517 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
253852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:28 | 2017-03-02 20:03 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 327.8261 |  |  | ÇİFTELER
253853 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:38 | 2017-03-02 19:55 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5489 |  |  | İNÖNÜ
253854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK39 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:35 | 2017-03-02 20:45 | 2.1669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1669 |  |  | ARABAN
253855 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:41 | 2017-03-02 19:22 | 0.68278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3656 | 0 | 0 |  |  | İSLAHİYE
253857 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:26 | 2017-03-02 23:04 | 4.6303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2606 | 0 | 0 |  |  | KARKAMIŞ
253858 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:27 | 2017-03-02 23:52 | 4.4158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8317 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI
253859 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:43 | 2017-03-02 20:27 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.7567 |  |  | NİZİP
253862 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 21:57 | 2017-03-03 00:22 | 2.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4117 | 0 | 0 |  |  | OĞUZELİ
253870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 4 TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:51 | 2017-03-02 20:17 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 126.8422 |  |  | YAVUZELİ
253874 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:53 | 2017-03-02 22:12 | 3.3031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3031 |  |  | ŞAHİNBEY
253882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1613 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:54 | 2017-03-02 20:32 | 1.6289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6289 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL
253884 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:17 | 2017-03-03 00:15 | 4.9672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9672 | 0 | 0 |  |  | ALUCRA
253885 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN20 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:46 | 2017-03-02 19:19 | 0.54417 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.8692 |  |  | BULANCAK
253886 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI KOK:TAŞKENT KÖK1 TR:KONGUL1 TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:59 | 2017-03-02 19:32 | 0.54333 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 47.27 | 0 | 0 |  |  | DERELİ
253887 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:54 | 2017-03-02 19:35 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 |  |  | DOĞANKENT
253888 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:İNANÇ KÖK KOKCikis:İNANÇ KÖK-ESKİ FİDER-5 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI MESNETLERİ KIRILMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:58 | 2017-03-02 21:24 | 2.4364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4364 | 0 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE
253889 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:59 | 2017-03-02 19:55 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.935 |  |  | EYNESİL
253891 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KONUROREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:47 | 2017-03-02 19:25 | 0.63139 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 59.3506 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
253893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN55 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:02 | 2017-03-02 21:20 | 2.2983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2983 |  |  | GÜCE
253894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 16:54 | 2017-03-02 21:35 | 4.6739 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3694 |  |  | KEŞAP
253895 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:05 | 2017-03-03 01:23 | 6.2978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7867 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
253896 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DARAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:54 | 2017-03-02 20:08 | 1.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ
253897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MADENSEHRI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:53 | 2017-03-02 20:00 | 1.1183 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43.615 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
253901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:08 | 2017-03-02 21:15 | 2.1186 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.0164 | 0 | 0 |  |  | YAĞLIDERE
253902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:10 | 2017-03-02 20:32 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.725 |  |  | ÇAMOLUK
253904 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:12 | 2017-03-02 22:06 | 2.8986 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7972 |  |  | ÇANAKÇI
253906 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:28 | 2017-03-02 19:35 | 1.1125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5625 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
253907 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS12 TR TRCikis:ŞEHİR TARAFI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:13 | 2017-03-03 01:05 | 5.8722 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 540.2444 | 0 | 0 |  |  | KELKİT
253909 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:17 | 2017-03-02 20:47 | 1.5056 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 118.9389 | 0 | 0 |  |  | KÖSE
253912 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:23 | 2017-03-02 21:53 | 2.5044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0089 | 0 | 0 |  |  | KÜRTÜN
253913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:09 | 2017-03-02 20:35 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 |  |  | MERKEZ
253916 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:21 | 2017-03-02 19:58 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0778 |  |  | TORUL
253920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:30 | 2017-03-02 20:52 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 695.0125 |  |  | ŞİRAN
253921 | 1 | KONYA | HADİM | TR:UMURLAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:28 | 2017-03-02 21:33 | 2.0836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
253929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:32 | 2017-03-03 02:26 | 6.9017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9017 |  |  | YÜKSEKOVA
253931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:35 | 2017-03-02 20:04 | 0.48306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4492 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA
253932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:08 | 2017-03-02 20:19 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1736 |  |  | ŞEMDİNLİ
253933 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:39 | 2017-03-02 20:19 | 0.66333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66333 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
253936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-16 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:35 | 2017-03-02 20:49 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4183 |  |  | BELEN
253938 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:31 | 2017-03-02 21:19 | 1.7881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7881 |  |  | DÖRTYOL
253939 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:41 | 2017-03-02 21:28 | 1.7847 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3542 | 0 | 0 |  |  | ERZİN
253940 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:ÇÖL KÖK KOKCikis:ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:44 | 2017-03-02 21:00 | 1.2642 | 22 | 523 | 0 | 0 | 27.8117 | 661.1592 | 0 | 0 |  |  | HASSA
253941 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:34 | 2017-03-03 01:32 | 5.9672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.8689 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
253945 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:20 | 2017-03-02 19:50 | 1.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 |  |  | KUMLU
253946 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:33 | 2017-03-02 20:30 | 1.9494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9494 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
253947 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:49 | 2017-03-02 20:29 | 1.6747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6747 | 0 | 0 |  |  | REYHANLI
253948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK27 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:17 | 2017-03-02 21:03 | 1.7664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7664 |  |  | SAMANDAĞ
253950 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADİM ÇEVREYOLU1 TR13 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:46 | 2017-03-02 20:07 | 0.3525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3525 |  |  | YAYLADAĞI
253954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:54 | 2017-03-02 23:00 | 3.1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1031 |  |  | İSKENDERUN
253956 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:44 | 2017-03-02 20:50 | 1.0925 | 6 | 647 | 0 | 0 | 6.555 | 706.8475 | 0 | 0 |  |  | AKSU
253961 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:38 | 2017-03-03 02:06 | 5.4556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8222 | 0 | 0 |  |  | ATABEY
253964 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:01 | 2017-03-02 21:13 | 1.1936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1936 | 0 | 0 |  |  | EĞİRDİR
253965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR6 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:53 | 2017-03-02 21:47 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8969 |  |  | GELENDOST
253966 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:59 | 2017-03-02 22:13 | 2.2219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4439 |  |  | GÖNEN
253967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:58 | 2017-03-02 22:00 | 2.0411 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.6578 |  |  | KEÇİBORLU
253970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:03 | 2017-03-02 23:32 | 3.4842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4842 |  |  | MERKEZ
253971 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:07 | 2017-03-02 21:47 | 1.6594 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.6594 | 0 | 6.6378 |  |  | SENİRKENT
253972 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLKASI TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:59 | 2017-03-02 22:11 | 2.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2103 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
253973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK KOK KOKCikis:GUVERCINLIK KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:00 | 2017-03-02 21:12 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.4944 |  |  | ULUBORLU
253976 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:54 | 2017-03-02 21:00 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.1933 |  |  | YALVAÇ
253977 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI KOK:TAŞKENT KÖK1 TR:KONGUL1 TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:18 | 2017-03-02 21:10 | 0.87083 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 75.7625 | 0 | 0 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
253979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:16 | 2017-03-02 22:11 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.915 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
253980 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-10 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:14 | 2017-03-02 21:19 | 1.09 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 3.27 | 0 | 26.16 |  |  | AKDENİZ
253982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:20 | 2017-03-02 21:32 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 |  |  | ANAMUR
253985 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:35 | 2017-03-02 22:47 | 2.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2017 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
253987 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR21 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:36 | 2017-03-03 00:37 | 4.0078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0233 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI
253990 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:HARMANYAZI TR2 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:30 | 2017-03-02 22:42 | 2.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1933 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ
253992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:39 | 2017-03-02 22:04 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4183 |  |  | GÜLNAR
253994 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:41 | 2017-03-02 21:57 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5411 |  |  | MEZİTLİ
253995 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:43 | 2017-03-02 21:31 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79861 |  |  | MUT
253997 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:42 | 2017-03-03 01:35 | 4.875 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 380.25 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
253999 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:43 | 2017-03-02 21:44 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0575 |  |  | TARSUS
254000 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT6 TR6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:41 | 2017-03-02 21:51 | 1.1697 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3578 |  |  | TOROSLAR
254005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:55 | 2017-03-02 21:56 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 |  |  | YENİŞEHİR
254006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR22 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 21:02 | 2017-03-02 21:43 | 0.67639 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 45.3181 |  |  | ÇAMLIYAYLA
254007 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:58 | 2017-03-02 22:46 | 1.7983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7983 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
254012 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:40 | 2017-03-02 22:34 | 1.8944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8944 |  |  | ARNAVUTKÖY
254013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 21:04 | 2017-03-02 21:47 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.725 |  |  | ATAŞEHİR
254015 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALIHOCA TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 21:08 | 2017-03-02 23:28 | 2.3372 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.7444 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
254016 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADİM ÇEVREYOLU1 TR13 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 21:08 | 2017-03-02 22:35 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4489 |  |  | BAHÇELİEVLER
254017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 21:11 | 2017-03-02 21:48 | 0.62194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62194 | 0 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
254018 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:56 | 2017-03-02 22:40 | 1.7433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7433 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
254022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60803 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 21:31 | 2017-03-02 22:44 | 1.2244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 |  |  | BAĞCILAR
254025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 21:39 | 2017-03-02 23:05 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4392 |  |  | BAŞAKŞEHİR
254027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:13 | 2017-03-02 22:59 | 3.7578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7578 |  |  | BEYKOZ
254032 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 21:46 | 2017-03-03 02:36 | 4.8242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6483 | 0 | 0 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
254038 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 21:57 | 2017-03-02 23:08 | 1.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
254041 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:02 | 2017-03-02 22:17 | 2.2497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9989 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
254042 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 21:55 | 2017-03-02 22:26 | 0.51472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51472 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
254043 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI10 TR TRCikis:GÜNEY | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 22:05 | 2017-03-02 22:47 | 0.69694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.1511 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
254047 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR8 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 22:11 | 2017-03-03 00:06 | 1.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT
254049 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 22:15 | 2017-03-02 23:21 | 1.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 0 | 0 |  |  | EYÜP
254054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 22:22 | 2017-03-02 23:22 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 |  |  | FATİH
254055 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 22:31 | 2017-03-03 02:15 | 3.7311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9244 | 0 | 0 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
254056 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 22:42 | 2017-03-02 23:14 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 |  |  | GÜNGÖREN
254058 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN19 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 22:45 | 2017-03-03 01:26 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6808 |  |  | KADIKÖY
254059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK39 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 22:46 | 2017-03-02 23:27 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6975 |  |  | KARTAL
254060 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:41 | 2017-03-03 01:44 | 7.0358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0717 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
254061 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:05 | 2017-03-02 23:06 | 4.0256 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1533 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
254067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AKHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 23:10 | 2017-03-03 00:40 | 1.5056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 0 | 0 |  |  | MALTEPE
254071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-SEKİZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 23:17 | 2017-03-03 00:19 | 1.0375 | 204 | 477 | 0 | 0 | 211.65 | 494.8875 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
254078 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 23:28 | 2017-03-03 02:45 | 3.2828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2828 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
254079 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 23:36 | 2017-03-03 00:44 | 1.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 |  |  | SARIYER
254080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1515 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 23:34 | 2017-03-03 00:13 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64222 |  |  | SULTANBEYLİ
254081 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:18 | 2017-03-02 23:55 | 4.6169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2339 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
254083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 23:39 | 2017-03-03 01:39 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0283 |  |  | SİLİVRİ
254084 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR9 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 23:43 | 2017-03-03 00:28 | 0.75361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 0 | 0 |  |  | TUZLA
254085 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:20 | 2017-03-02 23:58 | 4.6342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2683 | 0 | 0 |  |  | ZEYTİNBURNU
254088 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:04 | 2017-03-03 00:47 | 5.7169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.4339 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
254090 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:44 | 2017-03-03 01:01 | 6.2922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5844 | 0 | 0 |  |  | ÇEKMEKÖY
254094 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:57 | 2017-03-03 00:24 | 5.4375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
254095 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 00:25 | 2017-03-03 01:07 | 0.70611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4122 |  |  | ÜSKÜDAR
254096 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:18 | 2017-03-03 00:23 | 5.0825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.165 | 0 | 0 |  |  | ŞİLE
254099 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:SULTANHANI KOYLER KOK KOKCikis:SULTANHANI KÖYLER KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 00:29 | 2017-03-03 02:06 | 1.6197 | 151 | 0 | 2 | 0 | 244.5781 | 0 | 3.2394 | 0 |  |  | ŞİŞLİ
254100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 00:29 | 2017-03-03 01:08 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 |  |  | ALİAĞA
254103 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 00:38 | 2017-03-03 02:21 | 1.7192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7192 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
254107 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YELHAN KÖK KOKCikis:YELHAN KÖK - ÇUKURKUYU YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 00:59 | 2017-03-03 10:03 | 9.0656 | 23 | 10 | 0 | 0 | 208.5078 | 90.6556 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
254108 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 01:10 | 2017-03-03 02:53 | 1.725 | 6 | 12 | 0 | 349 | 10.35 | 20.7 | 0 | 602.025 |  |  | BAYRAKLI
254110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:DINEK KOK KOKCikis:DINEK KOK-DİNEK ÇIKIŞI TR:DINEK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 01:11 | 2017-03-03 09:51 | 8.6714 | 7 | 260 | 0 | 0 | 60.6997 | 2254.5611 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA
254111 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 59 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 17:41 | 2017-03-03 01:27 | 7.7631 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 232.8917 |  |  | BEYDAĞ
254114 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 19:57 | 2017-03-03 01:52 | 5.9136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8272 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA
254115 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI ISA EFENDI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 20:52 | 2017-03-03 02:37 | 5.7592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2775 | 0 | 0 |  |  | BUCA
254117 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN18 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 01:45 | 2017-03-03 02:20 | 0.58194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 |  |  | DİKİLİ
254119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 01:50 | 2017-03-03 03:11 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3475 |  |  | FOÇA
254121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DEREKUMCA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 01:58 | 2017-03-03 04:43 | 2.7636 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 91.1992 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
254123 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 02:15 | 2017-03-03 03:13 | 0.96778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9356 | 0 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
254124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1587 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 02:20 | 2017-03-03 03:12 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87056 |  |  | KARABAĞLAR
254125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-AKKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 02:22 | 2017-03-03 09:38 | 7.2678 | 36 | 43 | 0 | 0 | 261.64 | 312.5144 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
254126 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARA KUYU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 02:32 | 2017-03-03 03:33 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0392 |  |  | KARŞIYAKA
254128 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR57 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 02:25 | 2017-03-03 02:55 | 0.49639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49639 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
254130 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 02:44 | 2017-03-03 03:38 | 0.89611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89611 | 0 | 0 |  |  | KINIK
254132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 02:53 | 2017-03-03 03:47 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88861 |  |  | KONAK
254133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 03:01 | 2017-03-03 04:23 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3578 |  |  | KİRAZ
254134 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 03:08 | 2017-03-03 03:43 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58611 |  |  | MENDERES
254136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-İSMİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 03:22 | 2017-03-03 05:17 | 1.9061 | 22 | 138 | 1 | 6 | 41.9344 | 263.0433 | 1.9061 | 11.4367 |  |  | MENEMEN
254138 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 03:25 | 2017-03-03 05:36 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1872 |  |  | NARLIDERE
254141 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:BELKAYA KOK KOKCikis:BELKAYA KOK-BELKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 03:29 | 2017-03-03 05:09 | 1.6633 | 13 | 60 | 3 | 624 | 21.6233 | 99.8 | 4.99 | 1037.92 |  |  | SEFERİHİSAR
254142 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 03:48 | 2017-03-03 05:45 | 1.9531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9531 |  |  | SELÇUK
254143 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 04:03 | 2017-03-03 05:05 | 1.0281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0 |  |  | TORBALI
254145 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 02:51 | 2017-03-03 04:30 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 |  |  | TİRE
254146 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 02:53 | 2017-03-03 04:29 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6061 |  |  | URLA
254147 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 04:16 | 2017-03-03 07:30 | 3.2369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4739 | 0 | 0 |  |  | ÇEŞME
254148 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 04:17 | 2017-03-03 04:40 | 0.37833 | 100 | 8615 | 38 | 14427 | 37.8333 | 3259.3417 | 14.3767 | 5458.215 |  |  | ÇİĞLİ
254150 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUZUCU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 04:03 | 2017-03-03 08:43 | 4.6708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6833 | 0 | 0 |  |  | ÖDEMİŞ
254152 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 04:32 | 2017-03-03 05:27 | 0.91056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91056 | 0 | 0 |  |  | AKYAKA
254153 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 04:41 | 2017-03-03 05:37 | 0.93444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 |  |  | ARPAÇAY
254154 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 05:01 | 2017-03-03 06:17 | 1.2583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 |  |  | DİGOR
254155 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 05:07 | 2017-03-03 09:50 | 4.7194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7194 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
254160 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLIKASAP2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 05:42 | 2017-03-03 08:58 | 3.2614 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5228 |  |  | MERKEZ
254161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 05:48 | 2017-03-03 08:30 | 2.7036 | 445 | 444 | 7 | 740 | 1203.1069 | 1200.4033 | 18.9253 | 2000.6722 |  |  | SARIKAMIŞ
254168 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:17 | 2017-03-03 07:33 | 1.2628 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 123.7522 | 0 | 0 |  |  | SELİM
254169 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:24 | 2017-03-03 08:11 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7867 |  |  | SUSUZ
254171 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:28 | 2017-03-03 08:58 | 2.4981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9961 | 0 | 0 |  |  | ABANA
254173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:28 | 2017-03-03 07:38 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6733 |  |  | ARAÇ
254174 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:34 | 2017-03-03 13:10 | 6.5906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1811 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY
254176 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:29 | 2017-03-03 07:01 | 0.53278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53278 |  |  | AĞLI
254177 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:34 | 2017-03-03 09:28 | 2.8986 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6958 |  |  | BOZKURT
254178 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:37 | 2017-03-03 12:49 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |  |  | CİDE
254181 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:44 | 2017-03-03 07:43 | 0.98056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98056 | 0 | 0 |  |  | DADAY
254182 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR TR:OVAKAVAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:47 | 2017-03-03 09:48 | 3.0233 | 1 | 105 | 0 | 0 | 3.0233 | 317.45 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ
254183 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:48 | 2017-03-03 09:56 | 3.1394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2789 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYURT
254185 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:42 | 2017-03-03 19:51 | 11.1456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.4367 | 0 | 0 |  |  | HANÖNÜ
254186 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:00 | 2017-03-03 07:36 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60417 |  |  | KÜRE
254187 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:02 | 2017-03-03 07:28 | 0.43444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43444 |  |  | MERKEZ
254188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:03 | 2017-03-03 07:30 | 0.45861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45861 |  |  | PINARBAŞI
254189 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH3 TR TRCikis:B KOLUI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:03 | 2017-03-03 07:23 | 0.32417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32417 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
254190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:01 | 2017-03-03 10:11 | 3.1733 | 50 | 70 | 0 | 0 | 158.6667 | 222.1333 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
254192 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:04 | 2017-03-03 09:22 | 2.3028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3028 |  |  | TOSYA
254194 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI KOK:BUYUKASLAMA TSK KOK KOKCikis:BUYUKASLAMA TSK KOK-BUYUKSALAMA KOK TR:UZUNKUYU TSK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:48 | 2017-03-03 10:25 | 3.6156 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 394.0956 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN
254197 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:42 | 2017-03-03 07:18 | 0.59583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 |  |  | İHSANGAZİ
254199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11102 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:18 | 2017-03-03 09:02 | 1.7389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4778 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
254201 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:09 | 2017-03-03 08:55 | 1.7644 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 97.0444 | 0 | 0 |  |  | ŞENPAZAR
254202 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:18 | 2017-03-03 07:50 | 0.53944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53944 |  |  | AKKIŞLA
254204 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:25 | 2017-03-03 18:00 | 10.5867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1733 | 0 | 0 |  |  | BÜNYAN
254205 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:30 | 2017-03-03 09:14 | 1.7331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7331 | 0 | 0 |  |  | DEVELİ
254207 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:34 | 2017-03-03 13:08 | 5.5658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5658 | 0 | 0 |  |  | FELAHİYE
254210 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:SECME DM DMCikis:SECME DM-KAŞINHANI ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:35 | 2017-03-03 10:04 | 2.4833 | 474 | 2642 | 0 | 0 | 1177.1 | 6560.9667 | 0 | 0 |  |  | HACILAR
254211 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KIZILOZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:38 | 2017-03-03 09:52 | 2.2358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2358 | 0 | 0 |  |  | KOCASİNAN
254212 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:33 | 2017-03-03 17:32 | 8.9742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9742 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
254213 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR8 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:28 | 2017-03-03 12:32 | 5.0656 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1235.9956 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
254214 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:38 | 2017-03-03 08:20 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7275 |  |  | SARIOĞLAN
254215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21504 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:37 | 2017-03-03 09:20 | 1.7217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7217 | 0 | 0 |  |  | SARIZ
254216 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YERBAĞ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:41 | 2017-03-03 10:58 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0 |  |  | TALAS
254217 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:43 | 2017-03-03 08:49 | 1.0958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA
254218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:44 | 2017-03-03 09:18 | 1.575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI
254222 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYAONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:47 | 2017-03-03 12:03 | 4.2772 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 248.0789 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR
254224 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:51 | 2017-03-03 09:08 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2914 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
254226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11204 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:49 | 2017-03-03 10:00 | 2.1764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1764 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
254229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ATATURK MAHALLESI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:56 | 2017-03-03 09:44 | 1.7969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7969 | 0 | 0 |  |  | BABAESKİ
254230 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI KOK:TAŞKENT KÖK1 KOKCikis:TAŞKENT KÖK1-GÖKSU BALCILAR GİRİŞİ TR:AFSAR2 TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:45 | 2017-03-03 09:16 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 163.86 |  |  | DEMİRKÖY
254231 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEPHAVAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:59 | 2017-03-03 09:42 | 1.7147 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.865 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
254232 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU19 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:02 | 2017-03-03 11:25 | 3.3861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3861 |  |  | LÜLEBURGAZ
254233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENI SELCUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:01 | 2017-03-03 14:20 | 6.3178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3178 |  |  | MERKEZ
254234 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:00 | 2017-03-03 18:12 | 10.1972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1972 |  |  | PEHLİVANKÖY
254235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:04 | 2017-03-03 10:05 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |  |  | PINARHİSAR
254236 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:08 | 2017-03-03 18:48 | 10.6717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.015 | 0 | 0 |  |  | VİZE
254237 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:08 | 2017-03-03 14:04 | 5.9325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9325 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
254244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:17 | 2017-03-03 11:04 | 2.7875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7875 |  |  | AKÇAKENT
254247 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIZEL TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:13 | 2017-03-03 09:34 | 1.3442 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.0783 | 0 | 0 |  |  | BOZTEPE
254248 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:18 | 2017-03-03 11:10 | 2.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8731 | 0 | 0 |  |  | KAMAN
254249 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:17 | 2017-03-03 19:22 | 11.0722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.3611 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254251 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:56 | 2017-03-03 08:52 | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.4667 |  |  | MUCUR
254252 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:ORHANIYE KOK KOKCikis:ORHANİYE KÖK-ORHANİYE YENİ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:15 | 2017-03-03 09:53 | 1.6319 | 14 | 672 | 0 | 0 | 22.8472 | 1096.6667 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
254254 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:19 | 2017-03-03 14:07 | 5.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7978 | 0 | 0 |  |  | BAŞİSKELE
254255 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI TR:AŞAĞIEŞENLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:20 | 2017-03-03 09:38 | 1.2986 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 361.0139 | 0 | 0 |  |  | DARICA
254258 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN47 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:30 | 2017-03-03 09:01 | 0.50778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5544 |  |  | DERİNCE
254260 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:29 | 2017-03-03 12:12 | 3.7022 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11.1067 | 0 | 7.4044 |  |  | DİLOVASI
254266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GULDERE1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:33 | 2017-03-03 10:56 | 2.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3836 | 0 | 0 |  |  | GEBZE
254268 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:33 | 2017-03-03 10:59 | 2.4275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4275 |  |  | GÖLCÜK
254269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KILLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:31 | 2017-03-03 09:28 | 0.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9525 | 0 | 0 |  |  | KANDIRA
254270 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:PINARKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:39 | 2017-03-03 10:07 | 1.4689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4689 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
254271 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:29 | 2017-03-03 10:34 | 2.0789 | 286 | 115 | 0 | 0 | 594.5622 | 239.0722 | 0 | 0 |  |  | KARTEPE
254273 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK22 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:42 | 2017-03-03 15:56 | 7.2417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2417 |  |  | KÖRFEZ
254274 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:38 | 2017-03-03 09:17 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2933 |  |  | ÇAYIROVA
254275 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:36 | 2017-03-03 11:46 | 3.1717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1717 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
254278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKTEME1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:41 | 2017-03-03 10:07 | 1.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4253 | 0 | 0 |  |  | AHIRLI
254285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN55 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:36 | 2017-03-03 10:09 | 1.5489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5489 |  |  | AKÖREN
254288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:43 | 2017-03-03 14:34 | 5.8539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8539 |  |  | AKŞEHİR
254289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1105 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:44 | 2017-03-03 09:39 | 0.92333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92333 | 0 | 0 |  |  | ALTINEKİN
254295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:54 | 2017-03-03 13:43 | 4.8114 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 149.1531 |  |  | BEYŞEHİR
254297 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HODOGLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:52 | 2017-03-03 10:33 | 1.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 |  |  | BOZKIR
254299 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ TR:KIZILOREN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:56 | 2017-03-03 12:04 | 3.1294 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21.9061 | 21.9061 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
254300 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:01 | 2017-03-03 18:16 | 4.2494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4989 | 0 | 0 |  |  | DERBENT
254302 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUSCA TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:51 | 2017-03-03 11:50 | 2.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9897 | 0 | 0 |  |  | DEREBUCAK
254307 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARA KUYU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-03 09:02 | 2017-03-03 12:34 | 3.5319 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.8514 |  |  | DOĞANHİSAR
254308 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK TOSUNALI TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:03 | 2017-03-03 19:09 | 10.0969 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1100.5669 | 0 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
254310 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:01 | 2017-03-03 18:37 | 9.6031 | 13 | 297 | 0 | 0 | 124.8397 | 2852.1075 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
254314 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:00 | 2017-03-03 09:42 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70139 |  |  | GÜNEYSINIR
254316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:52 | 2017-03-03 10:43 | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 |  |  | HADİM
254318 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:55 | 2017-03-03 19:37 | 10.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6953 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
254319 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KAYASU3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:04 | 2017-03-03 10:12 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 |  |  | HÜYÜK
254321 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:03 | 2017-03-03 11:11 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 |  |  | ILGIN
254322 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-03 09:07 | 2017-03-03 12:03 | 2.9283 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.9967 |  |  | KADINHANI
254323 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SARIKIZ1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:04 | 2017-03-03 10:47 | 1.7092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7092 | 0 | 0 |  |  | KARAPINAR
254326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:56 | 2017-03-03 11:54 | 2.9633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9633 |  |  | KARATAY
254328 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAHCELIEVLER 1TR TRCikis:MAKROM | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:57 | 2017-03-03 09:29 | 0.54222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3378 | 0 | 0 |  |  | KULU
254329 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK:EREGLI1520 TR KOKCikis:EREGLI1520 TR-TR 1525 YEŞİL CAMİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:11 | 2017-03-03 12:17 | 3.0919 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1610.9031 |  |  | MERAM
254330 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK:OSMANCIK GRUBU KOK KOKCikis:OSMANCIK GRUBU KOK-OSMANCIK KOK ÇIKIŞI TR:MEYDANLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:09 | 2017-03-03 11:52 | 2.7192 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 119.6433 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
254331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-2C/1 ÇIKIŞI KOK:2C 6TR KOKCikis:2C 6TR-2C5-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:01 | 2017-03-03 09:56 | 0.91889 | 0 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 4.5944 | 193.8856 |  |  | SELÇUKLU
254336 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:09 | 2017-03-03 10:09 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99778 |  |  | SEYDİŞEHİR
254339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-YENİDOĞAN ÇIKIŞI TR:DAMLAPINAR 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:13 | 2017-03-03 10:05 | 0.86861 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 251.8972 | 0 | 0 |  |  | TAŞKENT
254342 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KAYMAKAMLIK TR7 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:13 | 2017-03-03 09:56 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72889 |  |  | TUZLUKÇU
254343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:13 | 2017-03-03 11:32 | 2.3103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3103 | 0 | 0 |  |  | YALIHÜYÜK
254344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31105 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:13 | 2017-03-03 10:14 | 1.0069 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 268.8542 | 0 | 0 |  |  | YUNAK
254345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CUKURBAG1 TR KARAMAN TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:14 | 2017-03-03 14:34 | 5.3258 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 133.1458 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİK
254353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:22 | 2017-03-03 10:18 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 |  |  | ÇUMRA
254357 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:22 | 2017-03-03 15:22 | 6.0081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0081 |  |  | ALTINTAŞ
254359 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YESILKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:20 | 2017-03-03 13:05 | 3.7528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7528 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
254360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1212 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:23 | 2017-03-03 13:20 | 3.9575 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.745 |  |  | DOMANİÇ
254361 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR TRCikis:H KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:10 | 2017-03-03 12:42 | 3.5303 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74.1358 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
254363 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYAONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:22 | 2017-03-03 11:57 | 2.5861 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 149.9944 | 0 | 0 |  |  | EMET
254369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:29 | 2017-03-03 09:56 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45111 |  |  | GEDİZ
254370 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:32 | 2017-03-03 09:56 | 0.39222 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 33.7311 |  |  | HİSARCIK
254371 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI TR:SARIOMERLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:31 | 2017-03-03 11:19 | 1.7992 | 1 | 114 | 0 | 0 | 1.7992 | 205.105 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254374 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:37 | 2017-03-03 10:35 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96889 |  |  | PAZARLAR
254379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:27 | 2017-03-03 10:54 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9011 |  |  | SİMAV
254380 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ORHANIYE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:37 | 2017-03-03 10:56 | 1.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 0 |  |  | TAVŞANLI
254381 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:37 | 2017-03-03 10:44 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 |  |  | ÇAVDARHİSAR
254382 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KAYASARAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:39 | 2017-03-03 16:35 | 6.9322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9322 | 0 | 0 |  |  | ŞAPHANE
254387 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:27 | 2017-03-03 12:17 | 2.8311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8311 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
254399 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:53 | 2017-03-03 17:55 | 8.0439 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1021.5739 |  |  | ARAPGİR
254401 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:40 | 2017-03-03 13:10 | 3.5042 | 2 | 33 | 0 | 19 | 7.0083 | 115.6375 | 0 | 66.5792 |  |  | ARGUVAN
254404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CANDIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:56 | 2017-03-03 11:01 | 1.0839 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.0067 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
254405 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:46 | 2017-03-03 13:29 | 3.7139 | 69 | 549 | 0 | 0 | 256.2583 | 2038.925 | 0 | 0 |  |  | DARENDE
254406 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:55 | 2017-03-03 17:17 | 7.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3583 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
254408 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:53 | 2017-03-03 14:54 | 5.0253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0253 |  |  | DOĞANŞEHİR
254409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1515 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:53 | 2017-03-03 11:50 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |  |  | HEKİMHAN
254414 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CUKUR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:53 | 2017-03-03 12:15 | 2.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 |  |  | KALE
254415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EKECIKTOL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:00 | 2017-03-03 11:24 | 1.4039 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.3089 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
254418 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILDERE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:56 | 2017-03-03 11:54 | 1.9694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9694 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:02 | 2017-03-03 14:17 | 4.2403 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 356.1833 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
254424 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:59 | 2017-03-03 11:34 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |  |  | YAZIHAN
254427 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:03 | 2017-03-03 11:35 | 1.5331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
254428 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ORHANIYE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:04 | 2017-03-03 10:46 | 0.69444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
254434 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ KOK:KORUALAN KOK KOKCikis:KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:03 | 2017-03-03 11:47 | 1.7408 | 0 | 6 | 0 | 577 | 0 | 10.445 | 0 | 1004.4608 |  |  | AKHİSAR
254435 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA29 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:08 | 2017-03-03 13:54 | 3.7597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7597 |  |  | ALAŞEHİR
254436 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:06 | 2017-03-03 12:04 | 1.9564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9564 | 0 | 0 |  |  | DEMİRCİ
254438 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-ALAHACILI ÇIKIŞI TR:KABAKLI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:00 | 2017-03-03 15:12 | 5.1975 | 0 | 1 | 1 | 144 | 0 | 5.1975 | 5.1975 | 748.44 |  |  | GÖLMARMARA
254440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:02 | 2017-03-03 10:34 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 |  |  | GÖRDES
254441 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:59 | 2017-03-03 11:26 | 1.4569 | 17 | 614 | 0 | 0 | 24.7681 | 894.5639 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
254447 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:HARMANYAZI TR2 (100 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:12 | 2017-03-03 19:20 | 9.1258 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1688.2792 | 0 | 0 |  |  | KULA
254448 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:11 | 2017-03-03 11:02 | 0.85694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85694 |  |  | KÖPRÜBAŞI
254463 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:HASANBEYLER KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:20 | 2017-03-03 12:21 | 2.0189 | 1 | 47 | 0 | 0 | 2.0189 | 94.8878 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254466 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:54 NOLU KOK KOKCikis:54 NOLU KOK-AVANOS YEŞİL HAT ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:23 | 2017-03-03 11:56 | 1.5572 | 17 | 1 | 0 | 0 | 26.4728 | 1.5572 | 0 | 0 |  |  | SALİHLİ
254474 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK6 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:17 | 2017-03-03 15:09 | 4.8675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.735 |  |  | SARIGÖL
254475 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:17 | 2017-03-03 14:41 | 4.3847 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5389 |  |  | SARUHANLI
254478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-YEŞİLOVA ÇIKIŞI TR:YESILOVA7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:21 | 2017-03-03 15:20 | 4.9806 | 0 | 63 | 0 | 453 | 0 | 313.775 | 0 | 2256.1917 |  |  | SELENDİ
254480 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:19 | 2017-03-03 18:27 | 8.1381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2761 | 0 | 0 |  |  | SOMA
254484 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:20 | 2017-03-03 11:18 | 0.96806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96806 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
254486 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:34 | 2017-03-03 12:17 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7164 |  |  | AFŞİN
254494 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:39 | 2017-03-03 13:32 | 2.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8731 | 0 | 0 |  |  | ANDIRIN
254495 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:43 | 2017-03-03 12:39 | 1.9253 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 213.7058 | 0 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
254496 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:43 | 2017-03-03 12:14 | 1.525 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 |  |  | ELBİSTAN
254499 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:36 | 2017-03-03 13:00 | 2.4072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4072 |  |  | GÖKSUN
254500 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:34 | 2017-03-03 13:26 | 2.8675 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 281.015 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254501 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:40 | 2017-03-03 11:37 | 0.95111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95111 |  |  | NURHAK
254503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM-IHLARA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:36 | 2017-03-03 12:49 | 2.2161 | 3 | 155 | 1 | 1017 | 6.6483 | 343.4972 | 2.2161 | 2253.785 |  |  | PAZARCIK
254504 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞI KOK:KULU76 TR KOKCikis:KULU76 TR-KULU TR73 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:16 | 2017-03-03 11:21 | 1.0825 | 0 | 0 | 1 | 720 | 0 | 0 | 1.0825 | 779.4 |  |  | TÜRKOĞLU
254505 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-KARAKOL HUSEYIN BEYLI CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:37 | 2017-03-03 12:27 | 1.8281 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56.6697 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
254507 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UZUNHARMANLAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:45 | 2017-03-03 17:47 | 7.0408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0408 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
254510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN47 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:52 | 2017-03-03 13:17 | 2.4269 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4156 |  |  | DERİK
254516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:30 | 2017-03-03 11:19 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 |  |  | KIZILTEPE
254517 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 3 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:50 | 2017-03-03 15:30 | 4.6553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6553 |  |  | MAZIDAĞI
254518 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:25 | 2017-03-03 12:28 | 2.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0617 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254519 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:59 | 2017-03-03 11:48 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81167 |  |  | MİDYAT
254520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:51 | 2017-03-03 15:23 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 |  |  | NUSAYBİN
254523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:57 | 2017-03-03 14:24 | 3.4603 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3014 |  |  | SAVUR
254524 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:57 | 2017-03-03 14:20 | 3.3811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3811 |  |  | YEŞİLLİ
254527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:57 | 2017-03-03 11:36 | 0.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 0 | 0 |  |  | ÖMERLİ
254529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-BOYALITEPE GRUP ÇIKIŞI TR:KARACAOREN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:58 | 2017-03-03 18:10 | 7.1922 | 19 | 134 | 0 | 83 | 136.6522 | 963.7578 | 0 | 596.9544 |  |  | BODRUM
254532 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENICE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:02 | 2017-03-03 18:57 | 8.9081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.7242 | 0 | 0 |  |  | DALAMAN
254533 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:OLUKPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:07 | 2017-03-03 14:46 | 3.6422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
254538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:24 | 2017-03-03 21:06 | 10.7058 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.5292 |  |  | FETHİYE
254541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1377 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:08 | 2017-03-03 13:32 | 2.3986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3986 |  |  | KAVAKLIDERE
254544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:12 | 2017-03-03 15:30 | 4.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
254545 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:52 | 2017-03-03 12:47 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
254547 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:21 | 2017-03-03 12:44 | 1.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3817 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:22 | 2017-03-03 13:24 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 346.1861 |  |  | MİLAS
254551 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:23 | 2017-03-03 18:03 | 6.6636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6544 | 0 | 0 |  |  | ORTACA
254566 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KOKCikis:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KUSCAYOLU YESILHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:24 | 2017-03-03 15:23 | 3.9758 | 28 | 0 | 0 | 0 | 111.3233 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULA
254568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1592 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:34 | 2017-03-03 12:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | YATAĞAN
254569 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:34 | 2017-03-03 12:16 | 0.70167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
254570 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:36 | 2017-03-03 18:35 | 6.9831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9831 |  |  | HASKÖY
254573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:35 | 2017-03-03 13:02 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 |  |  | KORKUT
254575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11204 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:41 | 2017-03-03 17:30 | 5.8244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6489 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
254576 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:20 | 2017-03-03 14:01 | 2.6822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6822 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254577 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:38 | 2017-03-03 12:51 | 1.2144 | 3 | 4 | 8 | 528 | 3.6433 | 4.8578 | 9.7156 | 641.2267 |  |  | VARTO
254578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:44 | 2017-03-03 11:49 | 0.089722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.089722 |  |  | ACIGÖL
254584 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:46 | 2017-03-03 13:59 | 2.2194 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110.9722 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
254585 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ERENTEPE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:48 | 2017-03-03 14:31 | 2.7186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7186 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
254589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:29 | 2017-03-03 13:19 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8403 |  |  | GÜLŞEHİR
254604 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALINAĞIL1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:51 | 2017-03-03 13:43 | 1.8714 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.4567 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
254608 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR4 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:00 | 2017-03-03 14:31 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 423.6867 |  |  | KOZAKLI
254609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 10 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:58 | 2017-03-03 13:16 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 271.0356 |  |  | MERKEZ
254610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:28 | 2017-03-03 12:08 | 2.6711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3422 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
254613 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KARAHUYUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:01 | 2017-03-03 14:42 | 2.6875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6875 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
254614 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:03 | 2017-03-03 19:51 | 7.7975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7975 |  |  | BOR
254615 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:16 | 2017-03-03 15:17 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 |  |  | MERKEZ
254617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:11 | 2017-03-03 17:44 | 5.5547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5547 |  |  | ULUKIŞLA
254621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLKASI TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:15 | 2017-03-03 21:15 | 8.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9983 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI
254630 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UCKUYU TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:27 | 2017-03-03 13:58 | 1.5233 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 114.25 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİK
254631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR20 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:29 | 2017-03-03 14:17 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7972 |  |  | AKKUŞ
254633 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:35 | 2017-03-03 14:00 | 4.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4089 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
254635 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK:GOKHUYUK KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:35 | 2017-03-03 15:45 | 3.1736 | 5 | 222 | 4 | 204 | 15.8681 | 704.5417 | 12.6944 | 647.4167 |  |  | FATSA
254636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:42 | 2017-03-03 12:57 | 2.2497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2497 |  |  | GÖLKÖY
254639 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:32 | 2017-03-03 16:01 | 3.4697 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.6219 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
254642 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:40 | 2017-03-03 18:41 | 10.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0189 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
254643 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:39 | 2017-03-03 15:38 | 2.9794 | 103 | 203 | 0 | 0 | 306.8828 | 604.8272 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ
254645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KOCABEY TRCikis:D Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:41 | 2017-03-03 14:18 | 1.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6231 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
254646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:44 | 2017-03-03 14:18 | 1.5589 | 0 | 13 | 0 | 278 | 0 | 20.2656 | 0 | 433.3711 |  |  | KORGAN
254647 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:43 | 2017-03-03 18:14 | 5.5164 | 17 | 614 | 0 | 0 | 93.7786 | 3387.0628 | 0 | 0 |  |  | KUMRU
254650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:40 | 2017-03-03 17:27 | 2.7786 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 566.8367 |  |  | MERKEZ
254651 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:KARALGAZI KOK KOKCikis:KARALGAZI KOK-MESUDİYE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:55 | 2017-03-03 14:26 | 1.5181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0361 | 0 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
254652 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ORHANIYE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:52 | 2017-03-03 14:27 | 1.5886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5886 | 0 | 0 |  |  | PERŞEMBE
254653 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCILAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:55 | 2017-03-03 15:03 | 2.1297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1297 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
254654 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:51 | 2017-03-03 13:56 | 3.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0836 |  |  | ÇAMAŞ
254655 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:16 | 2017-03-03 14:04 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8011 |  |  | ÇATALPINAR
254658 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:02 | 2017-03-03 14:19 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2811 |  |  | ÇAYBAŞI
254663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:12 | 2017-03-03 18:19 | 5.115 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10.23 | 0 | 15.345 |  |  | ÜNYE
254664 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:10 | 2017-03-03 19:59 | 6.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8125 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE
254669 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F4-ÜRGÜP FİDERİ TR:CAVUSIN2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:26 | 2017-03-03 15:29 | 2.0444 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 378.2222 | 0 | 0 |  |  | ARDEŞEN
254671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:26 | 2017-03-03 14:09 | 0.72194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1658 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
254674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN47 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:32 | 2017-03-03 14:28 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92139 |  |  | FINDIKLI
254675 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F6-ÇELTİK1 FİDERİ KOK:PIRIBEYLI KOK1 KOKCikis:PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:41 | 2017-03-03 17:01 | 3.3256 | 6 | 771 | 1 | 1322 | 19.9533 | 2564.0033 | 3.3256 | 4396.3844 |  |  | GÜNEYSU
254679 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:36 | 2017-03-03 16:42 | 3.0981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0981 |  |  | HEMŞİN
254681 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:41 | 2017-03-03 15:05 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3914 |  |  | KALKANDERE
254683 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR9 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:36 | 2017-03-03 18:40 | 5.0606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.6056 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254686 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:48 | 2017-03-03 16:25 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 |  |  | PAZAR
254688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:22 | 2017-03-03 15:10 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.15 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
254689 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:49 | 2017-03-03 15:34 | 1.7444 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 5.2333 | 0 | 45.3556 |  |  | ÇAYELİ
254692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1435 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:02 | 2017-03-03 17:38 | 3.5989 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 867.3322 |  |  | İKİZDERE
254697 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:KORUALAN KOK KOKCikis:KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI TR:KORUALAN1 TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:56 | 2017-03-03 18:09 | 4.2128 | 0 | 7 | 0 | 316 | 0 | 29.4894 | 0 | 1331.2378 |  |  | İYİDERE
254701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:40 | 2017-03-03 14:11 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52056 |  |  | ADAPAZARI
254702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-2 YEŞİLBURÇ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-03 14:09 | 2017-03-03 15:04 | 0.91389 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 118.8056 | 0 | 0 |  |  | AKYAZI
254703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:41 | 2017-03-03 14:57 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 |  |  | ARİFİYE
254704 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BALCI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:08 | 2017-03-03 15:05 | 2.9378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8756 |  |  | ERENLER
254707 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR8 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:58 | 2017-03-03 14:59 | 1.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ
254709 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:06 | 2017-03-03 14:56 | 0.83778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778 | 0 | 0 |  |  | GEYVE
254710 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-20A | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:59 | 2017-03-03 15:06 | 1.1278 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.8944 | 0 | 1.1278 |  |  | HENDEK
254716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ISAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:13 | 2017-03-03 15:01 | 0.80694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80694 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
254718 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 04:24 | 2017-03-03 14:48 | 10.4067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 0 | 0 |  |  | KARASU
254721 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR95 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:14 | 2017-03-03 15:13 | 0.98167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
254725 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLIKASAP2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:20 | 2017-03-03 16:06 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5183 |  |  | KOCAALİ
254726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:15 | 2017-03-03 16:34 | 2.3183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3183 |  |  | PAMUKOVA
254730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:51 | 2017-03-03 18:30 | 7.6539 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 8159.0456 |  |  | SAPANCA
254731 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UCKUYU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:20 | 2017-03-03 15:47 | 1.45 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |  |  | SERDİVAN
254741 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:HAYVANCILIK15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:29 | 2017-03-03 17:36 | 3.1233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1233 |  |  | SÖĞÜTLÜ
254742 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞAK EKMEK8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:28 | 2017-03-03 19:07 | 4.6531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3061 |  |  | TARAKLI
254743 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:29 | 2017-03-03 16:50 | 2.3492 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 101.0142 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
254745 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:33 | 2017-03-03 15:21 | 0.80556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80556 | 0 | 0 |  |  | ASARCIK
254746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:24 | 2017-03-03 15:26 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 |  |  | ATAKUM
254748 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:29 | 2017-03-03 18:33 | 4.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0628 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
254751 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU YAYLA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:39 | 2017-03-03 17:14 | 2.5725 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.435 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
254752 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:41 | 2017-03-03 18:11 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 |  |  | CANİK
254756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:S.GOKKAYA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:27 | 2017-03-03 18:16 | 3.815 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 83.93 | 0 | 0 |  |  | HAVZA
254760 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:42 | 2017-03-04 00:16 | 9.5592 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 172.065 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
254761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:42 | 2017-03-03 15:23 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 |  |  | LADİK
254763 | 1 | KONYA | KULU | TR:ADALI MAHALLESI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:16 | 2017-03-03 15:51 | 1.5778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4667 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
254765 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:24 | 2017-03-03 16:58 | 6.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5642 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
254769 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:57 | 2017-03-03 18:30 | 3.5475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5475 |  |  | TEKKEKÖY
254771 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:45 | 2017-03-03 16:39 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 |  |  | TERME
254774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1415 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:57 | 2017-03-03 15:48 | 0.85806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85806 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
254779 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:03 | 2017-03-03 15:16 | 3.2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2042 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
254781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:04 | 2017-03-03 16:01 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95889 |  |  | ÇARŞAMBA
254789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:08 | 2017-03-03 17:11 | 2.0403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0806 |  |  | İLKADIM
254791 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:01 | 2017-03-03 15:49 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  |  | TİLLO
254794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN41 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:13 | 2017-03-03 16:54 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 |  |  | BAYKAN
254805 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KINDIRA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:26 | 2017-03-03 21:28 | 6.0325 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 187.0075 | 0 | 0 |  |  | ERUH
254806 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ KOK:GOREME12 TR KOKCikis:GOREME12 TR - GOREME10 TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:19 | 2017-03-03 16:13 | 0.89333 | 6 | 185 | 6 | 2883 | 5.36 | 165.2667 | 5.36 | 2575.48 |  |  | KURTALAN
254807 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-YENİDOĞAN ÇIKIŞI TR:KUKURT TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:22 | 2017-03-03 17:51 | 2.4892 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2.4892 | 22.4025 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254811 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:30 | 2017-03-03 17:34 | 2.0736 | 2 | 271 | 0 | 0 | 4.1472 | 561.9486 | 0 | 0 |  |  | PERVARİ
254813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:32 | 2017-03-03 17:05 | 1.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5475 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
254817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10101 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:26 | 2017-03-03 17:12 | 1.7697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5394 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
254818 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:22 | 2017-03-03 15:42 | 5.335 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.005 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
254825 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR9 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:38 | 2017-03-03 18:29 | 2.8378 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.3778 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
254829 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİ KOK:ALIBEYHUYUGU8 TR KOKCikis:ALIBEYHUYUGU8 TR-TR12 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK EĞİLMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:45 | 2017-03-03 16:47 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.325 |  |  | DİKMEN
254831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI9 TR TRCikis:SARAY CAD MÜŞTEREK CIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:44 | 2017-03-03 20:36 | 4.86 | 0 | 2 | 0 | 317 | 0 | 9.72 | 0 | 1540.62 |  |  | ERFELEK
254833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOKCEPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:46 | 2017-03-03 22:43 | 6.9514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9514 | 0 | 0 |  |  | GERZE
254836 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MUDERRIS1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:37 | 2017-03-03 23:05 | 7.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4733 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254837 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KALEVCI TR-1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:40 | 2017-03-03 19:00 | 3.3364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3364 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
254838 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI TR:KARAPINAR TR27 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:47 | 2017-03-03 16:47 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 312.8142 |  |  | TÜRKELİ
254842 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LADIKLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 11:54 | 2017-03-03 18:53 | 6.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 |  |  | AKINCILAR
254844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:56 | 2017-03-03 17:04 | 1.1292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
254849 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:58 | 2017-03-03 18:08 | 2.1683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1683 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞAR
254850 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:DADAGI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:58 | 2017-03-03 17:29 | 1.5158 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 103.0767 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
254851 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:52 | 2017-03-03 17:04 | 1.2003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0014 |  |  | GEMEREK
254852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI TRCikis:B P-1Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:03 | 2017-03-03 19:07 | 3.0672 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1472.2667 | 0 | 0 |  |  | GÖLOVA
254853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:01 | 2017-03-03 16:36 | 0.58083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58083 | 0 | 0 |  |  | GÜRÜN
254856 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR3 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:03 | 2017-03-03 19:55 | 3.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8678 | 0 | 0 |  |  | HAFİK
254857 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:57 | 2017-03-03 18:26 | 2.4847 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3931 |  |  | KANGAL
254860 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:07 | 2017-03-03 18:30 | 2.3789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3789 |  |  | KOYULHİSAR
254863 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 05:58 | 2017-03-03 16:29 | 10.5172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0344 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254868 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KAYASARAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:12 | 2017-03-03 17:26 | 1.2378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2378 | 0 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
254870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1105 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:06 | 2017-03-03 17:28 | 1.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
254872 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AYDOGMUS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:17 | 2017-03-03 17:07 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 |  |  | YILDIZELİ
254876 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:23 | 2017-03-03 17:13 | 0.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 |  |  | ZARA
254877 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR8 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:19 | 2017-03-03 19:39 | 3.3319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6639 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI
254880 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:26 | 2017-03-03 18:57 | 2.5214 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 249.6175 | 0 | 0 |  |  | ŞARKIŞLA
254885 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK9 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:25 | 2017-03-03 18:21 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 73.91 |  |  | HAYRABOLU
254889 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:07 | 2017-03-03 17:00 | 7.8869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7739 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
254890 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 04:43 | 2017-03-03 14:58 | 10.2542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.5083 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
254891 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR18 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:36 | 2017-03-03 17:55 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.7667 |  |  | MERKEZ
254892 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:35 | 2017-03-03 17:14 | 0.65167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65167 |  |  | MURATLI
254893 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:31 | 2017-03-03 16:53 | 0.36722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36722 |  |  | SARAY
254894 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:30 | 2017-03-03 18:41 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3472 |  |  | ÇERKEZKÖY
254907 | 1 | KONYA | MERAM | TR:FAHRUNNISA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:38 | 2017-03-03 20:13 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 |  |  | ÇORLU
254909 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SUKRAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:28 | 2017-03-03 17:46 | 1.3111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6222 | 0 | 0 |  |  | ŞARKÖY
254912 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OGRETMEN EVLERI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:36 | 2017-03-03 18:06 | 2.4928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4783 | 0 | 0 |  |  | ALMUS
254916 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM TR:BEYSEHIR TR 52 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:55 | 2017-03-03 18:01 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 933.5067 |  |  | ARTOVA
254920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 11 TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:00 | 2017-03-03 17:34 | 0.56194 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 26.9733 |  |  | BAŞÇİFTLİK
254926 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK1 TR TRCikis:B/C/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:06 | 2017-03-03 18:52 | 1.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 0 | 0 |  |  | ERBAA
254928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:09 | 2017-03-03 21:46 | 4.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6183 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
254929 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK1 TR TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:09 | 2017-03-03 20:24 | 3.2517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2517 |  |  | NİKSAR
254930 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK20 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:12 | 2017-03-03 17:20 | 9.1489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1489 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
254931 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:06 | 2017-03-03 19:34 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4628 |  |  | REŞADİYE
254934 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK20 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:21 | 2017-03-03 17:22 | 3.0128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0128 | 0 | 0 |  |  | SULUSARAY
254936 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:13 | 2017-03-03 17:44 | 0.51611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51611 | 0 | 0 |  |  | TURHAL
254937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TR:YESILOVA16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:13 | 2017-03-03 18:20 | 1.1156 | 0 | 9 | 0 | 52 | 0 | 10.04 | 0 | 58.0089 |  |  | YEŞİLYURT
254939 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK23 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 15:49 | 2017-03-03 17:20 | 1.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
254940 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:12 | 2017-03-03 18:07 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2625 |  |  | AKÇAABAT
254941 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KALFALAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 09:46 | 2017-03-03 17:25 | 7.6458 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.5833 | 0 | 0 |  |  | ARAKLI
254942 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK36 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:03 | 2017-03-03 17:59 | 7.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9336 | 0 | 0 |  |  | ARSİN
254944 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 7 KOK:SELAMI KABIN KOKCikis:SELAMI KABİN - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:10 | 2017-03-03 18:37 | 1.4461 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.3533 | 0 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
254947 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SEBILLER TR1 (63 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:15 | 2017-03-03 20:36 | 3.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3583 | 0 | 0 |  |  | DERNEKPAZARI
254952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:16 | 2017-03-03 18:16 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 66.7208 |  |  | DÜZKÖY
254956 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:08 | 2017-03-03 18:09 | 1.0117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0117 | 0 | 0 |  |  | HAYRAT
254957 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK TR:KABAKLI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:17 | 2017-03-03 18:21 | 1.0636 | 0 | 84 | 1 | 144 | 0 | 89.3433 | 1.0636 | 153.16 |  |  | KÖPRÜBAŞI
254959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:20 | 2017-03-03 22:07 | 4.7883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7883 |  |  | MAÇKA
254961 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUKURCIMEN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:23 | 2017-03-03 18:09 | 0.76944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 |  |  | MERKEZ
254968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:35 | 2017-03-03 19:36 | 7.0064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0064 |  |  | OF
254970 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:28 | 2017-03-03 18:37 | 1.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
254973 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:30 | 2017-03-03 19:04 | 1.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5717 | 0 | 0 |  |  | TONYA
254986 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:48 | 2017-03-03 22:05 | 11.2964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2964 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
254991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TABANLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:42 | 2017-03-03 19:11 | 1.4794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9589 | 0 | 0 |  |  | YOMRA
254993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 13TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:52 | 2017-03-03 18:15 | 0.38944 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 34.2711 |  |  | ÇARŞIBAŞI
254995 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KAYASU3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:47 | 2017-03-03 18:50 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 |  |  | ÇAYKARA
254997 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OGRETMEN EVLERI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:15 | 2017-03-03 17:58 | 0.72306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72306 | 0 | 0 |  |  | ŞALPAZARI
254999 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE 6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:53 | 2017-03-03 18:47 | 0.90694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 |  |  | HOZAT
255002 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-02 18:27 | 2017-03-03 03:28 | 9.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0169 | 0 | 0 |  |  | MAZGİRT
255011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:08 | 2017-03-03 19:51 | 1.715 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255014 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR38 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:13 | 2017-03-03 19:52 | 1.6594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6594 |  |  | NAZIMİYE
255016 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR73 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:16 | 2017-03-03 22:58 | 4.6881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6881 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
255027 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASMALI MESCID TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 13:22 | 2017-03-03 19:09 | 5.7972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7972 |  |  | PERTEK
255028 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:01 | 2017-03-04 00:53 | 7.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8703 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
255031 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:25 | 2017-03-04 00:21 | 5.9303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7211 | 0 | 0 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
255035 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:01 | 2017-03-04 00:35 | 7.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKALE
255040 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:DAYIKUYUSU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:33 | 2017-03-03 19:02 | 0.47944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8356 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA
255048 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:38 | 2017-03-03 19:41 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 |  |  | BİRECİK
255051 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:BÜSAN 8/B ESKİBİNA DMCikis:BÜSAN 8/B ESKİBİNA-KONAYPETSAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:44 | 2017-03-03 19:09 | 0.42333 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.6933 | 3.81 |  |  | CEYLANPINAR
255052 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 06:52 | 2017-03-03 17:50 | 10.9714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9714 | 0 | 0 |  |  | HALFETİ
255054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK KOKCikis:AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:45 | 2017-03-03 20:55 | 2.1747 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.0186 | 0 | 0 | 0 |  |  | HARRAN
255055 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 10:33 | 2017-03-03 19:05 | 8.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5286 | 0 | 0 |  |  | HİLVAN
255056 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-KARATEPE MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:46 | 2017-03-03 19:39 | 0.88278 | 4 | 226 | 0 | 2 | 3.5311 | 199.5078 | 0 | 1.7656 |  |  | MERKEZ
255060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 17:58 | 2017-03-03 19:05 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 |  |  | SURUÇ
255062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:53 | 2017-03-03 21:47 | 2.9008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8017 |  |  | SİVEREK
255073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KESİKKÖPRÜ TR-1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:02 | 2017-03-03 20:13 | 1.1772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3544 | 0 | 0 |  |  | VİRANŞEHİR
255076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:04 | 2017-03-03 20:32 | 1.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0 |  |  | BANAZ
255080 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:59 | 2017-03-03 20:34 | 1.5794 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.5328 | 0 | 0 |  |  | EŞME
255081 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR TRCikis:ALPEK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:58 | 2017-03-03 22:35 | 3.6217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6217 | 0 | 0 |  |  | KARAHALLI
255086 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:13 | 2017-03-03 20:32 | 1.3097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:50 | 2017-03-03 19:46 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |  |  | SİVASLI
255088 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:14 | 2017-03-03 20:20 | 1.0967 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.5767 | 0 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
255089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:YAMAN KONFEKSİYON | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:13 | 2017-03-03 20:25 | 1.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 |  |  | BAHÇESARAY
255092 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-HAMİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:10 | 2017-03-03 22:25 | 3.2517 | 1 | 4 | 0 | 368 | 3.2517 | 13.0067 | 0 | 1196.6133 |  |  | BAŞKALE
255095 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:14 | 2017-03-03 19:30 | 0.25694 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.3403 |  |  | EDREMİT
255099 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YETIKLI GUNESLI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:18 | 2017-03-03 21:30 | 2.1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ
255104 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:22 | 2017-03-03 20:26 | 1.0639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.9583 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
255110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:28 | 2017-03-03 21:00 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0639 |  |  | GÜRPINAR
255112 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:32 | 2017-03-03 21:28 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8544 |  |  | MERKEZ
255113 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:39 | 2017-03-03 20:16 | 0.62222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.1778 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
255115 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK TEKAĞAÇ MEVKİ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:32 | 2017-03-03 21:48 | 2.2647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2647 | 0 | 0 |  |  | SARAY
255118 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:EMEN KÖYÜ TR 1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:45 | 2017-03-03 22:17 | 2.5256 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 126.2778 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
255121 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:49 | 2017-03-03 21:09 | 1.3317 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3.995 | 22.6383 | 0 | 0 |  |  | ÇATAK
255126 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR33 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:54 | 2017-03-03 21:00 | 1.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 |  |  | ÖZALP
255129 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:55 | 2017-03-03 22:16 | 2.3439 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7194 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
255131 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CAGLAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 19:55 | 2017-03-03 21:13 | 1.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2906 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
255134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1156 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 20:01 | 2017-03-03 20:45 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 68.1761 |  |  | BOĞAZLIYAN
255136 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-HAMİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 20:05 | 2017-03-03 22:21 | 2.2656 | 1 | 83 | 0 | 0 | 2.2656 | 188.0411 | 0 | 0 |  |  | KADIŞEHRİ
255139 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 20:08 | 2017-03-04 00:25 | 4.2903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5806 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255145 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 07:59 | 2017-03-03 18:30 | 10.5131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.5653 | 0 | 0 |  |  | SARAYKENT
255148 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 20:25 | 2017-03-04 03:01 | 6.5989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5989 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
255149 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 20:27 | 2017-03-03 23:04 | 2.6114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2228 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
255152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:34 | 2017-03-03 21:03 | 2.4853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4853 |  |  | YENİFAKILI
255156 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 20:36 | 2017-03-03 23:24 | 2.8139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8139 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY
255157 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 20:35 | 2017-03-03 22:02 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 |  |  | ÇANDIR
255159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1587 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 20:43 | 2017-03-03 21:16 | 0.53583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53583 |  |  | ÇAYIRALAN
255160 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI28 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 20:37 | 2017-03-03 21:32 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4244 |  |  | ÇEKEREK
255163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 20:51 | 2017-03-03 23:44 | 2.8808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8808 |  |  | ŞEFAATLİ
255164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:CULCULE KOK-1 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 20:59 | 2017-03-03 22:04 | 1.0728 | 101 | 0 | 0 | 0 | 108.3506 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALAPLI
255169 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:TOZLUKUYU KOK KOKCikis:TOZLUKUYU KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 21:22 | 2017-03-03 22:58 | 1.6025 | 32 | 511 | 1 | 137 | 51.28 | 818.8775 | 1.6025 | 219.5425 |  |  | DEVREK
255171 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 12:42 | 2017-03-03 23:25 | 10.7189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7189 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
255172 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 21:26 | 2017-03-03 21:51 | 0.41167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 |  |  | GÖKÇEBEY
255173 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:AVCI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 21:31 | 2017-03-03 22:31 | 0.99722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99722 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255174 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:GORUNMEZ KOK KOKCikis:GORUNMEZ KOK-GÖRÜNMEZ -SELKİ GRUP ÇIKIŞI TR:CAMLICA TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 21:29 | 2017-03-03 22:30 | 1.0153 | 1 | 0 | 0 | 420 | 1.0153 | 0 | 0 | 426.4167 |  |  | ÇAYCUMA
255183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30102 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 21:52 | 2017-03-03 22:30 | 0.62111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2422 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
255184 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:FESLİKAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 21:58 | 2017-03-03 23:51 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 |  |  | ESKİL
255189 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 08:02 | 2017-03-03 18:15 | 10.2111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.6333 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
255191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI2 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 22:47 | 2017-03-03 23:45 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96306 |  |  | GÜZELYURT
255193 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR57 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 22:41 | 2017-03-03 23:00 | 0.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255195 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 14:36 | 2017-03-04 01:30 | 10.8928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8928 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
255197 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 23:01 | 2017-03-04 02:20 | 3.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3081 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
255201 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMİRKAZIK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 23:06 | 2017-03-03 23:49 | 0.71417 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 84.2717 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
255206 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 23:41 | 2017-03-04 01:29 | 1.7964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7964 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
255207 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 23:43 | 2017-03-04 00:57 | 1.2311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4622 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK56 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 23:46 | 2017-03-04 01:42 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 |  |  | AYRANCI
255210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 00:06 | 2017-03-04 01:47 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6808 |  |  | BAŞYAYLA
255219 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 18:57 | 2017-03-04 01:50 | 6.8861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7722 | 0 | 0 |  |  | ERMENEK
255223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 06:29 | 2017-03-04 09:53 | 3.4128 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 197.9411 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
255224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 07:03 | 2017-03-04 09:55 | 2.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8731 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255227 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YELHAN KÖK KOKCikis:YELHAN KÖK - ÇUKURKUYU YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 06:32 | 2017-03-04 09:42 | 3.1519 | 23 | 10 | 0 | 0 | 72.4947 | 31.5194 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
255230 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:K.INLIBURUN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 07:19 | 2017-03-04 08:59 | 1.6778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.8444 | 0 | 0 |  |  | BAHŞİLİ
255234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN58 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 07:32 | 2017-03-04 09:12 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 |  |  | BALIŞEYH
255235 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-ÜRGÜP ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 07:06 | 2017-03-04 09:30 | 2.4058 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0292 |  |  | DELİCE
255236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR31 KOKCikis:KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 07:46 | 2017-03-04 08:32 | 0.76389 | 9 | 23 | 6 | 4288 | 6.875 | 17.5694 | 4.5833 | 3275.5556 |  |  | KARAKEÇİLİ
255238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 07:52 | 2017-03-04 08:09 | 0.28194 | 10 | 125 | 26 | 1613 | 2.8194 | 35.2431 | 7.3306 | 454.7764 |  |  | KESKİN
255239 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:HOROZ KÖK KOKCikis:HOROZ KÖK - HOROZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 07:54 | 2017-03-04 10:00 | 2.0956 | 6 | 213 | 0 | 0 | 12.5733 | 446.3533 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255240 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 07:47 | 2017-03-04 12:03 | 4.2608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5217 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT
255244 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:UCHARMAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 08:03 | 2017-03-04 09:16 | 1.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2197 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
255245 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 08:06 | 2017-03-04 10:43 | 2.6225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6225 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ
255251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 08:17 | 2017-03-04 09:49 | 1.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
255253 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBAŞI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 08:15 | 2017-03-04 09:25 | 1.1764 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.6458 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
255255 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:BUDAK KOK TR:DAG ÇIFTLIGI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 08:24 | 2017-03-04 09:29 | 1.0897 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.8842 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF
255258 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR5 TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 08:26 | 2017-03-04 10:38 | 2.2122 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.82 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK
255259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 08:25 | 2017-03-04 09:52 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4625 |  |  | MERKEZ
255261 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:GORUNMEZ KOK KOKCikis:GORUNMEZ KOK-GÖRÜNMEZ -SELKİ GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 08:29 | 2017-03-04 09:55 | 1.4392 | 1 | 0 | 0 | 420 | 1.4392 | 0 | 0 | 604.45 |  |  | SASON
255264 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F9-MERKEZ FİDERİ KOK:CUMRA75 TR KOKCikis:CUMRA75 TR-TR 2 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 08:30 | 2017-03-04 10:57 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 249.39 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
255274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AŞLAMA TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 08:44 | 2017-03-04 09:43 | 0.97556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.3889 | 0 | 0 |  |  | CİZRE
255280 | 1 | KONYA | KULU | TR:SEREFLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 08:51 | 2017-03-04 10:29 | 1.6308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4158 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
255284 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK TR:HAYIROGLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 09:01 | 2017-03-04 12:53 | 3.8678 | 0 | 4 | 1 | 26 | 0 | 15.4711 | 3.8678 | 100.5622 |  |  | MERKEZ
255286 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:01 | 2017-03-04 17:05 | 8.0653 | 13 | 297 | 0 | 0 | 104.8486 | 2395.3875 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
255288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TR:TATKOY1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:03 | 2017-03-04 14:00 | 4.9536 | 0 | 1 | 0 | 194 | 0 | 4.9536 | 0 | 961.0006 |  |  | ULUDERE
255291 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:ISHAKUSAGI1 KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:07 | 2017-03-04 13:53 | 4.7742 | 46 | 369 | 0 | 0 | 219.6117 | 1761.6675 | 0 | 0 |  |  | İDİL
255293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F9-MERKEZ FİDERİ KOK:CUMRA16 TR KOKCikis:CUMRA16 TR-TR 14 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 09:07 | 2017-03-04 15:40 | 6.5467 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1315.88 |  |  | AMASRA
255296 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS27 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:00 | 2017-03-04 10:22 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4378 |  |  | KURUCAŞİLE
255298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:05 | 2017-03-04 10:03 | 0.97333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255300 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:13 | 2017-03-04 10:37 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3956 |  |  | ULUS
255304 | 1 | KONYA | MERAM | TR:IKIPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:20 | 2017-03-04 11:49 | 2.4906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4906 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
255305 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:59 | 2017-03-03 22:48 | 5.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8175 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
255307 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:02 | 2017-03-04 10:43 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  |  | HANAK
255309 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:13 | 2017-03-04 10:56 | 1.7231 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 277.4119 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR19 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:21 | 2017-03-04 14:32 | 5.1839 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.0228 | 0 | 0 |  |  | POSOF
255315 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:23 | 2017-03-04 11:39 | 2.2664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0 | 0 |  |  | ÇILDIR
255316 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:23 | 2017-03-04 10:35 | 1.1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 |  |  | ARALIK
255317 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI SANAYI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:17 | 2017-03-04 10:45 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 |  |  | KARAKOYUNLU
255319 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:23 | 2017-03-04 13:07 | 3.7317 | 3 | 17 | 0 | 0 | 11.195 | 63.4383 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255323 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 09:32 | 2017-03-04 16:36 | 7.0725 | 3 | 37 | 1 | 2173 | 21.2175 | 261.6825 | 7.0725 | 15368.5425 |  |  | TUZLUCA
255326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:15 | 2017-03-04 11:42 | 2.4508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4508 |  |  | ALTINOVA
255329 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK TEKAĞAÇ MEVKİ TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 08:52 | 2017-03-04 12:26 | 3.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5628 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
255330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:39 | 2017-03-04 14:45 | 5.1056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1056 |  |  | MERKEZ
255336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11401 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:44 | 2017-03-04 11:42 | 1.9731 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.1108 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
255338 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:39 | 2017-03-04 11:01 | 1.3706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3706 | 0 | 0 |  |  | ÇINARCIK
255340 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:43 | 2017-03-04 10:37 | 0.9025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9025 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
255342 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR18 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:42 | 2017-03-04 10:50 | 1.1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1267 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ
255345 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:54 | 2017-03-04 11:52 | 1.97 | 78 | 208 | 1 | 1085 | 153.66 | 409.76 | 1.97 | 2137.45 |  |  | ESKİPAZAR
255346 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI12 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 09:53 | 2017-03-04 12:16 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.67 |  |  | MERKEZ
255347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YORUK CAMILI TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:52 | 2017-03-04 11:46 | 1.9069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9069 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
255348 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR2 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:47 | 2017-03-04 12:30 | 2.7206 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 171.395 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
255349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK:TOKI MODULER TR 1.3B KOKCikis:TOKI MODULER TR 1.3B-TR-1.4 KURUÇAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 09:56 | 2017-03-04 10:51 | 0.92389 | 0 | 18 | 2 | 178 | 0 | 16.63 | 1.8478 | 164.4522 |  |  | YENİCE
255350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:56 | 2017-03-04 17:22 | 7.4256 | 5 | 455 | 0 | 0 | 37.1278 | 3378.6278 | 0 | 0 |  |  | ELBEYLİ
255351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1156 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:16 | 2017-03-04 10:23 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |  |  | MERKEZ
255353 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:YAVAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:00 | 2017-03-04 10:45 | 0.74361 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.74361 | 67.6686 | 0 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
255355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:karaboğaz kök KOKCikis:KARABOĞAZ MOD. / SARAYCIK GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 10:00 | 2017-03-04 12:34 | 2.5689 | 1 | 258 | 15 | 1 | 2.5689 | 662.7733 | 38.5333 | 2.5689 |  |  | POLATELİ
255356 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-POLATLI ÇIKIŞI KOK:MAHSENLI KOK KOKCikis:MAHSENLİ KÖK-MAHSENLİ ÇIKIŞI TR:MAHSENLI2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:00 | 2017-03-04 14:45 | 4.7508 | 1 | 2 | 0 | 205 | 4.7508 | 9.5017 | 0 | 973.9208 |  |  | BAHÇE
255357 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:SADIKLAR KOK KOKCikis:SADIKLAR KÖK-AĞALAR TR 2 ÇIKIŞI TR:AGALAR TR2 (100 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:03 | 2017-03-04 18:53 | 8.8317 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 688.87 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
255358 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:57 | 2017-03-04 13:51 | 3.8986 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 335.2806 |  |  | HASANBEYLİ
255360 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 09:50 | 2017-03-04 12:57 | 3.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1086 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
255361 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:00 | 2017-03-04 11:04 | 1.0642 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 4.2567 | 0 | 30.8608 |  |  | MERKEZ
255362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇARIKLI KÖK KOKCikis:ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:03 | 2017-03-04 13:26 | 3.3908 | 53 | 342 | 0 | 0 | 179.7142 | 1159.665 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS
255363 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:04 | 2017-03-04 19:26 | 9.3617 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1020.4217 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE
255365 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BAHCELI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:04 | 2017-03-04 11:53 | 1.8086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8086 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
255366 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 10:10 | 2017-03-04 12:15 | 2.0753 | 16 | 2456 | 3 | 150 | 33.2044 | 5096.8822 | 6.2258 | 311.2917 |  |  | CUMAYERİ
255367 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:05 | 2017-03-04 11:13 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 |  |  | GÖLYAKA
255370 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:11 | 2017-03-04 11:56 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 |  |  | GÜMÜŞOVA
255372 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 10:17 | 2017-03-04 10:46 | 0.49306 | 62 | 63 | 8 | 3092 | 30.5694 | 31.0625 | 3.9444 | 1524.5278 |  |  | KAYNAŞLI
255373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-YEŞİLOVA ÇIKIŞI TR:YESILOVA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:10 | 2017-03-04 14:51 | 4.6675 | 0 | 15 | 0 | 261 | 0 | 70.0125 | 0 | 1218.2175 |  |  | MERKEZ
255376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:İŞLETME ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:21 | 2017-03-04 15:57 | 5.6078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2156 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
255377 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:16 | 2017-03-04 13:42 | 3.4389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4389 | 0 | 0 |  |  | ÇİLİMLİ
255378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:21 | 2017-03-04 14:50 | 4.4717 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.83 |  |  | MERKEZ
255379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:ATATURK MAH. KOK KOKCikis:ATATURK MAH. KOK-ATATÜRK MAH ÇIKIŞI TR:ATATURK MAHALLESI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:19 | 2017-03-04 16:36 | 6.2903 | 27 | 273 | 0 | 0 | 169.8375 | 1717.2458 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255384 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:23 | 2017-03-04 17:43 | 7.3344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3344 |  |  | MERKEZ
255387 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1360 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:26 | 2017-03-04 11:06 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67694 |  |  | MERKEZ
255388 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:09 | 2017-03-04 13:04 | 2.9092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9092 |  |  | MERKEZ
255389 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:24 | 2017-03-04 10:56 | 0.53861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53861 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255394 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:38 | 2017-03-04 12:19 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6842 |  |  | MERKEZ
255396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:25 | 2017-03-04 20:11 | 9.7683 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 634.9417 |  |  | MERKEZ
255400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TR 4D 34 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:41 | 2017-03-04 11:22 | 0.68972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68972 |  |  | MERKEZ
255403 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:KOMMERSAN TR:SOGUCAK1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:46 | 2017-03-04 17:08 | 6.3733 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1408.5067 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AŞLAMA TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:43 | 2017-03-04 12:06 | 1.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255407 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:49 | 2017-03-04 13:00 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1844 |  |  | MERKEZ
255408 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:50 | 2017-03-04 14:47 | 3.9478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9478 |  |  | MERKEZ
255410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:55 | 2017-03-04 17:31 | 6.5975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5975 |  |  | MERKEZ
255416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:01 | 2017-03-04 11:35 | 0.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5725 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
255417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 11 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:01 | 2017-03-04 12:45 | 1.7381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7381 |  |  | MERKEZ
255421 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:54 | 2017-03-04 11:43 | 0.82472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82472 | 0 | 0 |  |  | ANADOLU
255422 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:06 | 2017-03-04 11:32 | 0.43944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43944 |  |  | EFELER
255423 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:23 | 2017-03-04 13:14 | 2.8439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3756 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
255426 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS12 TR KOKCikis:AVANOS12 TR-AVANOS TR14 ÇIKIŞ TR:BASAK TUGLA | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:09 | 2017-03-04 13:01 | 1.8628 | 14 | 6 | 9 | 69 | 26.0789 | 11.1767 | 16.765 | 128.5317 |  |  | KARESİ
255427 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR125 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:10 | 2017-03-04 12:43 | 1.5531 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 222.0869 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
255429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:13 | 2017-03-04 21:01 | 9.7981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7981 |  |  | ANTAKYA
255430 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR8 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:14 | 2017-03-04 13:32 | 2.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2994 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
255433 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:19 | 2017-03-04 12:29 | 1.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 0 | 0 |  |  | DEFNE
255437 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:23 | 2017-03-04 12:57 | 1.5742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1483 | 0 | 0 |  |  | PAYAS
255438 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR:BOZKIR15 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:29 | 2017-03-04 14:35 | 3.0944 | 0 | 2 | 0 | 2152 | 0 | 6.1889 | 0 | 6659.2444 |  |  | DULKADİROĞLU
255439 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ TR:KIZILCA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:28 | 2017-03-04 13:23 | 1.9211 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 380.38 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
255440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN44 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:31 | 2017-03-04 12:22 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  |  | ŞEHZADELER
255441 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AKHUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:33 | 2017-03-04 14:32 | 2.9861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9861 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
255444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:34 | 2017-03-04 13:33 | 1.9803 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.9803 | 29.7042 | 0 | 0 |  |  | ARTUKLU
255446 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:29 | 2017-03-04 13:06 | 1.6192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6192 |  |  | MENTEŞE
255458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 16TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:40 | 2017-03-04 12:44 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 79.365 |  |  | SEYDİKEMER
255459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:27 | 2017-03-04 12:35 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1203 |  |  | EYYÜBİYE
255460 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:40 | 2017-03-04 13:44 | 2.0572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE
255470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-35 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 12:00 | 2017-03-04 14:00 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 1910.2783 |  |  | KARAKÖPRÜ
255471 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK:AZABAĞLI GEZKUYU KÖK KOKCikis:AZABAGLI KÖK - AZABAGLI ENH GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 12:01 | 2017-03-04 14:13 | 2.205 | 66 | 72 | 0 | 0 | 145.53 | 158.76 | 0 | 0 |  |  | ERGENE
255474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:55 | 2017-03-04 20:00 | 8.0797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0797 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
255477 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:59 | 2017-03-04 16:51 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667 | 0 | 0 |  |  | ORTAHİSAR
255480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 11:49 | 2017-03-04 13:46 | 1.9519 | 87 | 1 | 0 | 0 | 169.8192 | 1.9519 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
255482 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 12:11 | 2017-03-04 15:57 | 3.7731 | 98 | 48 | 22 | 0 | 369.7594 | 181.1067 | 83.0072 | 0 |  |  | TUŞBA
255483 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK22 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 12:03 | 2017-03-04 13:16 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 |  |  | ALTINORDU
255484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1156 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 12:08 | 2017-03-04 14:03 | 1.9117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 |  |  | KAPAKLI
255490 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 12:18 | 2017-03-04 14:19 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 134.9678 |  |  | KOZLU
255492 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:25 | 2017-03-04 13:37 | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2014 |  |  | KİLİMLİ
255493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1343 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-04 12:22 | 2017-03-04 13:03 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 141.9111 |  |  | BATI
255496 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA BOYALI YOLU TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 12:22 | 2017-03-04 14:06 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
255504 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU81 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 12:31 | 2017-03-04 13:21 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.835
255506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 12:36 | 2017-03-04 13:18 | 0.69361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69361
255507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 12:39 | 2017-03-04 14:27 | 1.7953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7953 | 0 | 0
255509 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:23 | 2017-03-04 14:47 | 4.3928 | 131 | 0 | 0 | 0 | 575.4539 | 0 | 0 | 0
255515 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK DSI4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 12:57 | 2017-03-04 19:30 | 6.55 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 150.65 | 0 | 0
255516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-5 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 12:52 | 2017-03-04 14:34 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6964
255518 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:ADAKASIM1 KOK KOKCikis:ADAKASIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:01 | 2017-03-04 13:55 | 0.89333 | 17 | 111 | 0 | 0 | 15.1867 | 99.16 | 0 | 0
255519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI3 TR (SILLE DM) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:02 | 2017-03-04 21:39 | 8.6244 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 112.1178 | 0 | 17.2489
255521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:01 | 2017-03-04 15:28 | 2.4511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4511
255522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30102 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:03 | 2017-03-04 14:05 | 1.0239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0478 | 0 | 0
255524 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HACI EFENDI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:01 | 2017-03-04 19:57 | 6.9294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9294 | 0 | 0
255525 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:23 | 2017-03-04 14:07 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74194
255527 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:10 | 2017-03-04 15:14 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1217
255528 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F4-ÜRGÜP FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI TR:CAVUSIN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 10:54 | 2017-03-04 13:43 | 2.8094 | 2 | 396 | 0 | 0 | 5.6189 | 1112.54 | 0 | 0
255530 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 12:47 | 2017-03-04 13:41 | 0.89611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89611 | 0 | 0
255531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:14 | 2017-03-04 16:06 | 2.8583 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.15
255532 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1210 TR KOKCikis:EREGLI1210 TR-TR1230 EMNİYET ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:16 | 2017-03-04 19:38 | 6.3606 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 13719.7183
255538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:17 | 2017-03-04 23:26 | 10.1442 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.7208
255539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 13:22 | 2017-03-04 17:06 | 3.7308 | 41 | 88 | 0 | 0 | 152.9642 | 328.3133 | 0 | 0
255541 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:19 | 2017-03-04 15:26 | 2.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1206 | 0 | 0
255542 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:20 | 2017-03-04 15:23 | 2.0556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1111 | 0 | 0
255543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:05 | 2017-03-04 13:59 | 0.89583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 0 | 0
255548 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ILYASBABA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:21 | 2017-03-04 18:45 | 5.3947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3947 | 0 | 0
255550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-KOZAĞAÇ TOP.SU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 13:32 | 2017-03-04 13:56 | 0.40111 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14.0389 | 0 | 0
255552 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUKURT TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:31 | 2017-03-04 15:54 | 2.3878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7756 | 0 | 0
255554 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:08 | 2017-03-04 13:53 | 0.7525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.505
255555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR25 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:35 | 2017-03-04 16:39 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.07
255559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:37 | 2017-03-04 18:53 | 5.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2644 | 0 | 0
255561 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - ULUÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:32 | 2017-03-04 14:46 | 1.2392 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7175 | 0 | 0 | 0
255566 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA6 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:44 | 2017-03-04 14:47 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0389
255567 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:42 | 2017-03-04 14:48 | 1.0928 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.0928 | 0 | 4.3711
255568 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:40 | 2017-03-04 14:48 | 1.1242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6208 | 0 | 0
255569 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:41 | 2017-03-04 18:08 | 4.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4583 | 0 | 0
255570 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:44 | 2017-03-04 14:19 | 0.58472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58472
255573 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:46 | 2017-03-04 20:07 | 6.3581 | 0 | 2 | 12 | 8351 | 0 | 12.7161 | 76.2967 | 53096.1219
255574 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:49 | 2017-03-04 15:04 | 1.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0
255578 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ DM:SECME DM DMCikis:SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI KOK:BUYUKASLAMA TSK KOK KOKCikis:BUYUKASLAMA TSK KOK-BUYUKSALAMA KOK TR:UZUNKUYU TSK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:52 | 2017-03-04 14:25 | 0.55444 | 196 | 2 | 0 | 74 | 108.6711 | 1.1089 | 0 | 41.0289
255583 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:58 | 2017-03-04 14:40 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71
255584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:00 | 2017-03-04 15:02 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.0139
255585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TR:YALNIZCEVIZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:06 | 2017-03-04 17:18 | 3.2081 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 311.1814 | 0 | 0
255588 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:07 | 2017-03-04 15:03 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93528
255590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 12:20 | 2017-03-04 16:57 | 4.6094 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.6567
255593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA18 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 13:59 | 2017-03-04 14:52 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88583
255598 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-GELEKMEZ ÇIKIŞI KOK:TOKI4 TR KOKCikis:TOKI4 TR-YENİ TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 14:18 | 2017-03-04 16:20 | 2.0322 | 0 | 292 | 1 | 0 | 0 | 593.4089 | 2.0322 | 0
255599 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ERBISIM TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:04 | 2017-03-04 15:32 | 1.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4694 | 0 | 0
255600 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK1 TR TRCikis:B/C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:15 | 2017-03-04 16:14 | 1.9792 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 235.5208 | 0 | 0
255603 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BUYUKABDIUSAGI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:24 | 2017-03-04 15:56 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50.3433
255605 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:33 | 2017-03-04 17:28 | 2.9228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9228
255607 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:40 | 2017-03-04 16:08 | 1.4692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3458 | 0 | 0
255608 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:35 | 2017-03-04 16:38 | 2.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0544 | 0 | 0
255609 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI14 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:29 | 2017-03-04 17:01 | 2.5328 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.795
255611 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:40 | 2017-03-04 15:36 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194
255614 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:45 | 2017-03-04 17:54 | 3.1428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1428
255618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:42 | 2017-03-04 18:06 | 3.3986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3986
255621 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:56 | 2017-03-04 17:48 | 2.8697 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.8697 | 0 | 2.8697
255625 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:49 | 2017-03-04 20:08 | 5.3206 | 2 | 33 | 0 | 19 | 10.6411 | 175.5783 | 0 | 101.0906
255626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:56 | 2017-03-04 15:28 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26.9306
255627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TR:DOGANTARLA6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:58 | 2017-03-04 18:42 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 3.7333 | 0 | 518.9333
255628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:38 | 2017-03-04 15:22 | 0.72861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72861
255629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:37 | 2017-03-04 18:49 | 4.2064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2064
255631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR:GULDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:59 | 2017-03-04 18:11 | 3.1972 | 14 | 813 | 0 | 0 | 44.7611 | 2599.3417 | 0 | 0
255632 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HUSEYINLI 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 14:56 | 2017-03-04 15:51 | 0.91083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.6625 | 0 | 0
255633 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:03 | 2017-03-04 18:00 | 2.9397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9397
255634 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:03 | 2017-03-04 18:23 | 3.3264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3264 | 0 | 0
255637 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:04 | 2017-03-04 17:03 | 1.9864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9864
255638 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:10 | 2017-03-04 18:00 | 2.8294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8294 | 0 | 0
255642 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:UCHARMAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:16 | 2017-03-04 16:46 | 1.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | 0
255645 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:12 | 2017-03-04 15:58 | 0.77139 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30.0842
255646 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:19 | 2017-03-04 16:01 | 0.69556 | 43 | 1130 | 0 | 0 | 29.9089 | 785.9778 | 0 | 0
255647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:18 | 2017-03-04 22:09 | 6.8453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.5358
255653 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:KARAALI TSK KOK KOKCikis:KARAALI TSK KOK-KARAALİ TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:30 | 2017-03-04 16:59 | 1.4858 | 0 | 10 | 0 | 832 | 0 | 14.8583 | 0 | 1236.2133
255655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:YAPILCAN KOK1 KOKCikis:YAPILCAN KOK1-KUTLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:29 | 2017-03-04 16:37 | 1.1347 | 3 | 13 | 0 | 610 | 3.4042 | 14.7514 | 0 | 692.1806
255660 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:44 | 2017-03-04 18:15 | 2.5022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.52 | 0 | 0 | 0
255661 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:42 | 2017-03-04 16:49 | 1.1119 | 0 | 14 | 0 | 135 | 0 | 15.5672 | 0 | 150.1125
255663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:39 | 2017-03-04 17:53 | 2.2411 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 67.2333 | 0 | 0
255664 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:51 | 2017-03-04 16:38 | 0.77972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77972 | 0 | 0
255666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI9 TR TRCikis:MEHMET AKİF CD CIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:57 | 2017-03-04 19:24 | 3.4525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4525
255670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30104 TRCikis:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:00 | 2017-03-04 16:38 | 0.6325 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 80.96 | 0 | 0
255672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:07 | 2017-03-04 17:22 | 1.2508 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 2.5017 | 0 | 40.0267
255674 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:10 | 2017-03-04 17:41 | 1.5103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0206 | 0 | 0
255675 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:11 | 2017-03-04 18:43 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5286
255678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:15 | 2017-03-04 18:23 | 2.1372 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 91.9006
255682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:19 | 2017-03-04 18:12 | 1.8964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8964 | 0 | 0
255688 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KALEVCI TR-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:23 | 2017-03-04 17:40 | 1.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | 0
255691 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-04 16:32 | 2017-03-04 16:49 | 0.28 | 47 | 1600 | 12 | 1164 | 13.16 | 448 | 3.36 | 325.92
255692 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ERBISIM TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:27 | 2017-03-04 17:53 | 1.4383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4383 | 0 | 0
255693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:AKBURUN KÖK KOKCikis:AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:35 | 2017-03-04 17:08 | 0.5475 | 8 | 147 | 0 | 0 | 4.38 | 80.4825 | 0 | 0
255694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:33 | 2017-03-04 17:44 | 1.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0
255698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19B | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:39 | 2017-03-04 17:23 | 0.73694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4739 | 0 | 0
255700 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:45 | 2017-03-04 17:41 | 0.93417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8025 | 0 | 0 | 0
255702 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:45 | 2017-03-04 18:16 | 1.5086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | 0 | 0
255703 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:50 | 2017-03-04 18:14 | 1.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3967 | 0 | 0
255706 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMAN SAH4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:56 | 2017-03-04 17:53 | 0.95194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95194 | 0 | 0
255712 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:04 | 2017-03-04 19:00 | 1.9328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9328 | 0 | 0
255713 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:04 | 2017-03-04 18:42 | 1.6281 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.7014 | 0 | 0
255715 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI2 TR2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:05 | 2017-03-04 17:59 | 0.90139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90139 | 0 | 0
255718 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:02 | 2017-03-04 18:46 | 1.7339 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 102.2994
255719 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU9 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:57 | 2017-03-04 17:25 | 1.4622 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 61.4133
255720 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:02 | 2017-03-04 18:15 | 1.2233 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 51.38 | 0 | 0
255721 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU23 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 16:50 | 2017-03-04 18:14 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4097
255722 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60302 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:14 | 2017-03-04 17:52 | 0.63167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63167 | 0 | 0
255725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 15:27 | 2017-03-04 22:32 | 7.0831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0831
255730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:16 | 2017-03-04 20:52 | 3.6028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8083
255731 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:21 | 2017-03-04 19:12 | 1.8569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8569 | 0 | 0
255736 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KARACAOREN TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:26 | 2017-03-04 21:16 | 3.8267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6533 | 0 | 0
255738 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC TR2 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:26 | 2017-03-04 17:48 | 0.36528 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 55.5222 | 0 | 0
255740 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CUMHURIYET1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:27 | 2017-03-04 18:39 | 1.2044 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 56.6089 | 0 | 0
255744 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVALOGLU2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:29 | 2017-03-04 20:14 | 2.7533 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.2733
255746 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BAHCELI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:33 | 2017-03-04 18:26 | 0.88583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88583 | 0 | 0
255748 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:33 | 2017-03-04 18:19 | 0.76194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5239
255749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:34 | 2017-03-04 18:23 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82333
255750 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:36 | 2017-03-04 19:12 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.7417
255752 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DERYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:35 | 2017-03-04 18:11 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59194
255753 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:38 | 2017-03-04 19:24 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5617
255754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:40 | 2017-03-04 19:14 | 1.5667 | 5 | 116 | 0 | 0 | 7.8333 | 181.7333 | 0 | 0
255756 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:41 | 2017-03-04 19:52 | 2.1831 | 13 | 297 | 0 | 0 | 28.3797 | 648.3675 | 0 | 0
255757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGACLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:39 | 2017-03-04 19:47 | 2.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 0
255759 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 TRCikis:C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:42 | 2017-03-04 18:21 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28.6375
255762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DELIKBASTIRAN TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:49 | 2017-03-04 19:23 | 1.5667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.3667 | 0 | 0
255765 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 17:54 | 2017-03-04 20:06 | 2.2031 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6092
255769 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GEMECIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:02 | 2017-03-04 18:52 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82667
255772 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KIZILKUYU 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:11 | 2017-03-04 19:24 | 1.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 0 | 0
255775 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA9 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:10 | 2017-03-04 18:27 | 0.27722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27722
255778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TR:GOKSUGUZEL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:16 | 2017-03-04 19:10 | 0.89528 | 3 | 252 | 0 | 0 | 2.6858 | 225.61 | 0 | 0
255779 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 5 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:16 | 2017-03-04 19:13 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94472
255781 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU93 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:19 | 2017-03-04 18:47 | 0.46778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46778
255785 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:29 | 2017-03-04 19:16 | 0.77583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77583 | 0 | 0
255788 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:34 | 2017-03-04 20:34 | 1.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9925 | 0 | 0
255789 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:33 | 2017-03-04 20:12 | 1.6436 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 67.3881 | 0 | 0
255791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI23 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:26 | 2017-03-04 22:02 | 3.5925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5925
255792 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ESKI BES TR10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:37 | 2017-03-04 19:43 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0922
255793 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK:TOSUNOGLU KOK KOKCikis:TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:37 | 2017-03-04 19:47 | 1.1631 | 42 | 57 | 0 | 0 | 48.8483 | 66.2942 | 0 | 0
255794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 16TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:35 | 2017-03-04 20:36 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.5778
255795 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BADEMDERE TR 5 TR:EYNELLİ TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:40 | 2017-03-04 22:19 | 3.6436 | 1 | 54 | 2 | 484 | 3.6436 | 196.755 | 7.2872 | 1763.5078
255798 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR4 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:42 | 2017-03-04 21:51 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1489
255799 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:53 | 2017-03-04 19:41 | 0.79972 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.9917
255800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:52 | 2017-03-04 19:44 | 0.85833 | 0 | 25 | 0 | 340 | 0 | 21.4583 | 0 | 291.8333
255805 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI TR:PELITLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 19:01 | 2017-03-04 22:06 | 3.0878 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 95.7211 | 0 | 0
255808 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:PASABAG1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 18:59 | 2017-03-04 20:53 | 1.8986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8986 | 0 | 0
255812 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 19:13 | 2017-03-04 20:14 | 1.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0 | 0
255816 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:YESILYURT TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 19:17 | 2017-03-04 20:27 | 1.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 0
255818 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 19:18 | 2017-03-04 19:51 | 0.54194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 0
255822 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BUYUKYAGLI1 TR TRCikis:A+B+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 19:17 | 2017-03-04 20:02 | 0.73722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.9561 | 0 | 0
255824 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 19:18 | 2017-03-04 20:35 | 1.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0
255826 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:OVACIK TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 19:25 | 2017-03-04 22:24 | 2.9972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.9778 | 0 | 0
255830 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR1 TR TRCikis:Sokak | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 19:37 | 2017-03-04 21:55 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 175.2222
255834 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F6-GEZENDE FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:TEPEBASI KOK KOKCikis:TEPEBAŞI KÖK- TEPEBAŞI KÖYLER GRUBU ÇIKŞI TR:ELMAYURDU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 19:50 | 2017-03-04 20:58 | 1.1289 | 5 | 1491 | 0 | 0 | 5.6444 | 1683.1733 | 0 | 0
255836 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEĞİRMENLİ TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 19:48 | 2017-03-04 21:25 | 1.6044 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 189.3244 | 0 | 0
255847 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:T15 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 20:06 | 2017-03-04 20:43 | 0.61361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0
255848 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUMLUCA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 20:10 | 2017-03-04 22:29 | 2.3253 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 118.5892 | 0 | 0
255851 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 20:19 | 2017-03-04 21:08 | 0.81389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 0 | 0
255856 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 20:53 | 2017-03-04 22:24 | 1.5161 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 68.225 | 0 | 0
255858 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 21:01 | 2017-03-04 23:19 | 2.3008 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 437.1583
255861 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI20 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 21:14 | 2017-03-04 22:26 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4161
255862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1105 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-04 21:28 | 2017-03-04 23:36 | 2.1375 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 123.975 | 0 | 0
255863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 21:21 | 2017-03-04 22:47 | 1.4222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9556 | 0 | 0
255865 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 21:41 | 2017-03-04 22:27 | 0.76472 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2942
255866 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAGYURDU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 21:49 | 2017-03-04 22:54 | 1.0875 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58.725 | 0 | 0
255867 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:PAZARÖZÜ KÖK KOKCikis:PAZARÖZÜ KÖK-PAZARÖZÜ ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 22:01 | 2017-03-05 02:00 | 3.9803 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11.9408 | 19.9014 | 15.9211
255872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40201 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-04 22:07 | 2017-03-04 23:46 | 1.6439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2878 | 0 | 0
255873 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK24 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 21:58 | 2017-03-04 23:09 | 1.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 0 | 0
255878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 22:28 | 2017-03-04 23:53 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4217
255880 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F5-GÜNEYBAG FİDERİ KOK:GUNEYSINIR8 TR KOKCikis:GUNEYSINIR8 TR-KONTUR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 22:38 | 2017-03-04 23:08 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 166.165
255890 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 23:22 | 2017-03-05 00:18 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93806
255893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 23:31 | 2017-03-05 00:48 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2717
255896 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 23:39 | 2017-03-05 00:40 | 1.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 0
255899 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-04 23:56 | 2017-03-05 10:09 | 10.2228 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.6683
255900 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KINIKOVASI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-04 23:40 | 2017-03-05 00:31 | 0.84833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9383 | 0 | 0
255901 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC31 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 00:16 | 2017-03-05 00:45 | 0.48694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48694 | 0 | 0
255903 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK24 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 00:37 | 2017-03-05 01:30 | 0.88528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0
255906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 02:01 | 2017-03-05 02:47 | 0.76528 | 0 | 3 | 6 | 369 | 0 | 2.2958 | 4.5917 | 282.3875
255907 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 02:09 | 2017-03-05 02:30 | 0.35389 | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 | 0 | 2.8311 | 16.9867
255909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 02:33 | 2017-03-05 03:02 | 0.48611 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.0972 | 0 | 0
255913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 01:04 | 2017-03-05 03:21 | 2.2814 | 64 | 33174 | 54 | 2627 | 146.0089 | 75682.795 | 123.195 | 5993.2086
255917 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 03:37 | 2017-03-05 03:59 | 0.36528 | 220 | 448 | 1 | 314 | 80.3611 | 163.6444 | 0.36528 | 114.6972
255918 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLUTIGEM2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 03:38 | 2017-03-05 11:47 | 8.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1519 | 0 | 0
255919 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 03:50 | 2017-03-05 04:48 | 0.97222 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
255920 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 03:55 | 2017-03-05 04:42 | 0.78722 | 379 | 29 | 4 | 0 | 298.3572 | 22.8294 | 3.1489 | 0
255921 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 04:05 | 2017-03-05 04:30 | 0.42194 | 231 | 406 | 0 | 0 | 97.4692 | 171.3094 | 0 | 0
255924 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 07:12 | 2017-03-05 09:29 | 2.2917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2917 | 0 | 0
255926 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 07:15 | 2017-03-05 08:41 | 1.4467 | 6 | 0 | 1 | 381 | 8.68 | 0 | 1.4467 | 551.18
255928 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-05 08:04 | 2017-03-05 10:02 | 1.975 | 16 | 2110 | 0 | 0 | 31.6 | 4167.25 | 0 | 0
255930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 08:25 | 2017-03-05 17:18 | 8.8886 | 17 | 592 | 1 | 649 | 151.1064 | 5262.0578 | 8.8886 | 5768.7086
255931 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 08:24 | 2017-03-05 17:33 | 9.1497 | 67 | 11463 | 0 | 2068 | 613.0314 | 104883.2658 | 0 | 18921.6256
255935 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÜSTÜNKAYA TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 08:22 | 2017-03-05 09:50 | 1.4603 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 121.2031 | 0 | 0
255937 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KALEKOY TR1 (50 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 08:26 | 2017-03-05 10:55 | 2.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 0 | 0
255938 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZYER2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-05 08:45 | 2017-03-05 10:53 | 2.1269 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 59.5544 | 0 | 0
255942 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KURUAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 08:47 | 2017-03-05 10:12 | 1.4108 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.0925 | 0 | 0
255944 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:KULU76 TR TR:KULU73 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 08:52 | 2017-03-05 09:28 | 0.61028 | 0 | 0 | 1 | 720 | 0 | 0 | 0.61028 | 439.4
255945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F6-DSI-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 08:57 | 2017-03-05 14:25 | 5.4578 | 18 | 30 | 1 | 57 | 98.24 | 163.7333 | 5.4578 | 311.0933
255946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 08:57 | 2017-03-05 18:05 | 9.1294 | 4 | 12 | 0 | 0 | 36.5178 | 109.5533 | 0 | 0
255947 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F12-DOĞUŞ FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-HAYVAN PAZARI TR ÇIKIŞI TR:KONMER TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 08:57 | 2017-03-05 12:48 | 3.8444 | 0 | 0 | 27 | 121 | 0 | 0 | 103.8 | 465.1778
255948 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-DÖKÜMCÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 08:57 | 2017-03-05 14:50 | 5.8786 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.8786 | 17.6358
255951 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:BEHLÜLBEY MAH TR 33 KOKCikis:BEHLÜLBEY TR 33 -BEHLÜLBEY TR 31 ÇIKIŞI TR:FATIH MH TR12 (400 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 08:59 | 2017-03-05 14:18 | 5.3161 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 7703.045 | 0 | 0
255953 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:00 | 2017-03-05 18:55 | 9.9217 | 13 | 297 | 0 | 0 | 128.9817 | 2946.735 | 0 | 0
255954 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:07 | 2017-03-05 11:43 | 2.5931 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 2.5931 | 0 | 150.3972
255955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ TR:NEDIM GUNSEVEN | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:02 | 2017-03-05 10:59 | 1.9483 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.6383 | 0 | 0 | 0
255956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:VAHABOVASI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:06 | 2017-03-05 09:37 | 0.52611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.5222 | 0 | 0
255957 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:KOMMERSAN TR:SOGUCAK1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:08 | 2017-03-05 17:22 | 8.2372 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1820.4261 | 0 | 0
255959 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:11 | 2017-03-05 14:19 | 5.1408 | 0 | 3 | 0 | 125 | 0 | 15.4225 | 0 | 642.6042
255960 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 08:38 | 2017-03-05 09:41 | 1.0564 | 10 | 362 | 0 | 42 | 10.5639 | 382.4128 | 0 | 44.3683
255961 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:10 | 2017-03-05 15:23 | 6.2092 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 825.8192
255962 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:BOSTANDERE KOK TR:BOSTANDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:01 | 2017-03-05 09:54 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 97.9
255967 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:12 | 2017-03-05 14:18 | 5.0969 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 586.1486
255969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:18 | 2017-03-05 10:44 | 1.4433 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0
255970 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:17 | 2017-03-05 13:14 | 3.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9525 | 0 | 0
255972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 18 TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:19 | 2017-03-05 15:03 | 5.7406 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 109.0706
255975 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU33 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:28 | 2017-03-05 10:52 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8117
255976 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KEKILLIALI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 09:31 | 2017-03-05 11:13 | 1.6969 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.8472 | 0 | 0
255980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ (F-8) GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:37 | 2017-03-05 10:33 | 0.935 | 111 | 0 | 0 | 0 | 103.785 | 0 | 0 | 0
255983 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:42 | 2017-03-05 14:13 | 4.5136 | 291 | 1516 | 8 | 1273 | 1313.4608 | 6842.6344 | 36.1089 | 5745.8269
255984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HACIMEMİŞ ÇIKIŞI TR:ESEKOLDUREN1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:45 | 2017-03-05 12:55 | 3.1667 | 2 | 51 | 0 | 0 | 6.3333 | 161.5 | 0 | 0
255988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:50 | 2017-03-05 18:33 | 8.7242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7242
255990 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR 2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:48 | 2017-03-05 10:51 | 1.0422 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.7178 | 0 | 0
255993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK:CEZAEVI KOPRU TR 3.28 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:56 | 2017-03-05 12:16 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 870.4369
255995 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-TÜRBE İM TRAFO B GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 09:59 | 2017-03-05 13:06 | 3.1086 | 6 | 3233 | 2 | 1712 | 18.6517 | 10050.1397 | 6.2172 | 5321.9422
255997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 10:00 | 2017-03-05 15:42 | 5.7011 | 746 | 1364 | 18 | 1370 | 4253.0289 | 7776.3156 | 102.62 | 7810.5222
256000 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS12 TR KOKCikis:AVANOS12 TR-AVANOS TR10 GİRİŞ ÇIKIŞ TR:AVANOS10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:01 | 2017-03-05 18:16 | 8.2492 | 0 | 1 | 0 | 296 | 0 | 8.2492 | 0 | 2441.7533
256001 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:03 | 2017-03-05 15:13 | 5.1658 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 418.4325 | 0 | 0
256004 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-ALAHACILI ÇIKIŞI TR:YENI KIZILCALI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:11 | 2017-03-05 14:29 | 4.3044 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 550.9689 | 0 | 0
256005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DİKİLİTAŞ TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:09 | 2017-03-05 11:12 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.6356
256006 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:13 | 2017-03-05 18:34 | 8.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3547 | 0 | 0
256008 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR5 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:10 | 2017-03-05 11:42 | 1.5331 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 118.0453 | 0 | 0
256010 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:17 | 2017-03-05 11:18 | 1.0244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0733 | 0 | 0 | 0
256012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:21 | 2017-03-05 12:48 | 2.4528 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 80.9417
256014 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR:BASKARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:23 | 2017-03-05 12:19 | 1.9264 | 1 | 6 | 0 | 95 | 1.9264 | 11.5583 | 0 | 183.0069
256016 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 10:27 | 2017-03-05 12:05 | 1.6439 | 1 | 3139 | 0 | 0 | 1.6439 | 5160.1672 | 0 | 0
256017 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 09:35 | 2017-03-05 11:24 | 1.8072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8072 | 0 | 0
256018 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:AKBURUN KÖK KOKCikis:AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:26 | 2017-03-05 11:11 | 0.74278 | 8 | 147 | 0 | 0 | 5.9422 | 109.1883 | 0 | 0
256021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 2TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:41 | 2017-03-05 12:33 | 1.8639 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 102.5139
256023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-3 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:42 | 2017-03-05 11:36 | 0.88972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88972
256024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:47 | 2017-03-05 11:41 | 0.89056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89056 | 0 | 0
256026 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 10:45 | 2017-03-05 12:02 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2842
256030 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 11:00 | 2017-03-05 14:35 | 3.5919 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.5114
256036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F9-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-36 ( CIMENTO DM ) DMCikis:DM36-ÇİMENTO FABRİKASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:06 | 2017-03-05 13:25 | 2.3236 | 0 | 0 | 11 | 7406 | 0 | 0 | 25.5597 | 17208.6639
256039 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:09 | 2017-03-05 15:41 | 4.5269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5269
256044 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR1 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:10 | 2017-03-05 12:54 | 1.7239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 0 | 0
256045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1174 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:16 | 2017-03-05 11:49 | 0.53861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0772
256046 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:19 | 2017-03-05 20:19 | 8.9961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9961
256048 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:21 | 2017-03-05 12:40 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6211
256052 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:35 | 2017-03-05 13:14 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6472
256054 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR5 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:37 | 2017-03-05 15:56 | 4.3244 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 371.9022 | 0 | 0
256057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK39 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 07:05 | 2017-03-05 16:06 | 9.015 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.15
256060 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI KOK:BEHLÜLBEY TR 28 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:49 | 2017-03-05 14:25 | 2.6017 | 0 | 0 | 2 | 282 | 0 | 0 | 5.2033 | 733.67
256063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:57 | 2017-03-05 12:19 | 0.35472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35472
256064 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:PAZARKAYA1 KOK KOKCikis:PAZARKAYA1 KOK-MEVLUTLU1 KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 12:01 | 2017-03-05 12:37 | 0.59806 | 39 | 563 | 0 | 0 | 23.3242 | 336.7053 | 0 | 0
256066 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:57 | 2017-03-05 14:41 | 2.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7275 | 0 | 0
256067 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DEDELI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:00 | 2017-03-05 13:34 | 1.5619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 0
256068 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:07 | 2017-03-05 15:08 | 3.0244 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 308.4933
256071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:57 | 2017-03-05 13:52 | 1.9172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5861 | 0 | 0
256078 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR9 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:11 | 2017-03-05 17:02 | 4.8622 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 354.9422
256079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CICEK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 11:59 | 2017-03-05 13:20 | 1.36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 0 | 0
256080 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI20 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:15 | 2017-03-05 13:56 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.1017
256081 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F11-CENGILTI FİDERİ KOK:KARADONA KOK KOKCikis:KARADONA KOK-KARADONA YAĞLIBAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 12:20 | 2017-03-05 13:53 | 1.555 | 20 | 587 | 0 | 31 | 31.1 | 912.785 | 0 | 48.205
256083 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:18 | 2017-03-05 13:07 | 0.82306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82306 | 0 | 0
256084 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:17 | 2017-03-05 12:32 | 0.23611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23611 | 0 | 0
256091 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:29 | 2017-03-05 15:07 | 2.6297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 0 | 0
256097 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:38 | 2017-03-05 13:00 | 0.36222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36222 | 0 | 0
256098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:39 | 2017-03-05 13:28 | 0.80778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0389
256100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKEVLER TR 3.23 TRCikis:G-P Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 12:55 | 2017-03-05 14:43 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 352.7456
256101 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:53 | 2017-03-05 14:38 | 1.7544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7544 | 0 | 0
256102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:58 | 2017-03-05 18:28 | 5.5103 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1653.0833
256104 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADEM TOSUN TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:48 | 2017-03-05 14:49 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0217
256105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 15TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 13:00 | 2017-03-05 13:20 | 0.32944 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 109.705
256106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-52 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 12:58 | 2017-03-05 14:02 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0
256110 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK34 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:03 | 2017-03-05 15:35 | 2.5353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5353
256113 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:ESMEKAYA2 TR KOKCikis:ESMEKAYA2 TR-EŞMEKAYA TR5 ÇARŞI ÇIKŞI TR:ESMEKAYA5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:07 | 2017-03-05 13:58 | 0.84583 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0.84583 | 0 | 104.8833
256118 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM DM:KARAALİ DM DMCikis:KARAALİ DM-KARAALİ ÇIKIŞI TR:KARAALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:15 | 2017-03-05 15:46 | 2.5175 | 0 | 10 | 0 | 832 | 0 | 25.175 | 0 | 2094.56
256121 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-AKÇAKENT İLÇE MERKEZİ ÇIKIŞI KOK:AKÇAKENT TR-4 KOKCikis:AKÇAKENT TR4-YENİ YAPAN TR1 ÇIKIŞI TR:YENIYAPAN TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:15 | 2017-03-05 16:35 | 3.3311 | 1 | 59 | 0 | 0 | 3.3311 | 196.5356 | 0 | 0
256124 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:19 | 2017-03-05 14:46 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4408
256128 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:35 | 2017-03-05 20:12 | 6.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | 0
256129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:32 | 2017-03-05 15:44 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2028
256130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER TR:ULUPINAR TR-5 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 13:40 | 2017-03-05 14:36 | 0.94194 | 60 | 39 | 2 | 27 | 56.5167 | 36.7358 | 1.8839 | 25.4325
256134 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:41 | 2017-03-05 14:23 | 0.70722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70722
256135 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:40 | 2017-03-05 17:33 | 3.8808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8808
256136 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM:KAZIMKARABEKIR DM DMCikis:KAZIMKARABEKİR DM-TSK ÇIKIŞI KOK:KAZIMKARABEKIR TSK KOK KOKCikis:KAZIMKARABEKIR TSK KOK-GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:44 | 2017-03-05 14:21 | 0.61083 | 17 | 0 | 1 | 2 | 10.3842 | 0 | 0.61083 | 1.2217
256137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-41A | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:43 | 2017-03-05 15:14 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5128
256139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLIYARIMKALE | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:51 | 2017-03-05 16:52 | 3.0119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0239 | 0 | 0
256141 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 14:00 | 2017-03-05 18:37 | 4.6117 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 530.3417
256142 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 13:55 | 2017-03-05 14:52 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95639
256144 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 14:04 | 2017-03-05 16:17 | 2.2131 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8522 | 0 | 0 | 0
256147 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 14:05 | 2017-03-05 15:01 | 0.92833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92833 | 0 | 0
256153 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 14:15 | 2017-03-05 15:22 | 1.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0 | 0
256154 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 14:23 | 2017-03-05 15:36 | 1.2225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.225 | 0 | 0
256161 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 14:40 | 2017-03-05 15:46 | 1.1053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 | 0 | 0
256164 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR13 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 14:23 | 2017-03-05 15:55 | 1.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5272 | 0 | 0
256167 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK:GOKPINAR KOK 2 KOKCikis:GÖKPINAR ÇIKIŞI TR:GOKPINAR5 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 14:58 | 2017-03-05 16:50 | 1.8608 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 1.8608 | 0 | 187.9442
256169 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 14:48 | 2017-03-05 19:12 | 4.405 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.025
256170 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 14:52 | 2017-03-05 16:18 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4308
256171 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ALAHACILI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 14:43 | 2017-03-05 17:18 | 2.5811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5811 | 0 | 0
256172 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:CICEKDAG DM KOK:CICEKDAGI TR2 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR2-ÇİÇEKDAĞI TR5-TR6 ÇIKIŞI TR:CICEKDAGI TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:03 | 2017-03-05 16:27 | 1.3939 | 0 | 2 | 0 | 310 | 0 | 2.7878 | 0 | 432.1056
256178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK:TR 3-31 TR:TR 3-32 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:11 | 2017-03-05 22:25 | 7.2308 | 12 | 646 | 6 | 6730 | 86.77 | 4671.1183 | 43.385 | 48663.5083
256183 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:19 | 2017-03-05 17:44 | 2.4272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8544
256184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:22 | 2017-03-05 18:14 | 2.8769 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.1542 | 0 | 0
256186 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI TR:YELATAN TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:21 | 2017-03-05 15:52 | 0.51333 | 23 | 2279 | 1 | 982 | 11.8067 | 1169.8867 | 0.51333 | 504.0933
256189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:32 | 2017-03-05 16:52 | 1.3272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6544 | 0 | 0
256194 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:36 | 2017-03-05 19:22 | 3.7661 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0644
256198 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:52 | 2017-03-05 17:21 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9761
256199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:CIVELEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:42 | 2017-03-05 17:13 | 1.5114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5114 | 0 | 0
256200 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:49 | 2017-03-05 17:11 | 1.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0
256202 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:56 | 2017-03-05 17:15 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3225
256203 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:57 | 2017-03-05 17:20 | 1.3861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3861
256204 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR-20 CUMHURİYET | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 15:59 | 2017-03-05 16:50 | 0.85194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85194 | 0 | 0
256212 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD1 ACIGOL MERKEZ 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) TR:ACIGOL10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-05 16:14 | 2017-03-05 17:48 | 1.5736 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 97.5639 | 0 | 0
256213 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI TR:HAMZABEY TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 16:10 | 2017-03-05 16:56 | 0.7675 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.63 | 0 | 0
256214 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-05 16:16 | 2017-03-05 16:56 | 0.66944 | 3 | 459 | 0 | 0 | 2.0083 | 307.275 | 0 | 0
256219 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:GOZLU MODULER KOKCikis:GOZLU MODULER-GÖZLÜ TİGEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 16:26 | 2017-03-05 18:18 | 1.8722 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3611 | 0 | 0 | 0
256220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 16:30 | 2017-03-05 17:26 | 0.9325 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.9325 | 0 | 0.9325
256227 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 16:38 | 2017-03-05 18:32 | 1.8983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8983 | 0 | 0
256228 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 16:41 | 2017-03-05 17:39 | 0.95917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95917 | 0 | 0
256231 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR2 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 16:46 | 2017-03-05 18:05 | 1.3172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 0 | 0
256233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:GÖLCÜK TR 2 KOKCikis:GÖLCÜK TR 2-GÖKCÜK TR3,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 16:49 | 2017-03-05 18:08 | 1.3147 | 5 | 0 | 1 | 122 | 6.5736 | 0 | 1.3147 | 160.3961
256239 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR41 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 16:58 | 2017-03-05 18:28 | 1.4967 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 77.8267 | 0 | 0
256240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 16:58 | 2017-03-05 17:44 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.5083
256245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 17:09 | 2017-03-05 18:17 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1328
256246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 17:11 | 2017-03-05 18:26 | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2628
256255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 17:19 | 2017-03-05 20:43 | 3.4067 | 313 | 4150 | 12 | 3147 | 1066.2867 | 14137.6667 | 40.88 | 10720.78
256257 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 KOKCikis:ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 -UCARI MH TR 23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 17:23 | 2017-03-05 18:29 | 1.1019 | 0 | 6 | 0 | 972 | 0 | 6.6117 | 0 | 1071.09
256261 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KAYAAGZI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 17:27 | 2017-03-05 18:31 | 1.0656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0
256262 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 17:31 | 2017-03-05 18:21 | 0.83667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0
256266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 17:33 | 2017-03-05 18:22 | 0.81778 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.9911
256267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 17:34 | 2017-03-05 18:38 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697
256270 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 17:35 | 2017-03-05 19:16 | 1.6806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.0139 | 0 | 0
256274 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 KOK:MİLLİ EĞEMENLİK MH TR 9 KOKCikis:MİLLİ EĞEMENLİK MH TR 9-İSTASYON MH TR 8 ÇIKIŞI TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 14:32 | 2017-03-05 18:48 | 4.2692 | 1 | 2 | 0 | 274 | 4.2692 | 8.5383 | 0 | 1169.7517
256284 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:07 | 2017-03-05 23:46 | 5.6572 | 89 | 11 | 0 | 0 | 503.4928 | 62.2294 | 0 | 0
256286 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR19 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:05 | 2017-03-05 19:23 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0
256287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR36 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:06 | 2017-03-05 18:49 | 0.71556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71556
256289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:12 | 2017-03-05 21:06 | 2.8919 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 636.2278 | 0 | 0
256290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOKUMCULER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:04 | 2017-03-05 18:53 | 0.80278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80278
256291 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:DOKUZYOL2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:15 | 2017-03-05 18:36 | 0.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3475 | 0 | 0
256292 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER3 ILGIN ÇIKIŞI TR:KADINHANI30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:11 | 2017-03-05 19:23 | 1.2119 | 2 | 7 | 3 | 1342 | 2.4239 | 8.4836 | 3.6358 | 1626.4294
256297 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ALTUNELLER YAYLASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:14 | 2017-03-05 21:35 | 3.3475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.5175 | 0 | 0
256298 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:MAHSENLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:10 | 2017-03-05 19:55 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.9278
256299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR51 TR TRCikis:1 NOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:18 | 2017-03-05 21:59 | 3.6811 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.0278 | 0 | 0
256300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30834 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 17:49 | 2017-03-05 18:59 | 1.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0
256304 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE1 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:31 | 2017-03-05 18:51 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0
256306 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR44 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:32 | 2017-03-05 20:03 | 1.5194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.7528 | 0 | 0
256308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1268 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:26 | 2017-03-05 19:40 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2322
256312 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR TRCikis:B Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:41 | 2017-03-05 19:27 | 0.76944 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0.76944 | 0 | 102.3361
256313 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:TAŞPINAR TR1 KOKCikis:TAŞPINAR TR1-AYDINLIK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:42 | 2017-03-05 20:26 | 1.7361 | 1 | 0 | 1 | 176 | 1.7361 | 0 | 1.7361 | 305.5556
256320 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 19:00 | 2017-03-05 19:23 | 0.38889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5556
256325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 19:03 | 2017-03-05 20:29 | 1.4272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8544 | 0 | 0
256326 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU62 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 19:05 | 2017-03-05 19:58 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6575
256328 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK34 PARK TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 18:51 | 2017-03-05 20:04 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2103
256333 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GALIP OGLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 19:09 | 2017-03-05 22:14 | 3.0775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0775
256337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 19:22 | 2017-03-05 20:26 | 1.0694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0694
256339 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR10 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 19:28 | 2017-03-05 20:16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8
256341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 2TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 19:33 | 2017-03-05 20:54 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3956
256342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 19:34 | 2017-03-05 20:20 | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028
256345 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 19:40 | 2017-03-05 20:44 | 1.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0
256346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 19:43 | 2017-03-05 22:35 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8658
256348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK39 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 19:45 | 2017-03-05 21:09 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1361
256361 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 20:56 | 2017-03-05 22:04 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1344
256362 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞAK EKMEK8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 20:58 | 2017-03-05 22:12 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7192
256363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 20:59 | 2017-03-05 22:14 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2514
256364 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:PASA KONUT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 21:06 | 2017-03-05 21:12 | 0.10306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10306
256368 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 21:29 | 2017-03-05 22:06 | 0.61944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61944 | 0 | 0
256377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-05 22:39 | 2017-03-06 01:38 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 127.925
256382 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYBASI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 00:03 | 2017-03-06 00:28 | 0.4225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0
256384 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR:HASANLAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 00:13 | 2017-03-06 02:07 | 1.9036 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 131.3492 | 0 | 0
256386 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 00:36 | 2017-03-06 00:52 | 0.27083 | 251 | 768 | 0 | 33 | 67.9792 | 208 | 0 | 8.9375
256389 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 00:39 | 2017-03-06 02:40 | 2.0231 | 379 | 29 | 4 | 0 | 766.7381 | 58.6686 | 8.0922 | 0
256390 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 01:02 | 2017-03-06 03:08 | 2.0969 | 64 | 33174 | 54 | 2627 | 134.2044 | 69564.035 | 113.235 | 5508.6731
256392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 01:17 | 2017-03-06 01:57 | 0.67361 | 0 | 3 | 6 | 369 | 0 | 2.0208 | 4.0417 | 248.5625
256393 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 02:10 | 2017-03-06 03:31 | 1.3469 | 8 | 16 | 40 | 7789 | 10.7756 | 21.5511 | 53.8778 | 10491.3503
256395 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 02:57 | 2017-03-06 03:19 | 0.35917 | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 | 0 | 2.8733 | 17.24
256398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 06:51 | 2017-03-06 09:49 | 2.9667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100.8667 | 0 | 0
256400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 07:05 | 2017-03-06 09:37 | 2.5258 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 580.9417
256402 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-KERESTECİLER 6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 07:08 | 2017-03-06 07:48 | 0.65889 | 0 | 0 | 6 | 288 | 0 | 0 | 3.9533 | 189.76
256407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR97 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 07:47 | 2017-03-06 09:53 | 2.1008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2017 | 0 | 0
256410 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM:KAZIMKARABEKIR DM DMCikis:KAZIMKARABEKİR DM-F-4 RİNG ÇIKIŞI ,TR-10, TR-11 ,TR-13, PAŞA KONUTLARI TR-1, TR-35 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 07:56 | 2017-03-06 08:53 | 0.96083 | 4 | 2 | 3 | 1600 | 3.8433 | 1.9217 | 2.8825 | 1537.3333
256413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:03 | 2017-03-06 09:50 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7842
256414 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KARALAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:10 | 2017-03-06 13:10 | 5.0047 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 10.0094 | 0 | 170.1606
256416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30504 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:18 | 2017-03-06 09:19 | 1.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0
256418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:25 | 2017-03-06 11:58 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5503
256420 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1B TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:19 | 2017-03-06 09:48 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9717
256422 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HAPISHANE YANI11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:22 | 2017-03-06 08:58 | 0.59417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59417
256424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUMLUCA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:29 | 2017-03-06 11:35 | 3.0933 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 284.5867 | 0 | 0
256428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:24 | 2017-03-06 16:36 | 3.1947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1947 | 0 | 0
256430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:51 | 2017-03-06 09:26 | 0.58444 | 5 | 281 | 0 | 854 | 2.9222 | 164.2289 | 0 | 499.1156
256432 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:KOMMERSAN TR:SOGUCAK2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:54 | 2017-03-06 17:09 | 8.2519 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1823.6797 | 0 | 0
256437 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK:KAMPÜS TR KOKCikis:KAMPÜS TR-EPSİLON MODÜLER GİRİŞİ TR:KESECIK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:57 | 2017-03-06 09:28 | 0.52472 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 70.3128
256438 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:00 | 2017-03-06 17:46 | 8.7761 | 13 | 297 | 0 | 0 | 114.0894 | 2606.505 | 0 | 0
256439 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SALT DİBİ TR 1.3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:00 | 2017-03-06 09:25 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 27.5367
256441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN55 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:57 | 2017-03-06 12:28 | 3.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5175
256443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1174 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:59 | 2017-03-06 09:26 | 0.45222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8089
256444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:03 | 2017-03-06 09:45 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.5375
256448 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 08:54 | 2017-03-06 14:07 | 5.2147 | 6 | 12 | 2 | 412 | 31.2883 | 62.5767 | 10.4294 | 2148.4656
256449 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-F KURUSEKİ GİRİŞİ KOK:GÖKTEPE KÖK-2 KOKCikis:GÖKTEPE KÖK2-ÇUKURBAĞ ÇIKIŞIİ TR:DARAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 09:07 | 2017-03-06 14:13 | 5.1056 | 13 | 853 | 0 | 334 | 66.3722 | 4355.0389 | 0 | 1705.2556
256452 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ KOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 09:11 | 2017-03-06 13:44 | 4.5514 | 56 | 1 | 0 | 0 | 254.8778 | 4.5514 | 0 | 0
256454 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:10 | 2017-03-06 09:41 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51861
256458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - LALE VE MEDRESELİK ÇIKIŞI TR:LALE TR 4 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 09:14 | 2017-03-06 14:37 | 5.3861 | 1 | 65 | 0 | 0 | 5.3861 | 350.0972 | 0 | 0
256461 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:09 | 2017-03-06 10:20 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3578
256463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:15 | 2017-03-06 10:38 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3783
256466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:17 | 2017-03-06 13:38 | 4.3556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3556
256467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA16 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 09:28 | 2017-03-06 11:43 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 158.9808
256468 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM TR:CATAL HUYUK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 09:27 | 2017-03-06 14:52 | 5.4214 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1420.4039 | 0 | 0
256470 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 09:29 | 2017-03-06 13:40 | 4.1819 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 974.3931
256472 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:30 | 2017-03-06 14:18 | 4.8075 | 310 | 1978 | 2 | 1717 | 1490.325 | 9509.235 | 9.615 | 8254.4775
256474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA34 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:24 | 2017-03-06 13:46 | 4.3622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3622
256481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 9TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:31 | 2017-03-06 13:06 | 3.5872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5872
256482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:31 | 2017-03-06 10:44 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1.2167 | 0 | 27.9833
256483 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 09:41 | 2017-03-06 14:25 | 4.7406 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 232.2872
256484 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - GÜMÜŞKENT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:41 | 2017-03-06 11:07 | 1.4358 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7433 | 0 | 0 | 0
256486 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR13 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:40 | 2017-03-06 10:50 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.015
256488 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:44 | 2017-03-06 11:00 | 1.2806 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6.4028 | 16.6472 | 0 | 0
256489 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:47 | 2017-03-06 10:27 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.8317
256490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARALAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:21 | 2017-03-06 10:46 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4211
256492 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:45 | 2017-03-06 10:39 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89917
256493 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:45 | 2017-03-06 12:14 | 2.4825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4825
256495 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:52 | 2017-03-06 16:33 | 6.6761 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 6.6761 | 0 | 106.8178
256496 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:CIVELEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:45 | 2017-03-06 12:20 | 2.5828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5828 | 0 | 0
256497 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:TAŞPINAR TR1 KOKCikis:TAŞPINAR TR1-AYDINLIK ÇIKIŞI TR:ESENTEPE4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 09:54 | 2017-03-06 15:15 | 5.3578 | 1 | 0 | 1 | 176 | 5.3578 | 0 | 5.3578 | 942.9689
256501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN50 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:53 | 2017-03-06 11:40 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7756
256502 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 09:50 | 2017-03-06 10:57 | 1.1217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 0
256504 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA10 TR KOKCikis:KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 09:58 | 2017-03-06 14:07 | 4.1558 | 6 | 4 | 0 | 10 | 24.935 | 16.6233 | 0 | 41.5583
256506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:01 | 2017-03-06 10:30 | 0.47833 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 78.4467
256507 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI TR:MIKAIL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:03 | 2017-03-06 15:11 | 5.1383 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 447.035 | 0 | 0
256512 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI TR:YALNIZAGAC | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:05 | 2017-03-06 15:10 | 5.0783 | 2 | 237 | 0 | 0 | 10.1567 | 1203.565 | 0 | 0
256513 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI TR:ZELVE2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:07 | 2017-03-06 12:38 | 2.5214 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1711 | 0 | 0
256515 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:02 | 2017-03-06 14:55 | 4.8864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8864 | 0 | 0
256519 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CANHUSEYIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:11 | 2017-03-06 17:28 | 7.2958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8875 | 0 | 0
256526 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARAKAYA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 10:16 | 2017-03-06 13:28 | 3.1944 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 268.3333 | 0 | 0
256528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:17 | 2017-03-06 11:51 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 82.7831
256529 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİ KOK:ALIBEYHUYUGU8 TR KOKCikis:ALIBEYHUYUGU8 TR-TR12 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:16 | 2017-03-06 11:39 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.8231
256531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:21 | 2017-03-06 12:44 | 2.3775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 0
256533 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:21 | 2017-03-06 12:19 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
256548 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:40 | 2017-03-06 11:37 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0
256552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:40 | 2017-03-06 12:34 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8992
256553 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:44 | 2017-03-06 12:59 | 2.2569 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 431.0764 | 0 | 0
256556 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:34 | 2017-03-06 11:58 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51.5944
256559 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:46 | 2017-03-06 11:43 | 0.95056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9011 | 0 | 0
256562 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:54 | 2017-03-06 13:30 | 2.6022 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 327.88 | 0 | 0
256563 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:54 | 2017-03-06 11:18 | 0.40583 | 0 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0.40583 | 0 | 95.3708
256566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TR 3C 35 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:53 | 2017-03-06 16:34 | 5.6914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6914 | 0 | 0
256567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30504 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:48 | 2017-03-06 11:43 | 0.92278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92278 | 0 | 0
256571 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:47 | 2017-03-06 14:28 | 3.6803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6803
256579 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:58 | 2017-03-06 18:30 | 7.5281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5281
256580 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F2-YEŞİLDERE-2 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:UCHARMAN KOK KOKCikis:UCHARMAN KOK-BERENDİ ÇIKIŞI TR:BERENDI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:58 | 2017-03-06 13:09 | 2.1894 | 0 | 209 | 0 | 15 | 0 | 457.5939 | 0 | 32.8417
256582 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:57 | 2017-03-06 11:58 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.3444
256583 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ TR:KANDIL7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 11:07 | 2017-03-06 13:37 | 2.5028 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 227.7528
256590 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:08 | 2017-03-06 11:55 | 0.77667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0 | 0
256592 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM1 DMCikis:TAŞPINAR DM1-TAŞPINAR DM2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 10:08 | 2017-03-06 14:11 | 4.0469 | 137 | 0 | 7 | 198 | 554.4314 | 0 | 28.3286 | 801.295
256600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21503 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:13 | 2017-03-06 12:19 | 1.0978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 0 | 0
256601 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HOROZ TEKİRSU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:10 | 2017-03-06 14:33 | 3.3842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9208 | 0 | 0
256603 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI3 TR KOKCikis:ABUUSAGI3 TR - YAMALI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 10:22 | 2017-03-06 12:46 | 2.4081 | 80 | 598 | 4 | 604 | 192.6444 | 1440.0172 | 9.6322 | 1454.4656
256607 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:25 | 2017-03-06 17:07 | 5.6939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6939 | 0 | 0
256613 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUSCA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:30 | 2017-03-06 14:02 | 2.5469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5469 | 0 | 0
256616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:34 | 2017-03-06 15:20 | 3.7611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7611
256617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:41 | 2017-03-06 12:05 | 0.39444 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.3833
256618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:34 | 2017-03-06 12:36 | 1.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0
256619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F9-MERKEZ FİDERİ KOK:CUMRA75 TR KOKCikis:CUMRA75 TR-TR 2 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:40 | 2017-03-06 12:30 | 0.82528 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 284.7208
256621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:39 | 2017-03-06 12:56 | 1.2842 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1.2842 | 0 | 19.2625
256622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:39 | 2017-03-06 12:25 | 0.76778 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 159.6978 | 0 | 0
256626 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ DM:AYRANCI DM IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:64 NOLU KOK KOKCikis:64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:43 | 2017-03-06 14:26 | 2.7161 | 33 | 358 | 0 | 4 | 89.6317 | 972.3678 | 0 | 10.8644
256631 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI3 TR KOKCikis:ABUUSAGI3 TR - YAMALI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 11:52 | 2017-03-06 12:41 | 0.81472 | 2 | 34 | 0 | 0 | 1.6294 | 27.7006 | 0 | 0
256632 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-21 ARMAK TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:50 | 2017-03-06 13:00 | 1.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0
256637 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:56 | 2017-03-06 12:12 | 0.27639 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 95.0778
256638 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 3 TRCikis:C-P (OKUTURLAR) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:56 | 2017-03-06 17:59 | 6.0428 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 809.7322
256641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:04 | 2017-03-06 13:04 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.1556
256645 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:57 | 2017-03-06 13:57 | 1.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9997 | 0 | 0
256648 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN16 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:08 | 2017-03-06 17:03 | 4.9164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9164
256649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:08 | 2017-03-06 14:15 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1053
256650 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:06 | 2017-03-06 14:32 | 2.4272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4272
256664 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:23 | 2017-03-06 13:25 | 1.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 0
256666 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:23 | 2017-03-06 13:59 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8375
256667 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ TR:AYDINLIK TR2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 12:28 | 2017-03-06 15:34 | 3.0936 | 7 | 0 | 0 | 38 | 21.6553 | 0 | 0 | 117.5572
256670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:32 | 2017-03-06 12:59 | 0.44417 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.5508
256671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:29 | 2017-03-06 13:57 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4725
256673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:TUMOSAN DM DMCikis:TUMOSAN DM-BİRLİK PARKI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:37 | 2017-03-06 14:11 | 1.5647 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 0 | 0 | 0
256674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR123 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:32 | 2017-03-06 14:30 | 1.9722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 0 | 0
256676 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:39 | 2017-03-06 14:43 | 2.0736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0736 | 0 | 0
256678 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:23 | 2017-03-06 13:19 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93861
256679 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ TR:KUSKUNCUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-06 11:29 | 2017-03-06 14:35 | 3.0931 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 556.75 | 0 | 0
256682 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 12:54 | 2017-03-06 14:30 | 1.6133 | 117 | 120 | 3 | 0 | 188.76 | 193.6 | 4.84 | 0
256683 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:51 | 2017-03-06 13:37 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5172
256685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 2TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:47 | 2017-03-06 18:00 | 5.2092 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6275
256687 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:04 | 2017-03-06 14:51 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7778
256688 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:08 | 2017-03-06 14:08 | 1.0056 | 17 | 607 | 0 | 10 | 17.0944 | 610.3722 | 0 | 10.0556
256689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI TR:EREGLI1520 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:09 | 2017-03-06 18:42 | 5.5439 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 8193.8678
256692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:13 | 2017-03-06 14:51 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.0256
256693 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SEVINC1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:01 | 2017-03-06 15:26 | 2.4206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4206 | 0 | 0
256694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F9-MERKEZ FİDERİ KOK:CUMRA10 TR KOKCikis:CUMRA10 TR-TR 11 GİRİŞİ TR:CUMRA10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:15 | 2017-03-06 14:39 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 876.6994
256696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:AKHUYUK CILLER YENI KOK KOKCikis:AKHUYUK CILLER YENI KOK-RECEP ÇALIŞKAN ÇIKIŞI TR:ÜNAL KOCAĞİL | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 13:17 | 2017-03-06 14:15 | 0.95972 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.0333 | 0 | 0 | 0
256697 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:06 | 2017-03-06 13:40 | 0.5575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5575 | 0 | 0
256699 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA18 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:21 | 2017-03-06 15:14 | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8781
256700 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZARYERI TR 1.8B | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:25 | 2017-03-06 14:27 | 1.035 | 0 | 1 | 0 | 449 | 0 | 1.035 | 0 | 464.715
256701 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:21 | 2017-03-06 14:15 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333
256704 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:28 | 2017-03-06 17:03 | 3.5953 | 1 | 335 | 0 | 0 | 3.5953 | 1204.4181 | 0 | 0
256710 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP21 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:13 | 2017-03-06 14:04 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7011
256712 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:39 | 2017-03-06 15:36 | 1.9561 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.605
256713 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:35 | 2017-03-06 14:15 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6675
256717 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR 1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:43 | 2017-03-06 14:45 | 1.0317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 0 | 0
256718 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR01 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:42 | 2017-03-06 14:51 | 1.1456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 0 | 0
256731 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOGUNGOLBASI TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 13:59 | 2017-03-06 15:00 | 1.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0
256743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 14:11 | 2017-03-06 18:34 | 4.3872 | 0 | 68 | 3 | 738 | 0 | 298.3311 | 13.1617 | 3237.77
256745 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 14:15 | 2017-03-06 19:52 | 5.6256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6256 | 0 | 0 | 0
256747 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU62 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 12:56 | 2017-03-06 15:27 | 2.5083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0333
256760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:BOLUKYAZI KOK KOKCikis:BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 14:18 | 2017-03-06 17:11 | 2.8781 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0244 | 0 | 0 | 0
256762 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-İM7 A BARASI ÇIKIŞI IM:KARAKAYIS IM IMCikis:İM7-HASAN DEDE MESCİT 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 14:21 | 2017-03-06 14:50 | 0.47722 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 206.16
256767 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:OBA CAMI TR 1.8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 14:29 | 2017-03-06 14:33 | 0.079444 | 0 | 1 | 0 | 265 | 0 | 0.079444 | 0 | 21.0528
256773 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) TR:KOZAKLI20 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 14:26 | 2017-03-06 17:15 | 2.8114 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1304.4844
256781 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GUNEYDERE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 14:35 | 2017-03-06 19:12 | 4.6011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6011 | 0 | 0
256796 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYINDIR1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 14:53 | 2017-03-06 15:41 | 0.79333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0
256801 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 14:56 | 2017-03-06 16:25 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4772
256802 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1520 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:05 | 2017-03-06 16:55 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8325
256803 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:06 | 2017-03-06 17:13 | 2.1194 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 563.7722 | 0 | 0
256806 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1361 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:14 | 2017-03-06 16:46 | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5867
256808 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:15 | 2017-03-06 17:04 | 1.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8169 | 0 | 0
256810 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:07 | 2017-03-06 17:53 | 2.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7639 | 0 | 0
256812 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:26 | 2017-03-06 15:51 | 0.41861 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 213.0731
256815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUNUSLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:26 | 2017-03-06 17:06 | 1.6608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3217 | 0 | 0
256816 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAĞLIK OCAĞI TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:27 | 2017-03-06 17:11 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7389
256818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:22 | 2017-03-06 19:03 | 3.6858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6858
256819 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR45 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:30 | 2017-03-06 21:26 | 5.9367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9367 | 0 | 0
256832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKÇAKENT GIDIRIS BELD.BASK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:41 | 2017-03-06 19:54 | 4.2139 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 109.5611 | 0 | 0
256833 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:DOGANBEY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:42 | 2017-03-06 17:21 | 1.6531 | 1 | 33 | 0 | 19 | 1.6531 | 54.5508 | 0 | 31.4081
256834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA48 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:41 | 2017-03-06 16:45 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0628
256838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:49 | 2017-03-06 17:19 | 1.5075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0
256839 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:OZ1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:50 | 2017-03-06 17:57 | 2.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1081 | 0 | 0
256846 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PAMUKCU UN DEGIRMENI2 TR TRCikis:B Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:58 | 2017-03-06 18:00 | 2.0442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1767 | 0 | 0
256860 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:GOZLU MODULER KOKCikis:GOZLU MODULER-GÖZLÜ TİGEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:05 | 2017-03-06 18:23 | 2.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 2.3 | 0 | 0
256874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR25 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-06 14:50 | 2017-03-06 19:32 | 4.6958 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 234.7917
256880 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:25 | 2017-03-06 19:00 | 2.5814 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1628
256882 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:34 | 2017-03-06 17:49 | 1.2419 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 83.2103 | 0 | 0
256884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 16:39 | 2017-03-06 17:00 | 0.3575 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 65.4225 | 0 | 0
256887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:34 | 2017-03-06 18:53 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3169
256888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:43 | 2017-03-06 17:07 | 0.40194 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 235.9414
256889 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:38 | 2017-03-06 17:40 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0472
256890 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:42 | 2017-03-06 18:27 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7486
256891 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:43 | 2017-03-06 17:14 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5175
256892 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-KONYA 3 TM ÇENGİLTİ 1 FİDER 11 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:47 | 2017-03-06 18:51 | 2.0686 | 77 | 156 | 347 | 6094 | 159.2831 | 322.7033 | 717.8081 | 12606.1161
256894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-LADİK TM DSI 2 FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-06 16:48 | 2017-03-06 18:49 | 2.0047 | 18 | 30 | 1 | 57 | 36.085 | 60.1417 | 2.0047 | 114.2692
256899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN47 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:23 | 2017-03-06 17:59 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5944
256901 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER1 TR TRCikis:ELİT SİTELERİ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:49 | 2017-03-06 18:12 | 1.3739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7478 | 0 | 0
256902 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:55 | 2017-03-06 18:46 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8578
256905 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK24 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:00 | 2017-03-06 17:33 | 0.54722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0
256906 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 10 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:56 | 2017-03-06 19:24 | 2.4722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4722
256907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TEPEKÖY TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:00 | 2017-03-06 17:57 | 0.93694 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1172
256908 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YORAZLAR TR1 (50 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:02 | 2017-03-07 01:53 | 8.8406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8406 | 0 | 0
256910 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GÖÇERİ TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:07 | 2017-03-06 18:41 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5622
256912 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:08 | 2017-03-06 17:54 | 0.77111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77111
256914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAGLAYAN TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:10 | 2017-03-06 18:43 | 1.5531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5531 | 0 | 0
256922 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:14 | 2017-03-06 18:11 | 0.94611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94611 | 0 | 0
256929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:24 | 2017-03-06 17:57 | 0.5475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5475
256931 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 4 TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:26 | 2017-03-06 18:55 | 1.4728 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.9283 | 0 | 0
256936 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BASLAMIS TR 1 TRCikis:D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:28 | 2017-03-06 19:37 | 2.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1514 | 0 | 0
256937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOPCU TR 1.15 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:32 | 2017-03-06 18:05 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 160.875
256941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:38 | 2017-03-06 19:01 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3814
256942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 23TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-06 15:26 | 2017-03-06 20:06 | 4.6683 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 644.23
256946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:47 | 2017-03-06 18:28 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0733
256948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA49 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:46 | 2017-03-06 18:02 | 0.26278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26278
256950 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:53 | 2017-03-06 18:44 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861
256951 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:54 | 2017-03-06 18:26 | 0.52528 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.1825
256953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 17:41 | 2017-03-06 19:07 | 1.4353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4353 | 0 | 0
256959 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 16:47 | 2017-03-06 18:25 | 1.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6381 | 0 | 0
256964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 18:20 | 2017-03-06 20:16 | 1.9389 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.9389 | 0 | 1.9389
256968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 18:31 | 2017-03-06 21:07 | 2.5992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5992 | 0 | 0
256969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YUZBASI KOK KOKCikis:YUZBASI KOK-BACANAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 18:41 | 2017-03-06 20:05 | 1.3961 | 16 | 40 | 0 | 0 | 22.3378 | 55.8444 | 0 | 0
256971 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 18:49 | 2017-03-06 19:16 | 0.45167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45167
256974 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 18:41 | 2017-03-06 22:07 | 3.4414 | 13 | 297 | 0 | 0 | 44.7381 | 1022.0925 | 0 | 0
256975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 3 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 18:53 | 2017-03-06 20:44 | 1.8547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8547 | 0 | 0
256977 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:KORUALAN KOK KOKCikis:KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI TR:YALINÇEVRE1 TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-06 18:56 | 2017-03-06 19:49 | 0.88778 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 190.8722
256979 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOLLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 18:54 | 2017-03-06 21:18 | 2.4036 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.0722 | 0 | 0
256981 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 19:01 | 2017-03-06 20:38 | 1.6072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6072 | 0 | 0
256983 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 19:07 | 2017-03-06 19:39 | 0.53222 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 122.4111 | 0 | 0
256989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 19:10 | 2017-03-06 20:35 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4144
256991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 19:14 | 2017-03-06 21:16 | 2.0286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0286
256993 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 19:18 | 2017-03-06 19:51 | 0.53528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53528
256995 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YUKARIEŞENLER1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 19:29 | 2017-03-06 20:56 | 1.4472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4472 | 0 | 0
256998 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR22 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 19:34 | 2017-03-06 20:42 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.6575
257000 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 19:36 | 2017-03-06 19:59 | 0.37111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37111 | 0 | 0
257001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 19:37 | 2017-03-06 21:32 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9244
257004 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR42 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 19:44 | 2017-03-06 20:16 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52056
257005 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 19:45 | 2017-03-06 21:02 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.285
257007 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR8 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 19:50 | 2017-03-06 21:02 | 1.2072 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.865 | 0 | 0
257009 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 20:05 | 2017-03-06 20:47 | 0.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.695 | 0 | 0
257017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 7TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-03 16:01 | 2017-03-03 16:51 | 0.83722 | 0 | 2 | 0 | 125 | 0 | 1.6744 | 0 | 104.6528
257023 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR4 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 21:30 | 2017-03-06 22:11 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685
257025 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK TEKAĞAÇ MEVKİ TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 21:36 | 2017-03-06 22:46 | 1.1575 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.9925 | 0 | 0
257031 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 22:33 | 2017-03-06 23:18 | 0.74778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9911
257032 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 22:36 | 2017-03-06 23:12 | 0.61417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61417 | 0 | 0
257035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 7 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 23:29 | 2017-03-07 08:30 | 9.0156 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 99.1711
257036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARAAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-06 23:36 | 2017-03-07 01:24 | 1.7967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7967 | 0 | 0
257038 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-BOZCA ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 00:05 | 2017-03-07 01:59 | 1.9036 | 2 | 428 | 0 | 0 | 3.8072 | 814.7456 | 0 | 0
257043 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 00:43 | 2017-03-07 01:12 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 35.5875
257047 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 01:00 | 2017-03-07 02:24 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4022
257050 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 04:49 | 2017-03-07 05:18 | 0.4875 | 100 | 2829 | 13 | 5651 | 48.75 | 1379.1375 | 6.3375 | 2754.8625
257051 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 04:45 | 2017-03-07 05:15 | 0.49722 | 102 | 1534 | 36 | 4739 | 50.7167 | 762.7389 | 17.9 | 2356.3361
257052 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:GOKLER KOK KOKCikis:GOKLER KOK-AKPINAR ÇIKIŞI TR:GOKLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 06:25 | 2017-03-07 07:56 | 1.52 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 311.6 | 0 | 0
257053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11202 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 06:36 | 2017-03-07 07:58 | 1.3642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 0 | 0
257054 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 06:57 | 2017-03-07 08:37 | 1.6614 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 240.9014 | 0 | 0
257055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI TR5 TRCikis:B-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 07:19 | 2017-03-07 08:49 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 167.2092
257059 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 08:02 | 2017-03-07 09:33 | 1.5236 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 0 | 0
257062 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:DERE KOK TR:DERE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 08:12 | 2017-03-07 08:51 | 0.65194 | 16 | 3106 | 2 | 2154 | 10.4311 | 2024.9394 | 1.3039 | 1404.2883
257066 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-07 08:12 | 2017-03-07 08:52 | 0.66444 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0.66444 | 48.5044 | 0 | 0
257070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKOREN TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 08:13 | 2017-03-07 10:22 | 2.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0
257077 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR40-A (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 08:22 | 2017-03-07 08:58 | 0.59694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59694
257088 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 08:02 | 2017-03-07 10:35 | 2.5581 | 7 | 154 | 0 | 0 | 17.9064 | 393.9406 | 0 | 0
257092 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM:BALIKLAVA DM DMCikis:BALIKLAVA DM - F-4 BOZKIR ÇIKIŞI KOK:SARAY KÖK TR:AKKISE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-07 08:44 | 2017-03-07 10:32 | 1.7972 | 0 | 2 | 0 | 927 | 0 | 3.5944 | 0 | 1666.025
257095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KIRKOBA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 08:17 | 2017-03-07 09:22 | 1.0736 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.8403 | 0 | 0
257100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOGADAMI DM TRAA3 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 09:01 | 2017-03-07 11:00 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8267
257102 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 09:02 | 2017-03-07 17:32 | 8.4983 | 13 | 297 | 0 | 0 | 110.4783 | 2524.005 | 0 | 0
257103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 09:03 | 2017-03-07 15:38 | 6.5864 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 256.8692 | 0 | 0
257105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - ESKİ LALE ÇIKIŞI TR:LALE TR 4 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 09:05 | 2017-03-07 19:57 | 10.875 | 1 | 65 | 0 | 0 | 10.875 | 706.875 | 0 | 0
257106 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 09:02 | 2017-03-07 11:23 | 2.3461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3461
257108 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ULKU ILKOKULYANI2 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 09:06 | 2017-03-07 14:42 | 5.5931 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 206.9431
257109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HASHÖYÜK KÖK KOKCikis:HASHÖYÜK KÖK-HOMURLU ÜÇLER ÇIKIŞI TR:DULKADIRLI KARAISA | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 08:51 | 2017-03-07 09:53 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 114.8233
257110 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI TR:COLAKLAR YAYLAS1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 09:08 | 2017-03-07 12:11 | 3.0561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2806 | 0 | 0
257115 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 09:07 | 2017-03-07 10:02 | 0.91917 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.3325 | 0 | 0
257118 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 09:12 | 2017-03-07 13:31 | 4.3108 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 267.2717
257123 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AVDAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 09:16 | 2017-03-07 12:03 | 2.7786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7786
257129 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:A.GÖNDELEN KÖK TR:RAMAZANKUZUCU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 09:28 | 2017-03-07 10:02 | 0.55333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8733 | 0 | 0 | 0
257130 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YORAZLAR TR1 (50 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 09:19 | 2017-03-07 10:25 | 1.1078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 0 | 0
257133 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 09:33 | 2017-03-07 15:20 | 5.7794 | 0 | 162 | 2 | 1177 | 0 | 936.27 | 11.5589 | 6802.4061
257135 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM KOK:BEYSEHIR TR 9 TR:BEYSEHIR TR 4 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 09:34 | 2017-03-07 12:44 | 3.1631 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 2369.1286
257146 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F6-ORTAKONAK-1 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-ÇENGİLTİ DM FİDER 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-07 09:40 | 2017-03-07 10:37 | 0.96111 | 22 | 141 | 15 | 177 | 21.1444 | 135.5167 | 14.4167 | 170.1167
257148 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 09:48 | 2017-03-07 16:51 | 7.0506 | 36 | 2 | 0 | 6 | 253.82 | 14.1011 | 0 | 42.3033
257160 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:ASIKLAR KOK KOKCikis:ASIKLAR KOK - KARABURÇ ÇIKIŞI TR:AKCATAS1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 10:00 | 2017-03-07 16:02 | 6.0344 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 573.2722 | 0 | 0
257161 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK:CICEKDAG TR-16 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR16-ÇİÇEKDAĞI TR11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 10:01 | 2017-03-07 13:51 | 3.8417 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1167.8667
257162 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 09:55 | 2017-03-07 17:32 | 7.6122 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.6733
257163 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 10:02 | 2017-03-07 13:50 | 3.8161 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 248.0472
257168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:AKBURUN KÖK KOKCikis:AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI TR:KUSLUCA TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 10:04 | 2017-03-07 10:50 | 0.77778 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0.77778 | 79.3333 | 0 | 0
257169 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 10:07 | 2017-03-07 12:48 | 2.6881 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 338.695
257171 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 10:11 | 2017-03-07 15:24 | 5.2161 | 8 | 16 | 40 | 7792 | 41.7289 | 83.4578 | 208.6444 | 40643.9378
257173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ARDICLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 10:07 | 2017-03-07 11:41 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5592
257174 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 10:13 | 2017-03-07 12:57 | 2.7328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7328
257176 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SARNIC2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 10:14 | 2017-03-07 10:46 | 0.53167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0
257179 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI TR:KAMAN TR-51 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 09:37 | 2017-03-07 13:09 | 3.5411 | 0 | 4 | 0 | 106 | 0 | 14.1644 | 0 | 375.3578
257190 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 10:27 | 2017-03-07 14:16 | 3.8208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8208
257194 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 10:26 | 2017-03-07 11:26 | 0.99944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 0 | 0
257195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK4 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 10:31 | 2017-03-07 12:35 | 2.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0617 | 0 | 0
257200 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 10:36 | 2017-03-07 12:37 | 2.0147 | 16 | 2110 | 0 | 0 | 32.2356 | 4251.0639 | 0 | 0
257203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11202 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 10:40 | 2017-03-07 11:08 | 0.46083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46083 | 0 | 0
257212 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 10:58 | 2017-03-07 12:51 | 1.8786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7572 | 0 | 0
257217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-YEDİKULAÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:11 | 2017-03-07 15:51 | 4.6706 | 50 | 70 | 0 | 0 | 233.5278 | 326.9389 | 0 | 0
257218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TATLIDIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:12 | 2017-03-07 12:54 | 1.7094 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.5739 | 0 | 0
257219 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:08 | 2017-03-07 12:35 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2694
257220 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-KÖKEZ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:13 | 2017-03-07 14:54 | 3.6961 | 1 | 84 | 0 | 0 | 3.6961 | 310.4733 | 0 | 0
257230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 23TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 09:44 | 2017-03-07 11:59 | 2.2517 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 231.9217
257235 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:21 | 2017-03-07 15:06 | 3.7486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7486 | 0 | 0
257241 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:34 | 2017-03-07 12:57 | 1.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 0 | 0
257245 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:33 | 2017-03-07 13:56 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3792
257246 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:37 | 2017-03-07 13:02 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4142
257247 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:39 | 2017-03-07 13:07 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4661
257249 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:37 | 2017-03-07 13:29 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.875
257252 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:TOL2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:44 | 2017-03-07 13:18 | 1.5797 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.1161 | 0 | 0
257255 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR:BOZKIR15 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:49 | 2017-03-07 18:44 | 6.9208 | 0 | 2 | 0 | 2152 | 0 | 13.8417 | 0 | 14893.6333
257257 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI SULAMA-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:47 | 2017-03-07 12:45 | 0.96583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.6925 | 0 | 0
257267 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 11:56 | 2017-03-07 14:05 | 2.1472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1472
257278 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 69 SANTRAL KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 12:21 | 2017-03-07 14:45 | 2.3892 | 2 | 733 | 0 | 0 | 4.7783 | 1751.2592 | 0 | 0
257280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-45 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 12:23 | 2017-03-07 13:32 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5194
257286 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:YASSIOREN1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 12:38 | 2017-03-07 17:07 | 4.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0
257288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21604 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 12:29 | 2017-03-07 13:33 | 1.0744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0 | 0
257290 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR7 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 12:43 | 2017-03-07 14:48 | 2.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0867 | 0 | 0
257291 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 12:48 | 2017-03-07 14:11 | 1.3842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7683 | 0 | 0
257292 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SULUSARAY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 12:50 | 2017-03-07 13:41 | 0.83917 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.83917 | 0 | 14.2658
257294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 12:52 | 2017-03-07 13:47 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91667
257295 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI TR:TURKMENLER YAYLASI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 12:55 | 2017-03-07 13:58 | 1.0611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0
257299 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ TR:TATLARIN10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 12:58 | 2017-03-07 14:11 | 1.2131 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 87.34
257304 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI TR:HACIOMEROGLU2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:07 | 2017-03-07 15:26 | 2.3225 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 311.215 | 0 | 0
257306 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20807 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:06 | 2017-03-07 13:46 | 0.66722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 0 | 0
257307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MURATDEDE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:10 | 2017-03-07 17:46 | 4.5969 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 225.2503 | 0 | 0
257311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1520 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 12:19 | 2017-03-07 18:20 | 6.0219 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 463.6897
257312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1435 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:17 | 2017-03-07 18:24 | 5.1031 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 392.9353
257318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-SELAHADDIN EYYUBI16 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:32 | 2017-03-07 15:56 | 2.4072 | 0 | 0 | 1 | 976 | 0 | 0 | 2.4072 | 2349.4489
257320 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUKURKAVAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:32 | 2017-03-07 14:58 | 1.4392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4392 | 0 | 0
257321 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOL YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:38 | 2017-03-07 15:45 | 2.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1136 | 0 | 0
257324 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:43 | 2017-03-07 14:31 | 0.78417 | 10 | 1341 | 0 | 0 | 7.8417 | 1051.5675 | 0 | 0
257330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 12-GÜMÜŞLER | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:54 | 2017-03-07 17:51 | 3.9561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9561
257331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 14:00 | 2017-03-07 17:47 | 3.7861 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 140.0861 | 0 | 0
257332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR9 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:59 | 2017-03-07 15:19 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 156.0522
257333 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KETENCI2 TR TRCikis:I KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:00 | 2017-03-07 14:39 | 0.64861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64861
257337 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - FD 6 DAN GELEN GİRİŞ TR:BUYUKKISLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:01 | 2017-03-07 15:44 | 1.7119 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 205.4333 | 0 | 0
257342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:04 | 2017-03-07 17:37 | 3.5519 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3117
257348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31105 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:54 | 2017-03-07 14:38 | 0.73833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0
257351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:54 | 2017-03-07 19:13 | 5.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3117 | 0 | 0
257354 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:19 | 2017-03-07 17:09 | 2.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8328 | 0 | 0
257361 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK13 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:34 | 2017-03-07 15:36 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1333
257363 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:PAZARÖZÜ KÖK KOKCikis:PAZARÖZÜ KÖK-PAZARÖZÜ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:14 | 2017-03-07 15:26 | 1.1925 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3.5775 | 5.9625 | 4.77
257366 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-73A | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:41 | 2017-03-07 15:07 | 0.42417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42417 | 0 | 0
257367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MELIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:48 | 2017-03-07 15:48 | 0.99222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99222 | 0 | 0
257368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TATLICA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:45 | 2017-03-07 16:23 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 63.6025
257370 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:51 | 2017-03-07 15:25 | 0.58111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58111
257371 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 14:53 | 2017-03-07 16:50 | 1.9575 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68.5125 | 0 | 0
257373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:48 | 2017-03-07 15:41 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87556
257374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN61 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:49 | 2017-03-07 15:59 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1681
257375 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE10 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:48 | 2017-03-07 17:47 | 2.9881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9881 | 0 | 0
257381 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM DM:CICEKDAG DM KOK:CICEKDAGI KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:00 | 2017-03-07 17:04 | 2.06 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 4.12 | 0 | 168.92
257386 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ TR:KOZLU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:03 | 2017-03-07 17:09 | 2.0956 | 7 | 500 | 0 | 0 | 14.6689 | 1047.7778 | 0 | 0
257387 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUNUSLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 13:26 | 2017-03-07 15:15 | 1.8281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8281 | 0 | 0
257388 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 14:55 | 2017-03-07 16:14 | 1.3156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 0 | 0
257389 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE6 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:05 | 2017-03-07 15:22 | 0.28389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28389
257391 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASPAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:06 | 2017-03-07 15:15 | 0.14861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14861
257393 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:11 | 2017-03-07 17:36 | 2.41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0
257395 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK15 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:12 | 2017-03-07 16:18 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0975
257396 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI16 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 15:16 | 2017-03-07 17:55 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 301.53
257397 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-24 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:15 | 2017-03-07 17:14 | 1.9894 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 314.3322 | 0 | 0
257402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR HAMAMLI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:19 | 2017-03-07 17:41 | 2.3706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3706 | 0 | 0
257403 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:22 | 2017-03-07 17:53 | 2.5197 | 6 | 647 | 0 | 0 | 15.1183 | 1630.2603 | 0 | 0
257410 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR7 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:30 | 2017-03-07 17:07 | 1.6147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6147 | 0 | 0
257413 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:38 | 2017-03-07 22:51 | 7.2211 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.3267 | 0 | 0 | 0
257422 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BÖĞRÜDELİK 1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:51 | 2017-03-07 17:11 | 1.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 0
257423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR30 KOKCikis:KARAPINAR TR30-TR13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:51 | 2017-03-07 17:19 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 1154.5467
257424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-İSMİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:51 | 2017-03-07 17:36 | 1.7539 | 232 | 365 | 20 | 3020 | 406.9022 | 640.1694 | 35.0778 | 5296.7444
257425 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:49 | 2017-03-07 17:21 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5233
257427 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ DM:BALIKLAVA DM DMCikis:BALIKLAVA DM - F-4 BOZKIR ÇIKIŞI KOK:SARAY KÖK TR:AKKISE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:59 | 2017-03-07 16:30 | 0.52194 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 149.7981
257438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 15:53 | 2017-03-07 17:42 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8169
257442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN45 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:08 | 2017-03-07 16:46 | 0.6475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6475
257445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ KOK:OSB1 TR KOKCikis:OSB1 TR-GÜNETDOĞU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:13 | 2017-03-07 17:12 | 0.98694 | 11 | 35 | 0 | 0 | 10.8564 | 34.5431 | 0 | 0
257452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:22 | 2017-03-07 18:38 | 2.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2764 | 0 | 0
257454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-07 16:27 | 2017-03-07 17:22 | 0.91639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91639 | 0 | 0
257455 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:GOZLU MODULER KOKCikis:GOZLU MODULER-GÖZLÜ TİGEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GERİLİM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:21 | 2017-03-07 17:26 | 1.0817 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8.6533 | 1.0817 | 0 | 0
257458 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TUZLUKÇU İÇME SUYU KÖK KOKCikis:TUZLUKÇU İÇME SUYU KÖK-İÇME SUYU TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:11 | 2017-03-07 17:11 | 0.99778 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 0 | 0 | 0
257460 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:26 | 2017-03-07 17:32 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1117
257461 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:29 | 2017-03-07 18:40 | 2.1831 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3661
257469 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:35 | 2017-03-07 18:18 | 1.7264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7264 | 0 | 0
257472 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİ TR:KUCUK AYMANAS8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:18 | 2017-03-07 17:16 | 0.96278 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 1179.4028 | 0 | 0
257493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBILYACILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:10 | 2017-03-07 17:17 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1211
257496 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:39 | 2017-03-07 18:06 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9294
257497 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:UGURLU TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:35 | 2017-03-07 18:07 | 1.5308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5308 | 0 | 0
257505 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:COBANKAYA TR1 (80 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:51 | 2017-03-07 17:59 | 1.1361 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.8528 | 0 | 0
257507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:PINARBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:58 | 2017-03-07 23:14 | 6.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2722 | 0 | 0
257518 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTAS TR1 KOKCikis:HACIBEKTAS TR1-HACIBEKTAS TR11 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 17:07 | 2017-03-07 17:33 | 0.43306 | 0 | 11 | 2 | 1531 | 0 | 4.7636 | 0.86611 | 663.0081
257523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30842 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-07 17:14 | 2017-03-07 18:32 | 1.3047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6094 | 0 | 0
257525 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SARIKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 17:16 | 2017-03-07 18:15 | 0.98278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98278 | 0 | 0
257533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 17:27 | 2017-03-07 18:43 | 1.2642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7925 | 0 | 0
257534 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KUTBURUN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 17:33 | 2017-03-07 18:17 | 0.73111 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.0089 | 0 | 0
257538 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYKO SITELERI TR 1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 17:07 | 2017-03-07 18:05 | 0.96083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96083 | 0 | 0
257539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BOZAKLI TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 17:36 | 2017-03-07 19:15 | 1.6486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6486 | 0 | 0
257540 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 17:38 | 2017-03-07 18:05 | 0.46222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46222
257541 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR10 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-07 17:40 | 2017-03-07 18:21 | 0.67972 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 67.9722
257544 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM KOK:SARAY KÖK TR:AKKISE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 16:46 | 2017-03-07 18:26 | 1.6703 | 0 | 2 | 0 | 927 | 0 | 3.3406 | 0 | 1548.3475
257552 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ISTASYON TR20 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 17:53 | 2017-03-07 22:14 | 4.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3561 | 0 | 0
257553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-07 17:57 | 2017-03-07 19:05 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1464
257559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 18:16 | 2017-03-07 18:59 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72083
257564 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1614 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 18:18 | 2017-03-07 18:45 | 0.43667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43667 | 0 | 0
257568 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUNAK 16TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 18:16 | 2017-03-07 19:27 | 1.1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0
257569 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 18:18 | 2017-03-07 19:26 | 1.1444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0
257570 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 18:18 | 2017-03-07 19:16 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95639
257574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 18:43 | 2017-03-07 19:12 | 0.4925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4925
257575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 18:42 | 2017-03-07 19:25 | 0.72361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72361
257583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 18:55 | 2017-03-07 20:02 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1256
257584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 18:58 | 2017-03-07 20:15 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2858
257590 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 19:13 | 2017-03-07 20:16 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0
257592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 19:05 | 2017-03-07 21:23 | 2.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 0 | 0
257596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOKI 7. ETAP-1 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 19:20 | 2017-03-07 20:42 | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4967
257605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORTULU TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 19:38 | 2017-03-07 20:39 | 1.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0
257611 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-İSAKUŞAĞI TOP. SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-07 19:47 | 2017-03-07 21:31 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
257625 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 21:52 | 2017-03-07 23:13 | 1.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 0
257630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 22:34 | 2017-03-07 23:03 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49139
257631 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 22:48 | 2017-03-08 00:08 | 1.3331 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.6569 | 0 | 0
257632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F2-YEŞİLDERE-2 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI TR:HAMIDIYE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 22:45 | 2017-03-07 23:35 | 0.83083 | 167 | 221 | 0 | 0 | 138.7492 | 183.6142 | 0 | 0
257634 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-07 23:26 | 2017-03-07 23:58 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7319
257638 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 07:05 | 2017-03-08 07:32 | 0.45722 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 86.415
257645 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 07:47 | 2017-03-08 09:27 | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6731
257646 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 07:44 | 2017-03-08 08:28 | 0.73417 | 2 | 16 | 7 | 219 | 1.4683 | 11.7467 | 5.1392 | 160.7825
257648 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR02 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 07:49 | 2017-03-08 08:49 | 1.0017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0017 | 0 | 0
257650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR3.28A YENI HUKUMET KONAGI TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 08:17 | 2017-03-08 08:50 | 0.55222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55222
257651 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KOZLUBUCAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 08:03 | 2017-03-08 10:01 | 1.9683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 0
257654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 08:13 | 2017-03-08 11:41 | 3.4603 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.6028
257660 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 08:35 | 2017-03-08 09:54 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3089
257664 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 08:45 | 2017-03-08 12:53 | 4.1381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1381
257669 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 08:51 | 2017-03-08 10:03 | 1.1931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1931 | 0 | 0
257673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 08:47 | 2017-03-08 09:41 | 0.89528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528 | 0 | 0
257675 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE38 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 08:53 | 2017-03-08 11:05 | 2.2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2042 | 0 | 0
257676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F8-ÜNİVERSİTE-3 FİDERİ DM:DM-5A ( BOLGE HASTANESI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 08:59 | 2017-03-08 12:29 | 3.5075 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.165
257679 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:01 | 2017-03-08 17:51 | 8.8228 | 13 | 297 | 0 | 0 | 114.6961 | 2620.365 | 0 | 0
257680 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ULKU ILKOKULYANI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 09:01 | 2017-03-08 14:14 | 5.2117 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 552.4367
257685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:00 | 2017-03-08 10:37 | 1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0
257689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:04 | 2017-03-08 11:04 | 2.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0056 | 0 | 0
257693 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:10 | 2017-03-08 10:13 | 1.0494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0989
257695 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:18 | 2017-03-08 13:14 | 3.9381 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 563.1419
257703 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 09:04 | 2017-03-08 15:37 | 6.5536 | 6 | 36 | 1 | 35 | 39.3217 | 235.93 | 6.5536 | 229.3764
257707 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:24 | 2017-03-08 10:47 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3856
257708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UFUK TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:26 | 2017-03-08 12:39 | 3.2206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2206
257709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:29 | 2017-03-08 11:09 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6589
257710 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 09:33 | 2017-03-08 12:37 | 3.0719 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.5828 | 0 | 0
257711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TR 3C 35 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:29 | 2017-03-08 12:03 | 2.5694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5694
257723 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ TR:IHSAN ÇALISKAN | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:39 | 2017-03-08 10:28 | 0.82472 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.2158 | 0 | 0
257724 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:44 | 2017-03-08 13:08 | 3.4042 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 330.2042 | 0 | 0
257727 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-17 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:49 | 2017-03-08 10:24 | 0.58417 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.01
257728 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:56 | 2017-03-08 15:22 | 5.4306 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 114.0417 | 0 | 0
257729 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 09:58 | 2017-03-08 17:59 | 8.0189 | 0 | 1 | 1 | 869 | 0 | 8.0189 | 8.0189 | 6968.4144
257730 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU5 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 09:58 | 2017-03-08 14:32 | 4.5714 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 269.7119
257731 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TUZLUKCU TR10 KOK KOKCikis:TUZLUKCU TR10 KOK-TR11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:54 | 2017-03-08 10:46 | 0.87361 | 0 | 16 | 3 | 691 | 0 | 13.9778 | 2.6208 | 603.6653
257732 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 10:00 | 2017-03-08 12:38 | 2.6406 | 0 | 3 | 0 | 141 | 0 | 7.9217 | 0 | 372.3183
257733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-12 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:00 | 2017-03-08 15:08 | 5.1375 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1042.9125
257734 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ÇİFTEHAN KÖK MODÜLE KOKCikis:ÇİFTEHAN KÖK-2 - ÇİFTEHAN TR-2 ÇIKIŞI TR:ÇİFTEHAN TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN BASINÇTAN AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:00 | 2017-03-08 11:06 | 1.1111 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 104.4444 | 0 | 0
257735 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:00 | 2017-03-08 13:04 | 3.0717 | 15 | 377 | 0 | 0 | 46.075 | 1158.0183 | 0 | 0
257736 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI TR:HACIBEKTAS41 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:01 | 2017-03-08 14:53 | 4.8719 | 54 | 780 | 0 | 97 | 263.085 | 3800.1167 | 0 | 472.5786
257737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BELEDIYE ALTI TR 3.46 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:01 | 2017-03-08 15:11 | 5.1719 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 2337.7189
257738 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-KONYA 3 TM ÇENGİLTİ 1 FİDER 11 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 10:01 | 2017-03-08 14:53 | 4.8717 | 0 | 2 | 3 | 33 | 0 | 9.7433 | 14.615 | 160.765
257739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM:DM-5A ( BOLGE HASTANESI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 09:59 | 2017-03-08 13:35 | 3.5944 | 0 | 3 | 0 | 534 | 0 | 10.7833 | 0 | 1919.4333
257741 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 10:03 | 2017-03-08 12:32 | 2.4819 | 7 | 48 | 0 | 496 | 17.3736 | 119.1333 | 0 | 1231.0444
257743 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİ KOK:ODABAŞI KÖK1 KOKCikis:ODABAŞI ÇIKIŞI TR:ODABASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:06 | 2017-03-08 11:37 | 1.5225 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1.5225 | 182.7 | 0 | 0
257745 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:00 | 2017-03-08 11:57 | 1.9611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0
257748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YUKARIGONDELEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:05 | 2017-03-08 13:26 | 3.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3494 | 0 | 0
257749 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIBAGBASI TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:12 | 2017-03-08 15:32 | 5.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3331 | 0 | 0
257750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:11 | 2017-03-08 11:18 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1197
257751 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:SARILAR13 TR KOKCikis:SARILAR13 TR-ALTIPINAR ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 10:18 | 2017-03-08 18:18 | 8.0028 | 4 | 291 | 0 | 59 | 32.0111 | 2328.8083 | 0 | 472.1639
257753 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:11 | 2017-03-08 11:04 | 0.875 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 169.75 | 0 | 0
257754 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ TR:AKINCILAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:16 | 2017-03-08 11:29 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 107.6158
257757 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:18 | 2017-03-08 11:55 | 1.6172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0
257760 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis:GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:21 | 2017-03-08 14:31 | 4.1603 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 128.9686 | 0 | 0
257762 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 10:26 | 2017-03-08 16:23 | 5.9486 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 725.7306
257763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TASAGIL KOK KOKCikis:TASAGIL KOK-TAŞAGIL KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:26 | 2017-03-08 11:44 | 1.3 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 387.4 | 0 | 0
257767 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÜÇKAPILI KÖYÜ TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:22 | 2017-03-08 11:50 | 1.4553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | 0 | 0
257779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BELEDIYE EVLERI YANI TR 3.1A TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:43 | 2017-03-08 11:01 | 0.30083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30083
257784 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-19 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:48 | 2017-03-08 11:51 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1133
257787 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:52 | 2017-03-08 11:22 | 0.49917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49917 | 0 | 0
257789 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇİĞİL KÖK ÇIKIŞI TR:HARMANYAZI TR1 (50 KVA) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 09:22 | 2017-03-08 18:04 | 8.6956 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2199.9756 | 0 | 0
257794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:59 | 2017-03-08 11:27 | 0.46944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46944
257802 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUSLUCA TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:00 | 2017-03-08 12:32 | 1.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 0
257808 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ASAGIKARAOREN 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:06 | 2017-03-08 13:51 | 2.7406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4811
257811 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR44 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:05 | 2017-03-08 12:50 | 1.7389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1722 | 0 | 0
257814 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:04 | 2017-03-08 12:51 | 1.7733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7733 | 0 | 0
257816 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:10 | 2017-03-08 12:26 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2625
257818 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:07 | 2017-03-08 12:43 | 1.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 0 | 0
257819 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR36 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:16 | 2017-03-08 14:57 | 3.6753 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 1007.0261 | 0 | 0
257824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGILONU1 TR TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:20 | 2017-03-08 11:50 | 0.50778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50778 | 0 | 0
257825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21604 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:18 | 2017-03-08 13:39 | 2.3517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7033 | 0 | 0
257828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 11:26 | 2017-03-08 12:20 | 0.89667 | 61 | 83 | 17 | 0 | 54.6967 | 74.4233 | 15.2433 | 0
257835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM DM:DM-16 ( AKINCILAR ) TR:BEDIR8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:30 | 2017-03-08 12:35 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 2733 | 0 | 0 | 0 | 2958.4725
257845 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:COGURLU1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:42 | 2017-03-08 12:27 | 0.75056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75056 | 0 | 0
257851 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YENIYAPAN1 TR TRCikis:C+D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:54 | 2017-03-08 12:04 | 1.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0
257854 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZİ TR6 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:42 | 2017-03-08 12:56 | 1.2306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2306 | 0 | 0
257858 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:UCARI MH TR 25 KOKCikis:UCARI MH TR 25-3.SAHISLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-08 11:50 | 2017-03-08 13:05 | 1.2556 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.7667 | 1.2556 | 0 | 0
257860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK50 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 12:07 | 2017-03-08 15:19 | 3.1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1967
257863 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 12:11 | 2017-03-08 12:44 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55194
257864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-AKÇAKENT ÇIKIŞI TR:YENIDIKMEN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 12:11 | 2017-03-08 16:04 | 3.8756 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 259.6622 | 0 | 0
257871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY2 TR TRCikis:BATI TARAF CIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 12:19 | 2017-03-08 17:15 | 4.9364 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 59.2367 | 0 | 197.4556
257875 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 12:15 | 2017-03-08 13:59 | 1.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 0
257876 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-17 KOKCikis:AKPINAR TR-17-AKPINAR TR 7-8-23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 12:28 | 2017-03-08 16:02 | 3.5631 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 203.0942
257877 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BELEDIYE EVLERI YANI TR 3.1A TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 12:19 | 2017-03-08 13:18 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98472
257881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30812 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 12:27 | 2017-03-08 13:56 | 1.4808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9233 | 0 | 0
257886 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK22 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 12:44 | 2017-03-08 14:11 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8928
257887 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 12:44 | 2017-03-08 14:14 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.3469
257888 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR5 TRCikis:C Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 12:44 | 2017-03-08 13:17 | 0.55028 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.4553 | 0 | 0
257897 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:SESLIKAYA KÖK KOKCikis:SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 10:51 | 2017-03-08 13:39 | 2.8028 | 30 | 312 | 0 | 0 | 84.0833 | 874.4667 | 0 | 0
257899 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 13:09 | 2017-03-08 17:46 | 4.6208 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 231.0417
257909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KİLEDERE TR 3 KOKCikis:KİLEDERE TR 3-KİLEDERE TR 1,2 -AĞCAŞAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-08 13:29 | 2017-03-08 20:12 | 6.7153 | 746 | 1364 | 18 | 1370 | 5009.5972 | 9159.6389 | 120.875 | 9199.9306
257910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA11 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 13:34 | 2017-03-08 15:46 | 2.19 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4.38 | 109.5
257912 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-08 13:32 | 2017-03-08 15:47 | 2.2564 | 10 | 1341 | 0 | 0 | 22.5639 | 3025.8175 | 0 | 0
257913 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK:HARMANDALI KOK KOKCikis:HARMANDALI KOK - HARMANDALI RESTURANT TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 13:44 | 2017-03-08 15:53 | 2.1494 | 18 | 0 | 6 | 0 | 38.69 | 0 | 12.8967 | 0
257915 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARAKAVAK MODÜLER TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 13:45 | 2017-03-08 15:43 | 1.9717 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.915
257921 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 13:42 | 2017-03-08 15:40 | 1.9672 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9017 | 0 | 0 | 0
257923 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 13:43 | 2017-03-08 17:32 | 3.8133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8133 | 0 | 0
257924 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAVAKKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 13:49 | 2017-03-08 15:28 | 1.6439 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 182.4717 | 0 | 0
257926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F7-ÜNİVERSİTE-1 FİDERİ KOK:YAZIR POMPA TR KOKCikis:YAZIR POMPA TR - YAZIR9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 13:58 | 2017-03-08 15:56 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 545.1514
257930 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 13:55 | 2017-03-08 15:21 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4258
257937 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY7 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 13:44 | 2017-03-08 14:49 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.095
257941 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 12:02 | 2017-03-08 14:37 | 2.5839 | 22 | 412 | 0 | 0 | 56.8456 | 1064.5622 | 0 | 0
257950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.28 BAĞKENT EVLERI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 14:22 | 2017-03-08 14:31 | 0.14556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14556
257954 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 14:28 | 2017-03-08 15:14 | 0.76222 | 3 | 166 | 0 | 0 | 2.2867 | 126.5289 | 0 | 0
257955 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 14:32 | 2017-03-08 16:15 | 1.7228 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.515 | 0 | 0 | 0
257960 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AGACOBA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 14:44 | 2017-03-08 17:04 | 2.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3253 | 0 | 0
257964 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU14 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 14:44 | 2017-03-08 16:10 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4467
257973 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 14:58 | 2017-03-08 17:44 | 2.7678 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 179.9056 | 0 | 0
257975 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 14:58 | 2017-03-08 15:52 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.375
257981 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:05 | 2017-03-08 17:01 | 1.9306 | 1 | 379 | 0 | 0 | 1.9306 | 731.6806 | 0 | 0
257982 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA16 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:10 | 2017-03-08 17:18 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1389
257989 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:17 | 2017-03-08 20:01 | 4.7244 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 141.7333
257991 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AVCITEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:13 | 2017-03-08 18:23 | 3.1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1747 | 0 | 0
257995 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:27 | 2017-03-08 15:38 | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 95.4456
257998 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:23 | 2017-03-08 16:48 | 1.4144 | 197 | 985 | 2 | 848 | 278.6456 | 1393.2278 | 2.8289 | 1199.4489
258000 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-ESKİL 2 FİDERİ (F-13) GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:33 | 2017-03-08 20:08 | 4.5775 | 610 | 0 | 3 | 0 | 2792.275 | 0 | 13.7325 | 0
258002 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:29 | 2017-03-08 15:59 | 0.51056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | 0
258003 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:33 | 2017-03-08 17:26 | 1.8814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8814 | 0 | 0
258009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-125 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:49 | 2017-03-08 16:29 | 0.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6675 | 0 | 0
258012 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:51 | 2017-03-08 17:10 | 1.3133 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 194.3733 | 0 | 0
258013 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI SULAMA-4 | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:51 | 2017-03-08 18:45 | 2.9075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7225 | 0 | 0
258014 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:52 | 2017-03-08 18:03 | 2.1842 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.4992 | 0 | 0
258018 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:SELKİ TR 8 KOKCikis:SELKİ TR 8-SELKİ TR-6/ÇAMLICA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:57 | 2017-03-08 16:37 | 0.67028 | 1 | 0 | 0 | 420 | 0.67028 | 0 | 0 | 281.5167
258019 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÖYNÜKKIŞLA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 15:58 | 2017-03-08 18:45 | 2.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7908 | 0 | 0
258032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 16:13 | 2017-03-08 17:14 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0172
258036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKKARTAL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 16:19 | 2017-03-08 18:09 | 1.8414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3656 | 0 | 0
258038 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-08 16:34 | 2017-03-08 17:09 | 0.59167 | 36 | 36 | 0 | 0 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0
258040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 16:35 | 2017-03-08 18:43 | 2.1283 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.5667 | 0 | 0
258043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 16:40 | 2017-03-08 17:59 | 1.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 0 | 0
258048 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KASOREN1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 16:44 | 2017-03-08 19:57 | 3.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2036 | 0 | 0
258051 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 16:46 | 2017-03-08 18:17 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
258052 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 16:52 | 2017-03-08 18:23 | 1.5136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0272 | 0 | 0
258059 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 17:08 | 2017-03-08 18:56 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72
258073 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI5TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 17:40 | 2017-03-08 19:08 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4658
258074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:TOKI 7. ETAP-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 17:49 | 2017-03-08 20:04 | 2.2653 | 30 | 929 | 18 | 2213 | 67.9583 | 2104.4431 | 40.775 | 5013.0597
258081 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 17:52 | 2017-03-08 18:14 | 0.36333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 25.7967 | 0 | 0
258085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 32 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 17:58 | 2017-03-08 18:33 | 0.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0
258087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 18:00 | 2017-03-08 18:19 | 0.31444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62889 | 0 | 0
258089 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT5 TR5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 18:00 | 2017-03-08 20:54 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9064
258092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIZILÖREN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 17:54 | 2017-03-08 19:56 | 2.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0344 | 0 | 0
258093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 7TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-08 18:07 | 2017-03-08 20:29 | 2.3706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3706
258103 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU14 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 18:25 | 2017-03-08 20:04 | 1.6572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6572
258105 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 18:31 | 2017-03-08 20:45 | 2.2358 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 319.7242 | 0 | 0
258109 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 18:31 | 2017-03-08 20:17 | 1.7631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7631
258114 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 18:41 | 2017-03-08 18:56 | 0.25306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25306
258115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA65 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 18:47 | 2017-03-08 20:00 | 1.2131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2131
258122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-25 TERMINAL TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 18:58 | 2017-03-08 20:25 | 1.4458 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 98.3167 | 0 | 0
258123 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 18:56 | 2017-03-08 19:26 | 0.49833 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 296.5083 | 0 | 0
258130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ADABAG1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 19:12 | 2017-03-08 20:23 | 1.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0
258143 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA8 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 19:46 | 2017-03-08 20:38 | 0.86889 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.86889 | 0 | 6.0822
258150 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KAYASU2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 19:49 | 2017-03-08 22:13 | 2.4069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4069
258152 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALI ULVI KURUCU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 20:15 | 2017-03-08 21:56 | 1.6875 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
258167 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 21:16 | 2017-03-08 22:44 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9289
258170 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 19:42 | 2017-03-08 22:22 | 2.6706 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 213.6444
258187 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK3 T | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-08 22:39 | 2017-03-08 23:15 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.5278
258188 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KOSEFAKILI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-08 22:56 | 2017-03-09 00:16 | 1.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3325 | 0 | 0
258195 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 7 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 00:11 | 2017-03-09 10:31 | 10.3175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.9525
258196 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI KOK:DERINKUYU1 TR KOKCikis:DERINKUYU1 TR -DERINKUYU2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 00:18 | 2017-03-09 01:11 | 0.88972 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.88972 | 25.8019
258201 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 04:08 | 2017-03-09 05:40 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5933
258202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-EKİNÖZÜ ÇIKIŞI TR:EKINOZU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 05:15 | 2017-03-09 09:57 | 4.6958 | 55 | 212 | 0 | 0 | 258.2708 | 995.5167 | 0 | 0
258203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 3 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 05:22 | 2017-03-09 06:59 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2444
258204 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:SARIVELILER KOK KOKCikis:SARIVELİLER KÖK-ADİLLER ÇIKIŞI TR:ORTAKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 06:20 | 2017-03-09 08:40 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 370.9117
258205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 06:10 | 2017-03-09 07:52 | 1.7053 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.9794 | 0 | 0
258207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:4B 3A/TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 06:53 | 2017-03-09 08:29 | 1.6067 | 0 | 0 | 1 | 2493 | 0 | 0 | 1.6067 | 4005.42
258210 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 07:07 | 2017-03-09 08:45 | 1.6292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6292
258211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-ŞEYHSAMİL6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 07:30 | 2017-03-09 08:33 | 1.0414 | 0 | 0 | 1 | 5932 | 0 | 0 | 1.0414 | 6177.5189
258213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 07:41 | 2017-03-09 09:36 | 1.9114 | 9 | 376 | 8 | 1929 | 17.2025 | 718.6822 | 15.2911 | 3687.0692
258215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 07:35 | 2017-03-09 08:06 | 0.51278 | 5 | 281 | 0 | 854 | 2.5639 | 144.0906 | 0 | 437.9122
258218 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR2 (2. NOLU DM) KOK:TR2-10 YER ALTI KOKCikis:TR2-10 / TR1-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 07:44 | 2017-03-09 08:28 | 0.72972 | 1 | 257 | 0 | 0 | 0.72972 | 187.5386 | 0 | 0
258219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:04 | 2017-03-09 11:12 | 3.1333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 313.3333 | 0 | 0
258221 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİ KOK:ALIBEYHUYUGU8 TR KOKCikis:ALIBEYHUYUGU8 TR-TR12 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:10 | 2017-03-09 09:16 | 1.1044 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1.1044 | 0 | 35.3422
258222 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:12 | 2017-03-09 09:56 | 1.7414 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.1208 | 0 | 0
258223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:09 | 2017-03-09 11:37 | 3.4736 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 118.1028 | 0 | 0
258226 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:18 | 2017-03-09 09:21 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 106.9867
258231 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR31 TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:28 | 2017-03-09 10:18 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 174.4042
258235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:37 | 2017-03-09 10:35 | 1.9675 | 0 | 0 | 1 | 2493 | 0 | 0 | 1.9675 | 4904.9775
258237 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ERBISIM KOK KOKCikis:ERBİŞİM KÖK-ERBİŞİM TR1 ÇIKIŞI TR:KARAHABALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:41 | 2017-03-09 09:25 | 0.73583 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.0183 | 0 | 0
258240 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:42 | 2017-03-09 09:19 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.845
258242 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:47 | 2017-03-09 11:51 | 3.0611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0611
258243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 7 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 08:54 | 2017-03-09 14:37 | 5.7189 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1681.3533
258244 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:ATAKENT1 TR TR:ADSIZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:54 | 2017-03-09 10:45 | 1.84 | 10 | 20 | 2 | 6 | 18.4 | 36.8 | 3.68 | 11.04
258245 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:54 | 2017-03-09 11:44 | 2.8392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8392
258246 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:58 | 2017-03-09 13:47 | 4.8067 | 101 | 352 | 1 | 1085 | 485.4733 | 1691.9467 | 4.8067 | 5215.2333
258250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKÖY TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:57 | 2017-03-09 13:44 | 4.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7889 | 0 | 0
258251 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 09:02 | 2017-03-09 13:35 | 4.5417 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 594.9583
258253 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BEYKAVAGI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:59 | 2017-03-09 10:49 | 1.8269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6539 | 0 | 0
258258 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 09:06 | 2017-03-09 10:24 | 1.2986 | 1 | 257 | 0 | 0 | 1.2986 | 333.7431 | 0 | 0
258260 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 08:59 | 2017-03-09 12:26 | 3.4506 | 117 | 120 | 3 | 0 | 403.715 | 414.0667 | 10.3517 | 0
258261 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 09:08 | 2017-03-09 11:12 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2
258264 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI TR:MUTLUYAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 09:14 | 2017-03-09 10:35 | 1.3506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0517 | 0 | 0
258265 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 09:10 | 2017-03-09 09:38 | 0.46139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46139 | 0 | 0
258266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 09:16 | 2017-03-09 12:40 | 3.4025 | 5 | 798 | 0 | 0 | 17.0125 | 2715.195 | 0 | 0
258268 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ TR:COMAKLI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 09:18 | 2017-03-09 17:58 | 8.6683 | 25 | 1308 | 0 | 0 | 216.7083 | 11338.18 | 0 | 0
258269 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F4-AKRENKIŞLA2 FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI KOK:ATAKOY KOK KOKCikis:ATAKOY KOK-YENİKENT YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 09:19 | 2017-03-09 16:55 | 7.5992 | 42 | 12 | 0 | 0 | 319.165 | 91.19 | 0 | 0
258271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3-BOSNAHERSEK16 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 09:21 | 2017-03-09 11:35 | 2.2353 | 2 | 68 | 2 | 1920 | 4.4706 | 151.9989 | 4.4706 | 4291.7333
258272 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 09:14 | 2017-03-09 13:09 | 3.925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 0 | 0
258274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-24 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 09:17 | 2017-03-09 10:39 | 1.3736 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 129.1194 | 0 | 0
258275 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:KOMMERSAN TR:SOGUCAK2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 09:27 | 2017-03-09 15:06 | 5.6483 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1400.7867 | 0 | 0
258284 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:SARAYONU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 09:34 | 2017-03-09 14:41 | 5.1142 | 0 | 5 | 1 | 181 | 0 | 25.5708 | 5.1142 | 925.6642
258295 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI2 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 09:40 | 2017-03-09 11:00 | 1.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 0 | 0
258297 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 09:47 | 2017-03-09 13:19 | 3.5406 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 584.1917
258299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 09:40 | 2017-03-09 10:38 | 0.95806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95806 | 0 | 0
258301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 09:48 | 2017-03-09 11:02 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.6297
258307 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 KOK:DOGANHISAR7 TR KOKCikis:DOGANHISAR7 TR-PANCAR KANTARI TR-8 ÇIKIŞI TR:DOGANHISAR7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 09:57 | 2017-03-09 12:59 | 3.0317 | 2 | 34 | 0 | 0 | 6.0633 | 103.0767 | 0 | 0
258308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 09:58 | 2017-03-09 12:40 | 2.7014 | 17 | 689 | 0 | 0 | 45.9236 | 1861.2569 | 0 | 0
258311 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 09:59 | 2017-03-09 16:30 | 6.5119 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 800.9692
258316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:AKTAŞ TR 7 KOKCikis:AKTAŞ TR 7-AKTAŞ TR 1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:01 | 2017-03-09 17:20 | 7.3183 | 2 | 140 | 0 | 44 | 14.6367 | 1024.5667 | 0 | 322.0067
258317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:01 | 2017-03-09 15:45 | 5.7286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.6431 | 0 | 0
258320 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:02 | 2017-03-09 15:48 | 5.7628 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 639.6683 | 0 | 0
258321 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:SARILAR1 TR KOKCikis:SARILAR1 TR-SARILAR TR3-5 ÇIKIŞ TR:SARILAR3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:02 | 2017-03-09 15:29 | 5.4478 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 125.2989
258322 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:00 | 2017-03-09 11:45 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
258332 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - CİVRİ KÖYLER ÇIKIŞI TR:MIKAIL1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:21 | 2017-03-09 16:10 | 5.8203 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 506.3642 | 0 | 0
258333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİ KOK:ALIBEYHUYUGU14 TR TR:ALIBEYHUYUGU14 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:22 | 2017-03-09 11:52 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 227.8733
258335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 10:17 | 2017-03-09 11:59 | 1.6994 | 44 | 596 | 0 | 0 | 74.7756 | 1012.8689 | 0 | 0
258342 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-TOL ÇIKIŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 10:32 | 2017-03-09 13:30 | 2.9733 | 127 | 15 | 0 | 0 | 377.6133 | 44.6 | 0 | 0
258352 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 KOK:SEFAKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:48 | 2017-03-09 12:26 | 1.6314 | 10 | 303 | 0 | 42 | 16.3139 | 494.3108 | 0 | 68.5183
258353 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:42 | 2017-03-09 11:49 | 1.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0 | 0
258354 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:47 | 2017-03-09 13:44 | 2.9428 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7139 | 0 | 0 | 0
258357 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BADILLI MAH. TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:47 | 2017-03-09 12:04 | 1.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0
258358 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:52 | 2017-03-09 16:23 | 5.5044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5044
258362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI TR-7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:23 | 2017-03-09 11:35 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2017
258363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:56 | 2017-03-09 18:30 | 7.5736 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 287.7972 | 0 | 0
258366 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-BULDUK TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:08 | 2017-03-09 14:01 | 2.8789 | 0 | 1 | 0 | 114 | 0 | 2.8789 | 0 | 328.1933
258370 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:14 | 2017-03-09 13:47 | 2.5556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5556
258371 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KIRDOK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:13 | 2017-03-09 12:39 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0
258372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 1TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:14 | 2017-03-09 12:04 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361
258374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-25 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:19 | 2017-03-09 12:16 | 0.95389 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6772
258376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 8TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:21 | 2017-03-09 12:28 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1136
258377 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI28 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:11 | 2017-03-09 11:52 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.75
258378 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA2 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:23 | 2017-03-09 14:20 | 2.9647 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 189.7422 | 0 | 0
258380 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-KADINHANI30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:29 | 2017-03-09 12:04 | 0.58806 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 117.0231
258389 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:ALTILAR KÖK KOKCikis:ALTILAR KÖK-KÖMİŞİNİ ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 11:37 | 2017-03-09 15:21 | 3.7325 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 791.29 | 0 | 0
258397 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:50 | 2017-03-09 17:31 | 5.6911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6911
258398 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI19/A TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:47 | 2017-03-09 12:54 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2339
258402 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:53 | 2017-03-09 12:07 | 0.22528 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.22528 | 0 | 1.5769
258405 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 11:56 | 2017-03-09 15:46 | 3.8292 | 48 | 135 | 0 | 0 | 183.8 | 516.9375 | 0 | 0
258408 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:00 | 2017-03-09 13:02 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0264
258410 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 10:32 | 2017-03-09 12:43 | 2.1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1836 | 0 | 0
258417 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:05 | 2017-03-09 15:08 | 3.0467 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3733
258424 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU YAYLA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:24 | 2017-03-09 17:57 | 5.5536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5536 | 0 | 0
258425 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30802 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:25 | 2017-03-09 14:34 | 2.1472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2944 | 0 | 0
258432 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - ALTUNHİSAR SULAMA ÇIKIŞI TR:ALTUNHISAR TOP. SUL. KOOP TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:35 | 2017-03-09 14:05 | 1.5042 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4.5125 | 12.0333 | 0 | 0
258436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 8TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:41 | 2017-03-09 13:23 | 0.70222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70222
258438 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:45 | 2017-03-09 13:47 | 1.0331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0
258439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:48 | 2017-03-09 14:57 | 2.1475 | 11 | 67 | 0 | 1368 | 23.6225 | 143.8825 | 0 | 2937.78
258440 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:FASILLAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:52 | 2017-03-09 14:10 | 1.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | 0
258444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN56 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:54 | 2017-03-09 15:39 | 2.7586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5172
258450 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:59 | 2017-03-09 14:01 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0
258453 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ÇÖĞÜRLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:03 | 2017-03-09 15:37 | 2.5681 | 26 | 77 | 0 | 0 | 66.7694 | 197.7403 | 0 | 0
258454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-7 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:24 | 2017-03-09 14:09 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7522
258456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BOZCATEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:10 | 2017-03-09 19:18 | 6.1386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1386 | 0 | 0
258459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:14 | 2017-03-09 14:23 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1436
258464 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR13 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:20 | 2017-03-09 13:51 | 0.52556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52556 | 0 | 0
258469 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA GIDACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:26 | 2017-03-09 22:34 | 9.1306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1306
258470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:28 | 2017-03-09 17:35 | 4.1028 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 406.175 | 0 | 0
258472 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 42 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:11 | 2017-03-09 16:45 | 3.5694 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 257
258473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:YER ALTI ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:28 | 2017-03-09 13:58 | 0.49222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0
258476 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:35 | 2017-03-09 14:44 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.3117
258477 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ÇELTİK TR7 KÖK TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:39 | 2017-03-09 14:05 | 0.42944 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1472
258478 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 12:13 | 2017-03-09 15:17 | 3.0636 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 156.2442 | 0 | 0
258481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:42 | 2017-03-09 15:23 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6903
258486 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK7 TR KOKCikis:BULDUK7 TR-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 13:51 | 2017-03-09 14:31 | 0.66833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6733 | 0 | 0
258490 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:45 | 2017-03-09 14:14 | 0.48222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48222 | 0 | 0
258494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-41 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:33 | 2017-03-09 14:59 | 1.4233 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 277.55 | 0 | 0
258495 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SADETTİN ARISOY 3503126 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:55 | 2017-03-09 15:25 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5069
258497 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:52 | 2017-03-09 15:01 | 1.1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 0
258500 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 13:59 | 2017-03-09 16:31 | 2.5331 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 124.1197
258508 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:05 | 2017-03-09 15:33 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4628
258515 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:ESENLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:14 | 2017-03-09 16:33 | 2.3217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3217 | 0 | 0
258519 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 13:49 | 2017-03-09 18:11 | 4.3814 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1643.0208 | 0 | 0
258521 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis:BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:25 | 2017-03-09 16:39 | 2.2311 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.2356 | 0 | 0 | 0
258525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:15 | 2017-03-09 15:34 | 1.3094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3094
258528 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:25 | 2017-03-09 17:18 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8903
258529 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:28 | 2017-03-09 16:41 | 2.2278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2278
258530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:25 | 2017-03-09 18:55 | 4.4917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4917
258533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:31 | 2017-03-09 17:48 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.5389
258535 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:32 | 2017-03-09 16:39 | 2.1283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | 0
258536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BASKISLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:31 | 2017-03-09 15:53 | 1.3703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3703 | 0 | 0
258537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20520 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:20 | 2017-03-09 15:57 | 1.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6133 | 0 | 0
258542 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:33 | 2017-03-09 15:08 | 0.58861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58861 | 0 | 0
258548 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:39 | 2017-03-09 16:43 | 2.0725 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3625
258552 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI26 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:37 | 2017-03-09 15:27 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 59.0089
258560 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:50 | 2017-03-09 17:44 | 2.9031 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.1275 | 0 | 0
258564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 8TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:52 | 2017-03-09 16:05 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2108
258565 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:52 | 2017-03-09 16:57 | 2.0736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0736
258569 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:55 | 2017-03-09 20:29 | 5.5606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5606
258573 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUNYUZU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:58 | 2017-03-09 17:05 | 2.1247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1247
258576 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:01 | 2017-03-09 16:55 | 1.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9019 | 0 | 0
258579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:04 | 2017-03-09 17:45 | 2.6933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6933
258584 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KESIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:09 | 2017-03-09 16:51 | 1.6958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 | 0
258591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 YERALTI ÇIKIŞI KOK:TR 30819 KOKCikis:TR 30819-TR 30834 ÇIKIŞI TR:TR 30834 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:13 | 2017-03-09 16:42 | 1.4761 | 1 | 4402 | 0 | 0 | 1.4761 | 6497.8411 | 0 | 0
258596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:21 | 2017-03-09 18:18 | 2.9453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9453 | 0 | 0
258598 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:15 | 2017-03-09 18:07 | 2.8642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7283 | 0 | 0
258600 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:28 | 2017-03-09 17:00 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5983
258603 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:41 | 2017-03-09 17:19 | 2.6294 | 1 | 145 | 0 | 0 | 2.6294 | 381.2694 | 0 | 0
258604 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:29 | 2017-03-09 16:18 | 0.82333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 0
258605 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:20 | 2017-03-09 18:42 | 3.3617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3617
258609 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CIFTLIK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:34 | 2017-03-09 19:25 | 3.8558 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 150.3775 | 0 | 0
258612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN64 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:21 | 2017-03-09 16:38 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2803
258614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-125 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:33 | 2017-03-09 17:06 | 1.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5461 | 0 | 0
258618 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CAVUSIN1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:37 | 2017-03-09 16:36 | 0.98417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 0
258619 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:37 | 2017-03-09 18:58 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.2
258621 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:41 | 2017-03-09 16:24 | 0.71556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71556 | 0 | 0
258622 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:OVALIBAĞ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:39 | 2017-03-09 16:49 | 1.1594 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.6239 | 0 | 0
258623 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:KORVELI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:38 | 2017-03-09 16:36 | 0.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 0 | 0
258631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-41 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:54 | 2017-03-09 16:51 | 0.95139 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.5208 | 0 | 0
258636 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:HARMAN PINAR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:02 | 2017-03-09 16:55 | 0.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8775 | 0 | 0
258637 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:36 | 2017-03-09 22:38 | 7.0294 | 117 | 120 | 3 | 0 | 822.445 | 843.5333 | 21.0883 | 0
258644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:20 | 2017-03-09 17:31 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1978
258645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 14:24 | 2017-03-09 19:06 | 4.6997 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.5978
258649 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYAONU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:25 | 2017-03-09 18:10 | 1.7464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7464 | 0 | 0
258654 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM16 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:28 | 2017-03-09 17:48 | 1.3439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3439 | 0 | 0
258657 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:32 | 2017-03-09 18:38 | 2.1017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5083
258660 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:33 | 2017-03-09 17:14 | 0.68806 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 55.7325 | 0 | 0
258661 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ISAKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:33 | 2017-03-09 18:48 | 2.2661 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 165.4261 | 0 | 0
258662 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:30 | 2017-03-09 17:30 | 1.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0
258668 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIHADİM 1 TR9 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:42 | 2017-03-09 19:36 | 2.8967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8967
258669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 16:49 | 2017-03-09 17:38 | 0.81833 | 117 | 129 | 0 | 0 | 95.745 | 105.565 | 0 | 0
258670 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:47 | 2017-03-09 17:19 | 0.51944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51944 | 0 | 0
258674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:44 | 2017-03-09 17:26 | 0.70583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70583 | 0 | 0
258675 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA66 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:54 | 2017-03-09 17:58 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2875
258684 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:00 | 2017-03-09 17:50 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
258685 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:03 | 2017-03-09 17:40 | 0.62194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62194 | 0 | 0
258687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY3 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:04 | 2017-03-09 18:24 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3453
258701 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI CARSI1 TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:14 | 2017-03-09 18:07 | 0.88361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88361
258706 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-GİNİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-09 17:29 | 2017-03-09 17:57 | 0.46806 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1.4042 | 10.2972 | 0 | 0
258716 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:39 | 2017-03-09 18:14 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57833
258717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTACA ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:39 | 2017-03-09 19:06 | 1.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0
258718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:44 | 2017-03-09 18:26 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.1325
258720 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM16 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:48 | 2017-03-09 18:13 | 0.41333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41333 | 0 | 0
258721 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CANDIR KOPRU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:48 | 2017-03-09 18:59 | 1.1911 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 46.4533 | 0 | 0
258722 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR:GULDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:48 | 2017-03-09 22:15 | 4.4461 | 14 | 813 | 0 | 0 | 62.2456 | 3614.6883 | 0 | 0
258726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:54 | 2017-03-09 19:21 | 1.4556 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 55.3111 | 0 | 0
258727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40104 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:55 | 2017-03-09 19:33 | 1.6414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6414 | 0 | 0
258728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:18 | 2017-03-09 18:25 | 2.1192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1192
258738 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:52 | 2017-03-09 18:44 | 0.86361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86361 | 0 | 0
258743 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYAONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:38 | 2017-03-09 18:14 | 1.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 0 | 0
258748 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:01 | 2017-03-09 18:42 | 0.68139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.1767 | 0 | 0
258749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:03 | 2017-03-09 18:50 | 0.78556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3567 | 0 | 0
258751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - CERİT GRUP TR:CERIT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:05 | 2017-03-09 20:33 | 2.4611 | 76 | 1620 | 0 | 0 | 187.0444 | 3987 | 0 | 0
258754 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI TR:AKPINAR MAH1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:14 | 2017-03-09 19:05 | 0.855 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.855 | 26.505 | 0 | 0
258755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:14 | 2017-03-09 19:56 | 1.7014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 0
258756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 1TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:14 | 2017-03-09 19:48 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6222
258758 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:SUBATAN1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:12 | 2017-03-09 19:14 | 1.0403 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.6444 | 0 | 0
258759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM KOK:GOZLU MODULER KOKCikis:GOZLU MODULER-GÖZLÜ TİGEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 17:58 | 2017-03-09 19:23 | 1.4178 | 30 | 300 | 0 | 0 | 42.5333 | 425.3333 | 0 | 0
258761 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK2 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:18 | 2017-03-09 19:44 | 1.4364 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3092
258763 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYAT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:11 | 2017-03-09 23:25 | 5.2297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2297 | 0 | 0
258766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUZUKUYUSU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:14 | 2017-03-09 21:19 | 3.0875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0875 | 0 | 0
258767 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:20 | 2017-03-09 19:03 | 0.71472 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1472
258770 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BARANLARYAYLASI1 TR TRCikis:A-B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 16:29 | 2017-03-09 20:46 | 4.2947 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.7156 | 0 | 0
258772 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:TR127 TURBE IM | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:25 | 2017-03-09 21:11 | 2.755 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 256.215 | 0 | 0
258775 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:32 | 2017-03-09 21:46 | 3.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2361 | 0 | 0
258777 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:40 | 2017-03-09 20:02 | 1.3806 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0
258780 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:25 | 2017-03-09 18:58 | 0.55528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55528
258782 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALI ULVI KURUCU3 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:45 | 2017-03-09 19:58 | 1.2086 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.3014 | 0 | 0
258784 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI TR:MADEN TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:47 | 2017-03-09 22:02 | 3.245 | 3 | 459 | 0 | 0 | 9.735 | 1489.455 | 0 | 0
258785 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYALI 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:50 | 2017-03-09 20:56 | 2.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1039 | 0 | 0
258788 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:51 | 2017-03-09 19:27 | 0.60861 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.7358 | 0 | 0
258789 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:SAHOREN KOK KOKCikis:SAHORENKOK-ŞAHÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:51 | 2017-03-09 22:08 | 3.2764 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 199.8597 | 0 | 0
258790 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADEM TOSUN TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:48 | 2017-03-09 19:14 | 0.42833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42833
258791 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:54 | 2017-03-09 19:32 | 0.63083 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 1.2617 | 0 | 19.5558
258792 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KESIR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:53 | 2017-03-09 19:51 | 0.96417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96417 | 0 | 0
258793 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 29 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 18:57 | 2017-03-09 22:26 | 3.4786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4786
258797 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:02 | 2017-03-09 19:39 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972
258800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:06 | 2017-03-09 20:09 | 1.0411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0411
258809 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 15:04 | 2017-03-09 21:12 | 6.1319 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.7917
258810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA16 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:22 | 2017-03-09 21:37 | 2.2436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2436
258811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:19 | 2017-03-09 19:51 | 0.53444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6033 | 0 | 0
258812 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:IKIZCE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:24 | 2017-03-09 20:49 | 1.4108 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2867 | 0 | 0
258815 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:29 | 2017-03-09 20:25 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 115.3889
258817 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:32 | 2017-03-09 21:12 | 1.6633 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 123.0867 | 0 | 0
258820 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:42 | 2017-03-09 21:55 | 2.2233 | 1 | 67 | 0 | 0 | 2.2233 | 148.9633 | 0 | 0
258821 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR84 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:40 | 2017-03-09 20:49 | 1.1497 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.5397 | 0 | 0
258822 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KESIR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:11 | 2017-03-09 19:57 | 0.77222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77222 | 0 | 0
258824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:46 | 2017-03-09 21:56 | 2.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1714 | 0 | 0
258825 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:49 | 2017-03-09 21:03 | 1.2217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2217 | 0 | 0
258826 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:50 | 2017-03-09 20:34 | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 66.375
258827 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:45 | 2017-03-09 22:36 | 2.8503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8503
258829 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 20:01 | 2017-03-09 21:44 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4439
258831 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 19:31 | 2017-03-09 22:31 | 3.0078 | 69 | 549 | 0 | 0 | 207.5367 | 1651.27 | 0 | 0
258833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU14 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 20:10 | 2017-03-09 22:45 | 2.5864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5864
258842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEVLET HASTANESI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 20:28 | 2017-03-09 22:02 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5736
258843 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CUMHURİYET4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 20:36 | 2017-03-09 22:19 | 1.7242 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.2075
258845 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YAKUP MANAV 1 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 20:47 | 2017-03-10 01:33 | 4.7744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7744 | 0 | 0
258848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 20:54 | 2017-03-09 23:27 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5436
258849 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 20:57 | 2017-03-09 21:52 | 0.91806 | 0 | 6 | 0 | 320 | 0 | 5.5083 | 0 | 293.7778
258853 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:105 EVLER TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:02 | 2017-03-09 22:23 | 1.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3547 | 0 | 0
258854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:STAD YANI TR 3.22 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:06 | 2017-03-09 21:46 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 562.8825
258856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:05 | 2017-03-09 22:27 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3628
258859 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:11 | 2017-03-09 22:20 | 1.1464 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 66.4906 | 0 | 0
258862 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:22 | 2017-03-09 22:01 | 0.65639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65639 | 0 | 0
258863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:26 | 2017-03-09 22:04 | 0.64083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64083
258865 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:28 | 2017-03-09 22:25 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94833
258866 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:32 | 2017-03-09 22:39 | 1.1114 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.5619 | 0 | 0
258867 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYINDIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:34 | 2017-03-09 22:27 | 0.87778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87778 | 0 | 0
258870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU2 TR TRCikis:B KOLU BELEDİYE TARAFI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:39 | 2017-03-09 22:17 | 0.62333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62333
258871 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:40 | 2017-03-09 22:26 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76583
258874 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:51 | 2017-03-09 23:05 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2292
258875 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU KOK:KARAHUYUK KOK KOKCikis:KARAHUYUK KOK-KARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:35 | 2017-03-09 23:32 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1296.46
258876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:STAD YANI TR 3.22 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:35 | 2017-03-09 22:25 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83389
258878 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:47 | 2017-03-09 22:12 | 0.4175 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 1.2525 | 544.8375 | 0 | 0
258881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 21:57 | 2017-03-09 22:59 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0367
258884 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 12 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 22:24 | 2017-03-09 23:39 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0222
258885 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 22:19 | 2017-03-10 00:04 | 1.7569 | 1 | 163 | 0 | 0 | 1.7569 | 286.3819 | 0 | 0
258886 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ KOK:NEVSEHIR74 TR KOKCikis:NEVSEHIR74 TR - NEVSEHIR75 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 22:23 | 2017-03-09 23:11 | 0.81444 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 122.9811 | 0 | 0
258889 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOZKIR YOLU18 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 22:54 | 2017-03-09 23:37 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4333
258891 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-KÜÇÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 22:54 | 2017-03-10 02:54 | 3.9936 | 0 | 2 | 0 | 494 | 0 | 7.9872 | 0 | 1972.8439
258892 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 22:55 | 2017-03-10 00:14 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3211
258896 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KAYASU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 23:15 | 2017-03-10 00:46 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 101.5422
258897 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 23:22 | 2017-03-09 23:53 | 0.50444 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 136.7044 | 0 | 0
258899 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HOYUKKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 23:35 | 2017-03-10 01:15 | 1.6553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6553 | 0 | 0
258901 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 23:44 | 2017-03-10 00:28 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9656
258902 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F1-DÖRTYOL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-09 23:34 | 2017-03-10 02:48 | 3.2336 | 2 | 110 | 0 | 0 | 6.4672 | 355.6972 | 0 | 0
258903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30814 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-09 23:58 | 2017-03-10 01:32 | 1.5697 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5578 | 0 | 0
258910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 00:29 | 2017-03-10 10:18 | 9.8044 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 980.4444 | 0 | 0
258918 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:105 EVLER TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 01:19 | 2017-03-10 02:00 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1525
258921 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 01:21 | 2017-03-10 02:24 | 1.0483 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 3.145 | 1368.075 | 0 | 0
258922 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 00:20 | 2017-03-10 07:51 | 7.5119 | 21 | 4132 | 0 | 0 | 157.7508 | 31039.3544 | 0 | 0
258927 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 02:36 | 2017-03-10 03:01 | 0.40917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40917 | 0 | 0
258928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 02:44 | 2017-03-10 08:58 | 6.2433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2433
258930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 02:39 | 2017-03-10 07:11 | 4.5358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5358
258931 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI KOK:FAHRETTİN ALTAY TR 27 KOKCikis:FAHRETTİN ALTAY TR 27 -FAHRETTİN ALTAY MH TR 37 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 02:46 | 2017-03-10 03:20 | 0.55861 | 0 | 0 | 3 | 398 | 0 | 0 | 1.6758 | 222.3272
258932 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DEREKUMCA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 02:56 | 2017-03-10 04:23 | 1.4514 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.8958 | 0 | 0
258933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 03:02 | 2017-03-10 04:07 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0786
258935 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 03:07 | 2017-03-10 03:48 | 0.67222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67222 | 0 | 0
258937 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR39 (160 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 03:16 | 2017-03-10 03:48 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52278
258938 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-YUKARI GÖNDELEN TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 03:29 | 2017-03-10 07:24 | 3.9058 | 73 | 309 | 0 | 0 | 285.1258 | 1206.9025 | 0 | 0
258939 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 03:35 | 2017-03-10 04:23 | 0.80472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80472 | 0 | 0
258942 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADIYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 03:37 | 2017-03-10 04:05 | 0.47167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47167 | 0 | 0
258943 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 03:42 | 2017-03-10 07:08 | 3.4347 | 38 | 193 | 1 | 0 | 130.5194 | 662.9014 | 3.4347 | 0
258944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK16 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 03:50 | 2017-03-10 04:45 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90917
258946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR12 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 04:28 | 2017-03-10 05:15 | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8514
258949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21612 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 04:53 | 2017-03-10 06:23 | 1.4981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9961 | 0 | 0
258951 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 05:04 | 2017-03-10 05:32 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.945
258952 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI TR:KARAKOY TR1 (63 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 05:20 | 2017-03-10 07:02 | 1.7008 | 4 | 295 | 0 | 0 | 6.8033 | 501.7458 | 0 | 0
258957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:ÇÖL KÖK KOKCikis:ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI TR:COL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 05:39 | 2017-03-10 09:58 | 4.3122 | 398 | 54 | 1 | 1002 | 1716.2644 | 232.86 | 4.3122 | 4320.8467
258959 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL14 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 05:57 | 2017-03-10 09:00 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 155.8333
258967 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 06:16 | 2017-03-10 06:46 | 0.51472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51472 | 0 | 0
258968 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 06:16 | 2017-03-10 07:07 | 0.85361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85361 | 0 | 0
258972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PTT PAKETLEME TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 06:26 | 2017-03-10 07:32 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.915
258975 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F2-YEŞİLDERE-2 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR:GULDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 06:37 | 2017-03-10 10:27 | 3.8256 | 14 | 813 | 0 | 0 | 53.5578 | 3110.1767 | 0 | 0
258976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 06:35 | 2017-03-10 08:02 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4608
258977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 06:39 | 2017-03-10 07:55 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2706
258978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI21 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 06:39 | 2017-03-10 07:33 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528
258982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 06:50 | 2017-03-10 09:22 | 2.5361 | 4 | 925 | 0 | 17 | 10.1444 | 2345.9028 | 0 | 43.1139
258985 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AVDANCIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 06:38 | 2017-03-10 08:56 | 2.3058 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 163.7142 | 0 | 0
258988 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 06:04 | 2017-03-10 07:08 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0753
258995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:00 | 2017-03-10 11:10 | 4.1747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1747
258996 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 06:49 | 2017-03-10 08:28 | 1.6558 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 4.9675 | 2160.8625 | 0 | 0
258997 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-BÜSAN 8/A YENİ BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 06:23 | 2017-03-10 10:28 | 4.0822 | 0 | 0 | 14 | 137 | 0 | 0 | 57.1511 | 559.2644
258999 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:05 | 2017-03-10 07:47 | 0.70361 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 50.66 | 0 | 0
259003 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:03 | 2017-03-10 11:16 | 4.2103 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 168.4111
259004 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:08 | 2017-03-10 09:46 | 2.6278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 0
259005 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:YENİCE TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:07 | 2017-03-10 10:21 | 3.2428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2428 | 0 | 0
259009 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALI ULVI KURUCU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:14 | 2017-03-10 15:58 | 8.7336 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 165.9386 | 0 | 0
259010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ KOK:ALACATI KOK KOKCikis:ALACATI KOK-ALAÇATI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:13 | 2017-03-10 11:52 | 4.6425 | 36 | 319 | 0 | 0 | 167.13 | 1480.9575 | 0 | 0
259014 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:04 | 2017-03-10 08:29 | 1.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 0
259017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:10 | 2017-03-10 11:50 | 4.6678 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1190.2833
259021 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-TOL ÇIKIŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:27 | 2017-03-10 11:13 | 3.7742 | 127 | 15 | 0 | 0 | 479.3192 | 56.6125 | 0 | 0
259024 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKBAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:28 | 2017-03-10 14:05 | 6.6294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.8883 | 0 | 0
259026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:29 | 2017-03-10 08:59 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4992
259027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:29 | 2017-03-10 10:08 | 2.6461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6461
259028 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YUKARIGONDELEN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:33 | 2017-03-10 08:45 | 1.2144 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 86.2256 | 0 | 0
259033 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:39 | 2017-03-10 09:44 | 2.0906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1811 | 0 | 0
259034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:41 | 2017-03-10 09:42 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0228
259035 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:38 | 2017-03-10 09:20 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7036
259037 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F3-KAŞINHANI OSB-1 FİDERİ DM:SARACOGLU HAYVANCILIK DM1 DMCikis:SARACOGLU HAYVANCILIK DM1-ÖZEL | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:44 | 2017-03-10 08:59 | 1.2419 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.1453 | 0 | 0 | 0
259039 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:47 | 2017-03-10 08:48 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0
259044 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ALTUNHİSAR TR15 KOKCikis:ALTUNHİSAR TR-15 - YEŞİLYURT ÇIKIŞI TR:YESILYURT TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:48 | 2017-03-10 08:11 | 0.38778 | 3 | 478 | 0 | 0 | 1.1633 | 185.3578 | 0 | 0
259048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:54 | 2017-03-10 09:34 | 1.6619 | 104 | 63 | 0 | 0 | 172.8422 | 104.7025 | 0 | 0
259050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK:KELHASAN1 TR KOKCikis:KELHASAN1 TR-TURANLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:00 | 2017-03-10 12:16 | 4.2597 | 53 | 414 | 3 | 2199 | 225.7653 | 1763.525 | 12.7792 | 9367.1292
259052 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:EGRIKUYU KOK KOKCikis:EĞRİKUYU KOK-MEZGİTLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:08 | 2017-03-10 09:20 | 2.1994 | 131 | 0 | 0 | 0 | 288.1272 | 0 | 0 | 0
259053 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEPHAVAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:01 | 2017-03-10 11:09 | 3.1403 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.525 | 0 | 0
259055 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:06 | 2017-03-10 14:44 | 6.6336 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 437.8183 | 0 | 0
259056 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:02 | 2017-03-10 15:26 | 7.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3889 | 0 | 0
259057 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:02 | 2017-03-10 11:38 | 3.5961 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3844 | 0 | 0
259061 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI KOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:07 | 2017-03-10 10:22 | 2.2447 | 95 | 253 | 0 | 11 | 213.2486 | 567.9147 | 0 | 24.6919
259068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:OKCU2 TR KOKCikis:OKCU2 TR-TR 4 CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:20 | 2017-03-10 09:58 | 1.6317 | 1 | 1 | 2 | 279 | 1.6317 | 1.6317 | 3.2633 | 455.235
259069 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:47 | 2017-03-10 09:27 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6586
259071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:23 | 2017-03-10 14:36 | 7.2117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.6933
259075 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CIFTLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:27 | 2017-03-10 09:12 | 0.74389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 0 | 0
259077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:26 | 2017-03-10 08:55 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93667
259078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:25 | 2017-03-10 09:18 | 0.87167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87167
259080 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:29 | 2017-03-10 09:58 | 1.4978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0
259081 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN12 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:28 | 2017-03-10 08:48 | 0.33833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6917 | 0 | 0
259082 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:26 | 2017-03-10 09:44 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2883
259086 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEGIRMENOZU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:33 | 2017-03-10 09:55 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3744
259089 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DÜLGERLER TR1 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:31 | 2017-03-10 10:17 | 1.7614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7614 | 0 | 0
259091 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40104 TRCikis:C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:30 | 2017-03-10 11:04 | 2.5694 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 177.2917 | 0 | 0
259092 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:29 | 2017-03-10 10:32 | 2.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0519 | 0 | 0
259093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:38 | 2017-03-10 11:41 | 3.0572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0572 | 0 | 0
259098 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK:GOKHUYUK KOK 1 KOKCikis:GOKHUYUK KOK 1-KURANDEVEKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:39 | 2017-03-10 11:07 | 2.4664 | 5 | 212 | 4 | 167 | 12.3319 | 522.8744 | 9.8656 | 411.8869
259100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:41 | 2017-03-10 13:20 | 4.6506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6506
259104 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAIN2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:30 | 2017-03-10 09:55 | 1.4058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8117 | 0 | 0
259106 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:43 | 2017-03-10 10:49 | 2.0986 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.4653 | 0 | 0 | 0
259108 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA22 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:47 | 2017-03-10 11:32 | 2.7503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7503
259111 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI SANAYI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:46 | 2017-03-10 09:46 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0072
259115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA64 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:48 | 2017-03-10 13:45 | 4.9458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9458
259116 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:CIFTLIKOZU2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:49 | 2017-03-10 09:36 | 0.77556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77556
259123 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:51 | 2017-03-10 09:54 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0542
259125 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR:MURADIYE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:55 | 2017-03-10 10:04 | 1.1514 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 81.7486 | 0 | 0
259127 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA9A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:56 | 2017-03-10 10:26 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4989
259128 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:59 | 2017-03-10 11:47 | 2.7983 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.395
259130 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:01 | 2017-03-10 17:44 | 8.7178 | 13 | 297 | 0 | 0 | 113.3311 | 2589.18 | 0 | 0
259132 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-10 09:01 | 2017-03-10 12:01 | 3.0133 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0933
259135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:YENIKOY KOK KOKCikis:YENİKÖY KÖK - YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:01 | 2017-03-10 09:41 | 0.67528 | 2 | 75 | 0 | 0 | 1.3506 | 50.6458 | 0 | 0
259136 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:01 | 2017-03-10 14:34 | 5.5408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5408 | 0 | 0
259140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:DINEK KOK KOKCikis:DINEK KOK-DİNEK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:04 | 2017-03-10 10:03 | 0.98 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0.98 | 0 | 0 | 20.58
259141 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:08 | 2017-03-10 12:39 | 3.5192 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 791.8125
259149 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:02 | 2017-03-10 10:10 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339
259151 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 24 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:07 | 2017-03-10 10:54 | 1.7769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5539
259152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-23 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:07 | 2017-03-10 13:06 | 3.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0
259157 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU30 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:46 | 2017-03-10 10:05 | 1.3189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3189
259160 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:11 | 2017-03-10 13:13 | 4.0333 | 286 | 115 | 0 | 0 | 1153.5333 | 463.8333 | 0 | 0
259162 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR1 (100 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:13 | 2017-03-10 10:32 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3114
259165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI25 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:15 | 2017-03-10 10:13 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9133
259169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK:EREGLI1521 TR KOKCikis:EREGLI1521 TR-TR1522 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:19 | 2017-03-10 12:24 | 3.0892 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 268.7575
259171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1114 TR TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:15 | 2017-03-10 10:00 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.215
259173 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BARAJ MAH TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:20 | 2017-03-10 10:28 | 1.1489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1489 | 0 | 0
259176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK:EREGLI1065 TR KOKCikis:EREGLI1065 TR-TÜRKMEN YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:24 | 2017-03-10 11:33 | 2.1447 | 6 | 120 | 2 | 137 | 12.8683 | 257.3667 | 4.2894 | 293.8269
259178 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:BUSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:22 | 2017-03-10 11:28 | 2.1075 | 0 | 0 | 4 | 307 | 0 | 0 | 8.43 | 647.0025
259179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:22 | 2017-03-10 11:01 | 1.6497 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4972 | 0 | 0
259183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 21608 KOKCikis:TR 21608-TR-20520 ÇIKIŞI TR:TR 20516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:51 | 2017-03-10 09:39 | 1.795 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.31 | 0 | 0
259184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKKAYAALTI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:24 | 2017-03-10 11:06 | 1.6933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3867 | 0 | 0
259186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:26 | 2017-03-10 10:59 | 1.5572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1144 | 0 | 0
259191 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKKUYU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:32 | 2017-03-10 11:17 | 1.7589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7589 | 0 | 0
259193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:32 | 2017-03-10 11:11 | 1.6433 | 62 | 681 | 0 | 1067 | 101.8867 | 1119.11 | 0 | 1753.4367
259194 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:27 | 2017-03-10 12:21 | 2.9003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9003 | 0 | 0
259195 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:35 | 2017-03-10 10:09 | 0.57028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57028 | 0 | 0
259197 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KILLAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:33 | 2017-03-10 12:24 | 2.8489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8489 | 0 | 0
259200 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI20 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:38 | 2017-03-10 11:58 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3372
259203 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ KOK:GUNEYSINIR19 TR KOKCikis:GUNEYSINIR19 TR-F-5 GÜNEYBAG | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:40 | 2017-03-10 10:29 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 117.15
259208 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UZUNHARMANLAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:42 | 2017-03-10 10:10 | 1.4619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4619 | 0 | 0
259210 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:44 | 2017-03-10 09:52 | 1.1236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2472 | 0 | 0
259212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:43 | 2017-03-10 12:32 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.815
259215 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ELDES TR1 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:46 | 2017-03-10 12:00 | 2.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2408 | 0 | 0
259223 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR4 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:59 | 2017-03-10 10:31 | 0.53333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0 | 0
259225 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ULUPINAR SULAMA TESISI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:01 | 2017-03-10 17:44 | 7.7275 | 0 | 499 | 0 | 528 | 0 | 3856.0225 | 0 | 4080.12
259226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:55 | 2017-03-10 10:40 | 0.75444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75444
259227 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:58 | 2017-03-10 13:17 | 3.3114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3114
259228 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:02 | 2017-03-10 18:24 | 8.3569 | 22 | 405 | 0 | 0 | 183.8528 | 3384.5625 | 0 | 0
259229 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:AYRI TEPE KOK KOKCikis:AYRITEPE ÇIKIŞI TR:CEBRAIL1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:02 | 2017-03-10 15:48 | 5.7689 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 461.5111 | 0 | 0
259231 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:ASIKLAR KOK KOKCikis:ASIKLAR KOK - KARABURÇ ÇIKIŞI TR:AKCATAS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:04 | 2017-03-10 16:05 | 6.0133 | 7 | 201 | 0 | 0 | 42.0933 | 1208.68 | 0 | 0
259235 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-10 10:06 | 2017-03-10 13:06 | 2.9986 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 143.9333 | 0 | 0
259236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 TRCikis:ERDOĞAN KERESTE | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:01 | 2017-03-10 10:33 | 0.52444 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22.0267 | 0 | 0
259249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇARIKLI KÖK KOKCikis:ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI TR:ÇARIKLI TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:16 | 2017-03-10 12:44 | 2.4658 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 182.4717 | 0 | 0
259250 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR8 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:09 | 2017-03-10 14:01 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
259252 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - DARBOĞAZ AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:14 | 2017-03-10 15:15 | 5.0225 | 3 | 459 | 0 | 0 | 15.0675 | 2305.3275 | 0 | 0
259258 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:EREN EKO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:15 | 2017-03-10 10:57 | 0.6975 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2.0925 | 0 | 13.95
259260 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM KOK:KALEKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-10 10:19 | 2017-03-10 16:41 | 6.3728 | 1 | 174 | 3 | 1869 | 6.3728 | 1108.8633 | 19.1183 | 11910.7217
259261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:17 | 2017-03-10 13:43 | 3.4192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4192
259262 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:18 | 2017-03-10 11:15 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9475 | 0 | 0
259263 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:18 | 2017-03-10 12:08 | 1.8286 | 35 | 0 | 6 | 0 | 64.0014 | 0 | 10.9717 | 0
259265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:18 | 2017-03-10 11:44 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4275
259268 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:07 | 2017-03-10 10:31 | 3.3981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3981
259269 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:14 | 2017-03-10 10:28 | 2.2375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2375
259272 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:22 | 2017-03-10 11:22 | 1.0014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0 | 0
259273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:24 | 2017-03-10 12:15 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8486
259280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F2-YEŞİLDERE-2 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-TAŞKALE ÇIKIŞI TR:TASKALE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:11 | 2017-03-10 14:47 | 4.5997 | 11 | 441 | 0 | 0 | 50.5969 | 2028.4775 | 0 | 0
259281 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UZUNHARMANLAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:26 | 2017-03-10 10:53 | 0.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
259282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20515 TRCikis:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:21 | 2017-03-10 11:49 | 1.4642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3208 | 0 | 0
259284 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MESVA TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:27 | 2017-03-10 11:51 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7944
259285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:NATO KOK TR:NURGOZ01 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:24 | 2017-03-10 14:47 | 4.3756 | 5 | 271 | 0 | 58 | 21.8778 | 1185.7756 | 0 | 253.7822
259289 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY8 TR TRCikis:C-D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:32 | 2017-03-10 11:54 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3569
259292 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:28 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-10 09:58 | 2017-03-10 11:01 | 1.0425 | 411 | 574 | 9 | 48 | 428.4675 | 598.395 | 9.3825 | 50.04
259293 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:33 | 2017-03-10 11:40 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.355
259294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40106 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:36 | 2017-03-10 14:34 | 3.9719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9719 | 0 | 0
259295 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA49 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:35 | 2017-03-10 11:37 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0256
259296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:35 | 2017-03-10 12:38 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0486
259298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:30 | 2017-03-10 11:43 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2189
259299 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE7 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:27 | 2017-03-10 12:38 | 2.1858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1858
259300 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:TAHIR GUNDUZ 03408178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:40 | 2017-03-10 11:52 | 1.1939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3878 | 0 | 0
259302 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:36 | 2017-03-10 11:02 | 0.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0 | 0
259306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ISAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:45 | 2017-03-10 11:24 | 0.65139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 0
259307 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY6 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:46 | 2017-03-10 11:50 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1489
259308 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI TR:BUYUKYAGLI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:48 | 2017-03-10 17:36 | 6.7989 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 319.5478 | 0 | 0
259310 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KARALAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:42 | 2017-03-10 16:09 | 5.4539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4539
259312 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:47 | 2017-03-10 11:35 | 0.8025 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 110.745 | 0 | 0
259317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:AKALSAN KOKCikis:AKALSAN-KARAHÜYÜK TOPRAK SU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:54 | 2017-03-10 14:26 | 3.5331 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.0619 | 0 | 0 | 0
259322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI SANAYI1 TR TRCikis:N KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:04 | 2017-03-10 12:25 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 56.63
259329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:07 | 2017-03-10 12:39 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5247
259330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-28 BAHCELIEVLER KOKCikis:TR3-28 / TR3-65-A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:59 | 2017-03-10 11:36 | 0.60833 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 276.1833 | 0 | 0
259332 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:05 | 2017-03-10 21:25 | 10.3311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3311
259333 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:09 | 2017-03-10 12:42 | 1.5467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0
259334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELEHATTIN1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 08:30 | 2017-03-10 19:30 | 11.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0044 | 0 | 0
259335 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:58 | 2017-03-10 11:56 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 119.6858
259336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELEHATTIN1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:58 | 2017-03-10 20:30 | 9.535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.535
259342 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F15-ALAKOVA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:15 | 2017-03-10 12:06 | 0.84417 | 27 | 454 | 0 | 0 | 22.7925 | 383.2517 | 0 | 0
259344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:18 | 2017-03-10 13:56 | 2.6378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6378
259345 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CIFTLIK TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:20 | 2017-03-10 15:03 | 3.7125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7125 | 0 | 0
259346 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİRLER TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:11 | 2017-03-10 18:40 | 7.4833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.4167 | 0 | 0
259347 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR17 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:11 | 2017-03-10 13:15 | 2.0678 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.61 | 0 | 0
259348 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis:GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK'DEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ TR:SEYHOMERLİ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:13 | 2017-03-10 13:31 | 2.3031 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 571.1578 | 0 | 0
259349 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:22 | 2017-03-10 13:27 | 2.0856 | 9 | 1888 | 0 | 23 | 18.77 | 3937.5289 | 0 | 47.9678
259350 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 10:29 | 2017-03-10 12:36 | 2.1192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1192 | 0 | 0
259351 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 07:08 | 2017-03-10 15:32 | 8.4028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8056 | 0 | 0
259352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:26 | 2017-03-10 12:58 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5419
259357 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR55 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:39 | 2017-03-10 12:20 | 0.68083 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.51 | 0 | 0
259363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ESKİ BS1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:26 | 2017-03-10 12:31 | 1.0961 | 31 | 178 | 0 | 0 | 33.9794 | 195.1078 | 0 | 0
259366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 1TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:44 | 2017-03-10 12:13 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48083
259367 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:45 | 2017-03-10 13:36 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2236
259369 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:49 | 2017-03-10 12:40 | 0.85167 | 17 | 614 | 0 | 0 | 14.4783 | 522.9233 | 0 | 0
259372 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR TRCikis:KOVANAGZI CAD. SOL TARAF | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:47 | 2017-03-10 16:18 | 4.5214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5214 | 0 | 0
259378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-45 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:50 | 2017-03-10 13:01 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 361.3403
259379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:52 | 2017-03-10 12:41 | 0.82139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82139 | 0 | 0
259383 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:DEREBUCAK GİRİŞ KÖK TR:DEREBUCAK TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:55 | 2017-03-10 18:13 | 6.3067 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 2661.4133
259385 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIR EMSALI SANAATKARLAR TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:53 | 2017-03-10 17:12 | 5.3189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3189
259386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:54 | 2017-03-10 16:04 | 4.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1756 | 0 | 0
259387 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:54 | 2017-03-10 12:42 | 0.79083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79083
259389 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:56 | 2017-03-10 15:31 | 3.5781 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 440.1008
259392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1111 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:00 | 2017-03-10 12:27 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4475
259393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:59 | 2017-03-10 12:37 | 0.63111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63111
259398 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:AKARKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:05 | 2017-03-10 12:10 | 0.0875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0 | 0
259400 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:02 | 2017-03-10 14:48 | 2.7594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7594
259404 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:04 | 2017-03-10 13:15 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
259408 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:07 | 2017-03-10 14:03 | 1.9219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9219 | 0 | 0
259409 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AŞAĞIKARAÖREN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:08 | 2017-03-10 14:07 | 1.9853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9853
259411 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK11 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-10 12:12 | 2017-03-10 14:15 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 235.3986
259415 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:YAGMURLU KOK KOKCikis:YAGMURLU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:12 | 2017-03-10 15:48 | 3.5953 | 46 | 1293 | 0 | 542 | 165.3828 | 4648.6942 | 0 | 1948.6406
259419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY8 TR TRCikis:C-D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:21 | 2017-03-10 13:01 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3211
259423 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:AKBURUN KÖK KOKCikis:AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:24 | 2017-03-10 13:26 | 1.0286 | 8 | 147 | 0 | 0 | 8.2289 | 151.2058 | 0 | 0
259424 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:29 | 2017-03-10 14:56 | 2.4414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4414 | 0 | 0 | 0
259425 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI MUSLUK YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:27 | 2017-03-10 15:44 | 3.2878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5756 | 0 | 0
259428 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:MESUTLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:31 | 2017-03-10 14:05 | 1.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5608 | 0 | 0
259430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR31 KOKCikis:KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:35 | 2017-03-10 13:20 | 0.745 | 9 | 23 | 6 | 4288 | 6.705 | 17.135 | 4.47 | 3194.56
259431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:32 | 2017-03-10 15:19 | 2.7772 | 90 | 679 | 3 | 590 | 249.95 | 1885.7339 | 8.3317 | 1638.5611
259434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DEMIRYALI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:41 | 2017-03-10 15:11 | 2.5028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.525 | 0 | 0
259435 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:41 | 2017-03-10 17:10 | 4.4761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9522
259439 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:33 | 2017-03-10 14:44 | 2.185 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.555 | 0 | 2.185
259440 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-10 12:43 | 2017-03-10 15:23 | 2.6658 | 23 | 1 | 0 | 0 | 61.3142 | 2.6658 | 0 | 0
259447 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:52 | 2017-03-10 13:01 | 0.15639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15639 | 0 | 0
259449 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:UNCULAR DSI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-10 12:59 | 2017-03-10 18:00 | 5.0092 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 285.5225 | 0 | 0
259451 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI TR:MAHMATLI TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:56 | 2017-03-10 13:56 | 1.0033 | 1 | 262 | 0 | 0 | 1.0033 | 262.8733 | 0 | 0
259452 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:57 | 2017-03-10 14:19 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48.91
259453 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 13:01 | 2017-03-10 13:43 | 0.69889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69889
259457 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YANARDAGLAR YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 13:07 | 2017-03-10 17:51 | 4.7278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.4611 | 0 | 0
259458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 13:05 | 2017-03-10 18:08 | 5.0525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0525
259459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 11:57 | 2017-03-10 15:40 | 3.7106 | 11 | 3 | 0 | 0 | 40.8161 | 11.1317 | 0 | 0
259464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 13:19 | 2017-03-10 16:11 | 2.8703 | 104 | 64 | 0 | 0 | 298.5089 | 183.6978 | 0 | 0
259467 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 13:29 | 2017-03-10 17:08 | 3.6514 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9542 | 0 | 0 | 0
259471 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR8/A TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 13:43 | 2017-03-10 14:51 | 1.1408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4225 | 0 | 0
259475 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 13:49 | 2017-03-10 15:25 | 1.6008 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 153.68 | 0 | 0
259476 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 13:48 | 2017-03-10 18:18 | 4.4967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4967 | 0 | 0
259478 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:ABDI SULAMA KOK KOKCikis:ABDI SULAMA KOK - DSİ'YE AİT TR-4 TR-5 TR-6 SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 13:55 | 2017-03-10 14:14 | 0.31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
259482 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 13:56 | 2017-03-10 16:02 | 2.0917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0
259483 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ TR:ESKIKISLA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:00 | 2017-03-10 15:55 | 1.9117 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 82.2017 | 0 | 0
259485 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 13:57 | 2017-03-10 17:34 | 3.6236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6236
259486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1450 TR KOKCikis:EREGLI1450 TR-ESKİ MAL PAZARI BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:05 | 2017-03-10 15:28 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 149.0569
259491 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DIKILITAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:10 | 2017-03-10 15:02 | 0.87194 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 156.0781 | 0 | 0
259493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:05 | 2017-03-10 17:33 | 3.4633 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3.4633 | 0 | 17.3167
259495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 12:01 | 2017-03-10 14:37 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 112.1464
259498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 09:37 | 2017-03-10 14:21 | 4.7278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7278
259499 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI10 TR TRCikis:GÜNEY | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:12 | 2017-03-10 17:12 | 2.9942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9942 | 0 | 0
259507 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR44 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:14 | 2017-03-10 15:09 | 0.91444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91444 | 0 | 0
259509 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR19 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:18 | 2017-03-10 15:38 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3356
259511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:19 | 2017-03-10 15:14 | 0.92389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92389 | 0 | 0
259512 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:21 | 2017-03-10 15:41 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6544
259513 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GOKHUYUK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:23 | 2017-03-10 17:18 | 2.9172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9172 | 0 | 0
259518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAMUK TR1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:25 | 2017-03-10 15:43 | 1.31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0
259520 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:EREGLI1230 TR KOKCikis:EREGLI1230 TR-1232TR ORHANGAZİ HARİCİ Trafo ÇIKIŞI TR:EREGLI1230 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:31 | 2017-03-10 16:55 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 5163.6183
259521 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:30 | 2017-03-10 16:33 | 2.0494 | 9 | 1888 | 0 | 23 | 18.445 | 3869.3511 | 0 | 47.1372
259523 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI2 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:25 | 2017-03-10 15:47 | 1.3669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7339 | 0 | 0
259527 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:34 | 2017-03-10 18:41 | 4.1225 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 136.0425 | 0 | 0
259528 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:H.MAHMUTUSAGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:37 | 2017-03-10 15:40 | 1.0547 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.1492 | 0 | 0
259532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60401 ÇIKIŞI KOK:TR 60401 KOKCikis:TR 60401 - 60402 ÇIKIŞI TR:TR 60402 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:32 | 2017-03-10 15:16 | 0.73472 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 258.6222 | 0 | 0
259536 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:36 | 2017-03-10 15:32 | 0.93833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93833 | 0 | 0
259538 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:40 | 2017-03-10 17:17 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6261
259540 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:42 | 2017-03-10 15:33 | 0.85333 | 43 | 1130 | 0 | 0 | 36.6933 | 964.2667 | 0 | 0
259541 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:43 | 2017-03-10 15:57 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2222
259542 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:49 | 2017-03-10 16:48 | 1.9842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9842 | 0 | 0
259543 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:47 | 2017-03-10 16:30 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4278
259546 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:51 | 2017-03-10 18:52 | 4.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0206 | 0 | 0
259548 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:52 | 2017-03-10 15:39 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1167
259550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:OZGURLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 14:51 | 2017-03-10 15:53 | 1.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 0
259554 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:İNLİCE HATBASI KÖK KOKCikis:İNLİCE HATBASI KÖK-GÖKÇİMEN/BAYAVŞAR ÇIKIŞI TR:GOKCIMEN TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:00 | 2017-03-10 18:11 | 3.19 | 3 | 29 | 1 | 351 | 9.57 | 92.51 | 3.19 | 1119.69
259556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-OKUL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-10 15:02 | 2017-03-10 15:25 | 0.37556 | 61 | 479 | 0 | 0 | 22.9089 | 179.8911 | 0 | 0
259561 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:02 | 2017-03-10 19:51 | 4.8181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8181 | 0 | 0
259562 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:ORHANIYE YENI KOK KOKCikis:ORHANİYE YENİ KÖK-ÇÖMLEKÇİ TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:07 | 2017-03-10 15:49 | 0.70194 | 6 | 660 | 0 | 0 | 4.2117 | 463.2833 | 0 | 0
259567 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY26 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:09 | 2017-03-10 15:42 | 0.55111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0
259571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-128A TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:13 | 2017-03-10 18:05 | 2.8714 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.3281 | 0 | 0
259574 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:00 | 2017-03-10 17:25 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4203
259582 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KIZILOZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:21 | 2017-03-10 18:36 | 3.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 0
259589 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:24 | 2017-03-10 16:52 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4586
259590 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:29 | 2017-03-10 16:55 | 1.4367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4367 | 0 | 0
259595 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:32 | 2017-03-10 20:32 | 5.0036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0036
259596 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:34 | 2017-03-10 16:07 | 0.54861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54861
259598 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-KİRAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:35 | 2017-03-10 18:14 | 2.6444 | 9 | 22 | 0 | 0 | 23.8 | 58.1778 | 0 | 0
259600 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:10 | 2017-03-10 15:50 | 0.67722 | 77 | 1321 | 0 | 3 | 52.1461 | 894.6106 | 0 | 2.0317
259602 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE2 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:33 | 2017-03-10 17:14 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 65.5958
259607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR2 TRCikis:A-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:38 | 2017-03-10 17:19 | 1.6803 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.1633 | 0 | 0
259609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK18 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:40 | 2017-03-10 17:53 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2061
259612 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:40 | 2017-03-10 17:54 | 2.2344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2344
259619 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:50 | 2017-03-10 16:28 | 0.62083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62083 | 0 | 0 | 0
259620 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:53 | 2017-03-10 16:47 | 0.90778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.6022 | 0 | 0
259627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HASBEY TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:57 | 2017-03-10 17:24 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4406
259630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 15:56 | 2017-03-10 18:14 | 2.2853 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 233.0983 | 0 | 0
259633 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:06 | 2017-03-10 16:59 | 0.88389 | 26 | 597 | 0 | 67 | 22.9811 | 527.6817 | 0 | 59.2206
259635 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:06 | 2017-03-10 16:14 | 0.11944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11944
259640 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI TR:KOLSUZ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:05 | 2017-03-10 19:49 | 3.7417 | 1 | 163 | 0 | 0 | 3.7417 | 609.8917 | 0 | 0
259647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:13 | 2017-03-10 17:24 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1847
259649 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ KOK:64 NOLU KOK KOKCikis:64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:15 | 2017-03-10 18:09 | 1.9008 | 33 | 358 | 0 | 4 | 62.7275 | 680.4983 | 0 | 7.6033
259650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:14 | 2017-03-10 18:00 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5378
259652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-21 ARMAK TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:19 | 2017-03-10 16:59 | 0.67028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67028 | 0 | 0
259656 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:23 | 2017-03-10 20:29 | 4.0969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0969
259658 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:25 | 2017-03-10 17:55 | 1.4928 | 5 | 1076 | 0 | 0 | 7.4639 | 1606.2289 | 0 | 0
259660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:28 | 2017-03-10 17:59 | 1.5158 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 3.0317 | 0 | 27.285
259661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:24 | 2017-03-10 19:28 | 3.0681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0681
259662 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:29 | 2017-03-10 18:43 | 2.2325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2325
259665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:36 | 2017-03-10 23:06 | 6.5072 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 865.4606
259667 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ELDES TR1 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:41 | 2017-03-10 22:32 | 5.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8469 | 0 | 0
259668 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR55 TRCikis:A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:37 | 2017-03-10 18:37 | 1.9992 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 475.8017 | 0 | 0
259670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:39 | 2017-03-10 19:39 | 2.9989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9989
259680 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:50 | 2017-03-10 20:00 | 3.1725 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2075 | 0 | 0 | 0
259683 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:ABDI1 TR TRCikis:A+E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:54 | 2017-03-10 18:37 | 1.7175 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 120.225 | 0 | 0
259686 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:NURTAS KOK KOKCikis:NURTAS KOK-AĞABEYLİ-KIRIKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-10 16:59 | 2017-03-10 20:15 | 3.2644 | 497 | 1029 | 10 | 1434 | 1622.4289 | 3359.1133 | 32.6444 | 4681.2133
259688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:00 | 2017-03-10 23:37 | 6.6178 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.3244
259693 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:PORSUK TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:58 | 2017-03-10 21:49 | 4.86 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 393.66 | 0 | 0
259696 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR79 TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 16:54 | 2017-03-10 17:26 | 0.53278 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 37.8272 | 0 | 0
259704 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:10 | 2017-03-10 20:01 | 2.8481 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 447.1447 | 0 | 0
259708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:13 | 2017-03-10 19:05 | 1.8742 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.8608 | 0 | 0
259709 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:YAVAŞLI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:17 | 2017-03-10 18:03 | 0.76472 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.76472 | 69.5897 | 0 | 0
259715 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ DM:DM01 TR01 DMCikis:DM01-DM06 ÇIKIŞI 1 ( RİNG ) IM:DM06 TR01 IMCikis:DM06 TR01-15,8 TRAFO GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:07 | 2017-03-10 18:05 | 0.96583 | 16 | 3063 | 0 | 0 | 15.4533 | 2958.3475 | 0 | 0
259719 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:24 | 2017-03-10 19:03 | 1.6444 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.9778 | 0 | 0
259724 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KIRIMINI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:27 | 2017-03-10 18:07 | 0.67194 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.8461 | 0 | 0
259725 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DAGTUR TURIZM AS TR 100 KVA | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:32 | 2017-03-10 20:06 | 2.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5628 | 0 | 0
259726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:31 | 2017-03-10 18:59 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.4931
259732 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:42 | 2017-03-10 18:58 | 1.2653 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.6931 | 0 | 0
259733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:45 | 2017-03-10 18:28 | 0.72139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72139 | 0 | 0
259736 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:47 | 2017-03-10 19:06 | 1.3122 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56.4256 | 0 | 0
259737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:44 | 2017-03-10 18:27 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70778
259738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YAGMURLU GOBEKKAYA TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:52 | 2017-03-10 18:36 | 0.74361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6925 | 0 | 0
259739 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU39 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:18 | 2017-03-10 18:03 | 0.75667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5133
259742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:50 | 2017-03-10 18:26 | 0.59194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59194
259743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:48 | 2017-03-10 19:10 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3617
259748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:01 | 2017-03-10 19:10 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1478
259749 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:INCESU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:00 | 2017-03-10 20:28 | 2.4689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4689 | 0 | 0
259752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:03 | 2017-03-10 21:52 | 3.8097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8097
259756 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:02 | 2017-03-10 20:25 | 2.3942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3942
259758 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ TR:YENİKÖY TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:09 | 2017-03-10 20:55 | 2.7656 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 735.6378 | 0 | 0
259765 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:13 | 2017-03-10 19:45 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5411
259766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KIRTAYLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:16 | 2017-03-10 19:11 | 0.92556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7767 | 0 | 0
259768 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ TR:GEVREKLI MUSLUK YAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:20 | 2017-03-10 20:14 | 1.8897 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.8897 | 30.2356 | 0 | 0
259770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN11 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:19 | 2017-03-10 20:14 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9097
259772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:21 | 2017-03-10 19:13 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86778
259775 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI12 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:28 | 2017-03-10 20:33 | 2.0756 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 110.0044 | 0 | 0
259777 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CAGLAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:28 | 2017-03-10 19:16 | 0.79556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.0933 | 0 | 0
259783 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY28 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:34 | 2017-03-10 20:34 | 2.0067 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 142.4733 | 0 | 0
259786 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HAMZALI1 TR TRCikis:C1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:35 | 2017-03-10 20:08 | 1.5567 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 66.9367 | 0 | 1.5567
259788 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK SAKA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:25 | 2017-03-10 19:54 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4797
259790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-SERÇELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:40 | 2017-03-10 20:18 | 1.6258 | 15 | 6 | 0 | 0 | 24.3875 | 9.755 | 0 | 0
259791 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:42 | 2017-03-10 19:26 | 0.72556 | 111 | 0 | 0 | 0 | 80.5367 | 0 | 0 | 0
259793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:47 | 2017-03-10 20:25 | 1.6347 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 111.1611 | 0 | 0
259797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKÖY TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:45 | 2017-03-10 19:20 | 0.59083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59083 | 0 | 0
259798 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇARDACIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:48 | 2017-03-10 20:58 | 2.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1706 | 0 | 0
259800 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLUTIGEM3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:50 | 2017-03-10 21:56 | 3.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1039 | 0 | 0
259801 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:47 | 2017-03-10 19:13 | 0.42361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42361
259807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1545 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:51 | 2017-03-10 19:34 | 0.72944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72944
259809 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:ANBAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:55 | 2017-03-10 19:50 | 0.91417 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 53.0217 | 0 | 0
259811 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:55 | 2017-03-10 19:39 | 0.73806 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.4267
259812 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:51 | 2017-03-10 20:24 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5508
259813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:58 | 2017-03-10 20:32 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.9422
259814 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 4TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:59 | 2017-03-10 21:28 | 2.4889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4889 | 0 | 0
259815 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:58 | 2017-03-10 22:35 | 3.6136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6136 | 0 | 0
259816 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:59 | 2017-03-10 21:57 | 2.9603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9603
259817 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:59 | 2017-03-10 21:49 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4975
259818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 TRCikis:BKolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:01 | 2017-03-10 21:06 | 2.0894 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 240.2861 | 0 | 0
259819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-2A | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:58 | 2017-03-10 19:36 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64278
259820 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR24 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:00 | 2017-03-10 23:13 | 4.2164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2164
259821 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BASIN TR1 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:05 | 2017-03-10 19:45 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.225
259822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:55 | 2017-03-10 19:37 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083
259823 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:05 | 2017-03-10 19:51 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
259824 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:AGACOREN TR 4 KOKCikis:AGACOREN TR 4-KÖYLER ÇIKIŞI TR:SIPAHILER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 17:16 | 2017-03-10 19:28 | 2.1997 | 0 | 5 | 2 | 878 | 0 | 10.9986 | 4.3994 | 1931.3561
259825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:07 | 2017-03-10 20:24 | 1.2831 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4153 | 0 | 0
259826 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ACI TR-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:07 | 2017-03-10 20:34 | 1.4531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4531 | 0 | 0
259829 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR4 TRCikis:B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:04 | 2017-03-10 20:32 | 1.4731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 | 0
259830 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UZUNHARMANLAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:12 | 2017-03-10 19:54 | 0.70389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70389 | 0 | 0
259837 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:18 | 2017-03-10 21:47 | 2.4886 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9544 | 0 | 0
259838 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:18 | 2017-03-10 19:58 | 0.66778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66778
259839 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:19 | 2017-03-10 20:53 | 1.5606 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 162.2978 | 0 | 0
259840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:19 | 2017-03-10 20:32 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.6608
259842 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 18:38 | 2017-03-10 20:20 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7044
259843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR 9 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:19 | 2017-03-10 21:40 | 2.3444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3444
259844 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:27 | 2017-03-10 21:02 | 1.5906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1811 | 0 | 0
259849 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:22 | 2017-03-10 21:27 | 2.0778 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 135.0556
259851 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN15 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:33 | 2017-03-10 19:54 | 0.35417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35417
259853 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:36 | 2017-03-10 20:58 | 1.3725 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 72.7425 | 0 | 0
259854 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:36 | 2017-03-10 21:56 | 2.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3253 | 0 | 0
259855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZARYERI TR 1.8B TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:38 | 2017-03-10 20:36 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96778
259857 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI4 TR TRCikis:DİLER CAD DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:38 | 2017-03-10 20:19 | 0.67722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67722 | 0 | 0
259863 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:48 | 2017-03-10 22:12 | 2.4003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4003 | 0 | 0
259864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:BAGLI KOK | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:50 | 2017-03-10 20:42 | 0.85861 | 13 | 1672 | 2 | 1178 | 11.1619 | 1435.5978 | 1.7172 | 1011.4439
259873 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GUZELYURT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 19:59 | 2017-03-10 21:42 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7231
259874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31105 TRCikis:A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / KABLO GİRİŞİ - ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:06 | 2017-03-10 21:42 | 1.5917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0
259875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 12 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:05 | 2017-03-10 21:13 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1247
259876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI27 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:08 | 2017-03-10 21:55 | 1.7947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7947
259879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:BAGLIKAYA KOK KOKCikis:BAGLIKAYA KOK-NURGÖZ YANARKAŞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:17 | 2017-03-10 21:27 | 1.1681 | 5 | 271 | 0 | 58 | 5.8403 | 316.5431 | 0 | 67.7472
259881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI28 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:18 | 2017-03-10 21:15 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8142
259882 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:KORUALAN KOK KOKCikis:KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI TR:KORUALAN1 TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:13 | 2017-03-10 22:31 | 2.305 | 0 | 7 | 0 | 316 | 0 | 16.135 | 0 | 728.38
259883 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:ÇAMARDI KÖK KOKCikis:ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:25 | 2017-03-10 20:54 | 0.48417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48417 | 0 | 0 | 0
259885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SALT DİBİ TR 1.3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:35 | 2017-03-10 21:00 | 0.41194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41194
259887 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:38 | 2017-03-10 23:37 | 2.9992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9992
259892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:33 | 2017-03-10 22:36 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0386
259893 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:42 | 2017-03-11 07:29 | 10.7842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7842 | 0 | 0
259894 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:43 | 2017-03-10 21:37 | 0.90667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90667 | 0 | 0
259900 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-7 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 20:58 | 2017-03-10 22:10 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1897
259903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 21:17 | 2017-03-10 22:33 | 1.2636 | 1 | 35 | 0 | 812 | 1.2636 | 44.2264 | 0 | 1026.0522
259906 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR30 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-10 21:32 | 2017-03-10 22:21 | 0.82083 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 327.5125 | 0 | 0
259910 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK17 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 21:57 | 2017-03-10 22:55 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96444
259912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK IHSANIYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 22:00 | 2017-03-10 23:26 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2858
259914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 22:06 | 2017-03-10 23:02 | 0.94611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94611
259915 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 22:06 | 2017-03-10 23:26 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3336
259921 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUFTULUK21 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 22:41 | 2017-03-10 23:51 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1628
259925 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK27 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 23:09 | 2017-03-11 04:14 | 5.0789 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.7889
259927 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 23:36 | 2017-03-11 00:47 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1878
259929 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-10 23:57 | 2017-03-11 10:08 | 10.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1794 | 0 | 0
259937 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ KOK:ORGENERALTURAL2 TR KOKCikis:ORGENERALTURAL2 TR-AŞKAN FİDER GİRİŞİ TR:AŞKAN4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 00:56 | 2017-03-11 01:34 | 0.64139 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 0 | 1329.5992 | 0 | 0
259939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK IHSANIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 01:57 | 2017-03-11 02:51 | 0.90361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7108
259944 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN 3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 05:26 | 2017-03-11 07:21 | 1.9217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | 0
259945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3-SANCAN56 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 05:53 | 2017-03-11 08:54 | 3.0172 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 2157.3139
259947 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 06:08 | 2017-03-11 07:24 | 1.2714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5428 | 0 | 0
259949 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK:HASANBEYLER KOK KOKCikis:HASANBEYLER KAPAKLI ÇIKIŞI TR:HASANBEYLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 07:10 | 2017-03-11 09:30 | 2.3328 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.9883 | 0 | 0
259953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 07:52 | 2017-03-11 10:32 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.6667
259954 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 07:52 | 2017-03-11 11:14 | 3.3647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3647
259955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-37 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 07:48 | 2017-03-11 09:12 | 1.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0
259959 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-65 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 08:04 | 2017-03-11 09:21 | 1.2803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2803 | 0 | 0
259965 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA4 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 08:33 | 2017-03-11 11:31 | 2.9667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.3333 | 0 | 0
259967 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 08:36 | 2017-03-11 09:53 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5617
259968 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 08:36 | 2017-03-11 11:19 | 2.7206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7206 | 0 | 0
259969 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI7 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 08:36 | 2017-03-11 09:25 | 0.81778 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4489
259971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:KARAHUYUK MODULER KOKCikis:KARAHUYUK MODULER-FARUK DEMİRTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 08:43 | 2017-03-11 09:58 | 1.2558 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.0933 | 0 | 0 | 0
259973 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKBAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 08:40 | 2017-03-11 09:25 | 0.75583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75583 | 0 | 0
259974 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 08:41 | 2017-03-11 09:25 | 0.74083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74083 | 0 | 0
259976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 08:51 | 2017-03-11 11:20 | 2.4936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4936
259978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 08:55 | 2017-03-11 12:23 | 3.4714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3569
259979 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 08:53 | 2017-03-11 09:34 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68806
259980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 08:57 | 2017-03-11 13:57 | 4.9911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9911 | 0 | 0 | 0
259981 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 08:58 | 2017-03-11 13:57 | 4.9711 | 16 | 2 | 0 | 69 | 79.5378 | 9.9422 | 0 | 343.0067
259982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR6 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 09:01 | 2017-03-11 09:20 | 0.32111 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 37.57
259983 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:02 | 2017-03-11 17:13 | 8.1775 | 13 | 297 | 0 | 0 | 106.3075 | 2428.7175 | 0 | 0
259985 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 09:02 | 2017-03-11 11:52 | 2.8269 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 1416.2992 | 0 | 0
259986 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 12 ÇIKIŞI TR:NEVSEHIR85 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:05 | 2017-03-11 10:34 | 1.4903 | 0 | 3 | 0 | 392 | 0 | 4.4708 | 0 | 584.1889
259987 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125 KOK:TR1-125 KOKCikis:TR1-125-TR1-124 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:03 | 2017-03-11 09:30 | 0.44194 | 1 | 2483 | 0 | 0 | 0.44194 | 1097.3481 | 0 | 0
259989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 09:07 | 2017-03-11 14:25 | 5.2958 | 9 | 26 | 0 | 0 | 47.6625 | 137.6917 | 0 | 0
259992 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ IM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-DEDE KORKUT POMPA TR TR:SULEYMAN SAH 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 09:09 | 2017-03-11 11:29 | 2.335 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 305.885 | 0 | 0
259994 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI18 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:06 | 2017-03-11 12:38 | 3.5219 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0878
259999 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 2 TRCikis:AFANLI ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:07 | 2017-03-11 09:55 | 0.79944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79944
260001 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUNYUZU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:11 | 2017-03-11 10:58 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7722
260002 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ KOK:KIZILOREN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:14 | 2017-03-11 10:15 | 1.0133 | 14 | 413 | 0 | 701 | 14.1867 | 418.5067 | 0 | 710.3467
260003 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-21601 ÇIKIŞI TR:TR 21601 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 09:16 | 2017-03-11 14:52 | 5.6083 | 3 | 341 | 0 | 0 | 16.825 | 1912.4417 | 0 | 0
260006 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:KOMMERSAN TR:SOGUCAK2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:20 | 2017-03-11 17:11 | 7.8528 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1947.4889 | 0 | 0
260008 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SUKRAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:18 | 2017-03-11 10:14 | 0.92722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8544 | 0 | 0
260019 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUYUBASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 09:31 | 2017-03-11 12:04 | 2.5572 | 0 | 3 | 0 | 169 | 0 | 7.6717 | 0 | 432.1706
260020 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:TURGUT MERKEZ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:31 | 2017-03-11 15:03 | 5.5453 | 0 | 7 | 0 | 56 | 0 | 38.8169 | 0 | 310.5356
260021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:BAGLI KOK KOKCikis:BAGLI KOK-YUVA ÇIKIŞI TR:BAGLI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:31 | 2017-03-11 10:53 | 1.3681 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 254.4583 | 0 | 0
260022 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALI ULVI KURUCU3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 09:34 | 2017-03-11 16:17 | 6.7214 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 840.1736 | 0 | 0
260023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:32 | 2017-03-11 13:39 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.12
260026 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:32 | 2017-03-11 10:27 | 0.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9125 | 0 | 0
260028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 09:38 | 2017-03-11 13:20 | 3.7039 | 48 | 4 | 0 | 0 | 177.7867 | 14.8156 | 0 | 0
260031 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS12 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:38 | 2017-03-11 10:06 | 0.46611 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.8561
260037 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM KOK:ERENLER6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:43 | 2017-03-11 10:12 | 0.48306 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 712.99
260038 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:GOVEZLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:41 | 2017-03-11 11:52 | 2.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1897 | 0 | 0
260039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CATMATAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:44 | 2017-03-11 12:10 | 2.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4375 | 0 | 0
260041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BORUCU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:44 | 2017-03-11 11:01 | 1.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | 0
260043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 09:47 | 2017-03-11 12:45 | 2.9611 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 0 | 8.8833 | 494.5056
260049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI27 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:53 | 2017-03-11 10:24 | 0.52333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52333
260051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-32 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 10:02 | 2017-03-11 13:02 | 3.0067 | 0 | 65 | 0 | 29 | 0 | 195.4333 | 0 | 87.1933
260052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:00 | 2017-03-11 11:49 | 1.8161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8161
260054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 10:02 | 2017-03-11 11:04 | 1.0386 | 171 | 1 | 3 | 8 | 177.6025 | 1.0386 | 3.1158 | 8.3089
260056 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis:KARAYOLLARI TR 2.3-HASGÜL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 10:02 | 2017-03-11 10:50 | 0.79611 | 2 | 46 | 1 | 253 | 1.5922 | 36.6211 | 0.79611 | 201.4161
260058 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:01 | 2017-03-11 11:11 | 1.1539 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 70.3872 | 0 | 0
260061 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:ÜÇKUYU KÖK KOKCikis:ÜÇKUYU KÖK-ÇİĞDELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:04 | 2017-03-11 15:03 | 4.9783 | 3 | 341 | 0 | 0 | 14.935 | 1697.6117 | 0 | 0
260063 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) TR:KOZAKLI13 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 09:13 | 2017-03-11 16:40 | 7.4456 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 7.4456 | 0 | 1012.5956
260064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 KOK:EREGLI1515 TR KOKCikis:EREGLI1515 TR-1520TR ÇIKIŞI TR:EREGLI1520 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:04 | 2017-03-11 17:02 | 6.9711 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 3631.9489
260065 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ÇÖĞÜRLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:03 | 2017-03-11 12:23 | 2.3378 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.3778 | 0 | 0 | 0
260066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 10:08 | 2017-03-11 13:44 | 3.5933 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 535.4067 | 0 | 0
260068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis:KARAYOLLARI TR 2.3-HASGÜL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:15 | 2017-03-11 18:32 | 8.2828 | 0 | 4 | 0 | 79 | 0 | 33.1311 | 0 | 654.3394
260071 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI SABAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:10 | 2017-03-11 12:07 | 1.9469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9469 | 0 | 0
260073 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - KARANLIKDERE TR-5 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:14 | 2017-03-11 13:03 | 2.81 | 13 | 1360 | 0 | 0 | 36.53 | 3821.6 | 0 | 0
260075 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:21 | 2017-03-11 12:10 | 1.8231 | 2 | 16 | 7 | 219 | 3.6461 | 29.1689 | 12.7614 | 399.2492
260082 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:GOZLU DM DMCikis:GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI KOK:GOZLU MODULER KOKCikis:GOZLU MODULER-GÖZLÜ TİGEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 10:24 | 2017-03-11 14:41 | 4.2822 | 5 | 13 | 0 | 277 | 21.4111 | 55.6689 | 0 | 1186.1756
260083 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGINDERESI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:23 | 2017-03-11 12:45 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3567
260085 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:26 | 2017-03-11 16:46 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 779.82
260088 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-56 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 10:30 | 2017-03-11 15:11 | 4.6836 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 313.8019 | 0 | 0
260089 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SELCUK14 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:30 | 2017-03-11 13:33 | 3.0544 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 497.8744 | 0 | 0
260090 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:20 | 2017-03-11 10:57 | 0.61194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61194
260091 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI1 TR TRCikis:D Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:26 | 2017-03-11 12:46 | 2.3364 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 112.1467 | 0 | 0
260095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR31 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:33 | 2017-03-11 11:29 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93417
260100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI TR:SILLE SUBASI3 TR (SILLE DM) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:27 | 2017-03-11 13:04 | 2.6183 | 6 | 39 | 0 | 875 | 15.71 | 102.115 | 0 | 2291.0417
260101 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:11 | 2017-03-11 10:41 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0
260103 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM1 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:35 | 2017-03-11 12:00 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 580.88
260109 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AŞAĞIBAĞ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:37 | 2017-03-11 13:07 | 2.5014 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5069 | 0 | 0
260112 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:42 | 2017-03-11 11:55 | 1.2147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4294
260117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:44 | 2017-03-11 12:35 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 155.8667
260124 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:DADAGI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:55 | 2017-03-11 12:33 | 1.6414 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 111.6144 | 0 | 0
260125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:49 | 2017-03-11 13:39 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 141.5278
260126 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:49 | 2017-03-11 12:45 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9297
260129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ TR:TR 2-29 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 11:00 | 2017-03-11 17:00 | 5.9967 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 605.6633
260130 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 11:01 | 2017-03-11 12:06 | 1.0883 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.325 | 0 | 0 | 0
260132 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YELHAN KÖK KOKCikis:YELHAN KÖK - ÇUKURKUYU YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:01 | 2017-03-11 11:59 | 0.96722 | 23 | 10 | 0 | 0 | 22.2461 | 9.6722 | 0 | 0
260134 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI KOK:BEHLÜLBEY TR 28 KOKCikis:BEHLÜLBEY TR 28 -FAHRETTİN ALTAY MH TR 27 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:02 | 2017-03-11 12:01 | 0.98944 | 3 | 7 | 3 | 2252 | 2.9683 | 6.9261 | 2.9683 | 2228.2289
260136 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM DM:BOGADAMI DM TRAA3 DMCikis:BOGADAMI DM TRAA3 - TR 3.41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 11:00 | 2017-03-11 12:15 | 1.2456 | 0 | 4 | 0 | 79 | 0 | 4.9822 | 0 | 98.3989
260138 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLICA TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:59 | 2017-03-11 12:16 | 1.2958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5917
260142 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:EREN EKO TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:10 | 2017-03-11 11:48 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333
260144 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:09 | 2017-03-11 12:18 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1597
260146 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GOKYURT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:16 | 2017-03-11 15:19 | 4.0608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0608 | 0 | 0
260153 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:19 | 2017-03-11 19:33 | 8.2389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2389
260154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:19 | 2017-03-11 13:37 | 2.2914 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.4106 | 0 | 0
260155 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F5-YENICE FİDERİ KOK:KIZBOGAN KOK KOKCikis:KIZBOGAN KOK-KIZBOĞAN KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 11:22 | 2017-03-11 12:40 | 1.2919 | 5 | 80 | 0 | 0 | 6.4597 | 103.3556 | 0 | 0
260161 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KURAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:26 | 2017-03-11 14:15 | 2.8217 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.0383
260163 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:29 | 2017-03-11 11:46 | 0.27806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27806 | 0 | 0
260169 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS59 TR KOKCikis:AVANOS59 TR-AVANOS TR 60 VE OTELLER ÇIKIŞ TR:AVANOS60 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:27 | 2017-03-11 13:04 | 1.6106 | 3 | 1 | 5 | 21 | 4.8317 | 1.6106 | 8.0528 | 33.8217
260170 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HAVUZLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:31 | 2017-03-11 14:10 | 2.6456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6456 | 0 | 0
260173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURUNUCU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:27 | 2017-03-11 14:28 | 3.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0217 | 0 | 0
260177 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:37 NOLU KOK KOKCikis:37 NOLU KOK-SARIHIDIR - SARUHAN 37 NOLU KÖK ÇIKIŞI TR:KARAKAYA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:35 | 2017-03-11 13:34 | 1.9686 | 1 | 182 | 0 | 0 | 1.9686 | 358.2872 | 0 | 0
260180 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:19 | 2017-03-11 13:36 | 3.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2836 | 0 | 0
260181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YELEKLI TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:40 | 2017-03-11 13:46 | 2.0972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0972 | 0 | 0
260183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-122 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:46 | 2017-03-11 12:27 | 0.69389 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 272.0044 | 0 | 0
260187 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:48 | 2017-03-11 13:27 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6497
260188 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALİHOCA TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:47 | 2017-03-11 15:11 | 3.4008 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.6117 | 0 | 0
260192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:49 | 2017-03-11 12:32 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72389
260194 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI TR:KULU101 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:53 | 2017-03-11 13:46 | 1.8781 | 1 | 10 | 0 | 56 | 1.8781 | 18.7806 | 0 | 105.1711
260196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TR:4D 15TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 11:51 | 2017-03-11 20:03 | 8.1936 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1524.0117
260197 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:52 | 2017-03-11 15:40 | 3.7997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7997
260199 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:55 | 2017-03-11 14:21 | 2.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4364 | 0 | 0
260200 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:28 | 2017-03-11 19:45 | 8.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2767 | 0 | 0
260201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAVVA KADIN CAMI TR 3.18 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:48 | 2017-03-11 13:18 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.425
260202 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY3 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:56 | 2017-03-11 15:32 | 3.5897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5897
260203 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 12:01 | 2017-03-11 14:57 | 2.9328 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 431.1183
260205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 20TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 11:57 | 2017-03-11 12:20 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75278
260209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:ESMEKAYA3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 12:08 | 2017-03-11 14:10 | 2.0339 | 104 | 0 | 0 | 0 | 211.5244 | 0 | 0 | 0
260210 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 12:09 | 2017-03-11 17:50 | 5.6781 | 62 | 0 | 0 | 0 | 352.0394 | 0 | 0 | 0
260211 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:ALISAR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:08 | 2017-03-11 13:48 | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6661
260213 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:10 | 2017-03-11 13:05 | 0.90583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90583
260214 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR20 TR TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:11 | 2017-03-11 13:09 | 0.96944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96944 | 0 | 0
260216 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:11 | 2017-03-11 13:40 | 1.4781 | 11 | 609 | 0 | 0 | 16.2586 | 900.1358 | 0 | 0
260218 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR21 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:15 | 2017-03-11 15:38 | 3.3756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1267 | 0 | 0
260226 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-122 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:30 | 2017-03-11 15:45 | 3.2567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5133 | 0 | 0
260228 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:YER ALTI ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:33 | 2017-03-11 14:11 | 1.6247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8742 | 0 | 0
260230 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR6 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:35 | 2017-03-11 13:59 | 1.4036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8072 | 0 | 0
260232 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:34 | 2017-03-11 16:07 | 3.5519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5519
260233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:40 | 2017-03-11 14:25 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7553
260238 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:KASINHANI KOK KOKCikis:KAŞINHANI KÖK -KAŞINHANI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 12:49 | 2017-03-11 16:15 | 3.4414 | 35 | 911 | 0 | 0 | 120.4486 | 3135.1053 | 0 | 0
260240 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:41 | 2017-03-11 13:41 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0014
260241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:47 | 2017-03-11 13:50 | 1.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0
260244 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI6 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 12:53 | 2017-03-11 16:10 | 3.2844 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 433.5467 | 0 | 0
260249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ATATURK MAHALLESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:48 | 2017-03-11 17:31 | 4.7186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7186 | 0 | 0
260250 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:45 | 2017-03-11 15:02 | 2.2794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2794
260256 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUKURKUYU KÖK KOKCikis:CUKURKUYU KÖK - CUKURKUYU TR-12 ÇIKIŞI TR:KIZILCA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-11 12:58 | 2017-03-11 18:33 | 5.5833 | 19 | 531 | 0 | 0 | 106.0833 | 2964.75 | 0 | 0
260261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 10:46 | 2017-03-11 15:07 | 4.3461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3461
260266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALIYAYLA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 13:13 | 2017-03-11 16:45 | 3.5367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5367 | 0 | 0
260270 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 13:14 | 2017-03-11 14:10 | 0.92528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92528
260273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK:CEZAEVI KOKCikis:CEZAEVI-NEVSEHIR CEZAEVI MOD'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 13:25 | 2017-03-11 16:02 | 2.6206 | 10 | 119 | 0 | 0 | 26.2056 | 311.8461 | 0 | 0
260277 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALI ULVI KURUCU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 13:30 | 2017-03-11 18:05 | 4.5814 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 151.1858 | 0 | 0
260279 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F1-DÖRTYOL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 13:31 | 2017-03-11 18:36 | 5.0833 | 52 | 2349 | 6 | 3378 | 264.3333 | 11940.75 | 30.5 | 17171.5
260282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1610 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 13:28 | 2017-03-11 14:02 | 0.55917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55917
260289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY5 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 13:35 | 2017-03-11 16:06 | 2.5214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5214
260290 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR11 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 13:40 | 2017-03-11 15:05 | 1.415 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 0 | 0
260293 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:UGURLU TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 13:42 | 2017-03-11 16:12 | 2.5008 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 70.0233 | 0 | 0
260294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60602 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 13:41 | 2017-03-11 14:34 | 0.86833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 0
260303 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 13:55 | 2017-03-11 14:52 | 0.94611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94611 | 0 | 0
260306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-YENİCEOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 14:02 | 2017-03-11 16:14 | 2.2017 | 250 | 138 | 0 | 0 | 550.4167 | 303.83 | 0 | 0
260308 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERALTURAL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:01 | 2017-03-11 14:55 | 0.90889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90889 | 0 | 0
260311 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR16 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:03 | 2017-03-11 17:56 | 3.8917 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62.2667 | 0 | 0
260314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-16A SULEYMAN CAMI YANI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:08 | 2017-03-11 16:02 | 1.8928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7856 | 0 | 0
260319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUSKUNCUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 14:29 | 2017-03-11 16:57 | 2.4583 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 149.9583 | 0 | 0
260321 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:21 | 2017-03-11 17:41 | 3.3253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3253
260322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:26 | 2017-03-11 15:17 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84306
260323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:25 | 2017-03-11 14:53 | 0.46778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46778 | 0 | 0
260324 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:24 | 2017-03-11 15:09 | 0.75917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75917
260325 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:28 | 2017-03-11 15:07 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64722
260329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EFLE BOGAZI TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:31 | 2017-03-11 15:59 | 1.4731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4731 | 0 | 0
260330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:34 | 2017-03-11 15:26 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87861
260331 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:37 | 2017-03-11 16:05 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4656
260335 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:43 | 2017-03-11 15:17 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565
260337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:105 EVLER TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:37 | 2017-03-11 16:25 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7961
260341 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:48 | 2017-03-11 18:16 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.47
260345 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ORTAKOY2 TR KOKCikis:ORTAKOY2 TR-ORTAKÖY TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:53 | 2017-03-11 15:42 | 0.81556 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 314.8044 | 0 | 0
260346 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 14:35 | 2017-03-11 15:10 | 0.58278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58278 | 0 | 0
260353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:ESMEKAYA1 TR KOKCikis:ESMEKAYA1 TR-BOZYER HOREMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 15:05 | 2017-03-11 15:58 | 0.88833 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.2083 | 0 | 0 | 0
260354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:05 | 2017-03-11 17:47 | 2.7042 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.675
260356 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OKCU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:08 | 2017-03-11 20:02 | 4.9067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 0 | 0
260357 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DİKENİÇİ TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:12 | 2017-03-11 16:27 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4939
260359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1544 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:07 | 2017-03-11 15:40 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111
260361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:09 | 2017-03-11 16:56 | 1.7828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7828
260364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:17 | 2017-03-11 16:08 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84222
260371 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR:YESILOBA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:32 | 2017-03-11 16:11 | 0.64028 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26.2514 | 0 | 0
260372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1422 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:31 | 2017-03-11 18:34 | 3.0428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0428 | 0 | 0
260378 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:44 | 2017-03-11 17:49 | 2.0889 | 4 | 295 | 0 | 0 | 8.3556 | 616.2222 | 0 | 0
260379 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-BÜSAN 8/A YENİ BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:49 | 2017-03-11 16:55 | 1.0975 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29.6325 | 2.195
260381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:54 | 2017-03-11 16:28 | 0.56917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8458
260384 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:KARAHIDIR KOK KOKCikis:KARAHIDIR KOK-KARAHIDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 16:00 | 2017-03-11 17:09 | 1.1442 | 8 | 11 | 0 | 402 | 9.1533 | 12.5858 | 0 | 459.955
260385 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZUNCA YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:53 | 2017-03-11 18:23 | 2.4992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4992 | 0 | 0
260386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK IHSANIYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 15:59 | 2017-03-11 18:40 | 2.6811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6811
260387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:00 | 2017-03-11 17:27 | 1.4556 | 20 | 1 | 0 | 0 | 29.1111 | 1.4556 | 0 | 0
260390 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:05 | 2017-03-11 19:52 | 3.7856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7856
260391 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:08 | 2017-03-11 17:38 | 1.5053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0
260395 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:09 | 2017-03-11 22:03 | 5.8956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8956
260396 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:09 | 2017-03-11 18:18 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1419
260397 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:06 | 2017-03-11 18:17 | 2.1786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1786
260404 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:36 | 2017-03-11 18:29 | 1.8869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8869
260406 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:35 | 2017-03-11 20:21 | 3.7597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7597
260408 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BALCI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:41 | 2017-03-11 19:09 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0
260411 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:49 | 2017-03-11 23:16 | 6.4497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4497 | 0 | 0
260416 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:55 | 2017-03-11 20:37 | 3.7097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7097 | 0 | 0
260417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:57 | 2017-03-11 17:48 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85611
260419 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 16:59 | 2017-03-11 18:20 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3514
260420 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:AKBURUN KÖK KOKCikis:AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:04 | 2017-03-11 18:21 | 1.2831 | 8 | 147 | 0 | 0 | 10.2644 | 188.6092 | 0 | 0
260421 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR76 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:03 | 2017-03-11 21:25 | 4.37 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 362.71 | 0 | 0
260422 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:00 | 2017-03-11 17:28 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47194
260425 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:05 | 2017-03-11 18:08 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 99.9611
260428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1424 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:05 | 2017-03-11 18:26 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3461
260431 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADEM TOSUN TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:18 | 2017-03-11 18:52 | 1.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5642 | 0 | 0
260433 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis:KARAYOLLARI TR 2.3-HASGÜL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-11 17:29 | 2017-03-11 18:29 | 0.99194 | 2 | 46 | 1 | 253 | 1.9839 | 45.6294 | 0.99194 | 250.9619
260435 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN8 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:31 | 2017-03-11 19:52 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7347
260437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI KOK:USTUNLER KOK KOKCikis:USTUNLER KOK-ÜSTÜNLER TR-1/2/3/4/5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:33 | 2017-03-11 18:50 | 1.2972 | 0 | 27 | 0 | 691 | 0 | 35.025 | 0 | 896.3806
260449 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CEDİDİYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:49 | 2017-03-11 20:15 | 2.4453 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 141.8261 | 0 | 0
260451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:49 | 2017-03-11 18:32 | 0.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 0
260452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI28 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:58 | 2017-03-11 18:35 | 0.61833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61833
260454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ TR:E-90/3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:50 | 2017-03-11 18:09 | 0.30944 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.61889 | 3.7133 | 0 | 0
260458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:04 | 2017-03-11 18:41 | 0.62083 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20.4875 | 0 | 0
260460 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EMIRGAZI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:02 | 2017-03-11 18:36 | 0.55694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55694
260461 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ULKU ILKOKULYANI2 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:04 | 2017-03-11 18:49 | 0.75333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75333
260464 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YASAR ULUSOY | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:18 | 2017-03-11 21:05 | 2.7806 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 166.8333 | 0 | 0
260466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:18 | 2017-03-11 18:36 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3
260470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:20 | 2017-03-11 20:20 | 2.0033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0033
260473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE10 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:26 | 2017-03-11 19:09 | 0.71833 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 5.7467 | 0 | 15.8033
260475 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR TRCikis:BATI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 17:59 | 2017-03-11 18:43 | 0.73278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73278 | 0 | 0
260477 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-49 GOLHISAR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:26 | 2017-03-11 20:35 | 2.14 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 49.22 | 0 | 6.42
260483 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE38 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:34 | 2017-03-11 20:01 | 1.4531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4531 | 0 | 0
260487 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20504 TRCikis:E-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:21 | 2017-03-11 20:11 | 1.8261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6522 | 0 | 0
260493 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:50 | 2017-03-11 19:53 | 1.0581 | 10 | 373 | 1 | 798 | 10.5806 | 394.6547 | 1.0581 | 844.3283
260497 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:58 | 2017-03-11 19:25 | 0.4525 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 56.5625
260503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:53 | 2017-03-11 20:15 | 1.3756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7511 | 0 | 0
260504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:59 | 2017-03-11 19:35 | 0.60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60306
260505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 20TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:02 | 2017-03-11 20:06 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.5625
260506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:03 | 2017-03-11 19:38 | 0.57528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57528
260508 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KARAHUYUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:04 | 2017-03-11 20:12 | 1.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0
260509 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARAYUSUF1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:02 | 2017-03-11 21:42 | 2.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6636 | 0 | 0
260510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:04 | 2017-03-11 20:30 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0508
260513 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:26 | 2017-03-11 20:21 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91028
260514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:22 | 2017-03-11 22:58 | 3.5964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5964
260515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:21 | 2017-03-12 00:09 | 4.8056 | 5 | 798 | 0 | 0 | 24.0278 | 3834.8333 | 0 | 0
260516 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:33 | 2017-03-11 21:10 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6217
260519 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EMEN TR 2 TRCikis:E-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 18:32 | 2017-03-11 20:04 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 55.08
260520 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:34 | 2017-03-11 20:25 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6978
260525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:20 | 2017-03-12 03:06 | 7.7597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7597
260527 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:09 | 2017-03-11 20:55 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7681
260529 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI46 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:30 | 2017-03-11 21:02 | 1.5306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 0 | 0
260536 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:45 | 2017-03-11 22:50 | 3.0867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1733 | 0 | 0
260537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:49 | 2017-03-12 02:46 | 6.9536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9536 | 0 | 0
260538 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:51 | 2017-03-11 20:52 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0181 | 0 | 0
260542 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:56 | 2017-03-11 21:13 | 1.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | 0
260545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:58 | 2017-03-11 21:08 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1647
260548 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:58 | 2017-03-11 20:52 | 0.8975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0
260550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8 ORTAKÖY FİDERİ DM:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:59 | 2017-03-11 22:56 | 2.9514 | 5 | 271 | 0 | 58 | 14.7569 | 799.8264 | 0 | 171.1806
260551 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MUDERRIS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:59 | 2017-03-11 21:59 | 2.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0142 | 0 | 0
260553 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK4 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 20:00 | 2017-03-11 22:38 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 211
260558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 20:16 | 2017-03-11 21:20 | 1.0678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2033 | 0 | 0
260560 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAG TR-16 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 20:22 | 2017-03-11 20:39 | 0.28417 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25.575
260562 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-11 20:24 | 2017-03-11 21:08 | 0.72611 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2611 | 0 | 0 | 0
260566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 20:36 | 2017-03-11 21:10 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55833
260567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 20:40 | 2017-03-11 22:55 | 2.2483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2483
260568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 20:43 | 2017-03-11 22:01 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2931
260572 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEPHAVAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 20:22 | 2017-03-11 22:28 | 2.1006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2011 | 0 | 0
260573 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 20:57 | 2017-03-11 21:58 | 1.0164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0
260578 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR3 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 21:21 | 2017-03-11 22:40 | 1.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3206 | 0 | 0
260581 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI3 TR TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 21:23 | 2017-03-11 22:18 | 0.92111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92111 | 0 | 0
260584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 21:47 | 2017-03-11 23:19 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.535
260586 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 7 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 21:53 | 2017-03-11 22:34 | 0.68139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68139
260588 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HAMIT TR-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 21:55 | 2017-03-11 23:09 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2311
260590 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:HIZIRUSAGI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 22:23 | 2017-03-12 00:12 | 1.8306 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 80.5444 | 0 | 1.8306
260592 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 19:20 | 2017-03-11 22:51 | 3.5203 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84.4867
260596 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 23:01 | 2017-03-12 02:10 | 3.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1556 | 0 | 0
260600 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 23:15 | 2017-03-12 00:07 | 0.86222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86222 | 0 | 0
260602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EGILMEZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 23:29 | 2017-03-12 00:17 | 0.79833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79833 | 0 | 0
260603 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DÖRTYOL TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 23:30 | 2017-03-12 00:42 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2025
260606 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR146 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 23:43 | 2017-03-12 00:35 | 0.86806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86806 | 0 | 0
260609 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BOGAZ2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-11 23:57 | 2017-03-12 01:11 | 1.2278 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.0222 | 0 | 0
260610 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 23:56 | 2017-03-12 00:37 | 0.69361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.485 | 0 | 0
260616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 00:43 | 2017-03-12 02:04 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3464
260617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 00:43 | 2017-03-12 02:16 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5572
260620 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-KONAYPETSAN TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-12 01:28 | 2017-03-12 03:09 | 1.6842 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10.105 | 3.3683
260621 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKYOKUS2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 01:24 | 2017-03-12 02:05 | 0.68222 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0
260622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 21:26 | 2017-03-12 04:00 | 6.5628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5628
260623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-11 22:01 | 2017-03-12 03:04 | 5.0583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0583
260624 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 02:19 | 2017-03-12 08:59 | 6.6731 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 607.2481 | 0 | 0
260627 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DİKENİÇİ TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 04:17 | 2017-03-12 07:38 | 3.3494 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.9889
260628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR:GULDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 04:44 | 2017-03-12 06:57 | 2.2186 | 14 | 813 | 0 | 0 | 31.0606 | 1803.7308 | 0 | 0
260629 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:KORUALAN KOK KOKCikis:KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI TR:KORUALAN1 TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 05:49 | 2017-03-12 06:24 | 0.58444 | 0 | 6 | 0 | 587 | 0 | 3.5067 | 0 | 343.0689
260638 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEĞİRMENCİ TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 06:11 | 2017-03-12 09:02 | 2.8483 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 105.3883
260639 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:ORNEKKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 06:37 | 2017-03-12 09:00 | 2.3797 | 1 | 745 | 0 | 0 | 2.3797 | 1772.8931 | 0 | 0
260641 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 06:53 | 2017-03-12 11:31 | 4.6367 | 0 | 0 | 1 | 344 | 0 | 0 | 4.6367 | 1595.0133
260645 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 06:30 | 2017-03-12 08:18 | 1.8069 | 3 | 459 | 0 | 0 | 5.4208 | 829.3875 | 0 | 0
260646 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:ÇAMARDI KÖK KOKCikis:ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI TR:ÇARDACIK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 06:57 | 2017-03-12 08:39 | 1.6978 | 5 | 317 | 0 | 0 | 8.4889 | 538.1956 | 0 | 0
260648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR:GULDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 07:09 | 2017-03-12 12:10 | 5.0131 | 14 | 813 | 0 | 0 | 70.1828 | 4075.6142 | 0 | 0
260651 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 07:11 | 2017-03-12 08:19 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1247
260652 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KARACASAR13 TR KOKCikis:KARACASAR13 TR - KARACASAR9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 07:12 | 2017-03-12 08:26 | 1.2361 | 2 | 4 | 0 | 277 | 2.4722 | 4.9444 | 0 | 342.4028
260653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ IMCikis:2B 22TR KOK:2B 22TR-2B23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 07:41 | 2017-03-12 08:36 | 0.91556 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 866.1156
260654 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL TSK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 07:46 | 2017-03-12 11:24 | 3.6367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6367 | 0 | 0
260656 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 07:55 | 2017-03-12 08:52 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89
260659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:03 | 2017-03-12 09:52 | 1.8144 | 2 | 26 | 0 | 0 | 3.6289 | 47.1756 | 0 | 0
260660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI TR:AYBASTI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:00 | 2017-03-12 16:34 | 8.5706 | 2 | 154 | 0 | 0 | 17.1411 | 1319.8656 | 0 | 0
260663 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:07 | 2017-03-12 09:19 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1944
260664 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:03 | 2017-03-12 11:22 | 3.3117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.935
260665 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:01 | 2017-03-12 10:21 | 2.3331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6661
260667 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:06 | 2017-03-12 09:41 | 1.5769 | 100 | 8615 | 38 | 14427 | 157.6944 | 13585.3764 | 59.9239 | 22750.5775
260668 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS21 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:18 | 2017-03-12 09:29 | 1.1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0 | 0
260669 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YAYLACIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:11 | 2017-03-12 11:41 | 3.4911 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 174.5556 | 0 | 0
260671 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BASMAKCI KÖK KOKCikis:BASMAKCI KÖK - KÜRKÇÜ/POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:19 | 2017-03-12 14:23 | 6.0725 | 2 | 285 | 0 | 0 | 12.145 | 1730.6625 | 0 | 0
260675 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI KOK:USTUNLER KOK KOKCikis:USTUNLER KOK-ÜSTÜNLER TR-1/2/3/4/5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:25 | 2017-03-12 09:15 | 0.84472 | 0 | 27 | 0 | 691 | 0 | 22.8075 | 0 | 583.7031
260678 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİCE KÖK KOKCikis:YENİCE TOL KÖK - YENİCE TR ÇIKIŞI TR:YENICE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-12 08:26 | 2017-03-12 15:24 | 6.9614 | 1000 | 1488 | 5 | 1343 | 6961.3889 | 10358.5467 | 34.8069 | 9349.1453
260679 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:14 | 2017-03-12 09:59 | 1.7506 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.0133
260680 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-DEMES ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-12 08:28 | 2017-03-12 12:52 | 4.395 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8.79 | 83.505
260681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK38 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:24 | 2017-03-12 09:36 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1942
260686 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:36 | 2017-03-12 09:18 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70806
260694 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DİKENİÇİ TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:39 | 2017-03-12 09:51 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2333
260696 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:48 | 2017-03-12 09:56 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.32
260697 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GÖKBEZ TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:45 | 2017-03-12 09:50 | 1.0797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 0 | 0
260698 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU YAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:48 | 2017-03-12 11:25 | 2.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6231 | 0 | 0
260702 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:02 | 2017-03-12 18:08 | 9.1069 | 13 | 297 | 0 | 0 | 118.3903 | 2704.7625 | 0 | 0
260706 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:53 | 2017-03-12 09:55 | 1.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0447 | 0 | 0
260707 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:59 | 2017-03-12 09:44 | 0.75083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75083 | 0 | 0
260708 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:01 | 2017-03-12 09:49 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79556
260710 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:04 | 2017-03-12 11:48 | 2.7347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7347
260712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1180 TR KOKCikis:EREGLI1180 TR-BELEDİYE BİNA ÇIKIŞI TR:EREGLI1174 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:10 | 2017-03-12 11:20 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 821.625
260714 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:00 | 2017-03-12 09:34 | 0.57028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 0
260716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - ESKİ LALE ÇIKIŞI TR:LALE TR 4 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:10 | 2017-03-12 11:13 | 2.0572 | 3 | 219 | 0 | 0 | 6.1717 | 450.5317 | 0 | 0
260717 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:10 | 2017-03-12 10:13 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0
260718 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1083 TR KOKCikis:EREGLI1083 TR-SELVİLİ YOLU ÇIKIŞI TR:EREGLI1085 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:16 | 2017-03-12 11:36 | 2.3336 | 2 | 16 | 7 | 101 | 4.6672 | 37.3378 | 16.3353 | 235.6947
260720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:10 | 2017-03-12 11:10 | 1.9997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9994 | 0 | 0
260722 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR5 TRCikis:B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:14 | 2017-03-12 13:39 | 4.4264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4264 | 0 | 0
260723 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:18 | 2017-03-12 11:29 | 2.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1756 | 0 | 0
260726 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:ALDERE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:18 | 2017-03-12 11:17 | 1.9758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9758 | 0 | 0
260727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:24 | 2017-03-12 11:35 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.57
260728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR13 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:22 | 2017-03-12 11:38 | 2.2619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2619
260730 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:25 | 2017-03-12 10:23 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.73
260731 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUZOREN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:28 | 2017-03-12 14:45 | 5.2914 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1164.1056 | 0 | 0
260732 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU46 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:31 | 2017-03-12 14:05 | 4.5694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5694
260733 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR:HURSUNLU1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:31 | 2017-03-12 12:23 | 2.8717 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 387.675 | 0 | 0
260735 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 44 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:31 | 2017-03-12 10:10 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65083
260736 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUGDAYLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:32 | 2017-03-12 10:09 | 0.62139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62139 | 0 | 0
260739 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:36 | 2017-03-12 09:57 | 0.35972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0
260743 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:32 | 2017-03-12 11:36 | 2.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0642 | 0 | 0
260745 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-12 09:43 | 2017-03-12 18:19 | 8.6067 | 43 | 7657 | 393 | 1721 | 370.0867 | 65901.2467 | 3382.42 | 14812.0733
260746 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS37 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:39 | 2017-03-12 11:23 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 395.77
260747 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:41 | 2017-03-12 11:07 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4381
260749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F3-SANCAK FİDERİ DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3-BOSNAHERSEK16 TR ÇIKIŞI TR:BOSNAHERSEK61 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:45 | 2017-03-12 13:45 | 4.01 | 2 | 68 | 2 | 1920 | 8.02 | 272.68 | 8.02 | 7699.2
260750 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DEDEMOGLU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:45 | 2017-03-12 10:59 | 1.2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2267 | 0 | 0
260752 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:51 | 2017-03-12 11:12 | 1.3564 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.4044 | 0 | 0
260753 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIZEL TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:52 | 2017-03-12 10:11 | 0.31389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31389 | 0 | 0
260756 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:48 | 2017-03-12 10:16 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47028
260759 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:HIZIRUSAGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:01 | 2017-03-12 11:18 | 1.2853 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.5522 | 0 | 0
260760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:56 | 2017-03-12 12:02 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 306.4378
260762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK IHSANIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 08:39 | 2017-03-12 12:31 | 3.8603 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 331.9839
260763 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:02 | 2017-03-12 15:17 | 5.2553 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 609.6122 | 0 | 0
260764 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-12 10:01 | 2017-03-12 12:45 | 2.7256 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 190.7889
260766 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:8 KATLILAR TR 3.23A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:02 | 2017-03-12 15:14 | 5.1958 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.1333 | 0 | 0
260768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-9 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:02 | 2017-03-12 14:59 | 4.9439 | 0 | 2 | 0 | 233 | 0 | 9.8878 | 0 | 1151.9261
260769 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUOREN KÖK KOKCikis:ULUÖREN KÖK - KEÇİKALE KÖK/KARAKAPI TR-1 ÇIKIŞI TR:KARAKAPI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-12 10:04 | 2017-03-12 15:05 | 5.0231 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 868.9886 | 0 | 0
260770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:56 | 2017-03-12 10:30 | 0.55833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 0 | 0
260772 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:04 | 2017-03-12 10:41 | 0.62833 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 272.0683 | 0 | 0
260773 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-F KURUSEKİ GİRİŞİ TR:ERMENEK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:04 | 2017-03-12 12:27 | 2.3867 | 68 | 5812 | 23 | 10167 | 162.2933 | 13871.3067 | 54.8933 | 24265.24
260774 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOZAGAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:04 | 2017-03-12 12:35 | 2.5075 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 288.3625 | 0 | 0
260775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:06 | 2017-03-12 18:35 | 8.4889 | 22 | 405 | 0 | 0 | 186.7556 | 3438 | 0 | 0
260776 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR15 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 09:58 | 2017-03-12 14:12 | 4.2194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2194
260778 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:02 | 2017-03-12 11:55 | 1.8883 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73.645 | 0 | 0
260779 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:07 | 2017-03-12 17:42 | 7.5908 | 21 | 4132 | 0 | 0 | 159.4075 | 31365.3233 | 0 | 0
260786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR21 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:09 | 2017-03-12 11:00 | 0.84528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84528
260788 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-12 10:10 | 2017-03-12 10:30 | 0.33944 | 43 | 2 | 1 | 0 | 14.5961 | 0.67889 | 0.33944 | 0
260789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-TRT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:13 | 2017-03-12 14:55 | 4.6892 | 6 | 4 | 0 | 0 | 28.135 | 18.7567 | 0 | 0
260793 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:15 | 2017-03-12 11:08 | 0.88583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88583 | 0 | 0
260795 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:15 | 2017-03-12 10:41 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.425
260796 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS8 TR KOKCikis:AVANOS8 TR-AVANOS TR12 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:18 | 2017-03-12 14:32 | 4.2344 | 12 | 6 | 9 | 539 | 50.8133 | 25.4067 | 38.11 | 2282.3656
260797 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:16 | 2017-03-12 10:49 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54917
260798 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:19 | 2017-03-12 13:24 | 3.0881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0881
260799 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:20 | 2017-03-12 14:00 | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6608
260801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ACIPINAR1A TR TR:YAGAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-12 10:24 | 2017-03-12 11:49 | 1.4075 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.2975 | 0 | 0 | 0
260803 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:25 | 2017-03-12 10:51 | 0.44028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44028 | 0 | 0
260810 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:31 | 2017-03-12 12:32 | 2.0278 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.3889
260811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:KARAHUYUK MODULER KOKCikis:KARAHUYUK MODULER-BULGURLUK TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-12 10:41 | 2017-03-12 10:58 | 0.27611 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3.5894 | 0.27611 | 0 | 0
260813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ DM:TR3 (3. NOLU DM) KOK:TR2-38 GUNEYKENT-3 KOKCikis:TR2-38 / TR2-39 - TR2-41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:39 | 2017-03-12 11:12 | 0.55056 | 14 | 791 | 0 | 151 | 7.7078 | 435.4894 | 0 | 83.1339
260815 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI TR:KOCAK ESKI KOY TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:37 | 2017-03-12 12:47 | 2.1678 | 2 | 38 | 0 | 0 | 4.3356 | 82.3756 | 0 | 0
260819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR41 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:49 | 2017-03-12 11:21 | 0.53583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53583
260834 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY46 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-12 11:00 | 2017-03-12 14:34 | 3.5586 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 96.0825 | 0 | 0
260837 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:59 | 2017-03-12 11:21 | 0.36417 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 81.5733 | 0 | 0
260842 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - CERİT GRUP TR:AGACYURDU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:05 | 2017-03-12 13:22 | 2.2883 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77.8033 | 0 | 0
260844 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:YALINÇEVRE KOK KOKCikis:YALINÇEVRE KOK-BOLAT ÇIKIŞI TR:BOLAT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:32 | 2017-03-12 21:04 | 10.5356 | 0 | 4 | 0 | 260 | 0 | 42.1422 | 0 | 2739.2444
260846 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:SUBATAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:58 | 2017-03-12 13:14 | 2.2736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2736 | 0 | 0
260848 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURGUT3 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / KABLO GİRİŞİ - ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:08 | 2017-03-12 11:50 | 0.70056 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0.70056 | 0 | 59.5472
260849 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 59 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:15 | 2017-03-12 12:32 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2939
260851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR POMPA TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:12 | 2017-03-12 12:21 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1422
260854 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARAMAHMUTLU TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:17 | 2017-03-12 12:16 | 0.97222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97222 | 0 | 0
260859 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:22 | 2017-03-12 13:14 | 1.8792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7583 | 0 | 0
260863 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:25 | 2017-03-12 12:16 | 0.85306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85306 | 0 | 0
260865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:26 | 2017-03-12 15:10 | 3.7325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7325
260866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:30 | 2017-03-12 12:29 | 0.99111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9111 | 0 | 0
260877 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:36 | 2017-03-12 12:19 | 0.72472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72472
260878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:OZBAG TR-1 KOKCikis:OZBAG TR-1-OZBAG TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:31 | 2017-03-12 12:33 | 1.0389 | 0 | 11 | 2 | 341 | 0 | 11.4278 | 2.0778 | 354.2611
260882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:42 | 2017-03-12 12:18 | 0.61083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8325 | 0 | 0
260886 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KALFALAR3 TR TRCikis:ZEYNEP KAMİL | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:50 | 2017-03-12 12:35 | 0.75306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75306 | 0 | 0
260887 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:49 | 2017-03-12 14:15 | 2.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4422 | 0 | 0
260893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - CERİT GRUP TR:AGACYURDU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:42 | 2017-03-12 13:36 | 1.8925 | 9 | 382 | 0 | 0 | 17.0325 | 722.935 | 0 | 0
260894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR21 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:51 | 2017-03-12 12:24 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111
260897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI KOK:İÇMELİ KÖK2 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 2 - İÇMELİ ÇIKIŞI TR:İÇMELİ TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:52 | 2017-03-12 12:51 | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58.6333
260899 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:55 | 2017-03-12 12:52 | 0.94556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94556 | 0 | 0
260901 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:57 | 2017-03-12 13:42 | 1.7425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7425
260903 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:00 | 2017-03-12 13:09 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1581
260914 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME10 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:13 | 2017-03-12 13:06 | 0.87417 | 0 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0.87417 | 0 | 126.7542
260916 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:19 | 2017-03-12 13:47 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4292
260919 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:17 | 2017-03-12 13:46 | 1.4936 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 106.0464 | 0 | 0
260923 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR9 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:21 | 2017-03-12 13:21 | 0.99472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99472
260924 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:26 | 2017-03-12 12:52 | 0.44028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88056
260928 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HIDIRLAR1 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:29 | 2017-03-12 12:58 | 0.48556 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 27.6767 | 0 | 0
260929 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:32 | 2017-03-12 17:40 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0
260931 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA49 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:28 | 2017-03-12 13:03 | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58222
260935 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:34 | 2017-03-12 14:20 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7658
260937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:36 | 2017-03-12 17:11 | 4.5861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5861
260938 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KILLIK TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:35 | 2017-03-12 13:58 | 1.3908 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45.8975 | 0 | 0
260939 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:37 | 2017-03-12 16:12 | 3.5806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5806 | 0 | 0
260942 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:38 | 2017-03-12 13:54 | 1.2725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2725 | 0 | 0
260945 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:40 | 2017-03-12 13:24 | 0.72583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0
260951 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:45 | 2017-03-12 15:10 | 2.4103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4103
260957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:51 | 2017-03-12 13:13 | 0.35972 | 141 | 7063 | 0 | 2 | 50.7208 | 2540.7181 | 0 | 0.71944
260958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:52 | 2017-03-12 14:26 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5622
260961 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:56 | 2017-03-12 18:00 | 5.0703 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 456.325
260962 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI TR:DEREKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:00 | 2017-03-12 13:41 | 0.68028 | 7 | 438 | 0 | 0 | 4.7619 | 297.9617 | 0 | 0
260966 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-ARIKÖREN DM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:39 | 2017-03-12 17:44 | 3.0689 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2756 | 0 | 0 | 0
260967 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:05 | 2017-03-12 13:34 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 148.8481
260971 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:AKBURUN KÖK KOKCikis:AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:45 | 2017-03-12 13:23 | 0.63361 | 8 | 147 | 0 | 0 | 5.0689 | 93.1408 | 0 | 0
260972 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUKURT TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:03 | 2017-03-12 14:21 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
260974 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ÇÖMLEKCİ TR1 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:03 | 2017-03-12 14:31 | 1.4572 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.0028 | 0 | 0
260976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-80 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:08 | 2017-03-12 13:40 | 0.52778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52778 | 0 | 0
260977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 8 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:58 | 2017-03-12 13:32 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56306
260978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:TR1-93A KOKCikis:TR1-93A-ÇAYAGZI DM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:05 | 2017-03-12 14:29 | 1.3931 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7861 | 0 | 0 | 0
260980 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:03 | 2017-03-12 16:55 | 3.8711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8711
260984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK IHSANIYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:08 | 2017-03-12 15:19 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1853
260986 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TAŞPINAR1 TR6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:09 | 2017-03-12 13:17 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.64583
260995 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT4 TR4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:02 | 2017-03-12 18:05 | 5.0494 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 111.0878
260999 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 5 FİDERİ KOK:BOR TR67 KOKCikis:BOR TR-67 - BOR TR-66 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:10 | 2017-03-12 14:11 | 1.0156 | 14 | 1914 | 0 | 0 | 14.2178 | 1943.7733 | 0 | 0
261000 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 10 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:11 | 2017-03-12 13:47 | 0.59111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59111
261001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:11 | 2017-03-12 17:12 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0389
261002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:KAYAAGIZLI RMU KOKCikis:KAYAAGIZLI RMU-DEMİR YOLU ATLAMA SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:15 | 2017-03-12 16:07 | 2.8736 | 14 | 2 | 0 | 0 | 40.2306 | 5.7472 | 0 | 0
261004 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:23 | 2017-03-12 15:27 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0567
261009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 36TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:09 | 2017-03-12 13:48 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65472
261010 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:27 | 2017-03-12 14:32 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 46.3683
261014 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 29 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:25 | 2017-03-12 15:18 | 1.8703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7406
261019 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI TR:HARUNLAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:34 | 2017-03-12 15:38 | 2.0639 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 123.8333 | 0 | 0
261022 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:35 | 2017-03-12 13:53 | 0.31139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31139
261024 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:34 | 2017-03-12 14:04 | 0.50139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50139
261027 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TR:SOFULAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:29 | 2017-03-12 14:13 | 0.72944 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0.72944 | 20.4244 | 0 | 6.565
261029 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÜVE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:20 | 2017-03-12 16:18 | 2.9639 | 4 | 99 | 0 | 59 | 11.8556 | 293.425 | 0 | 174.8694
261030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 10:55 | 2017-03-12 13:51 | 2.9294 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6472
261035 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:39 | 2017-03-12 14:41 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0353
261037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-MERDİVENLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:25 | 2017-03-12 14:57 | 1.5364 | 100 | 177 | 0 | 0 | 153.6389 | 271.9408 | 0 | 0
261038 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:45 | 2017-03-12 13:57 | 1.2072 | 103 | 203 | 0 | 0 | 124.3439 | 245.0661 | 0 | 0
261039 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:YUZBASI KOK KOKCikis:YUZBASI KOK-BACANAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:16 | 2017-03-12 15:39 | 3.3808 | 16 | 40 | 0 | 0 | 54.0933 | 135.2333 | 0 | 0
261042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:43 | 2017-03-12 18:10 | 4.4469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8939
261043 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU33 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:45 | 2017-03-12 14:57 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2036
261049 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:45 | 2017-03-12 14:25 | 0.66778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66778 | 0 | 0
261050 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:47 | 2017-03-12 15:14 | 1.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4575 | 0 | 0
261052 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:BASKUYU2 KOK KOKCikis:BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:25 | 2017-03-12 15:12 | 1.7847 | 1 | 745 | 0 | 0 | 1.7847 | 1329.6181 | 0 | 0
261055 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:50 | 2017-03-12 14:59 | 1.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | 0 | 0
261057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 13 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:45 | 2017-03-12 17:36 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 3.85 | 0 | 177.1
261058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30902 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:49 | 2017-03-12 15:10 | 1.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0
261059 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:50 | 2017-03-12 15:23 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5378
261061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI YESILHAT TR-14 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:47 | 2017-03-12 15:05 | 1.3067 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2267 | 0 | 0
261066 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:52 | 2017-03-12 14:26 | 0.56722 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9706
261067 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN3 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:50 | 2017-03-12 20:44 | 6.9019 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 2146.5047
261068 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:50 | 2017-03-12 14:45 | 0.91889 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 65.2411 | 0 | 0
261075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:17 | 2017-03-12 14:28 | 3.1733 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.56
261076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:37 | 2017-03-12 14:16 | 0.65278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65278
261078 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:BORUKTOLU KOK KOKCikis:BORUKTOLU KÖK -KAŞINHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:59 | 2017-03-12 15:54 | 1.9097 | 264 | 2747 | 0 | 0 | 504.1667 | 5246.0069 | 0 | 0
261083 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:57 | 2017-03-12 16:12 | 2.2472 | 17 | 614 | 0 | 0 | 38.2028 | 1379.7944 | 0 | 0
261084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 7 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:52 | 2017-03-12 14:50 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583
261085 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR5 TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:02 | 2017-03-12 17:01 | 2.9928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9928
261090 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:05 | 2017-03-12 14:42 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62194
261093 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BASMAKCI KÖK KOKCikis:BASMAKCI KÖK - KÜRKÇÜ/POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 11:16 | 2017-03-12 17:36 | 6.3331 | 2 | 284 | 0 | 0 | 12.6661 | 1798.5878 | 0 | 0
261095 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA8 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:10 | 2017-03-12 17:24 | 3.2347 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 9.7042 | 0 | 74.3986
261099 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KALEDERESİ TR-01 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:13 | 2017-03-12 15:25 | 1.2011 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 0 | 0
261100 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:DEGİRMENALTI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:15 | 2017-03-12 14:58 | 0.70806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70806 | 0 | 0
261109 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKBURUN TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:23 | 2017-03-12 15:35 | 1.2025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0
261110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:27 | 2017-03-12 21:59 | 7.5331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.1983 | 0 | 0
261120 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:32 | 2017-03-12 14:54 | 0.36389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.6444 | 0 | 0
261122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:30 | 2017-03-12 15:09 | 0.64361 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.4361 | 0 | 0.64361
261126 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:34 | 2017-03-12 15:13 | 0.64528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64528
261131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ECIRLI TR 9 TRCikis:B-C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:39 | 2017-03-12 18:01 | 3.3639 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 107.6444 | 0 | 0
261132 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:16 | 2017-03-12 18:46 | 4.5006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5006
261136 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:16 | 2017-03-12 15:31 | 1.2433 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 72.1133 | 0 | 0
261137 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:45 | 2017-03-12 20:04 | 5.3158 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 223.265 | 0 | 0
261138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31105 TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:44 | 2017-03-12 15:35 | 0.85278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85278 | 0 | 0
261140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:YAYLAYOLU KÖK KOKCikis:YAYLAYOLU KÖK -PINARCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:50 | 2017-03-12 15:39 | 0.8225 | 20 | 364 | 0 | 0 | 16.45 | 299.39 | 0 | 0
261146 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:50 | 2017-03-12 16:07 | 1.2919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2919 | 0 | 0
261148 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR:GULDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:38 | 2017-03-13 01:11 | 10.5578 | 14 | 813 | 0 | 0 | 147.8089 | 8583.4733 | 0 | 0
261149 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:53 | 2017-03-12 15:35 | 0.70778 | 1 | 174 | 3 | 1869 | 0.70778 | 123.1533 | 2.1233 | 1322.8367
261151 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:51 | 2017-03-12 15:44 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
261152 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR:YENIKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:44 | 2017-03-12 16:06 | 2.3708 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 168.3292 | 0 | 0
261153 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:57 | 2017-03-12 18:11 | 3.24 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 230.04 | 0 | 0
261156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PTT PAKETLEME TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:00 | 2017-03-12 16:45 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.505
261157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 14:55 | 2017-03-12 16:29 | 1.5772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5772 | 0 | 0
261167 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 5 FİDERİ KOK:BOR TR61 KOKCikis:BOR TR-61 - BOR TR-52 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:08 | 2017-03-12 15:40 | 0.52528 | 12 | 1689 | 0 | 0 | 6.3033 | 887.1942 | 0 | 0
261169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:09 | 2017-03-12 16:56 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5683
261171 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:OMEROGLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:13 | 2017-03-12 17:18 | 2.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0822 | 0 | 0
261175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR POMPA TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:20 | 2017-03-12 15:37 | 0.29389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29389
261178 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:28 | 2017-03-12 16:33 | 1.0708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0708 | 0 | 0
261180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR132 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:28 | 2017-03-12 15:51 | 0.39139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.4364 | 0 | 0
261186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:29 | 2017-03-12 16:28 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 533.9328
261187 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI KOK:KOCAS KOK KOKCikis:KOÇAŞ KÖK - HACINUMAN-GİYMİR ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:35 | 2017-03-12 19:24 | 3.8142 | 20 | 83 | 0 | 0 | 76.2833 | 316.5758 | 0 | 0
261191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA40 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:15 | 2017-03-12 16:57 | 3.6944 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 613.2778
261193 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:35 | 2017-03-12 21:49 | 8.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2342 | 0 | 0
261195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:41 | 2017-03-12 16:49 | 1.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0
261199 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU9 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:40 | 2017-03-12 16:56 | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.8906
261200 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:42 | 2017-03-12 17:31 | 1.8156 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 168.8467 | 0 | 0
261201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:42 | 2017-03-12 20:41 | 4.9722 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9167
261202 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:36 | 2017-03-12 17:45 | 2.1483 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6.445 | 0 | 21.4833
261203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:43 | 2017-03-12 17:11 | 1.4597 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.1375
261206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11205 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:50 | 2017-03-12 17:11 | 1.3536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 0
261207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:53 | 2017-03-12 16:53 | 0.99556 | 0 | 2341 | 0 | 0 | 0 | 2330.5956 | 0 | 0
261208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR2 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:50 | 2017-03-12 17:38 | 1.8056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8056
261209 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:MANTAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:53 | 2017-03-12 18:08 | 2.2625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8375 | 0 | 0
261210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11202 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:52 | 2017-03-12 18:04 | 2.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1953 | 0 | 0
261211 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:48 | 2017-03-12 19:52 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 370.0667
261212 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 15:02 | 2017-03-12 16:26 | 1.4083 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 107.0333 | 0 | 0
261216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-12 15:59 | 2017-03-12 19:09 | 3.1672 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 418.0733
261220 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:03 | 2017-03-12 17:06 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0856
261223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:OREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:05 | 2017-03-12 22:27 | 6.3697 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.9578 | 0 | 0
261224 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-BALCILAR KASABA ÇIKIŞI KOK:ÇETMİ KÖK KOKCikis:ÇETMİ KÖK-BOLAY TR1 ÇIKIŞI TR:BOLAY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:05 | 2017-03-12 18:15 | 2.1583 | 0 | 1 | 0 | 248 | 0 | 2.1583 | 0 | 535.2667
261232 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:ÇARDAK KÖK KOKCikis:ÇARDAK KÖK-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:14 | 2017-03-12 17:01 | 0.78778 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0.78778 | 3.9389 | 0 | 12.6044
261236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:18 | 2017-03-12 17:11 | 0.87139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87139
261238 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:22 | 2017-03-12 17:03 | 0.68833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68833
261243 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEMİRKAZIK KÖK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI TR:PINARBAŞI TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:25 | 2017-03-12 18:09 | 1.7283 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1.7283 | 164.1917 | 0 | 0
261248 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:28 | 2017-03-12 17:32 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0606
261253 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-SERÇELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:34 | 2017-03-13 00:35 | 8.0275 | 15 | 5 | 0 | 0 | 120.4125 | 40.1375 | 0 | 0
261256 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:38 | 2017-03-12 16:49 | 0.17028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17028 | 0 | 0
261260 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:45 | 2017-03-12 18:19 | 1.5589 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 110.6811 | 0 | 1.5589
261261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:43 | 2017-03-12 18:17 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5592
261262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PINAROZU1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:48 | 2017-03-12 17:32 | 0.73056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73056 | 0 | 0
261263 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:50 | 2017-03-12 19:17 | 2.4572 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 142.5189 | 0 | 0
261264 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:48 | 2017-03-12 18:29 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6856
261265 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI24 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:44 | 2017-03-12 17:41 | 0.95444 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 85.9
261268 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-ÇİFTLİK 1 ÇIKIŞI KOK:ÇİFTLİK TR 3 KOKCikis:ÇİFTLİK TR 3-ÇİFTLİK TR 6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:55 | 2017-03-12 17:43 | 0.80694 | 5 | 56 | 0 | 6 | 4.0347 | 45.1889 | 0 | 4.8417
261269 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:46 | 2017-03-12 23:02 | 9.2778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2778
261270 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:GOKLER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:56 | 2017-03-12 17:56 | 1.0033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0067 | 0 | 0
261271 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEMIRCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:58 | 2017-03-12 19:34 | 2.6008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8025
261274 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:59 | 2017-03-12 17:23 | 0.40722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2217 | 0 | 0
261275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 4TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:56 | 2017-03-12 18:40 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292
261277 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GUNEYDERE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:52 | 2017-03-12 19:13 | 2.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3603 | 0 | 0
261282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:04 | 2017-03-12 18:32 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4606
261284 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN34 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:07 | 2017-03-12 19:12 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2117
261286 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:YENITORUNOBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:04 | 2017-03-12 18:42 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0
261287 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:08 | 2017-03-12 19:12 | 2.0725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0725
261288 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:09 | 2017-03-12 19:28 | 2.3183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.955
261297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:TR 1-22 KOKCikis:TR 1-22 - TR 1-36 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-12 17:13 | 2017-03-12 18:02 | 0.81194 | 3 | 135 | 3 | 17 | 2.4358 | 109.6125 | 2.4358 | 13.8031
261302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:19 | 2017-03-12 17:58 | 0.64611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2306
261303 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:18 | 2017-03-12 18:39 | 1.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3481 | 0 | 0
261304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK IHSANIYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:20 | 2017-03-12 18:59 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6561
261308 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:14 | 2017-03-12 18:51 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6128
261311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1615 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:22 | 2017-03-12 18:14 | 0.86417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0
261312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:25 | 2017-03-12 18:31 | 1.0953 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.8111 | 0 | 0
261313 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLI KASAP1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:26 | 2017-03-12 18:53 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4517
261316 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:25 | 2017-03-12 18:20 | 0.91528 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.91528 | 0 | 1.8306
261317 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:28 | 2017-03-12 19:37 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77.56
261320 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:27 | 2017-03-12 18:19 | 0.85972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85972 | 0 | 0
261322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA17 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:31 | 2017-03-12 18:25 | 0.90694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90694
261323 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:30 | 2017-03-12 17:51 | 0.36083 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32.475 | 0 | 0
261325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:31 | 2017-03-12 18:43 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.1633
261327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 15 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:35 | 2017-03-12 19:12 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6125
261331 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:41 | 2017-03-12 19:59 | 2.2936 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.4594 | 0 | 0
261336 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:45 | 2017-03-12 18:21 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4111
261340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-18 GASILHANE TRCikis:3.çıkış | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:48 | 2017-03-12 17:59 | 0.18444 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10.3289 | 0 | 0
261342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:43 | 2017-03-12 19:24 | 1.6819 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.6847 | 0 | 0
261344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:50 | 2017-03-12 19:25 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5894
261345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 16:43 | 2017-03-13 01:21 | 8.6369 | 24 | 1253 | 0 | 0 | 207.2867 | 10822.0914 | 0 | 0
261350 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:47 | 2017-03-12 18:50 | 1.0506 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0506 | 0 | 1.0506
261352 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:56 | 2017-03-12 18:35 | 0.64806 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.0169
261354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:55 | 2017-03-12 21:20 | 3.4125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4125
261357 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT6 TR6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:59 | 2017-03-12 18:23 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2017
261360 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:04 | 2017-03-12 19:58 | 1.8944 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.5167
261362 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-69 DEGIRMENDERE-2 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:00 | 2017-03-12 18:59 | 0.99028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9806 | 0 | 0
261365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 16 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI TR:TR 3-31 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:07 | 2017-03-12 18:55 | 0.79444 | 16 | 739 | 7 | 6741 | 12.7111 | 587.0944 | 5.5611 | 5355.35
261369 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK27 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:09 | 2017-03-12 20:51 | 2.7047 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.8661
261370 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:11 | 2017-03-12 20:05 | 1.9069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9069 | 0 | 0
261371 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:10 | 2017-03-12 21:45 | 3.5797 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.3336
261375 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - KARANLIKDERE TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:14 | 2017-03-12 20:06 | 1.8742 | 13 | 1360 | 0 | 0 | 24.3642 | 2548.8667 | 0 | 0
261379 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:00 | 2017-03-12 19:13 | 1.2172 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 258.0511 | 0 | 0
261381 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:16 | 2017-03-12 18:57 | 0.67778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67778
261382 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DAGTUR TURIZM AS TR 100 KVA | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:20 | 2017-03-12 23:15 | 4.9192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9192 | 0 | 0
261387 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:22 | 2017-03-12 18:51 | 0.48417 | 0 | 12 | 0 | 71 | 0 | 5.81 | 0 | 34.3758
261389 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU4 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:25 | 2017-03-12 20:46 | 2.3608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7217 | 0 | 0
261392 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:28 | 2017-03-13 02:14 | 7.7639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7639
261393 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:SOGUTOZU KOK TR:HACIOFLAZLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:25 | 2017-03-12 19:42 | 1.2839 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 151.4989 | 0 | 0
261397 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:29 | 2017-03-12 20:02 | 1.5475 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 52.615 | 0 | 7.7375
261400 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:28 | 2017-03-12 20:23 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9094
261405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKBEYAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:26 | 2017-03-12 23:28 | 5.0297 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.2675 | 0 | 0
261406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 5TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 17:40 | 2017-03-12 18:38 | 0.97083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97083
261409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:ESENLER KOK KOKCikis:ESENLER KOK-BELKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:39 | 2017-03-12 22:23 | 3.7311 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4622 | 0 | 0 | 0
261414 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CUKURBAG1 TR SARIVELILER TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:40 | 2017-03-12 22:10 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5036
261415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR42 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:39 | 2017-03-12 19:13 | 0.56389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56389
261419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-18 GASILHANE TRCikis:5.çıkış | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:29 | 2017-03-12 19:33 | 1.0633 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4433 | 0 | 0
261421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:44 | 2017-03-12 22:29 | 3.7442 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4883
261423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:50 | 2017-03-12 19:51 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0136
261426 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:49 | 2017-03-12 22:38 | 3.8175 | 3 | 459 | 0 | 0 | 11.4525 | 1752.2325 | 0 | 0
261427 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR:HASANLAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:40 | 2017-03-12 20:28 | 1.8047 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 124.5258 | 0 | 0
261430 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:54 | 2017-03-13 02:11 | 7.2878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2878
261435 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:52 | 2017-03-12 21:11 | 2.3053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3053 | 0 | 0
261438 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:57 | 2017-03-12 20:06 | 1.1558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3117 | 0 | 0 | 0
261443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:59 | 2017-03-12 19:33 | 0.56194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56194 | 0 | 0
261446 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DUMANLI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:49 | 2017-03-12 19:56 | 1.1144 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 7.8011 | 0 | 42.3489
261449 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:05 | 2017-03-12 20:08 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0556
261452 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUNYUZU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:22 | 2017-03-12 19:35 | 6.2144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2144
261453 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GEMECIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:57 | 2017-03-12 20:30 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5428
261454 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CENGILTI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:11 | 2017-03-12 20:14 | 1.045 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0 | 0
261456 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:06 | 2017-03-12 20:40 | 1.5617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1233 | 0 | 0
261458 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:11 | 2017-03-12 21:10 | 1.9819 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 174.4111 | 0 | 0
261459 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MECHENLERYAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:12 | 2017-03-13 02:06 | 6.8933 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.1467 | 0 | 0
261463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:13 | 2017-03-12 20:07 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 486.1358
261465 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:16 | 2017-03-12 20:35 | 1.3244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6489 | 0 | 0
261467 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SULUKLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:21 | 2017-03-12 20:11 | 0.82639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82639 | 0 | 0
261468 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASKINLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:21 | 2017-03-12 23:36 | 4.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0
261470 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU30 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:17 | 2017-03-12 20:12 | 0.91361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91361
261487 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TURKMEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:46 | 2017-03-12 20:40 | 0.905 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.055 | 0 | 0
261490 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:47 | 2017-03-12 21:04 | 1.2717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 0 | 0
261491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:45 | 2017-03-12 21:25 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 61.8208
261492 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:44 | 2017-03-12 22:31 | 2.7825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 0
261493 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA12 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:51 | 2017-03-12 20:38 | 0.77167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77167
261495 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3D TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:05 | 2017-03-12 21:51 | 2.7547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7547
261496 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK TSK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:51 | 2017-03-12 21:01 | 1.1653 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 136.3375 | 0 | 2.3306
261498 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:55 | 2017-03-12 21:05 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6656
261500 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:İMRAHOR TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:57 | 2017-03-12 21:18 | 1.3447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3447 | 0 | 0
261503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:58 | 2017-03-12 22:05 | 2.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 0
261506 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:MAHMATLI TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 20:03 | 2017-03-12 20:47 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0
261510 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AVCILAR 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 20:08 | 2017-03-12 22:41 | 2.5444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5444
261511 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CUKURBAG1 TR SARIVELILER TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 20:08 | 2017-03-12 22:05 | 1.9578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9578
261513 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 20:13 | 2017-03-12 23:27 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2314
261514 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 19:25 | 2017-03-12 21:34 | 2.1439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1439
261517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:41 | 2017-03-12 20:49 | 2.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1356 | 0 | 0
261518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN56 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 20:24 | 2017-03-13 00:06 | 3.7067 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 370.6667
261519 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 20:23 | 2017-03-12 22:17 | 1.9008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9008
261520 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:ANBAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 20:28 | 2017-03-12 21:02 | 0.56083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56083 | 0 | 0
261526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 20:27 | 2017-03-12 22:03 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6072
261532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 20:49 | 2017-03-12 22:11 | 1.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3658 | 0 | 0
261535 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 20:48 | 2017-03-12 20:58 | 0.16694 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 0.50083 | 217.8625 | 0 | 0
261538 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:01 | 2017-03-12 21:52 | 0.84694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5408
261542 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 13:00 | 2017-03-12 22:45 | 9.7506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7506
261543 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:PINARCIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 12:31 | 2017-03-12 23:05 | 10.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5667 | 0 | 0
261548 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:07 | 2017-03-12 23:05 | 1.9581 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 229.0925 | 0 | 3.9161
261549 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:29 | 2017-03-12 23:22 | 1.8844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8844 | 0 | 0
261550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 4TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:11 | 2017-03-12 22:00 | 0.80889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80889
261551 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:30 | 2017-03-12 22:16 | 0.76528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76528
261554 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:37 | 2017-03-13 08:39 | 11.0394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0394 | 0 | 0
261556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DIKILITAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:38 | 2017-03-12 23:12 | 1.5647 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.165 | 0 | 0
261557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:40 | 2017-03-12 22:40 | 1.0083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | 0 | 0
261559 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR6 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:38 | 2017-03-12 22:23 | 0.74389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 0 | 0
261560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.28 BAĞKENT EVLERI TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:39 | 2017-03-12 22:42 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0536
261562 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:50 | 2017-03-13 07:00 | 9.1669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1669
261563 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR57 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:48 | 2017-03-12 22:52 | 1.0656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1967 | 0 | 0
261565 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT2 TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:53 | 2017-03-12 23:58 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0792
261566 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADİM ÜNİVERSİTE1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:59 | 2017-03-12 22:52 | 0.88389 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.88389 | 0 | 4.4194
261567 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:IKIZLI TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:59 | 2017-03-12 23:20 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3508
261568 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR84 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 22:06 | 2017-03-12 23:02 | 0.93333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
261569 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TAŞKENT4 TR4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 22:14 | 2017-03-12 23:53 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.4239
261570 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 18:06 | 2017-03-12 22:54 | 4.8006 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 110.4128 | 0 | 0
261573 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN39 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 22:21 | 2017-03-12 22:53 | 0.53306 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.4586
261576 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 22:40 | 2017-03-12 23:48 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1317
261579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 22:58 | 2017-03-13 | 1.0411 | 103 | 203 | 0 | 0 | 107.2344 | 211.3456 | 0 | 0
261580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 23:01 | 2017-03-12 23:22 | 0.34528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34528
261581 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR18 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-12 23:00 | 2017-03-13 00:44 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3867
261583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 23:27 | 2017-03-13 00:54 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4483
261586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 00:54 | 2017-03-13 01:25 | 0.50806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50806
261588 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 01:19 | 2017-03-13 11:21 | 10.0386 | 3 | 459 | 0 | 0 | 30.1158 | 4607.7225 | 0 | 0
261593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-BUACKÇAYIR ÇIKIŞI TR:TR 2-33 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 02:22 | 2017-03-13 03:15 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 990.6067
261596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 03:32 | 2017-03-13 06:49 | 3.2886 | 42 | 342 | 0 | 689 | 138.1217 | 1124.705 | 0 | 2265.8531
261598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-MISIRLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 04:23 | 2017-03-13 13:18 | 8.9189 | 204 | 477 | 0 | 0 | 1819.4533 | 4254.31 | 0 | 0
261600 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 05:53 | 2017-03-13 06:43 | 0.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0
261601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI TR:MERKEZKURTUL TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 05:58 | 2017-03-13 14:13 | 8.2444 | 1 | 28 | 0 | 0 | 8.2444 | 230.8444 | 0 | 0
261602 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 06:10 | 2017-03-13 07:09 | 0.99917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99917 | 0 | 0
261605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 06:33 | 2017-03-13 08:29 | 1.9322 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 168.1033 | 0 | 1.9322
261611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:04 | 2017-03-13 08:06 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333
261613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:04 | 2017-03-13 07:45 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68639
261614 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:07 | 2017-03-13 09:11 | 2.0656 | 13 | 297 | 0 | 0 | 26.8522 | 613.47 | 0 | 0
261619 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI KOK:125 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:17 | 2017-03-13 08:16 | 0.98111 | 20 | 1127 | 0 | 0 | 19.6222 | 1105.7122 | 0 | 0
261620 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YENICEYAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:22 | 2017-03-13 09:10 | 1.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0
261621 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE12 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:20 | 2017-03-13 09:47 | 2.4517 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 95.615
261622 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARACAARDIC1 TR TRCikis:EKOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:29 | 2017-03-13 10:47 | 3.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2953 | 0 | 0
261624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:26 | 2017-03-13 09:10 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7367
261626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:51 | 2017-03-13 09:34 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7092
261627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:37 | 2017-03-13 13:24 | 5.7747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7747
261628 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:54 | 2017-03-13 09:13 | 1.3164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3164 | 0 | 0
261630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:46 | 2017-03-13 10:51 | 3.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0814 | 0 | 0
261631 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 KOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-YEŞİLDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:57 | 2017-03-13 12:06 | 4.1486 | 7 | 391 | 0 | 12 | 29.0403 | 1622.1069 | 0 | 49.7833
261636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 07:55 | 2017-03-13 10:18 | 2.3753 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 263.6558
261637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 17TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:09 | 2017-03-13 09:53 | 1.7375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7375
261638 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:06 | 2017-03-13 10:59 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 369.92
261642 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI KOK:TAŞKENT KÖK1 KOKCikis:TAŞKENT KÖK1-HADİM ÇIKIŞI TR:MERNEK YENİ 4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:09 | 2017-03-13 12:56 | 4.7783 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.005 | 0 | 0
261647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-33 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:15 | 2017-03-13 09:40 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4258
261648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HİMMETLİ TR 2 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:17 | 2017-03-13 10:59 | 2.7092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7092 | 0 | 0
261650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ORNEK SANAYI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:15 | 2017-03-13 18:15 | 9.9958 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1299.4583
261651 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YAZDAMI2TR | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:22 | 2017-03-13 18:45 | 10.3758 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1535.6233 | 0 | 0
261653 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:30 | 2017-03-13 09:33 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1533
261654 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CUKURBAG1 TR SARIVELILER TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:30 | 2017-03-13 15:26 | 6.9389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9389
261655 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:27 | 2017-03-13 16:46 | 8.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3192 | 0 | 0
261657 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUGDAY PAZARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:09 | 2017-03-13 09:21 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.0622
261658 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 57 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 08:34 | 2017-03-13 11:19 | 2.7528 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 96.3472
261660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21502 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:30 | 2017-03-13 09:57 | 1.4519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4519 | 0 | 0
261661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 8 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:29 | 2017-03-13 09:07 | 0.63889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63889
261662 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:31 | 2017-03-13 09:44 | 1.2064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4128 | 0 | 0
261665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:36 | 2017-03-13 10:42 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.105
261666 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:33 | 2017-03-13 19:53 | 11.3342 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1201.4217 | 0 | 0
261668 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÜLVET1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:37 | 2017-03-13 15:15 | 6.6381 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 199.1417 | 0 | 0
261674 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAMLICA TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:41 | 2017-03-13 09:39 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9322
261677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ TR:AKBABA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:43 | 2017-03-13 10:16 | 1.5528 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.5528 | 21.7389 | 0 | 0
261679 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR17 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:44 | 2017-03-13 13:43 | 4.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9892 | 0 | 0
261680 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU39 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 08:51 | 2017-03-13 13:25 | 4.5708 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 150.8375
261682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:48 | 2017-03-13 09:54 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2122
261683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:45 | 2017-03-13 12:08 | 3.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0
261686 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İLMEN TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:52 | 2017-03-13 11:11 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3094
261687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN45 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:52 | 2017-03-13 10:45 | 1.8789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8789
261689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:51 | 2017-03-13 13:34 | 4.7008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7008
261690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR11 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:56 | 2017-03-13 09:27 | 0.51972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51972
261691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA21 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 09:01 | 2017-03-13 15:21 | 6.3453 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1440.3781
261693 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:58 | 2017-03-13 13:52 | 4.9103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9103
261694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:58 | 2017-03-13 09:35 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60778
261700 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 09:04 | 2017-03-13 11:48 | 2.7433 | 1 | 0 | 0 | 219 | 2.7433 | 0 | 0 | 600.79
261702 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KALE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:02 | 2017-03-13 09:43 | 0.68722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68722 | 0 | 0
261705 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CUKURBAG1 TR SARIVELILER TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:00 | 2017-03-13 15:20 | 6.3336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3336
261706 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:03 | 2017-03-13 17:29 | 8.4378 | 13 | 297 | 0 | 0 | 109.6911 | 2506.02 | 0 | 0
261708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 08:57 | 2017-03-13 12:09 | 3.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2072 | 0 | 0
261710 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN14 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:03 | 2017-03-13 10:21 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 193.75
261712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:05 | 2017-03-13 09:59 | 0.89806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4903 | 0 | 0
261715 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAG TR-16 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:12 | 2017-03-13 10:21 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1522
261725 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:13 | 2017-03-13 13:16 | 4.0478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0478
261734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 23TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:15 | 2017-03-13 09:43 | 0.47444 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3211
261738 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:21 | 2017-03-13 11:52 | 2.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5225 | 0 | 0
261743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OTO PARCACILAR TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:24 | 2017-03-13 10:55 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5242
261745 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 09:29 | 2017-03-13 09:51 | 0.37472 | 21 | 12 | 0 | 0 | 7.8692 | 4.4967 | 0 | 0
261746 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:24 | 2017-03-13 16:20 | 6.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9375 | 0 | 0
261747 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BIRIMLER YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:30 | 2017-03-13 11:20 | 1.8211 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.8533 | 0 | 0
261749 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR2 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:28 | 2017-03-13 11:05 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6153
261752 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:29 | 2017-03-13 14:21 | 4.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8586 | 0 | 0
261754 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:29 | 2017-03-13 12:10 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.5742
261757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:31 | 2017-03-13 13:17 | 3.7708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7708
261758 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYINDIR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:34 | 2017-03-13 12:35 | 3.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0094 | 0 | 0
261759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARALAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:33 | 2017-03-13 13:20 | 3.7728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7728
261761 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 09:41 | 2017-03-13 10:21 | 0.68194 | 117 | 120 | 3 | 0 | 79.7875 | 81.8333 | 2.0458 | 0
261763 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:40 | 2017-03-13 14:13 | 4.5583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5583
261764 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILERYAYLASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:32 | 2017-03-13 20:10 | 10.6281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6281
261765 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR KÖK KOKCikis:KEMERHİSAR KÖK - KEMERHİSAR TR16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:35 | 2017-03-13 10:12 | 0.61611 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 211.3261 | 0 | 0
261767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA21 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:38 | 2017-03-13 13:01 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.37
261772 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HACI EFENDI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:39 | 2017-03-13 13:23 | 3.7319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7319 | 0 | 0
261776 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YENIYAPAN1 TR KAMAN | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:46 | 2017-03-13 12:19 | 2.5589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5589 | 0 | 0
261778 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI 4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:45 | 2017-03-13 13:01 | 3.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.275
261782 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:48 | 2017-03-13 11:28 | 1.6656 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.9967 | 0 | 1.6656
261786 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CEVREKAVAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:43 | 2017-03-13 11:09 | 1.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 0 | 0
261787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ALTINKAYA2 TR KOKCikis:ALTINKAYA2 TR-YAYLALAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:46 | 2017-03-13 11:50 | 2.0586 | 8 | 122 | 1 | 2 | 16.4689 | 251.1506 | 2.0586 | 4.1172
261789 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:SABANBEY CIFTLIGI TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:54 | 2017-03-13 11:13 | 1.3208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3208 | 0 | 0
261791 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DIKILITAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:54 | 2017-03-13 13:04 | 3.1628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1628 | 0 | 0
261793 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:02 | 2017-03-13 10:35 | 0.54083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54083 | 0 | 0
261796 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR57 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:58 | 2017-03-13 12:34 | 2.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6025 | 0 | 0
261798 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:06 | 2017-03-13 13:50 | 3.7297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7297
261800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-TRT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:05 | 2017-03-13 11:02 | 0.95778 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5.7467 | 3.8311 | 0 | 0
261810 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:21 | 2017-03-13 10:44 | 0.385 | 0 | 0 | 3 | 3635 | 0 | 0 | 1.155 | 1399.475
261812 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:20 | 2017-03-13 10:41 | 0.33694 | 0 | 0 | 3 | 3635 | 0 | 0 | 1.0108 | 1224.7931
261813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:YAGMURLU KOK KOKCikis:YAGMURLU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:24 | 2017-03-13 15:51 | 5.4539 | 17 | 1102 | 0 | 0 | 92.7161 | 6010.1856 | 0 | 0
261825 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CIFTEKÖY TAR.SUL.TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:19 | 2017-03-13 18:10 | 7.8442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8442 | 0 | 0
261826 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1021 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:12 | 2017-03-13 11:28 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0244
261829 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI3 TR TRCikis:CAMİ TARAFI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:25 | 2017-03-13 11:51 | 1.43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 0 | 0
261830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:25 | 2017-03-13 17:33 | 7.1344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1344
261831 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI2 TR KOKCikis:CIHANBEYLI2 TR-CİHANBEYLİ TR 4 ÇIKIŞI TR:CIHANBEYLI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 09:45 | 2017-03-13 14:15 | 4.5008 | 0 | 0 | 7 | 1267 | 0 | 0 | 31.5058 | 5702.5558
261834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis:ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:30 | 2017-03-13 15:16 | 4.7656 | 5 | 116 | 0 | 0 | 23.8278 | 552.8044 | 0 | 0
261835 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:26 | 2017-03-13 11:32 | 1.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 0 | 0
261838 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:32 | 2017-03-13 15:35 | 5.0506 | 16 | 39 | 0 | 0 | 80.8089 | 196.9717 | 0 | 0
261843 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:35 | 2017-03-13 10:56 | 0.34917 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 80.3083 | 0 | 0
261844 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:30 | 2017-03-13 11:31 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0222
261849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31105 TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:38 | 2017-03-13 11:23 | 0.74389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74389 | 0 | 0
261854 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ KOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 10:42 | 2017-03-13 12:07 | 1.4147 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4883 | 0 | 0
261857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:47 | 2017-03-13 15:31 | 4.7328 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.6639
261858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:36 | 2017-03-13 13:22 | 2.7772 | 4 | 380 | 0 | 0 | 11.1089 | 1055.3444 | 0 | 0
261861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUSKUNCUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 10:52 | 2017-03-13 15:38 | 4.7744 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 291.2411 | 0 | 0
261862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-1 KOKCikis:AKHAN KOK-1-AKHAN SERDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:48 | 2017-03-13 14:28 | 3.6631 | 11 | 322 | 0 | 1 | 40.2936 | 1179.5039 | 0 | 3.6631
261865 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI TR:BOGAZICI2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:55 | 2017-03-13 15:56 | 5.01 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 495.99 | 0 | 5.01
261872 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM KOK:CAVUS KOK 2 TR:TOL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:58 | 2017-03-13 15:02 | 4.0694 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.0694 | 12.2083 | 0 | 0
261873 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:56 | 2017-03-13 11:51 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8356
261876 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:IKIZLI TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:02 | 2017-03-13 12:56 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8847
261877 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:29 | 2017-03-13 14:29 | 4.0044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0133
261880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:03 | 2017-03-13 14:45 | 3.6911 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7644
261883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:06 | 2017-03-13 12:55 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 317.5983
261884 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA4 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:06 | 2017-03-13 12:10 | 1.0678 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.3556 | 0 | 0
261890 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:07 | 2017-03-13 12:02 | 0.93194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93194
261891 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:15 | 2017-03-13 17:04 | 5.8283 | 17 | 614 | 0 | 0 | 99.0817 | 3578.5967 | 0 | 0
261894 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:13 | 2017-03-13 12:59 | 1.7556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7556 | 0 | 0
261898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:21 | 2017-03-13 17:40 | 6.3275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3275
261901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:17 | 2017-03-13 12:01 | 0.73667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73667
261902 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:26 | 2017-03-13 13:10 | 1.7472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7472 | 0 | 0
261908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-18 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:29 | 2017-03-13 12:36 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 84.5711
261909 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - KARATEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:32 | 2017-03-13 12:11 | 0.65028 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1.9508 | 14.3061 | 0 | 0
261910 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:SADIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:33 | 2017-03-13 12:37 | 1.0592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0 | 0
261911 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:34 | 2017-03-13 13:18 | 1.7236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7236 | 0 | 0
261913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:39 | 2017-03-13 13:36 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9525
261914 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:39 | 2017-03-13 14:36 | 2.9572 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5.9144 | 0 | 14.7861
261915 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:39 | 2017-03-13 14:39 | 2.9972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9972
261916 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 11:44 | 2017-03-13 16:19 | 4.5789 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.6833 | 0 | 0
261917 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:40 | 2017-03-13 14:30 | 2.8264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8264 | 0 | 0
261919 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:40 | 2017-03-13 19:06 | 7.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4289 | 0 | 0
261923 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:46 | 2017-03-13 15:06 | 3.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.335
261924 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BOLAY1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:50 | 2017-03-13 14:56 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1
261925 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:47 | 2017-03-13 16:22 | 4.5819 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.9667 | 0 | 0
261931 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM KOK:KAPLANLI KÖK KOKCikis:KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI TR:BAĞBAŞI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:26 | 2017-03-13 17:07 | 5.6836 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 619.5136
261935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:57 | 2017-03-13 13:06 | 1.1561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3122 | 0 | 0
261936 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BALCIN1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 12:04 | 2017-03-13 12:16 | 0.20722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4506 | 0 | 0
261937 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:01 | 2017-03-13 13:09 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1269
261939 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:02 | 2017-03-13 12:35 | 0.54722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54722
261942 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR TRCikis:K KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:04 | 2017-03-13 12:48 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72528
261950 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:12 | 2017-03-13 12:42 | 0.51139 | 628 | 72 | 29 | 2000 | 321.1522 | 36.82 | 14.8303 | 1022.7778
261954 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:IKIZCINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 11:03 | 2017-03-13 18:06 | 7.0542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0542 | 0 | 0
261962 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:SAMLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:17 | 2017-03-13 14:35 | 2.3031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3031 | 0 | 0
261969 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:23 | 2017-03-13 14:05 | 1.6928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6928 | 0 | 0
261970 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOKI MODULER TR 1.3B | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:20 | 2017-03-13 12:55 | 0.58444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58444
261972 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:23 | 2017-03-13 14:56 | 2.5611 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.2222 | 0 | 0 | 0
261973 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:24 | 2017-03-13 12:52 | 0.47139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3569
261976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR35 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:27 | 2017-03-13 14:28 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0117
261977 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:24 | 2017-03-13 16:13 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 461.4133
261978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:28 | 2017-03-13 20:01 | 7.5478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0956
261984 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 09:24 | 2017-03-13 13:19 | 3.9142 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8283 | 0 | 0
261986 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİRLER TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:31 | 2017-03-13 20:38 | 8.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1169 | 0 | 0
261989 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:29 | 2017-03-13 13:31 | 1.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0
261990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 5TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:24 | 2017-03-13 19:36 | 7.1969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1969
261994 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:35 | 2017-03-13 13:16 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 124.0842
261995 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUNDURACILAR3 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:41 | 2017-03-13 13:33 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083
262003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 17TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:49 | 2017-03-13 17:06 | 4.2775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2775
262005 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PINARONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:41 | 2017-03-13 14:03 | 1.3744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | 0
262008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-18 GASILHANE | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 12:54 | 2017-03-13 13:27 | 0.54222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7956 | 0 | 0
262017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-13 13:10 | 2017-03-13 14:38 | 1.4664 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 717.0642 | 0 | 0
262018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 13:14 | 2017-03-13 18:49 | 5.5942 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1883
262020 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-8 LİSE KARŞISI TRCikis:MÜŞTEKİN APT. ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 13:16 | 2017-03-13 14:24 | 1.1414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9897 | 0 | 0
262023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR POMPA TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 13:19 | 2017-03-13 13:48 | 0.49444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49444
262027 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU62 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 13:32 | 2017-03-13 13:54 | 0.37333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.24
262028 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 13:40 | 2017-03-13 14:41 | 1.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 0 | 0
262032 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 13:39 | 2017-03-13 17:19 | 3.6639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6639
262034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 13:40 | 2017-03-13 15:21 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3794
262038 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:EMEN KÖYÜ TR 1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 13:44 | 2017-03-13 15:22 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6372
262048 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK27 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 13:53 | 2017-03-13 17:24 | 3.5147 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.2061
262053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-13 13:56 | 2017-03-13 14:18 | 0.35917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35917
262057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 10:34 | 2017-03-13 15:19 | 4.7589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7589
262063 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 14:01 | 2017-03-13 16:00 | 1.9831 | 10 | 1341 | 0 | 0 | 19.8306 | 2659.2775 | 0 | 0
262065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-OKUL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI TR:TASAGIL1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 14:12 | 2017-03-13 16:40 | 2.4669 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 335.5044 | 0 | 0
262072 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 14:14 | 2017-03-13 15:23 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1522
262074 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 65 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 14:16 | 2017-03-13 17:58 | 3.6839 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88.4133
262081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-18 GASILHANE | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 14:21 | 2017-03-13 14:38 | 0.28861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28861 | 0 | 0
262084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-22 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 14:25 | 2017-03-13 15:32 | 1.1111 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 21.1111 | 0 | 6.6667
262090 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 14:38 | 2017-03-13 15:00 | 0.35611 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 30.2694
262091 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR7 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 14:39 | 2017-03-13 16:17 | 1.6333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0
262096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 14:44 | 2017-03-13 15:20 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
262097 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 14:46 | 2017-03-13 17:01 | 2.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2369 | 0 | 0
262098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KEPEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 14:48 | 2017-03-13 15:39 | 0.84556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84556 | 0 | 0
262100 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LADIKLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 14:56 | 2017-03-13 18:13 | 3.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2875 | 0 | 0
262107 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SARIKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 15:01 | 2017-03-13 18:11 | 3.1653 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.4875 | 0 | 0
262108 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 14:59 | 2017-03-13 18:02 | 3.0539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0539
262111 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI TR:NEVSEHIR120 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-13 15:07 | 2017-03-13 19:11 | 4.0614 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 812.2778 | 0 | 0
262112 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KÖKEZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 15:07 | 2017-03-13 16:04 | 0.95028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95028 | 0 | 0
262116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 15:12 | 2017-03-13 18:02 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8333
262121 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 TR:KAYIHUYUGU ICMESUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 15:16 | 2017-03-13 17:00 | 1.7369 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 290.0697 | 0 | 0
262124 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 15:22 | 2017-03-13 17:02 | 1.6769 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.1233 | 0 | 0
262131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-12 21:54 | 2017-03-13 07:45 | 9.8417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8417
262136 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL9 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 15:36 | 2017-03-13 19:00 | 3.4006 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 146.2239
262140 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIBAGBASI TR1 TRCikis:B-C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 15:47 | 2017-03-13 18:55 | 3.1378 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.4444 | 0 | 0
262142 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 15:46 | 2017-03-13 17:11 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4144
262146 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 15:51 | 2017-03-13 17:05 | 1.2392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2392 | 0 | 0
262153 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 15:26 | 2017-03-13 16:20 | 0.90667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90667 | 0 | 0
262157 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR HAMAMLI TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 15:56 | 2017-03-13 16:52 | 0.92694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92694 | 0 | 0
262160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GULTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 15:58 | 2017-03-13 17:35 | 1.6131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2914 | 0 | 0
262162 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F9-MERKEZ FİDERİ KOK:CUMRA30 TR KOKCikis:CUMRA30 TR-TR 32 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:03 | 2017-03-13 16:33 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 178.9792
262163 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:02 | 2017-03-13 19:09 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1122
262164 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:05 | 2017-03-13 16:49 | 0.73278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9311
262167 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TEPEARASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:08 | 2017-03-13 18:12 | 2.0633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0633 | 0 | 0
262173 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:12 | 2017-03-13 20:59 | 4.7794 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 979.7861 | 0 | 0
262176 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI TR:ÜÇKAPILI KÖYÜ TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:09 | 2017-03-13 18:12 | 2.0419 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.4614 | 0 | 0
262178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK:KARAPINAR TR6 KOKCikis:KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:13 | 2017-03-13 16:48 | 0.58056 | 15 | 8 | 2 | 536 | 8.7083 | 4.6444 | 1.1611 | 311.1778
262179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:16 | 2017-03-13 18:21 | 2.0961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0961
262180 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:21 | 2017-03-13 17:26 | 1.0775 | 7 | 648 | 0 | 0 | 7.5425 | 698.22 | 0 | 0
262181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN35 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:23 | 2017-03-13 17:26 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0592
262182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:23 | 2017-03-13 18:13 | 1.8467 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6933
262185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:26 | 2017-03-13 17:21 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 469.5375
262191 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS12 TR TRCikis:B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:25 | 2017-03-13 17:25 | 1.0044 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1.0044 | 0 | 13.0578
262192 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:LADIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:30 | 2017-03-13 17:51 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 59.0578
262195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TAPTIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:29 | 2017-03-13 18:13 | 1.7281 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0964 | 0 | 0
262203 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASVALT SANTIYESI 2.14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:39 | 2017-03-13 19:13 | 2.5692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5692 | 0 | 0
262205 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:HANDERESİ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:42 | 2017-03-13 17:38 | 0.93139 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.93139 | 5.5883 | 0 | 0
262211 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:55 | 2017-03-13 17:38 | 0.70694 | 4 | 144 | 0 | 1 | 2.8278 | 101.8 | 0 | 0.70694
262212 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:52 | 2017-03-13 19:02 | 2.1661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1661
262213 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUMUSDUGUN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:52 | 2017-03-13 17:58 | 1.0931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1861 | 0 | 0
262215 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YESILYURT TR4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:50 | 2017-03-13 18:15 | 1.4172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0
262220 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:56 | 2017-03-13 17:29 | 0.55528 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.55528 | 0 | 0.55528
262226 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOSTERE TR1 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 16:51 | 2017-03-13 19:49 | 2.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 | 0 | 0
262227 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KEMAL ERSAN5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:04 | 2017-03-13 19:12 | 2.1319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2639 | 0 | 0
262228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:TAŞPINAR TR1 KOKCikis:TAŞPINAR TR1-AYDINLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:06 | 2017-03-13 19:00 | 1.9117 | 1 | 0 | 1 | 176 | 1.9117 | 0 | 1.9117 | 336.4533
262231 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KONAKKALE ICMESUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:07 | 2017-03-13 19:28 | 2.3564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3564
262233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:11 | 2017-03-13 18:02 | 0.85667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7133 | 0 | 0
262234 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:12 | 2017-03-14 00:27 | 7.2456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2456 | 0 | 0
262238 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUNYUZU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:16 | 2017-03-14 04:00 | 10.7275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7275
262246 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:31 | 2017-03-13 18:47 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.2483
262249 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:YANLIZCA KÖK KOKCikis:YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI TR:HACILAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:35 | 2017-03-13 18:09 | 0.56194 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 162.4019 | 0 | 0
262252 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:30 | 2017-03-13 18:15 | 0.74833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33.675 | 0 | 0
262254 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:07 | 2017-03-13 18:53 | 1.765 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 351.235 | 0 | 0
262255 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:34 | 2017-03-13 19:03 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4872
262256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1105 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:32 | 2017-03-13 18:55 | 1.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3844 | 0 | 0
262265 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:39 | 2017-03-13 18:31 | 0.86056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5817 | 0 | 0
262268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:ZAFERIYE KOK KOKCikis:ZAFERIYE KOK-MAZLUMLAR SALAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:18 | 2017-03-13 20:03 | 2.7428 | 69 | 549 | 0 | 0 | 189.2517 | 1505.785 | 0 | 0
262271 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI TR:GULDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:50 | 2017-03-13 18:27 | 0.61333 | 14 | 813 | 0 | 0 | 8.5867 | 498.64 | 0 | 0
262277 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MECAL TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:57 | 2017-03-13 18:32 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57583
262278 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-F KURUSEKİ GİRİŞİ KOK:KAZANCI KOK KOKCikis:KAZANCI KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI TR:GOKCEKENT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:08 | 2017-03-13 19:19 | 1.185 | 2 | 979 | 0 | 0 | 2.37 | 1160.115 | 0 | 0
262279 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KURUYEMISCILER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:08 | 2017-03-13 19:23 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2458
262280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-23 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:06 | 2017-03-13 18:43 | 0.61722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61722
262283 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:05 | 2017-03-13 19:48 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7281
262285 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:09 | 2017-03-13 18:53 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72917
262286 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYBASI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:13 | 2017-03-13 21:14 | 3.0192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0383 | 0 | 0
262287 | 1 | KONYA | KULU | TR:AGILBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:05 | 2017-03-13 19:11 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2783
262290 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - CİVRİ KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:04 | 2017-03-13 19:10 | 1.1119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2239 | 0 | 0
262293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:22 | 2017-03-13 18:57 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 230.9506
262294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:24 | 2017-03-13 18:44 | 0.32806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2964
262297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:22 | 2017-03-13 21:09 | 2.7764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7764 | 0 | 0
262299 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:28 | 2017-03-13 19:25 | 0.94833 | 2 | 19 | 2 | 1648 | 1.8967 | 18.0183 | 1.8967 | 1562.8533
262300 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ERBISIM KOK KOKCikis:ERBİŞİM KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI TR:HACIBAYRAM TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:31 | 2017-03-13 21:13 | 2.6986 | 1 | 25 | 0 | 15 | 2.6986 | 67.4653 | 0 | 40.4792
262301 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:31 | 2017-03-13 20:22 | 1.8431 | 23 | 1429 | 1 | 382 | 42.3903 | 2633.7264 | 1.8431 | 704.0472
262303 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA14 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:48 | 2017-03-13 19:39 | 0.84389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84389
262306 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:34 | 2017-03-13 22:08 | 3.5683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5683
262308 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:32 | 2017-03-13 20:30 | 1.9622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9244
262313 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:45 | 2017-03-13 23:17 | 4.5247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5247
262321 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:SARIKARAMAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:56 | 2017-03-13 19:48 | 0.86722 | 3 | 86 | 0 | 503 | 2.6017 | 74.5811 | 0 | 436.2128
262325 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:53 | 2017-03-13 20:09 | 1.27 | 10 | 362 | 0 | 42 | 12.7 | 459.74 | 0 | 53.34
262330 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK TRCikis:MAHALLE ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:02 | 2017-03-13 22:49 | 3.7778 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34
262331 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 18:33 | 2017-03-13 22:22 | 3.8225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.935
262336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 5 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:06 | 2017-03-13 20:49 | 1.7278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7278
262337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI4 TR TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:05 | 2017-03-13 20:07 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0347
262340 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-F KURUSEKİ GİRİŞİ KOK:KAZANCI KOK KOKCikis:KAZANCI KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI TR:PINARONU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:01 | 2017-03-13 20:45 | 1.7353 | 2 | 105 | 0 | 0 | 3.4706 | 182.2042 | 0 | 0
262345 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOKTEPE12A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:12 | 2017-03-13 20:36 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7844
262349 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-YARMA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:23 | 2017-03-13 21:29 | 2.0989 | 0 | 33 | 0 | 459 | 0 | 69.2633 | 0 | 963.39
262352 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:26 | 2017-03-13 21:16 | 1.8344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8344 | 0 | 0
262356 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI KOK:KARAAGAC KOK KOKCikis:KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI TR:ANBAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:26 | 2017-03-13 20:26 | 1.0033 | 31 | 563 | 0 | 0 | 31.1033 | 564.8767 | 0 | 0
262359 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:31 | 2017-03-13 21:06 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5875
262360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:26 | 2017-03-13 19:55 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 30.6844
262363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:41 | 2017-03-13 21:30 | 1.8119 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 886.0408 | 0 | 0
262366 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-18 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:47 | 2017-03-13 20:19 | 0.53306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53306
262369 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:40 | 2017-03-13 20:45 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0772
262372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 19:52 | 2017-03-13 20:40 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667
262379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 20:11 | 2017-03-13 21:15 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0583
262380 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 20:15 | 2017-03-13 21:33 | 1.3019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6039 | 0 | 0
262382 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 20:16 | 2017-03-13 21:00 | 0.73167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73167 | 0 | 0
262383 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 17:37 | 2017-03-13 20:26 | 2.8089 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 151.68 | 0 | 0
262386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GAZALI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 20:19 | 2017-03-13 21:37 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3019
262391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 20:25 | 2017-03-13 21:27 | 1.0281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0
262393 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:AYDOGMUS KOK KOKCikis:AYDOGMUS KOK-AYDOGMUŞ KÖY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 20:42 | 2017-03-13 21:42 | 0.995 | 0 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0.995 | 0 | 166.165
262395 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 20:47 | 2017-03-13 21:46 | 0.98056 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 102.9583 | 0 | 0
262396 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 20:46 | 2017-03-13 22:07 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3539
262403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI21 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 21:00 | 2017-03-13 21:45 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76056
262405 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 20:57 | 2017-03-13 22:47 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8247
262407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 21:04 | 2017-03-13 22:53 | 1.8275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4825
262408 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 21:07 | 2017-03-13 21:55 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0 | 0
262409 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 21:04 | 2017-03-13 22:47 | 1.7192 | 23 | 1429 | 1 | 382 | 39.5408 | 2456.6892 | 1.7192 | 656.7217
262412 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 21:16 | 2017-03-13 22:21 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 124.8611
262415 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 21:30 | 2017-03-13 22:45 | 1.2547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2547 | 0 | 0
262417 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 21:38 | 2017-03-13 22:41 | 1.0525 | 5 | 643 | 0 | 15 | 5.2625 | 676.7575 | 0 | 15.7875
262419 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MATBAACILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 21:37 | 2017-03-13 22:09 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53056
262425 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 22:12 | 2017-03-13 23:39 | 1.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0
262426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TARLA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 22:18 | 2017-03-14 01:09 | 2.8467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8467
262435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-13 23:41 | 2017-03-14 00:57 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2697
262439 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 00:31 | 2017-03-14 01:20 | 0.82556 | 91 | 409 | 1 | 0 | 75.1256 | 337.6522 | 0.82556 | 0
262443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-14 (G W 3) TR:CUMHURIYET4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 02:22 | 2017-03-14 04:44 | 2.3633 | 0 | 0 | 1 | 6675 | 0 | 0 | 2.3633 | 15775.25
262444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM DM:DM-16 ( AKINCILAR ) TR:ESENLER2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 02:23 | 2017-03-14 04:36 | 2.2228 | 0 | 0 | 0 | 2138 | 0 | 0 | 0 | 4752.2989
262448 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 04:22 | 2017-03-14 08:50 | 4.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4719 | 0 | 0
262450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 04:41 | 2017-03-14 08:00 | 3.3292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3292
262452 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 05:04 | 2017-03-14 11:28 | 6.4019 | 69 | 1643 | 0 | 0 | 441.7342 | 10518.3947 | 0 | 0
262453 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 05:39 | 2017-03-14 06:05 | 0.42861 | 19 | 531 | 0 | 0 | 8.1436 | 227.5925 | 0 | 0
262455 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 05:56 | 2017-03-14 06:29 | 0.54444 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 105.0778 | 0 | 0
262456 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI KOK:USTUNLER KOK KOKCikis:USTUNLER KOK-YEŞİLDAĞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 05:59 | 2017-03-14 06:43 | 0.73667 | 1 | 25 | 1 | 1089 | 0.73667 | 18.4167 | 0.73667 | 802.23
262457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 06:03 | 2017-03-14 06:24 | 0.35389 | 718 | 732 | 15 | 1223 | 254.0922 | 259.0467 | 5.3083 | 432.8061
262458 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:CUKURBAG KOK_SARIVELILER KOKCikis:CUKURBAG KOK_SARIVELILER- DUMLUGÖZE ENH ÇIKIŞI TR:YENIMAHALLE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 06:02 | 2017-03-14 17:16 | 11.2261 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 213.2961 | 0 | 0
262463 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 06:49 | 2017-03-14 08:14 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 137.9825
262465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK:KARAPINAR TR6 KOKCikis:KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 06:55 | 2017-03-14 08:09 | 1.2411 | 15 | 8 | 2 | 536 | 18.6167 | 9.9289 | 2.4822 | 665.2356
262468 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:27 | 2017-03-14 19:10 | 10.7125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7125
262471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 07:27 | 2017-03-14 09:25 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96
262473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 07:12 | 2017-03-14 08:38 | 1.4478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4478
262474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 07:36 | 2017-03-14 08:55 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6461
262475 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 07:41 | 2017-03-14 10:03 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3606
262478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 07:53 | 2017-03-14 10:33 | 2.6619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3239 | 0 | 0
262479 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMNIYET TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 07:00 | 2017-03-14 09:45 | 2.7467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7467
262483 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-HADİMİ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 08:19 | 2017-03-14 10:00 | 1.685 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 0 | 3209.925 | 0 | 0
262485 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR:MERNEK YENİ 4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:21 | 2017-03-14 19:11 | 10.8308 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 682.3425 | 0 | 0
262486 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CAMALAK TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:20 | 2017-03-14 10:21 | 2.0125 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.275 | 0 | 0
262487 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:22 | 2017-03-14 09:47 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4092
262488 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU39 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 08:27 | 2017-03-14 15:24 | 6.9508 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 229.3775
262492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-SELAHADDIN EYYUBI25 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:27 | 2017-03-14 10:46 | 2.3244 | 0 | 0 | 1 | 989 | 0 | 0 | 2.3244 | 2298.8756
262494 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-AY1 ÇIKIŞI KOK:KAMPÜS TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:32 | 2017-03-14 08:55 | 0.37639 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0.37639 | 0 | 28.2292
262496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN35 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:34 | 2017-03-14 14:52 | 6.3028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3028
262499 | 1 | KONYA | MERAM | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 07:01 | 2017-03-14 10:07 | 3.0997 | 0 | 3 | 1 | 428 | 0 | 9.2992 | 3.0997 | 1326.6811
262503 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKIF PASA TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:37 | 2017-03-14 09:43 | 1.1011 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1011 | 0 | 1.1011
262504 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:46 | 2017-03-14 09:56 | 1.1692 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 102.8867 | 0 | 0
262511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 08:57 | 2017-03-14 13:41 | 4.7258 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 2017.9308
262512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ORNEK SANAYI1 TR TRCikis:H KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:53 | 2017-03-14 09:51 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 112.4556
262513 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:02 | 2017-03-14 09:59 | 0.95944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.5133 | 0 | 0
262518 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:04 | 2017-03-14 10:35 | 1.5142 | 1 | 256 | 0 | 4 | 1.5142 | 387.6267 | 0 | 6.0567
262519 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR1 KOK TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:57 | 2017-03-14 09:50 | 0.87833 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 41.2817
262524 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:10 | 2017-03-14 14:45 | 5.5792 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 848.0333 | 0 | 0
262529 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:11 | 2017-03-14 10:37 | 1.4283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7133 | 0 | 0
262532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 36 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 09:17 | 2017-03-14 14:53 | 5.595 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.545
262533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KİLEDERE TR 3 KOKCikis:KİLEDERE TR 3-KİLEDERE TR 11,12,13,14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:59 | 2017-03-14 10:11 | 1.1861 | 0 | 1 | 1 | 252 | 0 | 1.1861 | 1.1861 | 298.9
262535 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:15 | 2017-03-14 14:51 | 5.5975 | 6 | 647 | 0 | 0 | 33.585 | 3621.5825 | 0 | 0
262537 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:17 | 2017-03-14 17:12 | 7.9214 | 13 | 297 | 0 | 0 | 102.9781 | 2352.6525 | 0 | 0
262538 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 37 TRCikis:E-F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 09:18 | 2017-03-14 12:51 | 3.5578 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 875.2133
262539 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİ KOK:ALIBEYHUYUGU8 TR KOKCikis:ALIBEYHUYUGU8 TR-TR12 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 09:20 | 2017-03-14 15:38 | 6.3083 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 252.3333
262544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:11 | 2017-03-14 10:25 | 1.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 0 | 0
262545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI TR:AKCASEHIR 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 09:28 | 2017-03-14 10:11 | 0.71167 | 63 | 47 | 3 | 1008 | 44.835 | 33.4483 | 2.135 | 717.36
262546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-57 SANAYI-5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:21 | 2017-03-14 11:11 | 1.8306 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 170.2417 | 0 | 0
262550 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:29 | 2017-03-14 12:46 | 3.2825 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.5425 | 0 | 0 | 0
262554 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI TR:TEKELER YAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:32 | 2017-03-14 15:45 | 6.2089 | 117 | 120 | 3 | 0 | 726.44 | 745.0667 | 18.6267 | 0
262560 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:26 | 2017-03-14 12:29 | 3.0597 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3.0597 | 0 | 48.9556
262561 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 4 NEVŞEHİR 2 KOK:URGUP16 TR KOKCikis:URGUP16 TR-ORTAHİSAR TR1 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:35 | 2017-03-14 10:30 | 0.90528 | 3 | 11 | 1 | 2342 | 2.7158 | 9.9581 | 0.90528 | 2120.1606
262565 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:31 | 2017-03-14 09:54 | 0.375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
262568 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:33 | 2017-03-14 11:24 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8489
262570 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:45 | 2017-03-14 11:49 | 2.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0631 | 0 | 0
262572 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI KOK:60 EVLER TR KOKCikis:60 EVLER TR-TR 8 ÇIKIŞ TR:BAŞAK EKMEK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:48 | 2017-03-14 13:31 | 3.7125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.425 | 3.7125 | 0 | 0
262574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:45 | 2017-03-14 11:15 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5017
262576 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:48 | 2017-03-14 10:19 | 0.51722 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 182.5794 | 0 | 0
262577 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:52 | 2017-03-14 10:18 | 0.43778 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 63.4778 | 0 | 0
262578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM:DM-14 (G W 3) DMCikis:DM-14 (G W 3)-A SAKARYA 1 TR ÇIKIŞI TR:HUSAMETTIN CELEBI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:51 | 2017-03-14 12:09 | 2.2994 | 0 | 0 | 1 | 1775 | 0 | 0 | 2.2994 | 4081.5139
262587 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:55 | 2017-03-14 15:06 | 5.1786 | 16 | 482 | 0 | 0 | 82.8578 | 2496.0906 | 0 | 0
262589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:56 | 2017-03-14 11:02 | 1.1039 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1.1039 | 0 | 22.0778
262590 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:52 | 2017-03-14 10:52 | 1.0047 | 103 | 203 | 0 | 0 | 103.4864 | 203.9586 | 0 | 0
262591 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:ESMEKAYA2 TR KOKCikis:ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 09:51 | 2017-03-14 11:16 | 1.4239 | 45 | 0 | 2 | 0 | 64.075 | 0 | 2.8478 | 0
262592 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ TR:KAVAKKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:57 | 2017-03-14 11:30 | 1.5386 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 180.0175 | 0 | 0
262606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 08:16 | 2017-03-14 11:42 | 3.4317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4317 | 0 | 0
262614 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:13 | 2017-03-14 19:30 | 9.2869 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 473.6342 | 0 | 0
262616 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:09 | 2017-03-14 11:48 | 1.6433 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 192.27 | 0 | 3.2867
262617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ALOS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 10:15 | 2017-03-14 10:46 | 0.52861 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.6431 | 0.52861 | 0 | 0
262618 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - 34,5 TRAFO GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:11 | 2017-03-14 10:48 | 0.61778 | 310 | 3104 | 13 | 7904 | 191.5111 | 1917.5822 | 8.0311 | 4882.9156
262623 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY14 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:16 | 2017-03-14 11:49 | 1.5614 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67.1397 | 0 | 0
262625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:32 | 2017-03-14 12:38 | 3.1028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1028
262627 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:ZAFERIYE KOK KOKCikis:ZAFERIYE KOK-MAZLUMLAR SALAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:20 | 2017-03-14 15:03 | 4.7206 | 69 | 549 | 0 | 0 | 325.7183 | 2591.585 | 0 | 0
262628 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:37 | 2017-03-14 15:18 | 5.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0
262629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:24 | 2017-03-14 10:52 | 0.46028 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 162.0178 | 0 | 0
262633 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F6-YAYLAPINAR-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 10:27 | 2017-03-14 16:08 | 5.6719 | 8 | 742 | 0 | 0 | 45.3756 | 4208.5828 | 0 | 0
262637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:25 | 2017-03-14 11:09 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73028
262638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL3 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 10:31 | 2017-03-14 19:28 | 8.9489 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 143.1822
262640 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:28 | 2017-03-14 11:06 | 0.63056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2611
262641 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIHADİM 1 TR9 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:28 | 2017-03-14 11:53 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4097
262642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:29 | 2017-03-14 14:33 | 4.0692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0692
262644 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:22 | 2017-03-14 13:56 | 3.5697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5697
262645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1269 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:30 | 2017-03-14 10:58 | 0.4525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4525
262649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:36 | 2017-03-14 12:23 | 1.7892 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.7833 | 0 | 0
262650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:13 | 2017-03-14 11:14 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0206
262653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASDIBI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:32 | 2017-03-14 12:43 | 2.1872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1872 | 0 | 0
262659 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-KARACAÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:50 | 2017-03-14 16:46 | 5.9411 | 3 | 4 | 0 | 320 | 17.8233 | 23.7644 | 0 | 1901.1556
262664 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:43 | 2017-03-14 11:16 | 0.55056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8539 | 0 | 0
262666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1610 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:52 | 2017-03-14 11:18 | 0.44833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44833
262668 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:53 | 2017-03-14 11:33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67
262669 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:45 | 2017-03-14 15:59 | 5.2392 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1833.7083 | 0 | 0
262675 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÖYNÜKKIŞLA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:56 | 2017-03-14 15:21 | 4.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4117 | 0 | 0
262676 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:45 | 2017-03-14 13:32 | 2.7886 | 8 | 217 | 3 | 1375 | 22.3089 | 605.1286 | 8.3658 | 3834.3403
262677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-BOSTANÖZÜ GRUP ÇIKIŞI TR:GOKCEPINAR3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 11:01 | 2017-03-14 13:30 | 2.4786 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2.4786 | 22.3075 | 0 | 0
262678 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KURUAĞIL KÖYÜ TR-1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:51 | 2017-03-14 12:28 | 1.6156 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53.3133 | 0 | 0
262680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:56 | 2017-03-14 11:59 | 1.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | 0
262681 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KIREC KOK-ÇALIŞ - TOPAKLI ENH. ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:12 | 2017-03-14 12:12 | 2.0094 | 11 | 11 | 4 | 925 | 22.1039 | 22.1039 | 8.0378 | 1858.7361
262685 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AGIL YAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:08 | 2017-03-14 13:02 | 1.9042 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.3708 | 0 | 0
262686 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:OZKONAK12 TR KOKCikis:OZKONAK12 TR-ÖZKONAK TR 14-15-16 ÇIKIŞ TR:OZKONAK12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 11:12 | 2017-03-14 11:44 | 0.52611 | 1 | 2 | 0 | 317 | 0.52611 | 1.0522 | 0 | 166.7772
262688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:11 | 2017-03-14 12:09 | 0.96778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9033 | 0 | 0
262690 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR25 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:11 | 2017-03-14 12:08 | 0.94167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94167 | 0 | 0
262693 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUTOZU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:07 | 2017-03-14 12:38 | 1.5036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 0
262694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 09:59 | 2017-03-14 11:37 | 1.6319 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8.1597 | 11.4236 | 0 | 0
262698 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI TR:HACIHALILLI2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:26 | 2017-03-14 15:08 | 3.7064 | 1 | 146 | 1 | 1 | 3.7064 | 541.1328 | 3.7064 | 3.7064
262699 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:16 | 2017-03-14 12:34 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6106
262702 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:24 | 2017-03-14 13:02 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63
262703 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:DEDEMLİ KÖK KOKCikis:DEDEMLİ KÖK-DEDEMLİ ÇIKIŞI TR:DEDEMLI CARSI1 TR3 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:26 | 2017-03-14 16:53 | 5.4428 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1328.0378
262704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 HAVAİ HAT ÇIKIŞI TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 11:30 | 2017-03-14 11:55 | 0.41806 | 18 | 35 | 0 | 0 | 7.525 | 14.6319 | 0 | 0
262707 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR-6 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:28 | 2017-03-14 12:37 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1519
262710 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 11:34 | 2017-03-14 15:25 | 3.8475 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.4075
262716 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:38 | 2017-03-14 12:35 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 92.4733
262723 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:ÇAMARDI KÖK KOKCikis:ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:44 | 2017-03-14 12:18 | 0.56278 | 23 | 2279 | 1 | 982 | 12.9439 | 1282.5706 | 0.56278 | 552.6478
262731 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis:BASKALE SOKAK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 11:56 | 2017-03-14 18:21 | 6.4156 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1603.8889 | 0 | 0
262733 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:50 | 2017-03-14 14:44 | 2.9078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9078
262736 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:57 | 2017-03-14 12:24 | 0.44278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44278 | 0 | 0
262737 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:57 | 2017-03-14 12:43 | 0.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7525
262738 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-BEYŞEHİR TR-58 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 12:02 | 2017-03-14 13:03 | 1.0061 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 1.0061 | 85.5194
262739 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:01 | 2017-03-14 13:11 | 1.1653 | 22 | 141 | 15 | 177 | 25.6361 | 164.3042 | 17.4792 | 206.2542
262742 | 1 | KONYA | KULU | TR:SAZ YAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 11:58 | 2017-03-14 14:32 | 2.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5628 | 0 | 0
262745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI25 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:09 | 2017-03-14 14:05 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 135.7417
262746 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KONAKKALE ICMESUYU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:09 | 2017-03-14 13:27 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3008
262749 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:12 | 2017-03-14 17:22 | 5.1708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1708
262752 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:14 | 2017-03-14 17:11 | 4.9489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9489 | 0 | 0
262755 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:22 | 2017-03-14 14:56 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.575
262758 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 41 TRCikis:B-F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:22 | 2017-03-14 13:15 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 45.4278
262759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60402 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:22 | 2017-03-14 13:57 | 1.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5911 | 0 | 0
262760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:DUTLUTEPE KOK KOKCikis:DUTLUTEPE KOK-BUCAKKIŞLA GRUP ÇIKIŞI TR:AYBASTI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:30 | 2017-03-14 15:51 | 3.355 | 36 | 3390 | 0 | 2 | 120.78 | 11373.45 | 0 | 6.71
262762 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:23 | 2017-03-14 13:39 | 1.265 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.385 | 0 | 0
262770 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NEHRI KAFUR3 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:26 | 2017-03-14 16:20 | 3.8989 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.8989 | 0 | 3.8989
262771 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 12:45 | 2017-03-14 13:34 | 0.81639 | 111 | 0 | 0 | 0 | 90.6192 | 0 | 0 | 0
262772 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT5 TR5 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:42 | 2017-03-14 22:11 | 5.4869 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 159.1214
262774 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR19 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:42 | 2017-03-14 15:27 | 2.7397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7397 | 0 | 0
262776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11202 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:41 | 2017-03-14 14:43 | 2.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0289 | 0 | 0
262778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:19 | 2017-03-14 13:53 | 1.5597 | 64 | 2179 | 1 | 465 | 99.8222 | 3398.6347 | 1.5597 | 725.2708
262779 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:46 | 2017-03-14 13:53 | 1.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0 | 0
262781 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1410 TR KOKCikis:EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:51 | 2017-03-14 18:48 | 5.9478 | 0 | 198 | 0 | 49 | 0 | 1177.66 | 0 | 291.4411
262782 | 1 | KONYA | KULU | TR:DINEK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:45 | 2017-03-14 13:14 | 0.48167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48167
262784 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:50 | 2017-03-14 17:12 | 4.3661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3661
262787 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU44 TR TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 13:01 | 2017-03-14 13:50 | 0.80944 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2378
262795 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 13:16 | 2017-03-14 15:00 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
262796 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1268 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 13:13 | 2017-03-14 13:46 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55306
262801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 21TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 13:26 | 2017-03-14 14:59 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1106
262803 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:CALIS7 TR KOKCikis:CALIS7 TR-ÇALIŞ TR8 ÇIKIŞ TR:CALIS8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 13:31 | 2017-03-14 15:34 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 121.0647
262804 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP37 TR TRCikis:E Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 13:34 | 2017-03-14 14:43 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 148.9422
262811 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 13:46 | 2017-03-14 15:02 | 1.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 0 | 0
262817 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT5 TR5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 10:25 | 2017-03-14 18:01 | 7.5925 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1313.5025
262819 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 13:51 | 2017-03-14 15:03 | 1.1972 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 75.425 | 0 | 0
262823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:00 | 2017-03-14 20:30 | 6.5033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0067 | 0 | 0
262827 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KINIKOVASI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:02 | 2017-03-14 15:11 | 1.1661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8306 | 0 | 0
262830 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:INALLI8 TR KOKCikis:INALLI8 TR-TATLARİN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:05 | 2017-03-14 15:41 | 1.6006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2011 | 0 | 0 | 0
262832 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ASAGICAGLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:08 | 2017-03-14 20:04 | 5.9311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9311 | 0 | 0
262839 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAGLARICI32 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:16 | 2017-03-14 14:57 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861
262841 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:14 | 2017-03-14 15:20 | 1.0981 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.0981 | 0 | 17.5689
262842 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR TRCikis:HASANKÖY CD | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:16 | 2017-03-14 18:45 | 4.4728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9456 | 0 | 0
262845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:09 | 2017-03-14 15:26 | 1.2881 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 164.8711 | 0 | 0
262853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:27 | 2017-03-14 15:28 | 1.0225 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 29.6525 | 0 | 11.2475
262858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:39 | 2017-03-14 15:40 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0236
262859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OTO PARCACILAR TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:42 | 2017-03-14 17:07 | 2.4136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8272
262862 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:49 | 2017-03-14 15:41 | 0.85833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85833 | 0 | 0
262865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:56 | 2017-03-14 17:42 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7631
262868 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:58 | 2017-03-14 15:42 | 0.73833 | 1 | 13 | 0 | 575 | 0.73833 | 9.5983 | 0 | 424.5417
262873 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 14:57 | 2017-03-14 15:24 | 0.45722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45722
262874 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:04 | 2017-03-14 17:02 | 1.9753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9753
262882 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:17 | 2017-03-14 19:32 | 4.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2483 | 0 | 0
262883 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KÖK-ÇALIŞ ENH ÇIKIŞ TR:CAMOGLU UN FABRIKASI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:14 | 2017-03-14 16:47 | 1.5564 | 11 | 11 | 4 | 925 | 17.1203 | 17.1203 | 6.2256 | 1439.6597
262886 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:21 | 2017-03-14 17:43 | 2.365 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 96.965 | 0 | 0
262887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:UZUNALI USAGI TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:31 | 2017-03-14 17:12 | 1.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6889 | 0 | 0
262888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:26 | 2017-03-14 18:16 | 2.8311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8311
262890 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:33 | 2017-03-14 16:06 | 0.54361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0872 | 0 | 0
262891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:20 | 2017-03-14 17:28 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2667
262892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 13:35 | 2017-03-14 23:00 | 9.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4161 | 0 | 0
262893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - CERİT GRUP TR:CERIT1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:31 | 2017-03-14 19:23 | 3.8703 | 9 | 383 | 0 | 0 | 34.8325 | 1482.3164 | 0 | 0
262899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 7TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:43 | 2017-03-14 17:05 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3606
262901 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ZAFERIYE TR1 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:45 | 2017-03-14 17:46 | 2.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0228 | 0 | 0
262903 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP19 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:52 | 2017-03-14 17:15 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.79
262905 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONUKLARYOLU TR6 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:55 | 2017-03-14 17:32 | 1.6211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6211 | 0 | 0
262906 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU80A TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:56 | 2017-03-14 16:21 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.075
262913 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 15:59 | 2017-03-14 17:46 | 1.7931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7931 | 0 | 0
262919 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR 19 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:05 | 2017-03-14 21:37 | 5.5433 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 437.9233
262920 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARAKAVAK TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:04 | 2017-03-14 18:57 | 2.8794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8794
262921 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:04 | 2017-03-14 19:57 | 3.8822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8822
262928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:01 | 2017-03-14 17:29 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 132.675
262931 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR12 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:14 | 2017-03-14 19:25 | 3.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1725 | 0 | 0
262932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:13 | 2017-03-14 17:50 | 1.6181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6181 | 0 | 0
262934 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA53 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:22 | 2017-03-14 18:32 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1611
262937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:16 | 2017-03-14 19:36 | 3.3264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3264
262942 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:42 | 2017-03-14 16:51 | 0.15083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15083
262945 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AGIL YAYLA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:45 | 2017-03-14 18:08 | 1.3767 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.1433 | 0 | 0
262952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:52 | 2017-03-14 17:18 | 0.42917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42917
262958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARIDIKMEN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:58 | 2017-03-14 18:58 | 1.9886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9886 | 0 | 0
262961 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUNDURACILAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 16:58 | 2017-03-14 17:07 | 0.14861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14861
262970 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:11 | 2017-03-14 17:45 | 0.57222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2889
262972 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KAYASU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:15 | 2017-03-14 21:25 | 4.1564 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 490.4539
262974 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:16 | 2017-03-14 18:59 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7131
262975 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:15 | 2017-03-14 21:42 | 4.4508 | 37 | 293 | 1 | 48 | 164.6808 | 1304.0942 | 4.4508 | 213.64
262979 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NASUHPINAR TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:16 | 2017-03-14 17:56 | 0.67639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67639 | 0 | 0
262980 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CUKURCA TR1 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:19 | 2017-03-14 19:18 | 1.9869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9739 | 0 | 0
262981 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:09 | 2017-03-14 19:14 | 2.0811 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 126.9478 | 0 | 0
262983 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 26 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:22 | 2017-03-14 19:39 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4181
262991 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:KAMPÜS TR TR:KAVAKKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:30 | 2017-03-14 18:41 | 1.1817 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 151.2533 | 0 | 0
262994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR85 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:32 | 2017-03-14 17:58 | 0.44306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1014
262996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:38 | 2017-03-14 18:23 | 0.755 | 16 | 739 | 7 | 6741 | 12.08 | 557.945 | 5.285 | 5089.455
262997 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:32 | 2017-03-14 18:15 | 0.71333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4267
262999 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KARAPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:37 | 2017-03-14 19:28 | 1.8494 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3978 | 0 | 0
263000 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:KORUALAN KOK KOKCikis:KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI TR:KORUALAN1 TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:37 | 2017-03-14 19:36 | 1.9758 | 0 | 4 | 0 | 309 | 0 | 7.9033 | 0 | 610.5325
263001 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BEYLIOVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:35 | 2017-03-14 23:12 | 5.6172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7033 | 0 | 0
263002 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR9 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:37 | 2017-03-14 19:09 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.8575
263007 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 TRCikis:BKolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:44 | 2017-03-14 19:23 | 1.6469 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 102.1106 | 0 | 0
263012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ULUAĞAÇ SULAMA TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:53 | 2017-03-14 18:49 | 0.93083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93083 | 0 | 0
263015 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:53 | 2017-03-14 20:14 | 2.3353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3353 | 0 | 0
263017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 17:57 | 2017-03-14 19:39 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6992
263021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN38 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 18:01 | 2017-03-14 19:00 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99722
263025 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:GOZERLI KOK KOKCikis:GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-14 18:25 | 2017-03-14 18:37 | 0.20583 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.9983 | 0 | 0 | 0
263027 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA33 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 18:28 | 2017-03-14 19:40 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2136
263032 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 18:37 | 2017-03-14 19:28 | 0.84917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84917
263037 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 18:53 | 2017-03-14 19:31 | 0.64194 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 70.6139 | 0 | 0
263039 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NEHRI KAFUR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 18:45 | 2017-03-14 20:25 | 1.6597 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2778
263043 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 18:58 | 2017-03-15 03:00 | 8.0317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0317
263044 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 18:53 | 2017-03-14 19:47 | 0.90111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90111 | 0 | 0
263049 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 19:08 | 2017-03-14 21:58 | 2.8392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8392 | 0 | 0
263052 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 19:12 | 2017-03-14 20:51 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6503
263053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTACA ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 19:10 | 2017-03-14 20:41 | 1.5242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0
263055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 19:08 | 2017-03-15 01:27 | 6.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3181 | 0 | 0
263057 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1085 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 19:18 | 2017-03-14 20:38 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6572
263058 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 19:22 | 2017-03-14 20:02 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67694
263059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 TR:TR 3-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 19:27 | 2017-03-14 19:54 | 0.45111 | 0 | 39 | 2 | 4295 | 0 | 17.5933 | 0.90222 | 1937.5222
263060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-14 19:12 | 2017-03-15 00:14 | 5.0306 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 749.5528 | 0 | 0
263065 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 19:41 | 2017-03-14 20:28 | 0.78111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0
263074 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 19:56 | 2017-03-14 20:57 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0253
263075 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT12 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 19:57 | 2017-03-14 20:24 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 47.8625
263080 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 20:18 | 2017-03-14 21:20 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0308
263081 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAMLICA TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 20:28 | 2017-03-14 22:48 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6678
263083 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 57 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 20:44 | 2017-03-14 22:09 | 1.4206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2617
263084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 20:48 | 2017-03-14 21:55 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1114
263088 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:YARIKKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 20:53 | 2017-03-14 22:24 | 1.5133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0
263093 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA53 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 21:23 | 2017-03-14 22:38 | 1.2578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2578
263095 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL TSK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 21:29 | 2017-03-14 21:43 | 0.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2325 | 0 | 0
263097 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT3 TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 12:36 | 2017-03-14 23:48 | 11.2056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2056
263100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 HAVAİ HAT ÇIKIŞI KOK:TR 30819 KOKCikis:TR 30819-TR 30839 ÇIKIŞI TR:TR 30840 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 21:41 | 2017-03-14 22:35 | 0.91222 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 446.0767 | 0 | 0
263105 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 22:06 | 2017-03-14 22:35 | 0.48694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97389 | 0 | 0
263106 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 22:08 | 2017-03-15 01:30 | 3.3717 | 149 | 209 | 1 | 314 | 502.3783 | 704.6783 | 3.3717 | 1058.7033
263110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 23:02 | 2017-03-14 23:24 | 0.37333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0
263112 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 23:05 | 2017-03-15 00:39 | 1.5658 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.2383 | 0 | 0
263114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-14 23:06 | 2017-03-14 23:45 | 0.64778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4778 | 0 | 0
263116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-14 23:22 | 2017-03-15 | 0.64361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64361
263121 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 00:04 | 2017-03-15 01:56 | 1.8664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5992 | 0 | 0
263123 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 00:10 | 2017-03-15 00:44 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56806
263125 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP37 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 00:40 | 2017-03-15 01:20 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3303
263127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 01:29 | 2017-03-15 11:56 | 10.4422 | 4 | 925 | 0 | 17 | 41.7689 | 9659.0556 | 0 | 177.5178
263129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-15 ( IGDELI DM ) TR:AGAC ISLERI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 02:16 | 2017-03-15 04:44 | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 2866.8111
263134 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 03:15 | 2017-03-15 04:06 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84444
263135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK:SALT DİBİ TR 1.3 KOKCikis:SALT DİBİ TR 1.3-TR-1.1 NİNENİN BAHÇE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 03:22 | 2017-03-15 05:05 | 1.7189 | 0 | 1 | 1 | 416 | 0 | 1.7189 | 1.7189 | 715.0578
263138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:DUTLUTEPE KOK KOKCikis:DUTLUTEPE KOK-PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI TR:MURATDEDE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 04:30 | 2017-03-15 09:31 | 5.0167 | 2 | 150 | 0 | 0 | 10.0333 | 752.5 | 0 | 0
263139 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI TR:GUNEYYURT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 05:03 | 2017-03-15 06:34 | 1.5175 | 70 | 5414 | 17 | 6818 | 106.225 | 8215.745 | 25.7975 | 10346.315
263145 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP37 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 06:38 | 2017-03-15 14:06 | 7.4589 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 82.0478
263152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 07:23 | 2017-03-15 08:25 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303
263155 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK:BOZKIR YOLU18 TR KOKCikis:BOZKIR YOLU18 TR-KÖYHİZMETLERİ MODÜLER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 07:39 | 2017-03-15 08:32 | 0.88806 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 86.1414
263157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 07:44 | 2017-03-15 08:49 | 1.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 0 | 0
263159 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ IM:IM4 (AYMANAS IM) TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 07:52 | 2017-03-15 13:29 | 5.6167 | 0 | 76 | 0 | 637 | 0 | 426.8667 | 0 | 3577.8167
263161 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 07:59 | 2017-03-15 17:01 | 9.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0261 | 0 | 0
263163 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAMLICA TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 08:03 | 2017-03-15 09:59 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 137.4442
263167 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOPRAKKALE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 08:11 | 2017-03-15 13:30 | 5.3306 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9833
263168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:YAZIBELEN ESKI KOK KOKCikis:YAZIBELEN ESKI KOK - GÜVENÇ HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI TR:KALEKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 08:15 | 2017-03-15 14:23 | 6.1308 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1244.5592 | 0 | 0
263170 | 1 | KONYA | KULU | TR:SAZ YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 08:21 | 2017-03-15 10:00 | 1.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0
263171 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU39 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 08:29 | 2017-03-15 13:19 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 159.39
263176 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F4-BOR 2 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR41 KOKCikis:BOR TR-41 - BOR TR-38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 08:28 | 2017-03-15 08:53 | 0.41083 | 2 | 594 | 0 | 0 | 0.82167 | 244.035 | 0 | 0
263177 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU28 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 08:33 | 2017-03-15 13:24 | 4.8475 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 92.1025
263179 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 08:31 | 2017-03-15 09:12 | 0.67861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7861 | 0 | 0
263181 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR4 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 08:48 | 2017-03-15 09:55 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1192
263186 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 08:57 | 2017-03-15 11:22 | 2.4242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4242
263191 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:03 | 2017-03-15 16:48 | 7.7461 | 13 | 297 | 0 | 0 | 100.6994 | 2300.595 | 0 | 0
263192 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:02 | 2017-03-15 16:40 | 7.6397 | 6 | 647 | 0 | 0 | 45.8383 | 4942.9003 | 0 | 0
263194 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUNDURACILAR3 TR TRCikis:K KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:00 | 2017-03-15 09:57 | 0.94889 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.7956 | 0 | 0.94889
263200 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 09:09 | 2017-03-15 15:31 | 6.3803 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 510.4222
263201 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:08 | 2017-03-15 10:12 | 1.0675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 0 | 0
263204 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:08 | 2017-03-15 09:57 | 0.81083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 0 | 0
263205 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:14 | 2017-03-15 10:09 | 0.925 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 283.975 | 0 | 0
263207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:CULCULE KOK-1 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 09:18 | 2017-03-15 10:27 | 1.1475 | 101 | 0 | 0 | 0 | 115.8975 | 0 | 0 | 0
263208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:12 | 2017-03-15 12:17 | 3.0925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0925
263213 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KONAKKALE ICMESUYU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:22 | 2017-03-15 10:03 | 0.68139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68139
263218 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK TOSUNALI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:25 | 2017-03-15 12:43 | 3.3044 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 105.7422 | 0 | 0
263219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-4 ÇIKIŞI TR:TR 2-17A | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:33 | 2017-03-15 14:45 | 5.2056 | 0 | 0 | 1 | 544 | 0 | 0 | 5.2056 | 2831.8222
263220 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:CUMRA19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:26 | 2017-03-15 11:46 | 2.3369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3369
263221 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI TR:CELIKLER4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:30 | 2017-03-15 16:28 | 6.9639 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 389.9778 | 0 | 0
263222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TR:ULUKISLA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:30 | 2017-03-15 11:45 | 2.2517 | 1 | 2 | 0 | 31 | 2.2517 | 4.5033 | 0 | 69.8017
263223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-İPLİK FABRİKASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:34 | 2017-03-15 12:37 | 3.0489 | 0 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 27.44 | 143.2978
263227 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:38 | 2017-03-15 10:58 | 1.3206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6411 | 0 | 0
263232 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:43 | 2017-03-15 14:13 | 4.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4997 | 0 | 0
263235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:53 | 2017-03-15 10:50 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.955
263239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:04 | 2017-03-15 19:11 | 9.1233 | 70 | 0 | 0 | 0 | 638.6333 | 0 | 0 | 0
263245 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 10:07 | 2017-03-15 10:54 | 0.78972 | 145 | 522 | 0 | 223 | 114.5097 | 412.235 | 0 | 176.1081
263247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:09 | 2017-03-15 18:53 | 8.7406 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2263.8039 | 0 | 0
263248 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CUMA TR 3.50 TRCikis:D-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:05 | 2017-03-15 12:12 | 2.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0
263249 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:FATIH KURAN KURSU TR 2.9 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:53 | 2017-03-15 10:24 | 0.51028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51028
263251 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:59 | 2017-03-15 10:58 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9639
263252 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 09:53 | 2017-03-15 10:38 | 0.74528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74528
263254 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA49 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:05 | 2017-03-15 11:21 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2731
263255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM11 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 10:14 | 2017-03-15 11:35 | 1.3567 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 255.0533 | 0 | 0
263256 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ TR:ABDI2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:15 | 2017-03-15 16:15 | 5.9997 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 245.9886 | 0 | 0
263257 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PINARBASI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 10:17 | 2017-03-15 11:14 | 0.95806 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 81.4347 | 0 | 0
263258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:10 | 2017-03-15 11:46 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 73.9322
263262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-DM1 ÇIKIŞ 1 KOK:EREGLI1110 TR KOKCikis:EREGLI1110 TR-KÜRT KASIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 10:21 | 2017-03-15 12:35 | 2.2361 | 0 | 15 | 2 | 154 | 0 | 33.5417 | 4.4722 | 344.3611
263266 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 10:26 | 2017-03-15 10:54 | 0.4625 | 131 | 29 | 0 | 0 | 60.5875 | 13.4125 | 0 | 0
263267 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:25 | 2017-03-15 12:10 | 1.7636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7636
263270 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21502 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:26 | 2017-03-15 11:27 | 1.0083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | 0 | 0
263275 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - FD 6 DAN GELEN GİRİŞ TR:BUYUKKISLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:36 | 2017-03-15 14:05 | 3.4811 | 4 | 116 | 0 | 0 | 13.9244 | 403.8089 | 0 | 0
263278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3E 4TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:20 | 2017-03-15 12:05 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.9867
263280 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-TOPRAKLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:40 | 2017-03-15 12:15 | 1.5969 | 16 | 25 | 0 | 0 | 25.5511 | 39.9236 | 0 | 0
263285 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:44 | 2017-03-15 12:35 | 1.8464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8464 | 0 | 0
263288 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA41 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:46 | 2017-03-15 11:43 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94333
263292 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SANAYİ KÖK 11 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:48 | 2017-03-15 13:01 | 2.2083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2083 | 0 | 0
263295 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:49 | 2017-03-15 11:42 | 0.87417 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.9867
263297 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:53 | 2017-03-15 13:57 | 3.0703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0703
263299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 10:57 | 2017-03-15 12:12 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2531
263307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:DUTLUTEPE KOK KOKCikis:DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI TR:YAZILI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 11:09 | 2017-03-15 17:03 | 5.9078 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 537.6078 | 0 | 0
263308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:BURUNOBA KÖK KOKCikis:BURUNOBA KÖK-BURUNOBA YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 11:11 | 2017-03-15 11:47 | 0.58972 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.5122 | 0 | 0 | 0
263310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:KUTOREN KOK KOKCikis:KUTOREN KOK-KUTEREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 11:13 | 2017-03-15 14:33 | 3.3361 | 7 | 33 | 2 | 408 | 23.3528 | 110.0917 | 6.6722 | 1361.1333
263311 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARIC1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 11:06 | 2017-03-15 14:00 | 2.9064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | 0 | 0
263312 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI TR:KARABAG7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 11:15 | 2017-03-15 12:58 | 1.7258 | 54 | 1298 | 0 | 0 | 93.195 | 2240.1317 | 0 | 0
263321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:YAGMURLU KOK KOKCikis:YAGMURLU KOK-YAĞMURLU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 11:22 | 2017-03-15 16:53 | 5.5178 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 281.4067 | 0 | 0
263326 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 11:01 | 2017-03-15 16:23 | 5.3558 | 1 | 396 | 0 | 0 | 5.3558 | 2120.91 | 0 | 0
263328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GAZALI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 11:27 | 2017-03-15 13:23 | 1.9367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9367
263330 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 11:31 | 2017-03-15 11:46 | 0.24694 | 6 | 12 | 2 | 412 | 1.4817 | 2.9633 | 0.49389 | 101.7411
263332 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK:CICEKDAG TR-11 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR11-FEVZİ ÇAKMAK TR12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 11:33 | 2017-03-15 12:34 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 902.9022
263333 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 11:30 | 2017-03-15 12:27 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
263334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ KOK:FIRINCILAR TR1-134 KOKCikis:TR1-134 / TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 11:41 | 2017-03-15 13:13 | 1.5364 | 2 | 685 | 0 | 0 | 3.0728 | 1052.4264 | 0 | 0
263337 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 11:46 | 2017-03-15 13:57 | 2.175 | 82 | 3185 | 27 | 15286 | 178.35 | 6927.375 | 58.725 | 33247.05
263349 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 11:55 | 2017-03-15 17:18 | 5.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3808 | 0 | 0
263355 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-15 12:02 | 2017-03-15 13:25 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3744
263357 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) TR:SEYFALİ ŞAHİN | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 12:18 | 2017-03-15 12:25 | 0.11806 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.11806 | 0.23611 | 0 | 0.23611
263361 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ISTIKLAL10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 12:13 | 2017-03-15 14:58 | 2.7517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7517
263367 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLI1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 12:31 | 2017-03-15 13:44 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2194
263380 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 12:45 | 2017-03-15 13:47 | 1.0464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 0
263383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 12:50 | 2017-03-15 15:29 | 2.6425 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 428.085
263384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 12:52 | 2017-03-15 17:06 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 390.1822
263388 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 12:53 | 2017-03-15 14:12 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3089
263391 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 13:05 | 2017-03-15 14:25 | 1.34 | 0 | 8 | 0 | 71 | 0 | 10.72 | 0 | 95.14
263392 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 13:04 | 2017-03-15 15:12 | 2.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1264 | 0 | 0
263393 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KUSAKLI TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 13:07 | 2017-03-15 14:23 | 1.2661 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.4511 | 0 | 0
263395 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-ELDEREK ÇIKIŞI TR:CELEBIUSAGI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 13:14 | 2017-03-15 15:06 | 1.8719 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7194 | 0 | 0
263396 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-1 ÇIKIŞI KOK:TR2-72 ALAYBEYOGLU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 13:16 | 2017-03-15 15:05 | 1.815 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 0 | 0
263401 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 13:24 | 2017-03-15 15:05 | 1.6767 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11.7367 | 0 | 5.03
263407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 1TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 13:29 | 2017-03-15 16:50 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3472
263413 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 13:34 | 2017-03-15 15:51 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2833
263416 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YUKSECIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 13:44 | 2017-03-15 17:04 | 3.3378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6756 | 0 | 0
263417 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI TR:HAMZABEY TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 13:46 | 2017-03-15 15:32 | 1.7678 | 2 | 36 | 0 | 0 | 3.5356 | 63.64 | 0 | 0
263418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:TOSUNBURNU KOK KOKCikis:TOSUNBURNU KOK-TOSUNBURNU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-15 13:48 | 2017-03-15 14:27 | 0.65 | 1 | 291 | 1 | 78 | 0.65 | 189.15 | 0.65 | 50.7
263422 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR ( CUMRA ) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 12:37 | 2017-03-15 14:52 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2411
263426 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 14:02 | 2017-03-15 16:35 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.6978
263431 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 14:11 | 2017-03-15 15:10 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98222
263432 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 14:12 | 2017-03-15 14:37 | 0.41278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41278
263435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 14:15 | 2017-03-15 14:53 | 0.63556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63556
263438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 14:20 | 2017-03-15 15:02 | 0.70222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70222
263439 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 14:23 | 2017-03-15 15:39 | 1.2794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0
263440 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 14:24 | 2017-03-15 15:20 | 0.92722 | 34 | 597 | 0 | 70 | 31.5256 | 553.5517 | 0 | 64.9056
263441 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR22 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 14:27 | 2017-03-15 14:48 | 0.34167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34167
263445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-15 14:34 | 2017-03-15 16:00 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.88
263457 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 87 NOLU TAR.SULAMA KÖK KOKCikis:YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 14:59 | 2017-03-15 18:11 | 3.1956 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5867 | 0 | 0 | 0
263461 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 15:08 | 2017-03-15 15:55 | 0.78833 | 5 | 117 | 0 | 0 | 3.9417 | 92.235 | 0 | 0
263462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 1TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 15:08 | 2017-03-15 16:24 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.3867
263463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 15:08 | 2017-03-15 15:26 | 0.29722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29722
263468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 15:25 | 2017-03-15 17:15 | 1.8314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8314
263470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1102 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 15:29 | 2017-03-15 16:07 | 0.62833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 0
263473 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR ( CUMRA ) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 15:33 | 2017-03-15 17:10 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6181
263475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 15:33 | 2017-03-15 20:25 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8667
263483 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1B TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 15:48 | 2017-03-15 19:26 | 3.6306 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 | 47.1972 | 0 | 105.2861
263484 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI KOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR:MERNEK YENİ 4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-15 15:51 | 2017-03-15 18:17 | 2.4403 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 151.2972 | 0 | 0
263486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 15:50 | 2017-03-15 16:51 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0286
263489 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENİCE TR9 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 15:53 | 2017-03-15 18:39 | 2.7536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7536
263490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:01 | 2017-03-15 16:27 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43
263491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-56 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 15:58 | 2017-03-15 18:12 | 2.2317 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 84.8033 | 0 | 0
263492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11302 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:06 | 2017-03-15 16:52 | 0.77361 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 132.2875 | 0 | 0
263494 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA13 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:06 | 2017-03-15 17:03 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94472
263499 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK2 TR TRCikis:A/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:20 | 2017-03-15 17:18 | 0.96917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96917
263500 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR55 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:16 | 2017-03-15 16:43 | 0.45056 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 98.2211
263502 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HIDIRLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:13 | 2017-03-15 17:11 | 0.97306 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.2756 | 0 | 0
263505 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT4 TR4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:25 | 2017-03-15 18:55 | 2.5072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5072
263506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:23 | 2017-03-15 17:46 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3958
263509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:35 | 2017-03-15 19:10 | 2.5864 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80.1781
263512 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:35 | 2017-03-15 19:26 | 2.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8503 | 0 | 0
263515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:43 | 2017-03-15 17:06 | 0.39417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39417 | 0 | 0
263517 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:36 | 2017-03-15 18:33 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9592
263521 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:ALISAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:49 | 2017-03-15 21:10 | 4.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3589 | 0 | 0
263526 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:52 | 2017-03-15 17:46 | 0.91444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91444
263534 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİ DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 16:55 | 2017-03-15 17:36 | 0.68556 | 81 | 3 | 10 | 0 | 55.53 | 2.0567 | 6.8556 | 0
263541 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:09 | 2017-03-15 17:41 | 0.54167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54167 | 0 | 0
263542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:10 | 2017-03-15 18:40 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5006
263551 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:21 | 2017-03-16 01:06 | 7.7492 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.4917
263552 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKKISLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:23 | 2017-03-15 18:17 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89722
263556 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:TEKNECUKURYAYLA TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:28 | 2017-03-15 18:41 | 1.2203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8811 | 0 | 0
263558 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERALTURAL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:27 | 2017-03-15 17:59 | 0.52472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52472 | 0 | 0
263559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:28 | 2017-03-15 18:02 | 0.56222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56222
263562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:34 | 2017-03-15 18:49 | 1.2467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4933 | 0 | 0
263570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 15TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:46 | 2017-03-15 18:28 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 229.6
263571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-E BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:52 | 2017-03-15 18:40 | 0.80694 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 571.3167
263572 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:52 | 2017-03-15 19:19 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.635
263573 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:57 | 2017-03-15 18:31 | 0.56944 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 71.1806 | 0 | 0
263575 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 3 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:53 | 2017-03-15 18:32 | 0.63972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63972
263578 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-15 18:00 | 2017-03-15 18:47 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 136.1667
263579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 15TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:57 | 2017-03-15 18:19 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37417
263584 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:TOPAKLI1 TR KOKCikis:TOPAKLI1 TR-SARILAR TR1 ÇIKIŞ TR:TOPAKLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 17:56 | 2017-03-15 18:57 | 1.0158 | 5 | 303 | 2 | 870 | 5.0792 | 307.7975 | 2.0317 | 883.775
263585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:COKYATAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 18:12 | 2017-03-15 21:05 | 2.8753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6258 | 0 | 0
263587 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-15 18:11 | 2017-03-15 18:50 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 43.6431
263589 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEGIRMENOZU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 18:16 | 2017-03-15 18:57 | 0.68222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68222
263590 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 18:13 | 2017-03-15 19:21 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1303
263594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI TR:HIRKATOL4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-15 18:27 | 2017-03-15 18:56 | 0.4925 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0.4925 | 45.8025 | 0 | 0
263595 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 18:27 | 2017-03-15 19:08 | 0.68694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0 | 0
263596 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F6-ÇELTİK1 FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-15 18:27 | 2017-03-15 18:52 | 0.415 | 239 | 1968 | 2 | 1717 | 99.185 | 816.72 | 0.83 | 712.555
263609 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 19:11 | 2017-03-15 19:56 | 0.74361 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 316.7783 | 0 | 0
263610 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 18:29 | 2017-03-15 20:07 | 1.6253 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.6319 | 0 | 0
263611 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KESIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 19:08 | 2017-03-15 20:59 | 1.8592 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 76.2258 | 0 | 0
263616 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 KOK:IHSANIYE KOK KOKCikis:İHSANİYE KÖK-MAHMUTHİSAR TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 19:15 | 2017-03-15 21:07 | 1.8697 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8697 | 1.8697 | 0 | 0
263617 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-15 19:22 | 2017-03-15 20:20 | 0.96556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96556
263620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI TR:DEDELİ KÖYÜ TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 19:31 | 2017-03-15 20:54 | 1.3914 | 1 | 161 | 0 | 0 | 1.3914 | 224.0136 | 0 | 0
263622 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA13 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 19:27 | 2017-03-15 20:28 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.5139
263626 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 19:31 | 2017-03-15 20:31 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9639
263627 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR11 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-11 - ÇUKURKUYU KÖK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 19:41 | 2017-03-15 20:16 | 0.57444 | 6 | 844 | 0 | 0 | 3.4467 | 484.8311 | 0 | 0
263633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 15TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 19:34 | 2017-03-15 20:25 | 0.85528 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 276.2547
263640 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD TR5 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 20:14 | 2017-03-15 20:53 | 0.64806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64806
263642 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 20:05 | 2017-03-15 20:56 | 0.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0
263643 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 20:18 | 2017-03-15 22:21 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1689
263647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 2TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 20:31 | 2017-03-15 21:21 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83583
263659 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 21:33 | 2017-03-15 22:17 | 0.73917 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 133.7892
263661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 21:46 | 2017-03-15 22:29 | 0.72583 | 103 | 203 | 0 | 0 | 74.7608 | 147.3442 | 0 | 0
263663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 21:52 | 2017-03-15 22:22 | 0.51306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51306
263664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 21:47 | 2017-03-15 22:47 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9653
263666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 21:53 | 2017-03-15 22:31 | 0.62333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.9467 | 0 | 0
263669 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:MUDERRISYAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 22:16 | 2017-03-15 23:18 | 1.045 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0
263670 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ÇANDIR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 22:20 | 2017-03-16 01:30 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1597
263680 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 23:47 | 2017-03-16 00:48 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 0
263683 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KESIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-15 21:46 | 2017-03-15 23:57 | 2.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0
263686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 00:50 | 2017-03-16 01:14 | 0.38722 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1617
263687 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEGIRMENOZU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 00:58 | 2017-03-16 02:18 | 1.3286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3286 | 0 | 0
263690 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ IM:CIMENLIK IM IMCikis:IM3-KÜÇÜK KUM KÖPRÜ1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-16 01:53 | 2017-03-16 02:46 | 0.89139 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 836.1228
263691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-9 ESKİ CEZA EVİ TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 05:28 | 2017-03-16 06:34 | 1.1011 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 186.0878 | 0 | 0
263692 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ KOK:SAZLIK KOK KOKCikis:SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 06:28 | 2017-03-16 07:46 | 1.3036 | 9 | 0 | 5 | 0 | 11.7325 | 0 | 6.5181 | 0
263693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 06:23 | 2017-03-16 07:10 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78111
263694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-16 06:49 | 2017-03-16 09:52 | 3.0547 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 705.6408 | 0 | 0
263695 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:MUDERRISYAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 06:58 | 2017-03-16 09:29 | 2.5156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0622 | 0 | 0
263697 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 07:28 | 2017-03-16 09:37 | 2.1642 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8208
263700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-9 ESKİ CEZA EVİ TRCikis:5.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 07:10 | 2017-03-16 08:59 | 1.8083 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 305.6083 | 0 | 0
263701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TABANLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 07:37 | 2017-03-16 08:38 | 1.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0139 | 0 | 0
263702 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-10A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 07:46 | 2017-03-16 09:49 | 2.0428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0428 | 0 | 0
263706 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 07:28 | 2017-03-16 09:44 | 2.2636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5272 | 0 | 0
263708 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CUMA TR 3.50 TRCikis:D-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 08:14 | 2017-03-16 09:19 | 1.0817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0 | 0
263712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1110 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 08:21 | 2017-03-16 08:55 | 0.57694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57694
263713 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F15-ALAKOVA FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI KOK:SARACOGLU16 TR KOKCikis:SARACOGLU16 TR-SARACOGLU33 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 08:25 | 2017-03-16 09:07 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 60.2239
263714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ DM:ICERI CUMRA DM DMCikis:ICERI CUMRA DM - İ.ÇUMRA TR 11-8 KANAL BOYU ÇIKIŞI TR:ICERI CUMRA8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 08:26 | 2017-03-16 09:23 | 0.94472 | 4 | 4 | 0 | 150 | 3.7789 | 3.7789 | 0 | 141.7083
263722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 08:42 | 2017-03-16 12:35 | 3.8767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8767
263724 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA13 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 08:44 | 2017-03-16 09:38 | 0.90361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90361
263732 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 08:56 | 2017-03-16 10:01 | 1.0736 | 1 | 13 | 0 | 575 | 1.0736 | 13.9569 | 0 | 617.3264
263736 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:03 | 2017-03-16 18:11 | 9.1414 | 13 | 297 | 0 | 0 | 118.8381 | 2714.9925 | 0 | 0
263739 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-1 ÇIKIŞI KOK:TR2-72 ALAYBEYOGLU TR:TR2-72A ALAYBEYOGLU-2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:04 | 2017-03-16 10:21 | 1.2814 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 153.7667 | 0 | 0
263740 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM:ISTASYON DM TR AA2 KOK:BAĞKUR EVLERİ TR 2.20 KOKCikis:BAĞKUR EVLERİ TR 2.20-ZİNCİRLİKUYU TR 2.19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:04 | 2017-03-16 11:30 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1175.1789
263741 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:02 | 2017-03-16 09:35 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.67
263742 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ IM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-BÜYÜK AYMANAS 1 ÇIKIŞI TR:HADIMI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-16 09:05 | 2017-03-16 18:50 | 9.7478 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2436.9444 | 0 | 0
263744 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-16 09:06 | 2017-03-16 14:01 | 4.9211 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 275.5822
263750 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 KOK:AYGAZ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:09 | 2017-03-16 11:36 | 2.4486 | 1 | 0 | 0 | 152 | 2.4486 | 0 | 0 | 372.1889
263753 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLI CARSI1 TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:06 | 2017-03-16 12:05 | 2.9772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9772
263758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:15 | 2017-03-16 14:35 | 5.3378 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.3911
263762 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:18 | 2017-03-16 09:37 | 0.32278 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.2656
263764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20503 TRCikis:F-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:15 | 2017-03-16 10:06 | 0.86139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.7525 | 0 | 0
263769 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1069 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:23 | 2017-03-16 10:45 | 1.3672 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4067 | 0 | 0
263772 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI TR:KOÇAK TEKAĞAÇ MEVKİ TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:21 | 2017-03-16 10:37 | 1.2669 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.0719 | 0 | 0
263775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-16 09:26 | 2017-03-16 14:48 | 5.3592 | 387 | 3712 | 22 | 7128 | 2073.9975 | 19893.2267 | 117.9017 | 38200.14
263780 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞI KOK:KULU62 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:29 | 2017-03-16 11:44 | 2.2525 | 0 | 0 | 1 | 949 | 0 | 0 | 2.2525 | 2137.6225
263783 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-22 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:25 | 2017-03-16 09:56 | 0.5175 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 7.245 | 0 | 5.175
263784 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:34 | 2017-03-16 15:20 | 5.7628 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.6278
263786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:OSB1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:35 | 2017-03-16 10:15 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0
263793 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YUZBASI KOK KOKCikis:YUZBASI KOK-BACANAK ÇIKIŞI TR:BACANAK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:45 | 2017-03-16 11:49 | 2.0717 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.8633 | 0 | 0
263799 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK11 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:40 | 2017-03-16 10:59 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3183
263800 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 09:54 | 2017-03-16 10:23 | 0.49222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49222 | 0 | 0
263806 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:BOZTEPE TR-15 KÖK KOKCikis:BOZTEPE TR-15 KÖK-BOZTEPE 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:01 | 2017-03-16 15:39 | 5.6464 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 5.6464 | 1061.5211
263810 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI KOK:37 NOLU KOK KOKCikis:37 NOLU KOK-SARIHIDIR - SARUHAN 37 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-16 10:04 | 2017-03-16 15:38 | 5.5689 | 44 | 1212 | 0 | 0 | 245.0311 | 6749.4933 | 0 | 0
263812 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-16 10:06 | 2017-03-16 16:15 | 6.1508 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 891.8708
263814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:05 | 2017-03-16 11:36 | 1.5189 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 129.1056 | 0 | 0
263819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:HÜYÜK KÖK KOKCikis:HÜYÜK KÖK - HÜYÜK AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:10 | 2017-03-16 17:48 | 7.6375 | 15 | 163 | 0 | 0 | 114.5625 | 1244.9125 | 0 | 0
263821 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) TR:KOZAKLI17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:15 | 2017-03-16 15:26 | 5.1922 | 4 | 0 | 0 | 127 | 20.7689 | 0 | 0 | 659.4122
263828 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:YENIKOY KOK KOKCikis:YENİKÖY KÖK - YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:22 | 2017-03-16 12:19 | 1.9506 | 2 | 75 | 0 | 0 | 3.9011 | 146.2917 | 0 | 0
263832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:BAGLI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:20 | 2017-03-16 12:09 | 1.8203 | 13 | 1672 | 2 | 1178 | 23.6636 | 3043.5044 | 3.6406 | 2144.2872
263833 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:24 | 2017-03-16 17:42 | 7.3003 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 160.6061 | 0 | 0
263834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60501 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:22 | 2017-03-16 17:14 | 6.8747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8747 | 0 | 0
263838 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:33 | 2017-03-16 15:11 | 4.6314 | 1 | 148 | 0 | 0 | 4.6314 | 685.4456 | 0 | 0
263843 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR:BASKARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:32 | 2017-03-16 14:55 | 4.3897 | 0 | 5 | 0 | 94 | 0 | 21.9486 | 0 | 412.6339
263845 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:41 | 2017-03-16 10:58 | 0.28889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28889
263846 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CUMA TR 3.50 TRCikis:D-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:41 | 2017-03-16 11:35 | 0.90111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90111 | 0 | 0
263848 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR30 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:40 | 2017-03-16 15:45 | 5.0986 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 703.6083 | 0 | 0
263851 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:51 | 2017-03-16 17:05 | 6.2456 | 62 | 0 | 0 | 0 | 387.2244 | 0 | 0 | 0
263854 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:57 | 2017-03-16 11:01 | 0.068611 | 8 | 742 | 0 | 0 | 0.54889 | 50.9094 | 0 | 0
263859 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR TRCikis:A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:50 | 2017-03-16 12:29 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6589
263863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:11 | 2017-03-16 14:44 | 3.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5628 | 0 | 0
263867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:18 | 2017-03-16 12:45 | 1.4522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 0
263868 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:21 | 2017-03-16 11:42 | 0.34639 | 15 | 577 | 0 | 2 | 5.1958 | 199.8664 | 0 | 0.69278
263870 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:BELKUYU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:23 | 2017-03-16 13:30 | 2.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1139 | 0 | 0
263873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:26 | 2017-03-16 13:59 | 2.5561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5561
263875 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KEMAL ERSAN5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:33 | 2017-03-16 11:56 | 0.3875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0
263879 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:23 | 2017-03-16 14:04 | 2.6786 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 257.1467 | 0 | 0
263882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:41 | 2017-03-16 13:31 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8453
263887 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:47 | 2017-03-16 13:25 | 1.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 0
263890 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:47 | 2017-03-16 13:27 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6708
263891 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 11 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:33 | 2017-03-16 13:25 | 1.8658 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 472.0558
263892 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SIVRIHISAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:48 | 2017-03-16 13:26 | 1.6339 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.5794 | 0 | 0
263894 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR:SAVCILIBAGBASI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:39 | 2017-03-16 13:24 | 1.7467 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1.7467 | 106.5467 | 0 | 0
263895 | 1 | KONYA | HADİM | TR:İĞDEÖREN1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:55 | 2017-03-16 14:11 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2675
263896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:53 | 2017-03-16 12:50 | 0.94361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6053 | 0 | 0
263900 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis:ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI DSİ KÖK ÇIKIŞI TR:ARGITHANI TR10 (100 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:58 | 2017-03-16 14:03 | 2.0844 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 93.8 | 0 | 6.2533
263903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM:ISTASYON DM TR AA2 KOK:TARLA İÇİ M TURKMEN OKULU TR 3.9 KOKCikis:TARLA İÇİ M TURKMEN OKULU TR 3.9-YAĞ FAB. ÜSTÜ TR 3.10 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:09 | 2017-03-16 14:11 | 2.0269 | 0 | 4 | 0 | 383 | 0 | 8.1078 | 0 | 776.3197
263910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 53 TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:13 | 2017-03-16 13:05 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 127.2389
263911 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK3 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:14 | 2017-03-16 18:09 | 5.9233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9233
263913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:13 | 2017-03-16 14:02 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8189
263914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 TR:EREGLI1453 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:22 | 2017-03-16 13:11 | 0.81556 | 0 | 0 | 3 | 184 | 0 | 0 | 2.4467 | 150.0622
263915 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:DORTYOL1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:14 | 2017-03-16 14:06 | 1.8628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5883 | 0 | 0
263916 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:15 | 2017-03-16 14:30 | 2.2508 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2508 | 0 | 0 | 0
263920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARAOMERLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:28 | 2017-03-16 23:11 | 10.7194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7194 | 0 | 0
263921 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-SEYKA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:25 | 2017-03-16 13:45 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 107.595
263922 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:31 | 2017-03-16 13:17 | 0.76472 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.0592 | 0 | 0
263925 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:42 | 2017-03-16 13:55 | 1.2147 | 1 | 174 | 3 | 1869 | 1.2147 | 211.3617 | 3.6442 | 2270.3158
263931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:50 | 2017-03-16 17:21 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.09
263935 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR TRCikis:AKOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 12:52 | 2017-03-16 15:59 | 3.1114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2228 | 0 | 0
263941 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ULUPINAR SULAMA TESISI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 13:03 | 2017-03-16 15:27 | 2.4031 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 297.9789 | 0 | 0
263944 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-1 ÇIKIŞI KOK:TR2-2 PAZAR YERI KOKCikis:TR2-2 / TR2-4 - TR2-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 13:08 | 2017-03-16 17:17 | 4.1567 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 253.5567 | 0 | 0
263948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 13:11 | 2017-03-16 13:48 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8583
263952 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 13:21 | 2017-03-16 14:33 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 405.45
263955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1365 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 13:29 | 2017-03-16 14:36 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 121.05
263959 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60812 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 13:28 | 2017-03-16 14:13 | 0.73861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73861 | 0 | 0
263963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 13:30 | 2017-03-16 15:20 | 1.8356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8356
263967 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 13:40 | 2017-03-16 15:19 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6564
263971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 13:47 | 2017-03-16 17:50 | 4.0486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0486
263974 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:YARASLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 13:26 | 2017-03-16 14:22 | 0.92778 | 1 | 567 | 0 | 0 | 0.92778 | 526.05 | 0 | 0
263979 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 2 TRCikis:A-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-16 13:59 | 2017-03-16 19:16 | 5.2839 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 253.6267
263980 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 13:55 | 2017-03-16 14:37 | 0.69778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3956 | 0 | 0
263982 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEMIRCI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:01 | 2017-03-16 15:25 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978
263987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:06 | 2017-03-16 18:10 | 4.0622 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 178.7378 | 0 | 0
263992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:13 | 2017-03-16 16:39 | 2.4294 | 0 | 3 | 5 | 369 | 0 | 7.2883 | 12.1472 | 896.465
263993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 KOK:EREGLI1180 TR TR:EREGLI1174 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:13 | 2017-03-16 15:25 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 420.8722
263999 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CANHUSEYIN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:19 | 2017-03-16 17:43 | 3.3972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3833 | 0 | 0
264002 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURGUT3 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:23 | 2017-03-16 16:16 | 1.8803 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 1.8803 | 0 | 159.8236
264003 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:DORTYOL1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:17 | 2017-03-16 14:34 | 0.28194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.84583 | 0 | 0
264007 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 4 TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:27 | 2017-03-16 15:15 | 0.80694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80694
264010 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:10 | 2017-03-16 18:45 | 4.5933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5933
264011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:28 | 2017-03-16 15:29 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0064
264012 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:31 | 2017-03-16 15:15 | 0.73167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9267 | 0 | 0
264013 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:HARMANYAZI TR2 (100 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:38 | 2017-03-16 17:54 | 3.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2544 | 0 | 0
264016 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:40 | 2017-03-16 15:11 | 0.51778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51778 | 0 | 0
264017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1456 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:48 | 2017-03-16 15:09 | 0.3375 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0375
264021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YAGMURLU SAYOBASI TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:53 | 2017-03-16 16:38 | 1.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7425 | 0 | 0
264025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1587 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 14:57 | 2017-03-16 17:02 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0772
264026 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:KARABULUT KOK KOKCikis:KARABULUT KOK-KARABULUT TR 4 ÇIKIŞI TR:KARABULUT4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:03 | 2017-03-16 17:13 | 2.1758 | 1 | 193 | 0 | 0 | 2.1758 | 419.9358 | 0 | 0
264029 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:TAŞPINAR TR1 KOKCikis:TAŞPINAR TR1-KAVAKLI TR 5 ÇIKIŞI TR:TASPINAR YAYLASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:06 | 2017-03-16 16:42 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 137.9106
264037 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:13 | 2017-03-16 16:10 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94889
264039 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:17 | 2017-03-16 18:14 | 2.9447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7236 | 0 | 0
264041 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:13 | 2017-03-16 21:34 | 6.3439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3439
264044 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILGIN DM44 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:25 | 2017-03-16 17:00 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5786
264049 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-16 15:34 | 2017-03-16 20:18 | 4.7439 | 0 | 0 | 2 | 3586 | 0 | 0 | 9.4878 | 17011.5856
264053 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BALIKLAVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:28 | 2017-03-16 16:29 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 863.2517
264055 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA TR1 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:33 | 2017-03-16 16:02 | 0.47694 | 5 | 355 | 0 | 0 | 2.3847 | 169.3153 | 0 | 0
264058 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 15:55 | 0.25472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25472 | 0 | 0 | 0
264061 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:KALABA1 TR TR:KALABA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:43 | 2017-03-16 19:04 | 3.3547 | 6 | 6 | 13 | 1543 | 20.1283 | 20.1283 | 43.6114 | 5176.3364
264062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:38 | 2017-03-16 17:42 | 2.0739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0739
264072 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 11:31 | 2017-03-16 17:08 | 5.6211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6211
264073 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR6 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:55 | 2017-03-16 16:55 | 1.0025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0
264080 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BULDURUŞ KÖK KOKCikis:BULDURUŞ KÖK - ÇAMARDI ÇIKIŞI TR:AKTAŞ TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 16:05 | 2017-03-16 17:07 | 1.0186 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33.6142 | 0 | 0
264083 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 16:11 | 2017-03-16 16:16 | 0.085278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.085278
264088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI21 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 16:20 | 2017-03-16 17:39 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.97
264091 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 16:27 | 2017-03-16 17:45 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3022
264092 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 16:24 | 2017-03-16 17:55 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1578
264098 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR36 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 16:35 | 2017-03-16 21:09 | 4.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5667 | 0 | 0
264102 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:52 | 2017-03-16 18:39 | 2.7797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7797
264106 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEMIRCI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-16 16:47 | 2017-03-16 17:58 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7867
264107 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:ASIKLAR KOK KOKCikis:ASIKLAR KOK - AŞIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 16:46 | 2017-03-16 17:09 | 0.37833 | 4 | 473 | 0 | 3 | 1.5133 | 178.9517 | 0 | 1.135
264121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR ( CUMRA ) TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-16 17:11 | 2017-03-16 18:41 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.04
264127 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 17:19 | 2017-03-16 19:59 | 2.6547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6547 | 0 | 0
264135 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 17:31 | 2017-03-16 18:24 | 0.88611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88611 | 0 | 0
264144 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 17:46 | 2017-03-16 18:09 | 0.37972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37972 | 0 | 0
264147 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KUCUK SEKERLER KOK KOKCikis:KUCUK SEKERLER KOK-MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 17:54 | 2017-03-16 18:38 | 0.73639 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.2922 | 0 | 0 | 0
264149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEPEKOY6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 15:03 | 2017-03-16 22:43 | 7.6597 | 0 | 3 | 0 | 160 | 0 | 22.9792 | 0 | 1225.5556
264151 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 18:08 | 2017-03-16 19:52 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7364
264152 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR43 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 18:01 | 2017-03-16 19:14 | 1.2183 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.6067 | 0 | 0
264153 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 10:16 | 2017-03-16 19:24 | 9.1344 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 4448.4744
264156 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 3 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 18:23 | 2017-03-16 20:23 | 2.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0089 | 0 | 0
264162 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:UGURLAR YAYLASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 18:32 | 2017-03-16 20:40 | 2.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1322 | 0 | 0
264163 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis:KARAYOLLARI TR 2.3-HASGÜL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 18:32 | 2017-03-16 19:30 | 0.96278 | 2 | 46 | 1 | 253 | 1.9256 | 44.2878 | 0.96278 | 243.5828
264164 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR50 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-16 18:31 | 2017-03-16 20:14 | 1.7258 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 105.2758 | 0 | 0
264165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALMAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 18:36 | 2017-03-16 19:57 | 1.3467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | 0 | 0
264169 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OGULKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 18:47 | 2017-03-16 20:35 | 1.8022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8022
264173 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 11 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 16:35 | 2017-03-16 19:30 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167
264174 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 19:01 | 2017-03-16 21:39 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.64
264179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-16 19:06 | 2017-03-16 19:40 | 0.57306 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.4953
264180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 19:08 | 2017-03-16 20:39 | 1.5089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5089 | 0 | 0
264195 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 19:39 | 2017-03-16 20:35 | 0.92528 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 113.8092
264196 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI8 TR TRCikis:B+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 19:44 | 2017-03-16 20:59 | 1.2597 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 6.2986 | 0 | 20.1556
264197 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK22 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 19:44 | 2017-03-16 21:41 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9431
264198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ TR:SILLE PARSANA62 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 19:22 | 2017-03-16 21:28 | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 561.9811
264200 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:EGRİKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 19:40 | 2017-03-16 22:01 | 2.3572 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4289 | 0 | 0 | 0
264205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 20:01 | 2017-03-16 21:10 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1453
264209 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-ATLANTI ÇIKIŞI KOK:ATLANTI KOK KOKCikis:ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI TR:ATLANTI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 20:18 | 2017-03-16 22:04 | 1.7672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7672 | 0 | 0 | 0
264216 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:YARIKKUYU KOK KOKCikis:YARIKKUYU KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-16 21:12 | 2017-03-16 23:01 | 1.81 | 17 | 1927 | 0 | 15 | 30.77 | 3487.87 | 0 | 27.15
264220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENIKUYU TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 21:31 | 2017-03-16 23:16 | 1.7511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7511 | 0 | 0
264225 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:UGURLU TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 21:52 | 2017-03-16 23:45 | 1.8758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8758 | 0 | 0
264226 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 21:58 | 2017-03-16 23:06 | 1.1281 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5122
264228 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:T15 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 22:14 | 2017-03-16 23:41 | 1.45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0
264229 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR52 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 22:20 | 2017-03-16 23:09 | 0.81028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81028 | 0 | 0
264230 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE TR3 (160 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 22:28 | 2017-03-16 22:50 | 0.36444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0089 | 0 | 0
264232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:YARIKKUYU KOK KOKCikis:YARIKKUYU KOK-KAVAKÖZÜ KÖK ÇIKIŞI TR:TASKALE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 21:17 | 2017-03-17 01:02 | 3.755 | 11 | 441 | 0 | 0 | 41.305 | 1655.955 | 0 | 0
264233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 22:59 | 2017-03-16 23:17 | 0.295 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
264237 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR41 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 23:14 | 2017-03-17 00:24 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1706
264238 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KARABAG1 TR KOKCikis:KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 23:20 | 2017-03-17 03:23 | 4.0422 | 7 | 1018 | 0 | 0 | 28.2956 | 4114.9822 | 0 | 0
264240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-16 23:07 | 2017-03-16 23:41 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 42.8542
264248 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE TR3 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 00:42 | 2017-03-17 01:28 | 0.75972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 0 | 0
264249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-73 BASIN ANITI YANI TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 00:54 | 2017-03-17 01:22 | 0.46472 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 118.9689 | 0 | 0
264252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) TR:ERENKOY3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 02:01 | 2017-03-17 04:47 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 962.8
264254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 06:29 | 2017-03-17 07:07 | 0.64139 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 36.5592
264256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 06:37 | 2017-03-17 07:43 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4122
264257 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ÇAVUŞCU GÖL KOKCikis:ÇAVUŞCU GÖL-ÇAVUŞCU TR 2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 07:00 | 2017-03-17 07:43 | 0.7275 | 0 | 3 | 0 | 440 | 0 | 2.1825 | 0 | 320.1
264262 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:KOZAGAC DM22 TR:KARAHUYUK34 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 07:22 | 2017-03-17 08:27 | 1.0822 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 239.1711 | 0 | 0
264263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 07:26 | 2017-03-17 09:04 | 1.6369 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3.2739 | 8.1847 | 0 | 0
264267 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F4-KÖYLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 07:39 | 2017-03-17 08:12 | 0.55056 | 7 | 53 | 0 | 43 | 3.8539 | 29.1794 | 0 | 23.6739
264268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:AKTAŞ TR 7 KOKCikis:AKTAŞ TR 7-AKTAŞ TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 07:39 | 2017-03-17 08:26 | 0.78556 | 6 | 5 | 3 | 498 | 4.7133 | 3.9278 | 2.3567 | 391.2067
264269 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA2 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 07:42 | 2017-03-17 10:00 | 2.2931 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 149.0486 | 0 | 0
264273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1624 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 08:06 | 2017-03-17 09:07 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0119
264274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 07:58 | 2017-03-17 08:45 | 0.77917 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30.3875 | 0 | 0
264278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 08:06 | 2017-03-17 09:11 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 544.4444
264288 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 08:38 | 2017-03-17 08:58 | 0.33944 | 123 | 4046 | 0 | 0 | 41.7517 | 1373.3922 | 0 | 0
264292 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 08:48 | 2017-03-17 09:32 | 0.72528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72528 | 0 | 0
264299 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ TR:KETENCI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 08:53 | 2017-03-17 11:48 | 2.9228 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 8.7683 | 40.9189
264305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-H.100 YIL 10 (ULAŞEVLER 4)TR ÇIKIŞI TR:HACILAR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 09:03 | 2017-03-17 11:58 | 2.9144 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 512.9422
264307 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:28 | 2017-03-17 20:38 | 5.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1808 | 0 | 0
264309 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 09:02 | 2017-03-17 13:22 | 4.3219 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 471.0919 | 0 | 0
264310 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 09:04 | 2017-03-17 16:21 | 7.2964 | 13 | 297 | 0 | 0 | 94.8531 | 2167.0275 | 0 | 0
264311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 09:05 | 2017-03-17 16:10 | 7.0756 | 6 | 647 | 0 | 0 | 42.4533 | 4577.8844 | 0 | 0
264313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 08:36 | 2017-03-17 12:49 | 4.2067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2067
264314 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 09:02 | 2017-03-17 14:31 | 5.4803 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 5.4803 | 0 | 356.2181
264318 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 09:08 | 2017-03-17 10:17 | 1.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0
264319 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 09:11 | 2017-03-17 09:56 | 0.75139 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 174.3222
264330 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞAK EKMEK8 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 09:28 | 2017-03-17 14:02 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1165.35
264335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1116 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 09:30 | 2017-03-17 10:10 | 0.67083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67083 | 0 | 0
264341 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KOCAPINAR TR 1 TRCikis:MÜŞTEREK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 09:45 | 2017-03-17 11:10 | 1.4111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4111 | 0 | 0
264342 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-KIZIKÖZÜ ÇIKIŞI TR:BENZER TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 09:55 | 2017-03-17 14:41 | 4.7661 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 676.7878 | 0 | 0
264346 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 09:58 | 2017-03-17 11:33 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.0667
264347 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 09:59 | 2017-03-17 15:02 | 5.0519 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.8311 | 0 | 0
264348 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 10:00 | 2017-03-17 14:33 | 4.5508 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 282.1517
264349 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM2 DMCikis:URGUP DM2-ÜRGÜP SKM FD 9 ÇIKIŞI KOK:BASDERE4 TR KOKCikis:BASDERE4 TR-BAŞDERE TR3 ÇIKIŞ TR:BASDERE3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 10:01 | 2017-03-17 14:13 | 4.2031 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 420.3056
264351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HÜYÜK TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:02 | 2017-03-17 17:42 | 7.6722 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 989.7167 | 0 | 0
264353 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI TR:DADAGI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:05 | 2017-03-17 15:04 | 4.9858 | 1 | 118 | 0 | 0 | 4.9858 | 588.3283 | 0 | 0
264354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-AKÇAYAZI-DERBENT ÇIKIŞI TR:AKCAYAZI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:03 | 2017-03-17 11:03 | 0.99278 | 2 | 80 | 0 | 0 | 1.9856 | 79.4222 | 0 | 0
264355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:28 | 2017-03-17 23:18 | 4.8306 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 120.7639
264356 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:06 | 2017-03-17 19:26 | 9.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3336 | 0 | 0
264358 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 10:12 | 2017-03-17 14:56 | 4.7444 | 16 | 39 | 0 | 0 | 75.9111 | 185.0333 | 0 | 0
264359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 10:14 | 2017-03-17 14:36 | 4.3692 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 380.1175 | 0 | 4.3692
264360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1310 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:13 | 2017-03-17 11:23 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.9583
264361 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:ANBAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:10 | 2017-03-17 21:18 | 11.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1272 | 0 | 0
264363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-15 ÇIKIŞI TR:TR2-15 ISLETME | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:25 | 2017-03-17 12:38 | 2.2136 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 161.5936 | 0 | 0
264366 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:25 | 2017-03-17 11:11 | 0.76361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76361 | 0 | 0
264368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TASAGIL KOK KOKCikis:TASAGIL KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 10:31 | 2017-03-17 13:44 | 3.2303 | 35 | 0 | 0 | 0 | 113.0597 | 0 | 0 | 0
264373 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:35 | 2017-03-17 13:24 | 2.8161 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 754.7178 | 0 | 0
264374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:33 | 2017-03-17 14:46 | 4.2089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6267 | 0 | 0
264376 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:37 | 2017-03-17 17:51 | 7.2261 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 563.6367 | 0 | 0
264377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 | AG - PANO / BOX HASARI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:32 | 2017-03-17 18:32 | 7.9997 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 383.9867
264380 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU53 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:44 | 2017-03-17 11:12 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8333
264390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 10:58 | 2017-03-17 12:48 | 1.8258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8258
264395 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 11:00 | 2017-03-17 11:51 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722
264396 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI13 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 08:58 | 2017-03-17 11:38 | 2.6586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6586 | 0 | 0
264397 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ1 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 11:04 | 2017-03-17 13:01 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
264399 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY5 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 11:17 | 2017-03-17 11:40 | 0.38778 | 0 | 4 | 0 | 147 | 0 | 1.5511 | 0 | 57.0033
264400 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM KOK:MUSTAFAPASA1 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA1 TR-AYVALI ENH. ÇIKIŞ TR:IBRAHIMPASA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 11:18 | 2017-03-17 16:38 | 5.3278 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1118.8333 | 0 | 0
264402 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR13 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 11:15 | 2017-03-17 14:27 | 3.1878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3756 | 0 | 0
264410 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUGDAY PAZARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:05 | 2017-03-17 18:06 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.3289
264412 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS48 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 11:30 | 2017-03-17 11:45 | 0.25694 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2847
264418 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 11:40 | 2017-03-17 13:04 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4
264421 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU TR:SINANLI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 11:49 | 2017-03-17 12:45 | 0.92056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.6961 | 0 | 0
264424 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-73 BASIN ANITI YANI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 11:48 | 2017-03-17 12:55 | 1.1114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2228 | 0 | 0
264428 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİ KOK:UZUNCA KÖK KOKCikis:UZUNCA KÖK-UZUNCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 11:56 | 2017-03-17 18:09 | 6.2181 | 19 | 52 | 0 | 0 | 118.1431 | 323.3389 | 0 | 0
264429 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 11:56 | 2017-03-17 12:19 | 0.39056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39056 | 0 | 0
264444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 12:05 | 2017-03-17 12:27 | 0.35444 | 4 | 380 | 0 | 0 | 1.4178 | 134.6889 | 0 | 0
264446 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TUZLUKÇU İÇME SUYU KÖK KOKCikis:TUZLUKÇU İÇME SUYU KÖK-GES GİRİŞ - ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 12:18 | 2017-03-17 13:14 | 0.93333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0
264449 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 12:27 | 2017-03-17 14:18 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.8339
264451 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:AKPLAS AS KOKCikis:AKPLAS AS-AKPLAS DM GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 12:25 | 2017-03-17 13:20 | 0.9175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0
264452 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS48 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 12:35 | 2017-03-17 12:56 | 0.33556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6778
264454 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 12:40 | 2017-03-17 17:39 | 4.9797 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9189
264458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-11 ( ERENKOY ) TR:ERENKOY3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 13:01 | 2017-03-17 15:30 | 2.4761 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 718.0722
264464 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-AY1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 13:20 | 2017-03-17 13:57 | 0.61889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8567
264467 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 13:36 | 2017-03-17 14:54 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2983
264469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 13:37 | 2017-03-17 14:21 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73833
264470 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY6 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 13:49 | 2017-03-17 15:29 | 1.6639 | 0 | 1 | 0 | 209 | 0 | 1.6639 | 0 | 347.7528
264471 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 13:44 | 2017-03-17 15:06 | 1.3519 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.3519 | 0 | 1.3519
264479 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:G Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 13:52 | 2017-03-17 14:18 | 0.42417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42417 | 0 | 0
264481 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUGDAY PAZARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 13:44 | 2017-03-17 14:23 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.3467
264482 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 13:50 | 2017-03-17 15:17 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4511
264487 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-1 KOKCikis:AKPINAR TR-1-OFİS YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 14:02 | 2017-03-17 15:13 | 1.1839 | 1 | 2 | 2 | 258 | 1.1839 | 2.3678 | 2.3678 | 305.4433
264489 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 13:57 | 2017-03-17 18:37 | 4.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6639 | 0 | 0
264492 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 14:02 | 2017-03-17 14:41 | 0.64167 | 365 | 14 | 49 | 96 | 234.2083 | 8.9833 | 31.4417 | 61.6
264494 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 14:04 | 2017-03-17 16:27 | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 197.8397
264499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-23 EGITIM ICI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 14:07 | 2017-03-17 14:42 | 0.57944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57944 | 0 | 0
264500 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU81 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 14:00 | 2017-03-17 14:41 | 0.67639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0292
264501 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GIYSAN TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:19 | 2017-03-17 18:09 | 2.8381 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 107.8461
264504 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:MEVLUTLU1 KOK KOKCikis:MEVLUTLU1 KOK-TAŞ OCAKLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 14:18 | 2017-03-17 16:41 | 2.3769 | 7 | 14 | 0 | 0 | 16.6386 | 33.2772 | 0 | 0
264506 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 14:05 | 2017-03-17 15:13 | 1.1331 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.4594 | 0 | 0
264514 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU8 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 14:28 | 2017-03-17 17:30 | 3.0361 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 197.3472
264516 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE11 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 14:29 | 2017-03-17 17:43 | 3.2178 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 176.9778
264517 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 14:27 | 2017-03-17 15:42 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2517
264522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-28 BAHCELIEVLER KOKCikis:TR3-28 / TR3-65-A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 14:42 | 2017-03-17 18:06 | 3.3933 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1411.6267 | 0 | 0
264523 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 14:41 | 2017-03-17 16:27 | 1.7628 | 1 | 567 | 0 | 0 | 1.7628 | 999.495 | 0 | 0
264524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 9TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 14:42 | 2017-03-17 16:07 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 72.1933
264525 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1110 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 14:45 | 2017-03-17 15:43 | 0.97139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97139
264526 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 32TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 14:43 | 2017-03-17 15:02 | 0.31 | 0 | 0 | 4 | 143 | 0 | 0 | 1.24 | 44.33
264532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 14:45 | 2017-03-17 17:45 | 2.9956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9956
264535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-23 EGITIM ICI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 14:48 | 2017-03-17 16:50 | 2.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 0 | 0
264542 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU TR:SINANLI2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 12:42 | 2017-03-17 15:06 | 2.4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0
264546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-70 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:11 | 2017-03-17 16:27 | 1.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2669 | 0 | 0
264554 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:25 | 2017-03-17 18:48 | 3.3992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3992
264555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY7 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 15:29 | 2017-03-17 16:18 | 0.82444 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 2.4733 | 0 | 18.1378
264557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-5 DEGIRMENDERE-3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:31 | 2017-03-17 15:51 | 0.335 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0
264558 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR21 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:31 | 2017-03-17 16:29 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 44.7989
264561 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:31 | 2017-03-17 16:45 | 1.2378 | 9 | 140 | 0 | 0 | 11.14 | 173.2889 | 0 | 0
264567 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU80A TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:39 | 2017-03-17 16:59 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6625
264572 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR14 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:40 | 2017-03-17 16:49 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1497
264573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:39 | 2017-03-17 16:14 | 0.58917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1783 | 0 | 0
264578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:45 | 2017-03-17 17:45 | 2.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0042 | 0 | 0
264581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:50 | 2017-03-17 17:51 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0228
264585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1116 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:52 | 2017-03-17 18:20 | 2.4631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4631 | 0 | 0
264588 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI TR:YUKARIBARAK1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:59 | 2017-03-17 16:07 | 0.13833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.2883 | 0 | 0
264590 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:SULEYMAN YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:37 | 2017-03-17 18:19 | 2.6992 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.78 | 0 | 0
264592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA20 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 15:56 | 2017-03-17 20:26 | 4.4969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4969
264593 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU TSK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:02 | 2017-03-17 20:00 | 3.9622 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.3578
264601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:07 | 2017-03-17 19:13 | 3.1011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1011
264603 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR5 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:06 | 2017-03-17 17:21 | 1.2436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 0 | 0
264609 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:20 | 2017-03-17 17:39 | 1.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3186 | 0 | 0
264613 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:SARIKARAMAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:24 | 2017-03-17 17:22 | 0.97333 | 3 | 86 | 0 | 503 | 2.92 | 83.7067 | 0 | 489.5867
264614 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI29 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:30 | 2017-03-17 17:41 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1825
264617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:30 | 2017-03-17 17:17 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79194
264621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1010 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:30 | 2017-03-17 17:46 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2703
264622 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇEŞTAŞ TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:40 | 2017-03-17 17:52 | 1.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0
264626 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:40 | 2017-03-17 17:55 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2375
264632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:36 | 2017-03-17 18:39 | 2.0483 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 178.205
264637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:48 | 2017-03-17 17:40 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
264638 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:33 | 2017-03-17 17:28 | 0.90889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90889 | 0 | 0
264641 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI TR:MEZGITLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:33 | 2017-03-17 18:15 | 1.6997 | 78 | 0 | 0 | 0 | 132.5783 | 0 | 0 | 0
264646 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:12 | 2017-03-17 19:06 | 2.8989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8989
264653 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BORCUK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:57 | 2017-03-17 17:38 | 0.67444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67444 | 0 | 0
264654 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 16:58 | 2017-03-17 18:53 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92
264655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:00 | 2017-03-17 18:36 | 1.6011 | 72 | 174 | 0 | 0 | 115.28 | 278.5933 | 0 | 0
264660 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:08 | 2017-03-17 19:08 | 1.9925 | 25 | 118 | 0 | 0 | 49.8125 | 235.115 | 0 | 0
264665 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:07 | 2017-03-17 18:33 | 1.4322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | 0
264669 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:34 | 2017-03-17 20:28 | 2.9083 | 6 | 647 | 0 | 0 | 17.45 | 1881.6917 | 0 | 0
264672 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUKURT TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:29 | 2017-03-17 20:00 | 2.5197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.6775 | 0 | 0
264673 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 49 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:29 | 2017-03-17 19:10 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6894
264674 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:38 | 2017-03-17 22:45 | 5.1194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2389 | 0 | 0
264682 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:49 | 2017-03-17 22:00 | 4.1944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1944
264683 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK ICMESUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:49 | 2017-03-17 19:24 | 1.5767 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 3.1533 | 0 | 107.2133
264685 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU10 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:52 | 2017-03-17 19:12 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 89.5939
264687 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:53 | 2017-03-17 19:34 | 1.6808 | 1 | 163 | 0 | 0 | 1.6808 | 273.9758 | 0 | 0
264692 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI3 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:55 | 2017-03-17 18:55 | 1.0028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0278 | 0 | 0
264693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21504 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:49 | 2017-03-17 19:01 | 1.1983 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 173.7583 | 0 | 0
264694 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUNDURACILAR3 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 14:10 | 2017-03-17 18:04 | 3.9008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9008
264696 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 17:58 | 2017-03-17 19:09 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1822
264697 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-17 12:14 | 2017-03-17 19:57 | 7.7206 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1930.1389 | 0 | 0
264698 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ÇİFTEHAN KÖK KOKCikis:ÇİFTEHAN KÖK - ÇİFTEHAN TR-6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:04 | 2017-03-17 21:41 | 3.6172 | 4 | 66 | 0 | 0 | 14.4689 | 238.7367 | 0 | 0
264701 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:09 | 2017-03-17 18:53 | 0.73667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0
264707 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZUNCA YAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:22 | 2017-03-17 19:33 | 1.1808 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.9892 | 0 | 0
264709 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR15 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:19 | 2017-03-18 00:18 | 5.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9781 | 0 | 0
264710 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:27 | 2017-03-17 19:25 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9675
264711 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:15 | 2017-03-17 19:32 | 1.2856 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2856 | 0 | 1.2856
264714 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASMALI MESCID TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:17 | 2017-03-17 20:06 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8231
264717 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:36 | 2017-03-17 19:56 | 1.3308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6617 | 0 | 0
264719 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:42 | 2017-03-17 19:09 | 0.4475 | 394 | 580 | 13 | 490 | 176.315 | 259.55 | 5.8175 | 219.275
264721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 17TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:43 | 2017-03-17 19:17 | 0.56917 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 242.465
264722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BABAKONAGI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:45 | 2017-03-17 22:04 | 3.3175 | 0 | 12 | 0 | 163 | 0 | 39.81 | 0 | 540.7525
264724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 18:46 | 2017-03-17 23:14 | 4.4769 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 586.4797
264736 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:00 | 2017-03-17 20:46 | 1.7717 | 104 | 62 | 0 | 0 | 184.2533 | 109.8433 | 0 | 0
264739 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI TR:CANAK PINAR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:14 | 2017-03-17 20:25 | 1.1906 | 2 | 192 | 0 | 82 | 2.3811 | 228.5867 | 0 | 97.6256
264743 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR6 KOK TRCikis:G Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:17 | 2017-03-17 19:44 | 0.45528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45528
264748 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR6 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:23 | 2017-03-17 20:25 | 1.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0
264749 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ESKI HASTANE TR23 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:34 | 2017-03-17 21:23 | 1.8172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8172
264752 | 1 | KONYA | HADİM | TR:A.HADİM.İ.O1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:42 | 2017-03-17 20:20 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8
264754 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUYUBASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:38 | 2017-03-17 21:40 | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0336
264755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GAZALI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:45 | 2017-03-17 21:50 | 2.0756 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2267
264756 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:44 | 2017-03-17 22:37 | 2.8836 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 397.9383 | 0 | 0
264763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:28 | 2017-03-17 21:39 | 2.1811 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80.7011 | 0 | 0
264766 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:51 | 2017-03-17 22:00 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1544
264772 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-KARAKÖY TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:56 | 2017-03-17 23:26 | 3.4939 | 1 | 181 | 0 | 0 | 3.4939 | 632.3939 | 0 | 0
264773 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-17 20:06 | 2017-03-17 20:26 | 0.32833 | 394 | 580 | 13 | 490 | 129.3633 | 190.4333 | 4.2683 | 160.8833
264775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR2 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 20:08 | 2017-03-17 21:58 | 1.8244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8244
264779 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK KOKCikis:TURGUT MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 19:58 | 2017-03-17 20:46 | 0.80194 | 0 | 11 | 0 | 248 | 0 | 8.8214 | 0 | 198.8822
264781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 20:21 | 2017-03-17 21:09 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 45.2675
264783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ICILER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 20:38 | 2017-03-17 22:04 | 1.4372 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.9956 | 0 | 0
264786 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU33 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 20:45 | 2017-03-18 02:06 | 5.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3444 | 0 | 0
264787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:GOLKASI KÖK KOKCikis:GOLKASI KÖK-AKBURUN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 20:47 | 2017-03-17 23:10 | 2.3908 | 4 | 22 | 0 | 669 | 9.5633 | 52.5983 | 0 | 1599.4675
264789 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU TSK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 20:55 | 2017-03-17 22:22 | 1.4519 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 5.8078 | 0 | 60.9817
264795 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 21:06 | 2017-03-17 21:58 | 0.86611 | 0 | 11 | 0 | 248 | 0 | 9.5272 | 0 | 214.7956
264796 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 21:09 | 2017-03-18 00:26 | 3.2903 | 3 | 157 | 0 | 0 | 9.8708 | 516.5736 | 0 | 0
264797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 20:48 | 2017-03-17 21:33 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.98
264798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 21:17 | 2017-03-17 22:02 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73889
264802 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 21:24 | 2017-03-18 01:11 | 3.7781 | 35 | 0 | 6 | 0 | 132.2319 | 0 | 22.6683 | 0
264803 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 21:27 | 2017-03-17 21:56 | 0.47556 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.95111 | 10.4622 | 0 | 0
264806 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 21:36 | 2017-03-17 22:05 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.455
264811 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ULUKAPI 717 SOKAK TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 21:42 | 2017-03-17 22:18 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 60.5719
264812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 21:38 | 2017-03-17 22:13 | 0.58833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58833
264813 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 21:53 | 2017-03-17 22:40 | 0.77667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.2033 | 0 | 0
264814 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR 19 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 21:59 | 2017-03-17 22:31 | 0.53278 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19.7128
264815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 22:03 | 2017-03-17 22:53 | 0.83167 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 105.6217 | 0 | 0
264816 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 22:03 | 2017-03-18 00:31 | 2.4753 | 97 | 83 | 2 | 472 | 240.1019 | 205.4481 | 4.9506 | 1168.3311
264818 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 22:09 | 2017-03-17 23:23 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 92.1458
264819 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 22:14 | 2017-03-17 23:00 | 0.75917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3142
264822 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM KOK:TURGUT KOK KOKCikis:TURGUT MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 22:14 | 2017-03-18 00:20 | 2.1044 | 0 | 11 | 0 | 248 | 0 | 23.1489 | 0 | 521.9022
264823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL3 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 22:24 | 2017-03-18 03:00 | 4.6011 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 184.0444 | 0 | 0
264824 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR57 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 22:17 | 2017-03-17 22:56 | 0.65778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6311 | 0 | 0
264825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENKARAHUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 22:33 | 2017-03-17 23:55 | 1.3694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0
264826 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUMLUCA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 22:36 | 2017-03-17 23:16 | 0.65278 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
264827 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 22:29 | 2017-03-18 00:51 | 2.3697 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 156.4017 | 0 | 0
264830 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK4 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 22:45 | 2017-03-18 01:26 | 2.6842 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 123.4717
264831 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 22:43 | 2017-03-17 23:19 | 0.60833 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2583 | 0 | 0 | 0
264833 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:SIGRAKLAR KOK KOKCikis:SIGRAKLAR KOK-BUCAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 11:05 | 2017-03-18 11:43 | 0.6375 | 8 | 105 | 0 | 0 | 5.1 | 66.9375 | 0 | 0
264836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:ORTAOBA KOK KOKCikis:ORTAOBA KOK-SÜLEYMANHACI GRUP ÇIKIŞI TR:ORTAOBA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 23:02 | 2017-03-18 00:14 | 1.2025 | 5 | 560 | 0 | 0 | 6.0125 | 673.4 | 0 | 0
264841 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GALIP OGLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 23:12 | 2017-03-18 00:44 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.5139
264843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 23:22 | 2017-03-18 00:49 | 1.4556 | 103 | 203 | 0 | 0 | 149.9222 | 295.4778 | 0 | 0
264847 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 TRCikis:C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 23:43 | 2017-03-18 00:19 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.125
264848 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ KOK:NEVSEHIR138 TR KOKCikis:NEVSEHIR138 TR-TR139-KOYDES ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 23:26 | 2017-03-18 00:37 | 1.1886 | 22 | 1 | 6 | 0 | 26.1494 | 1.1886 | 7.1317 | 0
264852 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM KOK:OZAY KOK KABIN KOKCikis:OZAY KOK - KARACAŞAR ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 23:47 | 2017-03-18 02:51 | 3.0683 | 113 | 960 | 0 | 0 | 346.7217 | 2945.6 | 0 | 0
264859 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OFIS TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 00:09 | 2017-03-18 02:15 | 2.1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1125
264861 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR44 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 00:09 | 2017-03-18 00:43 | 0.56806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56806 | 0 | 0
264863 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 00:14 | 2017-03-18 03:27 | 3.2203 | 394 | 580 | 13 | 490 | 1268.7894 | 1867.7611 | 41.8636 | 1577.9361
264864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 00:13 | 2017-03-18 11:31 | 11.2956 | 96 | 3 | 0 | 0 | 1084.3733 | 33.8867 | 0 | 0
264866 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 00:14 | 2017-03-18 02:15 | 2.0219 | 450 | 4710 | 9 | 2827 | 909.875 | 9523.3583 | 18.1975 | 5716.0369
264867 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 4 NEVŞEHİR 2 KOK:CEZAEVI KOKCikis:CEZAEVI-NEVSEHIR CEZAEVI MOD'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 00:14 | 2017-03-18 01:11 | 0.94778 | 9 | 36 | 5 | 69 | 8.53 | 34.12 | 4.7389 | 65.3967
264870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-15 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 00:18 | 2017-03-18 00:56 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625
264872 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKCikis:SAZGEÇİT KÖK-OYMALI KARAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 00:23 | 2017-03-18 10:07 | 9.7369 | 26 | 295 | 0 | 11 | 253.1606 | 2872.3986 | 0 | 107.1064
264874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 00:29 | 2017-03-18 02:15 | 1.765 | 9 | 376 | 8 | 1929 | 15.885 | 663.64 | 14.12 | 3404.685
264877 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ IM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-IM 3 B ÇIKIŞI KOK:FETIH6 TR KOKCikis:FETIH6 TR-KARATAY ÜNİVERSİTESİ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 00:48 | 2017-03-18 01:36 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 280.2367
264878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 00:53 | 2017-03-18 02:52 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.4761
264879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM:DM01 TR01 DMCikis:DM01-TM2 FD12 GİRİŞİ ( RİNG ) IM:TR127 TURBE IM KOK:NEVSEHIR138 TR KOKCikis:NEVSEHIR138 TR-TR139-KOYDES ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 00:26 | 2017-03-18 02:27 | 2.0161 | 22 | 1 | 6 | 0 | 44.3544 | 2.0161 | 12.0967 | 0
264884 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-DEMİRCİ DM A BARASI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 01:09 | 2017-03-18 02:40 | 1.5156 | 0 | 0 | 64 | 3232 | 0 | 0 | 96.9956 | 4898.2756
264885 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 01:05 | 2017-03-18 01:45 | 0.66694 | 91 | 409 | 1 | 0 | 60.6919 | 272.7803 | 0.66694 | 0
264887 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-17 23:56 | 2017-03-18 01:58 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 472.3133
264890 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-ARMAĞANLAR ÇIKIŞI TR:TAŞPINAR1 TR6 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 01:20 | 2017-03-18 01:44 | 0.40417 | 0 | 0 | 1 | 501 | 0 | 0 | 0.40417 | 202.4875
264893 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ KOK:AVANOS14 TR KOKCikis:AVANOS14 TR-AVANOS TR18 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 01:29 | 2017-03-18 02:30 | 1.0228 | 14 | 7 | 3 | 5 | 14.3189 | 7.1594 | 3.0683 | 5.1139
264895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:BAĞLAMA TR 2 TR:BAĞLAMA TR 8 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 01:36 | 2017-03-18 09:56 | 8.3261 | 17 | 0 | 2 | 88 | 141.5439 | 0 | 16.6522 | 732.6978
264896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-RENSAN EK BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 01:41 | 2017-03-18 05:48 | 4.1272 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 247.6333 | 0 | 0
264897 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR38 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 00:19 | 2017-03-18 02:20 | 2.0114 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.2733 | 0 | 0
264900 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 01:59 | 2017-03-18 02:19 | 0.33972 | 2 | 16 | 7 | 219 | 0.67944 | 5.4356 | 2.3781 | 74.3992
264901 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU CARDAKLAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 01:29 | 2017-03-18 03:03 | 1.5706 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 4.7117 | 0 | 17.2761
264904 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL10 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 02:21 | 2017-03-18 03:23 | 1.0414 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.0694 | 0 | 0
264909 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 02:57 | 2017-03-18 04:29 | 1.5283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 0 | 0
264911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 03:05 | 2017-03-18 05:22 | 2.2839 | 119 | 364 | 0 | 0 | 271.7828 | 831.3356 | 0 | 0
264916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 03:33 | 2017-03-18 04:34 | 1.0019 | 52 | 416 | 38 | 7702 | 52.1011 | 416.8089 | 38.0739 | 7716.9761
264918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ DM:DM01 TR01 DMCikis:DM01-DM06 ÇIKIŞI 2 ( RİNG ) IM:DM06 TR01 IMCikis:DM06 TR01-DM07 ÇIKIŞI 1 ( RİNG ) KOK:NEVSEHIR44 TR KOKCikis:NEVSEHIR44 TR-DM08 TR01 DEN GRLEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 04:19 | 2017-03-18 04:59 | 0.67167 | 3 | 1198 | 0 | 0 | 2.015 | 804.6567 | 0 | 0
264919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM TR:NEVSEHIR75 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 04:19 | 2017-03-18 06:06 | 1.7814 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 582.5142 | 0 | 0
264923 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 04:40 | 2017-03-18 06:13 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 268.4917
264924 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11402 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 04:47 | 2017-03-18 09:31 | 4.7303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7303 | 0 | 0
264926 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 04:30 | 2017-03-18 06:02 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 88.3025
264927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-2.HAT 8.KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 05:19 | 2017-03-18 06:56 | 1.6097 | 46 | 2 | 0 | 0 | 74.0472 | 3.2194 | 0 | 0
264928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MUFTUOGLU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 05:26 | 2017-03-18 11:27 | 6.0172 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.1894 | 0 | 0
264931 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 05:56 | 2017-03-18 07:00 | 1.0764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3819 | 0 | 0
264932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-15 ÇIKIŞI TR:TR2-15 ISLETME | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 06:02 | 2017-03-18 08:14 | 2.2069 | 13 | 898 | 0 | 0 | 28.6903 | 1981.8361 | 0 | 0
264933 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1365 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 06:23 | 2017-03-18 07:42 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.7761
264934 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 06:16 | 2017-03-18 13:00 | 6.7406 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1058.2672
264935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK KOKCikis:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK-GİRİŞ TR:KAMENI TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 02:45 | 2017-03-18 10:59 | 8.2261 | 19 | 134 | 0 | 83 | 156.2961 | 1102.2989 | 0 | 682.7672
264936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUMLUCA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 06:30 | 2017-03-18 11:08 | 4.6389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.1111 | 0 | 0
264937 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 06:41 | 2017-03-18 08:13 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 168.6972
264939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:HİMMETLİ KÖK KOKCikis:HİMMETLİ KÖK - HİMMETLİ AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 06:47 | 2017-03-18 08:50 | 2.0533 | 5 | 384 | 0 | 0 | 10.2667 | 788.48 | 0 | 0
264941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SALUR1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 06:54 | 2017-03-18 09:20 | 2.4325 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.92 | 0 | 0
264942 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI KOK:BOZKIR ARITMA KOKCikis:BOZKIR ARITMA - BOZKIR TR16 KÖK'DEN GİRİŞ TR:BOZKIR17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 06:55 | 2017-03-18 07:39 | 0.71861 | 1 | 3 | 0 | 134 | 0.71861 | 2.1558 | 0 | 96.2939
264943 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL3 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 06:57 | 2017-03-18 09:01 | 2.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0625 | 0 | 0
264944 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 02:06 | 2017-03-18 09:38 | 7.5253 | 17 | 614 | 0 | 0 | 127.9297 | 4620.5206 | 0 | 0
264946 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 06:50 | 2017-03-18 09:59 | 3.1503 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 113.41
264949 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU CARDAKLAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 06:56 | 2017-03-18 08:36 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.5669
264955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:EDİKLİ KÖK TR:EDİKLİ BELEDİYE İÇME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 07:15 | 2017-03-18 10:33 | 3.3042 | 23 | 5 | 0 | 0 | 75.9958 | 16.5208 | 0 | 0
264957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:POLIGON KOK KOKCikis:POLIGON KOK-DİKİCİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 06:51 | 2017-03-18 09:30 | 2.6419 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.7033 | 0 | 0 | 0
264958 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 07:29 | 2017-03-18 08:40 | 1.1833 | 7 | 390 | 0 | 3 | 8.2833 | 461.5 | 0 | 3.55
264959 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 07:37 | 2017-03-18 08:49 | 1.2031 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 141.9606 | 0 | 0
264960 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR:MURADIYE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 07:42 | 2017-03-18 09:23 | 1.6911 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 120.0689 | 0 | 0
264961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 07:41 | 2017-03-18 09:24 | 1.7147 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.2944 | 0 | 0
264962 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-15 ÇIKIŞI KOK:TR3-18A MERMERLER SAC KOSK KOKCikis:TR3-18-A / TR3-16 - TR3-18 - TR3-18- ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 07:10 | 2017-03-18 08:24 | 1.2375 | 1 | 2124 | 0 | 0 | 1.2375 | 2628.45 | 0 | 0
264965 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-OZANCIK ÇIKIŞI TR:CUMALI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 07:57 | 2017-03-18 09:47 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.05
264967 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 07:47 | 2017-03-18 10:00 | 2.2125 | 12 | 127 | 0 | 3 | 26.55 | 280.9875 | 0 | 6.6375
264968 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:AGILLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 07:49 | 2017-03-18 10:30 | 2.6836 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 161.0167 | 0 | 0
264969 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 07:58 | 2017-03-18 09:29 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 1300.215
264970 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:00 | 2017-03-18 10:26 | 2.4394 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 4.8789 | 0 | 139.0483
264974 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI TR:DEREKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:04 | 2017-03-18 08:53 | 0.81194 | 7 | 438 | 0 | 0 | 5.6836 | 355.6317 | 0 | 0
264977 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:10 | 2017-03-18 10:16 | 2.1081 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.3497
264978 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAZLAK 1TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:09 | 2017-03-18 13:04 | 4.9183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9183 | 0 | 0
264983 | 1 | KONYA | KULU | TR:HISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:20 | 2017-03-18 09:57 | 1.6247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6247 | 0 | 0
264987 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:11 | 2017-03-18 09:07 | 0.93528 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 1.8706 | 0 | 84.175
264988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:24 | 2017-03-18 10:42 | 2.3039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3039
264989 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR DM1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:23 | 2017-03-18 10:17 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 174.1611
264990 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:22 | 2017-03-18 09:04 | 0.69583 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1.3917 | 0 | 11.8292
264991 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU IÇME SUYU TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:23 | 2017-03-18 15:59 | 7.6025 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 53.2175 | 0 | 136.845
264993 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:35 | 2017-03-18 09:47 | 1.2033 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.0333 | 0 | 0
264996 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR41 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:35 | 2017-03-18 10:03 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 111.9311
265008 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI TR:TAŞPINAR1 TR6 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 05:43 | 2017-03-18 10:27 | 4.7308 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 525.1225
265010 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:00 | 2017-03-18 16:21 | 7.3503 | 6 | 647 | 0 | 0 | 44.1017 | 4755.6297 | 0 | 0
265011 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:00 | 2017-03-18 18:52 | 9.8708 | 13 | 297 | 0 | 0 | 128.3208 | 2931.6375 | 0 | 0
265012 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK:BELDİBİ2 TR KOKCikis:BELDİBİ2 TR-BALIKÇI VE ETİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:58 | 2017-03-18 10:53 | 1.9114 | 2 | 27 | 0 | 1 | 3.8228 | 51.6075 | 0 | 1.9114
265013 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:YARMA DM KOK:KARATAY GOCU KOK TR:KARAKAYA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 09:01 | 2017-03-18 14:00 | 4.9706 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 969.2583
265014 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 08:55 | 2017-03-18 11:42 | 2.79 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.75 | 0 | 0
265016 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 09:03 | 2017-03-18 11:40 | 2.6203 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 133.6342 | 0 | 0
265018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-14 (G W 3) TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:05 | 2017-03-18 12:25 | 3.3372 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 0 | 5119.2989
265019 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT6 TR6 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 09:06 | 2017-03-18 15:10 | 6.0647 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 400.2717
265022 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT3 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:05 | 2017-03-18 10:43 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6331
265023 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BOSTANLIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:04 | 2017-03-18 11:51 | 2.7858 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9292 | 0 | 0
265027 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA24 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:10 | 2017-03-18 09:58 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667
265039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:19 | 2017-03-18 13:23 | 4.0692 | 34 | 0 | 0 | 0 | 138.3517 | 0 | 0 | 0
265040 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:UZUNCA KÖK KOKCikis:UZUNCA KÖK-PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 09:30 | 2017-03-18 15:15 | 5.7492 | 157 | 877 | 3 | 305 | 902.6192 | 5042.0192 | 17.2475 | 1753.4958
265041 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:27 | 2017-03-18 14:16 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 438.3167
265042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:26 | 2017-03-18 11:28 | 2.0342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0342
265045 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:31 | 2017-03-18 11:57 | 2.4283 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 264.6883
265049 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-1 ÇIKIŞI TR:TR2-72 ALAYBEYOGLU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:34 | 2017-03-18 11:16 | 1.7111 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 0
265050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-TAŞOBA ÇIKIŞI TR:MERYEM AYDIN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 09:38 | 2017-03-18 10:24 | 0.77694 | 33 | 33 | 0 | 0 | 25.6392 | 25.6392 | 0 | 0
265051 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:36 | 2017-03-18 11:24 | 1.8042 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 9.0208 | 0 | 108.25
265052 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:35 | 2017-03-18 12:33 | 2.9711 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 2.9711 | 0 | 255.5156
265054 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:41 | 2017-03-18 11:50 | 2.1431 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 2.1431 | 0 | 120.0111
265056 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 09:48 | 2017-03-18 11:17 | 1.4839 | 117 | 129 | 0 | 0 | 173.615 | 191.4217 | 0 | 0
265057 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YESILOBA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:47 | 2017-03-18 10:49 | 1.0328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1639 | 0 | 0
265060 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAVAKLI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:46 | 2017-03-18 17:44 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.97
265061 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:48 | 2017-03-18 10:54 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1861
265065 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 09:52 | 2017-03-18 14:50 | 4.965 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 302.865 | 0 | 0
265067 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-AKÇAKENT İLÇE MERKEZİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 09:59 | 2017-03-18 14:19 | 4.3308 | 6 | 430 | 0 | 224 | 25.985 | 1862.2583 | 0 | 970.1067
265069 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM:NEVSEHIR50 TR DMCikis:TR50-TR48-TR49-UZAY İŞ MERKEZİ ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:55 | 2017-03-18 10:39 | 0.7275 | 2 | 1458 | 0 | 0 | 1.455 | 1060.695 | 0 | 0
265070 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:ASLIM DM1 DMCikis:ASLIM DM-BÜSAN DM B BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:58 | 2017-03-18 10:53 | 0.91972 | 0 | 0 | 31 | 6617 | 0 | 0 | 28.5114 | 6085.8019
265072 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125 TR:TR1-122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:04 | 2017-03-18 15:11 | 5.1156 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 2890.2889 | 0 | 0
265073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ULUPINAR SULAMA TESISI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:05 | 2017-03-18 18:22 | 8.2911 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1019.8067 | 0 | 0
265076 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 10:06 | 2017-03-18 19:17 | 9.1789 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1707.2733
265078 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BADEMLI TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:04 | 2017-03-18 11:21 | 1.2881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2881 | 0 | 0
265079 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR8 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:43 | 2017-03-18 13:10 | 3.4458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4458 | 0 | 0
265083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA21 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:10 | 2017-03-18 17:50 | 7.6658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6658
265091 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:14 | 2017-03-18 12:21 | 2.1225 | 146 | 6271 | 0 | 0 | 309.885 | 13310.1975 | 0 | 0
265094 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:YAVAŞLI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:20 | 2017-03-18 10:43 | 0.38333 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.38333 | 34.8833 | 0 | 0
265095 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ALEMLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:21 | 2017-03-18 15:50 | 5.4872 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 378.6183 | 0 | 5.4872
265096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK KOKCikis:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:16 | 2017-03-18 11:12 | 0.93472 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5431 | 0 | 0 | 0
265100 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:22 | 2017-03-18 11:46 | 1.4064 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 115.3239 | 0 | 0
265101 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:23 | 2017-03-18 11:21 | 0.95833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0
265103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ZENGEN TR 3 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:24 | 2017-03-18 16:42 | 6.2969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8908 | 0 | 0
265107 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-30 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 09:32 | 2017-03-18 10:32 | 0.99528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99528
265112 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:31 | 2017-03-18 14:56 | 4.4183 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4.4183 | 0 | 48.6017
265116 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 07:43 | 2017-03-18 11:55 | 4.2053 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 576.1231
265119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 31 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 10:40 | 2017-03-18 17:48 | 7.1372 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 499.6056
265125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:36 | 2017-03-18 19:21 | 8.7525 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 8726.2425
265126 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:45 | 2017-03-18 16:16 | 5.5253 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1215.5611
265127 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:42 | 2017-03-18 12:18 | 1.6028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0
265134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:E Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:45 | 2017-03-18 11:13 | 0.47222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.8056 | 0 | 0
265137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:51 | 2017-03-18 12:46 | 1.9156 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.5644 | 0 | 0
265138 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:56 | 2017-03-18 11:46 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83389
265139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-106 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:55 | 2017-03-18 13:06 | 2.17 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 156.24 | 0 | 0
265140 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:54 | 2017-03-18 11:38 | 0.72778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72778 | 0 | 0
265144 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:57 | 2017-03-18 14:36 | 3.6533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6533
265145 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:36 | 2017-03-18 12:19 | 1.7206 | 239 | 1968 | 2 | 1717 | 411.2128 | 3386.0533 | 3.4411 | 2954.1939
265155 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 11:08 | 2017-03-18 11:31 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.0558
265156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1520 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 11:11 | 2017-03-18 13:50 | 2.6531 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1024.0794
265157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 11:01 | 2017-03-18 12:36 | 1.5853 | 0 | 23 | 2 | 725 | 0 | 36.4614 | 3.1706 | 1149.3264
265163 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 11:20 | 2017-03-18 13:55 | 2.5906 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 2.5906 | 0 | 137.2994
265167 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:UNCULAR DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 11:22 | 2017-03-18 12:28 | 1.1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 0 | 0
265171 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 11:27 | 2017-03-18 13:20 | 1.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8775 | 0 | 0
265172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR62 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 11:31 | 2017-03-18 14:01 | 2.5008 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 145.0483 | 0 | 0
265180 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CINDERESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 11:35 | 2017-03-18 13:59 | 2.4017 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8117 | 0 | 0
265182 | 1 | KONYA | MERAM | TR:FAHRUNNISA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 11:37 | 2017-03-18 15:46 | 4.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1469 | 0 | 0
265183 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR24 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 11:41 | 2017-03-18 12:28 | 0.78472 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 58.0694
265185 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:CULCULE KOK-1 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK1-YENİKENT (F-17) FİDERİ GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 11:43 | 2017-03-18 14:29 | 2.7667 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 5.5333 | 0 | 113.4333
265191 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU YAYLASI TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:14 | 2017-03-18 13:42 | 3.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 0
265193 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - ULUKIŞLA TR-1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 10:16 | 2017-03-18 12:56 | 2.6672 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6672 | 0 | 0 | 0
265214 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-46 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:01 | 2017-03-18 12:52 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 85.85
265215 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-117 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 11:08 | 2017-03-18 13:17 | 2.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1494 | 0 | 0
265216 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-KONAYPETSAN TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 12:04 | 2017-03-18 18:14 | 6.1708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3417
265217 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-MUAYENE İSTASYONU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:05 | 2017-03-18 15:46 | 3.6733 | 0 | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 | 14.6933 | 348.9667
265218 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR1 TRCikis:A-B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:03 | 2017-03-18 14:01 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 84.8892
265222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:09 | 2017-03-18 14:37 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
265223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:12 | 2017-03-18 13:54 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7
265225 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:16 | 2017-03-18 15:38 | 3.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3733 | 0 | 0
265226 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:14 | 2017-03-18 15:13 | 2.9775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9775
265227 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:15 | 2017-03-18 15:41 | 3.4358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4358
265228 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:17 | 2017-03-18 13:39 | 1.3564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7128 | 0 | 0
265231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:20 | 2017-03-18 13:14 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472
265234 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:21 | 2017-03-18 13:44 | 1.3772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 0
265235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR42 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:10 | 2017-03-18 15:21 | 3.1778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1778
265237 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:18 | 2017-03-18 14:40 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.3725
265238 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MAKINE PARKI TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:27 | 2017-03-18 15:49 | 3.3808 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.2358
265240 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI TR:PINARBASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:27 | 2017-03-18 13:34 | 1.1125 | 11 | 893 | 0 | 0 | 12.2375 | 993.4625 | 0 | 0
265243 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:30 | 2017-03-18 13:37 | 1.1239 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 92.1589 | 0 | 0
265244 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:34 | 2017-03-18 17:21 | 4.7803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7803
265248 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN5 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:36 | 2017-03-18 13:52 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2622
265252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:44 | 2017-03-18 13:19 | 0.5875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5875
265258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:FETHIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:45 | 2017-03-18 18:32 | 5.7828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7828 | 0 | 0
265262 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:54 | 2017-03-18 18:21 | 5.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4439 | 0 | 0
265264 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:52 | 2017-03-18 13:47 | 0.91278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91278 | 0 | 0
265268 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:57 | 2017-03-18 17:21 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 365 | 0 | 8.8 | 0 | 1606
265270 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 TRCikis:KARDEŞLER | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 12:56 | 2017-03-18 14:09 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4272
265271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) TR:KASGARLI MAHMUT3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:01 | 2017-03-18 15:39 | 2.6414 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 1994.2486
265273 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:00 | 2017-03-18 14:34 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 80.0133
265274 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:03 | 2017-03-18 14:57 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 71.7356
265277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YASARLAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 13:07 | 2017-03-18 19:07 | 5.9967 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 287.84 | 0 | 0
265281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:10 | 2017-03-18 17:34 | 4.3989 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 202.3489 | 0 | 0
265285 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR113 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:11 | 2017-03-18 15:17 | 2.1078 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1184.5711 | 0 | 0
265289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA40 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:25 | 2017-03-18 14:10 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 575.0261
265292 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:28 | 2017-03-18 14:13 | 0.7425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2275 | 0 | 0 | 0
265294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:GÖLCÜK TR 1 TR:GÖLCÜK TR 7 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:31 | 2017-03-18 14:03 | 0.53139 | 1 | 49 | 5 | 793 | 0.53139 | 26.0381 | 2.6569 | 421.3914
265295 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİ TR:KUCUK AYMANAS7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:34 | 2017-03-18 16:45 | 3.1883 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 860.85 | 0 | 0
265296 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:36 | 2017-03-18 15:06 | 1.5122 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 571.62 | 0 | 0
265302 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR7 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 13:44 | 2017-03-18 14:40 | 0.92389 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 111.7906
265309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 26TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:51 | 2017-03-18 17:04 | 3.2092 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 5025.555
265311 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:43 | 2017-03-18 15:50 | 2.1222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1222 | 0 | 0
265313 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 13:56 | 2017-03-18 15:51 | 1.9178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9178 | 0 | 0
265314 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:08 | 2017-03-18 15:10 | 1.0439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0439 | 0 | 0
265315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-HOROZLUHAN FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-HOROZLUHAN20TR ÇIKIŞI TR:ATIKER2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:09 | 2017-03-18 16:13 | 2.0636 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18.5725 | 18.5725
265319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EGRIKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:10 | 2017-03-18 15:54 | 1.7378 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100.7911 | 0 | 0
265320 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK KOKCikis:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK - YAKACIK SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:10 | 2017-03-18 16:47 | 2.6047 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49.4897 | 0 | 0 | 0
265323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:16 | 2017-03-18 16:27 | 2.1858 | 0 | 25 | 1 | 3542 | 0 | 54.6458 | 2.1858 | 7742.2217
265325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:23 | 2017-03-18 15:54 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5236
265326 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 3 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:23 | 2017-03-18 15:41 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2928
265327 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 YERALTI ÇIKIŞI TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 14:30 | 2017-03-18 17:39 | 3.1569 | 24 | 6626 | 0 | 0 | 75.7667 | 20917.9139 | 0 | 0
265329 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:35 | 2017-03-18 19:08 | 4.5453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5453
265331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKBURUN TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:38 | 2017-03-18 15:36 | 0.96472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96472 | 0 | 0
265332 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR57 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:43 | 2017-03-18 17:46 | 3.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0506 | 0 | 0
265335 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:43 | 2017-03-18 17:57 | 3.2381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2381
265338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR64 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:47 | 2017-03-18 16:35 | 1.8067 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.4867 | 0 | 0
265343 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT5 TR5 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 15:02 | 2017-03-18 18:17 | 3.2469 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 337.6822
265344 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 15:02 | 2017-03-18 15:41 | 0.64556 | 0 | 4 | 0 | 123 | 0 | 2.5822 | 0 | 79.4033
265353 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 15:16 | 2017-03-18 17:41 | 2.4097 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 77.1111 | 0 | 0
265356 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEZA EVI TR11 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 15:23 | 2017-03-18 16:22 | 0.97472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97472 | 0 | 0
265357 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KONGUL1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 15:26 | 2017-03-18 17:37 | 2.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1825 | 0 | 0
265358 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GUNEYDERE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 15:29 | 2017-03-18 19:08 | 3.6614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6614 | 0 | 0
265359 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞAK EKMEK8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 15:28 | 2017-03-18 17:22 | 1.9025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9025
265360 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:CULFA KOK KOKCikis:CULFA KOK-ÇUKURYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 15:33 | 2017-03-18 15:40 | 0.10389 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.9739 | 0 | 0 | 0
265373 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE14 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:07 | 2017-03-18 17:46 | 1.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 | 0
265374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:08 | 2017-03-18 17:08 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99667
265381 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:11 | 2017-03-18 17:54 | 1.7231 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 129.2292 | 0 | 0
265383 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TURSUNLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:21 | 2017-03-18 18:59 | 2.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6369 | 0 | 0
265386 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU33 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:19 | 2017-03-18 16:53 | 0.56222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56222 | 0 | 0
265390 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 16:36 | 2017-03-18 18:46 | 2.1683 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 418.4883
265392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:32 | 2017-03-18 17:12 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 396.6511
265394 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:STAD TR5 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:38 | 2017-03-18 18:14 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5928
265395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA48 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:40 | 2017-03-18 18:07 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417
265400 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:33 | 2017-03-18 18:15 | 1.6883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6883 | 0 | 0
265401 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:49 | 2017-03-18 18:37 | 1.7953 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5906
265404 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:54 | 2017-03-18 17:42 | 0.79778 | 0 | 3 | 0 | 117 | 0 | 2.3933 | 0 | 93.34
265405 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:55 | 2017-03-18 17:27 | 0.53722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53722 | 0 | 0
265409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI23 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 16:57 | 2017-03-18 18:05 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3111
265412 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 14:59 | 2017-03-18 17:58 | 2.9819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9819 | 0 | 0
265413 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:SAFA TARIM TR:100KVA TIGEM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-18 17:08 | 2017-03-18 19:08 | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 178.1236
265422 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 17:13 | 2017-03-18 18:48 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5981
265423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 17:23 | 2017-03-18 18:16 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333
265425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR2-41BASIBUYUK KOKCikis:TR2-41 / TR2-45 ÇIKIŞI TR:TR2-41BASIBUYUK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 17:25 | 2017-03-18 17:58 | 0.54833 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3.29 | 3.8383 | 0 | 0
265426 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 17:28 | 2017-03-18 18:57 | 1.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0
265429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-115 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 17:34 | 2017-03-18 18:35 | 1.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 0 | 0
265434 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 17:45 | 2017-03-18 19:05 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3283
265441 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 17:06 | 2017-03-18 18:48 | 1.6997 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 113.8814 | 0 | 3.3994
265444 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 18:02 | 2017-03-18 19:39 | 1.6197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6197 | 0 | 0
265445 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI4 TR TRCikis:A-F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 18:06 | 2017-03-18 20:02 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.6933
265447 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILLI1 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 18:01 | 2017-03-18 20:00 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9772
265448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 18:02 | 2017-03-18 18:37 | 0.58972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58972
265452 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 18:09 | 2017-03-18 19:17 | 1.1314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3942 | 0 | 0
265475 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT6 TR6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 18:49 | 2017-03-18 19:33 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7056
265476 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 18:53 | 2017-03-18 21:31 | 2.6414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9242
265477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-1-SARILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 17:53 | 2017-03-18 21:22 | 3.4908 | 43 | 1 | 0 | 0 | 150.1058 | 3.4908 | 0 | 0
265483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 19:08 | 2017-03-18 19:41 | 0.54806 | 24 | 1253 | 0 | 0 | 13.1533 | 686.7136 | 0 | 0
265487 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 19:10 | 2017-03-18 20:23 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2231
265488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 18:45 | 2017-03-18 20:36 | 1.8603 | 746 | 1375 | 18 | 1370 | 1387.7672 | 2557.8819 | 33.485 | 2548.5806
265495 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK1 TR25 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 19:18 | 2017-03-18 19:56 | 0.62639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62639 | 0 | 0
265496 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 19:35 | 2017-03-18 20:41 | 1.1128 | 0 | 0 | 2 | 1577 | 0 | 0 | 2.2256 | 1754.8506
265498 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 19:35 | 2017-03-18 21:39 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0625
265505 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI19 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 19:43 | 2017-03-18 20:36 | 0.89 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2.67 | 0 | 5.34
265528 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-18 20:28 | 2017-03-18 21:05 | 0.60889 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 50.5378
265534 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 19:19 | 2017-03-18 23:55 | 4.5931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5931
265535 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI KOK:CAVUSCUGOL DSI KOK TR:VAKIFAGILI TR1 (100 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 20:37 | 2017-03-18 21:50 | 1.2108 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 66.5958 | 0 | 0
265537 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 20:42 | 2017-03-18 21:09 | 0.45528 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.7478
265541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11404 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 20:49 | 2017-03-18 22:25 | 1.5958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 0 | 0
265542 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY 1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 21:03 | 2017-03-18 22:14 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1767
265546 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR2-41BASIBUYUK KOKCikis:TR2-41 / TR2-45 ÇIKIŞI TR:TR2-41BASIBUYUK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 21:50 | 2017-03-18 22:24 | 0.57472 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3.4483 | 4.0231 | 0 | 0
265547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PTT PAKETLEME TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 21:54 | 2017-03-18 23:16 | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3742
265549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8/ATR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 22:00 | 2017-03-18 22:36 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59528
265556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 22:48 | 2017-03-18 23:13 | 0.41972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6789 | 0 | 0
265557 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI30 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 22:50 | 2017-03-18 23:34 | 0.73056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73056
265558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 22:55 | 2017-03-18 23:46 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84583
265559 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-18 23:06 | 2017-03-18 23:53 | 0.78111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0
265564 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 00:18 | 2017-03-19 01:56 | 1.6294 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.0711
265566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-ŞEYHSAMİL11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 01:00 | 2017-03-19 06:41 | 5.6842 | 4 | 36637 | 31 | 57 | 22.7367 | 208250.8142 | 176.2092 | 323.9975
265567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 00:59 | 2017-03-19 06:36 | 5.6133 | 0 | 0 | 8 | 6038 | 0 | 0 | 44.9067 | 33893.3067
265574 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAADETLER MAH1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-19 03:53 | 2017-03-19 06:01 | 2.1336 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9353 | 0 | 0
265576 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 06:00 | 2017-03-19 06:30 | 0.49306 | 103 | 1440 | 36 | 4741 | 50.7847 | 710 | 17.75 | 2337.5764
265578 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:ICILER KOK KOKCikis:ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 09:07 | 2.4917 | 16 | 436 | 0 | 0 | 39.8667 | 1086.3667 | 0 | 0
265584 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:KORUALAN KOK KOKCikis:KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI TR:KORUALAN1 TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 06:53 | 2017-03-19 07:52 | 0.98444 | 0 | 6 | 0 | 584 | 0 | 5.9067 | 0 | 574.9156
265590 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 07:47 | 2017-03-19 12:29 | 4.6994 | 19 | 1121 | 0 | 0 | 89.2894 | 5268.0772 | 0 | 0
265591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-36 ( CIMENTO DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 07:53 | 2017-03-19 10:17 | 2.3917 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 19.1333 | 33.4833
265592 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 08:06 | 2017-03-19 08:47 | 0.6875 | 6 | 21292 | 25 | 1083 | 4.125 | 14638.25 | 17.1875 | 744.5625
265594 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F1 BEYTEKS FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 08:12 | 2017-03-19 18:33 | 10.3389 | 4 | 2047 | 18 | 868 | 41.3556 | 21163.7056 | 186.1 | 8974.1556
265600 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:VAKIFAGILI TR1 (100 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 08:21 | 2017-03-19 09:28 | 1.1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0
265601 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 08:38 | 2017-03-19 11:05 | 2.4556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3667
265603 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 08:41 | 2017-03-19 09:29 | 0.80639 | 173 | 2307 | 0 | 0 | 139.5053 | 1860.3392 | 0 | 0
265610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-1C BÖLGESİ ÇIKIŞI KOK:3C 33ATR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 08:44 | 2017-03-19 09:25 | 0.67889 | 0 | 0 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0.67889 | 345.5544
265618 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:00 | 2017-03-19 13:38 | 4.6294 | 6 | 647 | 0 | 0 | 27.7767 | 2995.2506 | 0 | 0
265620 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK TR:ALTINOVA 1TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:00 | 2017-03-19 18:12 | 9.1953 | 13 | 297 | 0 | 0 | 119.5386 | 2730.9975 | 0 | 0
265622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM:KOMBASSAN DM DMCikis:KOMBASSAN DM-F-4 GİRİŞİ KOK:ILITERE KOK KOKCikis:ILITERE KOK-GİRİŞ TR:ILITERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 09:03 | 2017-03-19 13:13 | 4.1681 | 124 | 822 | 0 | 2 | 516.8389 | 3426.1417 | 0 | 8.3361
265624 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTA SINAN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:05 | 2017-03-19 12:47 | 3.7078 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 919.5289
265625 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:05 | 2017-03-19 12:19 | 3.24 | 98 | 19 | 0 | 0 | 317.52 | 61.56 | 0 | 0
265626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM:DM-15 ( IGDELI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:05 | 2017-03-19 14:24 | 5.3144 | 0 | 0 | 0 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 10341.9089
265627 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI KOK:HURDALIK2 TR KOKCikis:HURDALIK2 TR-HURDALIK3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 09:07 | 2017-03-19 14:37 | 5.4894 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 93.3206 | 450.1344
265628 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR2 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:09 | 2017-03-19 10:49 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 152.7031
265630 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-YARMA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 09:09 | 2017-03-19 12:27 | 3.3056 | 0 | 66 | 0 | 918 | 0 | 218.1667 | 0 | 3034.5
265632 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:HACIISMAILLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:09 | 2017-03-19 10:29 | 1.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3331 | 0 | 0
265634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:12 | 2017-03-19 10:04 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 48.58
265637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 09:21 | 2017-03-19 10:38 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3022
265639 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM KOK:TR-17 ACIÖZ YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:19 | 2017-03-19 11:09 | 1.8264 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 195.4236 | 0 | 0
265640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR28 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:12 | 2017-03-19 11:11 | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9758
265641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-KARGACI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 09:11 | 2017-03-19 12:21 | 3.1722 | 1 | 137 | 0 | 0 | 3.1722 | 434.5944 | 0 | 0
265646 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU2 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:34 | 2017-03-19 11:35 | 2.0208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0208
265648 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:16 | 2017-03-19 09:59 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.175
265651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 17TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:39 | 2017-03-19 10:45 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 305.1617
265652 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-BALCILAR KASABA ÇIKIŞI TR:BALCILAR4 TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 09:47 | 2017-03-19 13:07 | 3.325 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 9.975 | 0 | 109.725
265654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUMUHSINE1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:48 | 2017-03-19 12:36 | 2.7903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7903 | 0 | 0
265655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3-BOSNAHERSEK16 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:49 | 2017-03-19 11:13 | 1.4 | 2 | 68 | 2 | 1920 | 2.8 | 95.2 | 2.8 | 2688
265659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 10:01 | 2017-03-19 15:06 | 5.0906 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 152.7167
265662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 10:03 | 2017-03-19 13:29 | 3.4353 | 116 | 3 | 0 | 0 | 398.4922 | 10.3058 | 0 | 0
265663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 10:03 | 2017-03-19 13:21 | 3.3028 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 1146.0639
265664 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:03 | 2017-03-19 18:47 | 8.7419 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 952.8719 | 0 | 0
265665 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F12-ŞEKER-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:03 | 2017-03-19 15:14 | 5.1808 | 2 | 23 | 0 | 0 | 10.3617 | 119.1592 | 0 | 0
265666 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F4-KÖYLER FİDERİ KOK:KARAHUYUK KOK KOKCikis:KARAHUYUK KOK-KARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:03 | 2017-03-19 17:11 | 7.1256 | 3 | 0 | 0 | 662 | 21.3767 | 0 | 0 | 4717.1178
265669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 10:03 | 2017-03-19 13:04 | 3.0139 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 976.5
265670 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 09:55 | 2017-03-19 11:14 | 1.3128 | 14 | 0 | 1 | 0 | 18.3789 | 0 | 1.3128 | 0
265672 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-BÜSAN 19 TR ÇIKIŞI TR:FABA PLASTIK TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 10:13 | 2017-03-19 17:53 | 7.6636 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6636 | 7.6636
265674 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:14 | 2017-03-19 10:32 | 0.29556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 0 | 0
265676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK MUHSINE1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:09 | 2017-03-19 12:34 | 2.4225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.845
265677 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE ESKİ HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 10:16 | 2017-03-19 11:42 | 1.4369 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.2344 | 0 | 0
265682 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR4 TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:17 | 2017-03-19 13:07 | 2.8189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8189
265683 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:AGACOREN TR1 KOKCikis:AGACOREN TR1-CAMİLİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:24 | 2017-03-19 16:28 | 6.0689 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 2318.3156 | 0 | 0
265684 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:25 | 2017-03-19 12:18 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7861
265686 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AVDAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 08:50 | 2017-03-19 11:09 | 2.3203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3203
265691 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17/A TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:34 | 2017-03-19 11:17 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4428
265692 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 09:36 | 2017-03-19 10:44 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.8056
265693 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU46 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:36 | 2017-03-19 11:46 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 111.5458
265694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARAOMERLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:36 | 2017-03-19 14:10 | 3.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5669 | 0 | 0
265699 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:38 | 2017-03-19 14:16 | 3.6436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6436
265700 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-ÇANDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 10:42 | 2017-03-19 12:24 | 1.6958 | 9 | 32 | 0 | 0 | 15.2625 | 54.2667 | 0 | 0
265702 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI TR:DADAGI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:45 | 2017-03-19 14:30 | 3.7503 | 3 | 116 | 0 | 0 | 11.2508 | 435.0322 | 0 | 0
265703 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:CIFTEVI TR1 KOKCikis:CIFTEVI TR1-DADILAR ÇIKIŞI TR:DADILAR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:47 | 2017-03-19 16:37 | 5.8347 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 192.5458 | 0 | 0
265704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:47 | 2017-03-19 11:27 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66306
265706 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 10:52 | 2017-03-19 15:13 | 4.3497 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4.3497 | 0 | 82.6447
265712 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR12 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 11:01 | 2017-03-19 12:45 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 117.0453
265713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK DSI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 11:03 | 2017-03-19 12:51 | 1.8122 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 143.1656 | 0 | 0
265714 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ KOK:GUNEYSINIR19 TR KOKCikis:GUNEYSINIR19 TR-F-5 GÜNEYBAG | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 10:58 | 2017-03-19 12:13 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 326.1775
265724 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SANAYI CAMI TR 1.30 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 11:35 | 2017-03-19 13:10 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9236
265729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-19 11:39 | 2017-03-19 12:52 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2194
265733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ TR:SEVGİ EVLERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 11:43 | 2017-03-19 12:40 | 0.95028 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19.0056 | 0.95028 | 0 | 0
265735 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU33 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 11:47 | 2017-03-19 14:33 | 2.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0
265736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GOCER YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 11:46 | 2017-03-19 20:00 | 8.2381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4761 | 0 | 0
265741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK30 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 11:51 | 2017-03-19 13:18 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1442
265743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-19 11:55 | 2017-03-19 13:41 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8833
265745 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN19 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 11:58 | 2017-03-19 16:56 | 4.9728 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.6189
265747 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI TR:KULU66 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 11:59 | 2017-03-19 17:16 | 5.2794 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 913.3439
265750 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 12:01 | 2017-03-19 12:53 | 0.86083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86083
265751 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:AKÇALAR MODÜLER KOKCikis:AKÇALAR MODÜLER-GEVREKLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 12:04 | 2017-03-19 13:15 | 1.1856 | 3 | 2 | 0 | 544 | 3.5567 | 2.3711 | 0 | 644.9422
265754 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 12:04 | 2017-03-19 12:18 | 0.23139 | 48 | 515 | 0 | 79 | 11.1067 | 119.1653 | 0 | 18.2797
265755 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 12:06 | 2017-03-19 15:22 | 3.2697 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.3156
265759 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM TR:BEYSEHIR 55 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 12:10 | 2017-03-19 13:59 | 1.8206 | 0 | 0 | 2 | 579 | 0 | 0 | 3.6411 | 1054.1017
265760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 12:13 | 2017-03-19 13:25 | 1.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2008 | 0 | 0
265762 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU CARDAKLAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 12:13 | 2017-03-19 13:20 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2189
265763 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 12:20 | 2017-03-19 12:58 | 0.6325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6325
265769 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 12:29 | 2017-03-19 14:03 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5661
265773 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:ROMA HAVUZU KÖK KOKCikis:ROMA HAVUZU KÖK - KAYNARCA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 12:32 | 2017-03-19 13:34 | 1.0336 | 27 | 1167 | 0 | 0 | 27.9075 | 1206.2242 | 0 | 0
265776 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 11:51 | 2017-03-19 16:47 | 4.9389 | 3 | 198 | 0 | 485 | 14.8167 | 977.9 | 0 | 2395.3611
265779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CULLE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 12:43 | 2017-03-19 14:40 | 1.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0
265783 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 09:57 | 2017-03-19 14:46 | 4.8178 | 21 | 4132 | 0 | 0 | 101.1733 | 19907.0578 | 0 | 0
265784 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC 19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 12:48 | 2017-03-19 13:43 | 0.91556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91556 | 0 | 0
265787 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR2 TR2 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 13:00 | 2017-03-19 15:50 | 2.8275 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 5.655 | 0 | 144.2025
265788 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK TSK TR6 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 12:56 | 2017-03-19 14:01 | 1.0897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0
265789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:03 | 2017-03-19 14:57 | 1.8986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8986
265795 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 13:09 | 2017-03-19 13:18 | 0.1575 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.575 | 0.63 | 0 | 0
265799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TR 3C 35 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:10 | 2017-03-19 14:17 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1169
265800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI TR:DEREKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:09 | 2017-03-19 16:33 | 3.4011 | 24 | 1253 | 0 | 0 | 81.6267 | 4261.5922 | 0 | 0
265802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:08 | 2017-03-19 14:19 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 642.4211
265806 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KARAGUNEY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:20 | 2017-03-19 14:59 | 1.6531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0 | 0
265809 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 12:29 | 2017-03-19 16:54 | 4.4119 | 43 | 7657 | 393 | 1721 | 189.7136 | 33782.2586 | 1733.8942 | 7592.9564
265812 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR9 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:43 | 2017-03-19 14:31 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 58.2581
265814 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:44 | 2017-03-19 17:32 | 3.7967 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 0 | 0
265816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:46 | 2017-03-19 17:09 | 3.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3939 | 0 | 0
265817 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GÜNEY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:41 | 2017-03-19 16:52 | 3.1961 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 450.6517 | 0 | 0
265818 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:38 | 2017-03-19 14:45 | 1.1086 | 10 | 1341 | 0 | 0 | 11.0861 | 1486.6475 | 0 | 0
265820 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:BASKUYU1 KOK KOKCikis:BASKUYU1 KOK-SACIKARA1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:49 | 2017-03-19 14:32 | 0.71083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083 | 0 | 0
265822 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:49 | 2017-03-19 15:12 | 1.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0
265828 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:58 | 2017-03-19 17:22 | 3.3925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1775
265829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11303 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 14:00 | 2017-03-19 15:15 | 1.2478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4956 | 0 | 0
265830 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:59 | 2017-03-19 15:11 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1981
265833 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 16 KOK:131 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 14:12 | 2017-03-19 14:42 | 0.50444 | 65 | 0 | 0 | 0 | 32.7889 | 0 | 0 | 0
265839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 14:18 | 2017-03-19 14:52 | 0.57472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57472
265840 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOKTUZLA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 13:50 | 2017-03-19 15:55 | 2.0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0878 | 0 | 0
265841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIAHMET1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 14:24 | 2017-03-19 16:37 | 2.2089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2089 | 0 | 0
265844 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK:CEMIL KOK KOKCikis:CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ TR:CEMIL1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 14:30 | 2017-03-19 17:58 | 3.4653 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 561.375 | 0 | 0
265846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SULEYMANHACI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 14:33 | 2017-03-19 15:20 | 0.78972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78972 | 0 | 0
265856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 14:48 | 2017-03-19 19:19 | 4.5194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5194
265858 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR41 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 14:58 | 2017-03-19 16:35 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 93.7667
265859 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZCAMAHMUT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-19 14:57 | 2017-03-19 16:08 | 1.1911 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.4667 | 0 | 0
265862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 14:56 | 2017-03-19 15:53 | 0.95389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.585
265868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1333 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 14:55 | 2017-03-19 17:19 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2133
265875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 15:25 | 2017-03-19 17:55 | 2.5083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0167 | 0 | 0
265877 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HALAC TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 15:32 | 2017-03-19 16:52 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0
265879 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 15:30 | 2017-03-19 16:05 | 0.58694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58694 | 0 | 0
265882 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 15:35 | 2017-03-19 20:06 | 4.5119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5119
265883 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-19 14:48 | 2017-03-19 19:01 | 4.2228 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.9011
265888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:ALAYHAN CIKISI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 15:51 | 2017-03-19 17:44 | 1.8764 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 258.9417 | 0 | 0
265893 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:01 | 2017-03-19 16:47 | 0.76389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76389 | 0 | 0
265897 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:07 | 2017-03-19 19:36 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4847
265899 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:21 | 2017-03-19 17:35 | 1.2236 | 5 | 116 | 0 | 0 | 6.1181 | 141.9389 | 0 | 0
265905 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:29 | 2017-03-19 18:21 | 1.8631 | 0 | 4 | 0 | 114 | 0 | 7.4522 | 0 | 212.3883
265909 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:DEGIRMENKOY KOK KOKCikis:DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:33 | 2017-03-19 16:58 | 0.41194 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.82389 | 16.0658
265911 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:30 | 2017-03-19 18:24 | 1.8928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8928
265913 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENKARAHUYUK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:10 | 2017-03-19 18:02 | 1.8678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4711 | 0 | 0
265915 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:24 | 2017-03-19 18:36 | 2.1956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1956
265918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21609 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:38 | 2017-03-19 17:10 | 0.54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0
265919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-19 15:26 | 2017-03-19 17:44 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 227.04
265921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:41 | 2017-03-19 17:44 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0522
265923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:14 | 2017-03-19 17:53 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0
265925 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:39 | 2017-03-19 17:58 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3306
265928 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:50 | 2017-03-19 19:01 | 2.1758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1758
265929 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HIDIRLAR1 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 16:54 | 2017-03-19 17:30 | 0.59972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 0 | 0
265951 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-19 17:25 | 2017-03-19 19:35 | 2.1558 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.0908 | 0 | 0 | 0
265952 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN3 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 17:28 | 2017-03-19 17:56 | 0.46556 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.1044
265960 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELİ TR13 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 17:48 | 2017-03-19 19:42 | 1.8964 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 68.27 | 0 | 0
265962 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 17:54 | 2017-03-19 19:15 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3436
265969 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:02 | 2017-03-19 19:55 | 1.8786 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 131.5028
265972 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SARIAGIL1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:13 | 2017-03-19 19:33 | 1.3364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3364 | 0 | 0
265973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30901 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:11 | 2017-03-19 18:58 | 0.78194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78194 | 0 | 0
265974 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:11 | 2017-03-19 20:31 | 2.3397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3397
265975 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:10 | 2017-03-19 18:55 | 0.75361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.3186 | 0 | 0
265976 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:13 | 2017-03-19 20:52 | 2.6567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6567 | 0 | 0
265979 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:02 | 2017-03-19 19:40 | 1.6211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6211 | 0 | 0
265983 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ÇÖMLEKCİ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:22 | 2017-03-19 19:36 | 1.2375 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.3125 | 0 | 0
265984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:AKIN KOK KOKCikis:AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:32 | 2017-03-19 23:59 | 5.45 | 2 | 287 | 0 | 0 | 10.9 | 1564.15 | 0 | 0
265988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA68 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:39 | 2017-03-19 19:27 | 0.80111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80111
265993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:43 | 2017-03-19 20:17 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5708
266001 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:DADAGI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:40 | 2017-03-19 21:05 | 2.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 0 | 0
266003 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR10 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:55 | 2017-03-19 19:15 | 0.3375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3375
266007 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAMLICA TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:58 | 2017-03-19 19:18 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3325
266010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-ÇUĞUN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:58 | 2017-03-19 20:10 | 1.2047 | 5 | 134 | 0 | 0 | 6.0236 | 161.4328 | 0 | 0
266011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 19:01 | 2017-03-20 01:00 | 5.9814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9814 | 0 | 0
266012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SARAYONU ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 19:05 | 2017-03-19 19:42 | 0.61694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2339
266022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM-07-TR 24 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 18:57 | 2017-03-19 19:56 | 0.98889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9444
266023 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR18 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 19:17 | 2017-03-19 21:41 | 2.3942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7883 | 0 | 0
266025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 19:23 | 2017-03-19 21:38 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.0808
266029 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KUCUKABDIUSAGI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 19:20 | 2017-03-19 21:04 | 1.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7314 | 0 | 0
266030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 19:38 | 2017-03-19 21:25 | 1.7808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7808 | 0 | 0
266032 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK:KUTUKUSAGI1 TR KOKCikis:KUTUKUSAGI1 TR-KÜTÜKKUŞAĞI TR2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 19:49 | 2017-03-19 21:10 | 1.3533 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20.3 | 0 | 13.5333 | 0
266033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 19:53 | 2017-03-19 21:17 | 1.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 0 | 0
266034 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI9 TR KOKCikis:CIHANBEYLI9 TR-CİHANBEYLİ TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 19:52 | 2017-03-19 20:07 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 39.2
266036 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 19:12 | 2017-03-19 20:06 | 0.89611 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.0133
266037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 20:10 | 2017-03-19 20:57 | 0.78222 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.2889
266040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 20:11 | 2017-03-19 21:37 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4453
266042 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 20:13 | 2017-03-20 01:56 | 5.7197 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1592
266045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 20:20 | 2017-03-19 22:07 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 99.4933
266049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-11 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 19:54 | 2017-03-19 20:51 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94444
266050 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:ESKIDOGANLI KOKCikis:ESKIDOGANLI-ESKIDOGANLI2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 20:44 | 2017-03-19 22:50 | 2.0986 | 2 | 90 | 0 | 0 | 4.1972 | 188.875 | 0 | 0
266052 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:TAHIR GUNDUZ 03408178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 21:00 | 2017-03-19 23:17 | 2.2853 | 0 | 58 | 0 | 30 | 0 | 132.5461 | 0 | 68.5583
266053 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT5 TR5 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 21:13 | 2017-03-19 22:15 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 81.8528
266054 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 21:03 | 2017-03-19 22:19 | 1.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0
266056 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR11 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 21:18 | 2017-03-19 23:13 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5806
266058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-19 21:29 | 2017-03-19 22:32 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6633
266062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 6TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 21:46 | 2017-03-19 22:35 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 53.8267
266065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-ESKİZENGEN TR:ZENGEN5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 21:57 | 2017-03-19 22:24 | 0.45028 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0.45028 | 93.6578
266067 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 22:05 | 2017-03-19 23:58 | 1.8844 | 0 | 1 | 0 | 238 | 0 | 1.8844 | 0 | 448.4978
266069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 22:07 | 2017-03-19 23:18 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1825
266073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKCE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 22:22 | 2017-03-19 23:15 | 0.88556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88556 | 0 | 0
266085 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-19 23:30 | 2017-03-20 01:23 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.0778
266086 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR1 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-19 23:49 | 2017-03-20 01:08 | 1.3194 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62.0139 | 0 | 0
266091 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-20 00:50 | 2017-03-20 01:21 | 0.5275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5275
266092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 01:13 | 2017-03-20 01:48 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 38.2983
266093 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 01:39 | 2017-03-20 08:05 | 6.4286 | 2 | 140 | 0 | 153 | 12.8572 | 900.0056 | 0 | 983.5775
266095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-73 BASIN ANITI YANI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 02:48 | 2017-03-20 03:42 | 0.90472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90472 | 0 | 0
266096 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI TR:GUNEYYURT1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 05:15 | 2017-03-20 06:12 | 0.94611 | 70 | 5414 | 17 | 6818 | 66.2278 | 5122.2456 | 16.0839 | 6450.5856
266097 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:DADAGI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 05:54 | 2017-03-20 09:17 | 3.3836 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 233.4692 | 0 | 0
266099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 06:21 | 2017-03-20 08:48 | 2.4517 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.42 | 0 | 0
266100 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:ISAHOCALI KOK1 KOKCikis:ISAHOCALI KOK1-AKPINAR TR1 ÇIKIŞI TR:CINDERESI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 06:39 | 2017-03-20 09:48 | 3.1461 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.0228 | 0 | 0
266101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 07:01 | 2017-03-20 08:12 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.69
266102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 2TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-20 06:51 | 2017-03-20 07:20 | 0.48194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48194
266103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:AFYON YOLU TR5 KOKCikis:AFYON YOLU TR5-PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 07:00 | 2017-03-20 07:54 | 0.90361 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 288.2519
266104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 07:05 | 2017-03-20 09:15 | 2.1594 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.3917 | 0 | 0
266106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 07:09 | 2017-03-20 07:26 | 0.28028 | 248 | 597 | 0 | 0 | 69.5089 | 167.3258 | 0 | 0
266107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F10-YENİDOGAN FİDERİ TR:CUMRA66 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 07:16 | 2017-03-20 07:50 | 0.57806 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1.1561 | 0 | 0 | 24.8564
266109 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KARAKIZALAN | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 07:19 | 2017-03-20 07:55 | 0.60806 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.1611 | 0 | 0
266111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1274 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 07:23 | 2017-03-20 08:50 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4419
266113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 07:45 | 2017-03-20 09:19 | 1.5644 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6933
266115 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:ORHANIYE KOK KOKCikis:ORHANİYE KÖK-KYK ILGIN ÖĞRENCİ YURDU TR:S.U.ILGIN MESLEK YUKSEK OKULU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 07:49 | 2017-03-20 12:25 | 4.5892 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1783 | 0 | 0 | 0
266116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-73 BASIN ANITI YANI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 07:52 | 2017-03-20 08:55 | 1.0489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0978 | 0 | 0
266118 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 08:08 | 2017-03-20 09:49 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6761
266122 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-İSAKUŞAĞI TOP. SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 08:25 | 2017-03-20 10:59 | 2.5717 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5717 | 0 | 0 | 0
266123 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:POLATLI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-20 08:26 | 2017-03-20 09:35 | 1.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 0 | 0
266128 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 08:32 | 2017-03-20 14:35 | 6.0544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0544
266134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 08:41 | 2017-03-20 10:05 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3958
266137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 15TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 08:44 | 2017-03-20 09:13 | 0.49056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49056
266140 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 08:41 | 2017-03-20 09:13 | 0.52639 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 43.6903
266145 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 08:56 | 2017-03-20 10:48 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 381.9833
266146 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ TR:BASKARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 08:55 | 2017-03-20 10:28 | 1.5511 | 0 | 6 | 0 | 95 | 0 | 9.3067 | 0 | 147.3556
266149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ DM:SECME DM DMCikis:SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI KOK:BUYUKASLAMA TSK KOK KOKCikis:BUYUKASLAMA TSK KOK-BUYUKSALAMA KOK TR:UZUNKUYU TSK1 TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 08:59 | 2017-03-20 12:53 | 3.8947 | 31 | 0 | 0 | 0 | 120.7364 | 0 | 0 | 0
266152 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:00 | 2017-03-20 17:14 | 8.235 | 6 | 647 | 0 | 0 | 49.41 | 5328.045 | 0 | 0
266153 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 69 SANTRAL KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 09:00 | 2017-03-20 16:32 | 7.5286 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1001.3053 | 0 | 0
266154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 08:53 | 2017-03-20 11:23 | 2.4981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4981
266155 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - SEFAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 09:00 | 2017-03-20 13:59 | 4.9783 | 14 | 408 | 0 | 714 | 69.6967 | 2031.16 | 0 | 3554.53
266157 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F11-CENGILTI FİDERİ KOK:BESAGIL KOK KOKCikis:BESAGIL KOK-YELLİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:01 | 2017-03-20 16:02 | 7.0231 | 39 | 60 | 0 | 0 | 273.8992 | 421.3833 | 0 | 0
266159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI GARAJ TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:01 | 2017-03-20 11:54 | 2.8856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8856
266167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21507 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:08 | 2017-03-20 10:40 | 1.5394 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 197.0489 | 0 | 0
266168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F1 BEYTEKS FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:10 | 2017-03-20 16:24 | 7.2375 | 0 | 0 | 1 | 1646 | 0 | 0 | 7.2375 | 11912.925
266173 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 08:07 | 2017-03-20 09:48 | 1.6878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3756 | 0 | 0
266179 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:11 | 2017-03-20 10:22 | 1.185 | 1 | 260 | 0 | 0 | 1.185 | 308.1 | 0 | 0
266181 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR3 (315 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:14 | 2017-03-20 10:27 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7511
266183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:15 | 2017-03-20 10:13 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96083
266187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:16 | 2017-03-20 10:56 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6561
266189 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:18 | 2017-03-20 17:45 | 8.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4422 | 0 | 0
266191 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:20 | 2017-03-20 09:47 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46
266193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA32 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:19 | 2017-03-20 10:35 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 515.25
266194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 13TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:17 | 2017-03-20 09:25 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13806
266197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:18 | 2017-03-20 10:06 | 0.80667 | 111 | 2645 | 5 | 3048 | 89.54 | 2133.6333 | 4.0333 | 2458.72
266201 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR3 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:27 | 2017-03-20 10:19 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 70.2675
266203 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 09:29 | 2017-03-20 13:06 | 3.6147 | 64 | 224 | 0 | 170 | 231.3422 | 809.6978 | 0 | 614.5028
266211 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KARAHUYUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:34 | 2017-03-20 10:14 | 0.65889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65889 | 0 | 0
266215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:36 | 2017-03-20 10:15 | 0.64333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64333 | 0 | 0
266216 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:36 | 2017-03-20 10:51 | 1.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 0 | 0
266218 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:EMMIOGLU KOK KOKCikis:EMMIOGLU KOK-DEREHOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 09:43 | 2017-03-20 12:14 | 2.5106 | 35 | 0 | 0 | 0 | 87.8694 | 0 | 0 | 0
266220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:39 | 2017-03-20 11:32 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.925
266224 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:44 | 2017-03-20 11:16 | 1.5211 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.5489 | 0 | 0
266226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TR:NEVSEHIR74 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:46 | 2017-03-20 10:15 | 0.48556 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 158.7767 | 0 | 0
266228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:48 | 2017-03-20 10:46 | 0.96861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8744 | 0 | 0
266230 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:AGACOREN TR 4 KOKCikis:AGACOREN TR 4-KÖYLER ÇIKIŞI TR:ABALI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:53 | 2017-03-20 16:55 | 7.0403 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.0403 | 633.625 | 0 | 0
266237 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUNDURACILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:53 | 2017-03-20 10:33 | 0.67194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67194
266239 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR6 (160 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:59 | 2017-03-20 11:09 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.5183
266241 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK:HACI MIRZA KOK TR:KARGIN KIZILOZU TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 10:01 | 2017-03-20 15:09 | 5.1317 | 17 | 1129 | 0 | 381 | 87.2383 | 5793.6517 | 0 | 1955.165
266242 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:06 | 2017-03-20 14:23 | 3.29 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 434.28 | 0 | 0
266244 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AKCATAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 09:57 | 2017-03-20 11:33 | 1.5994 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.1933 | 0 | 0
266245 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR23 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 10:02 | 2017-03-20 15:41 | 5.6367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 0 | 0
266247 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 10:03 | 2017-03-20 11:45 | 1.7061 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 5.1183 | 2226.475 | 0 | 0
266248 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 10:07 | 2017-03-20 11:56 | 1.8206 | 63 | 156 | 0 | 0 | 114.695 | 284.0067 | 0 | 0
266251 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ULUPINAR SULAMA TESISI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 10:08 | 2017-03-20 15:08 | 4.9947 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 614.3508 | 0 | 0
266254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 10:12 | 2017-03-20 11:35 | 1.3856 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.2533 | 0 | 0
266255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1450 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 10:06 | 2017-03-20 10:45 | 0.65972 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 127.9861
266257 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1614 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 10:05 | 2017-03-20 15:09 | 5.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0642 | 0 | 0
266262 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:AGACOREN TR 4 KOKCikis:AGACOREN TR 4-KÖYLER ÇIKIŞI TR:GUZELOZ2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 10:14 | 2017-03-20 17:07 | 6.8797 | 2 | 441 | 0 | 0 | 13.7594 | 3033.9575 | 0 | 0
266266 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YUKARICAGLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 10:19 | 2017-03-20 15:06 | 4.7756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7756 | 0 | 0
266267 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:CELTIK KOK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 10:23 | 2017-03-20 13:41 | 3.3 | 3 | 15 | 2 | 778 | 9.9 | 49.5 | 6.6 | 2567.4
266268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 10:21 | 2017-03-20 14:10 | 3.8236 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.7083 | 0 | 0
266271 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 10:09 | 2017-03-20 15:47 | 5.6367 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 248.0133
266274 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 10:25 | 2017-03-20 11:38 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0944
266281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 15TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 10:27 | 2017-03-20 10:47 | 0.32972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32972
266285 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:ASLIM DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 10:35 | 2017-03-20 11:07 | 0.53472 | 0 | 0 | 64 | 3232 | 0 | 0 | 34.2222 | 1728.2222
266286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 10:44 | 2017-03-20 17:04 | 6.3361 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 4308.5556
266295 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN16 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 10:53 | 2017-03-20 12:16 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2667
266308 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:07 | 2017-03-20 14:51 | 3.7286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | 0 | 0
266309 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:10 | 2017-03-20 12:10 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0061
266310 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR6 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:13 | 2017-03-20 12:48 | 1.5867 | 0 | 1 | 0 | 167 | 0 | 1.5867 | 0 | 264.9733
266313 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞI TR:KARAASLAN AYBAHCE5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 11:16 | 2017-03-20 16:47 | 5.5211 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 690.1389 | 0 | 0
266314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:15 | 2017-03-20 12:50 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5914
266315 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 11:17 | 2017-03-20 12:29 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 514.7722
266318 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:12 | 2017-03-20 16:19 | 5.1172 | 14 | 38 | 0 | 2 | 71.6411 | 194.4544 | 0 | 10.2344
266319 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CIFTEKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 07:08 | 2017-03-20 15:01 | 7.8842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.6525 | 0 | 0
266343 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:31 | 2017-03-20 13:00 | 1.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0
266345 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:SIGRAKLAR KOK KOKCikis:SIGRAKLAR KOK-BUCAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 11:36 | 2017-03-20 14:47 | 3.1811 | 8 | 105 | 0 | 0 | 25.4489 | 334.0167 | 0 | 0
266346 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:31 | 2017-03-20 12:22 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84722
266347 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:36 | 2017-03-20 12:33 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95278
266348 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN13 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:35 | 2017-03-20 12:35 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55.6578
266349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:36 | 2017-03-20 12:31 | 0.91333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | 0
266357 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:MEVLUTLU1 KOK KOKCikis:MEVLUTLU1 KOK-TAŞ OCAKLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:30 | 2017-03-20 12:42 | 1.1964 | 6 | 8 | 0 | 0 | 7.1783 | 9.5711 | 0 | 0
266362 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:42 | 2017-03-20 14:28 | 2.7656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7656
266367 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-115 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:45 | 2017-03-20 13:18 | 1.5528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5528 | 0 | 0
266368 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:50 | 2017-03-20 12:39 | 0.82528 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7769 | 0 | 0 | 0
266373 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI KOK:SUVERMEZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 11:57 | 2017-03-20 12:21 | 0.39972 | 6 | 1 | 25 | 770 | 2.3983 | 0.39972 | 9.9931 | 307.7861
266379 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOGAZOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:00 | 2017-03-20 13:02 | 1.0389 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.3611 | 0 | 0
266385 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS32 TR TRCikis:C+D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:10 | 2017-03-20 12:40 | 0.49917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49917
266388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BAGLIBUK7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:22 | 2017-03-20 18:22 | 5.9953 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 155.8772 | 0 | 0
266389 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:21 | 2017-03-20 13:54 | 1.5489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5489
266392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ECİKAGIL KÖYÜ TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:33 | 2017-03-20 13:38 | 1.0806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4833 | 0 | 0
266393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:32 | 2017-03-20 13:11 | 0.64333 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36.0267
266394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 1TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:26 | 2017-03-20 14:11 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9711
266396 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F1-ALTINOVA SULAMA-1 FİDERİ DM:PUSAT KOK:ATLANTI KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:32 | 2017-03-20 16:17 | 3.7472 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.7472 | 11.2417 | 0 | 0
266397 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK:TOSUNOGLU KOK KOKCikis:TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI TR:S.S.AKSEHIR-ILGIN PANKOBIRLIK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:36 | 2017-03-20 14:46 | 2.1639 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.1639 | 25.9667 | 0 | 0
266398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:36 | 2017-03-20 15:51 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2431
266401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1410 TR KOKCikis:EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:43 | 2017-03-20 18:06 | 5.3781 | 0 | 198 | 0 | 49 | 0 | 1064.855 | 0 | 263.5247
266413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK AKYER SOKAK TR 3.45 TRCikis:A-CKolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:51 | 2017-03-20 13:20 | 0.46889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46889
266418 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN3TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 13:02 | 2017-03-20 14:39 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6153
266425 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ KOK:GOZLU MODULER KOKCikis:GOZLU MODULER-GÖZLÜ TİGEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:23 | 2017-03-20 14:49 | 2.4344 | 30 | 300 | 0 | 0 | 73.0333 | 730.3333 | 0 | 0
266426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 12:45 | 2017-03-20 14:26 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 1686.0378
266433 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-GÜVERCİNLİK ÇIKIŞI TR:GUVERCINLIK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 13:27 | 2017-03-20 15:28 | 2.0156 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 205.5867 | 0 | 0
266435 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI13 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 13:28 | 2017-03-20 14:17 | 0.82194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82194 | 0 | 0
266440 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MURADIYE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 13:34 | 2017-03-20 14:51 | 1.2944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 | 0
266441 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM KOK:CEMIL KOK KOKCikis:CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ TR:CEMIL1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 13:36 | 2017-03-20 20:13 | 6.6156 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1071.72 | 0 | 0
266446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21505 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 13:40 | 2017-03-20 18:05 | 4.4158 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 627.0483 | 0 | 0
266447 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ITFAIYE BINA TR11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 13:50 | 2017-03-20 15:07 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2897
266451 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR11 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 13:49 | 2017-03-20 18:15 | 4.4358 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 771.835
266454 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR3 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 13:47 | 2017-03-20 15:33 | 1.7561 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.805
266462 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:01 | 2017-03-20 14:52 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889
266468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:02 | 2017-03-20 17:10 | 3.1436 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.7233
266470 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR5 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:13 | 2017-03-20 14:53 | 0.66472 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1.3294 | 0 | 15.2886
266472 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOGAZOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:10 | 2017-03-20 15:22 | 1.2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 0 | 0
266476 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR66 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:17 | 2017-03-20 14:47 | 0.49583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49583 | 0 | 0
266477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 14:21 | 2017-03-20 15:33 | 1.1897 | 44 | 76 | 0 | 0 | 52.3478 | 90.4189 | 0 | 0
266482 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:18 | 2017-03-20 14:48 | 0.50028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50028 | 0 | 0
266487 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:22 | 2017-03-20 15:20 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96528
266488 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:20 | 2017-03-20 14:56 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 90.4742
266489 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:23 | 2017-03-20 15:32 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544
266490 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIBAGBASI TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:29 | 2017-03-20 18:04 | 3.5914 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.7847 | 0 | 0
266493 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:18 | 2017-03-20 15:44 | 1.4303 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 163.0517 | 0 | 0
266498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-34 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:34 | 2017-03-20 15:34 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111.925
266503 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR3 TR3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:43 | 2017-03-20 15:06 | 0.38417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38417
266505 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:FAKILI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:43 | 2017-03-20 17:31 | 2.7847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0
266510 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:46 | 2017-03-20 17:11 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.425
266513 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM KOK:KULU46 TR TR:KULU48 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:51 | 2017-03-20 16:32 | 1.6942 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 6.7767 | 232.1008
266524 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:ÇAYIRBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 14:59 | 2017-03-20 17:28 | 2.4769 | 2 | 211 | 0 | 0 | 4.9539 | 522.6353 | 0 | 0
266526 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:03 | 2017-03-20 16:07 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.065
266530 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KONGUL1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:08 | 2017-03-20 16:16 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0
266533 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR2 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:12 | 2017-03-20 18:26 | 3.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2233 | 0 | 0
266537 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:17 | 2017-03-20 17:17 | 2.0058 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.21
266538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 2TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:14 | 2017-03-20 18:09 | 2.9242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9242
266539 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:16 | 2017-03-20 19:00 | 3.7431 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4861
266544 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR67 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:17 | 2017-03-20 18:51 | 3.5611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5611 | 0 | 0
266546 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK TSK 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:26 | 2017-03-20 17:37 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18
266547 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KIRIKIŞLA KÖK 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:12 | 2017-03-20 15:42 | 0.49472 | 103 | 325 | 0 | 0 | 50.9564 | 160.7847 | 0 | 0
266550 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ECİKAGIL KÖYÜ TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:28 | 2017-03-20 17:02 | 1.5658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.395 | 0 | 0
266551 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:IMANCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:33 | 2017-03-20 20:08 | 4.5875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5875 | 0 | 0
266559 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:42 | 2017-03-20 16:36 | 0.89139 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1.7828 | 0 | 18.7192
266561 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:37 | 2017-03-20 19:10 | 3.5511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5511 | 0 | 0
266563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:37 | 2017-03-20 16:51 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2433
266568 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:46 | 2017-03-20 16:50 | 1.0706 | 3 | 0 | 334 | 8072 | 3.2117 | 0 | 357.5656 | 8641.5244
266571 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:52 | 2017-03-20 17:22 | 1.4956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | 0 | 0
266572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAVRU KABIN | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 15:38 | 2017-03-20 17:17 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.7825
266594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-122 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 16:19 | 2017-03-20 16:59 | 0.65583 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 315.4558 | 0 | 0
266595 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 16:20 | 2017-03-20 17:31 | 1.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0 | 0
266602 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 16:33 | 2017-03-20 17:18 | 0.75778 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.75778 | 21.2178 | 0 | 0
266606 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR17 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 16:35 | 2017-03-20 18:10 | 1.5831 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.2475 | 0 | 0
266608 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:DEMIRCI KOK 3 KOKCikis:DEMIRCI KOK 3-BAGIRSI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-20 16:39 | 2017-03-20 17:25 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5117
266609 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 16:40 | 2017-03-20 18:03 | 1.3858 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7008 | 0 | 0
266612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30846 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 16:28 | 2017-03-20 18:17 | 1.8181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8181 | 0 | 0
266615 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 16:47 | 2017-03-20 19:50 | 3.0489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0489
266623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 16:49 | 2017-03-20 18:32 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7164
266624 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SEVINC1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:00 | 2017-03-20 18:21 | 1.3592 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 80.1908 | 0 | 0
266628 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 16:56 | 2017-03-20 19:17 | 2.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3403 | 0 | 0
266630 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:SARIAGIL1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:04 | 2017-03-20 18:07 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0
266638 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR15 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:02 | 2017-03-20 18:14 | 1.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 0 | 0
266639 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:09 | 2017-03-20 18:08 | 0.97639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97639 | 0 | 0
266641 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:10 | 2017-03-20 17:44 | 0.56028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 0 | 0
266648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:16 | 2017-03-20 19:47 | 2.5278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6389 | 0 | 0
266650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:15 | 2017-03-20 18:40 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4103
266653 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:27 | 2017-03-20 18:14 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79222
266655 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-24 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:24 | 2017-03-20 18:00 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3967
266656 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:32 | 2017-03-20 18:10 | 0.62833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62833
266662 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK TEKAĞAÇ MEVKİ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:34 | 2017-03-20 19:09 | 1.5803 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0253 | 0 | 0
266671 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:40 | 2017-03-20 18:02 | 0.36639 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 37.7381 | 0 | 0
266672 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR8 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:47 | 2017-03-20 18:19 | 0.53306 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0.53306 | 0 | 33.0494
266673 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:48 | 2017-03-20 19:32 | 1.7253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7253 | 0 | 0
266675 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 38 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:53 | 2017-03-20 18:29 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 34.5261
266679 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 17:59 | 2017-03-20 18:41 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69861
266680 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TOL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 18:02 | 2017-03-20 18:45 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72389 | 0 | 0
266682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 18:01 | 2017-03-20 18:31 | 0.50333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50333
266684 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TEPELICE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 18:08 | 2017-03-20 18:37 | 0.48861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48861 | 0 | 0
266685 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:ISAHOCALI KOK2 KOKCikis:ISAHOCALI KOK2-İSAHOCALI TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 18:13 | 2017-03-20 19:22 | 1.1528 | 0 | 12 | 0 | 576 | 0 | 13.8333 | 0 | 664
266698 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR8 TR TRCikis:EKOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 18:28 | 2017-03-20 19:44 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.265
266701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 37 TRCikis:E-F KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 18:52 | 2017-03-20 20:52 | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0014
266702 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 18:52 | 2017-03-20 20:09 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2861
266705 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ISTASYON TR20 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 18:57 | 2017-03-20 19:48 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86472
266706 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS2 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 18:53 | 2017-03-20 19:44 | 0.84417 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.8058 | 0 | 0
266707 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI TR:RISVAN MAH. | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 18:58 | 2017-03-20 20:04 | 1.0886 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.4558 | 0 | 0
266716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10101 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 19:19 | 2017-03-20 19:53 | 0.56222 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.8022 | 0 | 0
266720 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BAJDARLIK KÖK KOKCikis:BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-20 19:24 | 2017-03-20 23:03 | 3.6544 | 12 | 21 | 0 | 0 | 43.8533 | 76.7433 | 0 | 0
266723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 19:35 | 2017-03-20 20:14 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.5111
266725 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 19:41 | 2017-03-20 20:48 | 1.1231 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 7.8614 | 0 | 39.3069
266726 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR7 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 19:43 | 2017-03-20 20:54 | 1.1869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3739 | 0 | 0
266736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 20:22 | 2017-03-20 21:23 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0131
266740 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL13 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 21:02 | 2017-03-20 21:47 | 0.75667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75667
266741 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 21:13 | 2017-03-20 22:48 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5919
266743 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL10 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 21:19 | 2017-03-20 23:45 | 2.4281 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 121.4028 | 0 | 0
266744 | 1 | KONYA | KULU | TR:YENI MAHALLE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 21:25 | 2017-03-20 22:07 | 0.69889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1933 | 0 | 0
266745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR73 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 21:21 | 2017-03-20 21:51 | 0.49528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49528 | 0 | 0
266748 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKBURUN TR 1 TRCikis:SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 21:37 | 2017-03-20 21:49 | 0.19694 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8.2717 | 0 | 0
266752 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-HAYIROĞLU1 TR ÇIKIŞI TR:HAYIROGLU1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 21:43 | 2017-03-20 23:15 | 1.5347 | 15 | 7 | 2 | 58 | 23.0208 | 10.7431 | 3.0694 | 89.0139
266754 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR9 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 21:43 | 2017-03-20 22:39 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8633
266756 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 21:56 | 2017-03-20 23:28 | 1.5319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5319 | 0 | 0 | 0
266757 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYIGIT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 21:58 | 2017-03-20 22:38 | 0.66278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66278 | 0 | 0
266758 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 22:00 | 2017-03-20 23:07 | 1.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1283 | 0 | 0
266759 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKORENKISLA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 21:59 | 2017-03-21 01:02 | 3.045 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.585 | 0 | 0
266761 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAMYON GARAJI TR 1.20B TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 21:57 | 2017-03-20 22:54 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.625
266770 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR KÖK KOKCikis:KEMERHİSAR KÖK - KEMERHİSAR TR21 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 22:31 | 2017-03-20 23:08 | 0.61694 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1.8508 | 25.2947 | 0 | 0
266771 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY14 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 22:30 | 2017-03-20 23:24 | 0.89556 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43.8822 | 0 | 0
266773 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 22:40 | 2017-03-21 00:05 | 1.4228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4228 | 0 | 0
266775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 22:55 | 2017-03-20 23:31 | 0.59667 | 23 | 21 | 8 | 251 | 13.7233 | 12.53 | 4.7733 | 149.7633
266776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 22:41 | 2017-03-20 23:23 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70139
266777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAMENI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 22:55 | 2017-03-21 00:35 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.0375
266782 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZİ TR6 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-20 23:19 | 2017-03-21 00:34 | 1.2478 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.4156 | 0 | 0
266786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 00:13 | 2017-03-21 01:04 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6933
266789 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis:KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 00:34 | 2017-03-21 01:07 | 0.55222 | 13 | 286 | 1 | 1321 | 7.1789 | 157.9356 | 0.55222 | 729.4856
266793 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 02:02 | 2017-03-21 04:39 | 2.6022 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.0556 | 0 | 0
266795 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:İÇMELİ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 02:47 | 2017-03-21 04:30 | 1.7214 | 0 | 0 | 1 | 521 | 0 | 0 | 1.7214 | 896.8436
266800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 05:22 | 2017-03-21 05:42 | 0.33056 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18.5111
266801 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI TR:H.IBRAHIMUSAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 05:32 | 2017-03-21 07:08 | 1.5953 | 7 | 332 | 0 | 0 | 11.1669 | 529.6322 | 0 | 0
266802 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-21 05:54 | 2017-03-21 09:24 | 3.4964 | 1 | 163 | 0 | 0 | 3.4964 | 569.9114 | 0 | 0
266806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR2-20 ÇIKIŞI TR:TR2-20 KAGNICILAR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 06:55 | 2017-03-21 08:24 | 1.4897 | 0 | 500 | 0 | 19 | 0 | 744.8611 | 0 | 28.3047
266807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 07:08 | 2017-03-21 09:04 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 108.0489
266810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI TR:AĞCAŞAR TR 3 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 07:24 | 2017-03-21 09:24 | 2.0022 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 102.1133 | 0 | 0
266811 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 07:48 | 2017-03-21 10:05 | 2.2772 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11.3861 | 2.2772 | 0 | 0
266814 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR KÖK KOKCikis:KEMERHİSAR KÖK - KEMERHİSAR TR16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 07:54 | 2017-03-21 08:35 | 0.69083 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 236.9558 | 0 | 0
266815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis:DM37-İM8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 07:53 | 2017-03-21 08:36 | 0.71861 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.1558 | 5.0303
266821 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 08:27 | 2017-03-21 09:07 | 0.66028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66028
266822 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MEHMETYASAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 08:25 | 2017-03-21 12:05 | 3.6517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6067 | 0 | 0
266823 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA2 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-21 08:31 | 2017-03-21 10:46 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0
266830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 08:39 | 2017-03-21 09:16 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60944
266834 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 08:49 | 2017-03-21 09:24 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58306
266841 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 08:58 | 2017-03-21 12:20 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 2062.44
266844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 08:59 | 2017-03-21 11:22 | 2.3761 | 0 | 3 | 0 | 147 | 0 | 7.1283 | 0 | 349.2883
266845 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-HAYIROĞLU1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 08:59 | 2017-03-21 12:32 | 3.5342 | 78 | 16 | 2 | 371 | 275.665 | 56.5467 | 7.0683 | 1311.1758
266847 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:02 | 2017-03-21 15:47 | 6.7461 | 13 | 297 | 0 | 0 | 87.6994 | 2003.595 | 0 | 0
266849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ KOK:TR-1 JANDARMA KOKCikis:TR-1 JANDARMA-TR-19 ESKİ HASTANE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:03 | 2017-03-21 17:33 | 8.4967 | 1 | 2158 | 0 | 0 | 8.4967 | 18335.8067 | 0 | 0
266853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI KOK:TR 10201 TR:TR 10103 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:06 | 2017-03-21 14:45 | 5.6578 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 209.3378 | 0 | 0
266855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:TR 1-22 KOKCikis:TR 1-22 - TR 1-36 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 09:03 | 2017-03-21 17:54 | 8.8497 | 3 | 135 | 3 | 17 | 26.5492 | 1194.7125 | 26.5492 | 150.4453
266856 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 07:48 | 2017-03-21 11:38 | 3.8269 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 103.3275 | 0 | 0
266857 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:05 | 2017-03-21 10:51 | 1.7686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 0
266860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:11 | 2017-03-21 09:57 | 0.76028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8014 | 0 | 0
266864 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:17 | 2017-03-21 09:37 | 0.32694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32694 | 0 | 0
266870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 09:19 | 2017-03-21 16:42 | 7.3844 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 642.4467 | 0 | 7.3844
266872 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 37 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:07 | 2017-03-21 18:08 | 9.0147 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 2776.5344
266879 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:24 | 2017-03-21 11:59 | 2.5775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5775
266881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HİMMETLİ TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:22 | 2017-03-21 10:12 | 0.83583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83583 | 0 | 0
266883 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:22 | 2017-03-21 12:29 | 3.1244 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3733
266885 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 09:29 | 2017-03-21 13:44 | 4.2531 | 117 | 120 | 3 | 0 | 497.6075 | 510.3667 | 12.7592 | 0
266886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 09:30 | 2017-03-21 13:10 | 3.6775 | 0 | 4 | 0 | 891 | 0 | 14.71 | 0 | 3276.6525
266898 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:UGURLU TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:35 | 2017-03-21 18:06 | 8.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5261 | 0 | 0
266900 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:29 | 2017-03-21 11:31 | 2.0225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0225
266904 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:ATATURK MAH. KOK KOKCikis:ATATURK MAH. KOK-ATATÜRK MAH ÇIKIŞI TR:ATATURK MAHALLESI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:37 | 2017-03-21 11:13 | 1.5986 | 27 | 273 | 0 | 0 | 43.1625 | 436.4208 | 0 | 0
266909 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:OKLAVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:45 | 2017-03-21 10:31 | 0.76556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5311 | 0 | 0
266914 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:53 | 2017-03-21 18:59 | 9.0956 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.7644 | 0 | 0
266916 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA14 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:54 | 2017-03-21 14:32 | 4.6381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6381
266920 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 22 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:57 | 2017-03-21 14:04 | 4.1169 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5847
266921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 10:03 | 2017-03-21 10:43 | 0.67861 | 12 | 205 | 0 | 855 | 8.1433 | 139.1153 | 0 | 580.2125
266922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 10:03 | 2017-03-21 15:15 | 5.1944 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 140.25
266923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARAOMERLER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 10:03 | 2017-03-21 11:44 | 1.6839 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 94.2978 | 0 | 0
266924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:51 | 2017-03-21 12:07 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.26
266925 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-HADİMİ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 10:03 | 2017-03-21 15:15 | 5.2011 | 1 | 3273 | 0 | 0 | 5.2011 | 17023.2367 | 0 | 0
266926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:01 | 2017-03-21 17:03 | 7.0294 | 0 | 0 | 2 | 479 | 0 | 0 | 14.0589 | 3367.1039
266927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 10:03 | 2017-03-21 14:09 | 4.1019 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 709.6364
266928 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÜLLÜCE RAMAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:59 | 2017-03-21 10:35 | 0.595 | 2 | 285 | 1 | 235 | 1.19 | 169.575 | 0.595 | 139.825
266930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:DUTLUTEPE KOK KOKCikis:DUTLUTEPE KOK-BUCAKKIŞLA GRUP ÇIKIŞI TR:AYBASTI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:05 | 2017-03-21 16:38 | 6.5472 | 74 | 5484 | 0 | 2 | 484.4944 | 35904.9667 | 0 | 13.0944
266932 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT5 TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:06 | 2017-03-21 12:17 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1911
266933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 10:07 | 2017-03-21 14:08 | 4.0244 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 1967.9533 | 0 | 0
266934 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:07 | 2017-03-21 13:11 | 3.0706 | 1 | 404 | 0 | 0 | 3.0706 | 1240.5044 | 0 | 0
266935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1105 TRCikis:A-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 10:08 | 2017-03-21 12:22 | 2.2367 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 389.18 | 0 | 0
266937 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM KOK:KARAHUYUK KOK KOKCikis:KARAHUYUK KOK-KARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:09 | 2017-03-21 17:27 | 7.3031 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 4849.2289
266938 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADEM TOSUN TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:04 | 2017-03-21 14:10 | 4.1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1033
266939 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:06 | 2017-03-21 12:41 | 2.5847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5847
266950 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:11 | 2017-03-21 12:21 | 2.1697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1697
266951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:06 | 2017-03-21 10:47 | 0.69028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69028 | 0 | 0
266959 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:25 | 2017-03-21 14:44 | 4.3172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3172
266960 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU30 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:27 | 2017-03-21 11:22 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91778
266962 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 10:30 | 2017-03-21 15:19 | 4.8142 | 2 | 92 | 0 | 753 | 9.6283 | 442.9033 | 0 | 3625.0675
266963 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:29 | 2017-03-21 11:14 | 0.74833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74833 | 0 | 0
266965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:31 | 2017-03-21 11:17 | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3108
266971 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:AKBURUN KÖK KOKCikis:AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:38 | 2017-03-21 11:13 | 0.59222 | 8 | 147 | 0 | 0 | 4.7378 | 87.0567 | 0 | 0
266973 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK TR:DOGANHISAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 09:29 | 2017-03-21 11:13 | 1.7406 | 7 | 583 | 0 | 4740 | 12.1839 | 1014.7439 | 0 | 8250.2333
266974 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:BENZER KOK KOKCikis:BENZER KOK-BENZER TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:43 | 2017-03-21 12:15 | 1.5383 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 216.905 | 0 | 0
266977 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BESCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:45 | 2017-03-21 11:48 | 1.0481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 0 | 0
266978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GAZALI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:43 | 2017-03-21 14:21 | 3.6378 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9133
266986 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:52 | 2017-03-21 11:58 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1078
266993 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:AVANOS DM2 KOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-BAŞDERE ÇIKIŞ TR:BOYALI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:02 | 2017-03-21 15:36 | 4.5747 | 19 | 458 | 0 | 731 | 86.9197 | 2095.2228 | 0 | 3344.1219
267000 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KARAHASANLI2 TR KOKCikis:KARAHASANLI2 TR - KARAHASANLI12 TR ÇIKIŞI TR:KARAHASANLI12 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:06 | 2017-03-21 15:46 | 4.6717 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 9.3433 | 0 | 205.5533
267004 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 34 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:59 | 2017-03-21 11:57 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97167
267005 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:53 | 2017-03-21 12:01 | 1.1183 | 84 | 546 | 0 | 0 | 93.94 | 610.61 | 0 | 0
267008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:13 | 2017-03-21 13:15 | 2.0378 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.4156 | 0 | 0
267010 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:13 | 2017-03-21 15:57 | 4.7364 | 123 | 711 | 0 | 0 | 582.5758 | 3367.5725 | 0 | 0
267014 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:17 | 2017-03-21 14:19 | 3.0256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0256
267015 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:19 | 2017-03-21 14:13 | 3.9031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9031 | 0 | 0
267017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM07-TR03 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:35 | 2017-03-21 13:57 | 3.3617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3617
267019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TABANLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:29 | 2017-03-21 19:19 | 7.8278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6556 | 0 | 0
267022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:18 | 2017-03-21 11:39 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 93.1692
267025 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:DAG ÇIFTLIGI TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:31 | 2017-03-21 12:52 | 1.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 0 | 0
267036 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:46 | 2017-03-21 12:57 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1833
267037 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:46 | 2017-03-21 17:47 | 6.0086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0086
267043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21505 TRCikis:D KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:37 | 2017-03-21 12:49 | 1.2083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0
267045 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR18 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:47 | 2017-03-21 12:39 | 0.87472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.2417 | 0 | 0
267046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:50 | 2017-03-21 12:38 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80417
267051 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:53 | 2017-03-21 14:26 | 2.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5458 | 0 | 0
267052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:51 | 2017-03-21 12:45 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 50.3844
267055 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 11:59 | 2017-03-21 18:33 | 6.5581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1161 | 0 | 0
267067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 12:07 | 2017-03-21 18:22 | 6.2444 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.2
267069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:18 | 2017-03-21 12:22 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08
267072 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-25 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-21 12:15 | 2017-03-21 12:59 | 0.7375 | 0 | 36 | 0 | 58 | 0 | 26.55 | 0 | 42.775
267073 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK11 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 12:15 | 2017-03-21 13:18 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1367
267079 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 11 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 12:20 | 2017-03-21 13:42 | 1.3614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3614 | 0 | 0
267083 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR1 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 12:31 | 2017-03-21 14:06 | 1.5861 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 415.5611 | 0 | 0
267085 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 12:31 | 2017-03-21 14:47 | 2.275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.375 | 0 | 0
267090 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBAŞI TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 12:30 | 2017-03-21 15:06 | 2.6008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2017
267098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BULGURLUK 1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-21 12:42 | 2017-03-21 13:52 | 1.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 0
267099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI21 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 12:45 | 2017-03-21 15:07 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3764
267100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-19 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 12:55 | 2017-03-21 14:05 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1639
267103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM - 2C-15 ÇIKIŞI KOK:2B 19TR KOKCikis:2B 19TR-2B20 ÇIKIŞI TR:2B 20TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 13:03 | 2017-03-21 14:39 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 366.9725
267104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 13:04 | 2017-03-21 13:11 | 0.11556 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0.11556 | 0 | 5.3156
267105 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİ IM:IM4 (AYMANAS IM) TR:HADIMI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 13:05 | 2017-03-21 16:57 | 3.8589 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 964.7222 | 0 | 0
267106 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 12:43 | 2017-03-21 14:52 | 2.1417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1417 | 0 | 0
267107 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:MAHMATLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 13:02 | 2017-03-21 13:43 | 0.68194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68194 | 0 | 0
267108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 13:00 | 2017-03-21 15:11 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1869
267110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 13:08 | 2017-03-21 13:56 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79222
267113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI2 TR TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 13:07 | 2017-03-21 16:58 | 3.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0
267118 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TAŞYOL 7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 13:14 | 2017-03-21 17:44 | 4.5006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5006
267125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 13:32 | 2017-03-21 14:42 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5806
267128 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F12-DOĞUŞ FİDERİ DM:MEZBAHA DM TR:GAZI OSMAN PASA5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 13:37 | 2017-03-21 14:47 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 462.8406
267129 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 13:31 | 2017-03-21 15:39 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1319
267152 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:01 | 2017-03-21 14:43 | 0.71194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71194 | 0 | 0
267154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 14:06 | 2017-03-21 19:51 | 5.7592 | 0 | 0 | 1 | 1490 | 0 | 0 | 5.7592 | 8581.1583
267155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 14:06 | 2017-03-21 14:12 | 0.10333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 0 | 0
267158 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis:ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI DSİ KÖK ÇIKIŞI TR:ARGITHANI TR10 (100 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:04 | 2017-03-21 15:13 | 1.1508 | 6 | 59 | 1 | 436 | 6.905 | 67.8992 | 1.1508 | 501.7633
267163 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:06 | 2017-03-21 16:31 | 2.4136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2408 | 0 | 0
267164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AYBASTI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:00 | 2017-03-21 18:49 | 4.8153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8153 | 0 | 0
267165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:07 | 2017-03-21 14:43 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60278
267166 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR9 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:11 | 2017-03-21 16:19 | 2.1397 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 74.8903 | 0 | 0
267170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ IMCikis:INCESU HUYUK KOK KOK:INCESU HUYUK KOK-HÜYÜK ÇIKIŞI KOKCikis:HUYUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:11 | 2017-03-21 15:41 | 1.4933 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 17.92 | 0 | 43.3067
267171 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HADİM ÇEVREYOLU1 TR13 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:14 | 2017-03-21 16:41 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4444
267174 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:15 | 2017-03-21 15:18 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631
267184 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:20 | 2017-03-21 15:49 | 1.4797 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.6756 | 0 | 0
267187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 15TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:27 | 2017-03-21 17:50 | 3.3872 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 643.5722
267188 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI KOK:BAŞAK EKMEK8 TR KOKCikis:BAŞAK EKMEK8 TR-TR 7 VE AKÇAY TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-21 14:27 | 2017-03-21 15:41 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 549.9428
267197 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:34 | 2017-03-21 17:50 | 3.2683 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 189.5633 | 0 | 0
267203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:33 | 2017-03-21 15:22 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81361
267207 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:42 | 2017-03-21 15:15 | 0.54556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6367
267210 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:44 | 2017-03-21 19:54 | 5.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1731 | 0 | 0
267211 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI5 TR KOKCikis:CIHANBEYLI5 TR-KARŞIYAKA TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:33 | 2017-03-21 15:46 | 1.2194 | 0 | 0 | 2 | 489 | 0 | 0 | 2.4389 | 596.3083
267213 | 1 | KONYA | KULU | TR:SARIYAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:48 | 2017-03-21 16:55 | 2.1203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1203 | 0 | 0
267215 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK4 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:35 | 2017-03-21 18:24 | 3.815 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.63
267220 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 15:01 | 2017-03-21 16:44 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7183
267221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 20TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 15:09 | 2017-03-21 16:03 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 198
267227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 15:10 | 2017-03-21 15:58 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79889
267232 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 14:54 | 2017-03-21 16:48 | 1.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8956 | 0 | 0
267233 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-21 15:21 | 2017-03-21 17:29 | 2.1469 | 1 | 66 | 0 | 0 | 2.1469 | 141.6983 | 0 | 0
267235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 15:29 | 2017-03-21 23:54 | 8.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4189 | 0 | 0
267253 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 15:42 | 2017-03-21 16:09 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
267260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI10A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 10:45 | 2017-03-21 16:08 | 5.3778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3778
267263 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 3-SU DEPOSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 15:52 | 2017-03-22 02:15 | 10.3844 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.5378 | 0 | 0 | 0
267272 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 15:59 | 2017-03-21 16:42 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667
267275 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI2 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:11 | 2017-03-21 17:40 | 1.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 0 | 0
267281 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL11 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 15:34 | 2017-03-21 17:56 | 2.3656 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.0211
267285 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:18 | 2017-03-21 18:11 | 1.8803 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5211 | 0 | 0 | 0
267288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:AKÇAGIL TR-2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:19 | 2017-03-21 17:26 | 1.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0
267289 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:16 | 2017-03-21 17:44 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4608
267293 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:23 | 2017-03-21 17:58 | 1.5969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5969 | 0 | 0
267294 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KIZILKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:23 | 2017-03-21 17:06 | 0.71528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71528 | 0 | 0
267295 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KECİMEN1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:26 | 2017-03-21 18:30 | 2.0639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2556 | 0 | 0
267297 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:33 | 2017-03-21 18:15 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5333
267298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT7 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:33 | 2017-03-21 18:41 | 2.1278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1278 | 0 | 0
267299 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR TRCikis:C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:36 | 2017-03-21 17:47 | 1.19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 0 | 0
267305 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI2 TR KOKCikis:CIHANBEYLI2 TR-CİHANBEYLİ TR 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:36 | 2017-03-21 18:22 | 1.7792 | 0 | 0 | 22 | 1474 | 0 | 0 | 39.1417 | 2622.4917
267309 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK:HACIPIRLI KOK KOKCikis:HACIPIRLI KOK- ILGIN KARAKOY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 13:10 | 2017-03-21 23:54 | 10.7319 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 225.3708 | 0 | 0
267314 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:52 | 2017-03-21 21:41 | 4.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.825 | 0 | 0
267316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:44 | 2017-03-21 18:57 | 2.2164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2164
267319 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DAGTUR TURIZM AS TR 100 KVA | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:55 | 2017-03-21 18:45 | 1.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8328 | 0 | 0
267340 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 17:15 | 2017-03-21 18:13 | 0.97528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9506 | 0 | 0
267345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 17:16 | 2017-03-21 17:27 | 0.17111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17111
267346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1314 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 17:07 | 2017-03-21 18:07 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0022
267352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GAZALI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 17:23 | 2017-03-21 19:09 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7658
267355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 15:53 | 2017-03-21 17:40 | 1.7742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 0
267356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 16:38 | 2017-03-21 17:34 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0
267363 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 17:33 | 2017-03-21 18:52 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3219
267368 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 17:41 | 2017-03-21 18:55 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2314
267371 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:T15 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 17:38 | 2017-03-21 18:26 | 0.79611 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.2911 | 0 | 0
267372 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERKAHYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 17:41 | 2017-03-21 19:17 | 1.5892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5892 | 0 | 0
267374 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 17:44 | 2017-03-21 18:35 | 0.84417 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 70.91 | 0 | 0
267375 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:TOPAKLI1 TR KOKCikis:TOPAKLI1 TR-SARILAR TR1 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 17:31 | 2017-03-21 19:55 | 2.4094 | 4 | 302 | 0 | 58 | 9.6378 | 727.6522 | 0 | 139.7478
267385 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F7-MİSLİOVA TM FİDERİ DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 15:17 | 2017-03-21 18:25 | 3.1336 | 42 | 2 | 2 | 0 | 131.6117 | 6.2672 | 6.2672 | 0
267392 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 18:11 | 2017-03-21 19:08 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.6639
267400 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 18:22 | 2017-03-21 22:27 | 4.0836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0836 | 0 | 0
267401 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 18:26 | 2017-03-21 19:42 | 1.2656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8589 | 0 | 0
267403 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 18:32 | 2017-03-21 22:46 | 4.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2347 | 0 | 0
267404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-21 18:30 | 2017-03-21 20:09 | 1.6581 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 164.1475
267410 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK:SAGLIK KOK KOKCikis:SAGLIK KOK-GÖLYAZI ÇIKIŞI TR:CANHUSEYIN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 18:39 | 2017-03-21 19:24 | 0.74833 | 8 | 105 | 0 | 1227 | 5.9867 | 78.575 | 0 | 918.205
267412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 17:49 | 2017-03-21 21:15 | 3.4303 | 30 | 0 | 5 | 0 | 102.9083 | 0 | 17.1514 | 0
267414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 18:40 | 2017-03-22 00:05 | 5.4158 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 303.2867
267417 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TR2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 18:47 | 2017-03-21 21:30 | 2.7214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7214 | 0 | 0
267420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI SANAYI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 18:53 | 2017-03-21 19:59 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2094
267422 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 19:00 | 2017-03-21 20:02 | 1.0372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0372
267424 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM14 TR01 TRCikis:ÇIKIŞI YOK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 17:44 | 2017-03-21 19:53 | 2.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1389 | 0 | 0
267435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-10 SAYGI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 19:27 | 2017-03-21 20:48 | 1.3467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6933 | 0 | 0
267436 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA10 TR KOKCikis:KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 19:28 | 2017-03-21 19:59 | 0.51583 | 6 | 5 | 5 | 525 | 3.095 | 2.5792 | 2.5792 | 270.8125
267441 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BULGURLUK 1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 19:42 | 2017-03-21 20:51 | 1.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0
267455 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 39 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 20:08 | 2017-03-21 21:07 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98806
267458 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 20:22 | 2017-03-21 22:16 | 1.8953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8953 | 0 | 0
267459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AVGANCIMENI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 20:24 | 2017-03-21 21:56 | 1.54 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0
267462 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR48 TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 20:28 | 2017-03-21 21:25 | 0.94611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4072 | 0 | 0
267464 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 20:26 | 2017-03-21 21:08 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
267467 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 20:50 | 2017-03-21 22:11 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3486
267470 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 39 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 21:06 | 2017-03-21 21:27 | 0.35972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4389
267474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 21:11 | 2017-03-21 22:12 | 1.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 0
267475 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 21:18 | 2017-03-21 22:59 | 1.6819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0458 | 0 | 0
267487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-2 KOKCikis:MALTSAN KOK-2-ASLIM YAYLASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 22:16 | 2017-03-22 04:29 | 6.2122 | 12 | 18 | 0 | 0 | 74.5467 | 111.82 | 0 | 0
267491 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 22:09 | 2017-03-21 22:58 | 0.80806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80806 | 0 | 0
267492 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F4-KÖYLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 22:12 | 2017-03-21 23:49 | 1.6097 | 0 | 4 | 1 | 33 | 0 | 6.4389 | 1.6097 | 53.1208
267494 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCUGOL TR4 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-21 22:47 | 2017-03-21 23:58 | 1.1894 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.1894 | 0 | 5.9472
267510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 05:02 | 2017-03-22 05:33 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5175
267512 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 06:08 | 2017-03-22 07:54 | 1.7664 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.3278 | 0 | 0
267513 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:CALIS7 TR KOKCikis:CALIS7 TR-ÇALIŞ TR5 GİRİŞ ÇIKIŞ TR:CALIS7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 06:56 | 2017-03-22 07:57 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 69.1522
267514 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:OZCE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 06:59 | 2017-03-22 09:28 | 2.4903 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.3542 | 0 | 0
267515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:HİMMETLİ KÖK KOKCikis:HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 07:08 | 2017-03-22 08:39 | 1.5172 | 137 | 178 | 3 | 10 | 207.8594 | 270.0656 | 4.5517 | 15.1722
267520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20533 TRCikis:A-KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 08:08 | 2017-03-22 09:20 | 1.2017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0
267521 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 08:15 | 2017-03-22 09:18 | 1.0503 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 114.4803 | 0 | 0
267522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 08:19 | 2017-03-22 09:44 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4192
267525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KINIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 08:27 | 2017-03-22 09:56 | 1.4936 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.8467 | 0 | 0
267528 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F6-ÇELTİK1 FİDERİ KOK:PIRIBEYLI KOK1 KOKCikis:PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 08:30 | 2017-03-22 17:02 | 8.5236 | 6 | 771 | 1 | 1322 | 51.1417 | 6571.7042 | 8.5236 | 11268.2139
267530 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 37 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 08:24 | 2017-03-22 10:03 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6442
267539 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM:KAZIMKARABEKIR DM DMCikis:KAZIMKARABEKİR DM-F-4 RİNG ÇIKIŞI ,TR-10, TR-11 ,TR-13, PAŞA KONUTLARI TR-1, TR-35 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 08:50 | 2017-03-22 09:23 | 0.55361 | 4 | 2 | 3 | 1600 | 2.2144 | 1.1072 | 1.6608 | 885.7778
267542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 11:33 | 2.5475 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.9275 | 0 | 0
267544 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 13:34 | 4.5622 | 432 | 23 | 13 | 220 | 1970.88 | 104.9311 | 59.3089 | 1003.6889
267545 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 13:15 | 4.2508 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.2608 | 0 | 0
267547 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:FETHIYE KOK KOKCikis:FETHIYE KOK-FETHİYE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 14:11 | 5.1753 | 16 | 1 | 0 | 0 | 82.8044 | 5.1753 | 0 | 0
267548 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F1-ERLER-1 FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-SARAÇOĞLU8 TR ÇIKIŞI TR:SARACOGLU16 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 09:00 | 2017-03-22 14:12 | 5.2014 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 3152.0417
267549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 7 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 09:02 | 2017-03-22 11:40 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 773.1383
267550 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis:DM4-BAHÇELİ EVLER 1801 TR ÇIKIŞI TR:BAHCELI EVLER TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:02 | 2017-03-22 16:35 | 7.5442 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1222.155 | 0 | 0
267562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:08 | 2017-03-22 09:52 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72667
267564 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 08:46 | 2017-03-22 10:48 | 2.0422 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 535.0622 | 0 | 0
267565 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS8 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 08:47 | 2017-03-22 09:36 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6094
267573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F1 BEYTEKS FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:17 | 2017-03-22 17:15 | 7.9722 | 0 | 0 | 1 | 1646 | 0 | 0 | 7.9722 | 13122.2778
267574 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINÇEVRE1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:41 | 2017-03-22 10:20 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.9244
267575 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:TATLICAK DM KOK:HURDALIK1 TR KOKCikis:HURDALIK1 TR-AHMET KON ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:16 | 2017-03-22 11:10 | 1.8931 | 0 | 0 | 22 | 95 | 0 | 0 | 41.6472 | 179.8403
267584 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YESILOZ KOK 3 KOKCikis:YESILOZ KOK 3-YESILHAT F-1 KOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:19 | 2017-03-22 12:22 | 3.045 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.585 | 0 | 0 | 0
267588 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:27 | 2017-03-22 09:51 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.405
267589 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 09:31 | 2017-03-22 12:07 | 2.5986 | 117 | 120 | 3 | 0 | 304.0375 | 311.8333 | 7.7958 | 0
267597 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:38 | 2017-03-22 11:17 | 1.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 0 | 0
267598 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ TR:KUSLUCA TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:33 | 2017-03-22 10:08 | 0.58222 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0.58222 | 59.3867 | 0 | 0
267599 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARACAALI TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:34 | 2017-03-22 11:48 | 2.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2319 | 0 | 0
267600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 09:18 | 2017-03-22 12:27 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 163.7422
267603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AVGANCIMENI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:34 | 2017-03-22 11:16 | 1.695 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.815 | 0 | 0
267605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI KOK:USTUNLER KOK KOKCikis:USTUNLER KOK-YEŞİLDAĞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:42 | 2017-03-22 10:51 | 1.1564 | 1 | 25 | 1 | 1089 | 1.1564 | 28.9097 | 1.1564 | 1259.3075
267615 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:SANAYI15 TR KOKCikis:SANAYI15 TR-MESLEK LİSESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 09:50 | 2017-03-22 14:55 | 5.0786 | 4 | 191 | 2 | 300 | 20.3144 | 970.0147 | 10.1572 | 1523.5833
267619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:51 | 2017-03-22 12:36 | 2.7467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7467
267625 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GODENE8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:58 | 2017-03-22 20:10 | 10.1983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1983
267628 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI KOK:BAŞKÖY KÖK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 10:00 | 2017-03-22 15:06 | 5.0939 | 0 | 8 | 0 | 267 | 0 | 40.7511 | 0 | 1360.0683
267630 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM2 DMCikis:URGUP DM2-ÜRGUP SKM ÇIKIŞI KOK:CEMIL KOK KOKCikis:CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ TR:SAHINEFENDI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:01 | 2017-03-22 15:05 | 5.0661 | 67 | 993 | 0 | 0 | 339.4294 | 5030.6483 | 0 | 0
267633 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-HASANKÖY 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 10:01 | 2017-03-22 16:31 | 6.5056 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 644.05 | 0 | 0
267634 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİ IM:IM4 (AYMANAS IM) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:02 | 2017-03-22 16:40 | 6.6369 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 232.2931 | 0 | 0
267636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:01 | 2017-03-22 13:34 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.545
267637 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:02 | 2017-03-22 15:48 | 5.7725 | 2 | 16 | 7 | 219 | 11.545 | 92.36 | 40.4075 | 1264.1775
267638 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:04 | 2017-03-22 15:12 | 5.1456 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 468.2456 | 0 | 0
267639 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:IHSANIYE TR2 (63 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:03 | 2017-03-22 14:02 | 3.9831 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.6103 | 0 | 0
267640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:02 | 2017-03-22 18:55 | 8.8736 | 22 | 403 | 0 | 0 | 195.2194 | 3576.0653 | 0 | 0
267641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DISPANSER YANI TR 2.26 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:56 | 2017-03-22 11:11 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2494
267643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 10TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:03 | 2017-03-22 11:17 | 1.2342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2342
267647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:06 | 2017-03-22 11:17 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 282.0958
267648 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR KOK:CEZAEVI KOKCikis:CEZAEVI-NEVSEHIR CEZAEVI MOD'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:02 | 2017-03-22 10:53 | 0.84861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861 | 0 | 0 | 0
267649 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:06 | 2017-03-22 12:54 | 2.8158 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5.6317 | 0 | 42.2375
267651 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:02 | 2017-03-22 18:00 | 7.9683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9683 | 0 | 0
267652 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:57 | 2017-03-22 11:55 | 1.9639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9639
267654 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:06 | 2017-03-22 13:14 | 3.1286 | 6 | 647 | 0 | 0 | 18.7717 | 2024.2114 | 0 | 0
267655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEĞİRMENLİ TR 2 KOKCikis:DEĞİRMENLİ TR 2-DEĞİRMENLİ TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 10:09 | 2017-03-22 13:01 | 2.8736 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 0 | 5.7472 | 1002.8903
267657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:HÜYÜK KÖK KOKCikis:HÜYÜK KÖK - HÜYÜK AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:10 | 2017-03-22 17:59 | 7.8186 | 15 | 163 | 0 | 0 | 117.2792 | 1274.4336 | 0 | 0
267659 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:01 | 2017-03-22 11:43 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 390.1694
267667 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:CAYICI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:18 | 2017-03-22 15:05 | 4.7856 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 234.4922 | 0 | 19.1422
267668 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:19 | 2017-03-22 15:26 | 5.1075 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 0 | 0 | 0
267669 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KARAHASANLI7 TR KOKCikis:KARAHASANLI7 TR - KARAHASANLI8 TR ÇIKIŞI TR:KARAHASANLI8 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:19 | 2017-03-22 16:11 | 5.8644 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11.7289 | 5.8644 | 0 | 146.6111
267670 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİ YILDIZ TR6 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:14 | 2017-03-22 15:38 | 5.4061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8122 | 0 | 0
267671 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÜVE ÇIKIŞI TR:KARAPINAR TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:29 | 2017-03-22 15:29 | 4.9994 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 84.9906 | 0 | 0
267673 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KASOREN1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 10:30 | 2017-03-22 18:33 | 8.0442 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 555.0475 | 0 | 0
267679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKYER SOKAK TR 3.45A TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:32 | 2017-03-22 12:33 | 2.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0181 | 0 | 0
267680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:AKHAN KOK-1 KOKCikis:AKHAN KOK-1-AKHAN SERDARLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:31 | 2017-03-22 12:20 | 1.8192 | 11 | 322 | 0 | 1 | 20.0108 | 585.7717 | 0 | 1.8192
267681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:31 | 2017-03-22 13:36 | 3.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0786 | 0 | 0
267682 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU20 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:25 | 2017-03-22 14:57 | 4.5319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5319
267685 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 10:42 | 2017-03-22 15:24 | 4.7039 | 145 | 522 | 0 | 223 | 682.0639 | 2455.43 | 0 | 1048.9672
267687 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125 TR:TR1-122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:47 | 2017-03-22 12:12 | 1.4236 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 804.3403 | 0 | 0
267688 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÖKKAYA ÇIKIŞI TR:OGUZLAR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:50 | 2017-03-22 15:59 | 5.1481 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.9611 | 0 | 0
267690 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:AKPLAS AS KOKCikis:AKPLAS AS-AKPLAS DM GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:51 | 2017-03-22 12:01 | 1.1611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0 | 0
267698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:50 | 2017-03-22 17:52 | 7.0339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.1694
267700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GUVENC2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 11:00 | 2017-03-22 14:22 | 3.3725 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 522.7375 | 0 | 0
267703 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:57 | 2017-03-22 12:00 | 1.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0519 | 0 | 0
267706 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:01 | 2017-03-22 15:05 | 4.0717 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 370.5217 | 0 | 0
267707 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:AKÇALAR MODÜLER KOKCikis:AKÇALAR MODÜLER-KAVAK KÖK ÇIKIŞI TR:KAVAKKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:54 | 2017-03-22 14:33 | 3.6558 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 424.0767 | 0 | 0
267708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:53 | 2017-03-22 11:59 | 1.0944 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0 | 0
267715 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS8 TR KOKCikis:AVANOS8 TR-AVANOS TR12 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:04 | 2017-03-22 13:36 | 2.5375 | 15 | 10 | 9 | 557 | 38.0625 | 25.375 | 22.8375 | 1413.3875
267718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:03 | 2017-03-22 11:53 | 0.84167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0
267721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-32 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:06 | 2017-03-22 11:31 | 0.40889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40889 | 0 | 0
267722 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-TR 19 ÇIKIŞI KOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR:KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:09 | 2017-03-22 12:14 | 1.0706 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 2.1411 | 0 | 80.2917
267725 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 11:13 | 2017-03-22 14:57 | 3.7436 | 4 | 380 | 0 | 0 | 14.9744 | 1422.5722 | 0 | 0
267736 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:18 | 2017-03-22 12:13 | 0.91556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91556
267740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:20 | 2017-03-22 13:06 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7533
267743 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:G Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:26 | 2017-03-22 12:57 | 1.5175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5525 | 0 | 0
267744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI TR:NEVSEHIR120 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 11:33 | 2017-03-22 12:36 | 1.0539 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 210.7778 | 0 | 0
267746 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BEREKE TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:09 | 2017-03-22 12:16 | 1.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0
267751 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:37 | 2017-03-22 14:45 | 3.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1364 | 0 | 0
267757 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:40 | 2017-03-22 15:07 | 3.4575 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.915 | 0 | 3.4575
267759 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKDOGANLAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:38 | 2017-03-22 14:05 | 2.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4486 | 0 | 0
267760 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 11:44 | 2017-03-22 14:56 | 3.1958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1958
267773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 12:01 | 2017-03-22 14:23 | 2.3658 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 158.5108 | 0 | 0
267774 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 12:01 | 2017-03-22 15:17 | 3.26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.64 | 0 | 0
267782 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 12:07 | 2017-03-22 14:23 | 2.2711 | 10 | 1341 | 0 | 0 | 22.7111 | 3045.56 | 0 | 0
267786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 12:14 | 2017-03-22 14:06 | 1.8692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8692
267798 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 12:21 | 2017-03-22 14:18 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9528
267799 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU13 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 12:36 | 2017-03-22 14:53 | 2.2956 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 2.2956 | 0 | 103.3
267800 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI TR:NEVSEHIR122 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 12:37 | 2017-03-22 13:20 | 0.70389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1117 | 0 | 0
267807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 5TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 12:37 | 2017-03-23 00:02 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.41
267808 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:AKBURUN KÖK KOKCikis:AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 10:50 | 2017-03-22 13:30 | 2.6683 | 8 | 147 | 0 | 0 | 21.3467 | 392.245 | 0 | 0
267809 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT2 TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 12:41 | 2017-03-22 13:53 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2058
267810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 12:37 | 2017-03-22 13:42 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0767
267811 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR4 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 12:28 | 2017-03-22 13:37 | 1.1458 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.0625 | 0 | 0
267814 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 12:47 | 2017-03-22 13:13 | 0.44083 | 109 | 197 | 2 | 1449 | 48.0508 | 86.8442 | 0.88167 | 638.7675
267819 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 12:53 | 2017-03-22 14:26 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5431
267820 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR9 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 12:47 | 2017-03-22 14:58 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5592
267822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KOK:F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis:F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI TR:GOZTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 12:57 | 2017-03-22 16:06 | 3.1422 | 514 | 1156 | 20 | 1196 | 1615.1022 | 3632.4089 | 62.8444 | 3758.0978
267827 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOZAGAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:05 | 2017-03-22 20:22 | 7.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2808 | 0 | 0
267828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 13:10 | 2017-03-22 14:25 | 1.2503 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 136.2803 | 0 | 0
267829 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR27 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:12 | 2017-03-22 14:03 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.18
267832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:13 | 2017-03-22 13:55 | 0.69972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3994 | 0 | 0
267836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:18 | 2017-03-22 14:34 | 1.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2619 | 0 | 0
267839 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:21 | 2017-03-22 16:33 | 3.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2036 | 0 | 0
267843 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 13:31 | 2017-03-22 16:02 | 2.5153 | 152 | 505 | 0 | 248 | 382.3222 | 1270.2153 | 0 | 623.7889
267846 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:30 | 2017-03-22 16:12 | 2.7044 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21.6356 | 2.7044 | 0 | 0
267849 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:34 | 2017-03-22 14:31 | 0.94139 | 3 | 459 | 0 | 0 | 2.8242 | 432.0975 | 0 | 0
267850 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAGYURDU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:33 | 2017-03-22 14:39 | 1.1053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 | 0 | 0
267852 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ESKI SANAYI4 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:38 | 2017-03-22 17:19 | 3.6867 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 0 | 0
267855 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-BÜSAN 8/B ESKİ BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:42 | 2017-03-22 14:15 | 0.53861 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.53861 | 11.3108
267857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20513 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:47 | 2017-03-22 14:54 | 1.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0
267861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MUMUNLUYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:49 | 2017-03-22 15:01 | 1.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 0 | 0
267867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 TRCikis:ERDOĞAN KERESTE | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:55 | 2017-03-22 14:23 | 0.46806 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.1264 | 0 | 0
267868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI TR:NEJDET KARABACAK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 14:00 | 2017-03-22 15:47 | 1.7925 | 57 | 126 | 0 | 0 | 102.1725 | 225.855 | 0 | 0
267870 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:SANAYİ KÖK 11 TR KOKCikis:YENİ SANAYİ 21 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 09:51 | 2017-03-22 14:27 | 4.5961 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 3019.645 | 0 | 0
267878 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CELIKELLER YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 14:16 | 2017-03-22 16:15 | 1.9778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.6222 | 0 | 0
267883 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE TR2 (100 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 14:20 | 2017-03-22 16:46 | 2.4311 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.1733 | 0 | 0
267884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 61301 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:21 | 2017-03-22 17:55 | 4.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5669 | 0 | 0
267889 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM TR:HADIMI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-22 14:27 | 2017-03-22 16:29 | 2.0336 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 545.0078 | 0 | 0
267898 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:BEREKE KÖK KOKCikis:BEREKE KÖK - DAPUR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 14:04 | 2017-03-22 15:36 | 1.5375 | 13 | 4 | 0 | 0 | 19.9875 | 6.15 | 0 | 0
267901 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YEŞİLYURT TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 14:00 | 2017-03-22 17:18 | 3.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2978 | 0 | 0
267904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR14 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 14:38 | 2017-03-22 15:26 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667
267907 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 14:47 | 2017-03-22 15:55 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1306
267909 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 14:49 | 2017-03-22 16:08 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9725
267910 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 14:39 | 2017-03-22 15:23 | 0.72611 | 16 | 2110 | 0 | 0 | 11.6178 | 1532.0944 | 0 | 0
267915 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 14:57 | 2017-03-22 15:23 | 0.43083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 0 | 0
267922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 15:04 | 2017-03-22 17:27 | 2.3833 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11.9167 | 2.3833 | 0 | 0
267925 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTLAR YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 15:11 | 2017-03-22 17:03 | 1.8683 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.1033 | 0 | 0
267927 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 14:56 | 2017-03-22 17:27 | 2.5297 | 69 | 1643 | 0 | 0 | 174.5508 | 4156.3336 | 0 | 0
267928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 15:11 | 2017-03-22 18:48 | 3.6258 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 2422.0567
267932 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELİ TR 11 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 15:10 | 2017-03-22 19:04 | 3.8897 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6692
267933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA34 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 15:19 | 2017-03-22 18:11 | 2.8736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8736
267934 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-BÜSAN 8/B ESKİ BİNA ÇIKIŞI TR:KOTTIM TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 15:06 | 2017-03-22 17:58 | 2.8636 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2.8636 | 60.1358
267941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AVGANCIMENI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 15:26 | 2017-03-22 21:23 | 5.9578 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 417.0444 | 0 | 0
267945 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 15:26 | 2017-03-22 18:17 | 2.8436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8436 | 0 | 0
267949 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR19 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 15:25 | 2017-03-22 18:04 | 2.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6475 | 0 | 0
267955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 15:42 | 2017-03-22 20:41 | 4.9853 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 304.1019
267960 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU CARDAKLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 13:44 | 2017-03-22 15:58 | 2.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2364 | 0 | 0
267963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI DSI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 15:51 | 2017-03-22 17:10 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.26
267967 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:01 | 2017-03-22 16:48 | 0.79306 | 91 | 409 | 1 | 0 | 72.1681 | 324.3597 | 0.79306 | 0
267969 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-YENİDOĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:04 | 2017-03-22 17:36 | 1.5261 | 4 | 186 | 3 | 1480 | 6.1044 | 283.8567 | 4.5783 | 2258.6444
267971 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:03 | 2017-03-22 18:43 | 2.6678 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93.3722 | 0 | 0
267978 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:14 | 2017-03-22 18:38 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4075
267985 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR15 TR TRCikis:B2 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:16 | 2017-03-22 16:53 | 0.62167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62167 | 0 | 0
267987 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:21 | 2017-03-22 17:50 | 1.4872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4872 | 0 | 0
267988 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:24 | 2017-03-22 17:09 | 0.74861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74861
267994 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEMİRKAZIK KÖK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI TR:ÇUKURBAĞ TR 10 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:26 | 2017-03-22 17:31 | 1.0847 | 7 | 1021 | 0 | 0 | 7.5931 | 1107.5014 | 0 | 0
268002 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:36 | 2017-03-22 17:57 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.045
268005 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLUTIGEM TR1 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:44 | 2017-03-22 19:18 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5806
268006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GULTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:41 | 2017-03-22 17:46 | 1.0789 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5522 | 0 | 0
268007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3-BOSNAHERSEK10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:44 | 2017-03-22 21:42 | 4.9586 | 1 | 232 | 2 | 4929 | 4.9586 | 1150.3978 | 9.9172 | 24440.9942
268008 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:46 | 2017-03-22 17:16 | 0.49861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49861 | 0 | 0
268012 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:AKSAKLI TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:46 | 2017-03-22 17:47 | 1.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0 | 0
268014 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI3 TR TRCikis:SURUÇ SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:51 | 2017-03-22 18:03 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0
268019 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKCAOREN1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:52 | 2017-03-22 18:53 | 2.0231 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 101.1528 | 0 | 0
268024 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:12 | 2017-03-22 18:18 | 1.0886 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 1.0886 | 0 | 121.9244
268025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:11 | 2017-03-22 19:34 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3775
268027 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI KOK:KALECIK1 TR KOKCikis:KALECİK1 TR - KALECİK2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:07 | 2017-03-22 18:03 | 0.93222 | 1 | 368 | 0 | 4 | 0.93222 | 343.0578 | 0 | 3.7289
268033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:17 | 2017-03-22 18:24 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 106.4264
268039 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:14 | 2017-03-22 17:56 | 0.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0
268041 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:27 | 2017-03-22 18:52 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4189
268048 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAHŞİŞYAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:34 | 2017-03-22 20:23 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8167
268053 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK10 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:35 | 2017-03-22 18:57 | 1.3586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1517 | 0 | 0
268059 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:43 | 2017-03-22 18:24 | 0.69361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69361
268065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YANYURT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:47 | 2017-03-22 21:56 | 4.1542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3083 | 0 | 0
268070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:51 | 2017-03-22 19:27 | 1.5967 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7.9833 | 0 | 4.79
268073 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:55 | 2017-03-22 18:49 | 0.89639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89639 | 0 | 0
268074 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TURANLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:54 | 2017-03-22 19:27 | 1.5486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5486 | 0 | 0
268078 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR5 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 17:55 | 2017-03-22 21:02 | 3.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1122 | 0 | 0
268084 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SINANLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 18:08 | 2017-03-22 19:30 | 1.3586 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.1722 | 0 | 0
268086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 16:23 | 2017-03-22 19:58 | 3.5886 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 739.2539
268088 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR22 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 18:16 | 2017-03-22 20:15 | 1.9961 | 0 | 4 | 0 | 93 | 0 | 7.9844 | 0 | 185.6383
268089 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 18:17 | 2017-03-22 18:49 | 0.53972 | 4 | 169 | 0 | 0 | 2.1589 | 91.2131 | 0 | 0
268090 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-8 LİSE KARŞISI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 18:21 | 2017-03-22 18:55 | 0.56528 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.2194 | 0 | 0
268091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:HUGLU 1 TR KOKCikis:HUGLU 1 TR-HUĞLU TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 18:28 | 2017-03-22 19:47 | 1.3058 | 0 | 11 | 1 | 313 | 0 | 14.3642 | 1.3058 | 408.7258
268095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 18:33 | 2017-03-22 19:14 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 0 | 0
268107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR8 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 18:52 | 2017-03-22 20:16 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3914
268112 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-KIZILÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 07:57 | 2017-03-22 18:14 | 10.2767 | 1 | 20 | 0 | 639 | 10.2767 | 205.5333 | 0 | 6566.79
268114 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK5 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 18:57 | 2017-03-22 20:04 | 1.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0
268118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SALMANLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 19:03 | 2017-03-22 21:09 | 2.0919 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.9308 | 0 | 0
268121 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 19:14 | 2017-03-22 19:59 | 0.75389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.6478 | 0 | 0
268132 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 19:29 | 2017-03-22 21:06 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6136
268134 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 19:36 | 2017-03-22 20:27 | 0.85361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85361
268137 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 19:39 | 2017-03-22 21:22 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7144
268141 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 19:48 | 2017-03-22 21:16 | 1.4517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0
268146 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 20:07 | 2017-03-22 20:31 | 0.41111 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 42.3444
268149 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 20:04 | 2017-03-22 22:21 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2881
268150 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:CICEKLER KOK KOKCikis:CICEKLER KOK-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 20:11 | 2017-03-22 21:12 | 1.0172 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 359.0794 | 0 | 0
268151 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 20:12 | 2017-03-22 22:34 | 2.3553 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 131.8956
268153 | 1 | KONYA | HADİM | TR:TAŞKENT2 TR2 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 19:57 | 2017-03-22 20:50 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 75.3456
268156 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR7 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 20:32 | 2017-03-22 20:50 | 0.31472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8325 | 0 | 0
268157 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-22 20:34 | 2017-03-22 21:21 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5583
268165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 20:59 | 2017-03-22 23:03 | 2.0667 | 2 | 288 | 0 | 0 | 4.1333 | 595.2 | 0 | 0
268174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 21:33 | 2017-03-22 22:55 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3692
268175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 21:39 | 2017-03-22 22:02 | 0.36778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36778
268176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-21501 ÇIKIŞI KOK:TR 21501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 21:42 | 2017-03-22 22:33 | 0.85389 | 10 | 2626 | 0 | 0 | 8.5389 | 2242.3122 | 0 | 0
268179 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR3 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 21:38 | 2017-03-22 22:37 | 0.98389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98389 | 0 | 0
268181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 21:56 | 2017-03-22 22:30 | 0.57028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57028
268182 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI TR:AYDOGMUS | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 21:57 | 2017-03-22 23:04 | 1.1172 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63.6817 | 0 | 0
268188 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:YILDIRIMLAR1 TR TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 22:43 | 2017-03-22 23:28 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
268191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR2-20 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 22:51 | 2017-03-23 00:51 | 1.9953 | 0 | 932 | 0 | 28 | 0 | 1859.5989 | 0 | 55.8678
268196 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-22 23:11 | 2017-03-23 00:44 | 1.5422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6267 | 0 | 0
268201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-78A MAHRUKATCILAR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 00:16 | 2017-03-23 02:09 | 1.8861 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 79.2167 | 0 | 0
268202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YAGMURLU SAYOBASI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 01:01 | 2017-03-23 02:18 | 1.2911 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.5689 | 0 | 0
268203 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DERVIS OGLU TR24 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 01:04 | 2017-03-23 01:34 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49972
268206 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-23 01:47 | 2017-03-23 02:38 | 0.84611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84611
268208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGOZ01 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 04:22 | 2017-03-23 06:01 | 1.6425 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 85.41 | 0 | 0
268209 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM TR:YAYLAPINAR KAS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 04:03 | 2017-03-23 05:38 | 1.5881 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 289.0261 | 0 | 0
268213 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:SESLIKAYA KÖK KOKCikis:SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 07:02 | 2017-03-23 08:04 | 1.0333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0667 | 2.0667 | 0 | 0
268214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:HİMMETLİ KÖK KOKCikis:HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 07:14 | 2017-03-23 08:39 | 1.4164 | 137 | 178 | 3 | 10 | 194.0453 | 252.1172 | 4.2492 | 14.1639
268215 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HALILEFENDI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 06:56 | 2017-03-23 09:07 | 2.1808 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.8933 | 0 | 0
268217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 06:37 | 2017-03-23 09:16 | 2.6392 | 14 | 813 | 0 | 0 | 36.9483 | 2145.6425 | 0 | 0
268218 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 07:52 | 2017-03-23 10:12 | 2.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3375 | 0 | 0
268219 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 07:59 | 2017-03-23 09:57 | 1.9564 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 451.9258
268221 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 08:02 | 2017-03-23 09:07 | 1.085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0
268227 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 08:18 | 2017-03-23 10:18 | 2.0064 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0192 | 0 | 0
268228 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GODENE10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 08:20 | 2017-03-23 09:22 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0183
268230 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KUCUK OBA TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 08:14 | 2017-03-23 09:39 | 1.4128 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.7961 | 0 | 0
268232 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU SANAYİ TR1 TRCikis:DP1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 08:28 | 2017-03-23 09:09 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0592
268247 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:FETHIYE KOK KOKCikis:FETHIYE KOK-FETHİYE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 08:58 | 2017-03-23 14:08 | 5.1617 | 38 | 98 | 0 | 0 | 196.1433 | 505.8433 | 0 | 0
268248 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 08:58 | 2017-03-23 12:12 | 3.2453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2453 | 0 | 0
268249 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:KETENLI KÖK KOKCikis:KETENLI KÖK-KETENLİ TR1-TR4 - İÇME SUYU VE YAYLALAR ÇIKIŞI TR:KETENLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 08:59 | 2017-03-23 14:16 | 5.2864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2864 | 5.2864 | 0 | 0
268250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK:TR 3-42 KOKCikis:TR 3-42-TR 3-52 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 16:46 | 7.7703 | 4 | 300 | 0 | 0 | 31.0811 | 2331.0833 | 0 | 0
268251 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 13:32 | 4.5308 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 244.665
268252 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 13:30 | 4.4942 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 170.7783
268253 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 14:45 | 5.7428 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.6561
268254 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 14:44 | 5.7258 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 372.1792 | 0 | 0
268255 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ KOK:COMAKLI KOK 2 KOKCikis:ÇOMAKLI KÖK 2-ÇATALHÜYÜK 19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 13:23 | 4.3753 | 25 | 1308 | 0 | 0 | 109.3819 | 5722.8633 | 0 | 0
268256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:02 | 2017-03-23 12:05 | 3.0531 | 0 | 48 | 0 | 149 | 0 | 146.5467 | 0 | 454.9053
268259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 9TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 09:13 | 2017-03-23 13:31 | 4.3056 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 266.9444
268260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEDELİ KÖYÜ TR-1 TRCikis:A-B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 11:46 | 2.7611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7611 | 0 | 0
268261 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU33 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:00 | 2017-03-23 12:37 | 3.6125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8375
268262 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:03 | 2017-03-23 12:15 | 3.1981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1981
268263 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE TR1 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:17 | 2017-03-23 10:02 | 0.75694 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 66.6111 | 0 | 0
268264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 08:28 | 2017-03-23 12:51 | 4.3972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3972
268265 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-78A MAHRUKATCILAR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:15 | 2017-03-23 10:04 | 0.81806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.4514 | 0 | 0
268267 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-BUĞDAY PAZARI ÇIKIŞI TR:BUGDAY PAZARI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:21 | 2017-03-23 10:35 | 1.2383 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2.4767 | 79.2533
268274 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR:BESIKLI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:25 | 2017-03-23 11:58 | 2.5564 | 3 | 858 | 0 | 0 | 7.6692 | 2193.3817 | 0 | 0
268275 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 09:29 | 2017-03-23 13:06 | 3.6186 | 64 | 224 | 0 | 170 | 231.5911 | 810.5689 | 0 | 615.1639
268279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ IM:IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis:İM2-SELİ 4 TR ÇIKIŞI TR:FATIH4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 09:30 | 2017-03-23 11:34 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 1304.7678
268282 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:29 | 2017-03-23 13:07 | 3.6358 | 16 | 2110 | 0 | 0 | 58.1733 | 7671.6083 | 0 | 0
268283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:HÜYÜK KÖK KOKCikis:HÜYÜK KÖK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:31 | 2017-03-23 09:58 | 0.45611 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.6661 | 0 | 0 | 0
268286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI21 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:27 | 2017-03-23 10:17 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82639
268288 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:35 | 2017-03-23 10:25 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83361
268289 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR9 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 09:38 | 2017-03-23 14:39 | 5.0303 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.2725
268291 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-KOMDERİ TR ÇIKIŞI TR:TATLICAK4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:35 | 2017-03-23 12:37 | 3.0361 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 3.0361 | 173.0583
268293 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA C ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 09:43 | 2017-03-23 10:54 | 1.1847 | 59 | 7 | 0 | 0 | 69.8986 | 8.2931 | 0 | 0
268294 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM KOK:BEYSEHIR TR 31 KOKCikis:BEYSEHIR TR 31-BEYŞEHİR TR-57 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:43 | 2017-03-23 15:58 | 6.2497 | 0 | 0 | 1 | 619 | 0 | 0 | 6.2497 | 3868.5781
268297 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:43 | 2017-03-23 12:10 | 2.4431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4431 | 0 | 0
268300 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis:AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:44 | 2017-03-23 10:48 | 1.0589 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3533 | 0 | 0 | 0
268305 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:CIFTEVI TR1 KOKCikis:CIFTEVI TR1-ÇİFTEVİ TR2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:58 | 2017-03-23 17:37 | 7.6564 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 7.6564 | 0 | 666.1058
268307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:56 | 2017-03-23 11:55 | 1.9797 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9392
268308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:53 | 2017-03-23 11:12 | 1.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 0 | 0
268309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ IM:IM-2 ( FERITPASA ) TR:FATIH4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 10:00 | 2017-03-23 16:49 | 6.8106 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 4297.4606
268312 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:24 | 2017-03-23 10:51 | 1.4619 | 0 | 19 | 0 | 45 | 0 | 27.7769 | 0 | 65.7875
268318 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ DM:CELTIK KOK1 TR:CELTIK3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:02 | 2017-03-23 10:22 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 34.17
268319 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI TR:DARIOZU TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 10:02 | 2017-03-23 15:03 | 5.0072 | 1 | 8 | 0 | 368 | 5.0072 | 40.0578 | 0 | 1842.6578
268324 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE TR3 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:05 | 2017-03-23 13:14 | 3.1503 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.6531 | 0 | 0
268325 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:50 | 2017-03-23 12:04 | 2.2297 | 84 | 546 | 0 | 0 | 187.2967 | 1217.4283 | 0 | 0
268328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MOTOR SANAYI TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:00 | 2017-03-23 11:07 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1178
268330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1343 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:09 | 2017-03-23 10:46 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62889
268333 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KEPİR (BULDUK ESKİ HAT) ÇIKIŞI KOK:KUTUKUSAGI1 TR KOKCikis:KUTUKUSAGI1 TR-KÜTÜKKUŞAĞI TR2 ÇIKIŞI TR:KUTUKUSAGI4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 10:13 | 2017-03-23 10:57 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 249.05
268337 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM2 DMCikis:URGUP DM2-ÜRGUP SKM ÇIKIŞI KOK:CEMIL KOK KOKCikis:CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ TR:SAHINEFENDI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:02 | 2017-03-23 15:00 | 4.9706 | 67 | 993 | 0 | 0 | 333.0272 | 4935.7617 | 0 | 0
268338 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALTAY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:13 | 2017-03-23 15:27 | 5.2231 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 475.2981 | 0 | 0
268342 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:12 | 2017-03-23 17:50 | 7.6367 | 13 | 297 | 0 | 0 | 99.2767 | 2268.09 | 0 | 0
268344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-2.HAT 8.KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 10:08 | 2017-03-23 11:58 | 1.8392 | 46 | 2 | 0 | 0 | 84.6017 | 3.6783 | 0 | 0
268348 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 71 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:13 | 2017-03-23 12:16 | 2.0406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0406
268352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:15 | 2017-03-23 10:47 | 1.5314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5314
268353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 09:38 | 2017-03-23 11:59 | 2.3508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3508
268355 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:TOSUNOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:24 | 2017-03-23 11:04 | 0.67139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7139 | 0 | 0
268357 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLİ DOLHANLAR2 TR8 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:21 | 2017-03-23 14:58 | 4.6106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6106
268358 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:27 | 2017-03-23 11:48 | 1.3603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3603
268359 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:26 | 2017-03-23 11:44 | 1.2964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5928 | 0 | 0
268361 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F1-ERLER-1 FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 10:29 | 2017-03-23 14:50 | 4.3406 | 70 | 0 | 12 | 0 | 303.8389 | 0 | 52.0867 | 0
268362 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI KOK:YENİCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 10:31 | 2017-03-23 12:21 | 1.8258 | 116 | 15 | 1 | 1021 | 211.7967 | 27.3875 | 1.8258 | 1864.1758
268363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:29 | 2017-03-23 11:29 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0036
268364 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:34 | 2017-03-23 17:05 | 6.5172 | 0 | 4 | 0 | 278 | 0 | 26.0689 | 0 | 1811.7878
268365 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI TR:AKPINAR3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:35 | 2017-03-23 15:00 | 4.4208 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 128.2042 | 0 | 0
268366 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:35 | 2017-03-23 12:31 | 1.9278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4222 | 0 | 0
268367 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:31 | 2017-03-23 10:58 | 0.45639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45639 | 0 | 0
268369 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-7 UMUT APRT. YANI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:36 | 2017-03-23 14:54 | 4.3033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3033 | 0 | 0
268370 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYBASI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:36 | 2017-03-23 14:05 | 3.4697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4697 | 0 | 0
268374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60812 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:36 | 2017-03-23 12:51 | 2.2503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2503 | 0 | 0
268385 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:51 | 2017-03-23 12:32 | 1.6878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6878 | 0 | 0
268387 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:55 | 2017-03-23 11:46 | 0.85944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85944 | 0 | 0
268388 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN61 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:51 | 2017-03-23 14:44 | 3.8811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8811
268389 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 10:57 | 2017-03-23 18:29 | 7.5297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5297
268391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 11:00 | 2017-03-23 19:17 | 8.2781 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.8342 | 0 | 0
268395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUZGUNKAVAK TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 11:01 | 2017-03-23 11:48 | 0.77972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77972
268396 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 11:03 | 2017-03-23 12:54 | 1.8472 | 105 | 8 | 19 | 38 | 193.9583 | 14.7778 | 35.0972 | 70.1944
268397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN54 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 11:04 | 2017-03-23 11:39 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58611
268402 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 3 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 11:04 | 2017-03-23 12:26 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7056
268406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 11:17 | 2017-03-23 16:45 | 5.4781 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.4342
268409 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİ KOK:ADAKASIM1 KOK KOKCikis:ADAKASIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 11:21 | 2017-03-23 11:53 | 0.53778 | 17 | 111 | 0 | 0 | 9.1422 | 59.6933 | 0 | 0
268414 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 11:22 | 2017-03-23 12:38 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0922
268422 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 11:13 | 2017-03-23 15:04 | 3.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8544 | 0 | 0
268423 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA19 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 11:31 | 2017-03-23 12:21 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 82.5
268442 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:ISHAKUSAGI1 KOK TR:ISAKUSAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 11:59 | 2017-03-23 13:02 | 1.0656 | 50 | 365 | 0 | 0 | 53.2778 | 388.9278 | 0 | 0
268444 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:İNÖNÜ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 11:51 | 2017-03-23 15:16 | 3.4181 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.7625 | 0 | 0 | 0
268452 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:08 | 2017-03-23 12:30 | 0.36139 | 394 | 580 | 13 | 490 | 142.3872 | 209.6056 | 4.6981 | 177.0806
268453 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM TR:DOKUMCULER4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:09 | 2017-03-23 12:39 | 0.50583 | 0 | 0 | 24 | 55 | 0 | 0 | 12.14 | 27.8208
268466 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA5 TR TRCikis:A-B-C-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:21 | 2017-03-23 14:14 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733
268468 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:SARIKARAMAN16 TR KOKCikis:SARIKARAMAN16 TR-SARIKARAMAN TR19 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:25 | 2017-03-23 18:40 | 6.245 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 649.48
268470 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:22 | 2017-03-23 12:42 | 0.32111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32111
268472 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI YAYLASI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:22 | 2017-03-23 22:32 | 10.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1744 | 0 | 0
268477 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:31 | 2017-03-23 13:04 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 161.02
268480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA8 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:46 | 2017-03-23 13:23 | 0.62528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5011
268481 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:45 | 2017-03-23 13:23 | 0.62694 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 87.7722
268483 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR9 TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:46 | 2017-03-23 13:56 | 1.1581 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 184.1308 | 0 | 0
268486 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:KAVAK KOK KOKCikis:KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI TR:KAVAKKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:49 | 2017-03-23 14:59 | 2.1653 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 259.8333 | 0 | 0
268488 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:COBANKAYA TR1 (80 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:52 | 2017-03-23 13:04 | 0.19917 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 24.2983 | 0 | 0
268493 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ3 TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:50 | 2017-03-23 13:46 | 0.93528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93528 | 0 | 0
268496 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLİ TR3 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 12:56 | 2017-03-23 18:29 | 5.5494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5494 | 0 | 0
268497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK8 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 13:10 | 2017-03-23 19:19 | 6.1383 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.2767 | 0 | 12.2767
268507 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK:ODABAŞI KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 13:26 | 2017-03-23 14:11 | 0.74389 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.74389 | 89.2667 | 0 | 0
268508 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 13:27 | 2017-03-23 13:38 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1975
268509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1443 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 13:28 | 2017-03-23 13:54 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43333
268511 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMİRKAZIK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 13:24 | 2017-03-23 13:57 | 0.54111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3289 | 0 | 0
268513 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUZGUNKAVAK TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 13:31 | 2017-03-23 14:14 | 0.70611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70611
268514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI TR:AHMET KOCABAS | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 13:39 | 2017-03-23 15:00 | 1.3531 | 81 | 0 | 0 | 0 | 109.5975 | 0 | 0 | 0
268516 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 39 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 13:13 | 2017-03-23 20:42 | 7.4847 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.3625
268520 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS4 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 13:37 | 2017-03-23 16:35 | 2.9586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9586
268522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 TRCikis:ARMAK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 13:52 | 2017-03-23 14:50 | 0.96722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96722 | 0 | 0
268524 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 13:42 | 2017-03-23 15:28 | 1.7703 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 90.2842 | 0 | 0
268526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 15TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 13:55 | 2017-03-23 18:57 | 5.0356 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 916.4711
268528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30104 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 13:54 | 2017-03-23 14:38 | 0.73083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73083 | 0 | 0
268532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI DSI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:00 | 2017-03-23 15:21 | 1.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3503 | 0 | 0
268537 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK:İKİZLER KÖK KOKCikis:İKİZLER KÖK - KALİNYER SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:14 | 2017-03-23 17:03 | 2.8242 | 38 | 0 | 0 | 0 | 107.3183 | 0 | 0 | 0
268538 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-16 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:14 | 2017-03-23 16:43 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4772
268540 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUMERBANK TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:16 | 2017-03-23 19:11 | 4.9211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9211
268541 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI2 TR TRCikis:A/D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:21 | 2017-03-23 18:41 | 4.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 0 | 0
268545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis:KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 14:25 | 2017-03-23 17:58 | 3.5481 | 61 | 45 | 0 | 0 | 216.4314 | 159.6625 | 0 | 0
268553 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:30 | 2017-03-23 14:58 | 0.46222 | 69 | 1643 | 0 | 0 | 31.8933 | 759.4311 | 0 | 0
268561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:35 | 2017-03-23 15:00 | 0.42306 | 0 | 0 | 5 | 582 | 0 | 0 | 2.1153 | 246.2183
268565 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEMİRKAZIK KÖK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI TR:ÇUKURBAĞ TR 7 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:12 | 2017-03-23 15:20 | 1.1383 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1.1383 | 91.0667 | 0 | 0
268570 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK6 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-23 14:47 | 2017-03-23 17:48 | 3.0114 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3.0114 | 0 | 84.3189
268575 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:47 | 2017-03-23 17:45 | 2.9639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9278
268584 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOZLUCA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:49 | 2017-03-23 17:00 | 2.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1789 | 0 | 0
268585 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK:OFİS TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:51 | 2017-03-23 21:09 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1455.3
268588 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARKIN TR-2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:54 | 2017-03-23 15:30 | 0.59611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9806 | 0 | 0
268589 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 2 ÇIKIŞI TR:KARADIKEN TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:01 | 2017-03-23 15:27 | 0.43889 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0.87778 | 111.4778 | 0 | 0
268591 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKCALAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:00 | 2017-03-23 15:35 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57889
268593 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:02 | 2017-03-23 17:46 | 2.7472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9889
268596 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:04 | 2017-03-23 15:28 | 0.39389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0
268598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20506 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:08 | 2017-03-23 18:09 | 3.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0228 | 0 | 0
268601 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:11 | 2017-03-23 17:30 | 2.3147 | 69 | 1643 | 0 | 0 | 159.7158 | 3803.0886 | 0 | 0
268602 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:COLAKLAR YAYLAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:17 | 2017-03-23 16:05 | 0.80778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0389 | 0 | 0
268609 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOLAPDERE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:26 | 2017-03-23 17:16 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5142
268611 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - GÜMÜŞ MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:20 | 2017-03-23 16:28 | 1.1281 | 3 | 459 | 0 | 0 | 3.3842 | 517.7775 | 0 | 0
268612 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKKARTAL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:30 | 2017-03-23 17:00 | 1.4969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9878 | 0 | 0
268615 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:32 | 2017-03-23 16:11 | 0.65139 | 84 | 546 | 0 | 0 | 54.7167 | 355.6583 | 0 | 0
268616 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:28 | 2017-03-23 21:41 | 6.2231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2231
268620 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BASKARAOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:36 | 2017-03-23 18:09 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5417
268622 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:34 | 2017-03-23 17:57 | 2.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3825 | 0 | 0
268632 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:GÖKTEPE KÖK-2 KOKCikis:GÖKTEPE KÖK2-ÇUKURBAĞ ÇIKIŞIİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:34 | 2017-03-23 16:11 | 0.61139 | 13 | 853 | 0 | 334 | 7.9481 | 521.5147 | 0 | 204.2039
268633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:42 | 2017-03-23 18:33 | 2.8461 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 125.2289 | 0 | 0
268644 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU SANAYİ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 15:52 | 2017-03-23 17:03 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.07
268655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:00 | 2017-03-23 17:12 | 1.2061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2061 | 0 | 0
268656 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURKMENLER YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:06 | 2017-03-23 19:16 | 3.1628 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.6278 | 0 | 0
268657 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR41 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:09 | 2017-03-23 23:16 | 7.1214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1214
268664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-34 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:01 | 2017-03-23 19:03 | 3.0317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0317
268675 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ZAFERIYE TR1 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:12 | 2017-03-23 17:39 | 1.4511 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 92.8711 | 0 | 0
268679 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:25 | 2017-03-23 17:21 | 0.94389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94389
268686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:29 | 2017-03-23 17:52 | 1.3847 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.3875 | 0 | 0
268688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-DM6 ÇIKIŞI-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:32 | 2017-03-23 17:39 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 808.7703
268699 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:40 | 2017-03-23 19:11 | 2.5197 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 342.6822
268707 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-9 ALAATTİN TÜRKOĞLU KABİNİ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:48 | 2017-03-23 17:12 | 0.41056 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.41056 | 0 | 9.8533
268716 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:45 | 2017-03-23 20:17 | 3.5431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5431 | 0 | 0
268717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PTT PAKETLEME TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:04 | 2017-03-23 20:14 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 161.5
268719 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:47 | 2017-03-23 18:18 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5267
268722 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:53 | 2017-03-23 18:18 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4233
268726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:57 | 2017-03-23 18:44 | 1.7781 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.4514
268730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 16:55 | 2017-03-23 21:37 | 4.6889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6889
268733 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:02 | 2017-03-23 19:16 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2317
268739 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:05 | 2017-03-23 19:55 | 2.8314 | 64 | 224 | 0 | 170 | 181.2089 | 634.2311 | 0 | 481.3361
268741 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:CEMIL1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:09 | 2017-03-23 18:32 | 1.3894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0 | 0
268748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1114 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:18 | 2017-03-23 21:57 | 4.6361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6361
268749 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:15 | 2017-03-23 17:28 | 0.21389 | 69 | 1643 | 0 | 0 | 14.7583 | 351.4194 | 0 | 0
268752 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BOLAY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:20 | 2017-03-23 19:53 | 2.5506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5506
268756 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR5 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:24 | 2017-03-23 19:19 | 1.9169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7508 | 0 | 0
268759 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 6 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:32 | 2017-03-23 20:19 | 2.7844 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 22.2756 | 0 | 19.4911
268760 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KUSAKLI TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:23 | 2017-03-23 19:04 | 1.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6803 | 0 | 0
268765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:41 | 2017-03-23 18:50 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1433
268770 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÜSTÜNKAYA TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:45 | 2017-03-23 18:38 | 0.88944 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 72.9344 | 0 | 0
268772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:48 | 2017-03-23 18:30 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
268774 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR30 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:47 | 2017-03-23 21:12 | 3.4111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4111
268775 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:KARALGAZI KOK KOKCikis:KARALGAZI KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:42 | 2017-03-23 19:16 | 1.5661 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9628 | 0 | 0 | 0
268776 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:48 | 2017-03-23 19:30 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4028
268777 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:51 | 2017-03-23 18:57 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1961
268778 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:52 | 2017-03-23 19:47 | 1.9097 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 103.125 | 0 | 0
268779 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELI EVLER TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:51 | 2017-03-23 18:35 | 0.72833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72833 | 0 | 0
268780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:53 | 2017-03-23 18:49 | 0.93917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6958 | 0 | 0
268782 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:02 | 2017-03-23 18:03 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.56
268786 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:57 | 2017-03-23 18:33 | 0.60472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60472 | 0 | 0
268787 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 17:57 | 2017-03-23 19:33 | 1.5956 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 86.16 | 0 | 0
268790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 14:53 | 2017-03-23 19:23 | 4.5019 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135.0583
268792 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:16 | 2017-03-23 18:41 | 0.40444 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 40.04
268793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOLUKYAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:15 | 2017-03-23 19:31 | 1.2606 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.9856 | 0 | 0
268798 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR TR34 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:20 | 2017-03-23 19:31 | 1.1742 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 105.675 | 0 | 0
268800 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:20 | 2017-03-23 19:08 | 0.80389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80389 | 0 | 0
268802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY5 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:24 | 2017-03-23 19:38 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.7667
268804 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:20 | 2017-03-23 20:02 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6917
268805 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOLYUZU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:26 | 2017-03-23 19:27 | 1.0231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0922 | 0 | 0
268807 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CINDERESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:26 | 2017-03-23 19:55 | 1.4853 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3969 | 0 | 0
268808 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:29 | 2017-03-23 19:16 | 0.78361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78361
268810 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:32 | 2017-03-23 20:49 | 2.2825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2825 | 0 | 0
268811 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YENICE1 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:33 | 2017-03-23 19:53 | 1.3272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3272 | 0 | 0
268813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:35 | 2017-03-23 19:59 | 1.3844 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7667 | 0 | 0
268814 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:36 | 2017-03-23 19:24 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79722
268823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI21 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:52 | 2017-03-23 21:49 | 2.9514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9514
268830 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:51 | 2017-03-23 19:22 | 0.50528 | 152 | 505 | 0 | 248 | 76.8022 | 255.1653 | 0 | 125.3089
268833 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL1 TR (YENI) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 19:04 | 2017-03-23 19:56 | 0.87889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6678 | 0 | 0
268835 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BAJDARLIK KÖK KOKCikis:BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 19:06 | 2017-03-23 20:29 | 1.3792 | 12 | 21 | 0 | 0 | 16.55 | 28.9625 | 0 | 0
268839 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACIDORT2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 19:13 | 2017-03-23 21:04 | 1.8642 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9133 | 0 | 0
268840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1505 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 19:16 | 2017-03-23 21:29 | 2.2153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2153
268842 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 19:21 | 2017-03-23 21:46 | 2.4256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4256
268847 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT4 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 19:37 | 2017-03-23 21:27 | 1.8375 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.9375
268848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 19:37 | 2017-03-23 21:20 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7239
268850 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 19:42 | 2017-03-23 20:56 | 1.2358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2358
268851 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 18:58 | 2017-03-23 20:32 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 95.1261
268854 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 19:44 | 2017-03-23 23:10 | 3.4275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1375
268855 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR37 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 19:43 | 2017-03-23 20:34 | 0.8425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8425 | 0 | 0
268858 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 3 TRCikis:A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 19:58 | 2017-03-23 20:38 | 0.65806 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9483
268860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 19:38 | 2017-03-23 20:56 | 1.3017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2067 | 0 | 0 | 0
268864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 20:15 | 2017-03-23 22:23 | 2.1367 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.5967 | 0 | 0
268869 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis:BOZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-23 20:49 | 2017-03-23 21:50 | 1.0122 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.1711 | 0 | 0 | 0
268873 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 20:58 | 2017-03-23 21:23 | 0.41278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82556 | 0 | 0
268874 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 21:25 | 2017-03-23 21:55 | 0.50778 | 173 | 2307 | 0 | 0 | 87.8456 | 1171.4433 | 0 | 0
268875 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 21:25 | 2017-03-23 22:06 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67361
268878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 21:29 | 2017-03-23 23:05 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7733
268882 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 21:40 | 2017-03-23 23:34 | 1.9139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9139
268885 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI6 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 21:42 | 2017-03-23 22:20 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 46.2333
268887 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 21:56 | 2017-03-23 23:01 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0739
268888 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 22:05 | 2017-03-23 23:06 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0189
268891 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR3 TR3 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 22:17 | 2017-03-23 23:04 | 0.79056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79056
268898 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 22:50 | 2017-03-24 00:03 | 1.2208 | 39 | 108 | 0 | 0 | 47.6125 | 131.85 | 0 | 0
268900 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 22:50 | 2017-03-23 23:16 | 0.43111 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.3822 | 0 | 0
268903 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM:KAZIMKARABEKIR DM DMCikis:KAZIMKARABEKİR DM-F-4 RİNG ÇIKIŞI ,TR-10, TR-11 ,TR-13, PAŞA KONUTLARI TR-1, TR-35 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-23 23:28 | 2017-03-23 23:45 | 0.28778 | 4 | 2 | 3 | 1600 | 1.1511 | 0.57556 | 0.86333 | 460.4444
268908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYALAR TR 3.49 TRCikis:B-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 00:32 | 2017-03-24 01:53 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0392
268909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 01:02 | 2017-03-24 02:56 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.885
268910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 01:04 | 2017-03-24 01:34 | 0.50944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50944
268914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 02:04 | 2017-03-24 03:27 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51.3581
268918 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 02:44 | 2017-03-24 06:57 | 4.2256 | 20 | 83 | 0 | 0 | 84.5111 | 350.7211 | 0 | 0
268921 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR78 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-24 05:04 | 2017-03-24 06:02 | 0.9725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9725 | 0 | 0
268922 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-BÜSAN 8/A YENİ BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 06:57 | 2017-03-24 07:49 | 0.86778 | 0 | 0 | 57 | 279 | 0 | 0 | 49.4633 | 242.11
268923 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F1-ALTINOVA SULAMA-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 06:23 | 2017-03-24 06:50 | 0.44556 | 85 | 853 | 3 | 667 | 37.8722 | 380.0589 | 1.3367 | 297.1856
268926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:UCKUYU_DEGLE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 06:44 | 2017-03-24 10:19 | 3.5778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8889 | 0 | 0
268927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 10TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 06:51 | 2017-03-24 12:13 | 5.3739 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 198.8339
268930 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:MIKAIL1 TR TRCikis:A+D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 07:12 | 2017-03-24 08:45 | 1.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5442 | 0 | 0
268931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 07:17 | 2017-03-24 11:49 | 4.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5375 | 0 | 0
268934 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 06:15 | 2017-03-24 09:24 | 3.1453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1453
268937 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 07:59 | 2017-03-24 09:17 | 1.295 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62.16 | 0 | 0
268938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 13 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:00 | 2017-03-24 08:58 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.9
268942 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:10 | 2017-03-24 09:12 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0397
268945 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR3 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:14 | 2017-03-24 09:17 | 1.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | 0 | 0
268947 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:23 | 2017-03-24 09:13 | 0.84056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0
268950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI21 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:26 | 2017-03-24 12:20 | 3.9069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9069
268951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:32 | 2017-03-24 12:29 | 3.9439 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.0461
268956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:34 | 2017-03-24 09:13 | 0.65917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65917
268959 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN DSI1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:51 | 2017-03-24 15:47 | 6.9417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9417 | 0 | 0
268962 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AYTIM TR TRCikis:M KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:42 | 2017-03-24 09:26 | 0.73389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.605
268968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-HIZIRAĞA ÇIKIŞI TR:TR2-50 HIZIRAGA KOPRU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:42 | 2017-03-24 09:35 | 0.88417 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 651.6308 | 0 | 0
268969 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY43 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:51 | 2017-03-24 09:12 | 0.35667 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0
268974 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 09:00 | 2017-03-24 12:14 | 3.2394 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.1128
268978 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:43 | 2017-03-24 10:08 | 1.4161 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8256 | 0 | 0
268979 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 57 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:01 | 2017-03-24 16:08 | 7.1133 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 569.0667
268981 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ IM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-DEDE KORKUT5 TR TR:SULEYMAN SAH 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 09:02 | 2017-03-24 11:15 | 2.2244 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 144.5889 | 0 | 0
268982 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:02 | 2017-03-24 19:08 | 10.1003 | 13 | 297 | 0 | 0 | 131.3036 | 2999.7825 | 0 | 0
268984 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC22 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 09:03 | 2017-03-24 14:13 | 5.1675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.5075 | 0 | 0
268985 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KAPAKLI YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:03 | 2017-03-24 10:37 | 1.5639 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.8944 | 0 | 0
268986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ KOK:TR1-31 KOKCikis:TR1-31-1 NOLU DM ÇIKIŞI TR:TR1-31 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:56 | 2017-03-24 13:20 | 4.3939 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 4310.405 | 0 | 0
268988 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ KOK:COMAKLI KOK 1 KOKCikis:ÇOMAKLI KÖK -ÇOMAKLI 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 09:05 | 2017-03-24 11:13 | 2.1353 | 106 | 147 | 0 | 0 | 226.3394 | 313.8858 | 0 | 0
268989 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 09:06 | 2017-03-24 14:00 | 4.9011 | 8 | 742 | 0 | 0 | 39.2089 | 3636.6244 | 0 | 0
268990 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-YAYLAPINAR SÜLEYMENİYE 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 09:07 | 2017-03-24 10:49 | 1.6969 | 4 | 1068 | 0 | 79 | 6.7878 | 1812.3367 | 0 | 134.0586
268996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 09:12 | 2017-03-24 14:08 | 4.9311 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 636.1133
268997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:FETHIYE KOK KOKCikis:FETHIYE KOK-FETHİYE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 09:14 | 2017-03-24 15:30 | 6.2781 | 38 | 98 | 0 | 0 | 238.5661 | 615.2494 | 0 | 0
268999 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:12 | 2017-03-24 09:52 | 0.67194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3439 | 0 | 0
269002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR3 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 09:18 | 2017-03-24 13:07 | 3.8172 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 488.6044
269003 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARACAOREN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:09 | 2017-03-24 13:57 | 4.8028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8028 | 0 | 0
269007 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU28 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 08:56 | 2017-03-24 11:39 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7244
269012 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR31 KOKCikis:BOR TR-31 - BOR TR-30 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:32 | 2017-03-24 16:36 | 7.0658 | 1 | 127 | 0 | 0 | 7.0658 | 897.3608 | 0 | 0
269013 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:29 | 2017-03-24 10:07 | 0.63306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63306 | 0 | 0
269015 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLİ İĞDELİ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:28 | 2017-03-24 14:46 | 5.3069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.5347 | 0 | 0
269016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 24TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:28 | 2017-03-24 09:53 | 0.4225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4225
269022 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 09:41 | 2017-03-24 15:30 | 5.8161 | 117 | 120 | 3 | 0 | 680.485 | 697.9333 | 17.4483 | 0
269025 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GENCEK TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:40 | 2017-03-24 09:51 | 0.18056 | 0 | 7 | 0 | 245 | 0 | 1.2639 | 0 | 44.2361
269026 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 4 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:42 | 2017-03-24 18:21 | 8.6397 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 25.9192 | 0 | 319.6697
269031 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 3 MUSTAFAPAŞA 1 KOK:CEMIL KOK KOKCikis:CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ TR:TASKINPASA3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:48 | 2017-03-24 19:31 | 9.7242 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1653.1083 | 0 | 0
269033 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:52 | 2017-03-24 14:22 | 4.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5117 | 0 | 0
269034 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:KALABA1 TR TR:KALABA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:55 | 2017-03-24 15:22 | 5.4489 | 6 | 6 | 13 | 1543 | 32.6933 | 32.6933 | 70.8356 | 8407.6356
269036 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SEKSENUSAGI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:41 | 2017-03-24 10:39 | 0.97333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.4133 | 0 | 0
269037 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TR:NEVSEHIR85 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 09:57 | 2017-03-24 11:40 | 1.7217 | 0 | 3 | 0 | 392 | 0 | 5.165 | 0 | 674.8933
269040 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:59 | 2017-03-24 14:26 | 4.4581 | 0 | 1 | 0 | 262 | 0 | 4.4581 | 0 | 1168.0106
269042 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-ARİFLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 10:00 | 2017-03-24 10:26 | 0.43167 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 0 | 0
269044 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:38 | 2017-03-24 13:03 | 3.4125 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 290.0625 | 0 | 0
269045 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:BEREKE KÖK KOKCikis:BEREKE KÖK - DAPUR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 09:47 | 2017-03-24 10:55 | 1.1456 | 13 | 4 | 0 | 0 | 14.8922 | 4.5822 | 0 | 0
269048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:05 | 2017-03-24 17:35 | 7.5033 | 18 | 0 | 3 | 1 | 135.06 | 0 | 22.51 | 7.5033
269049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:07 | 2017-03-24 17:47 | 7.6683 | 87 | 1 | 0 | 0 | 667.145 | 7.6683 | 0 | 0
269050 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:08 | 2017-03-24 11:00 | 0.86306 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 214.0378 | 0 | 0
269052 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SANAYİ KÖK 11 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 10:11 | 2017-03-24 13:54 | 3.7231 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 67.015 | 0 | 0
269056 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 10:14 | 2017-03-24 11:25 | 1.1828 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 162.0406 | 0 | 0
269057 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ORTAKOY TR9 KOKCikis:ORTAKOY TR9-ORTAKÖY TR8 TR7 ÜZERİNDEN TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:15 | 2017-03-24 13:59 | 3.7372 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3.7372 | 108.3794 | 0 | 0
269067 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCUGOL ICME SUYU TR5 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:26 | 2017-03-24 15:47 | 5.3489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0467 | 0 | 0
269068 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:19 | 2017-03-24 12:51 | 2.5211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0844 | 0 | 0 | 0
269073 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KARACAÖREN TR 1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:25 | 2017-03-24 11:08 | 0.71778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71778 | 0 | 0
269074 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - KARATEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:29 | 2017-03-24 11:12 | 0.71833 | 3 | 22 | 0 | 0 | 2.155 | 15.8033 | 0 | 0
269075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:30 | 2017-03-24 13:25 | 2.9094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8189 | 0 | 0
269077 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HASANBEYLER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:33 | 2017-03-24 10:58 | 0.4125 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.6625 | 0 | 0
269079 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:32 | 2017-03-24 11:36 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4103
269080 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:EMEN KÖYÜ TR 1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:09 | 2017-03-24 11:50 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.21
269083 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI TR:UCARI MH TR18 (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:38 | 2017-03-24 11:18 | 0.66972 | 2 | 16 | 7 | 219 | 1.3394 | 10.7156 | 4.6881 | 146.6692
269084 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:KARAHUYUK KOK KOKCikis:KARAHUYUK KOK-KARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:36 | 2017-03-24 16:54 | 6.3069 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 4187.8111
269086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:38 | 2017-03-24 12:01 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.4306
269087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK DSI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:36 | 2017-03-24 12:54 | 2.2842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2842 | 0 | 0
269090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:33 | 2017-03-24 14:22 | 3.8106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8106
269100 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR19 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:41 | 2017-03-24 11:44 | 1.0503 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.3575 | 0 | 0
269104 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-20 KAGNICILAR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:59 | 2017-03-24 13:51 | 2.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8619 | 0 | 0
269105 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMBAKTES TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:58 | 2017-03-24 12:58 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0008
269106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11203 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 10:50 | 2017-03-24 11:49 | 0.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
269107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARAOMERLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 11:01 | 2017-03-24 15:37 | 4.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6017 | 0 | 0
269108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 11:03 | 2017-03-24 16:55 | 5.8669 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 328.5489
269111 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 11:05 | 2017-03-24 12:13 | 1.1231 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 83.1061
269112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK41 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 11:08 | 2017-03-24 12:07 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97778
269113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 11:08 | 2017-03-24 11:35 | 0.44028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2014
269125 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 11:23 | 2017-03-24 16:22 | 4.9831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9831
269127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KURTDERESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 11:24 | 2017-03-24 14:17 | 2.8872 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 153.0228 | 0 | 0
269131 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 11:25 | 2017-03-24 12:54 | 1.4839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 0
269133 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 11:33 | 2017-03-24 12:01 | 0.47083 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0 | 0
269135 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 11:29 | 2017-03-24 15:44 | 4.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2531 | 0 | 0
269137 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19B TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 11:31 | 2017-03-24 13:58 | 2.4464 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.5711 | 0 | 0
269138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-59 SANAYI-6 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 11:32 | 2017-03-24 12:30 | 0.97417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 0 | 0
269158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 11:59 | 2017-03-24 19:24 | 7.4142 | 22 | 406 | 0 | 0 | 163.1117 | 3010.1517 | 0 | 0
269166 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-AY1 ÇIKIŞI TR:ADESE TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 12:03 | 2017-03-24 12:19 | 0.27222 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 51.9944
269167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 11TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 12:00 | 2017-03-24 14:08 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9917
269178 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 12:03 | 2017-03-24 12:48 | 0.75139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75139
269192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 12:20 | 2017-03-24 13:25 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0894
269198 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU SANAYİ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 12:28 | 2017-03-24 12:45 | 0.27944 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1178
269200 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 12:37 | 2017-03-24 17:40 | 5.055 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 424.62
269207 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK:SALT DİBİ TR 1.3 KOKCikis:SALT DİBİ TR 1.3-TR-1.1 NİNENİN BAHÇE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 12:46 | 2017-03-24 13:09 | 0.38389 | 0 | 1 | 1 | 416 | 0 | 0.38389 | 0.38389 | 159.6978
269208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 12:54 | 2017-03-24 14:04 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1711
269216 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 12:55 | 2017-03-24 14:21 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4475
269223 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1443 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 13:06 | 2017-03-24 14:50 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333
269224 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F6-ÇELTİK1 FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 13:22 | 2017-03-24 14:01 | 0.65472 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 146.6578 | 0 | 0
269229 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 12:11 | 2017-03-24 19:01 | 6.8364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6728 | 0 | 0
269230 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 12:12 | 2017-03-24 15:18 | 3.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1017 | 0 | 0
269236 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 13:33 | 2017-03-24 14:04 | 0.51139 | 48 | 515 | 0 | 79 | 24.5467 | 263.3653 | 0 | 40.3997
269253 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 13:58 | 2017-03-24 15:28 | 1.5011 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1.5011 | 0 | 28.5211
269255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:04 | 2017-03-24 14:56 | 0.88028 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 186.6189 | 0 | 0
269256 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 14:04 | 2017-03-24 17:51 | 3.7792 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 313.6708
269257 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 14:04 | 2017-03-24 14:38 | 0.56583 | 78 | 0 | 0 | 0 | 44.135 | 0 | 0 | 0
269261 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DURAK TR 1 TRCikis:A-B-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 12:35 | 2017-03-24 15:29 | 2.8972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8972 | 0 | 0
269262 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:06 | 2017-03-24 15:32 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4272
269264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:06 | 2017-03-24 16:09 | 2.0572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0572
269266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-31 SULUDERE KAVŞAĞI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:10 | 2017-03-24 17:36 | 3.4372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8744 | 0 | 0
269268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:15 | 2017-03-24 14:59 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72917
269272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:18 | 2017-03-24 14:30 | 0.20583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20583
269273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1-DM-2 A RİNGİ TR:TR 21501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 14:19 | 2017-03-24 14:57 | 0.6375 | 10 | 3098 | 0 | 6 | 6.375 | 1974.975 | 0 | 3.825
269274 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 14:07 | 2017-03-24 15:36 | 1.4831 | 39 | 108 | 0 | 0 | 57.8392 | 160.17 | 0 | 0
269275 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:12 | 2017-03-24 17:35 | 3.3761 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 145.1728 | 0 | 0
269281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30501 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:19 | 2017-03-24 15:10 | 0.85361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.3897 | 0 | 0
269291 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÖKKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:35 | 2017-03-24 15:59 | 1.3956 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 160.4889 | 0 | 0
269296 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 14:25 | 2017-03-24 15:34 | 1.1514 | 39 | 108 | 0 | 0 | 44.9042 | 124.35 | 0 | 0
269300 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KIZILOZ1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:34 | 2017-03-24 17:10 | 2.5939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 0 | 0
269304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:43 | 2017-03-24 16:12 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4833
269307 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:48 | 2017-03-24 16:39 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8475
269310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 14:54 | 2017-03-24 16:04 | 1.1675 | 36 | 36 | 0 | 0 | 42.03 | 42.03 | 0 | 0
269311 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:50 | 2017-03-24 17:45 | 2.9078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0
269312 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:51 | 2017-03-24 18:06 | 3.2433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2433
269314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:48 | 2017-03-24 17:11 | 2.3806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7611 | 0 | 0
269315 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:54 | 2017-03-24 17:41 | 2.7803 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5606 | 0 | 0 | 0
269319 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:09 | 2017-03-24 17:28 | 2.3119 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 2.3119 | 0 | 233.5064
269322 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR55 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:10 | 2017-03-24 15:46 | 0.60083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60083 | 0 | 0
269323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 14:51 | 2017-03-24 15:52 | 1.0181 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52.9389 | 0 | 0
269327 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAYAONU2 TR ERMENEK TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:04 | 2017-03-24 18:06 | 3.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0339 | 0 | 0
269332 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL13 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:21 | 2017-03-24 16:56 | 1.5853 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.0467 | 0 | 0
269334 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR10 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:25 | 2017-03-24 17:05 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6633
269335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis:DM37-PINARBAŞI FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:24 | 2017-03-24 18:33 | 3.1425 | 16 | 20 | 7 | 139 | 50.28 | 62.85 | 21.9975 | 436.8075
269336 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR12 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 15:27 | 2017-03-24 17:59 | 2.5314 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 | 10.1256 | 0 | 217.6994
269337 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AKPINARYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:15 | 2017-03-24 19:23 | 4.1256 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 103.1389 | 0 | 0
269344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:30 | 2017-03-24 17:52 | 2.3619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3619
269346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-24 15:29 | 2017-03-24 15:41 | 0.19194 | 0 | 4 | 0 | 175 | 0 | 0.76778 | 0 | 33.5903
269348 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AKPLAS KOK TR25 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:39 | 2017-03-24 16:58 | 1.3122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1856 | 0 | 0
269349 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUMUS TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:34 | 2017-03-24 17:26 | 1.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0
269355 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SIRAM1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:50 | 2017-03-24 21:59 | 6.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1517 | 0 | 0
269362 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:54 | 2017-03-24 17:10 | 1.2658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2658 | 0 | 0
269365 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOLYUZU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:57 | 2017-03-24 18:55 | 2.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
269367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:A.ACIKUYU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 15:55 | 2017-03-24 17:39 | 1.7308 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5775 | 0 | 0
269373 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:08 | 2017-03-24 16:53 | 0.74694 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 82.9108 | 0 | 0
269377 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:13 | 2017-03-24 17:00 | 0.78194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78194 | 0 | 0
269378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 TR:TR1-122 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:11 | 2017-03-24 17:13 | 1.0381 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 617.6431 | 0 | 0
269385 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK-GUMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:25 | 2017-03-24 16:45 | 0.34139 | 411 | 0 | 3 | 0 | 140.3108 | 0 | 1.0242 | 0
269390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11203 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:24 | 2017-03-24 16:42 | 0.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0
269395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞI KOK:TR2-65 AKBAYIR TR:TR2-65 AKBAYIR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:12 | 2017-03-24 16:45 | 0.5475 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 176.295 | 0 | 0
269399 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:STAD YANI TR 3.22 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:37 | 2017-03-24 18:48 | 2.1928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1928
269402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-16 OZGUR SOK TRCikis:E Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:36 | 2017-03-24 18:43 | 2.115 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 80.37 | 0 | 0
269405 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:49 | 2017-03-24 19:34 | 2.7433 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 98.76 | 0 | 0
269410 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK:DEDELER ÖZEL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:43 | 2017-03-24 17:56 | 1.2175 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.305 | 0 | 0 | 0
269421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOZLUCA TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:53 | 2017-03-24 22:41 | 5.8008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8008 | 0 | 0
269422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 16 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:51 | 2017-03-24 18:10 | 1.3217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3217 | 0 | 0
269424 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR37 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 17:16 | 2017-03-24 17:35 | 0.32056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32056 | 0 | 0
269429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 17:14 | 2017-03-24 17:36 | 0.36583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36583 | 0 | 0
269430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYALAR TR 3.49 TRCikis:B-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 16:05 | 2017-03-24 19:39 | 3.5781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5781
269431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 17:25 | 2017-03-24 17:46 | 0.35139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35139
269432 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAMLICA TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 17:26 | 2017-03-24 19:03 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.8933
269435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 17:29 | 2017-03-24 19:15 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7656
269436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:TAHIR GUNDUZ 03408178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 17:30 | 2017-03-24 19:41 | 2.1756 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 19.58 | 0 | 67.4422
269439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 30TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 17:43 | 2017-03-24 19:01 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 103.7111
269440 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 17:42 | 2017-03-24 19:39 | 1.9553 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 217.0358 | 0 | 0
269441 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 17:41 | 2017-03-24 19:55 | 2.2317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 0
269443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 13:49 | 2017-03-24 19:33 | 5.7428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7428
269444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 17:45 | 2017-03-24 19:42 | 1.9569 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 86.1056 | 0 | 0
269448 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI YAYLASI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 17:44 | 2017-03-24 19:02 | 1.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3067 | 0 | 0
269452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-112 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 17:57 | 2017-03-24 18:26 | 0.47583 | 2 | 601 | 0 | 0 | 0.95167 | 285.9758 | 0 | 0
269455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:05 | 2017-03-24 18:31 | 0.42556 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.7878
269456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:06 | 2017-03-24 20:01 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9042
269467 | 1 | KONYA | KULU | TR:ADALI MAHALLESI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:15 | 2017-03-24 19:40 | 1.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0
269470 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:20 | 2017-03-24 19:23 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.21
269471 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:20 | 2017-03-24 19:45 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 100.9778
269475 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:20 | 2017-03-24 19:07 | 0.78194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5639 | 0 | 0
269478 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:ORTAOBA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:31 | 2017-03-24 20:22 | 1.8519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8519 | 0 | 0
269485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:35 | 2017-03-24 20:20 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7525
269488 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:20 | 2017-03-24 19:40 | 1.3361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 0 | 0
269489 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR15 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:32 | 2017-03-24 21:00 | 2.4533 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.1333 | 0 | 0
269490 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:37 | 2017-03-24 22:18 | 3.6831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6831
269491 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:35 | 2017-03-24 19:21 | 0.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0
269498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKORENSABANLI TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:45 | 2017-03-24 20:44 | 1.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0
269500 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SARAYONU TOKI33 TR TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:48 | 2017-03-24 23:42 | 4.8953 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6858
269502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:52 | 2017-03-24 20:17 | 1.4311 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0
269507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESENLİK TR3.48 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 18:46 | 2017-03-24 21:12 | 2.4469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4469
269513 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YEŞİLOVA TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:02 | 2017-03-24 19:26 | 0.39139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.3053 | 0 | 0
269515 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:07 | 2017-03-24 23:03 | 3.9389 | 65 | 1 | 0 | 0 | 256.0278 | 3.9389 | 0 | 0
269516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:KORTULU KOK KOKCikis:KORTULU KOK-SIDIKLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:06 | 2017-03-24 20:50 | 1.74 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 107.88 | 0 | 0
269519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:17 | 2017-03-24 19:56 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65639
269522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:21 | 2017-03-24 21:09 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.58
269525 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:27 | 2017-03-24 20:48 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3433
269526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:29 | 2017-03-24 20:53 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4078
269528 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:25 | 2017-03-24 20:33 | 1.1394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 0 | 0
269529 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:28 | 2017-03-24 20:17 | 0.82194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.7267 | 0 | 0
269533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:36 | 2017-03-24 23:02 | 3.4275 | 369 | 685 | 0 | 0 | 1264.7475 | 2347.8375 | 0 | 0
269534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-59 SANAYI-6 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:41 | 2017-03-24 20:12 | 0.51167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51167 | 0 | 0
269538 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:49 | 2017-03-24 20:33 | 0.73028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4606 | 0 | 0
269541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:49 | 2017-03-24 21:12 | 1.3842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3842 | 0 | 0
269543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:54 | 2017-03-24 20:43 | 0.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 0 | 0
269545 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:55 | 2017-03-24 21:34 | 1.6472 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8.2361 | 0 | 0 | 6.5889
269548 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK:KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis:KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 19:59 | 2017-03-24 22:22 | 2.3831 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 533.8044 | 0 | 0
269554 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 20:13 | 2017-03-24 20:36 | 0.37333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0 | 0
269565 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 20:46 | 2017-03-24 21:23 | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61611
269567 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASMALI MESCID TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 20:52 | 2017-03-24 22:19 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
269573 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 21:38 | 2017-03-24 21:55 | 0.28167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28167 | 0 | 0
269579 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU4 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-24 21:53 | 2017-03-24 23:36 | 1.7094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4189 | 0 | 0
269587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI19 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-24 22:14 | 2017-03-25 00:14 | 2.0031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0031
269601 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 07:20 | 2017-03-25 10:29 | 3.1453 | 16 | 2110 | 0 | 0 | 50.3244 | 6636.5361 | 0 | 0
269602 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI TR:HACIBEKTAS37 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 07:18 | 2017-03-25 11:00 | 3.6992 | 3 | 2 | 1 | 23 | 11.0975 | 7.3983 | 3.6992 | 85.0808
269603 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 07:39 | 2017-03-25 11:34 | 3.9161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8322 | 0 | 0
269604 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:CUKURKENT KOK KOKCikis:CUKURKENT KOK-ÇUKURKENT-BUDAK-TUĞLA FAB.ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 07:41 | 2017-03-25 09:41 | 2.0019 | 1 | 213 | 0 | 0 | 2.0019 | 426.4142 | 0 | 0
269605 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:ORHANIYE YENI KOK KOKCikis:ORHANİYE YENİ KÖK-AVDAN TR 1 ÇIKIŞI TR:AVDAN TR1 (100 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 07:26 | 2017-03-25 10:55 | 3.4953 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 443.9003 | 0 | 0
269606 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR6 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 07:50 | 2017-03-25 08:40 | 0.84139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84139 | 0 | 0
269611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 08:12 | 2017-03-25 08:45 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54639
269612 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 08:10 | 2017-03-25 09:15 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.4833
269613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK38 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 08:13 | 2017-03-25 11:09 | 2.9406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9406
269617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 08:14 | 2017-03-25 09:58 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7328
269619 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 08:37 | 2017-03-25 09:45 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.3078
269622 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-ALPARSLAN 5 ÇIKIŞI TR:ALPASLAN6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 08:42 | 2017-03-25 10:40 | 1.9714 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 1969.4175 | 0 | 0
269623 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 08:41 | 2017-03-25 09:03 | 0.36944 | 394 | 580 | 13 | 490 | 145.5611 | 214.2778 | 4.8028 | 181.0278
269630 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 08:50 | 2017-03-25 14:33 | 5.7275 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 458.2
269632 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F2-MELİKŞAH FİDERİ (15,8 KVA) TR:SULEYMAN SAH4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 08:51 | 2017-03-25 13:59 | 5.1294 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 528.3328 | 0 | 0
269635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 11:10 | 2.205 | 0 | 105 | 0 | 9 | 0 | 231.525 | 0 | 19.845
269637 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 08:59 | 2017-03-25 10:01 | 1.0308 | 11 | 34 | 0 | 0 | 11.3392 | 35.0483 | 0 | 0
269640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR DM:GUVERCINLIK DM KOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 09:00 | 2017-03-25 14:50 | 5.8278 | 31 | 33 | 0 | 5 | 180.6611 | 192.3167 | 0 | 29.1389
269643 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:02 | 2017-03-25 16:53 | 7.8572 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 958.5811 | 0 | 0
269644 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 09:02 | 2017-03-25 14:02 | 5.0047 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 990.935
269646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:YEŞİLBURÇ KÖK KOKCikis:YEŞİLBURÇ KÖK-TAŞLICA KIRKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 09:02 | 2017-03-25 18:39 | 9.6222 | 4 | 347 | 0 | 0 | 38.4889 | 3338.9111 | 0 | 0
269648 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 09:03 | 2017-03-25 14:08 | 5.0836 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 2262.2069
269649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - LALE VE MEDRESELİK ÇIKIŞI TR:LALE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 09:03 | 2017-03-25 14:16 | 5.2136 | 1 | 65 | 0 | 0 | 5.2136 | 338.8847 | 0 | 0
269651 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ KOK:SAZLIK KOK KOKCikis:SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:03 | 2017-03-25 09:34 | 0.52472 | 52 | 25 | 35 | 623 | 27.2856 | 13.1181 | 18.3653 | 326.9019
269657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-ESKİZENGEN KOK:ESKİ ZENGEN KOK KOKCikis:ESKİ ZENGEN KOK-ÇİMAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:11 | 2017-03-25 11:16 | 2.0811 | 45 | 42 | 0 | 0 | 93.65 | 87.4067 | 0 | 0
269665 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KAYAAGZI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:21 | 2017-03-25 10:31 | 1.1681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 0 | 0
269671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TR:4A 9TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 09:19 | 2017-03-25 15:16 | 5.9519 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 4821.075
269675 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 KOKCikis:ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 -UCARI MH TR 23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:28 | 2017-03-25 10:33 | 1.0872 | 0 | 6 | 0 | 972 | 0 | 6.5233 | 0 | 1056.78
269686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ARMUTLU KOK-1 KOKCikis:ARMUTLU KOK-1 - ARMUTLU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 09:29 | 2017-03-25 14:23 | 4.9025 | 32 | 82 | 0 | 367 | 156.88 | 402.005 | 0 | 1799.2175
269687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI TR:RAMAZAN KOCAKER | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 09:39 | 2017-03-25 10:37 | 0.96833 | 46 | 274 | 0 | 0 | 44.5433 | 265.3233 | 0 | 0
269688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:38 | 2017-03-25 18:03 | 8.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4183 | 0 | 0
269690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:42 | 2017-03-25 10:40 | 0.96278 | 23 | 21 | 8 | 252 | 22.1439 | 20.2183 | 7.7022 | 242.62
269692 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-TR 19 ÇIKIŞI TR:KARPUZLARIN EVİ TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 09:46 | 2017-03-25 12:24 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 591.625
269694 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR18 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:41 | 2017-03-25 19:16 | 9.5894 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.7156 | 0 | 0
269695 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:21 | 2017-03-25 12:43 | 3.3639 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 0 | 0
269697 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN1 TR TR:NAMIZAYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:52 | 2017-03-25 12:43 | 2.8403 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 130.6528 | 0 | 0
269699 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:59 | 2017-03-25 19:03 | 9.0614 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1114.5508 | 0 | 0
269700 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 10:00 | 2017-03-25 15:49 | 5.8103 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 11.6206 | 0 | 255.6522
269701 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:57 | 2017-03-25 11:01 | 1.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0 | 0
269702 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR:IBIKLI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 10:00 | 2017-03-25 14:15 | 4.2456 | 3 | 858 | 0 | 0 | 12.7367 | 3642.6867 | 0 | 0
269704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-1 ÇIKIŞI KOK:TR 2-2 TR:TR 1-45 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 10:00 | 2017-03-25 12:52 | 2.8603 | 0 | 0 | 2 | 1732 | 0 | 0 | 5.7206 | 4954.0011
269705 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 10:01 | 2017-03-25 13:34 | 3.5497 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7.0994 | 39.0469
269706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 09:58 | 2017-03-25 11:46 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8014
269708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA39 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 10:00 | 2017-03-25 10:55 | 0.91417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91417 | 0 | 0
269709 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:HUSEYINBEYLI KOK KOKCikis:HUSEYINBEYLI KOK-EŞEKKIRAN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 10:02 | 2017-03-25 12:48 | 2.7606 | 24 | 1 | 0 | 0 | 66.2533 | 2.7606 | 0 | 0
269715 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:SARIKARAMAN7 TR KOKCikis:SARIKARAMAN7 TR-KÖYLER ÇIKIŞI REŞADİYE TR:RESADIYE1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 10:12 | 2017-03-25 14:42 | 4.4997 | 1 | 31 | 0 | 0 | 4.4997 | 139.4914 | 0 | 0
269719 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F3-ALTINOVA SULAMA-2 FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİLHAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA1 KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 10:13 | 2017-03-25 13:47 | 3.5608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 0
269723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 10:14 | 2017-03-25 11:53 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6486
269726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 10:11 | 2017-03-25 12:55 | 2.7236 | 123 | 711 | 0 | 0 | 335.0042 | 1936.4875 | 0 | 0
269727 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR8 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 10:20 | 2017-03-25 13:21 | 3.0119 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 274.0869
269733 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ TR:KIZILKUYU YAYLASI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 10:26 | 2017-03-25 10:48 | 0.37528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8764 | 0 | 0
269734 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:DURHASANLI KOK KOKCikis:DURHASANLI KOK-SATANSARI CECELİ ÇIKIŞI TR:SATANSARI2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 10:26 | 2017-03-25 16:03 | 5.6233 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 562.3333 | 0 | 0
269735 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NEHRI KAFUR3 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 10:26 | 2017-03-25 12:21 | 1.9267 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 154.1333
269741 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 10:30 | 2017-03-25 11:16 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2925
269747 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 10:45 | 2017-03-25 11:18 | 0.55167 | 152 | 505 | 0 | 248 | 83.8533 | 278.5917 | 0 | 136.8133
269748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CANDIR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 10:54 | 2017-03-25 12:14 | 1.3358 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.3958 | 0 | 0
269752 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-DERYA 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 10:57 | 2017-03-25 13:03 | 2.1058 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 863.3917
269753 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F5-GÜNEYBAG FİDERİ KOK:GUNEYSINIR8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 10:57 | 2017-03-25 14:19 | 3.3636 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 3380.4292
269755 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 11:00 | 2017-03-25 11:22 | 0.37194 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4.4633 | 0.74389 | 0 | 0.74389
269759 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 10:49 | 2017-03-25 12:54 | 2.0678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | 0 | 0 | 0
269761 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG5 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 10:55 | 2017-03-25 12:20 | 1.4117 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.8217 | 0 | 0
269764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - DM6-DM3 A RİNGİ KOK:TR 30813 KOKCikis:TR 30813-TR 30819 ÇIKIŞI TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 11:01 | 2017-03-25 11:48 | 0.78806 | 19 | 5075 | 0 | 0 | 14.9731 | 3999.3819 | 0 | 0
269765 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:AYRI TEPE KOK KOKCikis:AYRITEPE ÇIKIŞI TR:CEBRAIL1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 11:06 | 2017-03-25 11:36 | 0.5025 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0
269766 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU4 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 11:08 | 2017-03-25 11:57 | 0.83 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34.86 | 0 | 0
269769 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 11:09 | 2017-03-25 12:08 | 0.97611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97611 | 0 | 0
269776 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 11:14 | 2017-03-25 15:54 | 4.6556 | 10 | 1341 | 0 | 0 | 46.5556 | 6243.1 | 0 | 0
269777 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 11:18 | 2017-03-25 12:19 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303
269788 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:ALANOZU2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 11:38 | 2017-03-25 19:20 | 7.7136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7136
269790 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KARAGUNEY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 11:37 | 2017-03-25 20:21 | 8.7289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7289 | 0 | 0
269792 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENİDOĞAN TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 11:40 | 2017-03-25 12:58 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3053
269793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30815 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 11:40 | 2017-03-25 12:04 | 0.40833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 0 | 0
269800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARICALAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 11:56 | 2017-03-25 13:16 | 1.3292 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 2.6583 | 0 | 75.7625
269805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 11:59 | 2017-03-25 18:05 | 6.0989 | 0 | 3 | 0 | 147 | 0 | 18.2967 | 0 | 896.5367
269810 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 71 TR TRCikis:BOX ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:00 | 2017-03-25 12:37 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61139
269816 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞAK EKMEK8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:07 | 2017-03-25 12:58 | 0.85083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85083
269817 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-KAYACIK TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 12:09 | 2017-03-25 15:35 | 3.4403 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3208 | 0 | 0 | 0
269818 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:09 | 2017-03-25 13:17 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2839
269822 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:11 | 2017-03-25 12:56 | 0.74139 | 36 | 1 | 0 | 0 | 26.69 | 0.74139 | 0 | 0
269824 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:16 | 2017-03-25 14:26 | 2.1608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1608 | 0 | 0
269825 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-41 ÇIKIŞI KOK:BEYSEHIR TR 41 KOKCikis:BEYSEHIR TR 41-BEYŞEHİR TR-43 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:16 | 2017-03-25 14:19 | 2.0581 | 0 | 0 | 10 | 677 | 0 | 0 | 20.5806 | 1393.3036
269827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10107 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:01 | 2017-03-25 14:11 | 2.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1728 | 0 | 0
269828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:BUMAS BULGUR TR TR:TR 10201 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:04 | 2017-03-25 13:56 | 1.8644 | 8 | 86 | 0 | 0 | 14.9156 | 160.3422 | 0 | 0
269830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20201 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:18 | 2017-03-25 15:07 | 2.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8075 | 0 | 0
269839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR6 TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:29 | 2017-03-25 16:17 | 3.8036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8036
269840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30501 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:25 | 2017-03-25 15:22 | 2.9569 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.5264 | 0 | 0
269842 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:PINAROZU1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:32 | 2017-03-25 17:26 | 4.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8975 | 0 | 0
269850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1513 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:40 | 2017-03-25 14:52 | 2.2006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6017 | 0 | 0
269854 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK2 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:30 | 2017-03-25 14:41 | 2.1939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1939
269860 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:50 | 2017-03-25 14:27 | 1.6144 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 125.9267 | 0 | 0
269866 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:57 | 2017-03-25 15:15 | 2.3017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3017
269867 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 13:00 | 2017-03-25 15:47 | 2.7831 | 92 | 0 | 12 | 4 | 256.0411 | 0 | 33.3967 | 11.1322
269874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30815 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 12:58 | 2017-03-25 13:35 | 0.61194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61194 | 0 | 0
269878 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 13:15 | 2017-03-25 14:58 | 1.7083 | 3 | 19 | 22 | 1983 | 5.125 | 32.4583 | 37.5833 | 3387.625
269880 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 13:23 | 2017-03-25 14:55 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 209.8764
269882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ KOK:EREGLI1520 TR KOKCikis:EREGLI1520 TR-TR 1525 YEŞİL CAMİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 13:25 | 2017-03-25 16:36 | 3.1725 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 3340.6425
269884 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 13:27 | 2017-03-25 13:58 | 0.525 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.525 | 0 | 0
269890 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ KOK:ILITERE KOK KOKCikis:ILITERE KOK-İLİTERE ÇIKŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 13:14 | 2017-03-25 14:12 | 0.95972 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.5167 | 0 | 0 | 0
269893 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HOROZ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 13:32 | 2017-03-25 20:47 | 7.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2558 | 0 | 0
269894 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM:KAZIMKARABEKIR DM DMCikis:KAZIMKARABEKİR DM-MERKEZ ÇIKIŞI TR-14 ,TR-16, TR-17, TR-18, TR-19, TR-20, TR-22, TR-25, TR-27 TR:KOMBASSAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 09:01 | 2017-03-25 15:36 | 6.5753 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 6.5753 | 374.7908
269895 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR20 (400 KVA) TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 13:35 | 2017-03-25 17:10 | 3.5781 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 336.3372
269896 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 13:25 | 2017-03-25 14:21 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 82.5978
269900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 13:37 | 2017-03-25 14:31 | 0.90028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90028
269903 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK:KUCUKHASAN KOK KOKCikis:ODABAŞI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 13:39 | 2017-03-25 17:31 | 3.8589 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4356 | 0 | 0 | 0
269905 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:DEMIRCIOBASI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 13:43 | 2017-03-25 15:44 | 2.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0069 | 0 | 0
269906 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 13:47 | 2017-03-25 17:40 | 3.8825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8825
269907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 13:46 | 2017-03-25 16:12 | 2.4328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7311 | 0 | 0
269908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 13:49 | 2017-03-25 14:40 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85333
269913 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR25 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 14:05 | 2017-03-25 18:06 | 4.0083 | 0 | 9 | 0 | 92 | 0 | 36.075 | 0 | 368.7667
269919 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OKCU TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:05 | 2017-03-25 15:02 | 0.95167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.565 | 0 | 0
269923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:21 | 2017-03-25 17:10 | 2.8172 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 219.7433 | 0 | 0
269929 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:29 | 2017-03-25 18:29 | 4.0069 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 432.75
269933 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:31 | 2017-03-25 15:40 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1417
269936 | 1 | KONYA | KULU | TR:HISAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:40 | 2017-03-25 15:35 | 0.92222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8444 | 0 | 0
269937 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:35 | 2017-03-25 16:15 | 1.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 0 | 0
269939 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:43 | 2017-03-25 15:49 | 1.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0925 | 0 | 0
269946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/6 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:54 | 2017-03-25 15:58 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0689
269947 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:YARHİSAR KÖK KOKCikis:YARHİSAR KÖK - İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:55 | 2017-03-25 15:53 | 0.975 | 73 | 503 | 8 | 2367 | 71.175 | 490.425 | 7.8 | 2307.825
269949 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:59 | 2017-03-25 16:57 | 1.9586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8758 | 0 | 0
269950 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:04 | 2017-03-25 15:37 | 0.55639 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 104.6011 | 0 | 0
269951 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:04 | 2017-03-25 16:59 | 2.9106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8211 | 0 | 0
269953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARIAGIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:04 | 2017-03-25 17:41 | 2.6206 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.5139
269961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MTA TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:20 | 2017-03-25 16:02 | 0.69639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69639
269962 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU26 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 16:10 | 2017-03-25 17:34 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1.4 | 0 | 29.4
269966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - BUHARA 8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:22 | 2017-03-25 18:45 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 4641.1711
269967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:18 | 2017-03-25 16:26 | 1.1319 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 78.1042 | 0 | 0
269968 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:22 | 2017-03-25 17:40 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3128
269974 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILGIN DM44 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:29 | 2017-03-25 16:57 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 223.2289
269975 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK ICME SUYU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 15:31 | 2017-03-25 16:13 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 55.9333
269978 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:35 | 2017-03-25 17:30 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 237.9767
269979 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:33 | 2017-03-25 16:48 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 387.5
269980 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI13 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:23 | 2017-03-25 17:10 | 1.7939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7939 | 0 | 0
269981 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÜÇKAPILI KÖYÜ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:26 | 2017-03-25 16:52 | 1.4239 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.1733 | 0 | 0
269983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20201 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:38 | 2017-03-25 16:26 | 0.79528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79528 | 0 | 0
269986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:45 | 2017-03-25 17:41 | 1.9267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8533 | 0 | 0
269987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE4 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 15:40 | 2017-03-25 17:00 | 1.3319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 0
269994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AKHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 16:00 | 2017-03-25 16:59 | 0.97778 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.2222 | 0 | 0
269995 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI TR:KUYUBASI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 16:03 | 2017-03-25 16:50 | 0.79389 | 0 | 3 | 0 | 169 | 0 | 2.3817 | 0 | 134.1672
269999 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 16:09 | 2017-03-25 16:29 | 0.33361 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0.33361 | 52.0433 | 0 | 0
270002 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 16:07 | 2017-03-25 17:34 | 1.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4486 | 0 | 0
270009 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 16:08 | 2017-03-25 18:26 | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4806
270012 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UFUK TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 16:26 | 2017-03-25 18:10 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7328
270014 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 16:32 | 2017-03-25 16:53 | 0.35167 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21.8033 | 0 | 0 | 0
270020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:URUNLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 16:36 | 2017-03-25 18:13 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0
270024 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:45 | 2017-03-25 17:34 | 2.8111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6222
270026 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CANAKCI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 16:37 | 2017-03-25 20:04 | 3.4564 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.8458 | 0 | 0
270030 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU22 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 14:27 | 2017-03-25 18:07 | 3.6547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6547
270034 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 16:46 | 2017-03-25 18:43 | 1.9489 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.2844 | 0 | 0 | 0
270036 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F7-AVDUL FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 16:50 | 2017-03-25 18:21 | 1.5044 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 0 | 0
270046 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK:CELTIK KOK 2 KOKCikis:ÇELTİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 16:51 | 2017-03-25 17:29 | 0.62361 | 0 | 15 | 2 | 554 | 0 | 9.3542 | 1.2472 | 345.4806
270051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:06 | 2017-03-25 17:46 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3667
270052 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:05 | 2017-03-25 17:49 | 0.74639 | 239 | 1968 | 2 | 1717 | 178.3869 | 1468.8933 | 1.4928 | 1281.5497
270053 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1443 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:06 | 2017-03-25 18:18 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1936
270055 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:05 | 2017-03-25 19:11 | 2.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0
270057 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA16 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:07 | 2017-03-25 17:51 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72389
270059 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-YUNUSLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:11 | 2017-03-25 19:17 | 2.1117 | 2 | 193 | 0 | 0 | 4.2233 | 407.5517 | 0 | 0
270060 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:10 | 2017-03-25 18:05 | 0.9175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.835
270063 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:17 | 2017-03-25 18:20 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0
270066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKCikis:DİKİLİTAŞ KÖK - HACIBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:17 | 2017-03-25 17:45 | 0.46694 | 10 | 2 | 3 | 410 | 4.6694 | 0.93389 | 1.4008 | 191.4472
270074 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:18 | 2017-03-25 18:25 | 1.1219 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.0731 | 0 | 0
270076 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:22 | 2017-03-25 18:06 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73444
270080 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YENIYAPAN1 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:24 | 2017-03-25 18:12 | 0.81222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0
270081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:29 | 2017-03-25 20:14 | 2.7489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7489
270082 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:ISICAK KOK KOKCikis:ISICAK KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 17:41 | 2017-03-25 18:16 | 0.58222 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.2133 | 0 | 0 | 0
270083 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ILICA TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:38 | 2017-03-25 19:26 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8083
270090 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 DM:NEVSEHIR DM15 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:45 | 2017-03-25 18:12 | 0.44111 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5.2933 | 0.88222 | 0 | 0
270091 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOZKIR YOLU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:50 | 2017-03-25 18:54 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 71.4667
270093 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:YORUKPAZARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:47 | 2017-03-25 20:05 | 2.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2997 | 0 | 0
270094 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU22 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:43 | 2017-03-25 18:02 | 0.31139 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14.6353
270095 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:44 | 2017-03-25 18:33 | 0.81778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81778 | 0 | 0
270103 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:MAHMATLI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 17:59 | 2017-03-25 18:58 | 0.97028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028 | 0 | 0
270109 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI TR:SARIOMERLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 18:07 | 2017-03-25 18:45 | 0.63361 | 10 | 662 | 0 | 0 | 6.3361 | 419.4506 | 0 | 0
270110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 18:15 | 2017-03-25 19:31 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1533
270112 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AYDOGMUS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 18:21 | 2017-03-25 18:56 | 0.58667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58667
270113 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 18:20 | 2017-03-25 18:53 | 0.55917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55917 | 0 | 0
270114 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR69 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-25 18:02 | 2017-03-25 18:46 | 0.72806 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 235.1619 | 0 | 0
270126 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR30 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 18:21 | 2017-03-25 19:31 | 1.1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 0 | 0
270129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI KOK:CICEKLER KOK KOKCikis:CICEKLER KOK-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 18:28 | 2017-03-25 18:56 | 0.4625 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 163.2625 | 0 | 0
270133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 18:40 | 2017-03-25 22:04 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.74
270134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GUVERCINLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 18:32 | 2017-03-25 20:03 | 1.5236 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 155.4083 | 0 | 0
270135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 18:38 | 2017-03-25 19:28 | 0.82556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82556
270136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 18:38 | 2017-03-25 19:03 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41417
270148 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR8 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 19:08 | 2017-03-25 23:45 | 4.6211 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 138.6333 | 0 | 0
270155 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NEHRI KAFUR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 19:14 | 2017-03-25 21:14 | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0367
270157 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 19:10 | 2017-03-25 19:46 | 0.60444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6267
270160 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 19:27 | 2017-03-25 20:08 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5083
270161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 19:29 | 2017-03-25 23:08 | 3.6481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6481 | 0 | 0
270162 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 19:24 | 2017-03-25 22:38 | 3.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2292 | 0 | 0
270164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 19:24 | 2017-03-25 21:07 | 1.7192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7192 | 0 | 0
270165 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ TR:YALIHUYUK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 19:36 | 2017-03-25 20:14 | 0.62917 | 0 | 0 | 2 | 1083 | 0 | 0 | 1.2583 | 681.3875
270166 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 19:34 | 2017-03-25 21:06 | 1.5208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5208
270169 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 19:24 | 2017-03-25 22:28 | 3.0697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0697
270171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 19:38 | 2017-03-25 21:05 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 168.9025
270172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR31 TR | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 19:33 | 2017-03-25 21:30 | 1.9489 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1403.2 | 0 | 0
270182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-30 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 20:08 | 2017-03-25 20:48 | 0.67389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67389 | 0 | 0
270184 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU3 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 20:19 | 2017-03-25 21:42 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3853
270187 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KECİMEN1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 20:28 | 2017-03-25 21:44 | 1.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | 0
270188 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AKCATAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 20:28 | 2017-03-25 21:23 | 0.92361 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 84.9722 | 0 | 2.7708
270191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 20 TRCikis:C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 20:33 | 2017-03-25 21:23 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6556
270194 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 20:44 | 2017-03-25 23:09 | 2.4189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.5133 | 0 | 0
270196 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-23 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 20:58 | 2017-03-25 21:29 | 0.52806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52806
270199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 21:02 | 2017-03-25 21:36 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57139
270204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR49 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 21:09 | 2017-03-25 22:40 | 1.5119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5358 | 0 | 0
270205 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UFUK TR2 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 21:19 | 2017-03-25 21:47 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45833
270206 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:FILIKCI1 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 21:21 | 2017-03-25 22:20 | 0.97667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 65.4367 | 0 | 0
270207 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOZLAREVCI TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 21:18 | 2017-03-25 22:52 | 1.5608 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.5342 | 0 | 0
270215 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F5-BAYRAKÇI FİDERİ TR:SELVER4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 21:58 | 2017-03-25 22:32 | 0.55167 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 173.775 | 0 | 0
270222 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-25 22:25 | 2017-03-25 23:06 | 0.67417 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 148.3167 | 0 | 0
270224 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 22:38 | 2017-03-26 00:52 | 2.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2353 | 0 | 0
270225 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 53 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 22:56 | 2017-03-26 01:18 | 2.3706 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 251.2789
270226 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ILGIN GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 22:58 | 2017-03-26 00:15 | 1.2794 | 0 | 82 | 1 | 496 | 0 | 104.9144 | 1.2794 | 634.6044
270229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA16 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-25 23:40 | 2017-03-26 00:05 | 0.42556 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.0856
270238 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F4-BOR 2 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR59 KOKCikis:BOR TR-59 - BOR TR-42 ÇIKIŞI TR:BOR TR59 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 05:19 | 2017-03-26 05:52 | 0.54667 | 4 | 5764 | 0 | 0 | 2.1867 | 3150.9867 | 0 | 0
270239 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 05:46 | 2017-03-26 07:07 | 1.3503 | 2 | 671 | 0 | 0 | 2.7006 | 906.0364 | 0 | 0
270242 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-26 07:02 | 2017-03-26 09:20 | 2.2919 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11.4597 | 11.4597 | 0 | 0
270243 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F2-YEŞİLDERE-2 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-BÖĞECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 07:04 | 2017-03-26 08:32 | 1.475 | 11 | 327 | 0 | 0 | 16.225 | 482.325 | 0 | 0
270246 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI16 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 07:17 | 2017-03-26 07:48 | 0.51222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51222 | 0 | 0
270251 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 07:39 | 2017-03-26 08:08 | 0.47972 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7.6756 | 0 | 0.47972
270257 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ TR:KARGIN YENİCE TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 08:02 | 2017-03-26 09:15 | 1.2236 | 2 | 85 | 0 | 575 | 2.4472 | 104.0069 | 0 | 703.5764
270258 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 08:01 | 2017-03-26 09:47 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7594
270261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:DEGIRMENKOY KOK KOKCikis:DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 08:10 | 2017-03-26 09:00 | 0.8475 | 9 | 499 | 8 | 528 | 7.6275 | 422.9025 | 6.78 | 447.48
270268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ DM:SECME DM DMCikis:SECME DM-MAVİ TÜNEL CIKISI KOK:BUYUKASLAMA TSK KOK KOKCikis:BUYUKASLAMA TSK KOK-BUYUKSALAMA KOK TR:UZUNKUYU TSK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 08:35 | 2017-03-26 09:41 | 1.105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0
270269 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 08:31 | 2017-03-26 10:01 | 1.5008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5008 | 0 | 0
270271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 08:40 | 2017-03-26 09:21 | 0.68778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68778
270272 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 08:44 | 2017-03-26 14:35 | 5.8444 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 192.8667 | 0 | 0
270273 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 08:46 | 2017-03-26 13:12 | 4.4372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3117 | 0 | 0
270274 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 08:43 | 2017-03-26 12:13 | 3.5014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5014
270279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 08:45 | 2017-03-26 09:59 | 1.225 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3.675 | 0 | 6.125 | 0
270281 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 53 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 08:48 | 2017-03-26 10:34 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.0956
270282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 08:51 | 2017-03-26 10:07 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.265
270283 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-AY1 ÇIKIŞI KOK:KIZILAY TR KOKCikis:KIZILAY TR-KAPALI OTOPARK TR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 08:56 | 2017-03-26 10:53 | 1.9497 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 1980.9178
270285 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:00 | 2017-03-26 18:29 | 9.4744 | 13 | 297 | 0 | 0 | 123.1678 | 2813.91 | 0 | 0
270286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 TR:TR 2-28 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 09:00 | 2017-03-26 14:23 | 5.3797 | 0 | 97 | 0 | 323 | 0 | 521.8331 | 0 | 1737.6503
270287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 08:57 | 2017-03-26 09:27 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99
270289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI TR:TR 10201 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 09:05 | 2017-03-26 11:14 | 2.1411 | 35 | 559 | 0 | 0 | 74.9389 | 1196.8811 | 0 | 0
270290 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C KOK:CICEKDAGI KOK TR:CICEKDAG TR-16 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:06 | 2017-03-26 16:00 | 6.9014 | 1 | 2 | 3 | 2981 | 6.9014 | 13.8028 | 20.7042 | 20573.0403
270291 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR KOK:CEZAEVI KOKCikis:CEZAEVI-NEVSEHIR CEZAEVI MOD'DEN GİRİŞ TR:NEVSEHIR167 TR (ELMACI MOD) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:08 | 2017-03-26 10:26 | 1.3061 | 12 | 184 | 0 | 85 | 15.6733 | 240.3244 | 0 | 111.0194
270296 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:DORTYOL1 TR KOKCikis:KARATAŞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:11 | 2017-03-26 10:02 | 0.84639 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 198.9014 | 0 | 0
270297 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR22 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:18 | 2017-03-26 10:40 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 142.3333
270301 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-53 ÇIKIŞI KOK:BEYSEHIR TR 29 KOKCikis:BEYSEHIR TR 29-BEYŞEHİR TR-37 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:23 | 2017-03-26 12:23 | 2.9942 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1134.7892
270303 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 1 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:25 | 2017-03-26 09:56 | 0.51556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51556
270305 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:16 | 2017-03-26 09:55 | 0.64361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64361 | 0 | 0
270308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:17 | 2017-03-26 10:55 | 1.6219 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1.6219 | 0 | 43.7925
270309 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 09:30 | 2017-03-26 11:09 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 328.6817
270311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR7 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:14 | 2017-03-26 11:25 | 2.1803 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.7042 | 0 | 0
270316 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:31 | 2017-03-26 10:20 | 0.81556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6311 | 0 | 0
270317 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:30 | 2017-03-26 10:20 | 0.83139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83139 | 0 | 0
270321 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN4 TR4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:47 | 2017-03-26 14:15 | 4.4619 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.6194 | 0 | 0
270322 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BUYUKOBA TR1 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 09:44 | 2017-03-26 12:18 | 2.5628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1256 | 0 | 0
270323 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-ÇEŞMELİ SEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 09:56 | 2017-03-26 16:00 | 6.0778 | 70 | 19 | 0 | 0 | 425.4444 | 115.4778 | 0 | 0
270324 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI TR:AKKISE4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 09:56 | 2017-03-26 15:39 | 5.7178 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 5.7178 | 0 | 320.1956
270327 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOGADAMI DM TRAA3 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 09:57 | 2017-03-26 17:03 | 7.1078 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.8622
270328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 31 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:00 | 2017-03-26 13:26 | 3.4314 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 1602.4586
270330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1-DM-2 A RİNGİ KOK:TR 21503 TR:TR 21503 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:00 | 2017-03-26 15:20 | 5.3317 | 10 | 2624 | 0 | 0 | 53.3167 | 13990.2933 | 0 | 0
270331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ KOK:BEYSEHIR TR 16 KOKCikis:BEYSEHIR TR 16-BEYŞEHİR TR-18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:00 | 2017-03-26 13:56 | 3.9272 | 0 | 11 | 1 | 63 | 0 | 43.1994 | 3.9272 | 247.415
270332 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BAJDARLIK KÖK KOKCikis:BAJDARLIK KÖK - ULUKIŞLA FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 10:00 | 2017-03-26 20:02 | 10.0383 | 92 | 7534 | 0 | 0 | 923.5267 | 75628.8033 | 0 | 0
270333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:GÖLCÜK TR 2 KOKCikis:GÖLCÜK TR 2-GÖKCÜK TR3,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:00 | 2017-03-26 15:45 | 5.7467 | 13 | 8 | 5 | 132 | 74.7067 | 45.9733 | 28.7333 | 758.56
270335 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F11-NİĞDE 1 ÇİMENTO FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:00 | 2017-03-26 15:58 | 5.9622 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 3475.9756 | 0 | 0
270336 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:DM25A-KÖMÜRCÜLER DM DMCikis:DM 25/A-MERDESAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:01 | 2017-03-26 12:42 | 2.6792 | 10 | 6 | 0 | 0 | 26.7917 | 16.075 | 0 | 0
270337 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ TR:KAYMAKLI12 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:01 | 2017-03-26 10:29 | 0.46167 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21.2367
270338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F5-KALSİTÇİLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:00 | 2017-03-26 18:40 | 8.6564 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.5947 | 0 | 0 | 0
270340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:AKTAŞ TR 7 KOKCikis:AKTAŞ TR 7-AKTAŞ TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:00 | 2017-03-26 18:51 | 8.8433 | 6 | 5 | 3 | 498 | 53.06 | 44.2167 | 26.53 | 4403.98
270342 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK KOKCikis:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK - YAKACIK SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:00 | 2017-03-26 12:46 | 2.7681 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.5931 | 0 | 0 | 0
270343 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:GEDIL KOK KOKCikis:GEDIL KOK-GEDİL GRUBU ( GEDİL - BOZLAĞAN - KARAHÜYÜK ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 10:02 | 2017-03-26 10:19 | 0.29306 | 17 | 609 | 9 | 664 | 4.9819 | 178.4708 | 2.6375 | 194.5889
270344 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:PARK Trafo 12 TR KOKCikis:SELÇUK ÇIKIŞI TR:CEZAEVI13 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 10:05 | 2017-03-26 10:44 | 0.64861 | 7 | 355 | 0 | 0 | 4.5403 | 230.2569 | 0 | 0
270345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:07 | 2017-03-26 15:10 | 5.0547 | 256 | 365 | 0 | 0 | 1294.0089 | 1844.9736 | 0 | 0
270346 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:07 | 2017-03-26 17:22 | 7.2442 | 2 | 16 | 7 | 219 | 14.4883 | 115.9067 | 50.7092 | 1586.4725
270349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:16 | 2017-03-26 12:11 | 1.9206 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 3.8411 | 203.5789
270352 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:ORTAKOY TR9 KOKCikis:ORTAKOY TR9-ORTAKÖY TR8 TR7 ÜZERİNDEN TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 10:20 | 2017-03-26 15:42 | 5.3658 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 971.2158 | 0 | 0
270354 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU SANAYİ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 10:26 | 2017-03-26 11:03 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62222
270355 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 10:29 | 2017-03-26 12:20 | 1.8461 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 350.7611
270357 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 10:27 | 2017-03-26 12:00 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5444
270359 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK11 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 10:33 | 2017-03-26 11:33 | 0.98917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98917 | 0 | 0
270363 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 10:47 | 2017-03-26 16:12 | 5.4192 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 509.4017
270369 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-BAŞDERE ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 10:43 | 2017-03-26 14:47 | 4.0614 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2456 | 0 | 0 | 0
270370 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÖKKAYA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 10:56 | 2017-03-26 16:01 | 5.0858 | 2 | 419 | 0 | 0 | 10.1717 | 2130.9642 | 0 | 0
270371 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F10-ORTAKONAK-2 FİDERİ KOK:KETENCI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 10:56 | 2017-03-26 17:03 | 6.1122 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 0 | 30.5611 | 268.9378
270373 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 11:00 | 2017-03-26 18:41 | 7.6875 | 10 | 1 | 0 | 0 | 76.875 | 7.6875 | 0 | 0
270374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 11:02 | 2017-03-26 12:46 | 1.7422 | 394 | 1034 | 0 | 74 | 686.4356 | 1801.4578 | 0 | 128.9244
270379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 11:06 | 2017-03-26 14:12 | 3.0939 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 906.5094
270381 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:SANAYİ KÖK 11 TR KOKCikis:DAHİLİ Trafo TR:SANAYİ KÖK 11 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 11:08 | 2017-03-26 12:36 | 1.4628 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 150.6661 | 0 | 0
270384 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 11:09 | 2017-03-26 14:46 | 3.6164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6164 | 0 | 0
270390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-16 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 11:19 | 2017-03-26 14:28 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.145
270393 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 11:21 | 2017-03-26 12:30 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.4933
270394 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 11:27 | 2017-03-26 12:29 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 173.4133
270395 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR59 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 11:28 | 2017-03-26 12:35 | 1.1136 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 342.9922 | 0 | 0
270396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 11:25 | 2017-03-26 14:12 | 2.7842 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 158.6975
270407 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:SAVASAN SOBA TR TR:TATLICAK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 11:58 | 2017-03-26 17:28 | 5.5053 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 456.9381
270408 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 11:59 | 2017-03-26 12:25 | 0.44778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44778
270409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-41A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 11:55 | 2017-03-26 12:44 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82917
270411 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN40 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 11:55 | 2017-03-26 12:48 | 0.88417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88417
270413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN DSI1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 11:59 | 2017-03-26 14:46 | 2.7725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7725 | 0 | 0
270415 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKIF PASA TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 12:06 | 2017-03-26 12:26 | 0.34111 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3878
270416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 12:11 | 2017-03-26 14:53 | 2.7056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7056
270422 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 12:33 | 2017-03-26 16:49 | 4.2556 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 527.6889 | 0 | 0
270425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TATLICA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 12:34 | 2017-03-26 13:28 | 0.89861 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.35
270428 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 12:35 | 2017-03-26 13:15 | 0.67083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67083 | 0 | 0
270433 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:G Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 12:46 | 2017-03-26 13:02 | 0.26611 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 39.1183 | 0 | 0
270438 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30502 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-26 12:48 | 2017-03-26 13:33 | 0.75194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.7753 | 0 | 0
270439 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR27 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 12:55 | 2017-03-26 14:54 | 1.9772 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 7.9089 | 0 | 51.4078
270440 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR27 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 12:49 | 2017-03-26 14:07 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5844
270441 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1466 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 12:56 | 2017-03-26 14:53 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9569
270443 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK TSK TR6 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-26 13:03 | 2017-03-26 17:53 | 4.8294 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 255.9606 | 0 | 0
270445 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:00 | 2017-03-26 14:56 | 1.9339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8678
270447 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BELEDIYE UN DEGIRMENI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:08 | 2017-03-26 13:53 | 0.75028 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 54.7703 | 0 | 0
270450 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60806 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:04 | 2017-03-26 14:16 | 1.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0
270451 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:AYDINLAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:15 | 2017-03-26 14:14 | 0.995 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.84 | 0 | 0
270458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:22 | 2017-03-26 14:20 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97889
270467 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI33 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:02 | 2017-03-26 15:01 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9625
270468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURUNUCU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:27 | 2017-03-26 15:51 | 2.3978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9889 | 0 | 0
270471 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP28 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:06 | 2017-03-26 14:42 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 427.2994
270472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:DURMAZ KÖK TR:87A TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:24 | 2017-03-26 17:12 | 3.8019 | 1 | 89 | 0 | 0 | 3.8019 | 338.3731 | 0 | 0
270476 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:44 | 2017-03-26 16:11 | 2.4494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4494
270478 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENİCE BELDESİ SULAMA | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:32 | 2017-03-26 15:33 | 2.0203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0406
270479 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:31 | 2017-03-26 14:17 | 0.75333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0
270480 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:31 | 2017-03-26 15:32 | 2.0258 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2583 | 0 | 0 | 0
270481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN12 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:57 | 2017-03-26 16:54 | 2.9475 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.685
270482 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:CICEKDAG DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR:KAVAKLIOZ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:58 | 2017-03-26 15:23 | 1.4183 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.805 | 0 | 0
270483 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 13:59 | 2017-03-26 15:32 | 1.5506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | 0 | 0
270484 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:DADAGI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 14:00 | 2017-03-26 15:47 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7842
270487 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE11 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 14:11 | 2017-03-26 17:11 | 3.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0103 | 0 | 0
270489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ TR:KAVAKKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 14:03 | 2017-03-26 15:39 | 1.5961 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 204.3022 | 0 | 0
270492 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 53 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 12:23 | 2017-03-26 15:19 | 2.9311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9311
270493 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:SANAYİ KÖK 11 TR KOKCikis:DAHİLİ Trafo | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 14:35 | 2017-03-26 16:28 | 1.8789 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1087.8767 | 0 | 0
270494 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK SULAMA TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 14:28 | 2017-03-26 17:59 | 3.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5203 | 0 | 0
270495 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 14:22 | 2017-03-26 17:50 | 3.4661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4661
270499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-27 DINEKBAG YOL KAVŞAĞI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 14:29 | 2017-03-26 16:27 | 1.9597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8792 | 0 | 0
270500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1690 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 14:49 | 2017-03-26 15:10 | 0.35583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35583
270501 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 14:48 | 2017-03-26 15:48 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.0978
270503 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL13 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 14:52 | 2017-03-26 16:46 | 1.9086 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.8067 | 0 | 0
270509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-32 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 15:06 | 2017-03-26 16:40 | 1.5706 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 86.3806 | 0 | 1.5706
270513 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 15:08 | 2017-03-26 16:02 | 0.88944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88944 | 0 | 0
270522 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 15:23 | 2017-03-26 18:42 | 3.3139 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 815.2167
270523 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 15:20 | 2017-03-26 19:12 | 3.8625 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 158.3625
270525 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 15:20 | 2017-03-26 18:01 | 2.6686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6686 | 0 | 0
270528 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GÖLÇAYIR 1. KISIM TOP. SUL. KOOP. 27287 NOLU KUYU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 15:21 | 2017-03-26 16:28 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0925
270529 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ KOK:BASKUYU2 KOK KOKCikis:BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI TR:ORNEKKOY4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 15:33 | 2017-03-26 17:52 | 2.3261 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 155.8494 | 0 | 0
270531 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-HASANKÖY 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 15:32 | 2017-03-26 16:47 | 1.2581 | 1 | 1855 | 0 | 0 | 1.2581 | 2333.6931 | 0 | 0
270534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-26 15:45 | 2017-03-26 16:25 | 0.66222 | 445 | 444 | 7 | 740 | 294.6889 | 294.0267 | 4.6356 | 490.0444
270538 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 15:30 | 2017-03-26 18:04 | 2.5731 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8653
270539 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 15:49 | 2017-03-26 16:44 | 0.91556 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.8044
270550 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:14 | 2017-03-26 17:57 | 1.7089 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 0
270551 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:03 | 2017-03-26 19:25 | 3.3697 | 0 | 2 | 0 | 107 | 0 | 6.7394 | 0 | 360.5603
270561 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 52 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:26 | 2017-03-26 17:30 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0636
270562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:18 | 2017-03-26 18:29 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1878
270563 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:29 | 2017-03-26 17:08 | 0.64778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64778 | 0 | 0
270568 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:33 | 2017-03-26 19:39 | 3.1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1067
270571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:37 | 2017-03-26 17:18 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66972
270573 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:42 | 2017-03-26 17:46 | 1.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0 | 0
270576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:42 | 2017-03-26 17:33 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.6247
270578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:50 | 2017-03-26 17:18 | 0.45722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45722 | 0 | 0
270581 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:51 | 2017-03-26 18:26 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5836
270583 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:57 | 2017-03-26 17:31 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667
270584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:59 | 2017-03-26 17:20 | 0.35139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35139
270587 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SATANSARI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 17:10 | 2017-03-26 18:52 | 1.6994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3989 | 0 | 0
270589 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-KARAKAVAK MODÜLER ÇIKIŞI KOK:KARAKAVAK MODÜLER TR KOKCikis:KARAKAVAK MODÜLER TR-AKTAŞ TR VE TR 18 ÇIKIŞI TR:KARAKAVAK MODÜLER TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 17:12 | 2017-03-26 18:06 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 163.5308
270593 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SARAYCIK KÖYÜ TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 17:19 | 2017-03-26 18:48 | 1.4844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4533 | 0 | 0
270597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 17:27 | 2017-03-26 22:33 | 5.1025 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 142.87
270601 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 17:29 | 2017-03-26 18:48 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3258
270607 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR14 KOKCikis:KARAPINAR TR14-EREZYON ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 17:39 | 2017-03-26 18:00 | 0.34222 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3956 | 0 | 0 | 0
270612 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN64 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 18:00 | 2017-03-26 18:44 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.4667
270614 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-ÇİFTLİK 1 ÇIKIŞI KOK:ÇİFTLİK TR 3 KOKCikis:ÇİFTLİK TR 3-ÇİFTLİK TR 6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 17:54 | 2017-03-26 19:09 | 1.2431 | 5 | 56 | 0 | 6 | 6.2153 | 69.6111 | 0 | 7.4583
270615 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK6 TR KOKCikis:YAZIHUYUK6 TR - YAZIHUYUK8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 18:12 | 2017-03-26 19:03 | 0.85667 | 0 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 2.57 | 71.1033
270620 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 18:14 | 2017-03-26 19:33 | 1.3136 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.9764 | 0 | 0
270621 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 18:13 | 2017-03-26 18:59 | 0.76528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76528 | 0 | 0
270623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 16TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 18:20 | 2017-03-26 18:56 | 0.59583 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 54.8167
270624 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKKAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 18:19 | 2017-03-26 19:11 | 0.85889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7178 | 0 | 0
270628 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 18:28 | 2017-03-26 19:44 | 1.2664 | 6 | 1331 | 2 | 899 | 7.5983 | 1685.5636 | 2.5328 | 1138.4836
270630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 18:31 | 2017-03-26 19:52 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3583
270642 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM DM:KADINHANI DM | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-26 18:23 | 2017-03-26 19:35 | 1.1964 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9.5711 | 1.1964 | 0 | 0
270645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11101 ÇIKIŞI TR:TR 11104 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 18:47 | 2017-03-26 19:59 | 1.1992 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 1492.9625 | 0 | 0
270650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 14 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 16:51 | 2017-03-26 19:28 | 2.6206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6206
270656 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:16 | 2017-03-26 19:37 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16.45
270659 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:10 | 2017-03-26 21:34 | 2.4111 | 19 | 531 | 0 | 0 | 45.8111 | 1280.3 | 0 | 0
270660 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VODAFONE AGACTEPESI BAZ IST TR 50 KVA | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:19 | 2017-03-26 20:38 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 399.0833
270661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:14 | 2017-03-26 20:06 | 0.86417 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 7.7775 | 0 | 6.9133
270662 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR7 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:12 | 2017-03-26 22:05 | 2.8753 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5011 | 0 | 0
270663 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:22 | 2017-03-26 20:01 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.9333
270664 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR5 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:07 | 2017-03-26 22:11 | 3.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0731 | 0 | 0
270665 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:17 | 2017-03-26 19:46 | 0.47472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47472
270676 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:39 | 2017-03-26 20:18 | 0.65917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65917 | 0 | 0
270678 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:35 | 2017-03-26 20:50 | 1.2489 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.7467 | 0 | 1.2489
270682 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-ÇİFTLİK 1 ÇIKIŞI KOK:ÇİFTLİK TR 3 KOKCikis:ÇİFTLİK TR 3-ÇİFTLİK TR 6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:36 | 2017-03-26 22:11 | 2.5756 | 5 | 56 | 0 | 6 | 12.8778 | 144.2311 | 0 | 15.4533
270687 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR1 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:50 | 2017-03-26 21:10 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6772
270691 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 20:09 | 2017-03-26 20:34 | 0.41639 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 189.4569 | 0 | 0
270700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKCASEHIR5 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 20:34 | 2017-03-26 22:04 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5042
270701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 53 TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 20:39 | 2017-03-26 20:59 | 0.31889 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 56.4433
270704 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 20:55 | 2017-03-26 21:24 | 0.48944 | 0 | 3 | 0 | 93 | 0 | 1.4683 | 0 | 45.5183
270707 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI TR:HAMZALARBAHCE3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 20:57 | 2017-03-26 23:35 | 2.6267 | 0 | 7 | 0 | 547 | 0 | 18.3867 | 0 | 1436.7867
270710 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL TSK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-26 18:39 | 2017-03-26 21:26 | 2.7864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7864 | 0 | 0
270711 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 21:10 | 2017-03-26 22:21 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1817
270713 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 21:15 | 2017-03-26 23:03 | 1.7964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7964
270715 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1614 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 21:24 | 2017-03-26 22:14 | 0.83722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 | 0 | 0
270718 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 21:58 | 2017-03-26 22:38 | 0.65944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9783
270719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 22:03 | 2017-03-26 22:52 | 0.81361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2544
270720 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:BUYUK HASAN1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 21:58 | 2017-03-26 23:23 | 1.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4175 | 0 | 0
270721 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AŞAĞIBAĞ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 20:53 | 2017-03-26 22:43 | 1.8369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3478 | 0 | 0
270722 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 21:42 | 2017-03-26 23:14 | 1.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5319 | 0 | 0
270723 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR8 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 21:39 | 2017-03-27 00:08 | 2.4767 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.01 | 0 | 0
270729 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-26 22:14 | 2017-03-26 23:23 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 103.65
270730 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR24 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 20:17 | 2017-03-27 | 3.7289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3733 | 0 | 0
270732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-39 GUNEYKENT-4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 22:18 | 2017-03-26 22:52 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9083
270738 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YEDILER YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 22:48 | 2017-03-27 00:51 | 2.0503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0503
270741 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CAVUSIN1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 23:39 | 2017-03-27 00:21 | 0.70222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 0 | 0
270745 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 00:22 | 2017-03-27 01:11 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825
270746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-27 00:29 | 2017-03-27 01:40 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1881
270747 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 01:07 | 2017-03-27 03:23 | 2.2581 | 149 | 209 | 1 | 314 | 336.4503 | 471.9336 | 2.2581 | 709.0294
270750 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 02:30 | 2017-03-27 03:05 | 0.58806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58806
270751 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:EMEN KOK KOKCikis:EMEN KOK-ÜÇPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 03:59 | 2017-03-27 04:49 | 0.83972 | 1 | 65 | 3 | 618 | 0.83972 | 54.5819 | 2.5192 | 518.9483
270752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 04:21 | 2017-03-27 04:57 | 0.59611 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 22.0561
270755 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 05:19 | 2017-03-27 07:07 | 1.7936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7936 | 0 | 0
270756 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:LALEBAHCE 20 DM DMCikis:LALEBAHCE 20 DM-DM 19 ÇIKIŞI A TR:HARMANCIK14 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 05:31 | 2017-03-27 12:02 | 6.5242 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 371.8775 | 0 | 0
270757 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 06:42 | 2017-03-27 07:25 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7125
270758 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F5-BAYRAKÇI FİDERİ KOK:SELVER5 TR KOKCikis:SELVER5 TR-DM18 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 06:52 | 2017-03-27 07:25 | 0.55361 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 517.6264 | 0 | 0
270760 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI KOK:ALAKOVA TAŞPINAR 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 07:08 | 2017-03-27 09:17 | 2.1447 | 49 | 204 | 0 | 0 | 105.0914 | 437.5233 | 0 | 0
270761 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KARACASAR13 TR KOKCikis:KARACASAR13 TR - KARACASAR9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 07:08 | 2017-03-27 08:16 | 1.1275 | 3 | 19 | 0 | 613 | 3.3825 | 21.4225 | 0 | 691.1575
270762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EŞENLER TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 07:16 | 2017-03-27 09:18 | 2.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0425 | 0 | 0
270763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AGZIKARAHAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 06:59 | 2017-03-27 09:25 | 2.4331 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 90.0231 | 0 | 0
270765 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 07:38 | 2017-03-27 08:35 | 0.94361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.7594 | 0 | 0
270768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 07:53 | 2017-03-27 10:24 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 93.1167
270772 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR66 ÇIKIŞI TR:KAMAN66 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 08:11 | 2017-03-27 08:32 | 0.35167 | 0 | 0 | 3 | 803 | 0 | 0 | 1.055 | 282.3883
270777 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS12 TR KOKCikis:AVANOS12 TR-AVANOS TR14 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 08:16 | 2017-03-27 09:26 | 1.1694 | 19 | 8 | 9 | 69 | 22.2194 | 9.3556 | 10.525 | 80.6917
270778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 08:18 | 2017-03-27 11:15 | 2.9381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9381 | 0 | 0
270781 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR12 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 08:20 | 2017-03-27 09:18 | 0.96056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96056 | 0 | 0
270782 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU SANAYİ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 08:27 | 2017-03-27 10:42 | 2.2572 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0289
270783 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 08:28 | 2017-03-27 12:03 | 3.5808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5808 | 0 | 0
270785 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 08:32 | 2017-03-27 09:42 | 1.1572 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7861 | 0 | 0 | 0
270788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 08:35 | 2017-03-27 09:29 | 0.89472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472
270789 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 08:39 | 2017-03-27 09:50 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831
270792 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK:SAGLIK KOK KOKCikis:SAGLIK KOK-SAĞLIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 08:45 | 2017-03-27 10:12 | 1.4486 | 1 | 352 | 0 | 0 | 1.4486 | 509.9111 | 0 | 0
270796 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR3 TRCikis:A Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 08:50 | 2017-03-27 10:23 | 1.5444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0 | 0
270797 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ TR:SELAMET EVLER TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 08:54 | 2017-03-27 13:47 | 4.8808 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 9.7617 | 87.855
270798 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 08:51 | 2017-03-27 14:34 | 5.7153 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 737.2708 | 0 | 0
270799 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 08:52 | 2017-03-27 14:17 | 5.4192 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 173.4133 | 0 | 0
270800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 08:53 | 2017-03-27 12:45 | 3.8725 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 212.9875
270801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 08:54 | 2017-03-27 15:36 | 6.6969 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 6.6969 | 0 | 341.5442
270806 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC TOKİ TR 3.51 TRCikis:C-P Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 09:00 | 2017-03-27 12:27 | 3.4644 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 200.9378 | 0 | 0
270808 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA 1TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:01 | 2017-03-27 15:06 | 6.0856 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 340.7911 | 0 | 0
270812 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ TR:DM10/TR06 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 09:02 | 2017-03-27 11:33 | 2.5217 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 93.3017 | 0 | 0
270815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:01 | 2017-03-27 09:57 | 0.93639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8728
270817 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 09:03 | 2017-03-27 13:05 | 4.0325 | 0 | 28 | 0 | 270 | 0 | 112.91 | 0 | 1088.775
270820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAFAKI TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:07 | 2017-03-27 12:02 | 2.9186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9186 | 0 | 0
270822 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 12 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:10 | 2017-03-27 09:23 | 0.21417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21417
270826 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:15 | 2017-03-27 11:19 | 2.0714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0714
270830 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS55 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:22 | 2017-03-27 12:28 | 3.0967 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 114.5767
270832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR9 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:28 | 2017-03-27 14:59 | 5.5153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5153
270833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 09:30 | 2017-03-27 13:27 | 3.9456 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 406.3922 | 0 | 0
270834 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GODENE11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:31 | 2017-03-27 10:33 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0367
270836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-BELEDİYE TAŞKIRMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:34 | 2017-03-27 10:04 | 0.49639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99278 | 0 | 0 | 0
270848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:PMYO KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:43 | 2017-03-27 16:13 | 6.4875 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.4375 | 0 | 0 | 0
270850 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:47 | 2017-03-27 14:10 | 4.3817 | 0 | 2 | 0 | 107 | 0 | 8.7633 | 0 | 468.8383
270853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 08:42 | 2017-03-27 12:42 | 4.0014 | 248 | 899 | 2 | 1237 | 992.3444 | 3597.2486 | 8.0028 | 4949.7181
270854 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:49 | 2017-03-27 14:42 | 4.8792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8792
270855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 10TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:53 | 2017-03-27 11:44 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 377.0033
270859 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:54 | 2017-03-27 12:22 | 2.4744 | 3 | 16 | 0 | 0 | 7.4233 | 39.5911 | 0 | 0
270863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:01 | 2017-03-27 17:45 | 7.7428 | 87 | 1 | 0 | 0 | 673.6217 | 7.7428 | 0 | 0
270864 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 10:01 | 2017-03-27 17:47 | 7.7633 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | 31.0533 | 0 | 605.54
270866 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 10:01 | 2017-03-27 12:30 | 2.4753 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.8325 | 0 | 0 | 0
270869 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR25 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 10:01 | 2017-03-27 13:09 | 3.1256 | 0 | 9 | 0 | 92 | 0 | 28.13 | 0 | 287.5511
270871 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CUBUK TARLA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:05 | 2017-03-27 12:06 | 2.0161 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 249.9978 | 0 | 0
270872 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 09:55 | 2017-03-27 11:33 | 1.6289 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2889 | 0 | 0 | 0
270874 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 10:07 | 2017-03-27 11:23 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 114.2
270884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 10:11 | 2017-03-27 11:53 | 1.7019 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.7603 | 0 | 0 | 0
270886 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:EREGLI YOLU SULAMA KOK KOKCikis:EREGLI YOLU SULAMA KOK-BOTAS CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:10 | 2017-03-27 10:44 | 0.575 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 6.325 | 4.025
270888 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY8 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 10:13 | 2017-03-27 11:11 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 61.32
270899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TR:3A 7TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 10:20 | 2017-03-27 17:17 | 6.9569 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 5669.9097
270903 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-ÇEŞMELİ SEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 10:23 | 2017-03-27 15:56 | 5.5475 | 70 | 19 | 0 | 0 | 388.325 | 105.4025 | 0 | 0
270905 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:16 | 2017-03-27 12:10 | 1.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8967 | 0 | 0
270907 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA58 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:22 | 2017-03-27 11:14 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667
270910 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA TR1 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:22 | 2017-03-27 10:52 | 0.50667 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.50667 | 77.0133 | 0 | 0
270915 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACIDORT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:23 | 2017-03-27 10:40 | 0.27861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27861 | 0 | 0
270918 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKIF PASA TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:32 | 2017-03-27 10:41 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.015
270920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:34 | 2017-03-27 11:41 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41.3886
270921 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-OZANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:30 | 2017-03-27 13:15 | 2.7492 | 11 | 2 | 0 | 1 | 30.2408 | 5.4983 | 0 | 2.7492
270924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:34 | 2017-03-27 14:01 | 3.4569 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 127.9069
270928 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ELDEREKDEMIRCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:35 | 2017-03-27 16:04 | 5.4819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4819 | 0 | 0
270941 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI TR:CAYICI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:51 | 2017-03-27 15:41 | 4.8372 | 3 | 167 | 0 | 0 | 14.5117 | 807.8161 | 0 | 0
270947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 10:59 | 2017-03-27 12:36 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.5683
270948 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:49 | 2017-03-27 13:31 | 2.7064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7064
270950 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:51 | 2017-03-27 12:18 | 1.4494 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.6856 | 0 | 0
270954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK:SULTANHANI5 TR KOKCikis:SULTANHANI5 TR-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 11:01 | 2017-03-27 14:00 | 2.9844 | 33 | 33 | 0 | 0 | 98.4867 | 98.4867 | 0 | 0
270956 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:O HACIAHMETLI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 10:59 | 2017-03-27 12:33 | 1.5636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5636 | 0 | 0
270964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:13 | 2017-03-27 11:54 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.6119
270969 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:20 | 2017-03-27 11:42 | 0.37306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9844
270973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOG METAL 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:23 | 2017-03-27 11:47 | 0.40694 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.0917
270975 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:23 | 2017-03-27 13:40 | 2.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2819 | 0 | 0
270977 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:25 | 2017-03-27 13:49 | 2.3883 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7767 | 0 | 0 | 0
270979 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:28 | 2017-03-27 15:17 | 3.8106 | 73 | 574 | 0 | 0 | 278.1706 | 2187.2589 | 0 | 0
270980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:29 | 2017-03-27 12:18 | 0.81194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81194
270981 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:26 | 2017-03-27 14:09 | 2.7108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7108
270982 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-BOZCA ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 11:31 | 2017-03-27 12:08 | 0.61417 | 7 | 428 | 0 | 0 | 4.2992 | 262.8633 | 0 | 0
270988 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:32 | 2017-03-27 18:34 | 7.0356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0356
270990 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:36 | 2017-03-27 13:40 | 2.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 0 | 0
270992 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR7 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:40 | 2017-03-27 13:10 | 1.5064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5064 | 0 | 0
270994 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:40 | 2017-03-27 12:37 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95278
271003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY6 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:49 | 2017-03-27 15:20 | 3.5181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5542
271004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 13 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:37 | 2017-03-27 13:33 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.0828
271006 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 11:38 | 2017-03-27 12:32 | 0.89111 | 117 | 120 | 3 | 0 | 104.26 | 106.9333 | 2.6733 | 0
271008 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU SANAYİ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / KABLO GİRİŞİ - ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:51 | 2017-03-27 13:50 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.7494
271009 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 11:54 | 2017-03-27 13:13 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 99.8556
271010 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:ISAHOCALI KOK1 KOKCikis:ISAHOCALI KOK1-AKPINAR TR1 ÇIKIŞI TR:ISAHOCALI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 11:55 | 2017-03-27 14:57 | 3.0231 | 0 | 12 | 0 | 576 | 0 | 36.2767 | 0 | 1741.28
271014 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-HADİMİ 1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 11:58 | 2017-03-27 17:57 | 5.9878 | 1 | 3273 | 0 | 0 | 5.9878 | 19597.9967 | 0 | 0
271015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DEMIRYALI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:56 | 2017-03-27 17:16 | 5.3389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3389 | 0 | 0
271016 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR 10 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:55 | 2017-03-27 12:25 | 0.49306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98611 | 0 | 0
271020 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÜNLÜKAYA. SUL. TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:56 | 2017-03-27 18:32 | 6.5919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1839 | 0 | 0
271022 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OGRETMEN EVLERI2 TR TRCikis:DSİ ÖNÜ PANO | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 11:20 | 2017-03-27 19:25 | 8.0781 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 403.9028 | 0 | 0
271024 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 71 TR TRCikis:BOX ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:06 | 2017-03-27 13:46 | 1.6686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6686 | 0 | 0
271027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:07 | 2017-03-27 14:31 | 2.3875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3875
271029 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:04 | 2017-03-27 15:09 | 3.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0844 | 0 | 0
271031 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK22 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 12:13 | 2017-03-27 12:51 | 0.62778 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 81.6111
271034 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14-A (630 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:10 | 2017-03-27 13:29 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 626.2044
271041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:28 | 2017-03-27 17:25 | 4.9514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9514 | 0 | 0
271044 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK:KASOREN DSI KÖK 4403885 KOKCikis:KASOREN DSI KÖK 4403885-GÖKPINAR KÖK1'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:33 | 2017-03-27 16:27 | 3.9094 | 8 | 7 | 0 | 0 | 31.2756 | 27.3661 | 0 | 0
271046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 19TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:39 | 2017-03-27 15:28 | 2.8214 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 107.2128
271047 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:35 | 2017-03-27 15:24 | 2.8092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8092 | 0 | 0
271050 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:40 | 2017-03-27 13:31 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85167
271051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:43 | 2017-03-27 13:58 | 1.2556 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.6222 | 0 | 0
271056 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK:SAGLIK KOK KOKCikis:SAGLIK KOK-SAĞLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:45 | 2017-03-27 15:20 | 2.5833 | 1 | 352 | 0 | 0 | 2.5833 | 909.3333 | 0 | 0
271058 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN14 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:54 | 2017-03-27 18:43 | 5.8272 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 885.7378
271059 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:52 | 2017-03-27 14:32 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6586
271060 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM10 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:54 | 2017-03-27 17:01 | 4.1197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2394 | 0 | 0
271061 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU79 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:53 | 2017-03-27 15:17 | 2.4022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4022
271062 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:54 | 2017-03-27 15:22 | 2.4686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4686
271063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 12:58 | 2017-03-27 16:12 | 3.2286 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83.9439
271066 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI22 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:55 | 2017-03-27 15:54 | 2.9828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9828
271068 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR92 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 13:03 | 2017-03-27 14:09 | 1.1014 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.7375 | 0 | 0
271070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30801 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:03 | 2017-03-27 13:54 | 0.84806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84806 | 0 | 0
271078 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR37 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:09 | 2017-03-27 14:42 | 1.5436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 0 | 0
271081 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-AÇMA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:16 | 2017-03-27 14:09 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 496.0361
271084 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR BELEDIYESI (GOLCUK) | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:22 | 2017-03-27 13:51 | 0.47806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47806 | 0 | 0
271086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 29TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:20 | 2017-03-27 14:18 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96111
271092 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:YELEK KASABASI TR1 KOKCikis:YELEK KASABASI TR1-YELEK TR4 ÇIKIŞI TR:KALEKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:15 | 2017-03-27 14:00 | 0.75333 | 11 | 299 | 0 | 353 | 8.2867 | 225.2467 | 0 | 265.9267
271093 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:30 | 2017-03-27 14:57 | 1.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4575 | 0 | 0
271095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:38 | 2017-03-27 15:09 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 193.4578
271096 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:32 | 2017-03-27 21:30 | 7.9653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.8611
271098 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-26 19:56 | 2017-03-27 06:56 | 10.9997 | 6 | 214 | 0 | 0 | 65.9983 | 2353.9406 | 0 | 0
271099 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:31 | 2017-03-27 14:23 | 0.87333 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.4933 | 2.62 | 0
271102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:50 | 2017-03-27 15:05 | 1.2525 | 6 | 1331 | 2 | 899 | 7.515 | 1667.0775 | 2.505 | 1125.9975
271103 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BUYUKYAGLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:43 | 2017-03-27 16:29 | 2.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0
271105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:52 | 2017-03-27 14:15 | 0.37861 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.4364 | 0 | 0
271116 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 13:57 | 2017-03-27 15:30 | 1.5569 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 82.5181 | 0 | 0
271118 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 14:00 | 2017-03-27 16:07 | 2.1139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.1389
271124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 14:10 | 2017-03-27 15:55 | 1.7433 | 18 | 422 | 0 | 0 | 31.38 | 735.6867 | 0 | 0
271126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis:DM37-İM8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 14:09 | 2017-03-27 15:17 | 1.1275 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3.3825 | 7.8925
271127 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR24 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 14:13 | 2017-03-27 15:31 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 153.0803
271133 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 14:18 | 2017-03-27 16:16 | 1.9703 | 0 | 1 | 0 | 341 | 0 | 1.9703 | 0 | 671.8647
271138 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 14:21 | 2017-03-27 16:51 | 2.4978 | 72 | 448 | 0 | 0 | 179.84 | 1119.0044 | 0 | 0
271142 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ TR:KUCUK AYMANAS3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 14:07 | 2017-03-27 15:11 | 1.0672 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 462.1072 | 0 | 0
271149 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI KOK:DİKİLİTAŞ SULAMA.KÖK KOKCikis:DİKİLİTAŞ KÖK - HACIBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 14:27 | 2017-03-27 15:07 | 0.67 | 10 | 2 | 3 | 410 | 6.7 | 1.34 | 2.01 | 274.7
271161 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KOK:KAZIMKARABEKIR YESILHAT SULAMA KOK KOKCikis:KAZIMKARABEKIR YESILHAT SULAMA KOK-YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 14:39 | 2017-03-27 15:44 | 1.0775 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.465 | 0 | 0 | 0
271171 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 14:48 | 2017-03-27 18:55 | 4.1183 | 3 | 440 | 0 | 15 | 12.355 | 1812.0667 | 0 | 61.775
271180 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU YAYLASI TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 14:48 | 2017-03-27 19:44 | 4.9331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9331 | 0 | 0
271181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 14:57 | 2017-03-27 15:22 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41417
271182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 TRCikis:A-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 14:55 | 2017-03-27 15:26 | 0.50778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50778
271183 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 14:54 | 2017-03-27 18:43 | 3.8236 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.6486 | 0 | 0 | 0
271184 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR12 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:02 | 2017-03-27 15:39 | 0.62028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.6461 | 0 | 0
271186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HAMIDIYE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 12:50 | 2017-03-27 15:47 | 2.9525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9525
271190 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR45 ÇIKIŞI TR:KAMAN45 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:04 | 2017-03-27 16:17 | 1.2219 | 0 | 0 | 1 | 377 | 0 | 0 | 1.2219 | 460.6731
271193 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-KOMPANZASYON HÜCRE-2 ÇIKIŞI KOK:HUGLU KOK KOKCikis:HUGLU KOK-DEREBUCAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:03 | 2017-03-27 15:34 | 0.52667 | 1 | 90 | 2 | 2294 | 0.52667 | 47.4 | 1.0533 | 1208.1733
271195 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:SARIYAHSI0 TR KOKCikis:SARIYAHSI0 TR-AĞAÇÖREN BOGAZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:09 | 2017-03-27 23:10 | 8.0153 | 2 | 10 | 2 | 2102 | 16.0306 | 80.1528 | 16.0306 | 16848.1139
271205 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK7 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:16 | 2017-03-27 16:20 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.6878
271207 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KOKLUCE1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-27 15:24 | 2017-03-27 18:20 | 2.9336 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 158.415 | 0 | 0
271208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI TR:GÜZLER KÖYÜ TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:17 | 2017-03-27 17:57 | 2.6675 | 3 | 124 | 0 | 0 | 8.0025 | 330.77 | 0 | 0
271212 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARAKOL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:24 | 2017-03-27 17:26 | 2.0389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0778 | 0 | 0
271217 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:30 | 2017-03-27 17:22 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8611
271218 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-23 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:28 | 2017-03-27 17:04 | 1.6031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2061 | 0 | 0
271220 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:36 | 2017-03-27 17:26 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 123.1683
271221 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:36 | 2017-03-27 16:41 | 1.0847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1694 | 0 | 0
271228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 29TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:41 | 2017-03-27 16:37 | 0.92528 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.3275
271231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-7 UMUT APRT. YANI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:41 | 2017-03-27 17:51 | 2.1814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3628 | 0 | 0
271235 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP25 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:35 | 2017-03-27 17:29 | 1.8986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8986
271236 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:47 | 2017-03-27 16:34 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28.9319
271240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ECİKAGIL KÖYÜ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:46 | 2017-03-27 18:35 | 2.8172 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 138.0439 | 0 | 0
271243 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:53 | 2017-03-27 16:18 | 0.41222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4733 | 0 | 0
271246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:56 | 2017-03-27 18:10 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2314
271252 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 15:58 | 2017-03-27 17:14 | 1.2722 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0889 | 0 | 0 | 0
271259 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:05 | 2017-03-27 17:13 | 1.1342 | 0 | 8 | 3 | 509 | 0 | 9.0733 | 3.4025 | 577.2908
271262 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ENDER AS. TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:05 | 2017-03-27 17:52 | 1.7769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7769 | 0 | 0
271263 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:08 | 2017-03-27 20:18 | 4.1658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1658
271269 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:13 | 2017-03-27 17:00 | 0.78278 | 2 | 16 | 7 | 219 | 1.5656 | 12.5244 | 5.4794 | 171.4283
271272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:13 | 2017-03-27 18:24 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1919
271274 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:23 | 2017-03-27 17:21 | 0.96389 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8917 | 0 | 0 | 0
271275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKORENSABANLI TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:25 | 2017-03-27 18:26 | 2.0114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0342 | 0 | 0
271276 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:26 | 2017-03-27 17:34 | 1.1331 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.7983 | 0 | 1.1331
271285 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:20 | 2017-03-27 17:20 | 0.99778 | 35 | 90 | 3 | 744 | 34.9222 | 89.8 | 2.9933 | 742.3467
271297 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:SAKIROGLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:32 | 2017-03-27 20:00 | 3.4603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4603 | 0 | 0
271307 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:43 | 2017-03-27 19:29 | 2.7717 | 29 | 1 | 0 | 0 | 80.3783 | 2.7717 | 0 | 0
271312 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:47 | 2017-03-27 18:31 | 1.7403 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.7403 | 0 | 1.7403
271313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARI CERIT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:48 | 2017-03-27 18:59 | 2.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0
271314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:PMYO KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:50 | 2017-03-27 23:55 | 7.0811 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.4056 | 0 | 0 | 0
271316 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F5-YENICE FİDERİ KOK:KIZBOGAN KOK KOKCikis:KIZBOGAN KOK-YENİCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:53 | 2017-03-27 18:52 | 1.9936 | 31 | 154 | 0 | 121 | 61.8019 | 307.0161 | 0 | 241.2269
271319 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:56 | 2017-03-27 18:34 | 1.6303 | 111 | 0 | 0 | 0 | 180.9608 | 0 | 0 | 0
271324 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 16:58 | 2017-03-27 19:05 | 2.1083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2167
271329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:02 | 2017-03-27 18:34 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5219
271334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK:64 NOLU KOK KOKCikis:64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:08 | 2017-03-28 00:15 | 7.1219 | 379 | 2656 | 9 | 1218 | 2699.2169 | 18915.8844 | 64.0975 | 8674.5283
271337 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:11 | 2017-03-27 17:47 | 0.6025 | 2 | 16 | 7 | 219 | 1.205 | 9.64 | 4.2175 | 131.9475
271341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:11 | 2017-03-27 19:08 | 1.9397 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.2767 | 0 | 0
271348 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:14 | 2017-03-27 18:17 | 1.0514 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.2847 | 0 | 0
271351 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU SANAYİ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:18 | 2017-03-27 18:02 | 0.72611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1783
271356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKPINAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:24 | 2017-03-27 18:59 | 1.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 0
271360 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:22 | 2017-03-27 18:05 | 0.71889 | 6 | 365 | 0 | 0 | 4.3133 | 262.3944 | 0 | 0
271362 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR55 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:27 | 2017-03-27 19:28 | 2.0056 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 176.4889 | 0 | 0
271366 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY48 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:35 | 2017-03-28 00:14 | 6.6544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6544 | 0 | 0
271370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:36 | 2017-03-27 21:01 | 3.4133 | 0 | 5 | 0 | 160 | 0 | 17.0667 | 0 | 546.1333
271372 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F10-ORTAKONAK-2 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-ORTAKONAK KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:41 | 2017-03-27 20:23 | 2.7011 | 7 | 2 | 6 | 149 | 18.9078 | 5.4022 | 16.2067 | 402.4656
271383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI TR:MUSAKUYUSU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 17:47 | 2017-03-27 19:37 | 1.8278 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 7.3111 | 1.8278 | 25.5889
271395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:00 | 2017-03-27 19:16 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2761
271402 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F3-28 KÖY FİDERİ DM:AVANOS DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:01 | 2017-03-27 18:32 | 0.51111 | 19 | 736 | 0 | 0 | 9.7111 | 376.1778 | 0 | 0
271407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:10 | 2017-03-27 21:29 | 3.3122 | 146 | 0 | 2 | 0 | 483.5844 | 0 | 6.6244 | 0
271411 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAG DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR:HACI HASANLI IGDELI MAH | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:10 | 2017-03-27 19:35 | 1.4142 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1417 | 0 | 0
271416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:16 | 2017-03-27 18:57 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6925
271418 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 KOK:CICEKLER KOK KOKCikis:CICEKLER KOK-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:18 | 2017-03-27 18:42 | 0.39417 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 139.1408 | 0 | 0
271424 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-OZANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:31 | 2017-03-27 20:11 | 1.6731 | 12 | 449 | 0 | 435 | 20.0767 | 751.2019 | 0 | 727.7792
271432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:40 | 2017-03-27 21:08 | 2.4697 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 207.4567 | 0 | 0
271433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:43 | 2017-03-27 20:13 | 1.5006 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.5128 | 0 | 0
271436 | 1 | KONYA | KULU | TR:GUNAHKAR YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:41 | 2017-03-27 19:02 | 0.34278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34278 | 0 | 0
271442 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CUKURBAG2 TR SARIVELILER | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:51 | 2017-03-27 19:03 | 0.19444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19444
271444 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:45 | 2017-03-27 20:26 | 1.6781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6781 | 0 | 0
271450 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:00 | 2017-03-27 21:13 | 2.2044 | 36 | 1 | 0 | 0 | 79.36 | 2.2044 | 0 | 0
271454 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AKSALUR9 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:05 | 2017-03-27 22:37 | 3.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5256 | 0 | 0
271455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:08 | 2017-03-27 20:37 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4942
271456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:00 | 2017-03-27 19:33 | 0.53806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53806
271457 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:14 | 2017-03-27 21:12 | 1.9589 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 135.1633 | 0 | 0
271458 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ERBISIM TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:17 | 2017-03-27 19:34 | 0.27806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.8392 | 0 | 0
271459 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:17 | 2017-03-27 21:27 | 2.1561 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 209.1428 | 0 | 0
271463 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:20 | 2017-03-27 22:00 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6711
271466 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ENDER AS. TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:20 | 2017-03-27 19:51 | 0.51722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51722 | 0 | 0
271471 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 18:00 | 2017-03-27 19:35 | 1.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5864 | 0 | 0
271478 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:28 | 2017-03-27 20:38 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 70.9125
271482 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR72 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:32 | 2017-03-27 20:20 | 0.79611 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 148.8728 | 0 | 0
271484 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-8 TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:30 | 2017-03-27 21:01 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5161
271486 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:33 | 2017-03-27 22:09 | 2.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5897 | 0 | 0
271493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 TRCikis:A-D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:40 | 2017-03-27 21:25 | 1.7447 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 174.4722 | 0 | 0
271494 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:39 | 2017-03-27 20:20 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67583
271496 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARABURUN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:43 | 2017-03-27 21:33 | 1.8264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3056 | 0 | 0
271497 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARGACI TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:44 | 2017-03-27 21:00 | 1.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | 0 | 0
271498 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:45 | 2017-03-27 20:55 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.3528
271501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:49 | 2017-03-27 20:33 | 0.73528 | 48 | 4 | 0 | 0 | 35.2933 | 2.9411 | 0 | 0
271502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:41 | 2017-03-27 21:27 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7547
271505 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HIDIRLI1 TR TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 19:56 | 2017-03-27 23:08 | 3.195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0
271516 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 20:13 | 2017-03-27 21:35 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 63.8678
271528 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENI YAYLA TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 20:24 | 2017-03-27 22:26 | 2.0394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0394 | 0 | 0
271529 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 20:34 | 2017-03-27 21:42 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1317
271531 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SINANLI2 TR | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 20:41 | 2017-03-28 00:03 | 3.3561 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.41 | 0 | 0
271536 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 20:49 | 2017-03-27 22:40 | 1.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8511 | 0 | 0
271538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 20:54 | 2017-03-27 23:52 | 2.9614 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.2278 | 0 | 0
271539 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKIN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 20:53 | 2017-03-27 21:17 | 0.39611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.9222
271548 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKIF PASA TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 21:14 | 2017-03-27 23:02 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7839
271551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALMAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 21:20 | 2017-03-27 23:50 | 2.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4981 | 0 | 0
271557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 21:38 | 2017-03-27 22:20 | 0.69194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69194 | 0 | 0
271558 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-95A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 21:40 | 2017-03-27 22:56 | 1.2775 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 200.5675 | 0 | 0
271559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 21:34 | 2017-03-27 22:17 | 0.72583 | 18 | 422 | 0 | 0 | 13.065 | 306.3017 | 0 | 0
271562 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 21:44 | 2017-03-27 22:22 | 0.63528 | 131 | 0 | 0 | 0 | 83.2214 | 0 | 0 | 0
271564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 21:52 | 2017-03-27 23:03 | 1.1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0
271567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 21:56 | 2017-03-27 23:34 | 1.6397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6397
271574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1085 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 22:11 | 2017-03-27 22:37 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43083
271580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 22:23 | 2017-03-28 00:49 | 2.4417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4417
271581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 22:25 | 2017-03-27 23:21 | 0.93694 | 78 | 0 | 0 | 0 | 73.0817 | 0 | 0 | 0
271582 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-27 21:50 | 2017-03-27 23:02 | 1.2061 | 25 | 6 | 0 | 0 | 30.1528 | 7.2367 | 0 | 0
271584 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 22:21 | 2017-03-27 22:48 | 0.44528 | 117 | 120 | 3 | 0 | 52.0975 | 53.4333 | 1.3358 | 0
271590 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI KOK:ADAS1 TR KOKCikis:ADAS1 TR-SARAÇOĞLU7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 22:34 | 2017-03-27 23:12 | 0.63222 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 192.8278
271592 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F3-28 KÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 22:43 | 2017-03-28 02:39 | 3.9372 | 19 | 736 | 0 | 0 | 74.8072 | 2897.7956 | 0 | 0
271602 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 23:41 | 2017-03-28 00:16 | 0.58278 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.58278 | 0 | 16.3178
271604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-27 23:51 | 2017-03-28 00:39 | 0.79583 | 117 | 129 | 0 | 0 | 93.1125 | 102.6625 | 0 | 0
271610 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GEMALMAZ2 TR TRCikis:ARAPÖLDÜREN CAD. | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 01:22 | 2017-03-28 02:32 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | 0 | 0
271611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-40A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 01:16 | 2017-03-28 02:41 | 1.4211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4211 | 0 | 0
271619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-ÇOĞLU YEŞİLHAT KÖK ÇIKIŞI TR:BURUNOBA TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 03:07 | 2017-03-28 09:47 | 6.6647 | 73 | 112 | 0 | 0 | 486.5247 | 746.4489 | 0 | 0
271623 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR11 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 05:25 | 2017-03-28 14:12 | 8.7861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.5028
271624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125 TR:TR1-122 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 05:32 | 2017-03-28 06:30 | 0.96972 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 547.8931 | 0 | 0
271625 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 05:30 | 2017-03-28 09:26 | 3.9367 | 77 | 1321 | 0 | 3 | 303.1233 | 5200.3367 | 0 | 11.81
271627 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 07:27 | 2017-03-28 08:29 | 1.0331 | 9 | 1888 | 0 | 23 | 9.2975 | 1950.4089 | 0 | 23.7603
271628 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 07:37 | 2017-03-28 15:07 | 7.5067 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.08 | 0 | 0 | 0
271629 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-BOZTEPE TR15 KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 07:32 | 2017-03-28 07:55 | 0.37694 | 1 | 7 | 2 | 1288 | 0.37694 | 2.6386 | 0.75389 | 485.5044
271632 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 07:53 | 2017-03-28 10:05 | 2.1972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1972
271634 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KIZILKUYU YAYLASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 07:50 | 2017-03-28 14:42 | 6.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8586 | 0 | 0
271639 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY54 TR-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-28 08:30 | 2017-03-28 11:12 | 2.6961 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 1633.8433 | 0 | 0
271652 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 08:36 | 2017-03-28 10:27 | 1.8369 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8586 | 0 | 0 | 0
271653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 08:43 | 2017-03-28 09:25 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70528
271654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 08:47 | 2017-03-28 11:21 | 2.5756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5756
271655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:ELMALI KÖK KOKCikis:ELMALI KÖK - ELMALI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 07:02 | 2017-03-28 09:36 | 2.5547 | 3 | 7 | 2 | 572 | 7.6642 | 17.8831 | 5.1094 | 1461.3011
271656 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:SAVCILI KOK TR1 KOKCikis:SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 08:45 | 2017-03-28 09:39 | 0.90306 | 0 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 2.7092 | 86.6933
271661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 08:52 | 2017-03-28 09:20 | 0.47639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47639
271664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 08:54 | 2017-03-28 09:52 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96111
271670 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR3 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:00 | 2017-03-28 13:56 | 4.9278 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 601.1889 | 0 | 0
271671 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 09:01 | 2017-03-28 16:28 | 7.4539 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 536.68
271675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:BAĞKUR EVLERİ TR 2.20 KOKCikis:BAĞKUR EVLERİ TR 2.20-ZİNCİRLİKUYU TR 2.19 ÇIKIŞI TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:03 | 2017-03-28 11:09 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1018.82
271676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:OKCU2 TR KOKCikis:OKCU2 TR-TR 4 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 09:03 | 2017-03-28 13:17 | 4.2378 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1245.9067
271678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-AŞAĞIKARAÖREN TR1 BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 09:05 | 2017-03-28 14:10 | 5.0856 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 478.0422
271680 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 09:05 | 2017-03-28 13:55 | 4.8292 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 173.85 | 0 | 0
271682 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AGIL YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 07:55 | 2017-03-28 10:07 | 2.1961 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.3339 | 0 | 0
271683 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 39 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:06 | 2017-03-28 13:53 | 4.7739 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 2234.18
271684 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM23-HARMANCIK DM DMCikis:DM 23-HARMANCIK 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 09:06 | 2017-03-28 13:02 | 3.9194 | 4 | 411 | 0 | 0 | 15.6778 | 1610.8917 | 0 | 0
271686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DOKUZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 09:08 | 2017-03-28 13:24 | 4.2611 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 225.8389
271688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE 6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:02 | 2017-03-28 10:02 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0083
271689 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI3 TR KOKCikis:ABUUSAGI3 TR - YAMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 08:59 | 2017-03-28 11:44 | 2.7428 | 37 | 37 | 0 | 0 | 101.4828 | 101.4828 | 0 | 0
271694 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI TR:CAGSAK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:13 | 2017-03-28 10:25 | 1.2117 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3.635 | 4.8467 | 0 | 0
271695 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:10 | 2017-03-28 09:35 | 0.40806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40806 | 0 | 0
271700 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:MECIDIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 09:17 | 2017-03-28 14:13 | 4.9361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.3611 | 0 | 0
271701 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI TR:GERCE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:10 | 2017-03-28 10:17 | 1.1153 | 3 | 91 | 0 | 0 | 3.3458 | 101.4903 | 0 | 0
271704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 09:20 | 2017-03-28 16:33 | 7.2225 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 7.2225 | 0 | 455.0175
271706 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 09:21 | 2017-03-28 14:20 | 4.9786 | 394 | 580 | 13 | 490 | 1961.5728 | 2887.5944 | 64.7219 | 2439.5194
271715 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HARMANALTI KOK KOKCikis:HARMANALTI KOK-GÖLLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:25 | 2017-03-28 10:13 | 0.79639 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 78.0461 | 0 | 0
271719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:23 | 2017-03-28 11:06 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7131
271726 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F6-ÇELTİK1 FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:HASANBEYLER KOK KOKCikis:HASANBEYLER KAPAKLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:31 | 2017-03-28 16:30 | 6.9889 | 1 | 47 | 0 | 0 | 6.9889 | 328.4778 | 0 | 0
271738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENIKUYU TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:49 | 2017-03-28 12:12 | 2.3925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3925 | 0 | 0
271742 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:54 | 2017-03-28 10:22 | 0.45861 | 4 | 1226 | 0 | 0 | 1.8344 | 562.2572 | 0 | 0
271743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR3 TRCikis:A-B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 09:56 | 2017-03-28 13:02 | 3.0922 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 6.1844 | 0 | 253.5622
271745 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI TR:YAZDAMI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:58 | 2017-03-28 12:52 | 2.8917 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 514.7167 | 0 | 0
271748 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR2 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:00 | 2017-03-28 16:04 | 6.0603 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 303.0139 | 0 | 0
271749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 10:00 | 2017-03-28 10:59 | 0.97639 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0.97639 | 0 | 65.4181
271750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:HÜYÜK KÖK KOKCikis:HÜYÜK KÖK - HÜYÜK AYDINLATMA ÇIKIŞI TR:HÜYÜK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:01 | 2017-03-28 17:16 | 7.2506 | 15 | 163 | 0 | 0 | 108.7583 | 1181.8406 | 0 | 0
271752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - KONAKLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:03 | 2017-03-28 17:30 | 7.4561 | 1 | 0 | 13 | 1034 | 7.4561 | 0 | 96.9294 | 7709.6189
271754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ KOK:GUVENC KOK KOKCikis:GUVENC KOK - GUVENC1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 10:03 | 2017-03-28 10:47 | 0.72806 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0.72806 | 112.8486 | 0 | 0
271755 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F4-KÖYLER FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:03 | 2017-03-28 15:40 | 5.6011 | 4 | 409 | 0 | 0 | 22.4044 | 2290.8544 | 0 | 0
271758 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI KOK:USTUNLER KOK KOKCikis:USTUNLER KOK-YEŞİLDAĞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:01 | 2017-03-28 11:14 | 1.2217 | 1 | 25 | 1 | 1089 | 1.2217 | 30.5417 | 1.2217 | 1330.395
271760 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:59 | 2017-03-28 13:41 | 3.6953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3906 | 0 | 0
271761 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 10:05 | 2017-03-28 12:44 | 2.6433 | 1 | 34 | 3 | 1881 | 2.6433 | 89.8733 | 7.93 | 4972.11
271763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKIDOKUZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 10:05 | 2017-03-28 13:20 | 3.2467 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 12.9867 | 0 | 29.22
271765 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:04 | 2017-03-28 12:43 | 2.6572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9717 | 0 | 0
271766 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI KOK:AVANOS59 TR KOKCikis:AVANOS59 TR-AVANOS TR 55 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 10:08 | 2017-03-28 12:53 | 2.7456 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1295.9022
271775 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:KARAHIDIR TR-8 KOKCikis:KARAHIDIR TR-8-KARAHIDIR BARAJ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:14 | 2017-03-28 11:20 | 1.1019 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.1019 | 5.5097 | 0 | 0
271776 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:GEMECİK KÖK KOKCikis:GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:11 | 2017-03-28 11:07 | 0.93083 | 10 | 66 | 0 | 113 | 9.3083 | 61.435 | 0 | 105.1842
271777 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:16 | 2017-03-28 12:41 | 2.4108 | 6 | 365 | 0 | 0 | 14.465 | 879.9542 | 0 | 0
271778 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 5 FİDERİ KOK:BOR TR67 KOKCikis:BOR TR-67 - BOR TR-66 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:11 | 2017-03-28 10:37 | 0.43861 | 14 | 1914 | 0 | 0 | 6.1406 | 839.5017 | 0 | 0
271782 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 10:19 | 2017-03-28 12:32 | 2.2097 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8875 | 0 | 0 | 0
271786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:19 | 2017-03-28 12:31 | 2.1953 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.2961 | 0 | 0
271789 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-13 KILICLI KOPRU TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 10:25 | 2017-03-28 12:07 | 1.6967 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 0
271803 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:33 | 2017-03-28 11:21 | 0.80111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4033
271804 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK:INONU KOK KOKCikis:İNÖNÜ YAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:28 | 2017-03-28 14:07 | 3.6536 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.9217 | 0 | 0 | 0
271808 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KILAVUZ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:41 | 2017-03-28 11:37 | 0.93806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93806 | 0 | 0
271809 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET2 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:31 | 2017-03-28 12:50 | 2.3197 | 0 | 365 | 0 | 22 | 0 | 846.6986 | 0 | 51.0339
271812 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - TERLEMEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:44 | 2017-03-28 15:04 | 4.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 0 | 0
271816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(BOTAŞ) TR:MUZAFFER KAR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:52 | 2017-03-28 15:17 | 4.4244 | 5 | 8 | 43 | 1 | 22.1222 | 35.3956 | 190.2511 | 4.4244
271817 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-6 MERKEZ KAPLICA GELEN GİRİŞ(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:52 | 2017-03-28 14:22 | 3.5039 | 5 | 60 | 0 | 5 | 17.5194 | 210.2333 | 0 | 17.5194
271818 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL TSK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:53 | 2017-03-28 13:39 | 2.7731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7731 | 0 | 0
271819 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 4 TRCikis:SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 10:51 | 2017-03-28 11:17 | 0.42083 | 0 | 33 | 0 | 19 | 0 | 13.8875 | 0 | 7.9958
271822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARACAOREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 11:00 | 2017-03-28 13:41 | 2.6806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7222 | 0 | 0
271827 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:KARATAY GOCU KOK KOKCikis:KARATAY GOCU KOK-KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 11:03 | 2017-03-28 13:57 | 2.9075 | 20 | 304 | 0 | 0 | 58.15 | 883.88 | 0 | 0
271828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI22 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:00 | 2017-03-28 12:42 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7067
271838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:ESENLER KOK KOKCikis:ESENLER KOK-BELKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 11:19 | 2017-03-28 12:39 | 1.3319 | 36 | 512 | 4 | 624 | 47.95 | 681.9556 | 5.3278 | 831.1333
271839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:13 | 2017-03-28 17:20 | 6.1181 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18.3542 | 0 | 30.5903 | 0
271844 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:21 | 2017-03-28 13:25 | 2.0722 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 113.9722
271846 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:20 | 2017-03-28 15:18 | 3.9589 | 30 | 0 | 0 | 0 | 118.7667 | 0 | 0 | 0
271849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:27 | 2017-03-28 12:35 | 1.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1425 | 0 | 0
271851 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:26 | 2017-03-28 12:18 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6472
271856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-120 TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:34 | 2017-03-28 14:15 | 2.6886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6886 | 0 | 0
271857 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:32 | 2017-03-28 14:35 | 3.0439 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 124.7994 | 0 | 0
271858 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:33 | 2017-03-28 13:02 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4889
271859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:38 | 2017-03-28 12:24 | 0.77417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77417
271865 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:TARLA İÇİ M TURKMEN OKULU TR 3.9 KOKCikis:TARLA İÇİ M TURKMEN OKULU TR 3.9-YAĞ FAB. ÜSTÜ TR 3.10 TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:42 | 2017-03-28 12:44 | 1.0194 | 0 | 4 | 0 | 383 | 0 | 4.0778 | 0 | 390.4472
271868 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ TR:KAVAKKOY2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:39 | 2017-03-28 13:01 | 1.3694 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 136.9444 | 0 | 0
271872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:50 | 2017-03-28 13:12 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 975.3511
271874 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK AYMANAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:55 | 2017-03-28 13:40 | 1.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0
271878 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM TR:KECECILER4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 11:58 | 2017-03-28 12:40 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 448.8781
271880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 09:03 | 2017-03-28 12:04 | 3.015 | 78 | 0 | 2 | 1 | 235.17 | 0 | 6.03 | 3.015
271881 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR8 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 12:02 | 2017-03-28 17:59 | 5.9428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8856
271889 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 12:14 | 2017-03-28 13:27 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2172
271890 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 12:15 | 2017-03-28 13:32 | 1.2853 | 39 | 163 | 0 | 26 | 50.1258 | 209.5003 | 0 | 33.4172
271899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR10 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 12:24 | 2017-03-28 13:31 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1175
271902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AYDINKENT2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 12:27 | 2017-03-28 14:19 | 1.8644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3222 | 0 | 0
271909 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BALKUSAN1 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 12:42 | 2017-03-28 22:21 | 9.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6461 | 0 | 0
271910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞI TR:TR2-69 UCGOZ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-28 12:35 | 2017-03-28 14:08 | 1.5483 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.5483 | 4.645 | 0 | 0
271911 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLİ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 12:45 | 2017-03-28 15:31 | 2.7742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7742
271912 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:OZKONAK4 TR KOKCikis:OZKONAK4 TR-SARILAR ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 12:50 | 2017-03-28 14:18 | 1.4636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 0 | 0 | 0
271917 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-TURSUNLU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 12:56 | 2017-03-28 15:20 | 2.4053 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 209.2592 | 0 | 0
271918 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 12:55 | 2017-03-28 13:25 | 0.50028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50028 | 0 | 0
271919 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS14 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 12:57 | 2017-03-28 14:00 | 1.0569 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.0569 | 0 | 11.6264
271921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 12:59 | 2017-03-28 16:11 | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 992.4306
271922 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI TR:CAGIRKAN1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 13:00 | 2017-03-28 14:36 | 1.5986 | 0 | 8 | 3 | 509 | 0 | 12.7889 | 4.7958 | 813.6931
271923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BAHCECIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 13:01 | 2017-03-28 13:28 | 0.455 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.12 | 0 | 0
271924 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KURTDERESI2TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 12:58 | 2017-03-28 18:03 | 5.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0803 | 0 | 0
271929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 13:12 | 2017-03-28 13:34 | 0.35972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35972
271933 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HOCAFARUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 13:20 | 2017-03-28 15:03 | 1.7072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4144 | 0 | 0
271936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 13:25 | 2017-03-28 13:52 | 0.45056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90111
271941 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ KOK:TUZYAKA KÖK KOKCikis:TUZYAKA KÖK-TUZYAKA ÇIKIŞI TR:KISLAYAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 13:31 | 2017-03-28 15:00 | 1.4969 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.3319 | 0 | 0
271943 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KASOREN1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 13:36 | 2017-03-28 16:32 | 2.9325 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 202.3425 | 0 | 0
271944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YUZBASI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 13:34 | 2017-03-28 14:53 | 1.3117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3117 | 0 | 0
271946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BAGRIKURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 13:41 | 2017-03-28 16:50 | 3.1458 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 113.25 | 0 | 0
271951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 13:31 | 2017-03-28 15:17 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7694
271956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 13:43 | 2017-03-28 14:21 | 0.63694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63694
271969 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU SANAYİ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 13:58 | 2017-03-28 16:32 | 2.5647 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6472
271972 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 14:01 | 2017-03-28 14:58 | 0.96333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96333
271973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK2 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 14:02 | 2017-03-28 15:09 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1225
271976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 14:04 | 2017-03-28 19:19 | 5.2561 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 5.2561 | 0 | 331.135
271979 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 14:06 | 2017-03-28 15:18 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3983
271980 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK5 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 14:08 | 2017-03-28 17:38 | 3.4989 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.4833
271984 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 14:06 | 2017-03-28 15:15 | 1.1581 | 111 | 443 | 1 | 0 | 128.5442 | 513.0186 | 1.1581 | 0
271989 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:DOKUZYOL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 14:08 | 2017-03-28 14:41 | 0.56306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2522 | 0 | 0
271990 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:MECIDIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 14:13 | 2017-03-28 16:38 | 2.4144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1444 | 0 | 0
271991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-28 14:16 | 2017-03-28 15:18 | 1.0289 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 131.6978 | 0 | 0
271999 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 42 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 14:25 | 2017-03-28 16:54 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9678
272006 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:ADSIZ KOK KOKCikis:ADSIZ KOK-İSTASYON ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 14:08 | 2017-03-28 17:29 | 3.3511 | 0 | 6 | 0 | 1054 | 0 | 20.1067 | 0 | 3532.0711
272009 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 14:34 | 2017-03-28 22:44 | 8.1733 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.7333 | 0 | 0 | 0
272019 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CAN PETROL (ABDULLAH CAN) | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 14:42 | 2017-03-28 17:50 | 3.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1239 | 0 | 0
272023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KIRKDELIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 14:55 | 2017-03-28 15:51 | 0.92556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92556 | 0 | 0
272024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 14:58 | 2017-03-28 16:01 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0558
272025 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EGIRLER1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 14:56 | 2017-03-28 16:03 | 1.1158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 0
272031 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:BASKUYU2 KOK KOKCikis:BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 15:01 | 2017-03-28 19:44 | 4.7039 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 296.345 | 0 | 0
272039 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR82 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 15:07 | 2017-03-28 16:43 | 1.5942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 0 | 0
272040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 15:06 | 2017-03-28 18:40 | 3.5733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5733
272041 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 15:08 | 2017-03-28 19:21 | 4.2125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2125
272044 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI23 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 15:11 | 2017-03-28 17:44 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5492
272056 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 15:32 | 2017-03-28 17:33 | 2.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0239 | 0 | 0
272059 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR8 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 15:26 | 2017-03-28 17:34 | 2.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1419 | 0 | 0
272060 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÜNLÜKAYA TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 15:27 | 2017-03-28 18:30 | 3.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0506 | 0 | 0
272061 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 KOK:İNLİCE HATBASI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 15:18 | 2017-03-28 16:53 | 1.575 | 3 | 25 | 5 | 14 | 4.725 | 39.375 | 7.875 | 22.05
272066 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 13:35 | 2017-03-28 15:57 | 2.3717 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4867 | 0 | 0 | 0
272071 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 15:47 | 2017-03-28 19:02 | 3.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2486 | 0 | 0
272072 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC34 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 15:48 | 2017-03-28 16:36 | 0.79472 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.4575 | 0 | 0
272073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA55 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 15:45 | 2017-03-28 17:25 | 1.6597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6597
272090 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 16:01 | 2017-03-28 18:21 | 2.3325 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.6525 | 0 | 0 | 0
272091 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:UZUMLU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 16:11 | 2017-03-28 18:26 | 2.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2558 | 0 | 0
272092 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 16:13 | 2017-03-28 19:07 | 2.9031 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 632.8661 | 0 | 0
272098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1081 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 16:17 | 2017-03-28 17:04 | 0.77861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77861
272101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30833 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 16:16 | 2017-03-28 16:56 | 0.66111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66111 | 0 | 0
272107 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK:ORTAKARAOREN KOK TR:CATALOLUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 16:30 | 2017-03-28 19:13 | 2.7228 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95.2972 | 0 | 0
272112 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 16:34 | 2017-03-28 19:39 | 3.0839 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 243.6272 | 0 | 0
272116 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:SARILAR13 TR KOKCikis:SARILAR13 TR-ALTIPINAR ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 14:40 | 2017-03-28 17:00 | 2.3294 | 4 | 302 | 0 | 58 | 9.3178 | 703.4922 | 0 | 135.1078
272119 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 16:39 | 2017-03-28 16:45 | 0.10611 | 11 | 44 | 9 | 6093 | 1.1672 | 4.6689 | 0.955 | 646.535
272128 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN17 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 16:57 | 2017-03-28 17:17 | 0.32778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32778
272129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 16:57 | 2017-03-28 17:51 | 0.90333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.8067 | 0 | 1.8067 | 0
272130 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR129 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 16:54 | 2017-03-28 18:36 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0
272154 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU4 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 17:17 | 2017-03-28 21:37 | 4.3422 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 69.4756 | 0 | 0
272158 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 17:18 | 2017-03-28 20:40 | 3.3756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3756
272163 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 17:22 | 2017-03-28 18:01 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64833
272170 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 17:28 | 2017-03-28 18:01 | 0.55361 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.55361 | 3.3217 | 0 | 0
272172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 17:27 | 2017-03-28 20:10 | 2.7172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7172
272175 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:YAKUP MANAV KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 17:23 | 2017-03-28 18:53 | 1.4906 | 20 | 260 | 0 | 0 | 29.8111 | 387.5444 | 0 | 0
272180 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 17:34 | 2017-03-28 19:41 | 2.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1081 | 0 | 0
272188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 17:42 | 2017-03-28 18:39 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94417
272194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 17:45 | 2017-03-28 19:55 | 2.1594 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5944
272199 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI3 TR TRCikis:G KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 17:47 | 2017-03-28 18:42 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0944
272207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 17:59 | 2017-03-28 19:15 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2647
272214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 18:07 | 2017-03-28 19:27 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3292
272220 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 18:11 | 2017-03-28 18:37 | 0.43806 | 47 | 1229 | 0 | 0 | 20.5886 | 538.3703 | 0 | 0
272223 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞAK EKMEK8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 18:16 | 2017-03-28 19:23 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1164
272228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 18:19 | 2017-03-28 19:01 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.0711
272229 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MAHMUTHISAR TR2 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 18:21 | 2017-03-28 19:45 | 1.3958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1875 | 0 | 0
272238 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK KOK:ATLANTI KOK KOKCikis:ATLANTI KOK-SU DEPOSU13 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 18:29 | 2017-03-28 21:42 | 3.2194 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 77.2667 | 0 | 28.975
272239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30846 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 18:26 | 2017-03-28 23:14 | 4.7975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7975 | 0 | 0
272241 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBAŞI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 18:30 | 2017-03-28 19:29 | 0.97417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97417 | 0 | 0
272242 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÜNLÜKAYA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 18:34 | 2017-03-29 00:13 | 5.6439 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 214.4678 | 0 | 0
272243 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SADETTİN ARISOY 3503126 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 18:44 | 2017-03-28 22:03 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.63
272244 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 18:19 | 2017-03-28 19:20 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0222
272248 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-ATIS POLİGONU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 18:56 | 2017-03-28 20:00 | 1.0733 | 6 | 40 | 0 | 2 | 6.44 | 42.9333 | 0 | 2.1467
272249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KALEBALTA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:04 | 2017-03-28 22:12 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1283
272250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 21TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:06 | 2017-03-28 19:31 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24.6
272255 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KONUROREN1 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:14 | 2017-03-28 22:05 | 2.8522 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.34 | 0 | 0
272256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM - 2C-15 ÇIKIŞI KOK:2B 9TR KOKCikis:2B 9TR-2B14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:21 | 2017-03-28 19:47 | 0.43472 | 0 | 0 | 1 | 2840 | 0 | 0 | 0.43472 | 1234.6111
272262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:30 | 2017-03-28 20:54 | 1.4081 | 98 | 191 | 0 | 0 | 137.9894 | 268.9386 | 0 | 0
272264 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:34 | 2017-03-28 20:39 | 1.0817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1633 | 0 | 0
272265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK47 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:35 | 2017-03-28 20:23 | 0.79528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79528
272271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:40 | 2017-03-28 21:33 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8831
272272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:33 | 2017-03-28 21:32 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9906
272275 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:41 | 2017-03-28 20:13 | 0.53139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53139 | 0 | 0
272278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 21TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:52 | 2017-03-28 20:25 | 0.55361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55361
272279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA19 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:52 | 2017-03-28 20:40 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79833
272286 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM KOK:ADAS1 TR KOKCikis:ADAS1 TR-SARAÇOĞLU7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 20:01 | 2017-03-28 21:28 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 445.5542
272287 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR66 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:26 | 2017-03-28 20:46 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0
272288 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİ IM:IM4 (AYMANAS IM) TR:CAYBASI3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 19:59 | 2017-03-28 21:12 | 1.2214 | 0 | 504 | 0 | 4 | 0 | 615.58 | 0 | 4.8856
272296 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 20:28 | 2017-03-28 21:57 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4794
272298 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 20:42 | 2017-03-28 22:20 | 1.6408 | 16 | 2110 | 0 | 0 | 26.2533 | 3462.1583 | 0 | 0
272299 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:GOLCUK TRCikis:B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 20:38 | 2017-03-28 21:59 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.06
272300 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 20:31 | 2017-03-28 21:54 | 1.3914 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 96.0058 | 0 | 0
272304 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 20:56 | 2017-03-28 21:31 | 0.59056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0
272309 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:HACIHALILLI2 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 21:08 | 2017-03-28 22:22 | 1.2344 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.7989 | 0 | 0
272310 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 11TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 21:11 | 2017-03-28 22:00 | 0.81028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81028 | 0 | 0
272311 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 21:14 | 2017-03-28 21:45 | 0.52333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52333
272315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK58 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 21:41 | 2017-03-28 23:09 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4539
272318 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 21:59 | 2017-03-28 23:54 | 1.9175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0
272326 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP28 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 23:05 | 2017-03-29 00:12 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 297.1072
272327 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILTEKKE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-28 23:18 | 2017-03-29 00:44 | 1.4306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8611 | 0 | 0
272331 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP28 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 00:52 | 2017-03-29 01:35 | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 190.2639
272332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TR:TOKİ 7.ETAP-2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 00:49 | 2017-03-29 01:26 | 0.61972 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 308.6217
272334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis:DM-15 - MOBİLYACILAR TR ÇIKŞI TR:HOROZLUHAN62 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 02:03 | 2017-03-29 04:31 | 2.4625 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 499.8875
272335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F4-RİNG 1 FİDERİ IM:IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis:İM2-MOTORLU SANAYİ 2 TR ÇIKIŞI TR:MOTORLU SANAYI KUYU TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 02:04 | 2017-03-29 04:34 | 2.4964 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 1045.9869
272336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - AYDINLIK 9 TR ÇIKIŞI TR:ERENKOY5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 02:05 | 2017-03-29 04:37 | 2.5272 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 965.3989
272337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - SİLLE AK 25 TR ÇIKIŞI TR:HUSAMETTIN CELEBI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 02:06 | 2017-03-29 05:08 | 3.0358 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1502.7375
272338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 02:04 | 2017-03-29 02:44 | 0.66028 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.4303
272342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 06:34 | 2017-03-29 10:29 | 3.9147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9147 | 0 | 0
272344 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 06:31 | 2017-03-29 07:47 | 1.2678 | 7 | 154 | 0 | 0 | 8.8744 | 195.2378 | 0 | 0
272346 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-KADINHANI30 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 07:07 | 2017-03-29 08:04 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.5964
272347 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 06:29 | 2017-03-29 07:47 | 1.2989 | 19 | 531 | 0 | 0 | 24.6789 | 689.71 | 0 | 0
272350 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:YANLIZCA KÖK KOKCikis:YALNIZCA KÖK-HİSARLI ÇIKIŞI TR:BUYUKHISARLIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 07:31 | 2017-03-29 08:06 | 0.57028 | 0 | 4 | 0 | 688 | 0 | 2.2811 | 0 | 392.3511
272351 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA65 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 07:27 | 2017-03-29 08:04 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 421.3181
272353 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 07:36 | 2017-03-29 08:01 | 0.41056 | 0 | 43 | 0 | 545 | 0 | 17.6539 | 0 | 223.7528
272354 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-6 CACABEY İLKOKUL YANI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 07:38 | 2017-03-29 09:26 | 1.8047 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4378 | 0 | 0
272355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-8 TRCikis:A-D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 07:40 | 2017-03-29 09:54 | 2.2383 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 123.1083
272359 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ERBISIM KOK TR:SAVCILIEBEYIT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 07:44 | 2017-03-29 09:03 | 1.3219 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 2.6439 | 0 | 112.3653
272360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN43 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 07:04 | 2017-03-29 09:43 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 89.9772
272362 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU19 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 07:57 | 2017-03-29 12:30 | 4.5364 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 317.5472
272363 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 08:01 | 2017-03-29 09:18 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2758
272365 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 07:56 | 2017-03-29 10:04 | 2.1311 | 0 | 1 | 0 | 289 | 0 | 2.1311 | 0 | 615.8911
272366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - DM3-DM4 B RİNGİ KOK:TR 30819 TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 08:00 | 2017-03-29 08:48 | 0.78833 | 4 | 1044 | 0 | 0 | 3.1533 | 823.02 | 0 | 0
272367 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 08:12 | 2017-03-29 09:45 | 1.5486 | 3 | 157 | 0 | 0 | 4.6458 | 243.1319 | 0 | 0
272369 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:KUCUKHASAN KOK KOKCikis:ODABAŞI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 08:15 | 2017-03-29 09:26 | 1.1778 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0
272376 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 08:36 | 2017-03-29 10:39 | 2.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0
272377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 08:37 | 2017-03-29 09:10 | 0.54806 | 0 | 0 | 0 | 2671 | 0 | 0 | 0 | 1463.8564
272386 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-GÜRYAP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 08:47 | 2017-03-29 09:46 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9456
272387 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ KOK:SAZLIK KOK KOKCikis:SALIK KOK-EREGLI YOLU SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 08:48 | 2017-03-29 09:32 | 0.74167 | 7 | 24 | 10 | 6 | 5.1917 | 17.8 | 7.4167 | 4.45
272389 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK3 TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 08:51 | 2017-03-29 14:17 | 5.4378 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 418.7089
272394 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC16 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 08:54 | 2017-03-29 13:27 | 4.5475 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.665 | 0 | 0
272398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 08:55 | 2017-03-29 15:05 | 6.1711 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 481.3467
272400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 08:56 | 2017-03-29 13:37 | 4.6778 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 2764.5667
272401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 08:57 | 2017-03-29 12:47 | 3.8292 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 88.0708 | 0 | 0
272404 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:00 | 2017-03-29 10:09 | 1.135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.675 | 0 | 0 | 0
272407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YASARLAR KOK KOKCikis:YASARLAR KOK-GÜRSU MOD ÇIKIŞI TR:YASARLAR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:05 | 2017-03-29 10:56 | 1.8483 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 286.4917 | 0 | 0
272410 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:MECIDIYE1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 09:07 | 2017-03-29 13:04 | 3.9478 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.6944 | 0 | 0
272415 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F5-EVSİN FİDERİ DM:ERMENEK DM KOK:CAMLICA GOKCESEKI KOK KOKCikis:ÇAMLICA GÖKÇESEKİ KÖK- ERMENEK 2(F4) GİRİŞİ TR:KAYAONU2 TR ERMENEK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 09:13 | 2017-03-29 15:21 | 6.1372 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 368.2333 | 0 | 0
272418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20804 TRCikis:C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 09:16 | 2017-03-29 11:21 | 2.0864 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 337.995 | 0 | 0
272425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:12 | 2017-03-29 11:00 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8064
272434 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:27 | 2017-03-29 10:11 | 0.72583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0
272437 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:29 | 2017-03-29 11:51 | 2.3586 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4344
272441 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BULDURUŞ KÖK KOKCikis:BULDURUŞ KÖK - ÇAMARDI ÇIKIŞI TR:EYNELLİ TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:34 | 2017-03-29 10:10 | 0.60694 | 0 | 32 | 1 | 385 | 0 | 19.4222 | 0.60694 | 233.6736
272442 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:DEVEDAMI KOK KOKCikis:DEVEDAMI KOK-HARMANDALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 09:41 | 2017-03-29 10:56 | 1.2564 | 17 | 137 | 0 | 574 | 21.3586 | 172.1253 | 0 | 721.1672
272443 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:37 | 2017-03-29 11:45 | 2.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1419 | 0 | 0
272447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-AKÇAYAZI-DERBENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:38 | 2017-03-29 10:55 | 1.2986 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7917 | 0 | 0 | 0
272451 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-20 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:43 | 2017-03-29 11:37 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8922
272458 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-50 HIZIRAGA KOPRU TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:44 | 2017-03-29 11:38 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
272460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:44 | 2017-03-29 10:40 | 0.93667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 53.39 | 0 | 0
272463 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:43 | 2017-03-29 10:50 | 1.1169 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8186 | 0 | 0 | 0
272466 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KUCUKABDIUSAGI TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:50 | 2017-03-29 11:29 | 1.6433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0
272469 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:52 | 2017-03-29 13:58 | 4.0939 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.7839 | 0 | 0 | 0
272475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 09:57 | 2017-03-29 12:49 | 2.865 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.57 | 0 | 0
272476 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ KOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR:KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:49 | 2017-03-29 20:55 | 11.1006 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 22.2011 | 0 | 832.5417
272478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM KOK:H.ABDULLAH TR-4 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 10:00 | 2017-03-29 16:40 | 6.6625 | 9 | 376 | 8 | 1929 | 59.9625 | 2505.1 | 53.3 | 12851.9625
272479 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 10:00 | 2017-03-29 13:18 | 3.3036 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 1285.1047
272480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 10:00 | 2017-03-29 11:31 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 264.1042
272481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI TR:OVACIK SULAMA TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:00 | 2017-03-29 13:20 | 3.325 | 18 | 0 | 3 | 1 | 59.85 | 0 | 9.975 | 3.325
272484 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:03 | 2017-03-29 15:36 | 5.5481 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 660.2186 | 0 | 0
272485 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-YUKARI GÖNDELEN TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 10:03 | 2017-03-29 11:16 | 1.2156 | 167 | 175 | 0 | 0 | 202.9978 | 212.7222 | 0 | 0
272486 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOGAZEVCI TR4 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 10:05 | 2017-03-29 10:58 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 169.0894
272489 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR3 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:03 | 2017-03-29 14:25 | 4.3669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3669 | 0 | 0
272492 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:SESLIKAYA KÖK KOKCikis:SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 10:10 | 2017-03-29 12:20 | 2.1708 | 31 | 312 | 0 | 0 | 67.2958 | 677.3 | 0 | 0
272493 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK- BOYALIK ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 10:10 | 2017-03-29 16:38 | 6.4592 | 16 | 1205 | 2 | 240 | 103.3467 | 7783.2958 | 12.9183 | 1550.2
272495 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÜNLÜKAYA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:09 | 2017-03-29 20:38 | 10.4847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4847 | 0 | 0
272497 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BASKARAOREN ICME SUYU KUYUS TR 63 KVA | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:07 | 2017-03-29 11:34 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4531
272501 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:SAVCILI KOK TR1 KOKCikis:SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI TR:SAVCILI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 10:19 | 2017-03-29 15:23 | 5.0719 | 0 | 4 | 4 | 609 | 0 | 20.2878 | 20.2878 | 3088.8142
272504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK:64 NOLU KOK KOKCikis:64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:18 | 2017-03-29 12:37 | 2.3236 | 379 | 2656 | 9 | 1218 | 880.6486 | 6171.5111 | 20.9125 | 2830.1583
272507 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:17 | 2017-03-29 21:05 | 10.7939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7939
272509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 09:18 | 2017-03-29 11:31 | 2.2175 | 0 | 0 | 1 | 1498 | 0 | 0 | 2.2175 | 3321.815
272510 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:23 | 2017-03-29 12:14 | 1.8539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8539 | 0 | 0
272519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-YEŞİL KÖY-ORTACA ÇIKIŞI KOK:KARAHUYUK KOK KOKCikis:KARAHUYUK KOK-KARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:31 | 2017-03-29 18:00 | 7.4869 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 4971.3311
272522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:26 | 2017-03-29 12:07 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6872
272525 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:31 | 2017-03-29 11:04 | 0.55194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55194 | 0 | 0
272527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TR:ÇAYAGZI TR-3 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 10:36 | 2017-03-29 11:22 | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.6489
272531 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:37 | 2017-03-29 15:21 | 4.7231 | 11 | 275 | 0 | 0 | 51.9536 | 1298.8403 | 0 | 0
272532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:38 | 2017-03-29 14:05 | 3.4519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4519
272534 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 10:41 | 2017-03-29 14:29 | 3.805 | 1 | 392 | 0 | 0 | 3.805 | 1491.56 | 0 | 0
272535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATOPRAK KOK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:35 | 2017-03-29 13:12 | 2.6033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4133 | 0 | 0
272538 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:42 | 2017-03-29 13:37 | 2.9122 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7367 | 0
272539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 6 TRCikis:SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:39 | 2017-03-29 12:17 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 76.6753
272551 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:54 | 2017-03-29 11:15 | 0.35306 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8244 | 0 | 0 | 0
272552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 10:58 | 2017-03-29 12:50 | 1.8756 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.3867 | 0 | 0
272554 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:YENISU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:50 | 2017-03-29 12:41 | 1.85 | 5 | 0 | 0 | 122 | 9.25 | 0 | 0 | 225.7
272557 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-BÜSAN 8/A YENİ BİNA ÇIKIŞI TR:4MK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 10:59 | 2017-03-29 13:50 | 2.8456 | 0 | 0 | 9 | 401 | 0 | 0 | 25.61 | 1141.0678
272558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:06 | 2017-03-29 13:13 | 2.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1236 | 0 | 0
272563 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ KOK:ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis:PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:05 | 2017-03-29 14:18 | 3.2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2042 | 0 | 0
272565 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:10 | 2017-03-29 11:30 | 0.33139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33139
272566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR20 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 11:05 | 2017-03-29 11:55 | 0.83889 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.4889
272570 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI YAYLASI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:07 | 2017-03-29 14:16 | 3.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1475 | 0 | 0
272572 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:DEGİRMENALTI TR 1 TRCikis:B-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:04 | 2017-03-29 12:00 | 0.93083 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.8183 | 0 | 0
272574 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAVAKKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:02 | 2017-03-29 15:58 | 4.9311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9311 | 0 | 0
272578 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 11:20 | 2017-03-29 12:18 | 0.96 | 2 | 33 | 0 | 19 | 1.92 | 31.68 | 0 | 18.24
272582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR2 TR TRCikis:G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:19 | 2017-03-29 11:54 | 0.5875 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.875
272586 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:25 | 2017-03-29 12:09 | 0.73778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3778 | 0 | 0
272596 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YASARLAR KOK KOKCikis:YASARLAR KOK-GÜRSU MOD ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:37 | 2017-03-29 14:07 | 2.5081 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 160.5156 | 0 | 0
272597 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞI KOK:INONU KOK KOKCikis:ÇELTİK TSK ÇIKIŞI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:35 | 2017-03-29 12:59 | 1.4031 | 64 | 19 | 0 | 0 | 89.7956 | 26.6581 | 0 | 0
272599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:30 | 2017-03-29 12:17 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78028
272602 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT4 TR4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:36 | 2017-03-29 13:45 | 2.1567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1567
272611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:51 | 2017-03-29 13:42 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7039
272615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA8 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 11:58 | 2017-03-29 17:30 | 5.5264 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.8958 | 0 | 0
272621 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM TR:AGIZBOGAZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 12:06 | 2017-03-29 17:50 | 5.7378 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1027.0622 | 0 | 0
272622 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YESILOZ KOK 3 KOKCikis:YESILOZ KOK 3-YESILHAT F-2 KOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:04 | 2017-03-29 14:58 | 2.9086 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7258 | 0 | 0 | 0
272623 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 12:07 | 2017-03-29 12:18 | 0.18722 | 0 | 116 | 0 | 3 | 0 | 21.7178 | 0 | 0.56167
272625 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:09 | 2017-03-29 13:49 | 1.6658 | 5 | 266 | 0 | 1 | 8.3292 | 443.1117 | 0 | 1.6658
272627 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINMESE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:02 | 2017-03-29 12:30 | 0.47167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47167 | 0 | 0
272628 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KONURKALE TRCikis:A Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:07 | 2017-03-29 13:31 | 1.4011 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.6267 | 0 | 0
272630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KALEBALTA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:12 | 2017-03-29 23:02 | 10.8256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8256
272631 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:12 | 2017-03-29 19:50 | 7.6269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.8808
272642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:20 | 2017-03-29 14:03 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7153
272643 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GUMULUK TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:20 | 2017-03-29 15:48 | 3.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4606 | 0 | 0
272646 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis:ADAKASIM KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:23 | 2017-03-29 13:40 | 1.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 0
272648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-32 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:15 | 2017-03-29 14:04 | 1.8225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8225 | 0 | 0
272655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 12:38 | 2017-03-29 14:04 | 1.4289 | 10 | 20 | 2 | 6 | 14.2889 | 28.5778 | 2.8578 | 8.5733
272656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-32 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:36 | 2017-03-29 13:08 | 0.53778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3022 | 0 | 0
272658 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 11:41 | 2017-03-29 13:41 | 1.9942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9883 | 0 | 0
272661 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP28 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:33 | 2017-03-29 15:25 | 2.8647 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 762.0161
272662 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM:NEVSEHIR DM10 DMCikis:NEVŞEHİR DM 10 - TR 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:42 | 2017-03-29 13:06 | 0.40444 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 268.5511 | 0 | 0
272667 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 12:56 | 2017-03-29 13:21 | 0.42361 | 44 | 136 | 1 | 735 | 18.6389 | 57.6111 | 0.42361 | 311.3542
272668 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:54 | 2017-03-29 17:48 | 4.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0
272670 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HARMANALTI KOK KOKCikis:HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 13:00 | 2017-03-29 14:37 | 1.6144 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53.2767 | 0 | 0
272671 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA10 TR KOKCikis:KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI TR:KALABA15 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 13:02 | 2017-03-29 17:27 | 4.4206 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | 4.4206 | 0 | 499.5228
272672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MISIRLI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:57 | 2017-03-29 14:59 | 2.0281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0281 | 0 | 0
272675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF9 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 13:03 | 2017-03-29 18:58 | 5.9264 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 130.3806
272676 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:MECIDIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 13:05 | 2017-03-29 17:21 | 4.2714 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.7139 | 0 | 0
272680 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR69 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 12:58 | 2017-03-29 13:22 | 0.39861 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 163.4306 | 0 | 0
272692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis:F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI TR:KAYAOGULLARI TAV. SOG. | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 13:28 | 2017-03-29 16:42 | 3.2292 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1458 | 0 | 0 | 0
272699 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125 KOK:TR1-122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 13:38 | 2017-03-29 16:21 | 2.7319 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 1543.5486 | 0 | 0
272700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 13:34 | 2017-03-29 14:55 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3453
272702 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-DM2 (B) BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 13:37 | 2017-03-29 14:00 | 0.38556 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 42.0256
272711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK47 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 13:56 | 2017-03-29 17:57 | 4.0094 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 457.0767
272713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 13:57 | 2017-03-29 18:09 | 4.1922 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 339.57
272719 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:KARAHUYUK MODULER KOKCikis:KARAHUYUK MODULER-BULGURLUK TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 14:02 | 2017-03-29 14:43 | 0.6725 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.7425 | 0 | 0 | 0
272721 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK TR:GOKCETOPRAK2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 14:01 | 2017-03-29 18:52 | 4.8539 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 296.0872 | 0 | 9.7078
272722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 14:01 | 2017-03-29 17:26 | 3.4208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4208
272730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YILDIRIMLAR YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 14:09 | 2017-03-29 15:27 | 1.2919 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9194 | 0 | 0
272731 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 14:08 | 2017-03-29 15:42 | 1.5753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5753 | 0 | 0
272738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK30 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 14:18 | 2017-03-29 15:25 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1228
272745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-ÖZBAG ÇIKIŞI KOK:OZBAG TR-1 KOKCikis:OZBAG TR-1-OZBAG TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 14:28 | 2017-03-29 15:08 | 0.665 | 1 | 14 | 2 | 359 | 0.665 | 9.31 | 1.33 | 238.735
272746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 TRCikis:ERDOĞAN KERESTE | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 14:25 | 2017-03-29 16:40 | 2.2408 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 118.7642 | 0 | 0
272750 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 14:34 | 2017-03-29 17:02 | 2.4669 | 73 | 574 | 0 | 0 | 180.0869 | 1416.0261 | 0 | 0
272754 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 14:37 | 2017-03-29 17:09 | 2.5369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5369 | 0 | 0
272756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKCAYAZI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 14:39 | 2017-03-29 17:33 | 2.9075 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 0 | 0
272780 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 15:10 | 2017-03-29 15:42 | 0.53083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53083 | 0 | 0 | 0
272783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1450 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:03 | 2017-03-29 16:56 | 1.8903 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 270.3097
272784 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-29 15:12 | 2017-03-29 15:31 | 0.3125 | 15 | 575 | 0 | 6 | 4.6875 | 179.6875 | 0 | 1.875
272785 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-KUYUYLUSEBİL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 13:28 | 2017-03-29 16:21 | 2.8767 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 799.7133 | 0 | 0
272787 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BULDURUŞ KÖK KOKCikis:BULDURUŞ KÖK - ÇAMARDI ÇIKIŞI TR:EYNELLİ TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:14 | 2017-03-29 16:58 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7294
272795 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:21 | 2017-03-29 19:17 | 3.9286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7858 | 0 | 0 | 0
272796 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:22 | 2017-03-29 17:19 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96
272799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:24 | 2017-03-29 16:26 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333
272800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:22 | 2017-03-29 19:20 | 3.9725 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 345.6075 | 0 | 0
272801 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:HAN TR11 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:27 | 2017-03-29 16:29 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.2333
272803 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARPALIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:30 | 2017-03-29 19:02 | 3.5381 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2283 | 0 | 0
272805 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SADIKKOY TR1 (250 KVA) TRCikis:SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:36 | 2017-03-29 17:07 | 1.5158 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 180.3842 | 0 | 0
272806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK38 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:33 | 2017-03-29 17:13 | 1.6714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6714
272817 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK1 TR25 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:38 | 2017-03-29 17:08 | 1.5039 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61.6594 | 0 | 0
272823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-112 KOK:TR1-112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:19 | 2017-03-29 16:17 | 0.97083 | 3 | 1928 | 0 | 0 | 2.9125 | 1871.7667 | 0 | 0
272824 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:45 | 2017-03-29 18:46 | 3.0175 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 0 | 0 | 0
272826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-115 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:48 | 2017-03-29 18:01 | 2.2178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 0 | 0
272827 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:46 | 2017-03-29 18:50 | 3.0636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0636 | 0 | 0
272832 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:SEYFE TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:53 | 2017-03-29 18:38 | 2.7439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7439 | 0 | 0
272835 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:53 | 2017-03-29 18:20 | 2.4489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 0 | 0
272836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:47 | 2017-03-29 17:28 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.675
272837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 15:56 | 2017-03-29 16:48 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87472
272839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 16:00 | 2017-03-29 16:54 | 0.90889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90889
272841 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 16:02 | 2017-03-29 16:56 | 0.89972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89972 | 0 | 0
272843 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI10A TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 16:03 | 2017-03-29 17:33 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4925
272845 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLKASI TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 16:08 | 2017-03-29 17:38 | 1.495 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.375 | 0 | 0
272849 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 16:18 | 2017-03-29 18:23 | 2.0892 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0892 | 0 | 0 | 0
272856 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 16:32 | 2017-03-29 18:14 | 1.7022 | 2 | 263 | 0 | 0 | 3.4044 | 447.6844 | 0 | 0
272857 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU2 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 16:32 | 2017-03-29 18:29 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.6967
272858 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 16:31 | 2017-03-29 18:05 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1233
272871 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU IÇME SUYU TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 16:52 | 2017-03-29 19:13 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36
272876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOCU KOYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:02 | 2017-03-29 17:34 | 0.53667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53667 | 0 | 0
272879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI KUYU TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:05 | 2017-03-29 17:49 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72111
272883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:15 | 2017-03-29 18:03 | 0.80861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80861
272889 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:24 | 2017-03-29 19:44 | 2.3317 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 62.955
272890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BELEDIYE ALTI TR 3.46 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:24 | 2017-03-29 17:56 | 0.5275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5275
272891 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BADEMLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:24 | 2017-03-29 19:11 | 1.7903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7903 | 0 | 0
272895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:OKCU2 TR KOKCikis:OKCU2 TR-TR 3 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:28 | 2017-03-29 18:47 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60.5539
272896 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KASOREN1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:29 | 2017-03-29 18:22 | 0.88944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.5628 | 0 | 0
272902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:35 | 2017-03-29 17:59 | 0.395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0
272909 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:45 | 2017-03-29 18:17 | 0.52417 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0.52417 | 0 | 94.8742
272910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:26 | 2017-03-29 18:23 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94917
272912 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CELIL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:47 | 2017-03-29 18:37 | 0.83139 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 91.4528 | 0 | 0
272913 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:47 | 2017-03-29 19:23 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6122
272915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:48 | 2017-03-29 18:41 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88583
272919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:55 | 2017-03-29 19:04 | 1.1522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | 0 | 0
272920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:59 | 2017-03-29 23:39 | 5.6636 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.6453 | 0 | 0 | 0
272925 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 18:06 | 2017-03-29 19:22 | 1.2681 | 1 | 6 | 0 | 339 | 1.2681 | 7.6083 | 0 | 429.8708
272926 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR10 TR TRCikis:EKOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 18:06 | 2017-03-29 23:28 | 5.3783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3783
272927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 21TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 17:19 | 2017-03-29 18:23 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0589
272931 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 18:11 | 2017-03-29 20:27 | 2.2661 | 282 | 109 | 0 | 0 | 639.0433 | 247.0061 | 0 | 0
272933 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK KOKCikis:ODABAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 18:14 | 2017-03-29 18:51 | 0.61417 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 0 | 0
272940 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 18:23 | 2017-03-29 23:15 | 4.8642 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 603.1567 | 0 | 0
272949 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:ALTILAR KÖK KOKCikis:ALTILAR KÖK-KÖMİŞİNİ ÇIKIŞ TR:TAVLIOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 18:35 | 2017-03-29 20:13 | 1.6169 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 134.2064 | 0 | 0
272955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 18:49 | 2017-03-29 19:28 | 0.65278 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.9722
272962 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA32 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 18:44 | 2017-03-29 21:24 | 2.6589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6589
272964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ TR:KEMAL GEZER | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 18:57 | 2017-03-29 19:27 | 0.49861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49861 | 0 | 0 | 0
272965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN36 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 18:59 | 2017-03-29 20:01 | 1.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0
272973 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:05 | 2017-03-29 22:56 | 3.8364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8364
272979 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OZYAYLA1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:14 | 2017-03-29 23:50 | 4.6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6033 | 0 | 0
272980 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:18 | 2017-03-29 21:37 | 2.3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3197 | 0 | 0
272982 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KILIMLI TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:20 | 2017-03-29 20:01 | 0.68861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861 | 0 | 0
272988 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR23 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:27 | 2017-03-29 20:05 | 0.62667 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 137.8667 | 0 | 0
272990 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:27 | 2017-03-29 20:23 | 0.93222 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 86.6967 | 0 | 0
272995 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DURAK TR 1 TRCikis:A-B-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:29 | 2017-03-29 22:05 | 2.6061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 0 | 0
273001 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:46 | 2017-03-29 20:07 | 0.36194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | 0
273003 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:INONU YAYLASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:47 | 2017-03-29 22:44 | 2.9425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5975 | 0 | 0
273004 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:UGURLU TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:49 | 2017-03-29 22:58 | 3.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0
273005 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:50 | 2017-03-29 23:53 | 4.0467 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.3733 | 0 | 0 | 0
273007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1223 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:54 | 2017-03-29 20:12 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29611
273008 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KAYASU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 19:50 | 2017-03-29 20:38 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80417
273012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 20:11 | 2017-03-29 20:54 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715
273013 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 20:15 | 2017-03-29 20:54 | 0.65833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0 | 0
273018 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 20:20 | 2017-03-29 21:22 | 1.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | 0
273021 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CATALSU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 20:33 | 2017-03-29 21:10 | 0.61861 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 27.8375 | 0 | 0
273023 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN38 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 20:50 | 2017-03-29 21:44 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 100.7378
273028 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 21:15 | 2017-03-29 23:30 | 2.2625 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 70.1375 | 0 | 0
273029 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 21:26 | 2017-03-29 22:25 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98528
273035 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 21:52 | 2017-03-29 23:11 | 1.3108 | 98 | 191 | 0 | 0 | 128.4617 | 250.3692 | 0 | 0
273036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-46 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 21:50 | 2017-03-29 22:38 | 0.80611 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 191.0483
273037 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ YAYLASI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 21:59 | 2017-03-29 23:32 | 1.5408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1633 | 0 | 0
273042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 22:14 | 2017-03-30 01:49 | 3.5872 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3.5872 | 0 | 68.1572
273049 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HARMANALTI KOK KOKCikis:HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 22:21 | 2017-03-30 01:06 | 2.7508 | 5 | 618 | 0 | 0 | 13.7542 | 1700.015 | 0 | 0
273053 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-1 KOKCikis:KAMAN TR-1-KAMAN TR2 ÇIKIŞI TR:KAMAN4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 22:35 | 2017-03-29 23:05 | 0.50528 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 134.4039
273054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 21:41 | 2017-03-29 23:36 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.6167
273056 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 22:43 | 2017-03-29 23:16 | 0.55111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111 | 0 | 0
273057 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI KESECIK YOLU 25 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-29 22:33 | 2017-03-29 23:26 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0
273061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI27 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 22:51 | 2017-03-30 00:40 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6367
273062 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-29 23:05 | 2017-03-30 00:57 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 83.9
273071 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 03:32 | 2017-03-30 04:36 | 1.0742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 0 | 0
273073 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:AYRI TEPE KOK KOKCikis:AYRITEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 06:13 | 2017-03-30 09:35 | 3.3775 | 1 | 139 | 0 | 0 | 3.3775 | 469.4725 | 0 | 0
273074 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ KOK:GOKHUYUK KOK 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 06:43 | 2017-03-30 08:07 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.6583
273077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - ESENLER 1 TR ÇIKIŞI TR:ESENLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 06:53 | 2017-03-30 07:59 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 2748 | 0 | 0 | 0 | 3025.8533
273078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 06:57 | 2017-03-30 09:50 | 2.8775 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 305.015 | 0 | 0
273080 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:KAZIMKARABEKIR YESILHAT SULAMA KOK KOKCikis:KAZIMKARABEKIR YESILHAT SULAMA KOK-YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 07:30 | 2017-03-30 08:50 | 1.3361 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3528 | 0 | 0 | 0
273081 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:KARATAY GOCU KOK TR:KARAKAYA2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 07:34 | 2017-03-30 09:11 | 1.6219 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 188.1456 | 0 | 0
273086 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AYDOGMUS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 07:56 | 2017-03-30 09:30 | 1.5617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5617 | 0 | 0
273089 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR23 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 08:06 | 2017-03-30 08:50 | 0.74278 | 11 | 65 | 0 | 0 | 8.1706 | 48.2806 | 0 | 0
273090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 08:07 | 2017-03-30 09:00 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89028
273091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 08:11 | 2017-03-30 08:44 | 0.54806 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 77.8239
273105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK45 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 08:31 | 2017-03-30 11:13 | 2.7086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7086 | 0 | 0
273113 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ IM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-IM 3 A ÇIKIŞI TR:TURK TELEKOM LISESI TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 08:48 | 2017-03-30 09:43 | 0.92222 | 0 | 0 | 2 | 782 | 0 | 0 | 1.8444 | 721.1778
273115 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-KARAALİ DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 08:43 | 2017-03-30 09:34 | 0.86389 | 0 | 10 | 0 | 832 | 0 | 8.6389 | 0 | 718.7556
273117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 08:16 | 2017-03-30 10:13 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 124.8
273120 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 08:57 | 2017-03-30 14:06 | 5.15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 87.55 | 0 | 0
273121 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 08:58 | 2017-03-30 14:30 | 5.5244 | 4 | 409 | 0 | 0 | 22.0978 | 2259.4978 | 0 | 0
273122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 08:59 | 2017-03-30 14:33 | 5.5781 | 0 | 1 | 0 | 180 | 0 | 5.5781 | 0 | 1004.05
273124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 09:00 | 2017-03-30 15:12 | 6.1964 | 0 | 0 | 1 | 1490 | 0 | 0 | 6.1964 | 9232.6194
273125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 09:01 | 2017-03-30 15:58 | 6.9581 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 674.9314 | 0 | 0
273129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:04 | 2017-03-30 11:32 | 2.4639 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 436.1083 | 0 | 0
273131 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN40 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:00 | 2017-03-30 11:24 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4094
273144 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:11 | 2017-03-30 10:16 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.875
273147 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:10 | 2017-03-30 12:15 | 3.0894 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.6261 | 0 | 0 | 0
273151 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 09:16 | 2017-03-30 09:48 | 0.53056 | 92 | 0 | 12 | 4 | 48.8111 | 0 | 6.3667 | 2.1222
273154 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) TR:KOZAKLI9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:17 | 2017-03-30 09:53 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58722
273156 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:19 | 2017-03-30 09:38 | 0.31472 | 10 | 202 | 11 | 4076 | 3.1472 | 63.5739 | 3.4619 | 1282.8078
273158 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:20 | 2017-03-30 13:12 | 3.8617 | 9 | 1 | 0 | 0 | 34.755 | 3.8617 | 0 | 0
273159 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:22 | 2017-03-30 13:51 | 4.4881 | 105 | 347 | 0 | 0 | 471.2458 | 1557.3553 | 0 | 0
273163 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:21 | 2017-03-30 10:03 | 0.69417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | 0
273167 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ KOK:54 NOLU KOK KOKCikis:54 NOLU KOK-AVANOS YEŞİL HAT ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:23 | 2017-03-30 10:43 | 1.3286 | 36 | 1 | 0 | 0 | 47.83 | 1.3286 | 0 | 0
273169 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:00 | 2017-03-30 11:11 | 2.1831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1831
273172 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:31 | 2017-03-30 14:23 | 4.8661 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.1256 | 0 | 0
273174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 09:33 | 2017-03-30 13:17 | 3.7394 | 60 | 84 | 17 | 0 | 224.3667 | 314.1133 | 63.5706 | 0
273181 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI KOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:38 | 2017-03-30 12:00 | 2.3522 | 0 | 96 | 0 | 56 | 0 | 225.8133 | 0 | 131.7244
273192 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 09:49 | 2017-03-30 14:16 | 4.4389 | 628 | 72 | 29 | 2000 | 2787.6222 | 319.6 | 128.7278 | 8877.7778
273196 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:COBANKAYA TR1 (80 KVA) TRCikis:SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:52 | 2017-03-30 10:59 | 1.1131 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 135.7928 | 0 | 0
273204 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:51 | 2017-03-30 11:15 | 1.3981 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.3689 | 0 | 0
273205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEYDAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 09:58 | 2017-03-30 13:50 | 3.8656 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 166.2189 | 0 | 0
273208 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:IKIZCINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 09:58 | 2017-03-30 14:16 | 4.2969 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 236.3319 | 0 | 0
273212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 10:00 | 2017-03-30 17:43 | 7.7167 | 18 | 0 | 3 | 1 | 138.9 | 0 | 23.15 | 7.7167
273213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 10:00 | 2017-03-30 10:48 | 0.80111 | 16 | 739 | 7 | 6741 | 12.8178 | 592.0211 | 5.6078 | 5400.29
273214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:DEGIRMENKOY KOK KOKCikis:DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 10:01 | 2017-03-30 18:31 | 8.5072 | 9 | 499 | 8 | 528 | 76.565 | 4245.1039 | 68.0578 | 4491.8133
273216 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 10:01 | 2017-03-30 16:16 | 6.2569 | 13 | 297 | 0 | 0 | 81.3403 | 1858.3125 | 0 | 0
273221 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARALIALACA 2TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 10:05 | 2017-03-30 11:46 | 1.6808 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 230.2742 | 0 | 0
273222 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI TR:SAVCILIBAGBASI TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 10:06 | 2017-03-30 15:02 | 4.9386 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 296.3167 | 0 | 0
273224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-15 ( IGDELI DM ) TR:AGAC ISLERI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 10:08 | 2017-03-30 15:04 | 4.9478 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1939.5289
273231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-45 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 10:08 | 2017-03-30 11:00 | 0.87972 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 753.0422
273233 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS31 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 10:19 | 2017-03-30 14:37 | 4.2972 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 103.1333
273236 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA10 TR KOKCikis:KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI TR:KALABA14 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 10:24 | 2017-03-30 12:59 | 2.5781 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 92.81
273238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 09:03 | 2017-03-30 11:49 | 2.7647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5294
273240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18A TRCikis:3.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 10:26 | 2017-03-30 11:48 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3622
273241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-50 HIZIRAGA KOPRU TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 10:31 | 2017-03-30 15:12 | 4.6797 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 219.9469 | 0 | 0
273242 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 10:31 | 2017-03-30 12:14 | 1.7214 | 1 | 163 | 0 | 0 | 1.7214 | 280.5864 | 0 | 0
273243 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA11 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 10:31 | 2017-03-30 12:51 | 2.3442 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6883
273250 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 10:39 | 2017-03-30 13:57 | 3.3156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3156
273251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 10:41 | 2017-03-30 12:12 | 1.5047 | 34 | 26 | 0 | 0 | 51.1606 | 39.1228 | 0 | 0
273260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KINIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 10:58 | 2017-03-30 16:12 | 5.2403 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 288.2153 | 0 | 0
273267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GUVERCINLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 11:01 | 2017-03-30 12:07 | 1.0964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1928 | 0 | 0
273268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BULGURLUK 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 11:02 | 2017-03-30 15:34 | 4.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5281 | 0 | 0
273269 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 11:03 | 2017-03-30 12:28 | 1.4133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8267 | 0 | 0 | 0
273270 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI2 TR TRCikis:J KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 11:05 | 2017-03-30 12:30 | 1.4181 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 82.2472 | 0 | 0
273272 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAYALI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 11:00 | 2017-03-30 11:56 | 0.93611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93611 | 0 | 0
273274 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN17 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 11:08 | 2017-03-30 11:59 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84583
273276 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:SUBATAN1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 11:06 | 2017-03-30 14:22 | 3.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2722 | 0 | 0
273281 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:41 | 2017-03-30 14:49 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1336
273299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 11:41 | 2017-03-30 15:40 | 3.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9897 | 0 | 0
273301 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 11:51 | 2017-03-30 13:17 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4258
273305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BICER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 11:58 | 2017-03-30 16:11 | 4.2014 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 264.6875 | 0 | 0
273308 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:00 | 2017-03-30 13:57 | 1.9436 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8308 | 0 | 0 | 0
273315 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:02 | 2017-03-30 19:55 | 7.875 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0
273316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN46 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:08 | 2017-03-30 15:12 | 3.0583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0583
273317 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:10 | 2017-03-30 14:54 | 2.7311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4622 | 0 | 0
273319 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KADIOĞLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:19 | 2017-03-30 16:02 | 3.7142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4283 | 0 | 0 | 0
273330 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:29 | 2017-03-30 14:31 | 2.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 0
273332 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:GEDIL1 KOK KOKCikis:GEDIL1 KOK-BOZLAĞAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:37 | 2017-03-30 15:04 | 2.4386 | 17 | 609 | 9 | 664 | 41.4564 | 1485.1142 | 21.9475 | 1619.2378
273336 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:49 | 2017-03-30 14:58 | 2.1531 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 292.8156 | 0 | 0
273337 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:39 | 2017-03-30 14:09 | 1.4989 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4.4967 | 25.4811 | 0 | 0
273338 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:50 | 2017-03-30 15:01 | 2.18 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 361.88 | 0 | 0
273343 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:53 | 2017-03-30 13:41 | 0.79861 | 75 | 1442 | 0 | 468 | 59.8958 | 1151.5972 | 0 | 373.75
273344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 12:51 | 2017-03-30 13:34 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083
273349 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F7-OSB SANAYİ AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI KOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 13:00 | 2017-03-30 14:31 | 1.5139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0556 | 0 | 0
273351 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI KOK:MANTAR KOK KOKCikis:MANTAR KÖK - 3.ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 13:00 | 2017-03-30 14:41 | 1.6758 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.055 | 0 | 0 | 0
273353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 13:01 | 2017-03-30 14:26 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4114
273359 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR YAYLASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 13:10 | 2017-03-30 14:17 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1192
273362 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 13:07 | 2017-03-30 15:26 | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 129.2356
273381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE KOK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 13:35 | 2017-03-30 14:03 | 0.47361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47361 | 0 | 0
273384 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 13:50 | 2017-03-30 15:55 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0928
273389 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 31 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 13:48 | 2017-03-30 14:27 | 0.66194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66194
273391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA53 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 13:59 | 2017-03-30 17:05 | 3.1147 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.9503
273392 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 13:58 | 2017-03-30 18:33 | 4.5814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5814
273393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 13:59 | 2017-03-30 18:32 | 4.5439 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 368.055
273400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:01 | 2017-03-30 16:43 | 2.7128 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 198.0328
273401 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR5 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 13:58 | 2017-03-30 15:37 | 1.6492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0
273403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:04 | 2017-03-30 14:38 | 0.5675 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25.5375 | 0 | 0
273404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-30 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 13:53 | 2017-03-30 17:14 | 3.3458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3458
273405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-BİNBETON ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 14:09 | 2017-03-30 14:55 | 0.75611 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.0733 | 0 | 0 | 0
273406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-AKÇAYAZI-DERBENT ÇIKIŞI TR:AKCAYAZI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:06 | 2017-03-30 15:05 | 0.97528 | 2 | 80 | 0 | 0 | 1.9506 | 78.0222 | 0 | 0
273411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:12 | 2017-03-30 15:48 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5997
273412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 8TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:10 | 2017-03-30 16:15 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 155.875
273422 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:IKIZCINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:21 | 2017-03-30 18:49 | 4.4628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4628
273428 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:25 | 2017-03-30 18:41 | 4.2603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5206 | 0 | 0
273446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SALT DİBİ TR 1.3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:41 | 2017-03-30 15:23 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69972
273447 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:32 | 2017-03-30 16:49 | 2.2878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2878
273448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 11:20 | 2017-03-30 14:53 | 3.5494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5494
273451 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:44 | 2017-03-30 15:27 | 0.70889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70889
273463 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU86 TR KOKCikis:KULU86 TR-KULU TR87 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:44 | 2017-03-30 17:33 | 2.8206 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 1472.33
273470 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇOBANAĞCIK1 TR15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:58 | 2017-03-30 16:10 | 1.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0
273474 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR8 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:00 | 2017-03-30 16:40 | 1.6697 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 105.1925 | 0 | 0
273475 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:ICERI CUMRA8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:03 | 2017-03-30 16:39 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80.0139
273479 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 14:59 | 2017-03-30 17:45 | 2.7542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7542
273483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:UZUNCA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:11 | 2017-03-30 15:56 | 0.75361 | 19 | 52 | 0 | 0 | 14.3186 | 39.1878 | 0 | 0
273492 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:MEVLUTLU1 KOK KOKCikis:MEVLUTLU1 KOK-MEVLÜTLÜ TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:22 | 2017-03-30 17:53 | 2.5211 | 2 | 415 | 0 | 0 | 5.0422 | 1046.2611 | 0 | 0
273494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:21 | 2017-03-30 15:45 | 0.40194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40194
273498 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:31 | 2017-03-30 16:23 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667
273510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM:SECME DM DMCikis:SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI KOK:HATUNSARAY KOK-2 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-2-BARANOKLAR ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:33 | 2017-03-30 16:35 | 1.0317 | 40 | 30 | 0 | 0 | 41.2667 | 30.95 | 0 | 0
273513 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:41 | 2017-03-30 18:16 | 2.5958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5958 | 0 | 0
273516 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:YALINÇEVRE KOK TR:YALINÇEVRE1 TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:43 | 2017-03-30 16:24 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 147.275
273526 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:40 | 2017-03-30 17:07 | 1.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 0 | 0
273527 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:47 | 2017-03-30 18:04 | 2.2806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2806 | 0 | 0
273528 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:40 | 2017-03-30 16:22 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69472
273533 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:58 | 2017-03-30 17:33 | 1.5814 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.3953 | 0 | 0 | 0
273538 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TR:4C 4TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:59 | 2017-03-30 16:42 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 1033.2464
273540 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:03 | 2017-03-30 17:05 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0
273541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF12 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 15:38 | 2017-03-30 17:25 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.365
273546 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:15 | 2017-03-30 17:05 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83694
273547 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:14 | 2017-03-30 17:13 | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97722
273549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:14 | 2017-03-30 23:57 | 7.7228 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 15.4456 | 7.7228 | 108.1189
273552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:16 | 2017-03-30 18:14 | 1.9589 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15.6711 | 0 | 1.9589
273553 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:18 | 2017-03-30 18:03 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7444
273564 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:24 | 2017-03-30 19:58 | 3.5758 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7275 | 0 | 0 | 0
273569 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-KARAKAYA ÇIKIŞI TR:TATIK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:27 | 2017-03-30 18:23 | 1.9386 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3.8772 | 31.0178 | 0 | 0
273570 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:34 | 2017-03-30 19:23 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.825
273571 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:37 | 2017-03-30 17:49 | 1.1981 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.5553 | 0 | 0 | 0
273573 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:38 | 2017-03-30 17:27 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81667
273574 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-30 16:41 | 2017-03-30 17:57 | 1.2672 | 193 | 697 | 2 | 848 | 244.5739 | 883.2539 | 2.5344 | 1074.6044
273576 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI3 TR KOKCikis:ABUUSAGI3 TR - YAMALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:33 | 2017-03-30 18:24 | 1.8536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7072 | 0 | 0
273580 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:PINARBAŞI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:27 | 2017-03-30 18:12 | 1.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 0 | 0
273583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:47 | 2017-03-30 18:29 | 1.6922 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.23 | 0 | 0
273589 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR7 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:58 | 2017-03-30 19:09 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1878
273592 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM 44 DMCikis:ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞI KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ARGITHANI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:56 | 2017-03-30 18:57 | 2.0206 | 108 | 4546 | 2 | 4134 | 218.22 | 9185.4456 | 4.0411 | 8352.9767
273593 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TR:KIZILCA TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:59 | 2017-03-30 18:10 | 1.1842 | 1 | 339 | 0 | 0 | 1.1842 | 401.4325 | 0 | 0
273595 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:04 | 2017-03-30 19:36 | 2.5275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5275
273598 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALINAĞIL1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:04 | 2017-03-30 21:44 | 4.6597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6597 | 0 | 0
273601 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 16:57 | 2017-03-30 17:38 | 0.68667 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 922.1933
273606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BUCAKKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:09 | 2017-03-30 18:23 | 1.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2342 | 0 | 0
273608 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR TOKI4 TR TRCikis:3 NOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:19 | 2017-03-30 18:53 | 1.5733 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 0 | 0
273610 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA65 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:19 | 2017-03-30 18:08 | 0.82111 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52.5511
273611 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:25 | 2017-03-30 19:19 | 1.91 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 1.91 | 0 | 0
273616 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:OMERUSAGİ TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:34 | 2017-03-30 18:45 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 0
273617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:31 | 2017-03-30 19:02 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5133
273618 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:30 | 2017-03-30 18:15 | 0.75639 | 5 | 154 | 0 | 0 | 3.7819 | 116.4839 | 0 | 0
273624 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR5 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:30 | 2017-03-30 18:48 | 1.2944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 | 0
273625 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR16 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:35 | 2017-03-30 18:52 | 1.2825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 0 | 0
273634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 8TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:51 | 2017-03-30 18:07 | 0.26194 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 19.9078
273636 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BÖĞRÜDELİK 1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:50 | 2017-03-30 19:14 | 1.3933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5733 | 0 | 0
273641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-10A | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:01 | 2017-03-30 18:43 | 0.69389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0
273646 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:05 | 2017-03-30 18:42 | 0.61417 | 6 | 494 | 0 | 10 | 3.685 | 303.3983 | 0 | 6.1417
273648 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI TR:SAMIK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:06 | 2017-03-30 18:37 | 0.51333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.3467 | 0 | 0
273649 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:11 | 2017-03-30 18:44 | 0.54389 | 158 | 62 | 3 | 0 | 85.9344 | 33.7211 | 1.6317 | 0
273650 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:10 | 2017-03-30 19:59 | 1.8144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8144 | 0 | 0
273651 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:10 | 2017-03-30 18:36 | 0.42861 | 1 | 6 | 0 | 339 | 0.42861 | 2.5717 | 0 | 145.2992
273652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:10 | 2017-03-30 19:51 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6758
273654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-36 ( CIMENTO DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:12 | 2017-03-30 20:23 | 2.1872 | 0 | 0 | 16 | 80 | 0 | 0 | 34.9956 | 174.9778
273656 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY10 TR KOKCikis:TUZKOY10 TR - TUZKOY11 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:17 | 2017-03-30 19:57 | 1.6686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3431 | 0 | 0
273662 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:21 | 2017-03-30 22:14 | 3.8911 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 178.9911 | 0 | 0
273665 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GOKCETOPRAK2 TR TRCikis:C1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:28 | 2017-03-30 19:25 | 0.94556 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 20.8022 | 0 | 3.7822
273668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 8TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:34 | 2017-03-30 18:51 | 0.28639 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 55.2731
273671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:VAHABOVASI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:37 | 2017-03-30 21:55 | 3.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2906 | 0 | 0
273672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:38 | 2017-03-30 20:01 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 138.2222
273676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 1TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:49 | 2017-03-30 19:26 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0472
273679 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-KARAKIŞLA ÇIKIŞI TR:KARAKISLA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:50 | 2017-03-30 19:54 | 1.0558 | 1 | 85 | 0 | 0 | 1.0558 | 89.7458 | 0 | 0
273682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 17:39 | 2017-03-30 19:26 | 1.7789 | 21 | 1175 | 1 | 572 | 37.3567 | 2090.1944 | 1.7789 | 1017.5244
273684 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis:GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:58 | 2017-03-30 20:20 | 1.37 | 160 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 0 | 0 | 0
273685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM DM:DM-5 ( HILTON DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 18:49 | 2017-03-30 20:28 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 1371.03
273689 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TAR.SUL.TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 19:00 | 2017-03-30 21:29 | 2.49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 0 | 0
273697 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 19:14 | 2017-03-30 20:01 | 0.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0
273699 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 19:17 | 2017-03-30 20:27 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3228
273703 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 19:20 | 2017-03-30 19:45 | 0.41944 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.9056
273709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-45 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 19:33 | 2017-03-30 20:42 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1517
273713 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 19:47 | 2017-03-30 20:57 | 1.1664 | 0 | 0 | 4 | 9872 | 0 | 0 | 4.6656 | 11514.5911
273715 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SANAYİ KÖK 11 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 19:49 | 2017-03-30 20:26 | 0.60611 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 46.6706 | 0 | 0
273718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 19:47 | 2017-03-30 21:04 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9794
273719 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 19:53 | 2017-03-30 20:14 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34472
273720 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUYUBASI1 TR TRCikis:D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 19:54 | 2017-03-30 21:32 | 1.6436 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 159.4303
273722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CUMHURİYET4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 19:56 | 2017-03-30 21:03 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.115
273724 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 20:00 | 2017-03-30 20:54 | 0.90306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3214 | 0 | 0
273734 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ TR:KARAHUYUK3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 20:11 | 2017-03-30 21:46 | 1.5875 | 1 | 219 | 0 | 0 | 1.5875 | 347.6625 | 0 | 0
273744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 20:42 | 2017-03-30 21:58 | 1.2733 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0933
273745 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 20:34 | 2017-03-30 22:31 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 153.9622
273748 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:YENİCE TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 21:02 | 2017-03-30 22:27 | 1.4067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0
273757 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 21:13 | 2017-03-30 22:14 | 1.0103 | 71 | 97 | 0 | 0 | 71.7297 | 97.9969 | 0 | 0
273758 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-DM 32 A ÇIKIŞI KOK:SARACOGLU27 TR KOKCikis:SARACOGLU27 TR-SPOR TESİSLERİ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 21:25 | 2017-03-30 22:54 | 1.4761 | 2 | 10 | 13 | 266 | 2.9522 | 14.7611 | 19.1894 | 392.6456
273760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK MUHSINE1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 21:39 | 2017-03-30 23:01 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3597
273762 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:EMMILER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 21:39 | 2017-03-30 23:04 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4222
273763 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN55 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 21:50 | 2017-03-30 22:17 | 0.44833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.345
273764 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 21:53 | 2017-03-30 23:04 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.555
273765 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 21:56 | 2017-03-31 00:44 | 2.8017 | 149 | 209 | 1 | 314 | 417.4483 | 585.5483 | 2.8017 | 879.7233
273766 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 21:53 | 2017-03-30 22:42 | 0.81694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81694
273770 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 22:08 | 2017-03-30 23:46 | 1.6253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2506 | 0 | 0
273776 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:ARATOL KOK-2 KOKCikis:ARATOL KOK-2-KÖYLER FİDERİ GİRİŞİ TR:TAHSIN KURKCU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 22:43 | 2017-03-31 00:32 | 1.8206 | 5 | 798 | 0 | 0 | 9.1028 | 1452.8033 | 0 | 0
273779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-30 22:58 | 2017-03-31 01:39 | 2.6867 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.9267
273782 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-MERKEZ TR-12 ÇIKIŞI TR:DOGANHISAR10 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI MESNETLERİ KIRILMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 23:12 | 2017-03-31 00:25 | 1.2192 | 0 | 13 | 0 | 483 | 0 | 15.8492 | 0 | 588.8575
273783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:TOPAKKAYA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 23:17 | 2017-03-31 01:04 | 1.7806 | 30 | 929 | 18 | 2213 | 53.4167 | 1654.1361 | 32.05 | 3940.3694
273784 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-30 23:25 | 2017-03-31 00:19 | 0.90917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90917 | 0 | 0
273790 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 00:10 | 2017-03-31 02:51 | 2.6906 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 123.7656 | 0 | 0
273792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 00:40 | 2017-03-31 01:29 | 0.81389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81389
273793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM KOK:TOPAKKAYA KOK KOKCikis:TOPAKKAYA KOK-TOPAKKAYA ÇIKIŞI TR:TAHSIN KURKCU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 00:03 | 2017-03-31 02:29 | 2.4311 | 0 | 8 | 9 | 84 | 0 | 19.4489 | 21.88 | 204.2133
273794 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 00:43 | 2017-03-31 03:19 | 2.6075 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 143.4125 | 0 | 0
273798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1376 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-31 02:12 | 2017-03-31 02:19 | 0.12611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12611
273799 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 02:26 | 2017-03-31 03:39 | 1.2203 | 0 | 0 | 3 | 3635 | 0 | 0 | 3.6608 | 4435.7097
273800 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI KOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 02:40 | 2017-03-31 08:56 | 6.2717 | 95 | 253 | 0 | 11 | 595.8083 | 1586.7317 | 0 | 68.9883
273803 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KOZANLI8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 03:17 | 2017-03-31 04:12 | 0.92306 | 1 | 6 | 1 | 70 | 0.92306 | 5.5383 | 0.92306 | 64.6139
273804 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 04:23 | 2017-03-31 10:36 | 6.2192 | 8 | 17 | 0 | 0 | 49.7533 | 105.7258 | 0 | 0
273807 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU84 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 05:06 | 2017-03-31 05:49 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0439
273813 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTAS TR5 KOKCikis:HACIBEKTAS TR5-HACIBEKTAS TR6DAN GELIS | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 06:43 | 2017-03-31 08:00 | 1.2872 | 4 | 69 | 3 | 1579 | 5.1489 | 88.8183 | 3.8617 | 2032.5239
273814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 07:05 | 2017-03-31 08:36 | 1.5178 | 0 | 22 | 3 | 433 | 0 | 33.3911 | 4.5533 | 657.1978
273816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 07:25 | 2017-03-31 08:35 | 1.1614 | 4 | 3205 | 0 | 0 | 4.6456 | 3722.2514 | 0 | 0
273817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASAGI CERIT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 07:17 | 2017-03-31 10:37 | 3.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3325 | 0 | 0
273819 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 07:41 | 2017-03-31 08:47 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1928
273823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ KOK:TR1-31 KOKCikis:TR1-31-TR1-32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 07:49 | 2017-03-31 08:14 | 0.41778 | 2 | 2873 | 0 | 0 | 0.83556 | 1200.2756 | 0 | 0
273824 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 07:51 | 2017-03-31 09:21 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5028
273826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 07:59 | 2017-03-31 08:48 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81111
273829 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI ISA EFENDI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:07 | 2017-03-31 09:07 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0
273830 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:12 | 2017-03-31 09:59 | 1.7786 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2289 | 0 | 0
273831 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOSTERE TR1 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:16 | 2017-03-31 09:54 | 1.6378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0
273836 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ KOK:SAZLIK KOK KOKCikis:SALIK KOK-EREGLI YOLU SULAMA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:27 | 2017-03-31 09:51 | 1.4067 | 7 | 24 | 10 | 6 | 9.8467 | 33.76 | 14.0667 | 8.44
273837 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GAZİLER1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:28 | 2017-03-31 10:18 | 1.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8381 | 0 | 0
273839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR47 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:28 | 2017-03-31 09:19 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84167
273840 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-1 NOLU DM ÇIKIŞI KOK:TR1-125 KOKCikis:TR1-125-1 NOLU DM GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:26 | 2017-03-31 10:05 | 1.6464 | 4 | 2763 | 0 | 0 | 6.5856 | 4548.9725 | 0 | 0
273841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK:KOYUNLU KÖK KOKCikis:KOYUNLU KÖK-BAHÇELİ EVLER ÇIKIŞI TR:TR KOYUNLU-8 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:30 | 2017-03-31 09:41 | 1.1786 | 1 | 10 | 5 | 672 | 1.1786 | 11.7861 | 5.8931 | 792.0267
273852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:42 | 2017-03-31 11:50 | 3.1408 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5633 | 0 | 0 | 0
273853 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIZEL TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:42 | 2017-03-31 09:41 | 0.97083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97083 | 0 | 0
273854 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:GOLCUK TRCikis:C Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:43 | 2017-03-31 11:28 | 2.7578 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7889
273861 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU3 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:47 | 2017-03-31 10:51 | 2.0661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1322 | 0 | 0
273868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 08:53 | 2017-03-31 10:36 | 1.7192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7192 | 0 | 0
273874 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 09:05 | 2017-03-31 15:38 | 6.5378 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 215.7467 | 0 | 0
273875 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 09:06 | 2017-03-31 14:28 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 483.3
273876 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 09:06 | 2017-03-31 10:31 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 106.9792
273877 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 09:06 | 2017-03-31 14:00 | 4.9131 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.5219 | 0 | 0
273878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 09:06 | 2017-03-31 15:20 | 6.2489 | 0 | 1 | 0 | 180 | 0 | 6.2489 | 0 | 1124.8
273879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 09:06 | 2017-03-31 12:52 | 3.7756 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.5311
273891 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ TR:ILITERE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:23 | 2017-03-31 12:51 | 3.4672 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10.4017 | 13.8689 | 0 | 0
273893 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 11:01 | 2017-03-31 11:37 | 0.59611 | 0 | 1 | 5 | 9147 | 0 | 0.59611 | 2.9806 | 5452.6283
273895 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 12:12 | 2017-03-31 12:38 | 0.43083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43083
273897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TURANLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:31 | 2017-03-31 19:00 | 9.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4903 | 0 | 0
273898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:24 | 2017-03-31 09:50 | 0.43889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43889
273899 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:30 | 2017-03-31 14:39 | 5.1453 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.8886 | 0 | 0
273900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:30 | 2017-03-31 11:34 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.3825
273901 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:32 | 2017-03-31 10:40 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1356
273902 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:CUKURKENT KOK KOKCikis:CUKURKENT KOK-YENİCE ÇIKIŞI TR:YENİCE TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:34 | 2017-03-31 14:33 | 4.9772 | 2 | 105 | 0 | 0 | 9.9544 | 522.6083 | 0 | 0
273905 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:31 | 2017-03-31 10:52 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.365
273906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:33 | 2017-03-31 12:24 | 2.8442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8442
273908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:INCESU KOK KOKCikis:INCESI KOK-EMİRGAZİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:34 | 2017-03-31 14:19 | 4.7519 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 9.5039 | 4.7519 | 66.5272
273909 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DEDEMLİ İĞDELİ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:37 | 2017-03-31 14:15 | 4.6278 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 18.5111 | 0 | 23.1389
273911 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:37 | 2017-03-31 11:11 | 1.5567 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0
273912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY RMU KOKCikis:KUCUKKOY RMU-KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:38 | 2017-03-31 14:28 | 4.8278 | 1 | 225 | 0 | 0 | 4.8278 | 1086.25 | 0 | 0
273913 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DIZEL TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:41 | 2017-03-31 10:05 | 0.39917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39917 | 0 | 0
273916 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU101 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:41 | 2017-03-31 11:10 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4831
273918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:17 | 2017-03-31 14:18 | 5.0094 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.0189 | 0 | 5.0094
273924 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:SAVCILI KOK TR1 KOKCikis:SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:56 | 2017-03-31 15:35 | 5.6467 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 5.6467 | 383.9733
273925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ARDICLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 09:59 | 2017-03-31 15:38 | 5.6558 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 16.9675 | 0 | 373.285
273926 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AYVATDEDE MH TR38 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:53 | 2017-03-31 10:44 | 0.85444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4178
273929 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 09:59 | 2017-03-31 11:43 | 1.7303 | 71 | 239 | 0 | 0 | 122.8497 | 413.5364 | 0 | 0
273931 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 06:52 | 2017-03-31 11:14 | 4.3706 | 39 | 163 | 0 | 26 | 170.4517 | 712.4006 | 0 | 113.6344
273935 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:16 | 2017-03-31 10:41 | 1.4308 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.7392 | 0 | 0
273938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:KARAHUYUK KOK KOKCikis:KARAHUYUK KOK-KARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:02 | 2017-03-31 19:03 | 9.0208 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 5989.8333
273939 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI DIS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:05 | 2017-03-31 18:04 | 7.9722 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 550.0833 | 0 | 0
273943 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:09 | 2017-03-31 11:15 | 1.0858 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5.4292 | 0 | 4.3433
273950 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:HUSEYINLI 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:14 | 2017-03-31 11:02 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
273951 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 10:20 | 2017-03-31 15:36 | 5.2597 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.8181 | 0 | 0
273955 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR TRCikis:D-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:23 | 2017-03-31 11:42 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.7064
273956 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:20 | 2017-03-31 13:10 | 2.8464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8464 | 0 | 0
273958 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F3-KAŞINHANI OSB-1 FİDERİ DM:SARACOGLU HAYVANCILIK DM1 DMCikis:SARACOGLU HAYVANCILIK DM1-ÖZEL | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:26 | 2017-03-31 14:01 | 3.5811 | 15 | 182 | 0 | 0 | 53.7167 | 651.7622 | 0 | 0
273959 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:25 | 2017-03-31 11:14 | 0.82417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82417 | 0 | 0
273965 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:27 | 2017-03-31 13:22 | 2.9139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9139
273968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-6 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:31 | 2017-03-31 12:28 | 1.9619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9619 | 0 | 0
273971 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 10:33 | 2017-03-31 15:42 | 5.1467 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 679.36 | 0 | 0
273977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI TR:TR 2-28 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 10:39 | 2017-03-31 17:16 | 6.61 | 0 | 97 | 0 | 323 | 0 | 641.17 | 0 | 2135.03
273981 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F2-MELİKŞAH FİDERİ (15,8 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 10:40 | 2017-03-31 11:22 | 0.70528 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 554.3483 | 0 | 0
273985 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 10:48 | 2017-03-31 13:47 | 2.9719 | 3 | 19 | 22 | 1983 | 8.9158 | 56.4669 | 65.3828 | 5893.3658
273989 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOMURCULER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:48 | 2017-03-31 11:22 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667
273991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 20TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 10:53 | 2017-03-31 14:06 | 3.2106 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 105.9483
273998 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİ TR:CATALOLUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:14 | 2017-03-31 21:15 | 11.0189 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 396.68 | 0 | 0
273999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:54 | 2017-03-31 13:19 | 2.4089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4089
274000 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:58 | 2017-03-31 11:31 | 0.53889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53889 | 0 | 0
274003 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 11:02 | 2017-03-31 11:41 | 0.65028 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.5083 | 0 | 0
274006 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:54 | 2017-03-31 12:38 | 1.7328 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.7328 | 10.3967 | 0 | 0
274014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 10TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 11:16 | 2017-03-31 14:05 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4742
274016 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1210 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 11:13 | 2017-03-31 11:31 | 0.29472 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88417
274021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 11:23 | 2017-03-31 13:09 | 1.7539 | 20 | 144 | 0 | 0 | 35.0778 | 252.56 | 0 | 0
274022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KOK:YOLLARBASI HATBASI KOK KOKCikis:YOLLARBASI HATBASI KOK-YOLLARBAŞI ÇIKIŞI TR:YOLLARBASI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 11:26 | 2017-03-31 12:20 | 0.9075 | 3 | 0 | 0 | 1119 | 2.7225 | 0 | 0 | 1015.4925
274026 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 3 TRCikis:B-P (CEZAEVİ SAĞ) | AG - PANO / BOX HASARI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 09:27 | 2017-03-31 11:48 | 2.3589 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 139.1744
274027 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 11:28 | 2017-03-31 15:18 | 3.835 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0
274028 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 11:29 | 2017-03-31 14:40 | 3.1892 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 369.9433 | 0 | 0
274029 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:YELEK KASABASI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 11:36 | 2017-03-31 15:05 | 3.4894 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 6.9789 | 0 | 97.7044
274036 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:KETENLI KÖK KOKCikis:KETENLI KÖK-KETENLİ TR2 -TR3- YAYLACIK MODÜLER ÇIKIŞI TR:YAYLACIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 10:31 | 2017-03-31 15:04 | 4.5517 | 1 | 156 | 0 | 0 | 4.5517 | 710.06 | 0 | 0
274038 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-8 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 11:41 | 2017-03-31 18:06 | 6.4208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8417
274045 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 11:54 | 2017-03-31 12:23 | 0.4925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4925
274055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 12:12 | 2017-03-31 14:25 | 2.2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2033 | 0 | 0
274056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis:TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 12:16 | 2017-03-31 15:02 | 2.7733 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0
274066 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR KÖK KOKCikis:KEMERHİSAR KÖK - KEMERHİSAR TR16 ÇIKIŞI TR:KEMERHİSAR TR 31 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 12:29 | 2017-03-31 13:59 | 1.5075 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 517.0725 | 0 | 0
274067 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM KOK:BAKIRTOLU KOK TR:HAYIROGLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 12:31 | 2017-03-31 13:28 | 0.95028 | 67 | 52 | 0 | 548 | 63.6686 | 49.4144 | 0 | 520.7522
274070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 12:33 | 2017-03-31 17:47 | 5.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2389 | 0 | 0
274075 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 12:45 | 2017-03-31 15:39 | 2.8936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8936
274076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 12:39 | 2017-03-31 13:12 | 0.55278 | 718 | 732 | 15 | 1223 | 396.8944 | 404.6333 | 8.2917 | 676.0472
274077 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK:CAVUS KOK 1 KOKCikis:CAVUS KOK 1-TOL - OĞLAKÇI ÇIKIŞI TR:GEVREKLI MUSLUK YAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 12:48 | 2017-03-31 15:59 | 3.1886 | 7 | 181 | 0 | 0 | 22.3203 | 577.1386 | 0 | 0
274082 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 12:50 | 2017-03-31 14:50 | 1.9872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9872 | 0 | 0
274085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:01 | 2017-03-31 14:42 | 1.6817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6817
274096 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR9 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:09 | 2017-03-31 13:54 | 0.75278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75278 | 0 | 0
274099 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:18 | 2017-03-31 15:07 | 1.8208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6417 | 0 | 0
274103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 11:19 | 2017-03-31 16:01 | 4.7033 | 56 | 0 | 0 | 0 | 263.3867 | 0 | 0 | 0
274104 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:19 | 2017-03-31 14:34 | 1.2525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 0 | 0
274105 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ TR:ILITERE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:37 | 2017-03-31 14:19 | 0.70111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0 | 0
274108 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-BÜSAN 19 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:40 | 2017-03-31 15:38 | 1.9728 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17.755 | 15.7822
274109 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:36 | 2017-03-31 15:42 | 2.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0
274117 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:43 | 2017-03-31 16:49 | 3.1072 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 708.4467 | 0 | 0
274127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:52 | 2017-03-31 17:02 | 3.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1767 | 0 | 0
274128 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZİ TR4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:46 | 2017-03-31 15:08 | 1.3764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 0
274129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis:DM37-PINARBAŞI FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:57 | 2017-03-31 15:27 | 1.5031 | 45 | 95 | 20 | 1013 | 67.6375 | 142.7903 | 30.0611 | 1522.5953
274131 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-HATIP SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:49 | 2017-03-31 17:10 | 3.3481 | 6 | 30 | 0 | 0 | 20.0883 | 100.4417 | 0 | 0
274132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SEYITHASAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 13:53 | 2017-03-31 22:27 | 8.5606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5606 | 0 | 0
274135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:EREGLI1065 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 14:02 | 2017-03-31 14:56 | 0.89306 | 6 | 120 | 5 | 121 | 5.3583 | 107.1667 | 4.4653 | 108.0597
274141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 14:04 | 2017-03-31 18:20 | 4.2689 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 324.4356
274142 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN11 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 14:04 | 2017-03-31 17:33 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87
274143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:04 | 2017-03-31 17:43 | 3.6544 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 898.9933
274145 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ KOK:COMAKLI KOK 1 KOKCikis:ÇOMAKLI KÖK -BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:04 | 2017-03-31 16:22 | 2.2961 | 243 | 2193 | 0 | 0 | 557.955 | 5035.3717 | 0 | 0
274146 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN6 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 14:04 | 2017-03-31 18:41 | 4.6144 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 110.7467
274150 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR5 TR5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:07 | 2017-03-31 17:31 | 3.4069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4069 | 0 | 0
274160 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA7 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:04 | 2017-03-31 14:29 | 0.4225 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 24.505
274161 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:13 | 2017-03-31 17:25 | 3.1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1961
274162 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA67 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:10 | 2017-03-31 16:47 | 2.6275 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 270.6325
274165 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:16 | 2017-03-31 15:38 | 1.3683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7367 | 0 | 0
274168 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KUCUK SEKERLER KOK KOKCikis:KUCUK SEKERLER KOK-MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 14:21 | 2017-03-31 14:44 | 0.39556 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20.5689 | 0 | 0 | 0
274174 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:17 | 2017-03-31 15:25 | 1.1394 | 131 | 5581 | 5 | 3489 | 149.2672 | 6359.2394 | 5.6972 | 3975.5217
274178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-ESKİZENGEN KOK:ESKİ ZENGEN KOK KOKCikis:ESKİ ZENGEN KOK-ÇİMAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 14:29 | 2017-03-31 15:21 | 0.86333 | 45 | 42 | 0 | 0 | 38.85 | 36.26 | 0 | 0
274179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:30 | 2017-03-31 16:27 | 1.9553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9553
274184 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUMLUCA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:33 | 2017-03-31 22:55 | 8.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | 0
274189 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:30 | 2017-03-31 16:52 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3681
274202 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:39 | 2017-03-31 16:41 | 2.0361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2528
274205 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SOFULAR1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:45 | 2017-03-31 15:59 | 1.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | 0
274206 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CUKURBAG2 TR SARIVELILER TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:40 | 2017-03-31 17:53 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2131
274207 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F10-ÇATALHÜYÜK-2 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI KOK:SAHIL YOLU1 TR KOKCikis:SAHIL YOLU1 TR-SAHIL YOLU2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:45 | 2017-03-31 17:10 | 2.4222 | 16 | 175 | 0 | 0 | 38.7556 | 423.8889 | 0 | 0
274208 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:47 | 2017-03-31 16:37 | 1.84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0
274212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:47 | 2017-03-31 15:28 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68389
274214 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANSEYH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:52 | 2017-03-31 18:38 | 3.7606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7606 | 0 | 0
274216 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOZKIR YOLU6 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:48 | 2017-03-31 17:15 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 151.7278
274219 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUÖREN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:54 | 2017-03-31 16:53 | 1.9792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9792 | 0 | 0
274220 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:IKIZCINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:49 | 2017-03-31 20:57 | 6.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1333 | 0 | 0
274223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI28 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 12:22 | 2017-03-31 15:28 | 3.1042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1042
274225 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOMISINI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:54 | 2017-03-31 16:18 | 1.405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0
274227 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA13 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:35 | 2017-03-31 15:18 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0683
274228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA65 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:02 | 2017-03-31 17:20 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.6125
274229 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:AKBURUN KÖK KOKCikis:AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:03 | 2017-03-31 17:21 | 2.3061 | 8 | 147 | 0 | 0 | 18.4489 | 338.9983 | 0 | 0
274230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI28 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:59 | 2017-03-31 15:24 | 0.43028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43028
274236 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:GOLBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:00 | 2017-03-31 17:21 | 2.3458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3458
274238 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YUKARICAGLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:05 | 2017-03-31 16:40 | 1.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5911 | 0 | 0
274239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 15:09 | 2017-03-31 15:50 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4514
274244 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:GOLCUK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:08 | 2017-03-31 16:55 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7875
274252 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOĞLU KOK TRCikis:MAHALLE ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:12 | 2017-03-31 17:19 | 2.1161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1161
274256 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS12 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:17 | 2017-03-31 15:58 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.67972 | 0 | 9.5161
274260 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:18 | 2017-03-31 17:58 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6525
274266 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:25 | 2017-03-31 17:16 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7122
274274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:17 | 2017-03-31 16:52 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5697
274291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:45 | 2017-03-31 17:33 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7903
274293 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:44 | 2017-03-31 17:06 | 1.3722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3722
274294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TR:SILLE SUBASI3 TR (SILLE DM) | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:29 | 2017-03-31 17:32 | 3.0575 | 0 | 2 | 0 | 134 | 0 | 6.115 | 0 | 409.705
274296 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL2 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:46 | 2017-03-31 18:51 | 3.0792 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.7125 | 0 | 0
274300 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:49 | 2017-03-31 17:39 | 1.8297 | 19 | 1121 | 0 | 0 | 34.7647 | 2051.1186 | 0 | 0
274301 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:49 | 2017-03-31 16:47 | 0.9675 | 143 | 1043 | 24 | 378 | 138.3525 | 1009.1025 | 23.22 | 365.715
274304 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:IBIKLI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:47 | 2017-03-31 16:57 | 1.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 0 | 0
274306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG15 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:50 | 2017-03-31 17:01 | 1.19 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 3.57 | 0 | 61.88
274309 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:52 | 2017-03-31 19:49 | 4.9575 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8725
274311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 9,10,12,15,16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:28 | 2017-03-31 17:06 | 2.6308 | 0 | 17 | 4 | 460 | 0 | 44.7242 | 10.5233 | 1210.1833
274315 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ZAFERIYE TR1 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:52 | 2017-03-31 18:16 | 2.3956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5822 | 0 | 0
274316 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:56 | 2017-03-31 18:56 | 2.9861 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9583 | 0 | 0 | 0
274318 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:00 | 2017-03-31 17:54 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9014
274325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:YAGMURLU KOK KOKCikis:YAGMURLU KOK-YAĞMURLU ÇIKIŞI TR:YAGMURLU SAYOBASI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:10 | 2017-03-31 18:01 | 1.8564 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.6917 | 0 | 0
274328 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:03 | 2017-03-31 18:35 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5314
274334 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:19 | 2017-03-31 17:12 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 84.4181
274335 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR19 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:12 | 2017-03-31 16:48 | 0.60556 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.0389 | 0 | 0
274337 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:20 | 2017-03-31 17:40 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3353
274339 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT9 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:25 | 2017-03-31 17:15 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3222
274342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:26 | 2017-03-31 17:24 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9525
274343 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:INALLI8 TR KOKCikis:INALLI8 TR-TATLARİN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:25 | 2017-03-31 18:23 | 1.9569 | 49 | 223 | 2 | 831 | 95.8903 | 436.3986 | 3.9139 | 1626.2208
274345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:29 | 2017-03-31 18:17 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7997
274346 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK:GOLYAZI6 TR KOKCikis:GOLYAZI6 TR-MAŞAT ÇIKIŞI TR:GOLYAZI6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:30 | 2017-03-31 17:47 | 1.2722 | 6 | 145 | 0 | 69 | 7.6333 | 184.4722 | 0 | 87.7833
274353 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:36 | 2017-03-31 22:17 | 5.6847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6847 | 0 | 0
274360 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK KOK:ATLANTI KOK KOKCikis:ATLANTI KOK-SU DEPOSU13 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:41 | 2017-03-31 17:54 | 1.2031 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 28.8733 | 0 | 10.8275
274361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:44 | 2017-03-31 22:24 | 5.6703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6703
274364 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:44 | 2017-03-31 20:34 | 3.8314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8314 | 0 | 0
274367 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:48 | 2017-03-31 18:01 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 253.2978
274369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:43 | 2017-03-31 19:23 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6658
274373 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F4-KARASINIR FİDERİ KOK:GUNEYSINIR1 TR KOKCikis:GUNEYSINIR1 TR-TR 4 VE MEDAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:51 | 2017-03-31 17:18 | 0.43639 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 320.3094
274375 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS12 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:53 | 2017-03-31 17:53 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0019
274377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOKSUGUZEL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:57 | 2017-03-31 19:41 | 2.7294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1061 | 0 | 0
274381 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:EREN EKO TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:01 | 2017-03-31 19:45 | 2.7397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7397
274384 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 16:53 | 2017-03-31 19:43 | 2.8306 | 19 | 2625 | 0 | 2838 | 53.7806 | 7430.2083 | 0 | 8033.1167
274385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:23 | 2017-03-31 20:59 | 3.6033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6033
274386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:03 | 2017-03-31 19:10 | 2.1103 | 105 | 60 | 0 | 0 | 221.5792 | 126.6167 | 0 | 0
274387 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:06 | 2017-03-31 19:33 | 2.4469 | 93 | 556 | 4 | 76 | 227.5658 | 1360.5011 | 9.7878 | 185.9678
274396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBU KOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ENGİLLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:05 | 2017-03-31 22:23 | 5.3006 | 22 | 406 | 0 | 0 | 116.6122 | 2152.0256 | 0 | 0
274397 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM DM:MUCUR DM KOK:KIZILDAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:10 | 2017-03-31 18:37 | 1.4547 | 30 | 392 | 0 | 0 | 43.6417 | 570.2511 | 0 | 0
274403 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis:GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:08 | 2017-03-31 18:06 | 0.95972 | 160 | 0 | 0 | 0 | 153.5556 | 0 | 0 | 0
274406 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI TR:KIRTIRLAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:14 | 2017-03-31 19:14 | 2.0047 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.1653 | 0 | 0
274407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:11 | 2017-03-31 17:23 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 36.5011
274417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN27 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:39 | 2017-03-31 17:55 | 2.2689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2689
274418 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI KOK:KUCUKHASAN KOK KOKCikis:ODABAŞI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:22 | 2017-03-31 18:24 | 1.0425 | 116 | 136 | 0 | 10 | 120.93 | 141.78 | 0 | 10.425
274419 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG11 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:22 | 2017-03-31 18:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64
274420 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KONARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:17 | 2017-03-31 18:15 | 0.97361 | 6 | 365 | 0 | 0 | 5.8417 | 355.3681 | 0 | 0
274422 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:23 | 2017-03-31 18:05 | 0.7075 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.49
274427 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR93 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-03-31 17:27 | 2017-03-31 18:08 | 0.69556 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 97.3778 | 0 | 0
274432 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR32 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:33 | 2017-03-31 17:45 | 0.19222 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 34.4078
274433 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 2 TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:29 | 2017-03-31 22:20 | 4.8444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8444 | 0 | 0
274435 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:29 | 2017-03-31 18:13 | 0.73111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73111 | 0 | 0
274442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:32 | 2017-03-31 23:00 | 5.4647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4647
274447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:27 | 2017-03-31 22:33 | 5.0944 | 386 | 727 | 0 | 0 | 1966.4556 | 3703.6611 | 0 | 0
274453 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:39 | 2017-03-31 18:36 | 0.95639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95639 | 0 | 0
274455 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:07 | 2017-03-31 20:20 | 5.2236 | 25 | 6 | 0 | 0 | 130.5903 | 31.3417 | 0 | 0
274456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8/ATR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:42 | 2017-03-31 18:26 | 0.72806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72806
274462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI28 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:51 | 2017-03-31 18:28 | 0.60611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60611
274463 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-KERESTECİLER 1 TR ÇIKIŞI KOK:KERESTECILER3 TR KOKCikis:KERESTECILER3 TR-KERESTECİLER 2 GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:54 | 2017-03-31 18:22 | 0.46306 | 0 | 0 | 5 | 141 | 0 | 0 | 2.3153 | 65.2908
274466 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:31 | 2017-03-31 20:50 | 3.3031 | 144 | 20 | 0 | 4 | 475.64 | 66.0611 | 0 | 13.2122
274467 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:49 | 2017-03-31 19:14 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 217.3967
274476 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:04 | 2017-03-31 18:41 | 0.62444 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0
274481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA67 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:08 | 2017-03-31 21:01 | 2.8758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8758
274484 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:11 | 2017-03-31 18:41 | 0.50583 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 3.5408 | 0 | 16.1867
274486 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK23 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:10 | 2017-03-31 19:06 | 0.92806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92806 | 0 | 0
274493 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:19 | 2017-03-31 19:51 | 1.5383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5383 | 0 | 0
274496 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:23 | 2017-03-31 20:17 | 1.8989 | 45 | 130 | 3 | 514 | 85.45 | 246.8556 | 5.6967 | 976.0289
274500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:27 | 2017-03-31 19:50 | 1.3897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | 0
274501 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:26 | 2017-03-31 19:42 | 1.2633 | 0 | 0 | 8 | 304 | 0 | 0 | 10.1067 | 384.0533
274502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:KORTULU KOK KOKCikis:KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:29 | 2017-03-31 20:03 | 1.5606 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8028 | 0 | 0 | 0
274503 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F9-ORTAKONAK-1 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:24 | 2017-03-31 20:27 | 2.0419 | 27 | 29 | 33 | 41 | 55.1325 | 59.2164 | 67.3842 | 83.7197
274504 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU YAYLA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:47 | 2017-03-31 20:14 | 0.45861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45861 | 0 | 0
274505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR47 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 14:03 | 2017-03-31 22:46 | 8.7278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7278
274507 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:30 | 2017-03-31 20:09 | 1.6458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6458 | 0 | 0
274512 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:37 | 2017-03-31 19:22 | 0.75583 | 47 | 1229 | 0 | 0 | 35.5242 | 928.9192 | 0 | 0
274517 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAMYON GARAJI TR 1.20B TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:42 | 2017-03-31 20:07 | 1.405 | 0 | 18 | 0 | 65 | 0 | 25.29 | 0 | 91.325
274520 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:47 | 2017-03-31 19:44 | 0.95722 | 13 | 63 | 2 | 600 | 12.4439 | 60.305 | 1.9144 | 574.3333
274523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:40 | 2017-03-31 20:20 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6678
274528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI KOK:PINARBASI KOK KOKCikis:PINARBASI KOK - YUKARIPINARBAŞI ÇIKIŞI TR:YUKARI PINARBASI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:38 | 2017-04-01 03:19 | 8.6856 | 35 | 134 | 20 | 877 | 303.9944 | 1163.8644 | 173.7111 | 7617.2322
274531 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:48 | 2017-03-31 20:19 | 1.5108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0217
274533 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:50 | 2017-03-31 23:54 | 5.0814 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 106.7092
274536 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI KOK:ERLER KOK KOKCikis:ERLER KOK-SULAMALAR ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 15:22 | 2017-03-31 19:26 | 4.0589 | 39 | 0 | 1 | 13 | 158.2967 | 0 | 4.0589 | 52.7656
274537 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HAMIT TR-2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:57 | 2017-03-31 20:15 | 1.3092 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 1.3092 | 0 | 73.3133
274540 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVAKOZU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:56 | 2017-03-31 22:21 | 3.4278 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 284.5056 | 0 | 0
274543 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:00 | 2017-03-31 19:55 | 0.91861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91861
274546 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:04 | 2017-03-31 22:27 | 3.3914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7828
274548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:06 | 2017-03-31 20:53 | 1.7892 | 0 | 1 | 0 | 236 | 0 | 1.7892 | 0 | 422.2433
274549 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:02 | 2017-03-31 19:41 | 0.6375 | 36 | 1 | 0 | 0 | 22.95 | 0.6375 | 0 | 0
274552 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:05 | 2017-03-31 20:39 | 1.5781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 0
274553 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:06 | 2017-03-31 20:11 | 1.0778 | 13 | 46 | 0 | 0 | 14.0111 | 49.5778 | 0 | 0
274555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:09 | 2017-04-01 00:09 | 4.9992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9992
274562 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YUKARICAGLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:25 | 2017-03-31 22:29 | 3.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0692 | 0 | 0
274565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:27 | 2017-04-01 02:27 | 7.0003 | 16 | 13 | 1 | 57 | 112.0044 | 91.0036 | 7.0003 | 399.0158
274566 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:26 | 2017-03-31 20:39 | 1.2028 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 75.775 | 0 | 0
274568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA8 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:27 | 2017-03-31 21:02 | 1.5867 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.36 | 0 | 0
274577 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:26 | 2017-03-31 22:28 | 3.0261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0261
274581 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:38 | 2017-03-31 20:23 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74972
274584 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUCUK KUM KOPRU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:41 | 2017-03-31 20:42 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0083
274589 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PAMUKLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:42 | 2017-04-01 00:39 | 4.9494 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 440.5006 | 0 | 0
274592 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BEREKE TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:46 | 2017-03-31 20:01 | 0.24694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 0 | 0
274593 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20804 TRCikis:F-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:18 | 2017-03-31 20:05 | 0.79139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79139 | 0 | 0
274596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:53 | 2017-03-31 22:43 | 2.8392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8392
274605 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY12 TR TRCikis:HARMANCIK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:33 | 2017-03-31 22:31 | 2.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9583 | 0 | 0
274606 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:00 | 2017-03-31 22:14 | 2.2333 | 13 | 63 | 2 | 600 | 29.0333 | 140.7 | 4.4667 | 1340
274609 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HALILEFENDI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:01 | 2017-03-31 21:07 | 1.0997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 0 | 0
274612 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:03 | 2017-03-31 20:21 | 0.30889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30889
274616 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:02 | 2017-03-31 22:16 | 2.2308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2308 | 0 | 0 | 0
274617 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KUCUK SEKERLER KOK KOKCikis:KUCUK SEKERLER KOK-MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:08 | 2017-03-31 22:36 | 2.4667 | 52 | 0 | 0 | 0 | 128.2667 | 0 | 0 | 0
274624 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:14 | 2017-03-31 20:40 | 0.42778 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
274625 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-İSAKUŞAĞI TOP. SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:11 | 2017-03-31 22:18 | 2.1119 | 73 | 1648 | 0 | 0 | 154.1719 | 3480.4844 | 0 | 0
274627 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:17 | 2017-03-31 21:08 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85
274628 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:34 | 2017-03-31 22:45 | 4.1894 | 0 | 12 | 3 | 117 | 0 | 50.2733 | 12.5683 | 490.165
274629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:21 | 2017-03-31 20:55 | 0.55139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8597
274632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:MODERNEVLER TR 3.2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:25 | 2017-03-31 20:55 | 0.50306 | 0 | 1 | 0 | 1694 | 0 | 0.50306 | 0 | 852.1761
274638 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:34 | 2017-03-31 20:44 | 3.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1661 | 0 | 0
274641 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:38 | 2017-03-31 22:29 | 1.8442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8442
274646 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR20 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:51 | 2017-03-31 22:32 | 1.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | 0 | 0
274648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 19:03 | 2017-03-31 21:07 | 2.0567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1133
274649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:02 | 2017-03-31 21:04 | 4.0378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0756
274650 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE14 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 17:37 | 2017-03-31 22:47 | 5.1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1783
274652 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA 1 TM TMCikis:F4-RİNG 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 20:56 | 2017-03-31 22:21 | 1.4178 | 1 | 3866 | 0 | 0 | 1.4178 | 5481.1289 | 0 | 0
274654 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ TR:KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 21:00 | 2017-03-31 21:16 | 0.27306 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 0.54611 | 0 | 20.2061
275658 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F1-PINARBAŞI FİDERİ (15,8 KV) KOK:SESLIKAYA KÖK KOKCikis:SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 21:08 | 2017-03-31 22:58 | 1.8339 | 31 | 312 | 0 | 0 | 56.8506 | 572.1733 | 0 | 0
275664 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OGUZELI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 22:18 | 2017-03-31 23:27 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1569
275666 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 22:20 | 2017-03-31 23:07 | 0.78389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78389
275668 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 22:22 | 2017-04-01 01:12 | 2.8272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6544 | 0 | 0
275673 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 22:33 | 2017-03-31 23:40 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2283
275677 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-03-31 22:37 | 2017-04-01 01:03 | 2.4347 | 117 | 120 | 3 | 0 | 284.8625 | 292.1667 | 7.3042 | 0
275679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 22:21 | 2017-04-01 04:42 | 6.3506 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0517
275680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖSTERLİ TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 22:41 | 2017-04-01 00:08 | 1.4464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4464 | 0 | 0
275683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 18:48 | 2017-04-01 05:24 | 10.6028 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 10.6028 | 0 | 487.7278
275684 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 22:50 | 2017-03-31 23:20 | 0.50556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50556
275686 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 22:51 | 2017-03-31 23:25 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57194
275688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KIRKPINAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 22:57 | 2017-04-01 00:32 | 1.5842 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.7625 | 0 | 0
275692 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TR:GULPINAR7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 23:11 | 2017-03-31 23:52 | 0.68333 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0 | 0 | 0
275694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ IM:IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis:İM2-MOTORLU SANAYİ 2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 21:09 | 2017-03-31 23:13 | 2.0711 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 4034.5244
275695 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 23:37 | 2017-04-01 01:54 | 2.2867 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 233.24 | 0 | 0
275696 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-2 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-2-BARANOKLAR ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-03-31 23:30 | 2017-04-01 01:15 | 1.7564 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.1278 | 0 | 0 | 0