## Tablo 1
TABLO 1-TEKNİK KALİTE ÖLÇÜM TABLOSU (2025-NİSAN)
Ölçüm Noktası Tanımı(A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Ölçüm/Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme(C)
S/N | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider Tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBv) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 25072 | KONYA_CUMRA_DINLENDIK_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,2019686 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
2 | 25073 | KONYA_CUMRA_UCHUYUK_DM_1-DM fideri sonu | Havai | 702006,2010447 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 192 | 1 | 3 | 4
3 | 25077 | KONYA_SELCUKLU2_KONYASPORKAYACIKTEHSISLERI-DM fideri sonu | Havai | 702005,1944789 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 3
4 | 25022 | KONYA_SELCUKLU2_KONMAR_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,1926069 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
5 | 25080 | KONYA_SELCUKLU2_DM36B_BETONCULAR-DM fideri basi | Yeralti | 702006,1926863 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
6 | 25076 | KONYA_SELÇUKLU2_DM37_KAYACIK-DM fideri basi | Havai | 702006,2004565 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3
7 | 25021 | KONYA_SELÇUKLU2_DM1_DIKILITAS-DM fideri basi | Yeralti | 702006,1929307 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
8 | 25118 | KONYA_KADINHANI_SAHOREN_GES1-DM fideri sonu | Havai | 702005,2000425 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4
9 | 25032 | KONYA_KARATAY2_KELEBEK_AS_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2007911 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4
10 | 25031 | KONYA_KARATAY2_YENI_OBRUK_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,351608258 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4
11 | 25088 | KONYA_BEYSEHIR_GENC_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2019881 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4
12 | 25089 | KONYA_BEYSEHIR_GENC_3B-DM fideri sonu | Havai | 702005,2019352 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4
13 | 25138 | KONYA_SEYDISEHIR_TASYOL_7_TR-DM fideri sonu | Yeralti | 702005,1940058 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3
14 | 25052 | KONYA_SEYDISEHIR_OSB_TR_2-DM fideri basi | Havai | 702006,2014947 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3
15 | 25081 | KONYA_SELCUKLU2_IM8_HAVAUSSU_IM-DM fideri sonu | Yeralti | 702006,277724757 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
16 | 25153 | KONYA_SELCUKLU2_GWA4-DM fideri basi | Yeralti | 702006,1999275 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
17 | 25002 | KONYA_MERAM_GIS_TM_TRA-TM fideri basi | Havai | 702001,321016674 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
18 | 25003 | KONYA_MERAM_GIS_TM_TRB-TM fideri basi | Havai | 702001,321016674 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
19 | 25004 | KONYA_MERAM_GIS_TM_TRC-TM fideri basi | Havai | 702001,321016674 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
20 | 25000 | KARAMAN_ERMENEK_YENI_ERMENEK_TM_TRA-TM fideri basi | Havai | 702001,298247200 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
21 | 25011 | KONYA_SELCUKLU1_BASARAKAVAK_YENI_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,319995838 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | 25013 | KONYA_EREGLI_IM_1300-DM fideri basi | Havai | 702006,277713904 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23 | 25023 | NIGDE_BOR_ULUKISLA_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,318879024 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4
24 | 25025 | NIGDE_BOR_KEMERHISAR_ADM-DM fideri basi | Yeralti | 702006,318879084 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2
25 | 25027 | KONYA_YUNAK_HACIFAKILI_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2037282 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
26 | 25029 | NIGDE_NIGDE2_AGCASAR_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,354374192 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 4
27 | 25033 | KONYA_KARAPINAR_ISLIK_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,2036105 | 11.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3
28 | 25056 | AKSARAY_AKSARAY2_DM3_YENI-DM fideri basi | Havai | 702006,352407643 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4
29 | 25064 | AKSARAY_ESKIL_FILIKCI_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,318044183 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4
30 | 25082 | NEVSEHIR_HACIBEKTAS_UNSAL_IM-DM fideri basi | Havai | 702006,318073519 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3
31 | 25126 | KONYA_KARATAY1_VATAN_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,296301205 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4
32 | 25128 | AKSARAY_ORTAKOY_ORTAKOY_ADM-DM fideri basi | Yeralti | 702006,1943477 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
33 | 25132 | NEVSEHIR_ACIGOL_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,292402981 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
34 | 25147 | KONYA_KULU_KULU_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1945578 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
35 | 25149 | KONYA_CIHANBEYLI_YENICEOBA_KARTER_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,1940117 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 4
36 | 25155 | NIGDE_BOR_SEKER_ADM-DM fideri basi | Yeralti | 702006,318878997 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2
37 | 25005 | KONYA_SELCUKLU1_SCADA_YENI_ADM -DM fideri sonu | Yeralti | 702006,318862571 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
38 | 25048 | NEVSEHIR_HACIBEKTAS_HAMZALI_DM1-DM fideri basi | Havai | 702006,2023279 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 4
39 | 25049 | NEVSEHIR_HACIBEKTAS_HAMZALI_12_GES_TRAFO-DM fideri sonu | Havai | 702005,2016931 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 4
40 | 25024 | NIGDE_BOR_YENIYILDIZ_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,285700309 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 95 | 0 | 3 | 4
41 | 25026 | NIGDE_BOR_KARAYOLLARI_KEMERHISAR_KAVSAGI_TR1-DM fideri sonu | Yeralti | 702005,1977407 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2
42 | 25015 | KONYA_KARATAY2_TUNCMATIK_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1944039 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 4
43 | 25040 | KONYA_CUMRA_NECDET_KORKMAZ_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1993446 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4
44 | 25016 | KONYA_KARATAY2_BES_AS_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,1992848 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 4
45 | 25038 | KONYA_CUMRA_FARUK_DUGEN_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1993488 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4
46 | 25019 | KONYA_EREGLI_FIDANLIK_IM-DM fideri basi | Havai | 702006,297416387 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4
47 | 25070 | KONYA_KARATAY2_CENGILTI_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,289916762 | 11.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 3
48 | 25030 | NIGDE_NIGDE2_HURSULTAN_2_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,349521031 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4
49 | 25057 | AKSARAY_AKSARAY1_KARAKOVA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,315542660 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 4 | 4
50 | 25102 | KONYA_SELCUKLU1_EFOR_GES6_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,278762476 | 02.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4
51 | 25006 | KONYA_CUMRA_SBD_2_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,277699878 | 16.04.2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1
52 | 25097 | NIGDE_NIGDE1_MOD_5_GES-DM fideri basi | Havai | 702006,2011130 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 4
53 | 25042 | KONYA_KARATAY2_ELTEMTEK_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1991834 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4
54 | 25039 | KONYA_CUMRA_ZAFER_YENILENEBILIR_GES_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2017414 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4
55 | 25043 | KONYA_KARATAY2_HAZAL_ENERJI3_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,1991864 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4
56 | 25041 | KONYA_CUMRA_HALIL_IBRAHIM_TERLEMEZ_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2009907 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4
57 | 25105 | KONYA_EREGLI_FARUK_COBAN_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2001785 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 4
58 | 25036 | NIGDE_NIGDE1_CAMLICA_GES_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2002710 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4
59 | 25106 | KONYA_EREGLI_AYKAN_2-DM fideri sonu | Havai | 702005,2003544 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4
60 | 25035 | NIGDE_NIGDE1_KARE_GES_TR_1-DM fideri basi | Havai | 702006,1931068 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4
61 | 25037 | KONYA_KADINHANI_SEFEROGLU_TR_1-DM fideri sonu | Havai | 702005,296243178 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 4
62 | 25053 | KONYA_SEYDISEHIR_OKNAL_TIBBI_GAZLAR-DM fideri sonu | Havai | 702005,278457541 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3
63 | 25098 | NIGDE_NIGDE1_NIGDE_IL_OZER_IDARESI_AKTAS_DM-DM fideri sonu | Havai | 702006,287717557 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4
64 | 25104 | KONYA_CUMRA_CFM_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2021693 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4
65 | 25028 | KONYA_YUNAK_ADAKASIM1_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1928544 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 4
66 | 25135 | KARAMAN_ERMENEK_GOKCESEKI_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,296885355 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1
67 | 25124 | NIGDE_NIGDE2_MIKROKAL_GES_DM_17-DM fideri basi | Havai | 702006,318690579 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4
68 | 25008 | KONYA_KADINHANI_ADAGIL_GES_1-DM fideri sonu | Havai | 702005,1994714 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4
69 | 25125 | NIGDE_NIGDE2_MIKROKAL_GES_DM_19-DM fideri sonu | Havai | 702006,318690064 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4
70 | 25007 | KONYA_KADINHANI_GOKMEN_GES-DM fideri basi | Havai | 702006,1993172 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 4
71 | 25136 | KARAMAN_ERMENEK_TOROS_KOMUR_HAZIR_BETON1_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,1943294 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1
72 | 25103 | KONYA_CUMRA_ERAGRO_9_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1927839 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4
73 | 25047 | KONYA_KARATAY2_KAYA_GES_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,1986520 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 4
74 | 25079 | KONYA_CIHANBEYLI_TASPINAR_DM_2-DM fideri sonu | Havai | 702006,1944375 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4
75 | 25059 | KONYA_AKSEHIR_ENGILLI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1942684 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4
76 | 25134 | KONYA_BEYSEHIR_YENIDOGAN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,2010700 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 4
77 | 25058 | KONYA_AKSEHIR_AKSEHIR_ADM-DM fideri basi | Yeralti | 702006,321166752 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3
78 | 25078 | KONYA_CIHANBEYLI_GUNYUZU_DM_2-DM fideri basi | Havai | 702006,1921277 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 4 | 3
79 | 25054 | KONYA_KULU_GES_YAZICAYIR_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,350582693 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4
80 | 25009 | KONYA_AKSEHIR_YENI_ISTASYON_ADM_TR_AA2-DM fideri basi | Yeralti | 702006,321166719 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3
81 | 25066 | KARAMAN_KARAMAN1_YARIKKUYU_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2022754 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4
82 | 25091 | AKSARAY_AKSARAY2_AKSARAY_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2019406 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4
83 | 25094 | KONYA_CUMRA_ERLERKON_4_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2019547 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3
84 | 25109 | KONYA_KULU_GES_DM_TESLA-DM fideri basi | Havai | 702006,1955622 | 21.04.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1
85 | 24084 | KONYA_SEYDISEHIR_TARASCI_MODULER_TR-DM fideri sonu | Havai | 702006,2011717 | 26.04.2024 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
86 | 23119 | MKK_149_CUMRA_DAGITIM_KOK-DM fideri sonu | Havai | 707000,2588742 | 25.04.2023 | 3 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 4
87 | 25044 | KONYA_AKSEHIR_MAKASCI_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1925244 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 4
88 | 25090 | AKSARAY_AKSARAY2_NORTAN_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2014844 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4
89 | 24029 | KONYA_KARATAY1_ISMIL_YAYLA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,287469619 | 04.04.2024 | 2 | 4 | 2 | 0 | 347 | 0 | 3 | 4
90 | 23134 | INOVASYON_GES-DM fideri sonu | Yeralti | 707000,2562083 | 18.04.2023 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4
91 | 24100 | KIRSEHIR_MOD_5_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2027699 | 26.04.2024 | 2 | 4 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1 | 4
92 | 23043 | ASYA_BIYOGAZ-DM fideri sonu | Havai | 707000,285093572 | 28.04.2023 | 3 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4
93 | 24017 | KONYA_EREGLI_DEMIRCI_KOK_2-DM fideri sonu | Havai | 702006,1943267 | 26.04.2024 | 2 | 4 | 2 | 0 | 34 | 0 | 1 | 4
94 | 24078 | KONYA_KARAPINAR_ZORLU_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,300284245 | 23.04.2024 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 4
95 | 24040 | KONYA_CUMRA_IBRAHIM_AYDOGAN_GES4_ADM2-DM fideri basi | Havai | 702006,2024172 | 17.04.2024 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4
96 | 24145 | KONYA_EREGLI_TOL_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,2002551 | 15.04.2024 | 2 | 4 | 0 | 2 | 46 | 0 | 4 | 4
97 | 25045 | KONYA_AKSEHIR_YILMAZ_AVCI-DM fideri sonu | Havai | 702005,290406272 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4
98 | 25137 | KONYA_SEYDISEHIR_YENI_OTOGAR_TR-DM fideri basi | Yeralti | 702006,2022128 | 03.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3
99 | 25101 | KONYA_SELCUKLU1_FER_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,284403829 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3
100 | 25131 | KONYA_MERAM_KIZILOREN_DM-DM fideri sonu | Havai | 702006,296104571 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 3
101 | 25108 | KONYA_HADIM_ARSOLAR_1-DM fideri sonu | Havai | 702005,2003492 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2
102 | 25060 | KONYA_CIHANBEYLI_CIHANBEYLI_TR_1-DM fideri basi | Yeralti | 702006,277723576 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3
103 | 25107 | KONYA_HADIM_GES_DAGITIM_MERKEZI_MOD5_A-DM fideri basi | Havai | 702006,2003612 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2
104 | 25068 | KARAMAN_KARAMAN1_YENI_TESIS_BASHARMAN_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1978665 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3
105 | 25010 | KONYA_AKSEHIR_DEGIRMENKOY_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1990619 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2
106 | 25120 | NEVSEHIR_URGUP_TANDIR_3_GES_DM_1-DM fideri basi | Havai | 702006,2026466 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 3
107 | 25017 | KONYA_KARATAY1_KOCAERLER_GES_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,356014018 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3
108 | 25121 | NEVSEHIR_URGUP_BEF_1_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2028100 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 3
109 | 25018 | KONYA_KARATAY1_KOCAERLER_HARFIYAT_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,350827473 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3
110 | 25069 | KARAMAN_KARAMAN1_OZOGULLARI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,286408802 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 3
111 | 25111 | NEVSEHIR_HACIBEKTAS_GES_SUREKLI_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2024256 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 3
112 | 25113 | KARAMAN_KARAMAN1_BIRGES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2022085 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 86 | 3 | 3 | 3
113 | 25061 | KONYA_CIHANBEYLI_KUCUKKARTAL_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1951847 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 1 | 292 | 0 | 0 | 3
114 | 25112 | KARAMAN_KARAMAN1_GOKGES_ORTAK_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2022100 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 3
115 | 25127 | KONYA_KARATAY1_ATIS_POLIGONU_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,285455342 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
116 | 25129 | AKSARAY_ORTAKOY_HARMANDALI_KOK_1-DM fideri sonu | Yeralti | 702006,284420645 | 07.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 3
117 | 25084 | KONYA_CIHANBEYLI_TEKNORAY_SOLAR_DM_1-DM fideri basi | Havai | 702006,2027570 | 17.04.2025 | 1 | 2 | 1 | 0 | 214 | 0 | 0 | 2
118 | 25065 | AKSARAY_ESKIL_KAPUTAS_KOK_2-DM fideri sonu | Havai | 702006,318072042 | 08.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 224 | 0 | 3 | 3
119 | 25142 | NEVSEHIR_HACIBEKTAS_SULUSARAY_BELEDIYE-DM fideri sonu | Havai | 702005,321590043 | 08.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 3
120 | 25085 | KONYA_CIHANBEYLI_INSAAT_GES_8_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2018693 | 08.04.2025 | 1 | 3 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 3
121 | 25055 | KONYA_KULU_GES_KUBILAY-DM fideri sonu | Havai | 702005,349230386 | 08.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 3
122 | 25083 | NEVSEHIR_HACIBEKTAS_TGN_ENERJI-DM fideri sonu | Havai | 702005,290538606 | 08.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 3
123 | 25100 | KONYA_KULU_GES_OLGUN_MARKA_PATENT_2-DM fideri sonu | Havai | 702005,320701995 | 08.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 3
124 | 25148 | KONYA_KULU_KAVAKLI_MADENCILIK-DM fideri sonu | Havai | 702005,277662491 | 08.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 3
125 | 25140 | NIGDE_NIGDE2_PINARCIK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,285001142 | 08.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 3
126 | 25099 | KONYA_KULU_GES_T_POWER_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2020042 | 08.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 3
127 | 25139 | NIGDE_NIGDE_2_NIGDE_IM_3-DM fideri basi | Yeralti | 702006,88662545 | 08.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 3
128 | 25110 | KONYA_KULU_GES_ARONAG-DM fideri sonu | Yeralti | 702005,1933001 | 08.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 3
129 | 25092 | NEVSEHIR_CAKILLI_GES_DM_44-DM fideri basi | Havai | 702006,2006986 | 25.04.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
130 | 25093 | NEVSEHIR_ISKENDER_F17_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,1994480 | 08.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 3
131 | 25114 | NİGDE_NİGDE2_HISAR_GES_DM-DM fideri basi | Yeralti | 702006,2022196 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3
132 | 25116 | KARAMAN_KARAMAN2_ROFA_SOLAR_KILBASAN_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2024549 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3
133 | 25115 | NIGDE_NIGDE2_SELENER_GES-DM fideri sonu | Yeralti | 702005,2022212 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
134 | 25086 | NIGDE_NIGDE2_DM05_TR05-DM fideri basi | Havai | 702006,1978341 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 3
135 | 25117 | KARAMAN_KARAMAN2_VENUS_GES_1_GES_TR-DM fideri sonu | Havai | 702005,2036354 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 3
136 | 25087 | NIGDE_NIGDE2_DM05_TR08-DM fideri sonu | Havai | 702006,1978391 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 3
137 | 25095 | NEVSEHIR_DM3_GES-DM fideri basi | Havai | 702006,2020648 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 3
138 | 25096 | NEVSEHIR_FIRSAT_A19_GES-DM fideri sonu | Havai | 702005,2020684 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3
139 | 25074 | KARAMAN_KARAMAN2_TILKI_TEPESI_KOK-DM fideri basi | Havai | 702006,1989186 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3
140 | 25146 | NEVSEHIR_KAVAK_2_TR-DM fideri sonu | Havai | 702006,278935868 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 3
141 | 25119 | KIRSEHIR_ARCOR_KAYIN-DM fideri sonu | Havai | 702005,2017158 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 3
142 | 25075 | KARAMAN_KARAMAN2_YENI_DEMIRYURT_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,355636456 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 157 | 0 | 1 | 3
143 | 25141 | NEVSEHIR_DM03_TR01-DM fideri basi | Yeralti | 702006,1950227 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 3
144 | 25046 | KONYA_KARATAY2_MERCAN_GES-DST_GES_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,2016481 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 3
145 | 25145 | NEVSEHIR_DM_16_TR_01-DM fideri basi | Havai | 702006,1979216 | 09.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3
146 | 25122 | KIRSEHIR_CEMAS_YENI_DM-DM fideri basi | Havai | 702006,1947660 | 10.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 3
147 | 25123 | KIRSEHIR_CEMAS_DOKUM_SANAYI_GES-DM fideri sonu | Havai | 702006,287104799 | 10.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 3
148 | 25151 | KIRSEHIR_KAMAN_KAMAN_23_TR-DM fideri basi | Havai | 702006,2000941 | 10.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3
149 | 25071 | KONYA_SELCUKLU2_KERVAN_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1930158 | 10.04.2025 | 1 | 3 | 1 | 0 | 190 | 0 | 3 | 3
150 | 25067 | KARAMAN_KARAMAN1_FIMAR_KOK_1-DM fideri sonu | Havai | 702006,1957002 | 10.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 3
151 | 25020 | KONYA_EREGLI_ESTEL_TURIZM-DM fideri sonu | Havai | 702006,2002358 | 11.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 3
152 | 25014 | KONYA_EREGLI_GAYBI_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1938199 | 11.04.2025 | 1 | 3 | 0 | 0 | 176 | 0 | 3 | 3
153 | 25063 | NEVSEHIR_ADALET_BINASI_TR-DM fideri sonu | Yeralti | 702005,1982795 | 14.04.2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
154 | 25158 | KONYA_ALTINEKIN_DEDELER_OZEL_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,2004406 | 16.04.2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 2
155 | 25012 | KONYA_MERAM_ABDURRAHMAN_ALTUG_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,278704108 | 17.04.2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1
156 | 25062 | NEVSEHIR_DM04_TR01-DM fideri basi | Yeralti | 702006,1949023 | 16.04.2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 2
157 | 25157 | KONYA_ALTINEKIN_DEDELER_ADM-DM fideri basi | Havai | 702006,277723879 | 16.04.2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
158 | 25133 | NEVSEHIR_HACIBEKTAS_OVAOREN1_TR-DM fideri sonu | Havai | 702006,1949134 | 18.04.2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2
159 | 25156 | NIGDE_BOR_GUNEY_DOGALGAZ_GES_DM-DM fideri sonu | Yeralti | 702006,356180286 | 04.04.2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2
160 | 25034 | KONYA_KARAPINAR_CATMALIOBA_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,2000163 | 22.04.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1
161 | 25152 | KIRSEHIR_KAMAN_KAMAN_TR_37-DM fideri sonu | Havai | 702006,1943961 | 22.04.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1
162 | 25001 | KARAMAN_ERMENEK_BORTEK_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,349128136 | 24.04.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 25150 | KONYA_CIHANBEYLI_KANDIL_KOK-DM fideri sonu | Havai | 702006,1949221 | 24.04.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1
164 | 25154 | KONYA_SELCUKLU1_RAUF_ORBAY_1_TR-DM fideri sonu | Havai | 702006,1926644 | 25.04.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
165 | 25144 | KONYA_SELCUKLU1_MEHMET_AKIF_3_TR-DM fideri sonu | Yeralti | 702005,1931039 | 25.04.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
166 | 25143 | KONYA_SELCUKLU1_DM_14_A_AYDINLIK-DM fideri basi | Yeralti | 702006,2012775 | 25.04.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0